## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_173-1_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_173-1_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_173-1_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_173-1_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_173-1_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_173-1_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_173-1_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_173-1_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_173-1_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_173-1_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_173-1_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_173-1_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_173-1_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_173-1_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_173-1_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_173-1_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_173-1_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_173-1_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_173-1_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_173-1_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_173-1_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_173-1_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_173-1_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_173-1_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_173-1_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_173-1_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_173-1_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_173-1_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_173-1_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_173-1_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_173-1_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_173-1_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_173-1_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_173-1_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_173-1_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_173-1_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_173-1_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_173-1_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_173-1_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_173-1_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_173-1_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_173-1_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_173-1_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_173-1_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_173-1_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_173-1_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_173-1_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_173-1_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_173-1_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_173-1_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_173-1_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_173-1_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_173-1_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_173-1_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_173-1_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_173-1_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_173-1_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_173-1_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_173-1_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_173-1_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_173-1_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_173-1_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_173-1_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_173-1_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_173-1_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_173-1_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_173-1_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_173-1_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_173-1_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_173-1_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_173-1_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_173-1_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_173-1_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_173-1_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_173-1_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_173-1_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_173-1_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_173-1_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_173-1_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_173-1_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_173-1_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_173-1_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_173-1_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_173-1_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_173-1_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_173-1_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_173-1_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_173-1_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_173-1_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_173-1_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_173-1_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_173-1_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_173-1_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_173-1_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_173-1_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_173-1_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_173-1_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_173-1_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_173-1_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_173-1_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_173-1_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_173-1_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_173-1_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_173-1_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_173-1_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_173-1_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_173-1_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_173-1_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_173-1_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_173-1_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_173-1_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_173-1_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_7_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_173-1_0_7_load_0 | 0 | 0.011601 | 0.0029074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_173-1_0_7_load_53 | 6 | 0.0041057 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_173-1_0_7_load_63 | 8 | 0.0038647 | 0.00096858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_173-1_0_7_load_59 | 10 | 0.006356 | 0.001593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_173-1_0_7_load_67 | 11 | 0.014041 | 0.0035191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_173-1_0_7_load_65 | 12 | 0.0093213 | 0.0023361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_173-1_0_7_load_7 | 13 | 0.01378 | 0.0034537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_173-1_0_7_load_101 | 18 | 0.018535 | 0.0046453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_173-1_0_7_load_129 | 22 | 0.014697 | 0.0036834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_173-1_0_7_load_45 | 25 | 0.014476 | 0.003628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_173-1_0_7_load_66 | 27 | 0.0041312 | 0.0010354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_173-1_0_7_load_50 | 29 | 0.015304 | 0.0038354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_173-1_0_7_load_49 | 30 | 0.0016726 | 0.00041919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_173-1_0_7_load_84 | 31 | 0.0015688 | 0.00039319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_173-1_0_7_load_48 | 32 | 0.0026067 | 0.00065331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_173-1_0_7_load_47 | 36 | 0.012349 | 0.003095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_173-1_0_7_load_54 | 38 | 0.0038327 | 0.00096057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_173-1_0_7_load_137 | 41 | 0.0024155 | 0.00060539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_173-1_0_7_load_111 | 43 | 0.0014977 | 0.00037535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_173-1_0_7_load_71 | 44 | 0.0012282 | 0.00030781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_173-1_0_7_load_93 | 47 | 0.0016806 | 0.0004212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_173-1_0_7_load_100 | 50 | 0.0036855 | 0.00092367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_173-1_0_7_load_51 | 51 | 0.017333 | 0.0043441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_173-1_0_7_load_52 | 52 | 0.0024602 | 0.00061658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_173-1_0_7_load_55 | 53 | 0.0034622 | 0.00086772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_173-1_0_7_load_58 | 54 | 0.0069621 | 0.0017449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_173-1_0_7_load_62 | 56 | 0.012208 | 0.0030596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_173-1_0_7_load_130 | 59 | 0.0053969 | 0.0013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_173-1_0_7_load_131 | 60 | 0.0010316 | 0.00025855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_173-1_0_7_load_64 | 61 | 0.0022365 | 0.00056052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_173-1_0_7_load_68 | 62 | 0.0019916 | 0.00049913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_173-1_0_7_load_69 | 63 | 0.0021722 | 0.00054441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_173-1_0_7_load_72 | 64 | 0.0024505 | 0.00061416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_173-1_0_7_load_149 | 67 | 0.0011094 | 0.00027805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_173-1_0_7_load_79 | 68 | 0.0017716 | 0.000444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_173-1_0_7_load_80 | 69 | 0.005081 | 0.0012734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_173-1_0_7_load_82 | 70 | 0.0055193 | 0.0013833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_173-1_0_7_load_83 | 71 | 0.0048544 | 0.0012166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_173-1_0_7_load_135 | 72 | 0.0026181 | 0.00065616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_173-1_0_7_load_117 | 73 | 0.0073965 | 0.0018537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_173-1_0_7_load_85 | 74 | 0.004562 | 0.0011433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_173-1_0_7_load_86 | 75 | 0.0018678 | 0.00046812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_173-1_0_7_load_87 | 76 | 0.00069508 | 0.0001742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_173-1_0_7_load_89 | 77 | 0.00077355 | 0.00019387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_173-1_0_7_load_90 | 79 | 0.0032576 | 0.00081644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_173-1_0_7_load_91 | 80 | 0.0024107 | 0.00060418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_173-1_0_7_load_134 | 81 | 0.0024776 | 0.00062095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_173-1_0_7_load_102 | 82 | 0.015404 | 0.0038606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_173-1_0_7_load_103 | 83 | 0.003835 | 0.00096115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_173-1_0_7_load_105 | 85 | 0.0026728 | 0.00066988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_173-1_0_7_load_107 | 86 | 0.0011962 | 0.0002998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_173-1_0_7_load_124 | 88 | 0.00093361 | 0.00023399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_173-1_0_7_load_108 | 91 | 0.00335 | 0.00083958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_173-1_0_7_load_109 | 92 | 0.00046419 | 0.00011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_173-1_0_7_load_110 | 93 | 0.0033163 | 0.00083114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_173-1_0_7_load_112 | 95 | 0.0012044 | 0.00030185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_173-1_0_7_load_113 | 96 | 0.002976 | 0.00074585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_173-1_0_7_load_114 | 97 | 0.0019667 | 0.0004929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_173-1_0_7_load_115 | 98 | 0.0017077 | 0.000428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_173-1_0_7_load_119 | 101 | 0.0010994 | 0.00027554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_173-1_0_7_load_120 | 102 | 0.0033332 | 0.00083538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_173-1_0_7_load_122 | 103 | 0.00081762 | 0.00020492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_173-1_0_7_load_123 | 104 | 0.0020684 | 0.0005184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_173-1_0_7_load_128 | 105 | 0.0015219 | 0.00038142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_173-1_0_7_load_125 | 106 | 0.0035393 | 0.00088703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_173-1_0_7_load_126 | 107 | 0.0035334 | 0.00088556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_173-1_0_7_load_132 | 108 | 0.0011207 | 0.00028087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_173-1_0_7_load_136 | 109 | 0.0024617 | 0.00061695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_173-1_0_7_load_138 | 110 | 0.0016656 | 0.00041745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_173-1_0_7_load_148 | 111 | 0.0018281 | 0.00045816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_173-1_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_173-1_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.006174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_173-1_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_173-1_0_7_line_3 |  | 2 | 9 | 0.020408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_173-1_0_7_line_4 |  | 2 | 10 | 0.022431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_173-1_0_7_line_5 |  | 3 | 11 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_173-1_0_7_line_6 |  | 3 | 12 | 0.022979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_173-1_0_7_line_7 |  | 4 | 5 | 0.041614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_173-1_0_7_line_8 |  | 4 | 6 | 0.075784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_173-1_0_7_line_9 |  | 5 | 7 | 0.023129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_173-1_0_7_line_10 |  | 5 | 8 | 0.023113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_173-1_0_7_line_11 |  | 6 | 38 | 0.019267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_173-1_0_7_line_12 |  | 7 | 9 | 0.010706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_173-1_0_7_line_13 |  | 8 | 61 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_173-1_0_7_line_14 |  | 9 | 53 | 0.030215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_173-1_0_7_line_15 |  | 10 | 54 | 0.0086319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_173-1_0_7_line_16 |  | 12 | 26 | 0.29516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_173-1_0_7_line_17 |  | 13 | 14 | 0.0026536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_173-1_0_7_line_18 |  | 14 | 15 | 0.029912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_173-1_0_7_line_19 |  | 15 | 37 | 0.032719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_173-1_0_7_line_20 |  | 15 | 30 | 0.020475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_173-1_0_7_line_21 |  | 16 | 17 | 0.25058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_173-1_0_7_line_22 |  | 16 | 18 | 0.039161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_173-1_0_7_line_23 |  | 17 | 38 | 0.0096303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_173-1_0_7_line_24 |  | 18 | 20 | 0.023732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_173-1_0_7_line_25 |  | 19 | 20 | 0.0227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_173-1_0_7_line_26 |  | 19 | 21 | 0.081664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_173-1_0_7_line_27 |  | 19 | 22 | 0.030385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_173-1_0_7_line_28 |  | 21 | 31 | 0.013119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_173-1_0_7_line_29 |  | 21 | 32 | 0.013955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_173-1_0_7_line_30 |  | 22 | 94 | 0.022646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_173-1_0_7_line_31 |  | 23 | 24 | 0.061397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_173-1_0_7_line_32 |  | 23 | 25 | 0.031547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_173-1_0_7_line_33 |  | 24 | 35 | 0.023369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_173-1_0_7_line_34 |  | 24 | 36 | 0.0088041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_173-1_0_7_line_35 |  | 25 | 33 | 0.059101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_173-1_0_7_line_36 |  | 26 | 27 | 0.10128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_173-1_0_7_line_37 |  | 28 | 29 | 0.016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_173-1_0_7_line_38 |  | 28 | 30 | 0.0066835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_173-1_0_7_line_39 |  | 31 | 37 | 0.024401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_173-1_0_7_line_40 |  | 32 | 35 | 0.0072183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_173-1_0_7_line_41 |  | 33 | 34 | 0.053229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_173-1_0_7_line_42 |  | 34 | 51 | 0.0054675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_173-1_0_7_line_43 |  | 39 | 40 | 0.031185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_173-1_0_7_line_44 |  | 39 | 41 | 0.058166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_173-1_0_7_line_45 |  | 40 | 50 | 0.08375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_173-1_0_7_line_46 |  | 41 | 110 | 0.0093152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_173-1_0_7_line_47 |  | 42 | 43 | 0.043456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_173-1_0_7_line_48 |  | 42 | 44 | 0.031446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_173-1_0_7_line_49 |  | 43 | 48 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_173-1_0_7_line_50 |  | 44 | 63 | 0.023203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_173-1_0_7_line_51 |  | 45 | 46 | 0.32008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_173-1_0_7_line_52 |  | 45 | 47 | 0.012464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_173-1_0_7_line_53 |  | 46 | 64 | 0.038661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_173-1_0_7_line_54 |  | 46 | 65 | 0.74417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_173-1_0_7_line_55 |  | 46 | 62 | 0.018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_173-1_0_7_line_56 |  | 48 | 49 | 0.012338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_173-1_0_7_line_57 |  | 49 | 50 | 0.024268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_173-1_0_7_line_58 |  | 49 | 80 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_173-1_0_7_line_59 |  | 51 | 52 | 0.0086139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_173-1_0_7_line_60 |  | 54 | 55 | 0.15991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_173-1_0_7_line_61 |  | 55 | 56 | 0.1401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_173-1_0_7_line_62 |  | 56 | 60 | 0.011556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_173-1_0_7_line_63 |  | 57 | 58 | 0.041428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_173-1_0_7_line_64 |  | 57 | 59 | 0.036286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_173-1_0_7_line_65 |  | 58 | 71 | 0.025346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_173-1_0_7_line_66 |  | 58 | 68 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_173-1_0_7_line_67 |  | 59 | 99 | 0.08837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_173-1_0_7_line_68 |  | 60 | 103 | 0.018276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_173-1_0_7_line_69 |  | 62 | 63 | 0.02627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_173-1_0_7_line_70 |  | 64 | 66 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_173-1_0_7_line_71 |  | 65 | 67 | 0.086552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_173-1_0_7_line_72 |  | 66 | 78 | 0.040702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_173-1_0_7_line_73 |  | 67 | 111 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_173-1_0_7_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0020939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_173-1_0_7_line_75 |  | 69 | 70 | 0.036101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_173-1_0_7_line_76 |  | 70 | 72 | 0.030254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_173-1_0_7_line_77 |  | 71 | 73 | 0.002148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_173-1_0_7_line_78 |  | 72 | 109 | 0.018504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_173-1_0_7_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0036267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_173-1_0_7_line_80 |  | 74 | 76 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_173-1_0_7_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0080298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_173-1_0_7_line_82 |  | 77 | 79 | 0.0036808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_173-1_0_7_line_83 |  | 78 | 81 | 0.018883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_173-1_0_7_line_84 |  | 79 | 80 | 0.027197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_173-1_0_7_line_85 |  | 81 | 89 | 0.0324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_173-1_0_7_line_86 |  | 82 | 83 | 0.024817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_173-1_0_7_line_87 |  | 82 | 84 | 0.028996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_173-1_0_7_line_88 |  | 83 | 85 | 0.025954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_173-1_0_7_line_89 |  | 84 | 86 | 0.032581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_173-1_0_7_line_90 |  | 86 | 90 | 0.026189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_173-1_0_7_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0098937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_173-1_0_7_line_92 |  | 87 | 89 | 0.041061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_173-1_0_7_line_93 |  | 88 | 100 | 0.022616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_173-1_0_7_line_94 |  | 89 | 108 | 0.012699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_173-1_0_7_line_95 |  | 90 | 105 | 0.012378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_173-1_0_7_line_96 |  | 90 | 106 | 0.017438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_173-1_0_7_line_97 |  | 91 | 92 | 0.01637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_173-1_0_7_line_98 |  | 92 | 93 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_173-1_0_7_line_99 |  | 93 | 94 | 0.02242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_173-1_0_7_line_100 |  | 95 | 96 | 0.02419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_173-1_0_7_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0071857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_173-1_0_7_line_102 |  | 96 | 98 | 0.006032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_173-1_0_7_line_103 |  | 97 | 99 | 0.037411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_173-1_0_7_line_104 |  | 99 | 100 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_173-1_0_7_line_105 |  | 100 | 104 | 0.017332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_173-1_0_7_line_106 |  | 100 | 101 | 0.023661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_173-1_0_7_line_107 |  | 101 | 102 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_173-1_0_7_line_108 |  | 102 | 103 | 0.016338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_173-1_0_7_line_109 |  | 104 | 105 | 0.028272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_173-1_0_7_line_110 |  | 106 | 107 | 0.028998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_173-1_0_7_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31
0 | 2704821.9754 | 1246550.8092 | 2704815.0071 | 1246544.9481 | 2704802.5464 | 1246539.5831
1 | 2704821.9754 | 1246550.8092 | 2704816.793 | 1246554.1869
2 | 2704836.734 | 1246543.4086 | 2704827.8337 | 1246547.6658 | 2704821.9754 | 1246550.8092
3 | 2704816.793 | 1246554.1869 | 2704808.4785 | 1246547.9684 | 2704799.5078 | 1246543.3952
4 | 2704816.793 | 1246554.1869 | 2704820.5632 | 1246558.0344 | 2704825.1133 | 1246563.9195 | 2704829.8949 | 1246572.2497
5 | 2704833.877 | 1246530.2255 | 2704836.2814 | 1246533.9709 | 2704834.3961 | 1246539.3196 | 2704836.734 | 1246543.4086
6 | 2704836.734 | 1246543.4086 | 2704847.0207 | 1246538.0863 | 2704850.7542 | 1246535.4613 | 2704856.3444 | 1246531.5314
7 | 2704728.6009 | 1246518.0337 | 2704737.1455 | 1246519.3634 | 2704752.3146 | 1246524.2129 | 2704760.6596 | 1246527.4295 | 2704768.3119 | 1246530.0779
8 | 2704728.6009 | 1246518.0337 | 2704733.3385 | 1246566.7559 | 2704743.485 | 1246565.5119 | 2704748.6233 | 1246571.0403 | 2704749.6662 | 1246580.042
9 | 2704768.3119 | 1246530.0779 | 2704789.6786 | 1246539.0847
10 | 2704768.3119 | 1246530.0779 | 2704766.03 | 1246536.4982 | 2704768.2804 | 1246552.6416
11 | 2704739.9465 | 1246589.854 | 2704750.6424 | 1246588.4675 | 2704749.6662 | 1246580.042
12 | 2704789.6786 | 1246539.0847 | 2704799.5078 | 1246543.3952
13 | 2704768.2804 | 1246552.6416 | 2704769.7782 | 1246563.3857 | 2704774.9897 | 1246562.3742
14 | 2704799.5078 | 1246543.3952 | 2704790.6296 | 1246563.4986 | 2704798.4156 | 1246560.8065
15 | 2704834.1921 | 1246579.7359 | 2704829.8949 | 1246572.2497
16 | 2705110.5514 | 1246391.6349 | 2705046.3323 | 1246433.1078 | 2705009.386 | 1246467.1471 | 2704992.5829 | 1246476.0567 | 2704964.3928 | 1246482.8742 | 2704924.1978 | 1246493.4714 | 2704907.7204 | 1246498.0835 | 2704885.7647 | 1246508.2699 | 2704871.9621 | 1246520.5578 | 2704862.7736 | 1246527.0116 | 2704856.3444 | 1246531.5314
17 | 2704711.3945 | 1246901.2775 | 2704711.1234 | 1246903.9173
18 | 2704708.8212 | 1246871.6086 | 2704709.0914 | 1246873.4148 | 2704711.4345 | 1246887.901 | 2704711.8972 | 1246894.6367 | 2704711.3945 | 1246901.2775
19 | 2704708.0277 | 1246839.1244 | 2704706.4721 | 1246853.1859 | 2704708.8212 | 1246871.6086
20 | 2704708.8212 | 1246871.6086 | 2704703.587 | 1246872.3723 | 2704700.5954 | 1246875.3552 | 2704696.5722 | 1246879.4207 | 2704693.4106 | 1246880.4769 | 2704691.5025 | 1246880.4941
21 | 2704729.8393 | 1246704.9034 | 2704717.7555 | 1246708.048 | 2704699.2633 | 1246647.5626 | 2704694.9831 | 1246633.6649 | 2704693.7256 | 1246629.5728 | 2704687.6513 | 1246609.8834 | 2704679.0333 | 1246581.9203 | 2704671.5016 | 1246557.468 | 2704693.8684 | 1246550.9243 | 2704696.5039 | 1246550.148 | 2704703.744 | 1246557.3148 | 2704728.5673 | 1246589.623 | 2704730.8454 | 1246592.3988
22 | 2704729.8393 | 1246704.9034 | 2704740.5016 | 1246742.585
23 | 2704730.8454 | 1246592.3988 | 2704733.8078 | 1246590.6497 | 2704739.9465 | 1246589.854
24 | 2704746.963 | 1246765.4203 | 2704740.5016 | 1246742.585
25 | 2704740.3961 | 1246778.7482 | 2704738.9505 | 1246778.0332 | 2704749.774 | 1246774.7996 | 2704746.963 | 1246765.4203
26 | 2704710.1761 | 1246801.7661 | 2704709.3657 | 1246795.4691 | 2704709.167 | 1246790.4616 | 2704708.9119 | 1246781.3832 | 2704709.9905 | 1246773.3626 | 2704713.6696 | 1246766.9669 | 2704718.5484 | 1246762.3717 | 2704732.0191 | 1246756.4159 | 2704735.0772 | 1246766.7781 | 2704738.9505 | 1246778.0332 | 2704740.3961 | 1246778.7482
27 | 2704740.3961 | 1246778.7482 | 2704751.5428 | 1246783.7268 | 2704754.0889 | 1246793.5573 | 2704756.11 | 1246801.3202
28 | 2704710.1761 | 1246801.7661 | 2704710.5946 | 1246805.8768 | 2704710.5553 | 1246814.8642
29 | 2704710.1761 | 1246801.7661 | 2704706.1701 | 1246801.4396 | 2704705.2647 | 1246801.368 | 2704698.8619 | 1246800.71 | 2704698.1831 | 1246800.6424 | 2704696.2823 | 1246800.4643
30 | 2704752.2037 | 1246819.856 | 2704759.5707 | 1246814.2594 | 2704757.7042 | 1246807.4433 | 2704756.11 | 1246801.3202
31 | 2704642.459 | 1246836.8098 | 2704641.1457 | 1246829.8922 | 2704641.6532 | 1246824.2523 | 2704641.9215 | 1246821.4659 | 2704642.0514 | 1246820.1005 | 2704643.9339 | 1246811.0487 | 2704644.0652 | 1246809.1718 | 2704645.0986 | 1246809.2679 | 2704649.6696 | 1246809.6933 | 2704650.9365 | 1246809.8269 | 2704659.8205 | 1246810.7399 | 2704667.655 | 1246811.6122 | 2704668.2358 | 1246811.667 | 2704670.1443 | 1246811.8341 | 2704671.9848 | 1246812.0001 | 2704677.2952 | 1246812.4831
32 | 2704642.459 | 1246836.8098 | 2704623.0369 | 1246840.5256 | 2704611.3321 | 1246839.263
33 | 2704677.2952 | 1246812.4831 | 2704678.4142 | 1246803.8849 | 2704692.9327 | 1246806.1763
34 | 2704677.2952 | 1246812.4831 | 2704676.1663 | 1246821.2145
35 | 2704578.5177 | 1246808.6374 | 2704577.0014 | 1246821.354 | 2704576.0531 | 1246829.2769 | 2704581.6469 | 1246835.5361 | 2704602.6992 | 1246838.3318 | 2704611.3321 | 1246839.263
36 | 2705110.5514 | 1246391.6349 | 2705173.0709 | 1246435.7559 | 2705189.6984 | 1246447.4045 | 2705193.5118 | 1246450.0853
37 | 2704684.8293 | 1246880.8257 | 2704684.4506 | 1246882.5871 | 2704684.0813 | 1246884.2485 | 2704682.754 | 1246884.1139 | 2704680.8168 | 1246883.8572 | 2704671.6629 | 1246882.8393
38 | 2704684.8293 | 1246880.8257 | 2704689.6626 | 1246880.5107 | 2704691.5025 | 1246880.4941
39 | 2704708.0277 | 1246839.1244 | 2704710.5474 | 1246816.6734 | 2704710.5553 | 1246814.8642
40 | 2704692.9327 | 1246806.1763 | 2704694.9373 | 1246805.1776 | 2704696.0269 | 1246802.9506 | 2704696.2823 | 1246800.4643
41 | 2704603.9525 | 1246768.1873 | 2704597.565 | 1246767.5185 | 2704580.6994 | 1246790.328 | 2704580.5572 | 1246791.5376 | 2704578.5177 | 1246808.6374
42 | 2704603.9525 | 1246768.1873 | 2704609.3905 | 1246768.7549
43 | 2705082.5904 | 1246990.1024 | 2705092.5822 | 1247009.05 | 2705101.3045 | 1247013.5193
44 | 2705082.5904 | 1246990.1024 | 2705077.1013 | 1246979.6858 | 2705077.7188 | 1246975.5379 | 2705079.7064 | 1246972.9488 | 2705088.801 | 1246968.7844 | 2705090.6366 | 1246964.1133 | 2705096.4438 | 1246960.858 | 2705097.0353 | 1246955.6199 | 2705096.1535 | 1246949.5328 | 2705101.1479 | 1246946.5201
45 | 2705101.3045 | 1247013.5193 | 2705107.8968 | 1246995.811 | 2705114.9479 | 1246982.4809 | 2705123.7256 | 1246971.4833 | 2705136.6736 | 1246961.3382 | 2705154.0761 | 1246953.1
46 | 2705107.1831 | 1246939.7872 | 2705104.3555 | 1246944.5853 | 2705101.1479 | 1246946.5201
47 | 2705239.4337 | 1246977.7405 | 2705200.7077 | 1246958.0246
48 | 2705239.4337 | 1246977.7405 | 2705243.8943 | 1246975.8626 | 2705247.6552 | 1246972.9715 | 2705256.5658 | 1246964.712 | 2705262.8666 | 1246957.3203
49 | 2705182.1134 | 1246952.6259 | 2705191.2747 | 1246953.2222 | 2705200.7077 | 1246958.0246
50 | 2705262.8666 | 1246957.3203 | 2705277.9188 | 1246939.662
51 | 2705308.1961 | 1246907.3831 | 2705321.0464 | 1246919.343 | 2705334.8581 | 1246929.9189 | 2705363.483 | 1246947.8527 | 2705368.2753 | 1246961.7378 | 2705407.1253 | 1247027.9029 | 2705450.5896 | 1247090.2918 | 2705444.3742 | 1247096.5307 | 2705407.3452 | 1247147.2016 | 2705400.432 | 1247157.4201
52 | 2705400.432 | 1247157.4201 | 2705412.0906 | 1247161.8282
53 | 2705308.1961 | 1246907.3831 | 2705281.7754 | 1246879.1592
54 | 2705308.1961 | 1246907.3831 | 2705321.0464 | 1246919.343 | 2705334.8581 | 1246929.9189 | 2705363.483 | 1246947.8527 | 2705416.5935 | 1246933.0959 | 2705431.815 | 1246931.0872 | 2705442.8616 | 1246932.3067 | 2705458.825 | 1246938.2842 | 2705501.4068 | 1246981.9318 | 2705545.1471 | 1247014.7918 | 2705559.9736 | 1247021.3831 | 2705572.2075 | 1247022.524 | 2705585.9545 | 1247019.7332 | 2705594.6757 | 1247012.3715 | 2705598.8203 | 1247004.4946 | 2705597.2856 | 1246992.2576 | 2705581.9841 | 1246963.9849 | 2705579.848 | 1246954.973 | 2705580.0454 | 1246949.828 | 2705573.7899 | 1246942.6109 | 2705571.7254 | 1246935.9355 | 2705570.5902 | 1246928.8319 | 2705564.31 | 1246859.8097 | 2705560.7815 | 1246840.3092 | 2705555.0941 | 1246807.9823 | 2705551.2458 | 1246786.0742 | 2705544.6227 | 1246749.4273 | 2705530.6682 | 1246673.0406 | 2705529.1194 | 1246661.5817 | 2705530.5068 | 1246650.2863 | 2705533.5141 | 1246639.6647 | 2705544.2642 | 1246619.8069
55 | 2705308.1961 | 1246907.3831 | 2705295.7161 | 1246920.3538
56 | 2705175.6899 | 1246942.0814 | 2705182.1134 | 1246952.6259
57 | 2705175.6899 | 1246942.0814 | 2705163.0281 | 1246948.8622 | 2705154.0761 | 1246953.1
58 | 2705175.6899 | 1246942.0814 | 2705184.1106 | 1246935.5827
59 | 2704617.9579 | 1246769.6491 | 2704609.3905 | 1246768.7549
60 | 2704972.3953 | 1246637.6494 | 2704939.4707 | 1246634.9647 | 2704886.7753 | 1246627.0485 | 2704870.8096 | 1246621.5507 | 2704859.991 | 1246615.0987 | 2704850.4491 | 1246606.0896 | 2704842.8658 | 1246594.8466 | 2704834.1921 | 1246579.7359
61 | 2704972.3953 | 1246637.6494 | 2705005.2592 | 1246637.3643 | 2705025.9416 | 1246638.4759 | 2705038.1506 | 1246638.5143 | 2705050.4944 | 1246640.3233 | 2705072.7591 | 1246645.5107 | 2705082.34 | 1246651.0181 | 2705090.7037 | 1246659.5509 | 2705099.6652 | 1246672.7758
62 | 2705106.1479 | 1246682.3427 | 2705099.6652 | 1246672.7758
63 | 2705067.3511 | 1246852.0897 | 2705041.437 | 1246884.4674
64 | 2705067.3511 | 1246852.0897 | 2705088.57 | 1246822.6543
65 | 2705041.437 | 1246884.4674 | 2705024.7848 | 1246903.5751
66 | 2705041.437 | 1246884.4674 | 2705050.4113 | 1246888.7964 | 2705060.8156 | 1246889.3198
67 | 2705141.5375 | 1246751.925 | 2705119.5463 | 1246781.6032 | 2705097.823 | 1246809.8183 | 2705088.57 | 1246822.6543
68 | 2705106.1479 | 1246682.3427 | 2705116.4001 | 1246697.4723
69 | 2705295.7161 | 1246920.3538 | 2705283.9804 | 1246932.5509 | 2705277.9188 | 1246939.662
70 | 2705265.1552 | 1246861.4047 | 2705281.7754 | 1246879.1592
71 | 2705544.2642 | 1246619.8069 | 2705574.6961 | 1246557.9884 | 2705582.4159 | 1246542.117
72 | 2705238.9028 | 1246830.2363 | 2705265.1552 | 1246861.4047
73 | 2705590.0934 | 1246527.2628 | 2705584.7664 | 1246537.2846 | 2705582.4159 | 1246542.117
74 | 2705060.8156 | 1246889.3198 | 2705062.9068 | 1246889.425
75 | 2705062.9068 | 1246889.425 | 2705098.9623 | 1246891.2387
76 | 2705098.9623 | 1246891.2387 | 2705109.8175 | 1246891.7847 | 2705129.1785 | 1246892.7537
77 | 2705023.3736 | 1246905.1945 | 2705024.7848 | 1246903.5751
78 | 2705129.1785 | 1246892.7537 | 2705132.1912 | 1246892.9044 | 2705147.0051 | 1246888.3863
79 | 2705226.0517 | 1246898.0031 | 2705228.6995 | 1246895.5249
80 | 2705226.0517 | 1246898.0031 | 2705213.3205 | 1246909.9187
81 | 2705213.3205 | 1246909.9187 | 2705207.4579 | 1246915.4057
82 | 2705204.7705 | 1246917.921 | 2705207.4579 | 1246915.4057
83 | 2705238.9028 | 1246830.2363 | 2705227.0822 | 1246815.5111
84 | 2705204.7705 | 1246917.921 | 2705197.738 | 1246924.5029 | 2705186.5212 | 1246933.7224 | 2705184.1106 | 1246935.5827
85 | 2705206.7286 | 1246790.4561 | 2705209.9182 | 1246792.9369 | 2705225.5459 | 1246813.5972 | 2705227.0822 | 1246815.5111
86 | 2705236.1832 | 1246731.8374 | 2705238.3519 | 1246728.9462 | 2705250.6663 | 1246711.6856
87 | 2705216.0883 | 1246752.6589 | 2705232.5325 | 1246736.7046 | 2705236.1832 | 1246731.8374
88 | 2705257.0218 | 1246687.1479 | 2705254.6155 | 1246706.1501 | 2705250.6663 | 1246711.6856
89 | 2705216.0883 | 1246752.6589 | 2705216.0552 | 1246746.0086 | 2705212.1365 | 1246739.0558 | 2705206.635 | 1246731.0407 | 2705202.6636 | 1246723.8349
90 | 2705188.4534 | 1246702.2843 | 2705197.7413 | 1246712.3681 | 2705202.5872 | 1246723.6964 | 2705202.6636 | 1246723.8349
91 | 2705174.2275 | 1246765.2374 | 2705166.1324 | 1246759.5491
92 | 2705206.7286 | 1246790.4561 | 2705174.2275 | 1246765.2374
93 | 2705149.0973 | 1246744.8646 | 2705156.2881 | 1246752.6316 | 2705166.1324 | 1246759.5491
94 | 2705206.7286 | 1246790.4561 | 2705216.8969 | 1246789.6692 | 2705219.1332 | 1246788.551
95 | 2705188.4534 | 1246702.2843 | 2705184.8481 | 1246706.1901 | 2705180.0539 | 1246711.3764
96 | 2705188.4534 | 1246702.2843 | 2705199.944 | 1246689.1671
97 | 2704763.3577 | 1246874.3252 | 2704763.221 | 1246871.8918 | 2704761.1738 | 1246858.1102
98 | 2704761.1738 | 1246858.1102 | 2704760.5811 | 1246854.12 | 2704758.0698 | 1246841.4874
99 | 2704752.2037 | 1246819.856 | 2704752.8875 | 1246822.2032 | 2704757.5352 | 1246838.7985 | 2704758.0698 | 1246841.4874
100 | 2705159.6896 | 1246792.3808 | 2705164.1306 | 1246805.8461 | 2705161.7657 | 1246815.5744
101 | 2705159.6896 | 1246792.3808 | 2705157.4388 | 1246785.5566
102 | 2705160.3408 | 1246821.4357 | 2705161.7657 | 1246815.5744
103 | 2705141.5375 | 1246751.925 | 2705150.1648 | 1246765.5999 | 2705156.6528 | 1246783.1733 | 2705157.4388 | 1246785.5566
104 | 2705141.5375 | 1246751.925 | 2705149.0973 | 1246744.8646
105 | 2705149.0973 | 1246744.8646 | 2705160.8626 | 1246732.1371
106 | 2705149.0973 | 1246744.8646 | 2705140.1367 | 1246732.507 | 2705135.4273 | 1246725.5551
107 | 2705135.4273 | 1246725.5551 | 2705127.9222 | 1246714.4762 | 2705125.565 | 1246710.9976
108 | 2705125.565 | 1246710.9976 | 2705116.4001 | 1246697.4723
109 | 2705180.0539 | 1246711.3764 | 2705160.8626 | 1246732.1371
110 | 2705199.944 | 1246689.1671 | 2705210.0925 | 1246677.5819 | 2705217.8341 | 1246666.4041

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704802.5464 | 1246539.5831
1 | 2704821.9754 | 1246550.8092
2 | 2704816.793 | 1246554.1869
3 | 2704836.734 | 1246543.4086
4 | 2704728.6009 | 1246518.0337
5 | 2704768.3119 | 1246530.0779
6 | 2704749.6662 | 1246580.042
7 | 2704789.6786 | 1246539.0847
8 | 2704768.2804 | 1246552.6416
9 | 2704799.5078 | 1246543.3952
10 | 2704829.8949 | 1246572.2497
11 | 2704833.877 | 1246530.2255
12 | 2704856.3444 | 1246531.5314
13 | 2704711.1234 | 1246903.9173
14 | 2704711.3945 | 1246901.2775
15 | 2704708.8212 | 1246871.6086
16 | 2704729.8393 | 1246704.9034
17 | 2704730.8454 | 1246592.3988
18 | 2704740.5016 | 1246742.585
19 | 2704740.3961 | 1246778.7482
20 | 2704746.963 | 1246765.4203
21 | 2704710.1761 | 1246801.7661
22 | 2704756.11 | 1246801.3202
23 | 2704642.459 | 1246836.8098
24 | 2704677.2952 | 1246812.4831
25 | 2704611.3321 | 1246839.263
26 | 2705110.5514 | 1246391.6349
27 | 2705193.5118 | 1246450.0853
28 | 2704684.8293 | 1246880.8257
29 | 2704671.6629 | 1246882.8393
30 | 2704691.5025 | 1246880.4941
31 | 2704710.5553 | 1246814.8642
32 | 2704696.2823 | 1246800.4643
33 | 2704578.5177 | 1246808.6374
34 | 2704603.9525 | 1246768.1873
35 | 2704692.9327 | 1246806.1763
36 | 2704676.1663 | 1246821.2145
37 | 2704708.0277 | 1246839.1244
38 | 2704739.9465 | 1246589.854
39 | 2705082.5904 | 1246990.1024
40 | 2705101.3045 | 1247013.5193
41 | 2705101.1479 | 1246946.5201
42 | 2705239.4337 | 1246977.7405
43 | 2705200.7077 | 1246958.0246
44 | 2705262.8666 | 1246957.3203
45 | 2705400.432 | 1247157.4201
46 | 2705308.1961 | 1246907.3831
47 | 2705412.0906 | 1247161.8282
48 | 2705182.1134 | 1246952.6259
49 | 2705175.6899 | 1246942.0814
50 | 2705154.0761 | 1246953.1
51 | 2704609.3905 | 1246768.7549
52 | 2704617.9579 | 1246769.6491
53 | 2704798.4156 | 1246560.8065
54 | 2704834.1921 | 1246579.7359
55 | 2704972.3953 | 1246637.6494
56 | 2705099.6652 | 1246672.7758
57 | 2705067.3511 | 1246852.0897
58 | 2705041.437 | 1246884.4674
59 | 2705088.57 | 1246822.6543
60 | 2705106.1479 | 1246682.3427
61 | 2704774.9897 | 1246562.3742
62 | 2705295.7161 | 1246920.3538
63 | 2705277.9188 | 1246939.662
64 | 2705281.7754 | 1246879.1592
65 | 2705544.2642 | 1246619.8069
66 | 2705265.1552 | 1246861.4047
67 | 2705582.4159 | 1246542.117
68 | 2705060.8156 | 1246889.3198
69 | 2705062.9068 | 1246889.425
70 | 2705098.9623 | 1246891.2387
71 | 2705024.7848 | 1246903.5751
72 | 2705129.1785 | 1246892.7537
73 | 2705023.3736 | 1246905.1945
74 | 2705226.0517 | 1246898.0031
75 | 2705228.6995 | 1246895.5249
76 | 2705213.3205 | 1246909.9187
77 | 2705207.4579 | 1246915.4057
78 | 2705238.9028 | 1246830.2363
79 | 2705204.7705 | 1246917.921
80 | 2705184.1106 | 1246935.5827
81 | 2705227.0822 | 1246815.5111
82 | 2705236.1832 | 1246731.8374
83 | 2705250.6663 | 1246711.6856
84 | 2705216.0883 | 1246752.6589
85 | 2705257.0218 | 1246687.1479
86 | 2705202.6636 | 1246723.8349
87 | 2705174.2275 | 1246765.2374
88 | 2705166.1324 | 1246759.5491
89 | 2705206.7286 | 1246790.4561
90 | 2705188.4534 | 1246702.2843
91 | 2704763.3577 | 1246874.3252
92 | 2704761.1738 | 1246858.1102
93 | 2704758.0698 | 1246841.4874
94 | 2704752.2037 | 1246819.856
95 | 2705159.6896 | 1246792.3808
96 | 2705161.7657 | 1246815.5744
97 | 2705157.4388 | 1246785.5566
98 | 2705160.3408 | 1246821.4357
99 | 2705141.5375 | 1246751.925
100 | 2705149.0972 | 1246744.8646
101 | 2705135.4273 | 1246725.5551
102 | 2705125.565 | 1246710.9976
103 | 2705116.4001 | 1246697.4723
104 | 2705160.8626 | 1246732.1371
105 | 2705180.0539 | 1246711.3764
106 | 2705199.944 | 1246689.1671
107 | 2705217.8341 | 1246666.4041
108 | 2705219.1332 | 1246788.551
109 | 2705147.0051 | 1246888.3863
110 | 2705107.1831 | 1246939.7872
111 | 2705590.0934 | 1246527.2628
112 | 2704816.793 | 1246554.1869

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99113 | -0.16847 | 0.011601 | 0.0029074
1 | 0.99137 | -0.16381 | 0 | 0
2 | 0.99159 | -0.15952 | 0 | 0
3 | 0.99096 | -0.17185 | 0 | 0
4 | 0.9886 | -0.21668 | 0 | 0
5 | 0.98986 | -0.1926 | 0 | 0
6 | 0.98631 | -0.26069 | 0.0041057 | 0.001029
7 | 0.99059 | -0.17862 | 0 | 0
8 | 0.98973 | -0.19511 | 0.0038647 | 0.00096858
9 | 0.99093 | -0.17215 | 0 | 0
10 | 0.99252 | -0.14178 | 0.006356 | 0.001593
11 | 0.99077 | -0.17554 | 0.014041 | 0.0035191
12 | 0.99068 | -0.17734 | 0.0093213 | 0.0023361
13 | 0.97212 | -0.53758 | 0.01378 | 0.0034537
14 | 0.97216 | -0.5369 | 0 | 0
15 | 0.97254 | -0.5293 | 0 | 0
16 | 0.97836 | -0.41497 | 0 | 0
17 | 0.98547 | -0.27683 | 0 | 0
18 | 0.97725 | -0.43674 | 0.018535 | 0.0046453
19 | 0.97613 | -0.45868 | 0 | 0
20 | 0.97668 | -0.44795 | 0 | 0
21 | 0.97458 | -0.48919 | 0 | 0
22 | 0.97551 | -0.47082 | 0.014697 | 0.0036834
23 | 0.97359 | -0.50857 | 0 | 0
24 | 0.97408 | -0.4989 | 0 | 0
25 | 0.97334 | -0.51354 | 0.014476 | 0.003628
26 | 0.98956 | -0.19906 | 0 | 0
27 | 0.98918 | -0.20652 | 0.0041312 | 0.0010354
28 | 0.97212 | -0.5376 | 0 | 0
29 | 0.97189 | -0.54212 | 0.015304 | 0.0038354
30 | 0.97222 | -0.53571 | 0.0016726 | 0.00041919
31 | 0.97418 | -0.49698 | 0.0015688 | 0.00039319
32 | 0.97442 | -0.49235 | 0.0026067 | 0.00065331
33 | 0.97298 | -0.52072 | 0 | 0
34 | 0.972 | -0.54014 | 0 | 0
35 | 0.97434 | -0.49389 | 0 | 0
36 | 0.97398 | -0.50089 | 0.012349 | 0.003095
37 | 0.97348 | -0.51078 | 0 | 0
38 | 0.98575 | -0.27156 | 0.0038327 | 0.00096057
39 | 0.97419 | -0.49853 | 0 | 0
40 | 0.97431 | -0.4962 | 0 | 0
41 | 0.97397 | -0.5029 | 0.0024155 | 0.00060539
42 | 0.97636 | -0.45573 | 0 | 0
43 | 0.97544 | -0.47389 | 0.0014977 | 0.00037535
44 | 0.97703 | -0.4426 | 0.0012282 | 0.00030781
45 | 0.97816 | -0.42042 | 0 | 0
46 | 0.97866 | -0.41059 | 0 | 0
47 | 0.97814 | -0.4208 | 0.0016806 | 0.0004212
48 | 0.97504 | -0.48163 | 0 | 0
49 | 0.9748 | -0.48645 | 0 | 0
50 | 0.97462 | -0.48991 | 0.0036855 | 0.00092367
51 | 0.97189 | -0.54213 | 0.017333 | 0.0043441
52 | 0.97187 | -0.54253 | 0.0024602 | 0.00061658
53 | 0.99084 | -0.17401 | 0.0034622 | 0.00086772
54 | 0.99289 | -0.13472 | 0.0069621 | 0.0017449
55 | 1 | 0 | -0.33437 | -0.085566
56 | 0.99417 | -0.11063 | 0.012208 | 0.0030596
57 | 0.98213 | -0.34303 | 0 | 0
58 | 0.981 | -0.3653 | 0 | 0
59 | 0.98313 | -0.32357 | 0.0053969 | 0.0013526
60 | 0.99373 | -0.11899 | 0.0010316 | 0.00025855
61 | 0.9897 | -0.19576 | 0.0022365 | 0.00056052
62 | 0.97819 | -0.41984 | 0.0019916 | 0.00049913
63 | 0.97755 | -0.43241 | 0.0021722 | 0.00054441
64 | 0.97984 | -0.38748 | 0.0024505 | 0.00061416
65 | 0.97663 | -0.45066 | 0 | 0
66 | 0.98064 | -0.37188 | 0 | 0
67 | 0.9764 | -0.45531 | 0.0011094 | 0.00027805
68 | 0.98067 | -0.37174 | 0.0017716 | 0.000444
69 | 0.98064 | -0.37234 | 0.005081 | 0.0012734
70 | 0.98028 | -0.37928 | 0.0055193 | 0.0013833
71 | 0.98071 | -0.37092 | 0.0048544 | 0.0012166
72 | 0.98014 | -0.38207 | 0.0026181 | 0.00065616
73 | 0.98069 | -0.37121 | 0.0073965 | 0.0018537
74 | 0.9742 | -0.49831 | 0.004562 | 0.0011433
75 | 0.97419 | -0.49844 | 0.0018678 | 0.00046812
76 | 0.9743 | -0.49626 | 0.00069508 | 0.0001742
77 | 0.97435 | -0.4952 | 0.00077355 | 0.00019387
78 | 0.98197 | -0.34584 | 0 | 0
79 | 0.97438 | -0.49467 | 0.0032576 | 0.00081644
80 | 0.97466 | -0.4891 | 0.0024107 | 0.00060418
81 | 0.98259 | -0.33379 | 0.0024776 | 0.00062095
82 | 0.98289 | -0.32834 | 0.015404 | 0.0038606
83 | 0.98275 | -0.33125 | 0.003835 | 0.00096115
84 | 0.98348 | -0.31688 | 0 | 0
85 | 0.98268 | -0.3325 | 0.0026728 | 0.00066988
86 | 0.98414 | -0.30402 | 0.0011962 | 0.0002998
87 | 0.98521 | -0.28293 | 0 | 0
88 | 0.98557 | -0.27601 | 0.00093361 | 0.00023399
89 | 0.98373 | -0.31169 | 0 | 0
90 | 0.9847 | -0.29314 | 0 | 0
91 | 0.9751 | -0.47889 | 0.00335 | 0.00083958
92 | 0.97515 | -0.47789 | 0.00046419 | 0.00011634
93 | 0.97521 | -0.47671 | 0.0033163 | 0.00083114
94 | 0.97536 | -0.47378 | 0 | 0
95 | 0.98569 | -0.27382 | 0.0012044 | 0.00030185
96 | 0.98558 | -0.27585 | 0.002976 | 0.00074585
97 | 0.98573 | -0.27306 | 0.0019667 | 0.0004929
98 | 0.98558 | -0.27604 | 0.0017077 | 0.000428
99 | 0.986 | -0.26779 | 0 | 0
100 | 0.98641 | -0.25984 | 0 | 0
101 | 0.98896 | -0.21053 | 0.0010994 | 0.00027554
102 | 0.99087 | -0.17371 | 0.0033332 | 0.00083538
103 | 0.9927 | -0.13866 | 0.00081762 | 0.00020492
104 | 0.98587 | -0.27033 | 0.0020684 | 0.0005184
105 | 0.98504 | -0.28642 | 0.0015219 | 0.00038142
106 | 0.98458 | -0.29535 | 0.0035393 | 0.00088703
107 | 0.98449 | -0.2972 | 0.0035334 | 0.00088556
108 | 0.98372 | -0.31194 | 0.0011207 | 0.00028087
109 | 0.9801 | -0.38289 | 0.0024617 | 0.00061695
110 | 0.97395 | -0.50318 | 0.0016656 | 0.00041745
111 | 0.97637 | -0.45587 | 0.0018281 | 0.00045816
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011601 | -0.0029074 | 0.011603 | 0.0029087 | 2.5789e-06 | 1.3582e-06 | 0.017416 | 0.017416 | 0.017416 | 0.99113 | -0.16847 | 0.99137 | -0.16381 | 4.7847
1 | -0.039119 | -0.0098077 | 0.039127 | 0.0098128 | 7.9824e-06 | 5.0291e-06 | 0.058718 | 0.058718 | 0.058718 | 0.99137 | -0.16381 | 0.99159 | -0.15952 | 16.1312
2 | 0.027516 | 0.006899 | -0.027505 | -0.0068925 | 1.054e-05 | 6.5332e-06 | 0.041301 | 0.041302 | 0.041302 | 0.99137 | -0.16381 | 0.99096 | -0.17185 | 11.3466
3 | 0.1415 | 0.036232 | -0.14142 | -0.036178 | 8.6493e-05 | 5.4303e-05 | 0.21262 | 0.21262 | 0.21262 | 0.99159 | -0.15952 | 0.99093 | -0.17215 | 14.6031
4 | -0.18063 | -0.046045 | 0.18079 | 0.046143 | 0.00015482 | 9.7927e-05 | 0.27134 | 0.27134 | 0.27134 | 0.99159 | -0.15952 | 0.99252 | -0.14178 | 18.6358
5 | 0.014044 | 0.0035205 | -0.014041 | -0.0035191 | 2.4722e-06 | 1.3912e-06 | 0.021088 | 0.021088 | 0.021088 | 0.99096 | -0.17185 | 0.99077 | -0.17554 | 5.7935
6 | 0.013462 | 0.003372 | -0.013458 | -0.0033701 | 3.5209e-06 | 1.9574e-06 | 0.020213 | 0.020214 | 0.020214 | 0.99096 | -0.17185 | 0.99068 | -0.17734 | 5.5532
7 | -0.13156 | -0.0336 | 0.13172 | 0.033696 | 0.00015333 | 9.5996e-05 | 0.19825 | 0.19825 | 0.19825 | 0.9886 | -0.21668 | 0.98986 | -0.1926 | 13.6161
8 | 0.13156 | 0.0336 | -0.13128 | -0.033425 | 0.00027924 | 0.00017484 | 0.19825 | 0.19825 | 0.19825 | 0.9886 | -0.21668 | 0.98631 | -0.26069 | 13.6162
9 | -0.13782 | -0.035225 | 0.13791 | 0.035283 | 9.329e-05 | 5.8516e-05 | 0.20742 | 0.20742 | 0.20742 | 0.98986 | -0.1926 | 0.99059 | -0.17862 | 14.246
10 | 0.006102 | 0.0015291 | -0.0061012 | -0.0015289 | 7.2928e-07 | 1.6967e-07 | 0.0091727 | 0.0091729 | 0.0091729 | 0.98986 | -0.1926 | 0.98973 | -0.19511 | 2.52
11 | 0.12718 | 0.032396 | -0.12711 | -0.032354 | 6.6627e-05 | 4.1659e-05 | 0.19206 | 0.19206 | 0.19206 | 0.98631 | -0.26069 | 0.98575 | -0.27156 | 13.1908
12 | -0.13791 | -0.035283 | 0.13796 | 0.035311 | 4.3182e-05 | 2.7085e-05 | 0.20742 | 0.20742 | 0.20742 | 0.99059 | -0.17862 | 0.99093 | -0.17215 | 14.246
13 | 0.0022366 | 0.00056035 | -0.0022365 | -0.00056052 | 6.8505e-08 | -1.6379e-07 | 0.0033625 | 0.0033626 | 0.0033626 | 0.98973 | -0.19511 | 0.9897 | -0.19576 | 0.92378
14 | 0.0034625 | 0.00086753 | -0.0034622 | -0.00086772 | 3.0631e-07 | -1.9316e-07 | 0.0051994 | 0.0051995 | 0.0051995 | 0.99093 | -0.17215 | 0.99084 | -0.17401 | 1.4284
15 | -0.18714 | -0.047736 | 0.18721 | 0.047776 | 6.3837e-05 | 4.0409e-05 | 0.28087 | 0.28087 | 0.28087 | 0.99252 | -0.14178 | 0.99289 | -0.13472 | 19.2902
16 | 0.0041369 | 0.0010339 | -0.0041326 | -0.001035 | 4.273e-06 | -1.0613e-06 | 0.0062127 | 0.006214 | 0.006214 | 0.99068 | -0.17734 | 0.98956 | -0.19906 | 1.7072
17 | -0.01378 | -0.0034537 | 0.013781 | 0.0034539 | 4.4275e-07 | 2.5046e-07 | 0.021093 | 0.021093 | 0.021093 | 0.97212 | -0.53758 | 0.97216 | -0.5369 | 5.7948
18 | -0.013781 | -0.0034539 | 0.013786 | 0.0034567 | 4.9907e-06 | 2.823e-06 | 0.021093 | 0.021093 | 0.021093 | 0.97216 | -0.5369 | 0.97254 | -0.5293 | 5.7948
19 | -0.030772 | -0.0077171 | 0.030799 | 0.0077341 | 2.72e-05 | 1.7002e-05 | 0.047083 | 0.047083 | 0.047083 | 0.97254 | -0.5293 | 0.97348 | -0.51078 | 12.935
20 | 0.016986 | 0.0042604 | -0.016981 | -0.0042573 | 5.1867e-06 | 3.0655e-06 | 0.02599 | 0.02599 | 0.02599 | 0.97254 | -0.5293 | 0.97222 | -0.53571 | 7.1402
21 | -0.12243 | -0.030865 | 0.12325 | 0.031374 | 0.00081514 | 0.00050901 | 0.18628 | 0.18627 | 0.18628 | 0.97836 | -0.41497 | 0.98547 | -0.27683 | 12.7937
22 | 0.12243 | 0.030865 | -0.12231 | -0.030786 | 0.00012739 | 7.9566e-05 | 0.18628 | 0.18628 | 0.18628 | 0.97836 | -0.41497 | 0.97725 | -0.43674 | 12.7938
23 | -0.12325 | -0.031374 | 0.12328 | 0.031394 | 3.1326e-05 | 1.9558e-05 | 0.18627 | 0.18627 | 0.18627 | 0.98547 | -0.27683 | 0.98575 | -0.27156 | 12.7934
24 | 0.10377 | 0.02614 | -0.10371 | -0.026106 | 5.558e-05 | 3.4383e-05 | 0.15805 | 0.15806 | 0.15806 | 0.97725 | -0.43674 | 0.97668 | -0.44795 | 10.8554
25 | -0.10366 | -0.026073 | 0.10371 | 0.026106 | 5.3165e-05 | 3.289e-05 | 0.15806 | 0.15806 | 0.15806 | 0.97613 | -0.45868 | 0.97668 | -0.44795 | 10.8555
26 | 0.081819 | 0.020594 | -0.0817 | -0.020522 | 0.00011916 | 7.2187e-05 | 0.12476 | 0.12476 | 0.12476 | 0.97613 | -0.45868 | 0.97458 | -0.48919 | 8.5686
27 | 0.021842 | 0.0054787 | -0.02183 | -0.005471 | 1.2634e-05 | 7.7059e-06 | 0.033298 | 0.033298 | 0.033298 | 0.97613 | -0.45868 | 0.97551 | -0.47082 | 9.1479
28 | 0.0324 | 0.0081476 | -0.032388 | -0.00814 | 1.2045e-05 | 7.5452e-06 | 0.049479 | 0.049479 | 0.049479 | 0.97458 | -0.48919 | 0.97418 | -0.49698 | 13.5933
29 | 0.0493 | 0.012375 | -0.049292 | -0.012371 | 7.4142e-06 | 4.0496e-06 | 0.075279 | 0.07528 | 0.07528 | 0.97458 | -0.48919 | 0.97442 | -0.49235 | 5.1703
30 | 0.0071328 | 0.0017876 | -0.0071318 | -0.0017872 | 1.0053e-06 | 3.6072e-07 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.97551 | -0.47082 | 0.97536 | -0.47378 | 2.9891
31 | -0.034305 | -0.0086067 | 0.034321 | 0.0086137 | 1.5825e-05 | 7.0722e-06 | 0.052434 | 0.052433 | 0.052434 | 0.97359 | -0.50857 | 0.97408 | -0.4989 | 3.6012
32 | 0.034305 | 0.0086067 | -0.034297 | -0.008603 | 8.1312e-06 | 3.6352e-06 | 0.052434 | 0.052434 | 0.052434 | 0.97359 | -0.50857 | 0.97334 | -0.51354 | 3.6013
33 | -0.046671 | -0.011709 | 0.046682 | 0.011715 | 1.1137e-05 | 5.964e-06 | 0.0713 | 0.071299 | 0.0713 | 0.97408 | -0.4989 | 0.97434 | -0.49389 | 4.8969
34 | 0.012351 | 0.0030957 | -0.012349 | -0.003095 | 1.1752e-06 | 6.4256e-07 | 0.018867 | 0.018867 | 0.018867 | 0.97408 | -0.4989 | 0.97398 | -0.50089 | 5.1832
35 | 0.019821 | 0.004975 | -0.019814 | -0.0049729 | 6.7844e-06 | 2.1391e-06 | 0.030304 | 0.030305 | 0.030305 | 0.97334 | -0.51354 | 0.97298 | -0.52072 | 2.7751
36 | 0.0041326 | 0.001035 | -0.0041312 | -0.0010354 | 1.4667e-06 | -3.6195e-07 | 0.006214 | 0.0062145 | 0.0062145 | 0.98956 | -0.19906 | 0.98918 | -0.20652 | 1.7073
37 | 0.015307 | 0.0038374 | -0.015304 | -0.0038354 | 3.2944e-06 | 1.9101e-06 | 0.02343 | 0.023431 | 0.023431 | 0.97212 | -0.5376 | 0.97189 | -0.54212 | 6.437
38 | -0.015307 | -0.0038374 | 0.015308 | 0.0038382 | 1.3759e-06 | 7.9773e-07 | 0.02343 | 0.02343 | 0.02343 | 0.97212 | -0.5376 | 0.97222 | -0.53571 | 6.4369
39 | 0.030819 | 0.0077468 | -0.030799 | -0.0077341 | 2.0285e-05 | 1.2679e-05 | 0.047083 | 0.047083 | 0.047083 | 0.97418 | -0.49698 | 0.97348 | -0.51078 | 12.935
40 | 0.046686 | 0.011717 | -0.046682 | -0.011715 | 3.4401e-06 | 1.8421e-06 | 0.071299 | 0.071299 | 0.071299 | 0.97442 | -0.49235 | 0.97434 | -0.49389 | 4.8969
41 | 0.019814 | 0.0049729 | -0.019795 | -0.0049618 | 1.8332e-05 | 1.1072e-05 | 0.030305 | 0.030305 | 0.030305 | 0.97298 | -0.52072 | 0.972 | -0.54014 | 8.3255
42 | 0.019795 | 0.0049618 | -0.019794 | -0.0049606 | 1.883e-06 | 1.1373e-06 | 0.030305 | 0.030305 | 0.030305 | 0.972 | -0.54014 | 0.97189 | -0.54213 | 8.3255
43 | -0.0040821 | -0.0010226 | 0.0040825 | 0.0010225 | 4.546e-07 | -9.7378e-08 | 0.0062349 | 0.0062348 | 0.0062349 | 0.97419 | -0.49853 | 0.97431 | -0.4962 | 1.7129
44 | 0.0040821 | 0.0010226 | -0.0040812 | -0.0010227 | 8.4797e-07 | -1.8134e-07 | 0.0062349 | 0.0062352 | 0.0062352 | 0.97419 | -0.49853 | 0.97397 | -0.5029 | 1.713
45 | -0.0040825 | -0.0010225 | 0.0040837 | 0.0010222 | 1.2208e-06 | -2.6205e-07 | 0.0062348 | 0.0062344 | 0.0062348 | 0.97431 | -0.4962 | 0.97462 | -0.48991 | 1.7129
46 | 0.0016657 | 0.00041735 | -0.0016656 | -0.00041745 | 2.2622e-08 | -1.0145e-07 | 0.0025448 | 0.0025448 | 0.0025448 | 0.97397 | -0.5029 | 0.97395 | -0.50318 | 0.69912
47 | 0.022873 | 0.0057447 | -0.022854 | -0.0057326 | 1.9808e-05 | 1.2134e-05 | 0.034865 | 0.034865 | 0.034865 | 0.97636 | -0.45573 | 0.97544 | -0.47389 | 9.5782
48 | -0.022873 | -0.0057447 | 0.022888 | 0.0057535 | 1.4334e-05 | 8.7801e-06 | 0.034865 | 0.034864 | 0.034865 | 0.97636 | -0.45573 | 0.97703 | -0.4426 | 9.5782
49 | 0.021356 | 0.0053572 | -0.021348 | -0.0053524 | 7.8677e-06 | 4.7887e-06 | 0.03258 | 0.03258 | 0.03258 | 0.97544 | -0.47389 | 0.97504 | -0.48163 | 8.9506
50 | -0.024116 | -0.0060613 | 0.024128 | 0.0060685 | 1.1742e-05 | 7.224e-06 | 0.036735 | 0.036735 | 0.036735 | 0.97703 | -0.4426 | 0.97755 | -0.43241 | 10.092
51 | -0.0016806 | -0.00042106 | 0.0016814 | 0.00041754 | 7.841e-07 | -3.5181e-06 | 0.0025566 | 0.0025552 | 0.0025566 | 0.97816 | -0.42042 | 0.97866 | -0.41059 | 0.70236
52 | 0.0016806 | 0.00042106 | -0.0016806 | -0.0004212 | 3.0551e-08 | -1.369e-07 | 0.0025566 | 0.0025566 | 0.0025566 | 0.97816 | -0.42042 | 0.97814 | -0.4208 | 0.70237
53 | -0.032945 | -0.0082768 | 0.032981 | 0.0082996 | 3.6388e-05 | 2.2802e-05 | 0.050099 | 0.050099 | 0.050099 | 0.97866 | -0.41059 | 0.97984 | -0.38748 | 13.7634
54 | 0.0029438 | 0.00072961 | -0.0029382 | -0.00073536 | 5.5876e-06 | -5.7554e-06 | 0.004473 | 0.0044763 | 0.0044763 | 0.97866 | -0.41059 | 0.97663 | -0.45066 | 1.2298
55 | 0.02832 | 0.0071296 | -0.028307 | -0.0071218 | 1.2522e-05 | 7.7878e-06 | 0.043071 | 0.043071 | 0.043071 | 0.97866 | -0.41059 | 0.97819 | -0.41984 | 11.8326
56 | 0.021348 | 0.0053524 | -0.021343 | -0.0053494 | 4.9111e-06 | 2.9893e-06 | 0.03258 | 0.03258 | 0.03258 | 0.97504 | -0.48163 | 0.9748 | -0.48645 | 8.9506
57 | 0.0077705 | 0.0019464 | -0.0077692 | -0.0019459 | 1.2803e-06 | 5.1693e-07 | 0.011861 | 0.011861 | 0.011861 | 0.9748 | -0.48645 | 0.97462 | -0.48991 | 3.2586
58 | 0.013573 | 0.003403 | -0.013571 | -0.0034021 | 1.7123e-06 | 9.6329e-07 | 0.020719 | 0.020719 | 0.020719 | 0.9748 | -0.48645 | 0.97466 | -0.4891 | 5.692
59 | 0.0024602 | 0.00061651 | -0.0024602 | -0.00061658 | 4.5832e-08 | -7.7411e-08 | 0.0037667 | 0.0037668 | 0.0037668 | 0.97189 | -0.54213 | 0.97187 | -0.54253 | 1.0348
60 | -0.19417 | -0.049521 | 0.19544 | 0.050327 | 0.0012721 | 0.00080581 | 0.2913 | 0.2913 | 0.2913 | 0.99289 | -0.13472 | 1 | 0 | 20.0068
61 | 0.13728 | 0.035239 | -0.13655 | -0.034776 | 0.00073287 | 0.00046355 | 0.20457 | 0.20457 | 0.20457 | 1 | 0 | 0.99417 | -0.11063 | 18.7337
62 | 0.12434 | 0.031716 | -0.12429 | -0.031684 | 5.0137e-05 | 3.1638e-05 | 0.1863 | 0.1863 | 0.1863 | 0.99417 | -0.11063 | 0.99373 | -0.11899 | 17.0604
63 | 0.029748 | 0.0074708 | -0.029716 | -0.0074511 | 3.1565e-05 | 1.9678e-05 | 0.045076 | 0.045076 | 0.045076 | 0.98213 | -0.34303 | 0.981 | -0.3653 | 12.3835
64 | -0.029748 | -0.0074708 | 0.029775 | 0.007488 | 2.7647e-05 | 1.7235e-05 | 0.045076 | 0.045076 | 0.045076 | 0.98213 | -0.34303 | 0.98313 | -0.32357 | 12.3834
65 | 0.012254 | 0.0030722 | -0.012251 | -0.0030704 | 3.2841e-06 | 1.7819e-06 | 0.018588 | 0.018588 | 0.018588 | 0.981 | -0.3653 | 0.98071 | -0.37092 | 5.1067
66 | 0.017462 | 0.0043789 | -0.017456 | -0.0043757 | 5.3623e-06 | 3.1746e-06 | 0.026488 | 0.026488 | 0.026488 | 0.981 | -0.3653 | 0.98067 | -0.37174 | 7.2768
67 | -0.035172 | -0.0088406 | 0.035266 | 0.0088996 | 9.3945e-05 | 5.9001e-05 | 0.053244 | 0.053244 | 0.053244 | 0.98313 | -0.32357 | 0.986 | -0.26779 | 14.6275
68 | 0.12326 | 0.031426 | -0.12314 | -0.031351 | 0.00011697 | 7.4388e-05 | 0.18476 | 0.18476 | 0.18476 | 0.99373 | -0.11899 | 0.9927 | -0.13866 | 25.3785
69 | 0.026316 | 0.0066227 | -0.0263 | -0.0066129 | 1.5795e-05 | 9.779e-06 | 0.040041 | 0.040041 | 0.040041 | 0.97819 | -0.41984 | 0.97755 | -0.43241 | 11.0004
70 | -0.035432 | -0.0089137 | 0.035458 | 0.0089303 | 2.6417e-05 | 1.66e-05 | 0.05382 | 0.05382 | 0.05382 | 0.97984 | -0.38748 | 0.98064 | -0.37188 | 14.7857
71 | 0.0029382 | 0.00073536 | -0.0029375 | -0.00073603 | 6.5042e-07 | -6.6653e-07 | 0.0044763 | 0.0044767 | 0.0044767 | 0.97663 | -0.45066 | 0.9764 | -0.45531 | 1.2299
72 | -0.035458 | -0.0089303 | 0.035503 | 0.0089581 | 4.4211e-05 | 2.7781e-05 | 0.05382 | 0.05382 | 0.05382 | 0.98064 | -0.37188 | 0.98197 | -0.34584 | 14.7857
73 | 0.0018281 | 0.00045798 | -0.0018281 | -0.00045816 | 4.8676e-08 | -1.78e-07 | 0.002786 | 0.002786 | 0.002786 | 0.9764 | -0.45531 | 0.97637 | -0.45587 | 0.76539
74 | 0.015685 | 0.0039317 | -0.015684 | -0.0039315 | 4.4475e-07 | 2.5822e-07 | 0.0238 | 0.0238 | 0.0238 | 0.98067 | -0.37174 | 0.98064 | -0.37234 | 6.5384
75 | 0.010603 | 0.002658 | -0.0106 | -0.0026562 | 3.5047e-06 | 1.7877e-06 | 0.01609 | 0.01609 | 0.01609 | 0.98064 | -0.37234 | 0.98028 | -0.37928 | 4.4203
76 | 0.0050805 | 0.001273 | -0.0050799 | -0.0012729 | 6.7475e-07 | 5.0481e-08 | 0.0077119 | 0.007712 | 0.007712 | 0.98028 | -0.37928 | 0.98014 | -0.38207 | 2.1187
77 | 0.0073966 | 0.0018538 | -0.0073965 | -0.0018537 | 1.0145e-07 | 3.7827e-08 | 0.011223 | 0.011223 | 0.011223 | 0.98071 | -0.37092 | 0.98069 | -0.37121 | 3.0832
78 | 0.0024618 | 0.00061678 | -0.0024617 | -0.00061695 | 9.6921e-08 | -1.7117e-07 | 0.0037373 | 0.0037374 | 0.0037374 | 0.98014 | -0.38207 | 0.9801 | -0.38289 | 1.0267
79 | 0.0018678 | 0.00046808 | -0.0018678 | -0.00046812 | 1.107e-08 | -3.8071e-08 | 0.002853 | 0.002853 | 0.002853 | 0.9742 | -0.49831 | 0.97419 | -0.49844 | 0.78379
80 | -0.0064299 | -0.0016114 | 0.0064305 | 0.0016116 | 6.3071e-07 | 1.8652e-07 | 0.0098211 | 0.009821 | 0.0098211 | 0.9742 | -0.49831 | 0.9743 | -0.49626 | 2.6981
81 | -0.0071256 | -0.0017858 | 0.0071259 | 0.0017859 | 3.5662e-07 | 1.2823e-07 | 0.010883 | 0.010883 | 0.010883 | 0.9743 | -0.49626 | 0.97435 | -0.4952 | 2.9897
82 | -0.0078995 | -0.0019798 | 0.0078997 | 0.0019799 | 2.0089e-07 | 8.2722e-08 | 0.012064 | 0.012064 | 0.012064 | 0.97435 | -0.4952 | 0.97438 | -0.49467 | 3.3143
83 | -0.035503 | -0.0089581 | 0.035523 | 0.008971 | 2.0511e-05 | 1.2888e-05 | 0.05382 | 0.05382 | 0.05382 | 0.98197 | -0.34584 | 0.98259 | -0.33379 | 14.7857
84 | -0.011157 | -0.0027963 | 0.01116 | 0.0027979 | 2.9609e-06 | 1.5561e-06 | 0.017039 | 0.017039 | 0.017039 | 0.97438 | -0.49467 | 0.97466 | -0.4891 | 4.681
85 | -0.038001 | -0.0095919 | 0.038041 | 0.0096173 | 4.0271e-05 | 2.5363e-05 | 0.057572 | 0.057572 | 0.057572 | 0.98259 | -0.33379 | 0.98373 | -0.31169 | 15.8164
86 | 0.0065089 | 0.0016311 | -0.006508 | -0.0016308 | 9.0366e-07 | 2.6385e-07 | 0.0098539 | 0.009854 | 0.009854 | 0.98289 | -0.32834 | 0.98275 | -0.33125 | 2.7071
87 | -0.021913 | -0.0054917 | 0.021925 | 0.005499 | 1.1967e-05 | 7.2909e-06 | 0.033174 | 0.033174 | 0.033174 | 0.98289 | -0.32834 | 0.98348 | -0.31688 | 9.1138
88 | 0.002673 | 0.00066965 | -0.0026728 | -0.00066988 | 1.5943e-07 | -2.2679e-07 | 0.0040472 | 0.0040473 | 0.0040473 | 0.98275 | -0.33125 | 0.98268 | -0.3325 | 1.1119
89 | -0.021925 | -0.005499 | 0.021938 | 0.0055072 | 1.3446e-05 | 8.1917e-06 | 0.033174 | 0.033174 | 0.033174 | 0.98348 | -0.31688 | 0.98414 | -0.30402 | 9.1138
90 | -0.023135 | -0.005807 | 0.023147 | 0.0058143 | 1.2019e-05 | 7.3589e-06 | 0.034983 | 0.034983 | 0.034983 | 0.98414 | -0.30402 | 0.9847 | -0.29314 | 9.6106
91 | -0.039216 | -0.0099321 | 0.039229 | 0.0099403 | 1.3032e-05 | 8.2144e-06 | 0.059267 | 0.059267 | 0.059267 | 0.98521 | -0.28293 | 0.98557 | -0.27601 | 16.282
92 | 0.039216 | 0.0099321 | -0.039162 | -0.009898 | 5.4086e-05 | 3.4093e-05 | 0.059267 | 0.059267 | 0.059267 | 0.98521 | -0.28293 | 0.98373 | -0.31169 | 16.2821
93 | -0.040162 | -0.010174 | 0.040194 | 0.010194 | 3.1224e-05 | 1.9695e-05 | 0.060676 | 0.060676 | 0.060676 | 0.98557 | -0.27601 | 0.98641 | -0.25984 | 16.6692
94 | 0.0011207 | 0.00028072 | -0.0011207 | -0.00028087 | 1.3684e-08 | -1.5246e-07 | 0.0016951 | 0.0016952 | 0.0016952 | 0.98373 | -0.31169 | 0.98372 | -0.31194 | 0.46571
95 | -0.03022 | -0.007587 | 0.03023 | 0.007593 | 9.6824e-06 | 6.0392e-06 | 0.045672 | 0.045672 | 0.045672 | 0.9847 | -0.29314 | 0.98504 | -0.28642 | 12.5472
96 | 0.0070738 | 0.0017727 | -0.007073 | -0.0017724 | 7.4721e-07 | 2.5641e-07 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.9847 | -0.29314 | 0.98458 | -0.29535 | 2.9367
97 | -0.00335 | -0.00083958 | 0.0033501 | 0.00083948 | 1.6043e-07 | -1.0154e-07 | 0.0051121 | 0.005112 | 0.0051121 | 0.9751 | -0.47889 | 0.97515 | -0.47789 | 1.4044
98 | -0.0038143 | -0.00095581 | 0.0038145 | 0.00095574 | 2.1486e-07 | -7.3508e-08 | 0.0058203 | 0.0058202 | 0.0058203 | 0.97515 | -0.47789 | 0.97521 | -0.47671 | 1.599
99 | -0.0071308 | -0.0017869 | 0.0071318 | 0.0017872 | 9.953e-07 | 3.5721e-07 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.97521 | -0.47671 | 0.97536 | -0.47378 | 2.9891
100 | 0.0046842 | 0.0011738 | -0.0046837 | -0.0011738 | 4.536e-07 | -1.8007e-08 | 0.0070712 | 0.0070713 | 0.0070713 | 0.98569 | -0.27382 | 0.98558 | -0.27585 | 1.9427
101 | -0.0058885 | -0.0014756 | 0.0058888 | 0.0014756 | 2.1293e-07 | 4.4681e-08 | 0.0088894 | 0.0088894 | 0.0088894 | 0.98569 | -0.27382 | 0.98573 | -0.27306 | 2.4421
102 | 0.0017077 | 0.00042793 | -0.0017077 | -0.000428 | 1.5037e-08 | -6.7246e-08 | 0.0025783 | 0.0025783 | 0.0025783 | 0.98558 | -0.27585 | 0.98558 | -0.27604 | 0.70833
103 | -0.0078555 | -0.0019686 | 0.0078574 | 0.0019693 | 1.9727e-06 | 7.8551e-07 | 0.011858 | 0.011858 | 0.011858 | 0.98573 | -0.27306 | 0.986 | -0.26779 | 3.2578
104 | -0.043124 | -0.010869 | 0.04314 | 0.010879 | 1.6416e-05 | 1.0375e-05 | 0.065102 | 0.065102 | 0.065102 | 0.986 | -0.26779 | 0.98641 | -0.25984 | 17.8851
105 | 0.033862 | 0.0085188 | -0.033845 | -0.0085081 | 1.6967e-05 | 1.0638e-05 | 0.051093 | 0.051093 | 0.051093 | 0.98641 | -0.25984 | 0.98587 | -0.27033 | 14.0365
106 | -0.1172 | -0.029592 | 0.11747 | 0.029769 | 0.00027757 | 0.00017734 | 0.17687 | 0.17687 | 0.17687 | 0.98641 | -0.25984 | 0.98896 | -0.21053 | 48.5907
107 | -0.11857 | -0.030045 | 0.11878 | 0.030179 | 0.00021015 | 0.00013427 | 0.17852 | 0.17852 | 0.17852 | 0.98896 | -0.21053 | 0.99087 | -0.17371 | 49.0451
108 | -0.12212 | -0.031015 | 0.12232 | 0.031146 | 0.00020637 | 0.00013186 | 0.18353 | 0.18353 | 0.18353 | 0.99087 | -0.17371 | 0.9927 | -0.13866 | 50.4202
109 | 0.031776 | 0.0079897 | -0.031752 | -0.0079745 | 2.4397e-05 | 1.5254e-05 | 0.047971 | 0.047971 | 0.047971 | 0.98587 | -0.27033 | 0.98504 | -0.28642 | 13.1788
110 | 0.0035338 | 0.00088539 | -0.0035334 | -0.00088556 | 3.1016e-07 | -1.7026e-07 | 0.0053405 | 0.0053407 | 0.0053407 | 0.98458 | -0.29535 | 0.98449 | -0.2972 | 1.4672

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33437 | 0.085566

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011601 | 0.0029074
1 | 0.0041057 | 0.001029
2 | 0.0038647 | 0.00096858
3 | 0.006356 | 0.001593
4 | 0.014041 | 0.0035191
5 | 0.0093213 | 0.0023361
6 | 0.01378 | 0.0034537
7 | 0.018535 | 0.0046453
8 | 0.014697 | 0.0036834
9 | 0.014476 | 0.003628
10 | 0.0041312 | 0.0010354
11 | 0.015304 | 0.0038354
12 | 0.0016726 | 0.00041919
13 | 0.0015688 | 0.00039319
14 | 0.0026067 | 0.00065331
15 | 0.012349 | 0.003095
16 | 0.0038327 | 0.00096057
17 | 0.0024155 | 0.00060539
18 | 0.0014977 | 0.00037535
19 | 0.0012282 | 0.00030781
20 | 0.0016806 | 0.0004212
21 | 0.0036855 | 0.00092367
22 | 0.017333 | 0.0043441
23 | 0.0024602 | 0.00061658
24 | 0.0034622 | 0.00086772
25 | 0.0069621 | 0.0017449
26 | 0.012208 | 0.0030596
27 | 0.0053969 | 0.0013526
28 | 0.0010316 | 0.00025855
29 | 0.0022365 | 0.00056052
30 | 0.0019916 | 0.00049913
31 | 0.0021722 | 0.00054441
32 | 0.0024505 | 0.00061416
33 | 0.0011094 | 0.00027805
34 | 0.0017716 | 0.000444
35 | 0.005081 | 0.0012734
36 | 0.0055193 | 0.0013833
37 | 0.0048544 | 0.0012166
38 | 0.0026181 | 0.00065616
39 | 0.0073965 | 0.0018537
40 | 0.004562 | 0.0011433
41 | 0.0018678 | 0.00046812
42 | 0.00069508 | 0.0001742
43 | 0.00077355 | 0.00019387
44 | 0.0032576 | 0.00081644
45 | 0.0024107 | 0.00060418
46 | 0.0024776 | 0.00062095
47 | 0.015404 | 0.0038606
48 | 0.003835 | 0.00096115
49 | 0.0026728 | 0.00066988
50 | 0.0011962 | 0.0002998
51 | 0.00093361 | 0.00023399
52 | 0.00335 | 0.00083958
53 | 0.00046419 | 0.00011634
54 | 0.0033163 | 0.00083114
55 | 0.0012044 | 0.00030185
56 | 0.002976 | 0.00074585
57 | 0.0019667 | 0.0004929
58 | 0.0017077 | 0.000428
59 | 0.0010994 | 0.00027554
60 | 0.0033332 | 0.00083538
61 | 0.00081762 | 0.00020492
62 | 0.0020684 | 0.0005184
63 | 0.0015219 | 0.00038142
64 | 0.0035393 | 0.00088703
65 | 0.0035334 | 0.00088556
66 | 0.0011207 | 0.00028087
67 | 0.0024617 | 0.00061695
68 | 0.0016656 | 0.00041745
69 | 0.0018281 | 0.00045816

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1