## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_173-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_173-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_173-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_173-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_173-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_173-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_173-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_173-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_173-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_173-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_173-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_173-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_173-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_173-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_173-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_173-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_173-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_173-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_173-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_173-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_173-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_173-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_173-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_173-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_173-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_173-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_173-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_173-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_173-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_173-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_173-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_173-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_173-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_173-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_173-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_173-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_173-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_173-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_173-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_173-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_173-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_173-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_173-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_173-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_173-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_173-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_173-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_173-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_173-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_173-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_173-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_173-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_173-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_173-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_173-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_173-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_173-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_173-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_173-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_173-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_173-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_173-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_173-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_173-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_173-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_173-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_173-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_173-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_173-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_173-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_173-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_173-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_173-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_173-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_173-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_173-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_173-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_173-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_173-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_173-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_173-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_173-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_173-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_173-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_173-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_173-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_173-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_173-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_173-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_173-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_173-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_173-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_173-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_173-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_173-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_173-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_173-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_173-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_173-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_173-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_173-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_7_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_173-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0018638 | 0.00046712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_173-4_0_5_load_6 | 4 | 0.0074543 | 0.0018682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_173-4_0_5_load_7 | 5 | 0.0071832 | 0.0018003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_173-4_0_5_load_8 | 6 | 0.0014828 | 0.00037163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_173-4_0_5_load_9 | 8 | 0.00291 | 0.00072932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_173-4_0_5_load_10 | 10 | 0.0066467 | 0.0016658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_173-4_0_5_load_79 | 11 | 0.0019112 | 0.00047899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_173-4_0_5_load_43 | 12 | 0.0013945 | 0.0003495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_173-4_0_5_load_11 | 13 | 0.0025962 | 0.00065066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_173-4_0_5_load_12 | 14 | 0.0033965 | 0.00085123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_173-4_0_5_load_14 | 16 | 0.0027177 | 0.00068113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_173-4_0_5_load_15 | 17 | 0.0034923 | 0.00087526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_173-4_0_5_load_16 | 18 | 0.0015998 | 0.00040094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_173-4_0_5_load_19 | 20 | 0.0036248 | 0.00090846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_173-4_0_5_load_72 | 22 | 0.004609 | 0.0011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_173-4_0_5_load_18 | 23 | 0.0025367 | 0.00063576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_173-4_0_5_load_77 | 24 | 0.0047961 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_173-4_0_5_load_74 | 25 | 0.0050115 | 0.001256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_173-4_0_5_load_71 | 26 | 0.0055747 | 0.0013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_173-4_0_5_load_20 | 27 | 0.0041831 | 0.0010484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_173-4_0_5_load_21 | 28 | 0.0020697 | 0.00051871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_173-4_0_5_load_22 | 29 | 0.0051266 | 0.0012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_173-4_0_5_load_24 | 31 | 0.0019716 | 0.00049412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_173-4_0_5_load_25 | 32 | 0.0015104 | 0.00037853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_173-4_0_5_load_26 | 33 | 0.003962 | 0.00099298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_173-4_0_5_load_55 | 35 | 0.0019229 | 0.00048192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_173-4_0_5_load_33 | 36 | 0.0020959 | 0.00052529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_173-4_0_5_load_98 | 38 | 0.0037627 | 0.00094302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_173-4_0_5_load_51 | 39 | 0.0044597 | 0.0011177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_173-4_0_5_load_57 | 40 | 0.0016718 | 0.00041899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_173-4_0_5_load_34 | 41 | 0.009215 | 0.0023095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_173-4_0_5_load_102 | 42 | 0.0018134 | 0.00045447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_173-4_0_5_load_96 | 43 | 0.0039031 | 0.00097822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_173-4_0_5_load_28 | 45 | 0.0018963 | 0.00047526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_173-4_0_5_load_29 | 46 | 0.0019615 | 0.0004916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_173-4_0_5_load_30 | 47 | 0.0036833 | 0.00092313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_173-4_0_5_load_31 | 48 | 0.0024669 | 0.00061827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_173-4_0_5_load_32 | 49 | 0.0023602 | 0.00059152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_173-4_0_5_load_97 | 50 | 0.048887 | 0.012252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_173-4_0_5_load_35 | 52 | 0.0057821 | 0.0014491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_173-4_0_5_load_36 | 53 | 0.0024619 | 0.00061701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_173-4_0_5_load_39 | 56 | 0.0058006 | 0.0014538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_173-4_0_5_load_40 | 57 | 0.0043401 | 0.0010877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_173-4_0_5_load_41 | 58 | 0.0077285 | 0.0019369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_173-4_0_5_load_70 | 60 | 0.043438 | 0.010887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_173-4_0_5_load_42 | 61 | 0.0022387 | 0.00056108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_173-4_0_5_load_67 | 62 | 0.0030139 | 0.00075536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_173-4_0_5_load_99 | 63 | 0.0045006 | 0.001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_173-4_0_5_load_100 | 64 | 0.045869 | 0.011496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_173-4_0_5_load_68 | 65 | 0.0020776 | 0.00052069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_173-4_0_5_load_103 | 66 | 0.0068246 | 0.0017104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_173-4_0_5_load_45 | 67 | 0.0038352 | 0.00096118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_173-4_0_5_load_46 | 68 | 0.0044522 | 0.0011158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_173-4_0_5_load_52 | 71 | 0.0028009 | 0.00070197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_173-4_0_5_load_53 | 72 | 0.0017722 | 0.00044415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_173-4_0_5_load_54 | 73 | 0.0045968 | 0.0011521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_173-4_0_5_load_64 | 75 | 0.0032569 | 0.00081627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_173-4_0_5_load_56 | 76 | 0.0012663 | 0.00031736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_173-4_0_5_load_60 | 79 | 0.0025741 | 0.00064513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_173-4_0_5_load_61 | 80 | 0.0011148 | 0.00027941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_173-4_0_5_load_62 | 81 | 0.0016926 | 0.00042422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_173-4_0_5_load_84 | 82 | 0.0043892 | 0.0011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_173-4_0_5_load_66 | 83 | 0.00094473 | 0.00023677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_173-4_0_5_load_65 | 85 | 0.0047661 | 0.0011945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_173-4_0_5_load_82 | 87 | 0.0024036 | 0.00060239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_173-4_0_5_load_81 | 89 | 0.0020351 | 0.00051006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_173-4_0_5_load_104 | 90 | 0.0035134 | 0.00088053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_173-4_0_5_load_80 | 91 | 0.00084197 | 0.00021102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_173-4_0_5_load_95 | 92 | 0.014331 | 0.0035917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_173-4_0_5_load_75 | 93 | 0.007083 | 0.0017752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_173-4_0_5_load_76 | 94 | 0.0016474 | 0.00041289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_173-4_0_5_load_86 | 95 | 0.043073 | 0.010795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_173-4_0_5_load_88 | 96 | 0.047137 | 0.011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_173-4_0_5_load_90 | 97 | 0.05156 | 0.012922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_173-4_0_5_load_91 | 98 | 0.025969 | 0.0065084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_173-4_0_5_load_94 | 99 | 0.047431 | 0.011887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_173-4_0_5_load_93 | 100 | 0.0018134 | 0.00045447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_173-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_173-4_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.00777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_173-4_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.01022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_173-4_0_5_line_3 |  | 2 | 7 | 0.042536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_173-4_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.041978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_173-4_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.038867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_173-4_0_5_line_6 |  | 4 | 9 | 0.01201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_173-4_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.033959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_173-4_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.022452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_173-4_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0082576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_173-4_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.021988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_173-4_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.026866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_173-4_0_5_line_12 |  | 11 | 91 | 0.0012377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_173-4_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.00053125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_173-4_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_173-4_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.020056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_173-4_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.032382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_173-4_0_5_line_17 |  | 16 | 18 | 0.010731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_173-4_0_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.051013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_173-4_0_5_line_19 |  | 18 | 20 | 0.0058675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_173-4_0_5_line_20 |  | 19 | 21 | 0.024541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_173-4_0_5_line_21 |  | 19 | 22 | 0.071619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_173-4_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.0051195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_173-4_0_5_line_23 |  | 21 | 24 | 0.0070929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_173-4_0_5_line_24 |  | 21 | 25 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_173-4_0_5_line_25 |  | 22 | 26 | 0.019605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_173-4_0_5_line_26 |  | 24 | 59 | 0.032807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_173-4_0_5_line_27 |  | 25 | 93 | 0.023628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_173-4_0_5_line_28 |  | 27 | 28 | 0.022432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_173-4_0_5_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0030123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_173-4_0_5_line_30 |  | 28 | 30 | 0.015528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_173-4_0_5_line_31 |  | 29 | 31 | 0.020778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_173-4_0_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0091824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_173-4_0_5_line_33 |  | 30 | 33 | 0.016715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_173-4_0_5_line_34 |  | 31 | 34 | 0.012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_173-4_0_5_line_35 |  | 32 | 35 | 0.030045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_173-4_0_5_line_36 |  | 33 | 36 | 0.005151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_173-4_0_5_line_37 |  | 34 | 37 | 0.038365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_173-4_0_5_line_38 |  | 34 | 38 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_173-4_0_5_line_39 |  | 34 | 39 | 0.022464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_173-4_0_5_line_40 |  | 35 | 40 | 0.020032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_173-4_0_5_line_41 |  | 36 | 41 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_173-4_0_5_line_42 |  | 37 | 42 | 0.024242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_173-4_0_5_line_43 |  | 38 | 43 | 0.0028803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_173-4_0_5_line_44 |  | 39 | 44 | 0.016788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_173-4_0_5_line_45 |  | 40 | 76 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_173-4_0_5_line_46 |  | 42 | 100 | 0.0013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_173-4_0_5_line_47 |  | 43 | 51 | 0.0353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_173-4_0_5_line_48 |  | 44 | 71 | 0.0066647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_173-4_0_5_line_49 |  | 44 | 68 | 0.010466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_173-4_0_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.007735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_173-4_0_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.015791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_173-4_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.021978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_173-4_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.017562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_173-4_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.030667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_173-4_0_5_line_55 |  | 50 | 51 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_173-4_0_5_line_56 |  | 51 | 99 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_173-4_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.025859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_173-4_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.01397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_173-4_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.013951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_173-4_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0045114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_173-4_0_5_line_61 |  | 54 | 57 | 0.020812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_173-4_0_5_line_62 |  | 55 | 58 | 0.0032671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_173-4_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.04486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_173-4_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_173-4_0_5_line_65 |  | 59 | 63 | 0.043126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_173-4_0_5_line_66 |  | 60 | 64 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_173-4_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.019685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_173-4_0_5_line_68 |  | 62 | 65 | 0.00070615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_173-4_0_5_line_69 |  | 63 | 66 | 0.044704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_173-4_0_5_line_70 |  | 64 | 92 | 0.018486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_173-4_0_5_line_71 |  | 65 | 86 | 0.056224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_173-4_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.017944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_173-4_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_173-4_0_5_line_74 |  | 69 | 70 | 0.01502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_173-4_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.030842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_173-4_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.021711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_173-4_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.030361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_173-4_0_5_line_78 |  | 75 | 85 | 0.0089957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_173-4_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.016662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_173-4_0_5_line_80 |  | 77 | 78 | 0.020931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_173-4_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.019246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_173-4_0_5_line_82 |  | 78 | 80 | 0.020195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_173-4_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.024351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_173-4_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.037347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_173-4_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.028264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_173-4_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0032129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_173-4_0_5_line_87 |  | 83 | 85 | 0.012909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_173-4_0_5_line_88 |  | 84 | 87 | 0.024603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_173-4_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.032062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_173-4_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_173-4_0_5_line_91 |  | 86 | 89 | 0.017613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_173-4_0_5_line_92 |  | 88 | 90 | 0.018698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_173-4_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.021147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_173-4_0_5_line_94 |  | 92 | 98 | 0.0017668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_173-4_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0069247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_173-4_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.015632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_173-4_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.024423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_173-4_0_5_line_98 |  | 96 | 98 | 0.024518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_173-4_0_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.0010758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_173-4_0_5_trafo_100 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 64 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2704501.4696 | 1247313.2675 | 2704508.9113 | 1247320.5266 | 2704515.683 | 1247329.3641 | 2704519.0859 | 1247334.3169 | 2704523.4068 | 1247341.3142
1 | 2704506.6636 | 1247307.4767 | 2704501.4696 | 1247313.2675
2 | 2704506.6636 | 1247307.4767 | 2704513.9662 | 1247312.3426 | 2704514.9579 | 1247313.393
3 | 2704485.1724 | 1247280.3876 | 2704480.2947 | 1247290.0983 | 2704491.4907 | 1247296.0892 | 2704506.6636 | 1247307.4767
4 | 2704551.5004 | 1247373.8307 | 2704560.9183 | 1247370.5497 | 2704566.684 | 1247367.0375 | 2704574.5927 | 1247361.0944 | 2704578.1437 | 1247358.0769 | 2704584.2375 | 1247352.669 | 2704585.9481 | 1247350.7726
5 | 2704551.5004 | 1247373.8307 | 2704546.5997 | 1247359.5774 | 2704537.0996 | 1247354.2391 | 2704534.3931 | 1247350.0658 | 2704531.6496 | 1247342.6327
6 | 2704593.9925 | 1247341.8547 | 2704585.9481 | 1247350.7726
7 | 2704514.9579 | 1247313.393 | 2704518.2156 | 1247316.8432 | 2704527.9402 | 1247332.5827 | 2704531.6496 | 1247342.6327
8 | 2704485.1724 | 1247280.3876 | 2704490.0027 | 1247281.9406 | 2704507.0541 | 1247278.5854
9 | 2704515.1563 | 1247276.9911 | 2704507.0541 | 1247278.5854
10 | 2704593.9925 | 1247341.8547 | 2704605.3508 | 1247351.9074 | 2704610.9854 | 1247355.7505
11 | 2704593.9925 | 1247341.8547 | 2704598.4467 | 1247336.8849 | 2704612.1584 | 1247322.0621
12 | 2704612.0078 | 1247356.4479 | 2704610.9854 | 1247355.7505
13 | 2704553.7023 | 1247256.0387 | 2704553.6022 | 1247255.5169
14 | 2704546.0747 | 1247239.0394 | 2704551.5899 | 1247245.0191 | 2704553.6022 | 1247255.5169
15 | 2704553.7023 | 1247256.0387 | 2704557.4781 | 1247275.7365
16 | 2704546.0747 | 1247239.0394 | 2704577.2156 | 1247230.1619
17 | 2704559.4983 | 1247286.2756 | 2704557.4781 | 1247275.7365
18 | 2704614.2449 | 1247197.731 | 2704595.6839 | 1247222.0674 | 2704591.7856 | 1247225.0677 | 2704587.0688 | 1247227.3529 | 2704577.2156 | 1247230.1619
19 | 2704560.603 | 1247292.0382 | 2704559.4983 | 1247286.2756
20 | 2704634.1977 | 1247210.5265 | 2704624.1805 | 1247207.9366 | 2704614.2449 | 1247197.731
21 | 2704614.2449 | 1247197.731 | 2704619.8808 | 1247186.5994 | 2704627.883 | 1247162.5438 | 2704634.923 | 1247148.9127 | 2704639.1545 | 1247144.1614 | 2704648.3494 | 1247136.3179
22 | 2704560.603 | 1247292.0382 | 2704561.5668 | 1247297.0662
23 | 2704634.1977 | 1247210.5265 | 2704639.4903 | 1247211.5652 | 2704640.9933 | 1247212.3581
24 | 2704634.1977 | 1247210.5265 | 2704635.579 | 1247215.2991 | 2704633.965 | 1247218.9958 | 2704628.5092 | 1247225.7978
25 | 2704662.1704 | 1247122.4786 | 2704654.7101 | 1247130.8921 | 2704648.3494 | 1247136.3179
26 | 2704670.5318 | 1247226.5916 | 2704654.5803 | 1247219.5156 | 2704650.0668 | 1247217.134 | 2704647.709 | 1247215.8914 | 2704643.5247 | 1247213.6936 | 2704640.9933 | 1247212.3581
27 | 2704628.5092 | 1247225.7978 | 2704613.7253 | 1247244.2293
28 | 2704818.7749 | 1247324.7782 | 2704802.0136 | 1247339.6866
29 | 2704818.7749 | 1247324.7782 | 2704821.0258 | 1247322.7762
30 | 2704790.4109 | 1247350.0066 | 2704802.0136 | 1247339.6866
31 | 2704836.5514 | 1247308.967 | 2704821.0258 | 1247322.7762
32 | 2704790.4109 | 1247350.0066 | 2704783.5385 | 1247356.0965
33 | 2704790.4109 | 1247350.0066 | 2704801.3503 | 1247362.6446
34 | 2704846.0266 | 1247300.5393 | 2704836.5514 | 1247308.967
35 | 2704761.3533 | 1247376.3241 | 2704763.6641 | 1247373.7083 | 2704783.5385 | 1247356.0965
36 | 2704804.7215 | 1247366.5392 | 2704801.3503 | 1247362.6446
37 | 2704865.4914 | 1247267.8686 | 2704863.1414 | 1247274.2988 | 2704856.5028 | 1247287.8478 | 2704846.0266 | 1247300.5393
38 | 2704846.0266 | 1247300.5393 | 2704841.0562 | 1247299.2281 | 2704826.6684 | 1247289.5123
39 | 2704846.0266 | 1247300.5393 | 2704851.8398 | 1247302.4658 | 2704858.4216 | 1247306.641 | 2704865.6399 | 1247311.2143
40 | 2704761.3533 | 1247376.3241 | 2704756.5258 | 1247381.7886 | 2704750.2047 | 1247391.0732 | 2704749.5857 | 1247392.4492
41 | 2704815.7654 | 1247372.1389 | 2704804.7215 | 1247366.5392
42 | 2704865.4914 | 1247267.8686 | 2704862.9518 | 1247266.6561 | 2704860.3654 | 1247264.6755 | 2704858.3975 | 1247263.1728 | 2704846.7918 | 1247254.305 | 2704845.9255 | 1247253.6462
43 | 2704824.2813 | 1247287.9004 | 2704826.6684 | 1247289.5123
44 | 2704880.2196 | 1247319.281 | 2704877.0912 | 1247318.4695 | 2704865.6399 | 1247311.2143
45 | 2704744.8496 | 1247402.977 | 2704749.5857 | 1247392.4492
46 | 2704844.8506 | 1247252.8282 | 2704844.9804 | 1247252.9274 | 2704845.9255 | 1247253.6462
47 | 2704792.3867 | 1247273.314 | 2704799.2142 | 1247277.6937 | 2704804.1071 | 1247280.8271 | 2704824.2813 | 1247287.9004
48 | 2704880.2196 | 1247319.281 | 2704882.0133 | 1247312.8622
49 | 2704880.2196 | 1247319.281 | 2704877.9946 | 1247329.5082
50 | 2704725.8835 | 1247335.8382 | 2704730.5101 | 1247329.6393
51 | 2704714.9103 | 1247347.0261 | 2704721.5786 | 1247341.6062 | 2704725.8835 | 1247335.8382
52 | 2704730.5101 | 1247329.6393 | 2704734.996 | 1247323.6289 | 2704744.786 | 1247312.9623
53 | 2704757.5734 | 1247301.0035 | 2704750.8641 | 1247306.3399 | 2704744.786 | 1247312.9623
54 | 2704781.5741 | 1247281.914 | 2704757.5734 | 1247301.0035
55 | 2704792.3867 | 1247273.314 | 2704781.5741 | 1247281.914
56 | 2704792.3867 | 1247273.314 | 2704788.4707 | 1247270.4759 | 2704778.4533 | 1247258.2804
57 | 2704655.5671 | 1247290.0942 | 2704666.9912 | 1247291.8808 | 2704676.1534 | 1247290.686 | 2704681.0574 | 1247289.4551
58 | 2704642.3057 | 1247285.7181 | 2704655.2083 | 1247290.0381 | 2704655.5671 | 1247290.0942
59 | 2704693.6233 | 1247283.6444 | 2704685.1759 | 1247288.4213 | 2704681.0574 | 1247289.4551
60 | 2704642.3057 | 1247285.7181 | 2704639.568 | 1247289.3038
61 | 2704642.3057 | 1247285.7181 | 2704652.3592 | 1247267.4952
62 | 2704693.6233 | 1247283.6444 | 2704696.3544 | 1247281.8514
63 | 2704670.5318 | 1247226.5916 | 2704665.3604 | 1247241.3564 | 2704658.7888 | 1247255.8408 | 2704652.3592 | 1247267.4952
64 | 2704696.3544 | 1247281.8514 | 2704711.1535 | 1247272.1353
65 | 2704670.5318 | 1247226.5916 | 2704672.0067 | 1247222.2141 | 2704683.546 | 1247185.4766
66 | 2704711.1535 | 1247272.1353 | 2704724.8429 | 1247263.1477
67 | 2704693.2781 | 1247336.5982 | 2704683.5371 | 1247346.9721 | 2704679.2787 | 1247350.3805
68 | 2704679.2787 | 1247350.3805 | 2704678.7274 | 1247350.8217
69 | 2704683.546 | 1247185.4766 | 2704728.1875 | 1247183.1152
70 | 2704740.2958 | 1247253.0023 | 2704724.8429 | 1247263.1477
71 | 2704634.8319 | 1247385.9545 | 2704678.7274 | 1247350.8217
72 | 2704874.1801 | 1247347.042 | 2704877.9946 | 1247329.5082
73 | 2704870.8282 | 1247362.4491 | 2704874.1801 | 1247347.042
74 | 2704870.8282 | 1247362.4491 | 2704874.246 | 1247368.2475 | 2704881.8073 | 1247371.7062
75 | 2704881.8073 | 1247371.7062 | 2704909.8608 | 1247358.892
76 | 2704852.2758 | 1247452.4369 | 2704853.073 | 1247432.146 | 2704853.3329 | 1247430.7659
77 | 2704852.2758 | 1247452.4369 | 2704844.7221 | 1247451.1134 | 2704827.0344 | 1247440.5924 | 2704824.9778 | 1247440.113
78 | 2704824.9778 | 1247440.113 | 2704816.6069 | 1247438.1617 | 2704816.2079 | 1247438.1951
79 | 2704741.0657 | 1247419.1674 | 2704742.4679 | 1247410.7855 | 2704744.8496 | 1247402.977 | 2704744.8496 | 1247402.977
80 | 2704738.847 | 1247439.9781 | 2704741.0657 | 1247419.1674
81 | 2704741.0657 | 1247419.1674 | 2704754.6731 | 1247420.7757 | 2704759.8201 | 1247422.8354
82 | 2704738.847 | 1247439.9781 | 2704735.3664 | 1247439.4384 | 2704726.4282 | 1247434.8102 | 2704720.6131 | 1247431.6721
83 | 2704759.8201 | 1247422.8354 | 2704771.5063 | 1247427.5118 | 2704780.3405 | 1247435.2807
84 | 2704687.9095 | 1247413.6495 | 2704693.5998 | 1247417.0942 | 2704720.6131 | 1247431.6721
85 | 2704803.3443 | 1247439.2726 | 2704803.3443 | 1247439.2726 | 2704787.9834 | 1247444.5498 | 2704780.7973 | 1247435.6824 | 2704780.3405 | 1247435.2807
86 | 2704685.161 | 1247411.9857 | 2704687.9095 | 1247413.6495
87 | 2704803.3443 | 1247439.2726 | 2704816.2079 | 1247438.1951
88 | 2704685.161 | 1247411.9857 | 2704680.9964 | 1247409.9661 | 2704663.276 | 1247400.7492
89 | 2704634.8319 | 1247385.9545 | 2704663.276 | 1247400.7492
90 | 2704626.3905 | 1247398.1041 | 2704634.8319 | 1247385.9545
91 | 2704634.8319 | 1247385.9545 | 2704629.214 | 1247381.9522 | 2704624.6375 | 1247375.0215 | 2704624.0314 | 1247372.689
92 | 2704613.6541 | 1247384.3796 | 2704626.3905 | 1247398.1041
93 | 2704612.0078 | 1247356.4479 | 2704617.033 | 1247359.8754 | 2704618.0092 | 1247360.6377 | 2704620.9479 | 1247363.6363 | 2704622.3243 | 1247366.1181 | 2704624.0314 | 1247372.689
94 | 2704740.2958 | 1247253.0023 | 2704741.7727 | 1247252.0327
95 | 2704609.3926 | 1247249.631 | 2704613.7253 | 1247244.2293
96 | 2704762.2684 | 1247238.5765 | 2704775.3381 | 1247230.0006
97 | 2704762.2684 | 1247238.5765 | 2704777.7704 | 1247257.4491
98 | 2704762.2684 | 1247238.5765 | 2704741.7727 | 1247252.0327
99 | 2704777.7704 | 1247257.4491 | 2704778.4533 | 1247258.2804

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704523.4068 | 1247341.3142
1 | 2704501.4696 | 1247313.2675
2 | 2704506.6636 | 1247307.4767
3 | 2704551.5004 | 1247373.8307
4 | 2704585.9481 | 1247350.7726
5 | 2704531.6496 | 1247342.6327
6 | 2704514.9579 | 1247313.393
7 | 2704485.1724 | 1247280.3876
8 | 2704507.0541 | 1247278.5854
9 | 2704593.9925 | 1247341.8547
10 | 2704515.1563 | 1247276.9911
11 | 2704610.9854 | 1247355.7505
12 | 2704612.1584 | 1247322.0621
13 | 2704553.6022 | 1247255.5169
14 | 2704553.7022 | 1247256.0387
15 | 2704546.0747 | 1247239.0394
16 | 2704557.4781 | 1247275.7365
17 | 2704577.2156 | 1247230.1619
18 | 2704559.4983 | 1247286.2756
19 | 2704614.2449 | 1247197.731
20 | 2704560.603 | 1247292.0382
21 | 2704634.1977 | 1247210.5265
22 | 2704648.3494 | 1247136.3179
23 | 2704561.5668 | 1247297.0662
24 | 2704640.9933 | 1247212.3581
25 | 2704628.5092 | 1247225.7978
26 | 2704662.1704 | 1247122.4786
27 | 2704818.7749 | 1247324.7782
28 | 2704802.0136 | 1247339.6866
29 | 2704821.0258 | 1247322.7762
30 | 2704790.4109 | 1247350.0066
31 | 2704836.5514 | 1247308.967
32 | 2704783.5385 | 1247356.0965
33 | 2704801.3503 | 1247362.6446
34 | 2704846.0266 | 1247300.5393
35 | 2704761.3533 | 1247376.3241
36 | 2704804.7215 | 1247366.5392
37 | 2704865.4914 | 1247267.8686
38 | 2704826.6684 | 1247289.5123
39 | 2704865.6399 | 1247311.2143
40 | 2704749.5857 | 1247392.4492
41 | 2704815.7654 | 1247372.1389
42 | 2704845.9255 | 1247253.6462
43 | 2704824.2813 | 1247287.9004
44 | 2704880.2196 | 1247319.281
45 | 2704725.8835 | 1247335.8382
46 | 2704730.5101 | 1247329.6393
47 | 2704714.9103 | 1247347.0261
48 | 2704744.786 | 1247312.9623
49 | 2704757.5734 | 1247301.0035
50 | 2704781.5741 | 1247281.914
51 | 2704792.3867 | 1247273.314
52 | 2704655.5671 | 1247290.0942
53 | 2704681.0574 | 1247289.4551
54 | 2704642.3057 | 1247285.7181
55 | 2704693.6233 | 1247283.6444
56 | 2704639.568 | 1247289.3038
57 | 2704652.3592 | 1247267.4952
58 | 2704696.3544 | 1247281.8514
59 | 2704670.5318 | 1247226.5916
60 | 2704711.1534 | 1247272.1353
61 | 2704693.2781 | 1247336.5982
62 | 2704679.2787 | 1247350.3805
63 | 2704683.546 | 1247185.4766
64 | 2704724.8429 | 1247263.1477
65 | 2704678.7274 | 1247350.8217
66 | 2704728.1875 | 1247183.1152
67 | 2704874.1801 | 1247347.042
68 | 2704877.9946 | 1247329.5082
69 | 2704870.8282 | 1247362.4491
70 | 2704881.8073 | 1247371.7062
71 | 2704882.0133 | 1247312.8622
72 | 2704909.8608 | 1247358.892
73 | 2704853.3329 | 1247430.7659
74 | 2704852.2758 | 1247452.4369
75 | 2704824.9778 | 1247440.113
76 | 2704744.8496 | 1247402.977
77 | 2704741.0657 | 1247419.1674
78 | 2704738.847 | 1247439.9781
79 | 2704759.8201 | 1247422.8354
80 | 2704720.6131 | 1247431.6721
81 | 2704780.3405 | 1247435.2807
82 | 2704687.9095 | 1247413.6495
83 | 2704803.3443 | 1247439.2726
84 | 2704685.161 | 1247411.9857
85 | 2704816.2079 | 1247438.1951
86 | 2704634.8319 | 1247385.9545
87 | 2704663.276 | 1247400.7492
88 | 2704626.3905 | 1247398.1041
89 | 2704624.0314 | 1247372.689
90 | 2704613.6541 | 1247384.3796
91 | 2704612.0078 | 1247356.4479
92 | 2704740.2958 | 1247253.0023
93 | 2704613.7253 | 1247244.2293
94 | 2704609.3926 | 1247249.631
95 | 2704775.3381 | 1247230.0006
96 | 2704762.2684 | 1247238.5765
97 | 2704777.7704 | 1247257.4491
98 | 2704741.7727 | 1247252.0327
99 | 2704778.4533 | 1247258.2804
100 | 2704844.8506 | 1247252.8282
101 | 2704720.8818 | 1247265.7483

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97169 | -0.54806 | 0.0018638 | 0.00046712
1 | 0.97175 | -0.54683 | 0 | 0
2 | 0.97176 | -0.54656 | 0 | 0
3 | 0.97301 | -0.52193 | 0 | 0
4 | 0.9738 | -0.50641 | 0.0074543 | 0.0018682
5 | 0.97228 | -0.53632 | 0.0071832 | 0.0018003
6 | 0.97187 | -0.5444 | 0.0014828 | 0.00037163
7 | 0.97138 | -0.55407 | 0 | 0
8 | 0.97118 | -0.55803 | 0.00291 | 0.00072932
9 | 0.97411 | -0.50034 | 0 | 0
10 | 0.97113 | -0.55904 | 0.0066467 | 0.0016658
11 | 0.9747 | -0.48865 | 0.0019112 | 0.00047899
12 | 0.97407 | -0.50102 | 0.0013945 | 0.0003495
13 | 0.98486 | -0.29174 | 0.0025962 | 0.00065066
14 | 0.98485 | -0.29187 | 0.0033965 | 0.00085123
15 | 0.98514 | -0.28617 | 0 | 0
16 | 0.98466 | -0.29565 | 0.0027177 | 0.00068113
17 | 0.98564 | -0.27659 | 0.0034923 | 0.00087526
18 | 0.98458 | -0.29715 | 0.0015998 | 0.00040094
19 | 0.98657 | -0.25833 | 0 | 0
20 | 0.98455 | -0.2978 | 0.0036248 | 0.00090846
21 | 0.98725 | -0.24509 | 0 | 0
22 | 0.9859 | -0.27141 | 0.004609 | 0.0011551
23 | 0.98454 | -0.29803 | 0.0025367 | 0.00063576
24 | 0.98754 | -0.23952 | 0.0047961 | 0.001202
25 | 0.98703 | -0.24945 | 0.0050115 | 0.001256
26 | 0.9858 | -0.27337 | 0.0055747 | 0.0013972
27 | 0.99053 | -0.18123 | 0.0041831 | 0.0010484
28 | 0.98956 | -0.19999 | 0.0020697 | 0.00051871
29 | 0.9906 | -0.17991 | 0.0051266 | 0.0012849
30 | 0.98823 | -0.22544 | 0 | 0
31 | 0.9911 | -0.17038 | 0.0019716 | 0.00049412
32 | 0.98758 | -0.23802 | 0.0015104 | 0.00037853
33 | 0.988 | -0.23 | 0.003962 | 0.00099298
34 | 0.99141 | -0.16446 | 0 | 0
35 | 0.98548 | -0.27848 | 0.0019229 | 0.00048192
36 | 0.98794 | -0.23104 | 0.0020959 | 0.00052529
37 | 0.99128 | -0.16693 | 0 | 0
38 | 0.99206 | -0.15187 | 0.0037627 | 0.00094302
39 | 0.99105 | -0.17136 | 0.0044597 | 0.0011177
40 | 0.98411 | -0.30486 | 0.0016718 | 0.00041899
41 | 0.98784 | -0.23308 | 0.009215 | 0.0023095
42 | 0.9912 | -0.16849 | 0.0018134 | 0.00045447
43 | 0.99215 | -0.15021 | 0.0039031 | 0.00097822
44 | 0.99085 | -0.1752 | 0 | 0
45 | 0.99177 | -0.1578 | 0.0018963 | 0.00047526
46 | 0.99181 | -0.15703 | 0.0019615 | 0.0004916
47 | 0.99172 | -0.15883 | 0.0036833 | 0.00092313
48 | 0.99196 | -0.15409 | 0.0024669 | 0.00061827
49 | 0.99212 | -0.15098 | 0.0023602 | 0.00059152
50 | 0.99247 | -0.14427 | 0.048887 | 0.012252
51 | 0.99324 | -0.1293 | 0 | 0
52 | 0.99362 | -0.12211 | 0.0057821 | 0.0014491
53 | 0.99542 | -0.087498 | 0.0024619 | 0.00061701
54 | 0.99272 | -0.13943 | 0 | 0
55 | 0.99642 | -0.068275 | 0 | 0
56 | 0.99269 | -0.13989 | 0.0058006 | 0.0014538
57 | 0.99148 | -0.16315 | 0.0043401 | 0.0010877
58 | 0.99666 | -0.063779 | 0.0077285 | 0.0019369
59 | 0.98901 | -0.21101 | 0 | 0
60 | 0.99806 | -0.037058 | 0.043438 | 0.010887
61 | 0.97549 | -0.4732 | 0.0022387 | 0.00056108
62 | 0.97553 | -0.4724 | 0.0030139 | 0.00075536
63 | 0.98856 | -0.21972 | 0.0045006 | 0.001128
64 | 1 | 0 | -0.56045 | -0.1418
65 | 0.97553 | -0.47233 | 0.0020776 | 0.00052069
66 | 0.98828 | -0.22517 | 0.0068246 | 0.0017104
67 | 0.99067 | -0.17885 | 0.0038352 | 0.00096118
68 | 0.99076 | -0.17707 | 0.0044522 | 0.0011158
69 | 0.99064 | -0.17935 | 0 | 0
70 | 0.99062 | -0.17982 | 0 | 0
71 | 0.99084 | -0.17553 | 0.0028009 | 0.00070197
72 | 0.99057 | -0.18079 | 0.0017722 | 0.00044415
73 | 0.98081 | -0.36932 | 0.0045968 | 0.0011521
74 | 0.9809 | -0.36751 | 0 | 0
75 | 0.98103 | -0.36498 | 0.0032569 | 0.00081627
76 | 0.98335 | -0.31974 | 0.0012663 | 0.00031736
77 | 0.98226 | -0.34089 | 0 | 0
78 | 0.98123 | -0.36076 | 0 | 0
79 | 0.98194 | -0.34709 | 0.0025741 | 0.00064513
80 | 0.98025 | -0.37997 | 0.0011148 | 0.00027941
81 | 0.9816 | -0.35381 | 0.0016926 | 0.00042422
82 | 0.97846 | -0.41484 | 0.0043892 | 0.0011
83 | 0.98124 | -0.36075 | 0.00094473 | 0.00023677
84 | 0.97832 | -0.41759 | 0 | 0
85 | 0.98109 | -0.3637 | 0.0047661 | 0.0011945
86 | 0.97591 | -0.46478 | 0 | 0
87 | 0.97724 | -0.43866 | 0.0024036 | 0.00060239
88 | 0.97586 | -0.46573 | 0 | 0
89 | 0.97536 | -0.47566 | 0.0020351 | 0.00051006
90 | 0.9758 | -0.46694 | 0.0035134 | 0.00088053
91 | 0.97473 | -0.48795 | 0.00084197 | 0.00021102
92 | 0.9982 | -0.034273 | 0.014331 | 0.0035917
93 | 0.98684 | -0.25314 | 0.007083 | 0.0017752
94 | 0.98683 | -0.25334 | 0.0016474 | 0.00041289
95 | 0.99526 | -0.090606 | 0.043073 | 0.010795
96 | 0.99588 | -0.078766 | 0.047137 | 0.011814
97 | 0.99423 | -0.11039 | 0.05156 | 0.012922
98 | 0.99804 | -0.037445 | 0.025969 | 0.0065084
99 | 0.99417 | -0.11154 | 0.047431 | 0.011887
100 | 0.9912 | -0.16853 | 0.0018134 | 0.00045447
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018638 | -0.00046712 | 0.0018639 | 0.00046674 | 1.0925e-07 | -3.731e-07 | 0.0028542 | 0.002854 | 0.0028542 | 0.97169 | -0.54806 | 0.97175 | -0.54683 | 0.78412
1 | -0.0018639 | -0.00046674 | 0.0018639 | 0.00046666 | 2.3734e-08 | -8.1071e-08 | 0.002854 | 0.002854 | 0.002854 | 0.97175 | -0.54683 | 0.97176 | -0.54656 | 0.78408
2 | -0.011426 | -0.0028645 | 0.011427 | 0.0028651 | 1.1732e-06 | 6.2425e-07 | 0.017497 | 0.017497 | 0.017497 | 0.97176 | -0.54656 | 0.97187 | -0.5444 | 4.8068
3 | 0.0095623 | 0.0023978 | -0.0095589 | -0.0023961 | 3.4201e-06 | 1.6621e-06 | 0.014643 | 0.014643 | 0.014643 | 0.97176 | -0.54656 | 0.97138 | -0.55407 | 4.0228
4 | -0.020112 | -0.0050481 | 0.020127 | 0.0050571 | 1.4895e-05 | 9.0107e-06 | 0.03076 | 0.03076 | 0.03076 | 0.97301 | -0.52193 | 0.9738 | -0.50641 | 8.4506
5 | 0.020112 | 0.0050481 | -0.020098 | -0.0050397 | 1.3791e-05 | 8.3437e-06 | 0.03076 | 0.03076 | 0.03076 | 0.97301 | -0.52193 | 0.97228 | -0.53632 | 8.4506
6 | -0.027581 | -0.0069253 | 0.027589 | 0.0069303 | 8.0017e-06 | 4.9716e-06 | 0.042151 | 0.04215 | 0.042151 | 0.9738 | -0.50641 | 0.97411 | -0.50034 | 11.5798
7 | 0.012915 | 0.0032395 | -0.01291 | -0.0032367 | 4.9759e-06 | 2.7636e-06 | 0.019767 | 0.019767 | 0.019767 | 0.97228 | -0.53632 | 0.97187 | -0.5444 | 5.4305
8 | 0.0095589 | 0.0023961 | -0.0095571 | -0.0023953 | 1.8053e-06 | 8.7751e-07 | 0.014643 | 0.014643 | 0.014643 | 0.97138 | -0.55407 | 0.97118 | -0.55803 | 4.0228
9 | 0.006647 | 0.0016659 | -0.0066467 | -0.0016658 | 3.2119e-07 | 1.0338e-07 | 0.010184 | 0.010184 | 0.010184 | 0.97118 | -0.55803 | 0.97113 | -0.55904 | 2.7979
10 | -0.028984 | -0.0072795 | 0.029 | 0.0072896 | 1.6168e-05 | 1.0074e-05 | 0.044281 | 0.044281 | 0.044281 | 0.97411 | -0.50034 | 0.9747 | -0.48865 | 12.165
11 | 0.0013946 | 0.0003492 | -0.0013945 | -0.0003495 | 4.5719e-08 | -3.0517e-07 | 0.0021302 | 0.0021303 | 0.0021303 | 0.97411 | -0.50034 | 0.97407 | -0.50102 | 0.58525
12 | -0.030911 | -0.0077686 | 0.030912 | 0.0077692 | 1.0339e-06 | 6.4627e-07 | 0.047198 | 0.047198 | 0.047198 | 0.9747 | -0.48865 | 0.97473 | -0.48795 | 12.9665
13 | 0.013878 | 0.0034787 | -0.013878 | -0.0034787 | 8.7594e-08 | 4.93e-08 | 0.020969 | 0.020969 | 0.020969 | 0.98486 | -0.29174 | 0.98485 | -0.29187 | 5.7606
14 | -0.016474 | -0.0041294 | 0.016479 | 0.004132 | 4.3735e-06 | 2.5594e-06 | 0.024891 | 0.024891 | 0.024891 | 0.98486 | -0.29174 | 0.98514 | -0.28617 | 6.8382
15 | 0.010482 | 0.0026275 | -0.01048 | -0.0026265 | 1.8864e-06 | 9.5213e-07 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.98485 | -0.29187 | 0.98466 | -0.29565 | 4.3508
16 | -0.016479 | -0.004132 | 0.016486 | 0.0041364 | 7.5234e-06 | 4.4025e-06 | 0.024891 | 0.024891 | 0.024891 | 0.98514 | -0.28617 | 0.98564 | -0.27659 | 6.8382
17 | 0.0077621 | 0.0019454 | -0.0077615 | -0.0019452 | 5.537e-07 | 2.1788e-07 | 0.01173 | 0.01173 | 0.01173 | 0.98466 | -0.29565 | 0.98458 | -0.29715 | 3.2226
18 | -0.019979 | -0.0050116 | 0.019996 | 0.0050221 | 1.7405e-05 | 1.0488e-05 | 0.030163 | 0.030163 | 0.030163 | 0.98564 | -0.27659 | 0.98657 | -0.25833 | 8.2866
19 | 0.0061618 | 0.0015442 | -0.0061616 | -0.0015442 | 1.9081e-07 | 4.75e-08 | 0.0093123 | 0.0093124 | 0.0093124 | 0.98458 | -0.29715 | 0.98455 | -0.2978 | 2.5583
20 | -0.030187 | -0.0075776 | 0.030206 | 0.0075895 | 1.9081e-05 | 1.1898e-05 | 0.045534 | 0.045534 | 0.045534 | 0.98657 | -0.25833 | 0.98725 | -0.24509 | 12.5093
21 | 0.010191 | 0.0025555 | -0.010184 | -0.0025524 | 6.3453e-06 | 3.1471e-06 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.98657 | -0.25833 | 0.9859 | -0.27141 | 4.2228
22 | 0.0025367 | 0.00063571 | -0.0025367 | -0.00063576 | 2.822e-08 | -4.7044e-08 | 0.0038339 | 0.003834 | 0.003834 | 0.98455 | -0.2978 | 0.98454 | -0.29803 | 1.0533
23 | -0.043952 | -0.011036 | 0.043964 | 0.011043 | 1.1675e-05 | 7.3814e-06 | 0.066253 | 0.066253 | 0.066253 | 0.98725 | -0.24509 | 0.98754 | -0.23952 | 18.2014
24 | 0.013746 | 0.0034463 | -0.013744 | -0.0034447 | 2.8529e-06 | 1.5993e-06 | 0.020719 | 0.020719 | 0.020719 | 0.98725 | -0.24509 | 0.98703 | -0.24945 | 5.6921
25 | 0.0055753 | 0.0013972 | -0.0055747 | -0.0013972 | 5.2057e-07 | 8.3188e-08 | 0.0084147 | 0.0084148 | 0.0084148 | 0.9859 | -0.27141 | 0.9858 | -0.27337 | 2.3118
26 | -0.04876 | -0.012245 | 0.048826 | 0.012287 | 6.6426e-05 | 4.2092e-05 | 0.07348 | 0.07348 | 0.07348 | 0.98754 | -0.23952 | 0.98901 | -0.21101 | 20.1867
27 | 0.008732 | 0.0021887 | -0.0087305 | -0.002188 | 1.5355e-06 | 6.8079e-07 | 0.013164 | 0.013164 | 0.013164 | 0.98703 | -0.24945 | 0.98684 | -0.25314 | 3.6166
28 | 0.095054 | 0.024214 | -0.094968 | -0.02416 | 8.593e-05 | 5.4418e-05 | 0.14293 | 0.14293 | 0.14293 | 0.99053 | -0.18123 | 0.98956 | -0.19999 | 19.6338
29 | -0.099237 | -0.025262 | 0.099244 | 0.025266 | 6.288e-06 | 3.8692e-06 | 0.14922 | 0.14922 | 0.14922 | 0.99053 | -0.18123 | 0.9906 | -0.17991 | 10.2485
30 | 0.092899 | 0.023641 | -0.092785 | -0.023568 | 0.00011384 | 7.2659e-05 | 0.13982 | 0.13982 | 0.13982 | 0.98956 | -0.19999 | 0.98823 | -0.22544 | 38.4126
31 | -0.10437 | -0.026551 | 0.10442 | 0.026581 | 4.7966e-05 | 2.9627e-05 | 0.15692 | 0.15692 | 0.15692 | 0.9906 | -0.17991 | 0.9911 | -0.17038 | 10.7774
32 | 0.077507 | 0.019738 | -0.07746 | -0.019708 | 4.699e-05 | 2.9956e-05 | 0.11682 | 0.11682 | 0.11682 | 0.98823 | -0.22544 | 0.98758 | -0.23802 | 32.0926
33 | 0.015278 | 0.0038304 | -0.015274 | -0.0038285 | 3.3172e-06 | 1.9089e-06 | 0.023005 | 0.023005 | 0.023005 | 0.98823 | -0.22544 | 0.988 | -0.23 | 6.32
34 | -0.10639 | -0.027075 | 0.10642 | 0.027094 | 3.0388e-05 | 1.8794e-05 | 0.15988 | 0.15988 | 0.15988 | 0.9911 | -0.17038 | 0.99141 | -0.16446 | 10.9806
35 | 0.07595 | 0.019329 | -0.075802 | -0.019235 | 0.00014782 | 9.4221e-05 | 0.11454 | 0.11454 | 0.11454 | 0.98758 | -0.23802 | 0.98548 | -0.27848 | 31.4675
36 | 0.011312 | 0.0028355 | -0.011312 | -0.0028352 | 5.6071e-07 | 2.929e-07 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.988 | -0.23 | 0.98794 | -0.23104 | 4.6807
37 | 0.0036274 | 0.00090857 | -0.003627 | -0.00090879 | 4.2644e-07 | -2.2172e-07 | 0.0054443 | 0.0054444 | 0.0054444 | 0.99141 | -0.16446 | 0.99128 | -0.16693 | 1.4957
38 | -0.12738 | -0.032347 | 0.12745 | 0.032396 | 7.7226e-05 | 4.8263e-05 | 0.19133 | 0.19133 | 0.19133 | 0.99141 | -0.16446 | 0.99206 | -0.15187 | 13.141
39 | 0.01733 | 0.0043453 | -0.017324 | -0.0043419 | 5.6994e-06 | 3.3581e-06 | 0.026011 | 0.026011 | 0.026011 | 0.99141 | -0.16446 | 0.99105 | -0.17136 | 7.146
40 | 0.073879 | 0.018753 | -0.073785 | -0.018693 | 9.3625e-05 | 5.9665e-05 | 0.11164 | 0.11164 | 0.11164 | 0.98548 | -0.27848 | 0.98411 | -0.30486 | 30.6699
41 | 0.0092159 | 0.0023099 | -0.009215 | -0.0023095 | 8.9468e-07 | 4.1405e-07 | 0.013881 | 0.013881 | 0.013881 | 0.98794 | -0.23104 | 0.98784 | -0.23308 | 3.8134
42 | 0.003627 | 0.00090879 | -0.0036267 | -0.00090893 | 2.6947e-07 | -1.4003e-07 | 0.0054444 | 0.0054446 | 0.0054446 | 0.99128 | -0.16693 | 0.9912 | -0.16849 | 1.4958
43 | -0.13122 | -0.033339 | 0.13123 | 0.033345 | 1.0477e-05 | 6.5566e-06 | 0.19698 | 0.19698 | 0.19698 | 0.99206 | -0.15187 | 0.99215 | -0.15021 | 13.5286
44 | 0.012864 | 0.0032242 | -0.012862 | -0.0032229 | 2.3487e-06 | 1.2869e-06 | 0.019315 | 0.019315 | 0.019315 | 0.99105 | -0.17136 | 0.99085 | -0.1752 | 5.3064
45 | 0.072114 | 0.018275 | -0.072062 | -0.018242 | 5.1537e-05 | 3.2837e-05 | 0.10911 | 0.10911 | 0.10911 | 0.98411 | -0.30486 | 0.98335 | -0.31974 | 29.9754
46 | 0.0018134 | 0.00045446 | -0.0018134 | -0.00045447 | 3.7537e-09 | -1.5008e-08 | 0.0027223 | 0.0027223 | 0.0027223 | 0.9912 | -0.16849 | 0.9912 | -0.16853 | 0.74788
47 | -0.13513 | -0.034323 | 0.13527 | 0.034409 | 0.00013615 | 8.5309e-05 | 0.20283 | 0.20283 | 0.20283 | 0.99215 | -0.15021 | 0.99324 | -0.1293 | 13.9306
48 | 0.002801 | 0.00070192 | -0.0028009 | -0.00070197 | 4.4219e-08 | -5.7542e-08 | 0.0042063 | 0.0042063 | 0.0042063 | 0.99085 | -0.1752 | 0.99084 | -0.17553 | 1.1556
49 | 0.010061 | 0.002521 | -0.01006 | -0.0025205 | 8.9599e-07 | 4.3863e-07 | 0.015109 | 0.015109 | 0.015109 | 0.99085 | -0.1752 | 0.99076 | -0.17707 | 4.1508
50 | -0.0055798 | -0.0013983 | 0.00558 | 0.0013983 | 2.0329e-07 | 3.0287e-08 | 0.0083717 | 0.0083717 | 0.0083717 | 0.99177 | -0.1578 | 0.99181 | -0.15703 | 2.2999
51 | 0.0036835 | 0.00092304 | -0.0036833 | -0.00092313 | 1.8086e-07 | -8.8004e-08 | 0.0055265 | 0.0055266 | 0.0055266 | 0.99177 | -0.1578 | 0.99172 | -0.15883 | 1.5183
52 | -0.0075415 | -0.0018899 | 0.0075426 | 0.0018903 | 1.0551e-06 | 3.9158e-07 | 0.011314 | 0.011314 | 0.011314 | 0.99181 | -0.15703 | 0.99196 | -0.15409 | 3.1084
53 | -0.010009 | -0.0025086 | 0.010011 | 0.0025093 | 1.4847e-06 | 7.2347e-07 | 0.015015 | 0.015015 | 0.015015 | 0.99196 | -0.15409 | 0.99212 | -0.15098 | 4.125
54 | -0.012371 | -0.0031008 | 0.012375 | 0.003103 | 3.9592e-06 | 2.1377e-06 | 0.018555 | 0.018555 | 0.018555 | 0.99212 | -0.15098 | 0.99247 | -0.14427 | 5.0975
55 | -0.061263 | -0.015355 | 0.061306 | 0.015383 | 4.371e-05 | 2.7796e-05 | 0.091852 | 0.091852 | 0.091852 | 0.99247 | -0.14427 | 0.99324 | -0.1293 | 25.234
56 | -0.19657 | -0.049792 | 0.19674 | 0.049898 | 0.00016785 | 0.00010636 | 0.29468 | 0.29468 | 0.29468 | 0.99324 | -0.1293 | 0.99417 | -0.11154 | 20.2391
57 | -0.076351 | -0.019291 | 0.076478 | 0.019372 | 0.0001269 | 8.0881e-05 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.99362 | -0.12211 | 0.99542 | -0.087498 | 31.4276
58 | 0.070569 | 0.017842 | -0.07051 | -0.017805 | 5.857e-05 | 3.7304e-05 | 0.10574 | 0.10574 | 0.10574 | 0.99362 | -0.12211 | 0.99272 | -0.13943 | 29.0487
59 | -0.07894 | -0.019989 | 0.079013 | 0.020035 | 7.2938e-05 | 4.6499e-05 | 0.11808 | 0.11808 | 0.11808 | 0.99542 | -0.087498 | 0.99642 | -0.068275 | 32.4386
60 | 0.0058008 | 0.0014538 | -0.0058006 | -0.0014538 | 1.279e-07 | 2.3531e-08 | 0.0086949 | 0.008695 | 0.008695 | 0.99272 | -0.13943 | 0.99269 | -0.13989 | 2.3887
61 | 0.064709 | 0.016351 | -0.064636 | -0.016304 | 7.3498e-05 | 4.677e-05 | 0.097042 | 0.097043 | 0.097043 | 0.99272 | -0.13943 | 0.99148 | -0.16315 | 26.66
62 | -0.079013 | -0.020035 | 0.07903 | 0.020046 | 1.7081e-05 | 1.0889e-05 | 0.11808 | 0.11808 | 0.11808 | 0.99642 | -0.068275 | 0.99666 | -0.063779 | 32.4386
63 | 0.060296 | 0.015216 | -0.060158 | -0.015129 | 0.00013787 | 8.7659e-05 | 0.090529 | 0.090529 | 0.090529 | 0.99148 | -0.16315 | 0.98901 | -0.21101 | 24.8707
64 | -0.086758 | -0.021983 | 0.08687 | 0.022054 | 0.00011153 | 7.115e-05 | 0.12961 | 0.12961 | 0.12961 | 0.99666 | -0.063779 | 0.99806 | -0.037058 | 35.6085
65 | 0.011332 | 0.0028414 | -0.011327 | -0.0028389 | 4.7012e-06 | 2.4556e-06 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.98901 | -0.21101 | 0.98856 | -0.21972 | 4.684
66 | -0.13031 | -0.032941 | 0.13054 | 0.033089 | 0.00023202 | 0.00014828 | 0.19438 | 0.19438 | 0.19438 | 0.99806 | -0.037058 | 1 | 0 | 53.4003
67 | -0.0022387 | -0.00056108 | 0.0022388 | 0.00056089 | 8.6086e-08 | -1.9066e-07 | 0.003415 | 0.0034149 | 0.003415 | 0.97549 | -0.4732 | 0.97553 | -0.4724 | 0.93818
68 | -0.0052527 | -0.0013162 | 0.0052528 | 0.0013162 | 1.6999e-08 | 2.0631e-09 | 0.0080122 | 0.0080122 | 0.0080122 | 0.97553 | -0.4724 | 0.97553 | -0.47233 | 2.2011
69 | 0.0068264 | 0.001711 | -0.0068246 | -0.0017104 | 1.77e-06 | 5.5983e-07 | 0.010275 | 0.010276 | 0.010276 | 0.98856 | -0.21972 | 0.98828 | -0.22517 | 2.823
70 | 0.42826 | 0.10871 | -0.42756 | -0.10826 | 0.00070486 | 0.00045014 | 0.63775 | 0.63775 | 0.63775 | 1 | 0 | 0.9982 | -0.034273 | 43.8013
71 | -0.0073303 | -0.0018369 | 0.007333 | 0.0018379 | 2.6358e-06 | 9.847e-07 | 0.011181 | 0.011181 | 0.011181 | 0.97553 | -0.47233 | 0.97591 | -0.46478 | 3.0718
72 | -0.0056075 | -0.0014046 | 0.005608 | 0.0014047 | 4.7733e-07 | 7.4432e-08 | 0.0084224 | 0.0084223 | 0.0084224 | 0.99067 | -0.17885 | 0.99076 | -0.17707 | 2.3139
73 | 0.0017724 | 0.00044346 | -0.0017723 | -0.00044364 | 4.1897e-08 | -1.762e-07 | 0.0026619 | 0.002662 | 0.002662 | 0.99067 | -0.17885 | 0.99064 | -0.17935 | 0.73131
74 | 0.0017723 | 0.00044364 | -0.0017723 | -0.00044381 | 3.9913e-08 | -1.6783e-07 | 0.002662 | 0.002662 | 0.002662 | 0.99064 | -0.17935 | 0.99062 | -0.17982 | 0.73133
75 | 0.0017723 | 0.00044381 | -0.0017722 | -0.00044415 | 8.1962e-08 | -3.4459e-07 | 0.002662 | 0.0026622 | 0.0026622 | 0.99062 | -0.17982 | 0.99057 | -0.18079 | 0.73136
76 | -0.0045968 | -0.0011521 | 0.0045972 | 0.001152 | 3.9597e-07 | -2.0611e-08 | 0.0069739 | 0.0069738 | 0.0069739 | 0.98081 | -0.36932 | 0.9809 | -0.36751 | 1.9159
77 | -0.0045972 | -0.001152 | 0.0045977 | 0.001152 | 5.537e-07 | -2.892e-08 | 0.0069738 | 0.0069737 | 0.0069738 | 0.9809 | -0.36751 | 0.98103 | -0.36498 | 1.9159
78 | -0.0078547 | -0.0019683 | 0.0078551 | 0.0019685 | 4.7881e-07 | 1.9285e-07 | 0.011914 | 0.011914 | 0.011914 | 0.98103 | -0.36498 | 0.98109 | -0.3637 | 3.273
79 | 0.070796 | 0.017924 | -0.070724 | -0.017879 | 7.1797e-05 | 4.5739e-05 | 0.10719 | 0.10719 | 0.10719 | 0.98335 | -0.31974 | 0.98226 | -0.34089 | 29.449
80 | 0.052875 | 0.0134 | -0.052824 | -0.013368 | 5.0427e-05 | 3.2009e-05 | 0.080153 | 0.080153 | 0.080153 | 0.98226 | -0.34089 | 0.98123 | -0.36076 | 22.0201
81 | 0.017849 | 0.0044785 | -0.017844 | -0.0044754 | 5.2775e-06 | 3.1341e-06 | 0.027041 | 0.027041 | 0.027041 | 0.98226 | -0.34089 | 0.98194 | -0.34709 | 7.429
82 | 0.052824 | 0.013368 | -0.052776 | -0.013337 | 4.8655e-05 | 3.0884e-05 | 0.080153 | 0.080153 | 0.080153 | 0.98123 | -0.36076 | 0.98025 | -0.37997 | 22.0201
83 | 0.01527 | 0.0038303 | -0.015265 | -0.0038274 | 4.89e-06 | 2.8217e-06 | 0.023141 | 0.023141 | 0.023141 | 0.98194 | -0.34709 | 0.9816 | -0.35381 | 6.3574
84 | 0.051661 | 0.013058 | -0.051575 | -0.013003 | 8.6219e-05 | 5.471e-05 | 0.078461 | 0.078461 | 0.078461 | 0.98025 | -0.37997 | 0.97846 | -0.41484 | 21.5553
85 | 0.013572 | 0.0034032 | -0.013568 | -0.0034007 | 4.4869e-06 | 2.5145e-06 | 0.020575 | 0.020575 | 0.020575 | 0.9816 | -0.35381 | 0.98124 | -0.36075 | 5.6525
86 | 0.047186 | 0.011903 | -0.047179 | -0.011899 | 6.2089e-06 | 3.9333e-06 | 0.071786 | 0.071786 | 0.071786 | 0.97846 | -0.41484 | 0.97832 | -0.41759 | 19.7215
87 | 0.012623 | 0.0031639 | -0.012621 | -0.003163 | 1.7738e-06 | 9.7221e-07 | 0.019142 | 0.019143 | 0.019143 | 0.98124 | -0.36075 | 0.98109 | -0.3637 | 5.2589
88 | 0.047179 | 0.011899 | -0.047132 | -0.011869 | 4.7544e-05 | 3.0119e-05 | 0.071786 | 0.071786 | 0.071786 | 0.97832 | -0.41759 | 0.97724 | -0.43866 | 19.7215
89 | -0.044672 | -0.011231 | 0.044728 | 0.011267 | 5.5802e-05 | 3.5312e-05 | 0.068127 | 0.068126 | 0.068127 | 0.97591 | -0.46478 | 0.97724 | -0.43866 | 18.7161
90 | 0.0035137 | 0.00088034 | -0.0035136 | -0.00088042 | 1.591e-07 | -8.2864e-08 | 0.0053574 | 0.0053575 | 0.0053575 | 0.97591 | -0.46478 | 0.97586 | -0.46573 | 1.4718
91 | 0.033826 | 0.008513 | -0.033808 | -0.0085019 | 1.7578e-05 | 1.103e-05 | 0.051588 | 0.051588 | 0.051588 | 0.97591 | -0.46478 | 0.97536 | -0.47566 | 14.1726
92 | 0.0035136 | 0.00088042 | -0.0035134 | -0.00088053 | 2.0126e-07 | -1.0479e-07 | 0.0053575 | 0.0053576 | 0.0053576 | 0.97586 | -0.46573 | 0.9758 | -0.46694 | 1.4719
93 | 0.031773 | 0.0079919 | -0.031754 | -0.0079802 | 1.8641e-05 | 1.1666e-05 | 0.048483 | 0.048484 | 0.048484 | 0.97536 | -0.47566 | 0.97473 | -0.48795 | 13.3197
94 | 0.41323 | 0.10466 | -0.41316 | -0.10462 | 6.2929e-05 | 4.0182e-05 | 0.61638 | 0.61638 | 0.61638 | 0.9982 | -0.034273 | 0.99804 | -0.037445 | 42.3341
95 | 0.0016475 | 0.00041281 | -0.0016474 | -0.00041289 | 1.6024e-08 | -7.8215e-08 | 0.0024841 | 0.0024841 | 0.0024841 | 0.98684 | -0.25314 | 0.98683 | -0.25334 | 0.68246
96 | -0.043073 | -0.010795 | 0.043097 | 0.01081 | 2.431e-05 | 1.5355e-05 | 0.064398 | 0.064398 | 0.064398 | 0.99526 | -0.090606 | 0.99588 | -0.078766 | 17.6917
97 | 0.29619 | 0.075002 | -0.29575 | -0.074716 | 0.00044902 | 0.0002861 | 0.44284 | 0.44284 | 0.44284 | 0.99588 | -0.078766 | 0.99423 | -0.11039 | 30.4148
98 | -0.38643 | -0.097626 | 0.3872 | 0.098116 | 0.00076704 | 0.00048962 | 0.57767 | 0.57767 | 0.57767 | 0.99588 | -0.078766 | 0.99804 | -0.037445 | 39.6749
99 | 0.24419 | 0.061794 | -0.24417 | -0.061786 | 1.3487e-05 | 8.5757e-06 | 0.36567 | 0.36567 | 0.36567 | 0.99423 | -0.11039 | 0.99417 | -0.11154 | 25.1149

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60632 | 0.15329

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018638 | 0.00046712
1 | 0.0074543 | 0.0018682
2 | 0.0071832 | 0.0018003
3 | 0.0014828 | 0.00037163
4 | 0.00291 | 0.00072932
5 | 0.0066467 | 0.0016658
6 | 0.0019112 | 0.00047899
7 | 0.0013945 | 0.0003495
8 | 0.0025962 | 0.00065066
9 | 0.0033965 | 0.00085123
10 | 0.0027177 | 0.00068113
11 | 0.0034923 | 0.00087526
12 | 0.0015998 | 0.00040094
13 | 0.0036248 | 0.00090846
14 | 0.004609 | 0.0011551
15 | 0.0025367 | 0.00063576
16 | 0.0047961 | 0.001202
17 | 0.0050115 | 0.001256
18 | 0.0055747 | 0.0013972
19 | 0.0041831 | 0.0010484
20 | 0.0020697 | 0.00051871
21 | 0.0051266 | 0.0012849
22 | 0.0019716 | 0.00049412
23 | 0.0015104 | 0.00037853
24 | 0.003962 | 0.00099298
25 | 0.0019229 | 0.00048192
26 | 0.0020959 | 0.00052529
27 | 0.0037627 | 0.00094302
28 | 0.0044597 | 0.0011177
29 | 0.0016718 | 0.00041899
30 | 0.009215 | 0.0023095
31 | 0.0018134 | 0.00045447
32 | 0.0039031 | 0.00097822
33 | 0.0018963 | 0.00047526
34 | 0.0019615 | 0.0004916
35 | 0.0036833 | 0.00092313
36 | 0.0024669 | 0.00061827
37 | 0.0023602 | 0.00059152
38 | 0.048887 | 0.012252
39 | 0.0057821 | 0.0014491
40 | 0.0024619 | 0.00061701
41 | 0.0058006 | 0.0014538
42 | 0.0043401 | 0.0010877
43 | 0.0077285 | 0.0019369
44 | 0.043438 | 0.010887
45 | 0.0022387 | 0.00056108
46 | 0.0030139 | 0.00075536
47 | 0.0045006 | 0.001128
48 | 0.045869 | 0.011496
49 | 0.0020776 | 0.00052069
50 | 0.0068246 | 0.0017104
51 | 0.0038352 | 0.00096118
52 | 0.0044522 | 0.0011158
53 | 0.0028009 | 0.00070197
54 | 0.0017722 | 0.00044415
55 | 0.0045968 | 0.0011521
56 | 0.0032569 | 0.00081627
57 | 0.0012663 | 0.00031736
58 | 0.0025741 | 0.00064513
59 | 0.0011148 | 0.00027941
60 | 0.0016926 | 0.00042422
61 | 0.0043892 | 0.0011
62 | 0.00094473 | 0.00023677
63 | 0.0047661 | 0.0011945
64 | 0.0024036 | 0.00060239
65 | 0.0020351 | 0.00051006
66 | 0.0035134 | 0.00088053
67 | 0.00084197 | 0.00021102
68 | 0.014331 | 0.0035917
69 | 0.007083 | 0.0017752
70 | 0.0016474 | 0.00041289
71 | 0.043073 | 0.010795
72 | 0.047137 | 0.011814
73 | 0.05156 | 0.012922
74 | 0.025969 | 0.0065084
75 | 0.047431 | 0.011887
76 | 0.0018134 | 0.00045447

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1