## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_176-7_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_176-7_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_176-7_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_176-7_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_176-7_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_176-7_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_176-7_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_176-7_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_176-7_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_176-7_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_176-7_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_176-7_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_176-7_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_176-7_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_176-7_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_176-7_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_176-7_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_176-7_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_176-7_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_176-7_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_176-7_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_176-7_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_176-7_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_176-7_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_176-7_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_176-7_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_176-7_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_176-7_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_176-7_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_176-7_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_176-7_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_176-7_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_176-7_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_176-7_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_176-7_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_176-7_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_176-7_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_176-7_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_176-7_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_176-7_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_176-7_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_176-7_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_176-7_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_176-7_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_176-7_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_176-7_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_176-7_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_176-7_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_176-7_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_176-7_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_176-7_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_176-7_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_176-7_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_176-7_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_176-7_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_176-7_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_176-7_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_176-7_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_176-7_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_176-7_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_176-7_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_176-7_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_176-7_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_176-7_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_176-7_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_176-7_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_176-7_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_176-7_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_176-7_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_176-7_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_176-7_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_176-7_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_176-7_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_176-7_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_176-7_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_176-7_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_176-7_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_176-7_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_176-7_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_176-7_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_176-7_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_176-7_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_176-7_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_176-7_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_176-7_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_176-7_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_176-7_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_176-7_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_176-7_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_176-7_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_176-7_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_176-7_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_176-7_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_176-7_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_176-7_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_176-7_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_176-7_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_176-7_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_176-7_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_176-7_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_176-7_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_176-7_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_176-7_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_176-7_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_176-7_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_176-7_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_176-7_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_176-7_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_176-7_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_176-7_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_176-7_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_176-7_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_176-7_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_176-7_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_176-7_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_176-7_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_176-7_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_176-7_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_176-7_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_176-7_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_176-7_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_176-7_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_176-7_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_176-7_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_176-7_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_176-7_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_176-7_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_176-7_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_176-7_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_176-7_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_176-7_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_176-7_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_176-7_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_176-7_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_176-7_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_176-7_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_176-7_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_176-7_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_176-7_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_176-7_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_176-7_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_176-7_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_176-7_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_176-7_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_176-7_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_176-7_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_176-7_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_176-7_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_176-7_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_176-7_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_176-7_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_176-7_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_176-7_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_176-7_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_176-7_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_176-7_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_176-7_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_176-7_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_176-7_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_176-7_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_176-7_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_176-7_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_176-7_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_176-7_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_176-7_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_176-7_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_176-7_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_176-7_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_176-7_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_176-7_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_176-7_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_176-7_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_176-7_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_176-7_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_176-7_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_363_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_176-7_0_10_load_0 | 0 | 0.005528 | 0.0013855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_176-7_0_10_load_1 | 1 | 0.0023302 | 0.000584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_176-7_0_10_load_5 | 4 | 0.0029078 | 0.00072877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_176-7_0_10_load_136 | 6 | 0.0081443 | 0.0020412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_176-7_0_10_load_134 | 7 | 0.00073184 | 0.00018342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_176-7_0_10_load_10 | 8 | 0.00041556 | 0.00010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_176-7_0_10_load_6 | 10 | 0.0016268 | 0.00040771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_176-7_0_10_load_9 | 12 | 0.0028527 | 0.00071496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_176-7_0_10_load_11 | 13 | 0.00053645 | 0.00013445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_176-7_0_10_load_13 | 15 | 0.00056376 | 0.00014129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_176-7_0_10_load_39 | 16 | 0.0011912 | 0.00029854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_176-7_0_10_load_40 | 18 | 0.051136 | 0.012816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_176-7_0_10_load_14 | 19 | 0.0011222 | 0.00028124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_176-7_0_10_load_67 | 20 | 0.015278 | 0.003829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_176-7_0_10_load_166 | 26 | 0.0087467 | 0.0021921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_176-7_0_10_load_144 | 28 | 0.0029726 | 0.00074499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_176-7_0_10_load_160 | 32 | 0.019838 | 0.0049718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_176-7_0_10_load_164 | 34 | 0.00052203 | 0.00013083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_176-7_0_10_load_165 | 35 | 0.0015064 | 0.00037755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_176-7_0_10_load_17 | 38 | 0.001989 | 0.0004985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_176-7_0_10_load_70 | 39 | 0.0012679 | 0.00031777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_176-7_0_10_load_65 | 40 | 0.0058565 | 0.0014678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_176-7_0_10_load_18 | 43 | 0.00217 | 0.00054385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_176-7_0_10_load_71 | 45 | 0.0025965 | 0.00065075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_176-7_0_10_load_117 | 47 | 0.0094489 | 0.0023681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_176-7_0_10_load_169 | 49 | 0.0064311 | 0.0016118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_176-7_0_10_load_180 | 50 | 0.0049878 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_176-7_0_10_load_108 | 52 | 0.0016086 | 0.00040316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_176-7_0_10_load_109 | 54 | 0.00069398 | 0.00017393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_176-7_0_10_load_88 | 57 | 0.0042948 | 0.0010764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_176-7_0_10_load_167 | 58 | 0.0041573 | 0.0010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_176-7_0_10_load_114 | 59 | 0.0019159 | 0.00048017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_176-7_0_10_load_60 | 62 | 0.0075513 | 0.0018925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_176-7_0_10_load_168 | 64 | 0.0064296 | 0.0016114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_176-7_0_10_load_68 | 66 | 0.0049892 | 0.0012504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_176-7_0_10_load_101 | 67 | 0.0010337 | 0.00025907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_176-7_0_10_load_181 | 68 | 0.00403 | 0.00101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_176-7_0_10_load_110 | 69 | 0.00045601 | 0.00011429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_176-7_0_10_load_64 | 71 | 0.0046366 | 0.0011621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_176-7_0_10_load_75 | 72 | 0.00482 | 0.001208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_176-7_0_10_load_76 | 73 | 0.002195 | 0.00055013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_176-7_0_10_load_140 | 74 | 0.0013296 | 0.00033322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_176-7_0_10_load_163 | 75 | 0.0037044 | 0.00092841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_176-7_0_10_load_149 | 77 | 0.0042449 | 0.0010639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_176-7_0_10_load_159 | 79 | 0.031555 | 0.0079086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_176-7_0_10_load_145 | 80 | 0.0049649 | 0.0012443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_176-7_0_10_load_151 | 83 | 0.0040765 | 0.0010217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_176-7_0_10_load_119 | 85 | 0.0045018 | 0.0011283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_176-7_0_10_load_102 | 88 | 0.0020552 | 0.00051507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_176-7_0_10_load_123 | 90 | 0.0014081 | 0.0003529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_176-7_0_10_load_183 | 93 | 0.0064648 | 0.0016202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_176-7_0_10_load_184 | 95 | 0.0032651 | 0.00081832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_176-7_0_10_load_107 | 98 | 0.0021643 | 0.00054242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_176-7_0_10_load_42 | 99 | 0.012371 | 0.0031004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_176-7_0_10_load_72 | 101 | 0.0051678 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_176-7_0_10_load_78 | 103 | 0.02151 | 0.0053909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_176-7_0_10_load_59 | 104 | 0.0077833 | 0.0019507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_176-7_0_10_load_58 | 105 | 0.005487 | 0.0013752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_176-7_0_10_load_57 | 106 | 0.0061815 | 0.0015492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_176-7_0_10_load_86 | 107 | 0.00227 | 0.00056892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_176-7_0_10_load_115 | 108 | 0.0059424 | 0.0014893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_176-7_0_10_load_162 | 109 | 0.012301 | 0.0030829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_176-7_0_10_load_97 | 111 | 0.00090954 | 0.00022795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_176-7_0_10_load_94 | 112 | 0.00075016 | 0.00018801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_176-7_0_10_load_112 | 114 | 0.0053509 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_176-7_0_10_load_87 | 115 | 0.00074558 | 0.00018686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_176-7_0_10_load_100 | 116 | 0.0010337 | 0.00025907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_176-7_0_10_load_80 | 117 | 0.0027494 | 0.00068908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_176-7_0_10_load_92 | 118 | 0.0013665 | 0.00034248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_176-7_0_10_load_106 | 119 | 0.00063003 | 0.0001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_176-7_0_10_load_103 | 120 | 0.00063464 | 0.00015906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_176-7_0_10_load_93 | 121 | 0.0011923 | 0.00029882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_176-7_0_10_load_118 | 122 | 0.0011273 | 0.00028253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_176-7_0_10_load_95 | 123 | 0.011209 | 0.0028093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_176-7_0_10_load_178 | 125 | 0.011532 | 0.0028901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_176-7_0_10_load_179 | 126 | 0.004988 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_176-7_0_10_load_175 | 127 | 0.0049777 | 0.0012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_176-7_0_10_load_74 | 128 | 0.062389 | 0.015636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_176-7_0_10_load_77 | 129 | 0.002195 | 0.00055013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_176-7_0_10_load_79 | 132 | 0.0024455 | 0.0006129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_176-7_0_10_load_120 | 134 | 0.010555 | 0.0026454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_176-7_0_10_load_176 | 135 | 0.0032757 | 0.00082096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_176-7_0_10_load_121 | 136 | 0.0034451 | 0.00086342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_176-7_0_10_load_84 | 137 | 0.0010234 | 0.00025648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_176-7_0_10_load_85 | 138 | 0.0016211 | 0.00040629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_176-7_0_10_load_89 | 139 | 0.0010338 | 0.00025909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_176-7_0_10_load_90 | 140 | 0.0010349 | 0.00025936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_176-7_0_10_load_91 | 141 | 0.0010337 | 0.00025907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_176-7_0_10_load_111 | 142 | 0.0013179 | 0.0003303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_176-7_0_10_load_104 | 143 | 0.00060512 | 0.00015166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_176-7_0_10_load_98 | 144 | 0.0010337 | 0.00025907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_176-7_0_10_load_99 | 145 | 0.0010342 | 0.00025919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_176-7_0_10_load_105 | 146 | 0.0024552 | 0.00061534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_176-7_0_10_load_172 | 148 | 0.0079984 | 0.0020046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_176-7_0_10_load_171 | 149 | 0.011661 | 0.0029224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_176-7_0_10_load_124 | 150 | 0.0015547 | 0.00038964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_176-7_0_10_load_125 | 151 | 0.011264 | 0.0028231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_176-7_0_10_load_127 | 153 | 0.0024939 | 0.00062502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_176-7_0_10_load_128 | 154 | 0.0074952 | 0.0018785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_176-7_0_10_load_132 | 155 | 0.010197 | 0.0025555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_176-7_0_10_load_146 | 157 | 0.0014726 | 0.00036906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_176-7_0_10_load_133 | 159 | 0.0032756 | 0.00082095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_176-7_0_10_load_137 | 163 | 0.0025034 | 0.00062741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_176-7_0_10_load_147 | 164 | 0.0016493 | 0.00041336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_176-7_0_10_load_138 | 165 | 0.0019996 | 0.00050116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_176-7_0_10_load_155 | 166 | 0.0015926 | 0.00039914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_176-7_0_10_load_148 | 168 | 0.0017446 | 0.00043725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_176-7_0_10_load_152 | 171 | 0.00090366 | 0.00022648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_176-7_0_10_load_154 | 172 | 0.0011498 | 0.00028816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_176-7_0_10_load_170 | 173 | 0.0064319 | 0.001612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_176-7_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_176-7_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.005445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_176-7_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.040501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_176-7_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.067739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_176-7_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_176-7_0_10_line_5 |  | 4 | 6 | 0.014246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_176-7_0_10_line_6 |  | 5 | 7 | 0.058181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_176-7_0_10_line_7 |  | 7 | 160 | 0.026081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_176-7_0_10_line_8 |  | 8 | 9 | 0.016695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_176-7_0_10_line_9 |  | 9 | 12 | 0.0031932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_176-7_0_10_line_10 |  | 9 | 10 | 0.021871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_176-7_0_10_line_11 |  | 10 | 11 | 0.043567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_176-7_0_10_line_12 |  | 11 | 13 | 0.039036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_176-7_0_10_line_13 |  | 11 | 14 | 0.26943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_176-7_0_10_line_14 |  | 12 | 15 | 0.026705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_176-7_0_10_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0076823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_176-7_0_10_line_16 |  | 14 | 17 | 0.096892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_176-7_0_10_line_17 |  | 14 | 18 | 0.045652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_176-7_0_10_line_18 |  | 15 | 19 | 0.04791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_176-7_0_10_line_19 |  | 17 | 20 | 0.032503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_176-7_0_10_line_20 |  | 18 | 21 | 0.054764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_176-7_0_10_line_21 |  | 19 | 22 | 0.10366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_176-7_0_10_line_22 |  | 20 | 66 | 0.0062942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_176-7_0_10_line_23 |  | 21 | 99 | 0.037072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_176-7_0_10_line_24 |  | 21 | 100 | 0.065454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_176-7_0_10_line_25 |  | 22 | 23 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_176-7_0_10_line_26 |  | 23 | 39 | 0.050764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_176-7_0_10_line_27 |  | 23 | 29 | 0.030689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_176-7_0_10_line_28 |  | 24 | 25 | 0.043831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_176-7_0_10_line_29 |  | 24 | 26 | 0.027158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_176-7_0_10_line_30 |  | 25 | 109 | 0.030275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_176-7_0_10_line_31 |  | 25 | 79 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_176-7_0_10_line_32 |  | 27 | 28 | 0.006198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_176-7_0_10_line_33 |  | 27 | 29 | 0.049527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_176-7_0_10_line_34 |  | 28 | 80 | 0.012842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_176-7_0_10_line_35 |  | 29 | 35 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_176-7_0_10_line_36 |  | 30 | 31 | 0.042263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_176-7_0_10_line_37 |  | 30 | 32 | 0.030312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_176-7_0_10_line_38 |  | 31 | 75 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_176-7_0_10_line_39 |  | 31 | 33 | 0.007687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_176-7_0_10_line_40 |  | 32 | 79 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_176-7_0_10_line_41 |  | 33 | 34 | 0.037516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_176-7_0_10_line_42 |  | 35 | 74 | 0.023476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_176-7_0_10_line_43 |  | 36 | 37 | 0.2631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_176-7_0_10_line_44 |  | 36 | 38 | 0.038744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_176-7_0_10_line_45 |  | 37 | 40 | 0.15006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_176-7_0_10_line_46 |  | 38 | 43 | 0.08278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_176-7_0_10_line_47 |  | 39 | 44 | 0.016954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_176-7_0_10_line_48 |  | 40 | 41 | 0.10323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_176-7_0_10_line_49 |  | 41 | 42 | 0.57675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_176-7_0_10_line_50 |  | 42 | 68 | 0.052729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_176-7_0_10_line_51 |  | 43 | 44 | 0.04307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_176-7_0_10_line_52 |  | 44 | 45 | 0.016791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_176-7_0_10_line_53 |  | 46 | 47 | 0.032363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_176-7_0_10_line_54 |  | 46 | 48 | 0.040517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_176-7_0_10_line_55 |  | 46 | 49 | 0.041853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_176-7_0_10_line_56 |  | 47 | 63 | 0.044652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_176-7_0_10_line_57 |  | 48 | 50 | 0.023525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_176-7_0_10_line_58 |  | 49 | 64 | 0.030953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_176-7_0_10_line_59 |  | 50 | 65 | 0.024971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_176-7_0_10_line_60 |  | 51 | 52 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_176-7_0_10_line_61 |  | 51 | 53 | 0.036473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_176-7_0_10_line_62 |  | 51 | 54 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_176-7_0_10_line_63 |  | 52 | 67 | 0.027754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_176-7_0_10_line_64 |  | 53 | 59 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_176-7_0_10_line_65 |  | 54 | 69 | 0.019719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_176-7_0_10_line_66 |  | 55 | 56 | 0.089301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_176-7_0_10_line_67 |  | 55 | 57 | 0.043194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_176-7_0_10_line_68 |  | 56 | 58 | 0.062667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_176-7_0_10_line_69 |  | 57 | 107 | 0.011743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_176-7_0_10_line_70 |  | 59 | 82 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_176-7_0_10_line_71 |  | 60 | 61 | 0.02132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_176-7_0_10_line_72 |  | 60 | 62 | 0.015129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_176-7_0_10_line_73 |  | 61 | 110 | 0.029816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_176-7_0_10_line_74 |  | 61 | 111 | 0.01794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_176-7_0_10_line_75 |  | 61 | 112 | 0.024299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_176-7_0_10_line_76 |  | 62 | 70 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_176-7_0_10_line_77 |  | 63 | 108 | 0.015162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_176-7_0_10_line_78 |  | 64 | 173 | 0.032597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_176-7_0_10_line_79 |  | 65 | 126 | 0.014389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_176-7_0_10_line_80 |  | 66 | 124 | 0.020522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_176-7_0_10_line_81 |  | 67 | 145 | 0.0051221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_176-7_0_10_line_82 |  | 69 | 142 | 0.00014335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_176-7_0_10_line_83 |  | 70 | 71 | 0.030511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_176-7_0_10_line_84 |  | 72 | 73 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_176-7_0_10_line_85 |  | 73 | 129 | 0.0054709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_176-7_0_10_line_86 |  | 74 | 165 | 0.0068335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_176-7_0_10_line_87 |  | 75 | 162 | 0.010382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_176-7_0_10_line_88 |  | 76 | 77 | 0.0099363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_176-7_0_10_line_89 |  | 76 | 78 | 0.025738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_176-7_0_10_line_90 |  | 77 | 161 | 0.017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_176-7_0_10_line_91 |  | 78 | 163 | 0.018548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_176-7_0_10_line_92 |  | 78 | 156 | 0.047537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_176-7_0_10_line_93 |  | 80 | 154 | 0.027127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_176-7_0_10_line_94 |  | 81 | 82 | 0.030971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_176-7_0_10_line_95 |  | 81 | 83 | 0.02345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_176-7_0_10_line_96 |  | 81 | 84 | 0.072379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_176-7_0_10_line_97 |  | 82 | 114 | 0.027745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_176-7_0_10_line_98 |  | 82 | 115 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_176-7_0_10_line_99 |  | 84 | 85 | 0.05744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_176-7_0_10_line_100 |  | 86 | 87 | 0.040777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_176-7_0_10_line_101 |  | 86 | 88 | 0.019829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_176-7_0_10_line_102 |  | 87 | 106 | 0.011563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_176-7_0_10_line_103 |  | 88 | 116 | 0.024537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_176-7_0_10_line_104 |  | 89 | 90 | 0.0097156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_176-7_0_10_line_105 |  | 89 | 91 | 0.032063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_176-7_0_10_line_106 |  | 91 | 92 | 0.097626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_176-7_0_10_line_107 |  | 91 | 93 | 0.042744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_176-7_0_10_line_108 |  | 92 | 102 | 0.054175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_176-7_0_10_line_109 |  | 92 | 103 | 0.017952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_176-7_0_10_line_110 |  | 94 | 95 | 0.013825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_176-7_0_10_line_111 |  | 94 | 96 | 0.003888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_176-7_0_10_line_112 |  | 96 | 117 | 0.022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_176-7_0_10_line_113 |  | 96 | 97 | 0.004293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_176-7_0_10_line_114 |  | 97 | 98 | 0.026544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_176-7_0_10_line_115 |  | 98 | 118 | 0.020653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_176-7_0_10_line_116 |  | 100 | 101 | 0.025001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_176-7_0_10_line_117 |  | 101 | 113 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_176-7_0_10_line_118 |  | 102 | 104 | 0.0053726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_176-7_0_10_line_119 |  | 102 | 105 | 0.021538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_176-7_0_10_line_120 |  | 105 | 106 | 0.0023766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_176-7_0_10_line_121 |  | 107 | 137 | 0.015305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_176-7_0_10_line_122 |  | 110 | 119 | 0.012917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_176-7_0_10_line_123 |  | 110 | 120 | 0.017476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_176-7_0_10_line_124 |  | 110 | 121 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_176-7_0_10_line_125 |  | 111 | 122 | 0.02138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_176-7_0_10_line_126 |  | 112 | 123 | 0.021266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_176-7_0_10_line_127 |  | 113 | 128 | 0.00741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_176-7_0_10_line_128 |  | 115 | 138 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_176-7_0_10_line_129 |  | 116 | 144 | 0.006189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_176-7_0_10_line_130 |  | 117 | 132 | 0.027283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_176-7_0_10_line_131 |  | 118 | 140 | 0.0054195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_176-7_0_10_line_132 |  | 119 | 142 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_176-7_0_10_line_133 |  | 120 | 143 | 0.0047677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_176-7_0_10_line_134 |  | 121 | 141 | 0.018952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_176-7_0_10_line_135 |  | 124 | 125 | 0.018268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_176-7_0_10_line_136 |  | 125 | 127 | 0.0047815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_176-7_0_10_line_137 |  | 126 | 147 | 0.031543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_176-7_0_10_line_138 |  | 127 | 174 | 0.021732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_176-7_0_10_line_139 |  | 129 | 130 | 0.032592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_176-7_0_10_line_140 |  | 130 | 131 | 0.012139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_176-7_0_10_line_141 |  | 130 | 132 | 0.017198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_176-7_0_10_line_142 |  | 131 | 133 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_176-7_0_10_line_143 |  | 131 | 134 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_176-7_0_10_line_144 |  | 133 | 135 | 0.044989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_176-7_0_10_line_145 |  | 134 | 136 | 0.029688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_176-7_0_10_line_146 |  | 135 | 147 | 0.0025903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_176-7_0_10_line_147 |  | 137 | 138 | 0.011021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_176-7_0_10_line_148 |  | 139 | 140 | 0.011902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_176-7_0_10_line_149 |  | 139 | 141 | 0.0046388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_176-7_0_10_line_150 |  | 143 | 146 | 0.014614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_176-7_0_10_line_151 |  | 144 | 145 | 0.014526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_176-7_0_10_line_152 |  | 147 | 174 | 0.028565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_176-7_0_10_line_153 |  | 148 | 149 | 0.0083264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_176-7_0_10_line_154 |  | 149 | 174 | 0.013601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_176-7_0_10_line_155 |  | 150 | 151 | 0.0084261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_176-7_0_10_line_156 |  | 150 | 152 | 0.037187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_176-7_0_10_line_157 |  | 151 | 153 | 0.0073367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_176-7_0_10_line_158 |  | 152 | 154 | 0.0067133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_176-7_0_10_line_159 |  | 153 | 155 | 0.017189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_176-7_0_10_line_160 |  | 155 | 158 | 0.017268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_176-7_0_10_line_161 |  | 156 | 157 | 0.015797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_176-7_0_10_line_162 |  | 157 | 164 | 0.018262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_176-7_0_10_line_163 |  | 158 | 159 | 0.044179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_176-7_0_10_line_164 |  | 159 | 160 | 0.0055764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
165 | LV_176-7_0_10_line_165 |  | 161 | 162 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_176-7_0_10_line_166 |  | 163 | 165 | 0.037956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_176-7_0_10_line_167 |  | 164 | 168 | 0.0093359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_176-7_0_10_line_168 |  | 166 | 167 | 0.012503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_176-7_0_10_line_169 |  | 167 | 172 | 0.029139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_176-7_0_10_line_170 |  | 167 | 171 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_176-7_0_10_line_171 |  | 168 | 169 | 0.048747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_176-7_0_10_line_172 |  | 169 | 170 | 0.012979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_176-7_0_10_line_173 |  | 170 | 172 | 0.020287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_176-7_0_10_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 175 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2693144.5885 | 1255122.2217 | 2693155.3443 | 1255144.203 | 2693160.5945 | 1255154.0801
1 | 2693142.1953 | 1255117.3307 | 2693144.5885 | 1255122.2217
2 | 2693179.6043 | 1255189.8426 | 2693160.5945 | 1255154.0801
3 | 2693142.1953 | 1255117.3307 | 2693104.2689 | 1255135.671 | 2693102.5172 | 1255136.722 | 2693101.0814 | 1255137.8337 | 2693099.8382 | 1255139.1707 | 2693098.9411 | 1255140.5688 | 2693098.3802 | 1255142.1724 | 2693098.1276 | 1255143.8475 | 2693098.1657 | 1255145.7385 | 2693099.4122 | 1255158.6594
4 | 2693169.9008 | 1255196.1838 | 2693179.6043 | 1255189.8426
5 | 2693102.195 | 1255172.545 | 2693100.7778 | 1255168.6419 | 2693100.0792 | 1255165.573 | 2693099.4122 | 1255158.6594
6 | 2693169.9008 | 1255196.1838 | 2693161.1213 | 1255202.7842 | 2693126.0771 | 1255232.1561 | 2693124.9004 | 1255233.0397
7 | 2693104.0447 | 1255248.7004 | 2693124.9004 | 1255233.0397
8 | 2693014.0372 | 1254981.3436 | 2693027.8644 | 1254988.1661 | 2693029.0241 | 1254988.6991
9 | 2693014.0372 | 1254981.3436 | 2693013.3721 | 1254984.4667
10 | 2693014.0372 | 1254981.3436 | 2693018.6498 | 1254959.9644
11 | 2693027.8379 | 1254917.377 | 2693018.6498 | 1254959.9644
12 | 2693027.8379 | 1254917.377 | 2692988.8695 | 1254919.6728
13 | 2693084.9861 | 1254654.0801 | 2693060.767 | 1254763.9854 | 2693027.8379 | 1254917.377
14 | 2693007.8092 | 1255010.5855 | 2693013.3721 | 1254984.4667
15 | 2692981.2004 | 1254920.1246 | 2692988.8695 | 1254919.6728
16 | 2693084.9861 | 1254654.0801 | 2693071.0816 | 1254651.1705 | 2692989.8725 | 1254634.1928
17 | 2693084.9861 | 1254654.0801 | 2693094.6952 | 1254609.4723
18 | 2693007.8092 | 1255010.5855 | 2692997.829 | 1255057.4449
19 | 2692989.8725 | 1254634.1928 | 2692996.6434 | 1254602.4024
20 | 2693106.3422 | 1254555.9613 | 2693094.6952 | 1254609.4723
21 | 2692978.7113 | 1255159.2281 | 2692979.8622 | 1255153.6751 | 2692980.6946 | 1255143.9139 | 2692982.8655 | 1255127.702 | 2692997.829 | 1255057.4449
22 | 2692997.9546 | 1254596.2463 | 2692996.6434 | 1254602.4024
23 | 2693106.3422 | 1254555.9613 | 2693091.0417 | 1254551.6063 | 2693070.6887 | 1254545.8043
24 | 2693106.3422 | 1254555.9613 | 2693112.5697 | 1254532.2741 | 2693121.5518 | 1254505.183 | 2693124.3977 | 1254498.378 | 2693120.2787 | 1254495.4665
25 | 2692962.683 | 1255165.2812 | 2692968.2799 | 1255160.532 | 2692974.9883 | 1255165.708 | 2692978.7113 | 1255159.2281
26 | 2692962.683 | 1255165.2812 | 2692961.1607 | 1255162.7776 | 2692960.4057 | 1255158.4957 | 2692960.3942 | 1255155.8601 | 2692960.6519 | 1255153.3845 | 2692960.6535 | 1255150.4044 | 2692960.2829 | 1255146.1397 | 2692959.1707 | 1255139.6171 | 2692953.8315 | 1255115.7227
27 | 2692951.1924 | 1255181.6692 | 2692956.7938 | 1255182.8803 | 2692959.425 | 1255183.9447 | 2692958.4904 | 1255175.7236 | 2692957.19 | 1255168.2195 | 2692962.683 | 1255165.2812
28 | 2692838.072 | 1255188.2112 | 2692850.9637 | 1255230.1127
29 | 2692838.072 | 1255188.2112 | 2692856.6582 | 1255186.4345 | 2692865.1393 | 1255186.1165
30 | 2692850.9637 | 1255230.1127 | 2692865.9253 | 1255229.5135 | 2692881.1715 | 1255228.2202
31 | 2692850.9637 | 1255230.1127 | 2692849.1055 | 1255249.9615
32 | 2692984.3562 | 1255215.761 | 2692985.7746 | 1255221.7945
33 | 2692951.1924 | 1255181.6692 | 2692956.7938 | 1255182.8803 | 2692959.425 | 1255183.9447 | 2692970.8568 | 1255193.3871 | 2692984.3562 | 1255215.761
34 | 2692985.7746 | 1255221.7945 | 2692987.8353 | 1255230.5605 | 2692988.7089 | 1255234.2969
35 | 2692951.1924 | 1255181.6692 | 2692950.6648 | 1255183.5624 | 2692944.6122 | 1255194.5266
36 | 2692854.8828 | 1255294.7804 | 2692871.3789 | 1255294.9391 | 2692877.8353 | 1255294.0508 | 2692882.4709 | 1255291.8996 | 2692886.9173 | 1255288.8225 | 2692892.4313 | 1255295.592
37 | 2692854.8828 | 1255294.7804 | 2692850.1477 | 1255281.6403 | 2692848.2694 | 1255273.9381 | 2692847.6467 | 1255265.544 | 2692847.6467 | 1255265.544
38 | 2692892.4313 | 1255295.592 | 2692899.8999 | 1255300.3907 | 2692907.2587 | 1255300.6508 | 2692908.4674 | 1255300.7465
39 | 2692887.4284 | 1255301.4404 | 2692892.4313 | 1255295.592
40 | 2692849.1055 | 1255249.9615 | 2692847.6467 | 1255265.544
41 | 2692887.4284 | 1255301.4404 | 2692876.8186 | 1255314.1283 | 2692875.6619 | 1255315.7337 | 2692874.733 | 1255317.7207 | 2692874.1694 | 1255319.9803 | 2692873.9972 | 1255322.3016 | 2692874.4119 | 1255333.3723 | 2692874.5184 | 1255334.4365
42 | 2692933.2667 | 1255215.0789 | 2692944.6122 | 1255194.5266
43 | 2692659.0777 | 1254925.8475 | 2692716.134 | 1254921.6371 | 2692728.9127 | 1254921.7373 | 2692739.5085 | 1254922.9597 | 2692744.5175 | 1254921.5481 | 2692750.8839 | 1254919.6908 | 2692788.373 | 1254922.0354 | 2692837.1829 | 1254926.0367 | 2692912.5532 | 1254935.5371 | 2692920.4539 | 1254937.3514
44 | 2692920.4539 | 1254937.3514 | 2692926.6004 | 1254975.605
45 | 2692659.0777 | 1254925.8475 | 2692633.3794 | 1254927.4246 | 2692597.3087 | 1254924.5917 | 2692538.5622 | 1254922.0716 | 2692509.2468 | 1254921.1117
46 | 2692940.7388 | 1255057.1442 | 2692937.0514 | 1255040.6481 | 2692926.6004 | 1254975.605
47 | 2692950.1343 | 1255099.177 | 2692953.8315 | 1255115.7227
48 | 2692434.1662 | 1254986.1025 | 2692460.8087 | 1254960.7652 | 2692474.7081 | 1254942.2455 | 2692480.662 | 1254932.0194 | 2692500.8671 | 1254920.8373 | 2692509.2468 | 1254921.1117
49 | 2692181.0517 | 1254578.9292 | 2692179.8854 | 1254604.8868 | 2692180.3056 | 1254619.0822 | 2692182.7391 | 1254634.3208 | 2692187.59 | 1254651.2984 | 2692195.2124 | 1254649.2155 | 2692212.2075 | 1254646.0331 | 2692232.4426 | 1254644.5692 | 2692247.0321 | 1254644.2184 | 2692255.0012 | 1254646.0328 | 2692261.0377 | 1254649.8631 | 2692266.1045 | 1254655.3908 | 2692269.3741 | 1254662.9588 | 2692279.2068 | 1254696.2268 | 2692282.6855 | 1254703.4421 | 2692287.4598 | 1254707.4085 | 2692293.9905 | 1254709.5341 | 2692301.6584 | 1254708.4083 | 2692339.8238 | 1254697.9617 | 2692347.2884 | 1254705.9954 | 2692400.8013 | 1254813.8475 | 2692406.0484 | 1254827.629 | 2692409.6391 | 1254837.804 | 2692412.8839 | 1254849.8418 | 2692414.7428 | 1254860.7682 | 2692417.3766 | 1254881.9703 | 2692419.2209 | 1254893.8306 | 2692421.8763 | 1254903.9911 | 2692433.5614 | 1254935.4646 | 2692436.526 | 1254945.6299 | 2692437.6225 | 1254955.6104 | 2692437.1428 | 1254966.0333 | 2692434.1662 | 1254986.1025
50 | 2692181.0517 | 1254578.9292 | 2692201.0944 | 1254579.664 | 2692202.9627 | 1254559.4996 | 2692215.3796 | 1254559.1256
51 | 2692950.1343 | 1255099.177 | 2692940.7388 | 1255057.1442
52 | 2692950.1343 | 1255099.177 | 2692954.5316 | 1255097.8005 | 2692966.4546 | 1255100.3048
53 | 2692926.5879 | 1254631.2418 | 2692914.554 | 1254635.5675 | 2692897.4692 | 1254645.1217
54 | 2692926.5879 | 1254631.2418 | 2692932.9326 | 1254629.8291 | 2692940.2441 | 1254628.3538 | 2692953.0384 | 1254628.4546 | 2692955.9959 | 1254615.0128
55 | 2692926.5879 | 1254631.2418 | 2692923.3788 | 1254623.7189 | 2692919.4298 | 1254611.9032 | 2692919.0008 | 1254590.6911
56 | 2692858.4216 | 1254666.7782 | 2692867.4384 | 1254661.9158 | 2692897.4692 | 1254645.1217
57 | 2692955.9959 | 1254615.0128 | 2692961.0524 | 1254592.0379
58 | 2692925.3423 | 1254560.684 | 2692924.6482 | 1254562.0907 | 2692919.9497 | 1254576.3837 | 2692919.0008 | 1254590.6911
59 | 2692966.4198 | 1254567.6505 | 2692961.0524 | 1254592.0379
60 | 2693012.2372 | 1254293.667 | 2693026.1655 | 1254299.4347 | 2693032.1313 | 1254303.3482
61 | 2693012.2372 | 1254293.667 | 2693014.1889 | 1254289.5055 | 2693020.9381 | 1254292.1469 | 2693028.2736 | 1254295.8873 | 2693034.5551 | 1254299.4776 | 2693042.2563 | 1254304.4358
62 | 2693012.2372 | 1254293.667 | 2693005.4166 | 1254308.2187
63 | 2693053.611 | 1254320.8001 | 2693051.4981 | 1254318.4252 | 2693037.9578 | 1254307.1704 | 2693032.1313 | 1254303.3482
64 | 2693042.2563 | 1254304.4358 | 2693050.9993 | 1254287.3371
65 | 2693005.4166 | 1254308.2187 | 2692997.0478 | 1254326.0733
66 | 2692881.1804 | 1254262.6642 | 2692884.195 | 1254259.042 | 2692903.8988 | 1254260.2853 | 2692921.08 | 1254262.6455 | 2692937.3501 | 1254265.3695 | 2692950.5197 | 1254237.2987
67 | 2692950.5197 | 1254237.2987 | 2692991.3778 | 1254251.3111
68 | 2692881.1804 | 1254262.6642 | 2692908.7967 | 1254265.5106 | 2692929.2735 | 1254268.9345 | 2692937.1674 | 1254280.6696
69 | 2692991.3778 | 1254251.3111 | 2693002.4861 | 1254255.1208
70 | 2693060.1141 | 1254269.5113 | 2693050.9993 | 1254287.3371
71 | 2692954.4088 | 1254346.6339 | 2692947.766 | 1254344.428 | 2692945.1793 | 1254343.3866 | 2692942.509 | 1254341.8991 | 2692940.1496 | 1254340.3164 | 2692938.1369 | 1254338.2721 | 2692936.4672 | 1254336.0108
72 | 2692936.4672 | 1254336.0108 | 2692928.78 | 1254334.9671 | 2692921.4509 | 1254334.1849
73 | 2692954.4088 | 1254346.6339 | 2692976.2232 | 1254353.7485 | 2692982.7499 | 1254356.1417
74 | 2692954.4088 | 1254346.6339 | 2692951.4779 | 1254361.7442 | 2692950.5975 | 1254364.1353
75 | 2692954.4088 | 1254346.6339 | 2692962.3745 | 1254323.6776
76 | 2692915.8401 | 1254356.5921 | 2692918.287 | 1254356.9308 | 2692921.4509 | 1254334.1849
77 | 2692858.4216 | 1254666.7782 | 2692850.7895 | 1254659.8421 | 2692845.9418 | 1254659.7577
78 | 2692940.739 | 1254531.9752 | 2692932.8696 | 1254545.4289 | 2692925.3423 | 1254560.684
79 | 2692966.4198 | 1254567.6505 | 2692969.4968 | 1254553.5943
80 | 2693002.2296 | 1254576.1748 | 2692997.9546 | 1254596.2463
81 | 2693057.0156 | 1254324.6269 | 2693053.611 | 1254320.8001
82 | 2692997.0478 | 1254326.0733 | 2692996.987 | 1254326.2031
83 | 2692915.8401 | 1254356.5921 | 2692913.739 | 1254356.3367 | 2692885.6238 | 1254352.3637
84 | 2692949.0623 | 1254422.4604 | 2692953.0819 | 1254424.396 | 2692970.9282 | 1254434.8175
85 | 2692970.9282 | 1254434.8175 | 2692970.9282 | 1254434.8175 | 2692974.9609 | 1254438.5146
86 | 2692933.2667 | 1255215.0789 | 2692931.9512 | 1255217.462 | 2692930.1056 | 1255221.1359 | 2692930.1056 | 1255221.1359
87 | 2692918.8167 | 1255301.5662 | 2692908.4674 | 1255300.7465
88 | 2692906.7021 | 1255275.0776 | 2692911.415 | 1255279.5328 | 2692914.8153 | 1255280.122
89 | 2692906.7021 | 1255275.0776 | 2692911.3632 | 1255273.7052 | 2692917.4315 | 1255273.0332 | 2692923.6749 | 1255273.7095 | 2692931.5194 | 1255277.1464
90 | 2692929.4061 | 1255287.7771 | 2692926.8385 | 1255283.6224 | 2692922.7755 | 1255281.5015 | 2692914.8153 | 1255280.122
91 | 2692931.5194 | 1255277.1464 | 2692929.6956 | 1255258.6882
92 | 2692972.9028 | 1255299.8915 | 2692965.0289 | 1255297.844 | 2692956.1667 | 1255292.9233 | 2692945.7999 | 1255286.2887 | 2692931.5194 | 1255277.1464
93 | 2692994.8916 | 1255260.7105 | 2692991.5748 | 1255246.5539 | 2692988.7089 | 1255234.2969
94 | 2693089.1877 | 1254279.4759 | 2693085.0464 | 1254277.0089 | 2693081.8352 | 1254275.3794 | 2693080.8919 | 1254274.9086 | 2693076.3727 | 1254272.9583 | 2693071.9201 | 1254271.5761 | 2693066.7015 | 1254270.4488 | 2693060.1141 | 1254269.5113
95 | 2693089.1877 | 1254279.4759 | 2693096.085 | 1254257.0629
96 | 2693089.1877 | 1254279.4759 | 2693103.2724 | 1254289.2159 | 2693124.5842 | 1254258.2601 | 2693132.1443 | 1254247.2482 | 2693135.7282 | 1254249.6508
97 | 2693060.1141 | 1254269.5113 | 2693068.2992 | 1254243.0009
98 | 2693060.1141 | 1254269.5113 | 2693051.085 | 1254268.3908 | 2693043.6108 | 1254267.228 | 2693040.3671 | 1254266.5897
99 | 2693135.7282 | 1254249.6508 | 2693140.5216 | 1254252.8732 | 2693153.1847 | 1254261.3678 | 2693154.6225 | 1254262.5358 | 2693155.7413 | 1254264.3214 | 2693156.0712 | 1254265.8945 | 2693155.986 | 1254267.4722 | 2693155.6917 | 1254268.9131 | 2693155.1295 | 1254270.1163 | 2693154.7355 | 1254270.6995 | 2693140.3148 | 1254292.0527
100 | 2693087.7731 | 1254410.6783 | 2693085.6519 | 1254407.865 | 2693081.0328 | 1254401.7209 | 2693078.3055 | 1254398.1086 | 2693087.3696 | 1254384.5182 | 2693092.0798 | 1254377.1976
101 | 2693092.0798 | 1254377.1976 | 2693090.1971 | 1254374.5659 | 2693091.1607 | 1254370.8671 | 2693090.7911 | 1254367.5031 | 2693089.1551 | 1254364.5417 | 2693085.4184 | 1254359.8434
102 | 2693087.7731 | 1254410.6783 | 2693097.1966 | 1254417.379
103 | 2693070.1506 | 1254340.6347 | 2693070.9836 | 1254341.6939 | 2693085.4184 | 1254359.8434
104 | 2693200.408 | 1254354.0052 | 2693197.2174 | 1254360.1709 | 2693195.9498 | 1254362.6376
105 | 2693176.3267 | 1254353.348 | 2693179.0815 | 1254355.6932 | 2693185.9162 | 1254361.5164 | 2693189.125 | 1254364.2579 | 2693200.408 | 1254354.0052
106 | 2693147.7645 | 1254393.8638 | 2693142.5143 | 1254404.3338 | 2693149.579 | 1254408.4926 | 2693154.1162 | 1254410.2431 | 2693157.0547 | 1254410.0225 | 2693160.6662 | 1254408.2668 | 2693162.7335 | 1254406.3534 | 2693185.9162 | 1254361.5164 | 2693179.0815 | 1254355.6932 | 2693176.3267 | 1254353.348
107 | 2693176.3267 | 1254353.348 | 2693163.9881 | 1254346.7822 | 2693138.5847 | 1254333.2833
108 | 2693116.6868 | 1254431.2377 | 2693133.0888 | 1254408.2776 | 2693135.7042 | 1254404.6159 | 2693140.8316 | 1254407.6989 | 2693142.5143 | 1254404.3338 | 2693147.7645 | 1254393.8638
109 | 2693147.7645 | 1254393.8638 | 2693131.8231 | 1254385.6079
110 | 2693068.5046 | 1254439.8427 | 2693057.0609 | 1254432.0346
111 | 2693053.8435 | 1254429.8379 | 2693057.0609 | 1254432.0346
112 | 2693053.8435 | 1254429.8379 | 2693050.2668 | 1254433.2177 | 2693041.1973 | 1254439.0019 | 2693035.1153 | 1254442.0747
113 | 2693056.9683 | 1254426.8847 | 2693053.8435 | 1254429.8379
114 | 2693056.9683 | 1254426.8847 | 2693040.0932 | 1254406.395
115 | 2693026.9636 | 1254390.4532 | 2693040.0932 | 1254406.395
116 | 2693120.2787 | 1254495.4665 | 2693099.8501 | 1254481.0535
117 | 2693091.3106 | 1254475.0285 | 2693099.8501 | 1254481.0535
118 | 2693116.6868 | 1254431.2377 | 2693121.0656 | 1254434.3507
119 | 2693116.6868 | 1254431.2377 | 2693099.1336 | 1254418.7563
120 | 2693097.1966 | 1254417.379 | 2693099.1336 | 1254418.7563
121 | 2693016.9635 | 1254260.0858 | 2693002.4861 | 1254255.1208
122 | 2692982.7499 | 1254356.1417 | 2692984.6686 | 1254352.1576 | 2692988.3115 | 1254344.483
123 | 2692982.7499 | 1254356.1417 | 2692974.544 | 1254371.5718
124 | 2692982.7499 | 1254356.1417 | 2692987.8679 | 1254358.3905 | 2692993.1228 | 1254361.0528 | 2692996.8754 | 1254363.1486
125 | 2692943.2104 | 1254384.1986 | 2692950.5975 | 1254364.1353
126 | 2692962.3745 | 1254323.6776 | 2692967.0613 | 1254310.1707 | 2692960.4089 | 1254308.0924
127 | 2693087.0503 | 1254481.0997 | 2693091.3106 | 1254475.0285
128 | 2693040.3671 | 1254266.5897 | 2693038.022 | 1254266.1283 | 2693032.6393 | 1254264.8761 | 2693027.4631 | 1254263.4292
129 | 2693066.3248 | 1254335.7697 | 2693070.1506 | 1254340.6347
130 | 2693010.8992 | 1254454.6315 | 2693017.0275 | 1254451.1985 | 2693032.8085 | 1254443.2401 | 2693035.1153 | 1254442.0747
131 | 2693023.5182 | 1254386.2699 | 2693026.9636 | 1254390.4532
132 | 2692988.3115 | 1254344.483 | 2692996.881 | 1254326.4293 | 2692996.987 | 1254326.2031
133 | 2692974.544 | 1254371.5718 | 2692972.3053 | 1254375.7813
134 | 2692996.8754 | 1254363.1486 | 2692998.306 | 1254363.9476 | 2693002.729 | 1254366.7303 | 2693006.72 | 1254369.6397 | 2693011.3672 | 1254373.5157 | 2693012.1783 | 1254374.2549
135 | 2693002.2296 | 1254576.1748 | 2693006.0345 | 1254558.3076
136 | 2693007.0304 | 1254553.631 | 2693006.0345 | 1254558.3076
137 | 2692983.7567 | 1254525.4675 | 2692969.5491 | 1254553.3551 | 2692969.4968 | 1254553.5943
138 | 2693011.5568 | 1254532.376 | 2693007.0304 | 1254553.631
139 | 2692995.9626 | 1254463.1549 | 2692986.2057 | 1254448.8238 | 2692974.9609 | 1254438.5146
140 | 2692986.2652 | 1254470.4861 | 2692995.1322 | 1254463.6645 | 2692995.9626 | 1254463.1549
141 | 2692995.9626 | 1254463.1549 | 2693003.5694 | 1254458.7375 | 2693010.8992 | 1254454.6315
142 | 2692986.2652 | 1254470.4861 | 2692993.4369 | 1254478.8831
143 | 2692986.2652 | 1254470.4861 | 2692978.9166 | 1254477.1982 | 2692975.6416 | 1254481.0139
144 | 2692993.4369 | 1254478.8831 | 2692984.2837 | 1254522.9314
145 | 2692956.3055 | 1254503.5417 | 2692975.6416 | 1254481.0139
146 | 2692983.7567 | 1254525.4675 | 2692984.2837 | 1254522.9314
147 | 2693016.9635 | 1254260.0858 | 2693018.446 | 1254260.5943 | 2693025.8106 | 1254262.9673 | 2693027.4631 | 1254263.4292
148 | 2693015.5732 | 1254377.414 | 2693018.2415 | 1254380.1955 | 2693022.0447 | 1254384.4808 | 2693023.5182 | 1254386.2699
149 | 2693015.5732 | 1254377.414 | 2693015.079 | 1254376.8988 | 2693012.1783 | 1254374.2549
150 | 2692965.4433 | 1254388.6843 | 2692972.3053 | 1254375.7813
151 | 2693066.3248 | 1254335.7697 | 2693061.7222 | 1254329.917 | 2693057.0156 | 1254324.6269
152 | 2692983.7567 | 1254525.4675 | 2693011.5568 | 1254532.376
153 | 2693016.1227 | 1254510.9293 | 2693014.3889 | 1254519.0733
154 | 2693011.5568 | 1254532.376 | 2693014.3889 | 1254519.0733
155 | 2693031.0205 | 1255253.6618 | 2693038.8215 | 1255250.4768
156 | 2692996.4248 | 1255267.2463 | 2693001.6324 | 1255265.6602 | 2693031.0205 | 1255253.6618
157 | 2693041.4296 | 1255257.3343 | 2693038.8215 | 1255250.4768 | 2693038.8215 | 1255250.4768
158 | 2692996.4248 | 1255267.2463 | 2692995.0814 | 1255261.5207 | 2692994.8916 | 1255260.7105
159 | 2693055.4431 | 1255262.1733 | 2693051.9286 | 1255258.9116 | 2693049.1542 | 1255255.443 | 2693041.4296 | 1255257.3343
160 | 2693063.4285 | 1255277.4401 | 2693060.6254 | 1255271.9584 | 2693055.914 | 1255262.6104 | 2693055.4431 | 1255262.1733
161 | 2692972.9028 | 1255299.8915 | 2692972.1193 | 1255315.6693
162 | 2692972.1193 | 1255315.6693 | 2692969.7835 | 1255329.8993 | 2692969.0663 | 1255333.6732
163 | 2693063.4285 | 1255277.4401 | 2693099.4927 | 1255251.9214
164 | 2693104.0447 | 1255248.7004 | 2693099.4927 | 1255251.9214
165 | 2692918.8167 | 1255301.5662 | 2692918.8468 | 1255298.2085 | 2692923.5339 | 1255298.0597 | 2692929.3314 | 1255292.5352 | 2692929.4061 | 1255287.7771
166 | 2692929.6956 | 1255258.6882 | 2692927.7504 | 1255239.0018 | 2692927.7237 | 1255233.4971 | 2692927.9083 | 1255229.4301 | 2692928.6962 | 1255225.3726 | 2692930.1056 | 1255221.1359
167 | 2692969.0663 | 1255333.6732 | 2692968.591 | 1255336.1744 | 2692966.4679 | 1255342.6239
168 | 2692931.7515 | 1255373.8146 | 2692932.4748 | 1255368.5885 | 2692932.3613 | 1255361.3621
169 | 2692931.7515 | 1255373.8146 | 2692932.3251 | 1255385.8108 | 2692933.2635 | 1255393.3091 | 2692936.5398 | 1255398.4423 | 2692939.4764 | 1255400.3137
170 | 2692931.7515 | 1255373.8146 | 2692927.6604 | 1255363.8759 | 2692918.3191 | 1255352.3304
171 | 2692960.5364 | 1255390.7796 | 2692963.934 | 1255350.2568 | 2692964.8023 | 1255346.3674 | 2692966.4679 | 1255342.6239 | 2692966.4679 | 1255342.6239
172 | 2692959.2246 | 1255403.6914 | 2692960.5364 | 1255390.7796
173 | 2692959.2246 | 1255403.6914 | 2692941.8354 | 1255401.817 | 2692939.4764 | 1255400.3137

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693144.5885 | 1255122.2217
1 | 2693160.5945 | 1255154.0801
2 | 2693142.1953 | 1255117.3307
3 | 2693179.6043 | 1255189.8426
4 | 2693099.4122 | 1255158.6594
5 | 2693169.9008 | 1255196.1838
6 | 2693102.195 | 1255172.545
7 | 2693124.9004 | 1255233.0397
8 | 2693029.0241 | 1254988.6991
9 | 2693014.0372 | 1254981.3436
10 | 2693018.6498 | 1254959.9644
11 | 2693027.8379 | 1254917.377
12 | 2693013.3721 | 1254984.4667
13 | 2692988.8695 | 1254919.6728
14 | 2693084.9861 | 1254654.0801
15 | 2693007.8092 | 1255010.5855
16 | 2692981.2004 | 1254920.1246
17 | 2692989.8725 | 1254634.1928
18 | 2693094.6952 | 1254609.4723
19 | 2692997.829 | 1255057.4449
20 | 2692996.6434 | 1254602.4024
21 | 2693106.3422 | 1254555.9613
22 | 2692978.7113 | 1255159.2281
23 | 2692962.683 | 1255165.2812
24 | 2692838.072 | 1255188.2112
25 | 2692850.9637 | 1255230.1127
26 | 2692865.1393 | 1255186.1165
27 | 2692984.3562 | 1255215.761
28 | 2692985.7746 | 1255221.7945
29 | 2692951.1924 | 1255181.6692
30 | 2692854.8828 | 1255294.7804
31 | 2692892.4313 | 1255295.592
32 | 2692847.6467 | 1255265.544
33 | 2692887.4284 | 1255301.4404
34 | 2692874.5184 | 1255334.4365
35 | 2692944.6122 | 1255194.5266
36 | 2692920.4539 | 1254937.3514
37 | 2692659.0777 | 1254925.8475
38 | 2692926.6004 | 1254975.605
39 | 2692953.8315 | 1255115.7227
40 | 2692509.2468 | 1254921.1117
41 | 2692434.1662 | 1254986.1025
42 | 2692181.0517 | 1254578.9292
43 | 2692940.7388 | 1255057.1442
44 | 2692950.1343 | 1255099.177
45 | 2692966.4546 | 1255100.3048
46 | 2692926.5879 | 1254631.2418
47 | 2692897.4692 | 1254645.1217
48 | 2692955.9959 | 1254615.0128
49 | 2692919.0008 | 1254590.6911
50 | 2692961.0524 | 1254592.0379
51 | 2693012.2372 | 1254293.667
52 | 2693032.1313 | 1254303.3482
53 | 2693042.2563 | 1254304.4358
54 | 2693005.4166 | 1254308.2187
55 | 2692950.5197 | 1254237.2987
56 | 2692881.1804 | 1254262.6642
57 | 2692991.3778 | 1254251.3111
58 | 2692937.1674 | 1254280.6696
59 | 2693050.9993 | 1254287.3371
60 | 2692936.4672 | 1254336.0108
61 | 2692954.4088 | 1254346.6339
62 | 2692921.4509 | 1254334.1849
63 | 2692858.4216 | 1254666.7782
64 | 2692925.3423 | 1254560.684
65 | 2692966.4198 | 1254567.6505
66 | 2692997.9546 | 1254596.2463
67 | 2693053.611 | 1254320.8001
68 | 2692215.3796 | 1254559.1256
69 | 2692997.0478 | 1254326.0733
70 | 2692915.8401 | 1254356.5921
71 | 2692885.6238 | 1254352.3637
72 | 2692949.0623 | 1254422.4604
73 | 2692970.9282 | 1254434.8175
74 | 2692933.2667 | 1255215.0789
75 | 2692908.4674 | 1255300.7465
76 | 2692906.7021 | 1255275.0776
77 | 2692914.8153 | 1255280.122
78 | 2692931.5194 | 1255277.1464
79 | 2692849.1055 | 1255249.9615
80 | 2692988.7089 | 1255234.2969
81 | 2693089.1877 | 1254279.4759
82 | 2693060.1141 | 1254269.5113
83 | 2693096.085 | 1254257.0629
84 | 2693135.7282 | 1254249.6508
85 | 2693140.3148 | 1254292.0527
86 | 2693092.0798 | 1254377.1976
87 | 2693087.7731 | 1254410.6783
88 | 2693085.4184 | 1254359.8434
89 | 2693200.408 | 1254354.0052
90 | 2693195.9498 | 1254362.6375
91 | 2693176.3267 | 1254353.348
92 | 2693147.7645 | 1254393.8638
93 | 2693138.5847 | 1254333.2833
94 | 2693057.0609 | 1254432.0346
95 | 2693068.5046 | 1254439.8427
96 | 2693053.8435 | 1254429.8379
97 | 2693056.9683 | 1254426.8847
98 | 2693040.0932 | 1254406.395
99 | 2693070.6887 | 1254545.8043
100 | 2693120.2787 | 1254495.4665
101 | 2693099.8501 | 1254481.0535
102 | 2693116.6868 | 1254431.2377
103 | 2693131.8231 | 1254385.6079
104 | 2693121.0656 | 1254434.3507
105 | 2693099.1336 | 1254418.7563
106 | 2693097.1966 | 1254417.379
107 | 2693002.4861 | 1254255.1208
108 | 2692845.9418 | 1254659.7577
109 | 2692881.1715 | 1255228.2202
110 | 2692982.7499 | 1254356.1417
111 | 2692950.5975 | 1254364.1353
112 | 2692962.3745 | 1254323.6776
113 | 2693091.3106 | 1254475.0285
114 | 2693068.2992 | 1254243.0009
115 | 2693040.3671 | 1254266.5897
116 | 2693070.1506 | 1254340.6347
117 | 2693035.1153 | 1254442.0747
118 | 2693026.9636 | 1254390.4532
119 | 2692988.3115 | 1254344.483
120 | 2692974.544 | 1254371.5718
121 | 2692996.8754 | 1254363.1486
122 | 2692943.2104 | 1254384.1986
123 | 2692960.4089 | 1254308.0924
124 | 2693002.2296 | 1254576.1748
125 | 2693006.0345 | 1254558.3076
126 | 2692969.4968 | 1254553.5943
127 | 2693007.0304 | 1254553.631
128 | 2693087.0503 | 1254481.0997
129 | 2692974.9609 | 1254438.5146
130 | 2692995.9626 | 1254463.1549
131 | 2692986.2652 | 1254470.4861
132 | 2693010.8992 | 1254454.6315
133 | 2692993.4369 | 1254478.8831
134 | 2692975.6416 | 1254481.0139
135 | 2692984.2837 | 1254522.9314
136 | 2692956.3055 | 1254503.5417
137 | 2693016.9635 | 1254260.0858
138 | 2693027.4631 | 1254263.4292
139 | 2693015.5732 | 1254377.414
140 | 2693023.5182 | 1254386.2699
141 | 2693012.1783 | 1254374.2549
142 | 2692996.987 | 1254326.2031
143 | 2692972.3053 | 1254375.7813
144 | 2693066.3248 | 1254335.7697
145 | 2693057.0156 | 1254324.6269
146 | 2692965.4433 | 1254388.6843
147 | 2692983.7567 | 1254525.4675
148 | 2693016.1227 | 1254510.9293
149 | 2693014.3889 | 1254519.0733
150 | 2693031.0205 | 1255253.6618
151 | 2693038.8215 | 1255250.4768
152 | 2692996.4248 | 1255267.2463
153 | 2693041.4296 | 1255257.3343
154 | 2692994.8916 | 1255260.7105
155 | 2693055.4431 | 1255262.1733
156 | 2692972.9028 | 1255299.8915
157 | 2692972.1193 | 1255315.6693
158 | 2693063.4285 | 1255277.4401
159 | 2693099.4927 | 1255251.9214
160 | 2693104.0447 | 1255248.7004
161 | 2692929.4061 | 1255287.7771
162 | 2692918.8167 | 1255301.5662
163 | 2692929.6956 | 1255258.6882
164 | 2692969.0663 | 1255333.6732
165 | 2692930.1056 | 1255221.1359
166 | 2692932.3613 | 1255361.3621
167 | 2692931.7515 | 1255373.8146
168 | 2692966.4679 | 1255342.6239
169 | 2692960.5364 | 1255390.7796
170 | 2692959.2246 | 1255403.6914
171 | 2692918.3191 | 1255352.3304
172 | 2692939.4764 | 1255400.3137
173 | 2692940.739 | 1254531.9752
174 | 2693011.5568 | 1254532.376
175 | 2692979.7882 | 1254632.0773

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97107 | -0.55722 | 0.005528 | 0.0013855
1 | 0.97163 | -0.5463 | 0.0023302 | 0.000584
2 | 0.97102 | -0.55833 | 0 | 0
3 | 0.97234 | -0.53216 | 0 | 0
4 | 0.97032 | -0.57218 | 0.0029078 | 0.00072877
5 | 0.97255 | -0.52813 | 0 | 0
6 | 0.97021 | -0.57433 | 0.0081443 | 0.0020412
7 | 0.97275 | -0.52407 | 0.00073184 | 0.00018342
8 | 0.98261 | -0.33128 | 0.00041556 | 0.00010415
9 | 0.98261 | -0.33116 | 0 | 0
10 | 0.98336 | -0.31666 | 0.0016268 | 0.00040771
11 | 0.98487 | -0.28759 | 0 | 0
12 | 0.9825 | -0.33327 | 0.0028527 | 0.00071496
13 | 0.98481 | -0.2888 | 0.00053645 | 0.00013445
14 | 0.99427 | -0.1081 | 0 | 0
15 | 0.9816 | -0.35069 | 0.00056376 | 0.00014129
16 | 0.9848 | -0.28896 | 0.0011912 | 0.00029854
17 | 1 | 0 | -0.59324 | -0.15208
18 | 0.98874 | -0.21419 | 0.051136 | 0.012816
19 | 0.98 | -0.38192 | 0.0011222 | 0.00028124
20 | 0.99842 | -0.029909 | 0.015278 | 0.003829
21 | 0.98469 | -0.29256 | 0 | 0
22 | 0.97654 | -0.44942 | 0 | 0
23 | 0.97577 | -0.46465 | 0 | 0
24 | 0.97032 | -0.57198 | 0 | 0
25 | 0.9704 | -0.57056 | 0 | 0
26 | 0.97021 | -0.57418 | 0.0087467 | 0.0021921
27 | 0.97426 | -0.49434 | 0 | 0
28 | 0.97418 | -0.4958 | 0.0029726 | 0.00074499
29 | 0.97485 | -0.48273 | 0 | 0
30 | 0.97104 | -0.55784 | 0 | 0
31 | 0.97161 | -0.54652 | 0 | 0
32 | 0.97063 | -0.56596 | 0.019838 | 0.0049718
33 | 0.97161 | -0.5466 | 0 | 0
34 | 0.97159 | -0.54696 | 0.00052203 | 0.00013083
35 | 0.97459 | -0.48787 | 0.0015064 | 0.00037755
36 | 0.97518 | -0.47629 | 0 | 0
37 | 0.97437 | -0.49226 | 0 | 0
38 | 0.97525 | -0.47488 | 0.001989 | 0.0004985
39 | 0.9756 | -0.46799 | 0.0012679 | 0.00031777
40 | 0.97299 | -0.51961 | 0.0058565 | 0.0014678
41 | 0.9726 | -0.52731 | 0 | 0
42 | 0.97043 | -0.57035 | 0 | 0
43 | 0.97543 | -0.47126 | 0.00217 | 0.00054385
44 | 0.97555 | -0.46903 | 0 | 0
45 | 0.97551 | -0.46983 | 0.0025965 | 0.00065075
46 | 0.98944 | -0.20251 | 0 | 0
47 | 0.98898 | -0.21139 | 0.0094489 | 0.0023681
48 | 0.99072 | -0.17752 | 0 | 0
49 | 0.9887 | -0.2169 | 0.0064311 | 0.0016118
50 | 0.99147 | -0.16304 | 0.0049878 | 0.0012501
51 | 0.98317 | -0.32272 | 0 | 0
52 | 0.98199 | -0.34543 | 0.0016086 | 0.00040316
53 | 0.98216 | -0.34245 | 0 | 0
54 | 0.98446 | -0.29765 | 0.00069398 | 0.00017393
55 | 0.98015 | -0.38174 | 0 | 0
56 | 0.97981 | -0.38848 | 0 | 0
57 | 0.98032 | -0.37848 | 0.0042948 | 0.0010764
58 | 0.97957 | -0.39322 | 0.0041573 | 0.0010419
59 | 0.98162 | -0.35286 | 0.0019159 | 0.00048017
60 | 0.98706 | -0.24768 | 0 | 0
61 | 0.9873 | -0.24303 | 0 | 0
62 | 0.98689 | -0.25098 | 0.0075513 | 0.0018925
63 | 0.98874 | -0.21612 | 0 | 0
64 | 0.98833 | -0.224 | 0.0064296 | 0.0016114
65 | 0.99238 | -0.14549 | 0 | 0
66 | 0.99814 | -0.035375 | 0.0049892 | 0.0012504
67 | 0.98057 | -0.37308 | 0.0010337 | 0.00025907
68 | 0.97023 | -0.57428 | 0.00403 | 0.00101
69 | 0.98606 | -0.26674 | 0.00045601 | 0.00011429
70 | 0.98678 | -0.25309 | 0 | 0
71 | 0.98665 | -0.25562 | 0.0046366 | 0.0011621
72 | 0.99173 | -0.15787 | 0.00482 | 0.001208
73 | 0.99184 | -0.15573 | 0.002195 | 0.00055013
74 | 0.97417 | -0.49609 | 0.0013296 | 0.00033322
75 | 0.97185 | -0.54182 | 0.0037044 | 0.00092841
76 | 0.9727 | -0.52507 | 0 | 0
77 | 0.97255 | -0.52803 | 0.0042449 | 0.0010639
78 | 0.97309 | -0.51739 | 0 | 0
79 | 0.97047 | -0.56901 | 0.031555 | 0.0079086
80 | 0.97404 | -0.49867 | 0.0049649 | 0.0012443
81 | 0.98086 | -0.36784 | 0 | 0
82 | 0.9811 | -0.36302 | 0 | 0
83 | 0.98077 | -0.36957 | 0.0040765 | 0.0010217
84 | 0.98056 | -0.37375 | 0 | 0
85 | 0.98032 | -0.37844 | 0.0045018 | 0.0011283
86 | 0.97723 | -0.43829 | 0 | 0
87 | 0.97537 | -0.47471 | 0 | 0
88 | 0.97813 | -0.42063 | 0.0020552 | 0.00051507
89 | 0.97176 | -0.54593 | 0 | 0
90 | 0.97175 | -0.54619 | 0.0014081 | 0.0003529
91 | 0.9718 | -0.5451 | 0 | 0
92 | 0.97252 | -0.53092 | 0 | 0
93 | 0.97155 | -0.5502 | 0.0064648 | 0.0016202
94 | 0.99048 | -0.18159 | 0 | 0
95 | 0.99044 | -0.18239 | 0.0032651 | 0.00081832
96 | 0.9905 | -0.18137 | 0 | 0
97 | 0.99039 | -0.18331 | 0 | 0
98 | 0.98977 | -0.19534 | 0.0021643 | 0.00054242
99 | 0.98427 | -0.3008 | 0.012371 | 0.0031004
100 | 0.98059 | -0.37238 | 0 | 0
101 | 0.97902 | -0.40304 | 0.0051678 | 0.0012952
102 | 0.97401 | -0.50162 | 0 | 0
103 | 0.97216 | -0.53804 | 0.02151 | 0.0053909
104 | 0.97397 | -0.50239 | 0.0077833 | 0.0019507
105 | 0.97475 | -0.48692 | 0.005487 | 0.0013752
106 | 0.97485 | -0.48506 | 0.0061815 | 0.0015492
107 | 0.98041 | -0.37668 | 0.00227 | 0.00056892
108 | 0.98865 | -0.21772 | 0.0059424 | 0.0014893
109 | 0.97022 | -0.57401 | 0.012301 | 0.0030829
110 | 0.98801 | -0.22908 | 0 | 0
111 | 0.98726 | -0.24368 | 0.00090954 | 0.00022795
112 | 0.98703 | -0.24823 | 0.00075016 | 0.00018801
113 | 0.97842 | -0.41491 | 0 | 0
114 | 0.98097 | -0.36571 | 0.0053509 | 0.0013411
115 | 0.98084 | -0.36813 | 0.00074558 | 0.00018686
116 | 0.9793 | -0.3979 | 0.0010337 | 0.00025907
117 | 0.99104 | -0.17093 | 0.0027494 | 0.00068908
118 | 0.98929 | -0.20455 | 0.0013665 | 0.00034248
119 | 0.98775 | -0.23425 | 0.00063003 | 0.0001579
120 | 0.98796 | -0.23023 | 0.00063464 | 0.00015906
121 | 0.98836 | -0.22234 | 0.0011923 | 0.00029882
122 | 0.98724 | -0.24411 | 0.0011273 | 0.00028253
123 | 0.98681 | -0.25249 | 0.011209 | 0.0028093
124 | 0.99722 | -0.052859 | 0 | 0
125 | 0.9964 | -0.068451 | 0.011532 | 0.0028901
126 | 0.99291 | -0.13539 | 0.004988 | 0.0012501
127 | 0.9962 | -0.072342 | 0.0049777 | 0.0012475
128 | 0.97799 | -0.42333 | 0.062389 | 0.015636
129 | 0.99187 | -0.15505 | 0.002195 | 0.00055013
130 | 0.99215 | -0.14973 | 0 | 0
131 | 0.99247 | -0.14349 | 0 | 0
132 | 0.99171 | -0.15801 | 0.0024455 | 0.0006129
133 | 0.9928 | -0.13728 | 0 | 0
134 | 0.99228 | -0.1472 | 0.010555 | 0.0026454
135 | 0.99412 | -0.11199 | 0.0032757 | 0.00082096
136 | 0.99219 | -0.14901 | 0.0034451 | 0.00086342
137 | 0.98056 | -0.3737 | 0.0010234 | 0.00025648
138 | 0.98068 | -0.37135 | 0.0016211 | 0.00040629
139 | 0.98889 | -0.21216 | 0.0010338 | 0.00025909
140 | 0.98916 | -0.20695 | 0.0010349 | 0.00025936
141 | 0.98879 | -0.21417 | 0.0010337 | 0.00025907
142 | 0.98607 | -0.26651 | 0.0013179 | 0.0003303
143 | 0.98794 | -0.23049 | 0.00060512 | 0.00015166
144 | 0.9796 | -0.39206 | 0.0010337 | 0.00025907
145 | 0.98031 | -0.3781 | 0.0010342 | 0.00025919
146 | 0.98791 | -0.23113 | 0.0024552 | 0.00061534
147 | 0.9942 | -0.11051 | 0 | 0
148 | 0.99498 | -0.095546 | 0.0079984 | 0.0020046
149 | 0.99504 | -0.094374 | 0.011661 | 0.0029224
150 | 0.97336 | -0.51208 | 0.0015547 | 0.00038964
151 | 0.97329 | -0.51353 | 0.011264 | 0.0028231
152 | 0.97369 | -0.50545 | 0 | 0
153 | 0.97324 | -0.51449 | 0.0024939 | 0.00062502
154 | 0.97376 | -0.50425 | 0.0074952 | 0.0018785
155 | 0.97313 | -0.51659 | 0.010197 | 0.0025555
156 | 0.97271 | -0.52485 | 0 | 0
157 | 0.97258 | -0.52733 | 0.0014726 | 0.00036906
158 | 0.97306 | -0.51805 | 0 | 0
159 | 0.97287 | -0.52178 | 0.0032756 | 0.00082095
160 | 0.97285 | -0.52219 | 0 | 0
161 | 0.9723 | -0.53299 | 0 | 0
162 | 0.972 | -0.53888 | 0 | 0
163 | 0.9734 | -0.51129 | 0.0025034 | 0.00062741
164 | 0.97246 | -0.5297 | 0.0016493 | 0.00041336
165 | 0.97405 | -0.49845 | 0.0019996 | 0.00050116
166 | 0.97205 | -0.53786 | 0.0015926 | 0.00039914
167 | 0.97207 | -0.53749 | 0 | 0
168 | 0.97242 | -0.53063 | 0.0017446 | 0.00043725
169 | 0.97225 | -0.53391 | 0 | 0
170 | 0.97221 | -0.53478 | 0 | 0
171 | 0.97205 | -0.53792 | 0.00090366 | 0.00022648
172 | 0.97214 | -0.53615 | 0.0011498 | 0.00028816
173 | 0.98814 | -0.22774 | 0.0064319 | 0.001612
174 | 0.99529 | -0.089668 | 0 | 0
175 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.016589 | -0.0041599 | 0.016598 | 0.004165 | 8.6408e-06 | 5.0887e-06 | 0.025421 | 0.025421 | 0.025421 | 0.97107 | -0.55722 | 0.97163 | -0.5463 | 6.9837
1 | 0.011061 | 0.0027744 | -0.01106 | -0.0027741 | 5.8663e-07 | 3.0809e-07 | 0.01695 | 0.01695 | 0.01695 | 0.97107 | -0.55722 | 0.97102 | -0.55833 | 4.6566
2 | -0.018928 | -0.004749 | 0.01894 | 0.0047566 | 1.2763e-05 | 7.6666e-06 | 0.028989 | 0.028989 | 0.028989 | 0.97163 | -0.5463 | 0.97234 | -0.53216 | 7.964
3 | 0.01106 | 0.0027741 | -0.011053 | -0.0027703 | 7.2981e-06 | 3.8335e-06 | 0.01695 | 0.01695 | 0.01695 | 0.97102 | -0.55833 | 0.97032 | -0.57218 | 4.6566
4 | -0.01894 | -0.0047566 | 0.018944 | 0.0047588 | 3.6455e-06 | 2.1896e-06 | 0.028989 | 0.028989 | 0.028989 | 0.97234 | -0.53216 | 0.97255 | -0.52813 | 7.964
5 | 0.0081451 | 0.0020415 | -0.0081443 | -0.0020412 | 8.3349e-07 | 3.5749e-07 | 0.012491 | 0.012491 | 0.012491 | 0.97032 | -0.57218 | 0.97021 | -0.57433 | 3.4316
6 | -0.018944 | -0.0047588 | 0.018948 | 0.0047576 | 3.6668e-06 | -1.2638e-06 | 0.028989 | 0.028988 | 0.028989 | 0.97255 | -0.52813 | 0.97275 | -0.52407 | 1.5928
7 | -0.01968 | -0.004941 | 0.019681 | 0.0049405 | 1.773e-06 | -4.8428e-07 | 0.030107 | 0.030107 | 0.030107 | 0.97275 | -0.52407 | 0.97285 | -0.52219 | 1.6542
8 | -0.00041556 | -0.00010415 | 0.00041556 | 0.00010394 | 2.4791e-09 | -2.0989e-07 | 0.00062931 | 0.00062923 | 0.00062931 | 0.98261 | -0.33128 | 0.98261 | -0.33116 | 0.17289
9 | 0.18489 | 0.046945 | -0.18487 | -0.046933 | 1.8803e-05 | 1.1832e-05 | 0.2802 | 0.2802 | 0.2802 | 0.98261 | -0.33116 | 0.9825 | -0.33327 | 15.3958
10 | -0.1853 | -0.047049 | 0.18543 | 0.04713 | 0.00012937 | 8.1409e-05 | 0.28083 | 0.28083 | 0.28083 | 0.98261 | -0.33116 | 0.98336 | -0.31666 | 15.4303
11 | -0.18706 | -0.047538 | 0.18732 | 0.047703 | 0.00026224 | 0.00016506 | 0.28329 | 0.28329 | 0.28329 | 0.98336 | -0.31666 | 0.98487 | -0.28759 | 15.5656
12 | 0.0017278 | 0.00043247 | -0.0017277 | -0.0004329 | 9.9745e-08 | -4.3287e-07 | 0.0026102 | 0.0026104 | 0.0026104 | 0.98487 | -0.28759 | 0.98481 | -0.2888 | 0.71715
13 | -0.18905 | -0.048135 | 0.1907 | 0.049175 | 0.0016517 | 0.0010398 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.98487 | -0.28759 | 0.99427 | -0.1081 | 15.7089
14 | 0.18202 | 0.046218 | -0.18186 | -0.046122 | 0.00015244 | 9.5872e-05 | 0.27588 | 0.27588 | 0.27588 | 0.9825 | -0.33327 | 0.9816 | -0.35069 | 15.1584
15 | 0.0011912 | 0.00029845 | -0.0011912 | -0.00029854 | 9.3328e-09 | -9.1773e-08 | 0.0017999 | 0.0017999 | 0.0017999 | 0.98481 | -0.2888 | 0.9848 | -0.28896 | 0.49448
16 | -0.32317 | -0.082916 | 0.32487 | 0.084001 | 0.0017047 | 0.0010847 | 0.48433 | 0.48433 | 0.48433 | 0.99427 | -0.1081 | 1 | 0 | 26.6118
17 | 0.13246 | 0.033741 | -0.13179 | -0.03331 | 0.00067413 | 0.00043086 | 0.19844 | 0.19844 | 0.19844 | 0.99427 | -0.1081 | 0.98874 | -0.21419 | 54.5162
18 | 0.1813 | 0.045981 | -0.18103 | -0.04581 | 0.0002718 | 0.00017093 | 0.27503 | 0.27503 | 0.27503 | 0.9816 | -0.35069 | 0.98 | -0.38192 | 15.1115
19 | 0.26672 | 0.068076 | -0.26633 | -0.067832 | 0.00038483 | 0.00024416 | 0.39732 | 0.39732 | 0.39732 | 1 | 0 | 0.99842 | -0.029909 | 21.8306
20 | 0.080654 | 0.020494 | -0.080351 | -0.020301 | 0.00030307 | 0.00019327 | 0.12148 | 0.12148 | 0.12148 | 0.98874 | -0.21419 | 0.98469 | -0.29256 | 33.374
21 | 0.17991 | 0.045529 | -0.17933 | -0.045163 | 0.0005808 | 0.0003652 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.98 | -0.38192 | 0.97654 | -0.44942 | 15.018
22 | 0.25106 | 0.064003 | -0.25099 | -0.063961 | 6.6223e-05 | 4.1972e-05 | 0.37455 | 0.37455 | 0.37455 | 0.99842 | -0.029909 | 0.99814 | -0.035375 | 20.5795
23 | 0.012376 | 0.003103 | -0.012371 | -0.0031004 | 4.8624e-06 | 2.6406e-06 | 0.018702 | 0.018702 | 0.018702 | 0.98469 | -0.29256 | 0.98427 | -0.3008 | 5.1379
24 | 0.067976 | 0.017198 | -0.067716 | -0.017033 | 0.00025929 | 0.00016511 | 0.10278 | 0.10278 | 0.10278 | 0.98469 | -0.29256 | 0.98059 | -0.37238 | 28.2362
25 | 0.17933 | 0.045163 | -0.17919 | -0.045081 | 0.00013048 | 8.2051e-05 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.97654 | -0.44942 | 0.97577 | -0.46465 | 15.018
26 | 0.017949 | 0.0044781 | -0.017946 | -0.0044794 | 2.851e-06 | -1.3453e-06 | 0.027364 | 0.027365 | 0.027365 | 0.97577 | -0.46465 | 0.9756 | -0.46799 | 1.5036
27 | 0.16125 | 0.040603 | -0.16111 | -0.040516 | 0.00013925 | 8.7203e-05 | 0.24596 | 0.24596 | 0.24596 | 0.97577 | -0.46465 | 0.97485 | -0.48273 | 13.5146
28 | -0.0087476 | -0.002192 | 0.0087482 | 0.0021897 | 5.9151e-07 | -2.3287e-06 | 0.013415 | 0.013414 | 0.013415 | 0.97032 | -0.57198 | 0.9704 | -0.57056 | 0.73706
29 | 0.0087476 | 0.002192 | -0.0087467 | -0.0021921 | 9.1635e-07 | -8.4382e-08 | 0.013415 | 0.013415 | 0.013415 | 0.97032 | -0.57198 | 0.97021 | -0.57418 | 1.8427
30 | 0.012303 | 0.0030834 | -0.012301 | -0.0030829 | 2.0203e-06 | 5.451e-07 | 0.018865 | 0.018866 | 0.018866 | 0.9704 | -0.57056 | 0.97022 | -0.57401 | 2.5914
31 | -0.021051 | -0.0052731 | 0.021053 | 0.0052729 | 1.5578e-06 | -2.3451e-07 | 0.032279 | 0.032278 | 0.032279 | 0.9704 | -0.57056 | 0.97047 | -0.56901 | 1.7736
32 | 0.063959 | 0.016049 | -0.063954 | -0.016047 | 4.4366e-06 | 2.4535e-06 | 0.097694 | 0.097694 | 0.097694 | 0.97426 | -0.49434 | 0.97418 | -0.4958 | 5.3678
33 | -0.063959 | -0.016049 | 0.063994 | 0.016069 | 3.5451e-05 | 1.9603e-05 | 0.097694 | 0.097692 | 0.097694 | 0.97426 | -0.49434 | 0.97485 | -0.48273 | 5.3678
34 | 0.060982 | 0.015302 | -0.060974 | -0.015297 | 8.3579e-06 | 4.5497e-06 | 0.093153 | 0.093154 | 0.093154 | 0.97418 | -0.4958 | 0.97404 | -0.49867 | 5.1183
35 | 0.097112 | 0.024448 | -0.097089 | -0.024433 | 2.3891e-05 | 1.4387e-05 | 0.14827 | 0.14827 | 0.14827 | 0.97485 | -0.48273 | 0.97459 | -0.48787 | 8.1469
36 | -0.072481 | -0.018173 | 0.07252 | 0.018196 | 3.9105e-05 | 2.2412e-05 | 0.11107 | 0.11107 | 0.11107 | 0.97104 | -0.55784 | 0.97161 | -0.54652 | 6.1029
37 | 0.072481 | 0.018173 | -0.072453 | -0.018157 | 2.8048e-05 | 1.6076e-05 | 0.11107 | 0.11107 | 0.11107 | 0.97104 | -0.55784 | 0.97063 | -0.56596 | 6.1029
38 | -0.073042 | -0.018326 | 0.073059 | 0.018335 | 1.6382e-05 | 9.4036e-06 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.97161 | -0.54652 | 0.97185 | -0.54182 | 6.1468
39 | 0.00052204 | 0.00013028 | -0.00052204 | -0.00013037 | 1.8417e-09 | -9.4024e-08 | 0.0007993 | 0.00079934 | 0.00079934 | 0.97161 | -0.54652 | 0.97161 | -0.5466 | 0.2196
40 | 0.052616 | 0.013185 | -0.052608 | -0.013181 | 7.6372e-06 | 3.9207e-06 | 0.080662 | 0.080662 | 0.080662 | 0.97063 | -0.56596 | 0.97047 | -0.56901 | 4.432
41 | 0.00052204 | 0.00013037 | -0.00052203 | -0.00013083 | 8.9908e-09 | -4.5887e-07 | 0.00079934 | 0.00079951 | 0.00079951 | 0.97161 | -0.5466 | 0.97159 | -0.54696 | 0.21964
42 | 0.095582 | 0.024056 | -0.095545 | -0.024033 | 3.7517e-05 | 2.2549e-05 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.97459 | -0.48787 | 0.97417 | -0.49609 | 8.0205
43 | 0.0099174 | 0.0024768 | -0.0099099 | -0.0024818 | 7.5301e-06 | -5.02e-06 | 0.01513 | 0.015133 | 0.015133 | 0.97518 | -0.47629 | 0.97437 | -0.49226 | 1.3858
44 | -0.0099174 | -0.0024768 | 0.0099181 | 0.0024748 | 6.6513e-07 | -1.9914e-06 | 0.01513 | 0.015129 | 0.01513 | 0.97518 | -0.47629 | 0.97525 | -0.47488 | 0.83131
45 | 0.0099099 | 0.0024818 | -0.009897 | -0.0024754 | 1.2888e-05 | 6.3819e-06 | 0.015133 | 0.015134 | 0.015134 | 0.97437 | -0.49226 | 0.97299 | -0.51961 | 4.1577
46 | -0.011907 | -0.0029733 | 0.011909 | 0.0029694 | 2.0481e-06 | -3.8548e-06 | 0.018164 | 0.018162 | 0.018164 | 0.97525 | -0.47488 | 0.97543 | -0.47126 | 0.99801
47 | 0.016678 | 0.0041616 | -0.016677 | -0.0041622 | 8.2239e-07 | -5.3211e-07 | 0.025431 | 0.025432 | 0.025432 | 0.9756 | -0.46799 | 0.97555 | -0.46903 | 1.3974
48 | 0.0040405 | 0.0010076 | -0.004039 | -0.001008 | 1.4774e-06 | -3.3612e-07 | 0.0061774 | 0.0061779 | 0.0061779 | 0.97299 | -0.51961 | 0.9726 | -0.52731 | 1.6972
49 | 0.004039 | 0.001008 | -0.0040307 | -0.0010098 | 8.2581e-06 | -1.8565e-06 | 0.0061779 | 0.0061804 | 0.0061804 | 0.9726 | -0.52731 | 0.97043 | -0.57035 | 1.6979
50 | 0.0040307 | 0.0010098 | -0.00403 | -0.00101 | 7.5534e-07 | -1.6792e-07 | 0.0061804 | 0.0061807 | 0.0061807 | 0.97043 | -0.57035 | 0.97023 | -0.57428 | 1.698
51 | -0.014079 | -0.0035133 | 0.014081 | 0.0035116 | 1.4893e-06 | -1.7353e-06 | 0.021472 | 0.021471 | 0.021472 | 0.97543 | -0.47126 | 0.97555 | -0.46903 | 1.1798
52 | 0.0025966 | 0.0006506 | -0.0025965 | -0.00065075 | 9.8772e-08 | -1.4642e-07 | 0.0039606 | 0.0039607 | 0.0039607 | 0.97555 | -0.46903 | 0.97551 | -0.46983 | 1.0881
53 | 0.0154 | 0.0038616 | -0.015393 | -0.0038578 | 6.5098e-06 | 3.7508e-06 | 0.02316 | 0.02316 | 0.02316 | 0.98944 | -0.20251 | 0.98898 | -0.21139 | 6.3628
54 | -0.034711 | -0.0087074 | 0.034752 | 0.0087334 | 4.1408e-05 | 2.598e-05 | 0.052205 | 0.052205 | 0.052205 | 0.98944 | -0.20251 | 0.99072 | -0.17752 | 14.342
55 | 0.019311 | 0.0048458 | -0.019298 | -0.0048379 | 1.324e-05 | 7.9365e-06 | 0.029044 | 0.029045 | 0.029045 | 0.98944 | -0.20251 | 0.9887 | -0.2169 | 7.9793
56 | 0.0059442 | 0.0014897 | -0.0059429 | -0.0014894 | 1.3394e-06 | 2.8439e-07 | 0.0089436 | 0.0089438 | 0.0089438 | 0.98898 | -0.21139 | 0.98874 | -0.21612 | 2.4571
57 | -0.034752 | -0.0087334 | 0.034776 | 0.0087485 | 2.4042e-05 | 1.5084e-05 | 0.052205 | 0.052205 | 0.052205 | 0.99072 | -0.17752 | 0.99147 | -0.16304 | 14.3419
58 | 0.012867 | 0.0032261 | -0.012863 | -0.0032237 | 4.3531e-06 | 2.3892e-06 | 0.019366 | 0.019366 | 0.019366 | 0.9887 | -0.2169 | 0.98833 | -0.224 | 5.3203
59 | -0.039764 | -0.0099985 | 0.039798 | 0.01002 | 3.3364e-05 | 2.103e-05 | 0.05969 | 0.05969 | 0.05969 | 0.99147 | -0.16304 | 0.99238 | -0.14549 | 16.3984
60 | 0.057125 | 0.014503 | -0.057063 | -0.014463 | 6.2355e-05 | 3.9626e-05 | 0.086525 | 0.086525 | 0.086525 | 0.98317 | -0.32272 | 0.98199 | -0.34543 | 23.7707
61 | 0.030031 | 0.0075483 | -0.030003 | -0.0075307 | 2.8265e-05 | 1.7628e-05 | 0.04546 | 0.04546 | 0.04546 | 0.98317 | -0.32272 | 0.98216 | -0.34245 | 12.489
62 | -0.087156 | -0.022051 | 0.087261 | 0.022118 | 0.00010498 | 6.6985e-05 | 0.13198 | 0.13198 | 0.13198 | 0.98317 | -0.32272 | 0.98446 | -0.29765 | 36.2596
63 | 0.055454 | 0.01406 | -0.055381 | -0.014013 | 7.3591e-05 | 4.6748e-05 | 0.084088 | 0.084088 | 0.084088 | 0.98199 | -0.34543 | 0.98057 | -0.37308 | 23.1011
64 | 0.030003 | 0.0075307 | -0.029988 | -0.0075214 | 1.4883e-05 | 9.2822e-06 | 0.04546 | 0.04546 | 0.04546 | 0.98216 | -0.34245 | 0.98162 | -0.35286 | 12.489
65 | -0.087955 | -0.022292 | 0.088086 | 0.022375 | 0.00013087 | 8.3504e-05 | 0.13303 | 0.13303 | 0.13303 | 0.98446 | -0.29765 | 0.98606 | -0.26674 | 36.5478
66 | 0.0041596 | 0.0010415 | -0.0041582 | -0.0010417 | 1.3353e-06 | -2.7051e-07 | 0.0063145 | 0.0063149 | 0.0063149 | 0.98015 | -0.38174 | 0.97981 | -0.38848 | 1.7349
67 | -0.0041596 | -0.0010415 | 0.0041602 | 0.0010413 | 6.4583e-07 | -1.3117e-07 | 0.0063145 | 0.0063143 | 0.0063145 | 0.98015 | -0.38174 | 0.98032 | -0.37848 | 1.7347
68 | 0.0041582 | 0.0010417 | -0.0041573 | -0.0010419 | 9.3717e-07 | -1.8929e-07 | 0.0063149 | 0.0063152 | 0.0063152 | 0.97981 | -0.38848 | 0.97957 | -0.39322 | 1.7349
69 | -0.008455 | -0.0021177 | 0.0084557 | 0.002118 | 7.2527e-07 | 3.161e-07 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.98032 | -0.37848 | 0.98041 | -0.37668 | 3.5256
70 | 0.028072 | 0.0070413 | -0.028059 | -0.0070328 | 1.3597e-05 | 8.449e-06 | 0.042556 | 0.042556 | 0.042556 | 0.98162 | -0.35286 | 0.9811 | -0.36302 | 11.6912
71 | -0.012191 | -0.0030556 | 0.012194 | 0.003057 | 2.7004e-06 | 1.4557e-06 | 0.018378 | 0.018378 | 0.018378 | 0.98706 | -0.24768 | 0.9873 | -0.24303 | 5.049
72 | 0.012191 | 0.0030556 | -0.012189 | -0.0030545 | 1.9162e-06 | 1.033e-06 | 0.018378 | 0.018378 | 0.018378 | 0.98706 | -0.24768 | 0.98689 | -0.25098 | 5.049
73 | -0.026195 | -0.0065672 | 0.026213 | 0.0065779 | 1.7429e-05 | 1.0773e-05 | 0.039481 | 0.039481 | 0.039481 | 0.9873 | -0.24303 | 0.98801 | -0.22908 | 10.8465
74 | 0.0020369 | 0.00051003 | -0.0020369 | -0.00051022 | 6.34e-08 | -1.8883e-07 | 0.0030698 | 0.0030699 | 0.0030699 | 0.9873 | -0.24303 | 0.98726 | -0.24368 | 0.84338
75 | 0.011965 | 0.0030001 | -0.011962 | -0.0029985 | 2.9633e-06 | 1.5859e-06 | 0.018033 | 0.018033 | 0.018033 | 0.9873 | -0.24303 | 0.98703 | -0.24823 | 4.9542
76 | 0.0046377 | 0.001162 | -0.0046372 | -0.001162 | 4.6638e-07 | -2.6481e-08 | 0.0069925 | 0.0069926 | 0.0069926 | 0.98689 | -0.25098 | 0.98678 | -0.25309 | 1.921
77 | 0.0059429 | 0.0014894 | -0.0059424 | -0.0014893 | 4.548e-07 | 9.6638e-08 | 0.0089438 | 0.0089439 | 0.0089439 | 0.98874 | -0.21612 | 0.98865 | -0.21772 | 2.4571
78 | 0.006433 | 0.0016123 | -0.0064319 | -0.001612 | 1.1467e-06 | 3.1626e-07 | 0.0096855 | 0.0096856 | 0.0096856 | 0.98833 | -0.224 | 0.98814 | -0.22774 | 2.6609
79 | -0.039798 | -0.01002 | 0.039817 | 0.010032 | 1.9225e-05 | 1.2118e-05 | 0.05969 | 0.05969 | 0.05969 | 0.99238 | -0.14549 | 0.99291 | -0.13539 | 16.3984
80 | 0.246 | 0.062711 | -0.24579 | -0.062579 | 0.00020743 | 0.00013141 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.99814 | -0.035375 | 0.99722 | -0.052859 | 20.1709
81 | 0.054347 | 0.013754 | -0.054334 | -0.013746 | 1.3079e-05 | 8.3063e-06 | 0.082519 | 0.082519 | 0.082519 | 0.98057 | -0.37308 | 0.98031 | -0.3781 | 22.6701
82 | -0.088542 | -0.02249 | 0.088543 | 0.02249 | 9.6124e-07 | 6.1337e-07 | 0.13372 | 0.13372 | 0.13372 | 0.98606 | -0.26674 | 0.98607 | -0.26651 | 36.7368
83 | 0.0046372 | 0.001162 | -0.0046366 | -0.0011621 | 5.5947e-07 | -3.1658e-08 | 0.0069926 | 0.0069928 | 0.0069928 | 0.98678 | -0.25309 | 0.98665 | -0.25562 | 1.9211
84 | -0.00482 | -0.001208 | 0.0048204 | 0.001208 | 4.9283e-07 | -8.8513e-09 | 0.007232 | 0.0072319 | 0.007232 | 0.99173 | -0.15787 | 0.99184 | -0.15573 | 1.9868
85 | -0.0070155 | -0.0017581 | 0.0070157 | 0.0017582 | 2.2727e-07 | 7.484e-08 | 0.010525 | 0.010525 | 0.010525 | 0.99184 | -0.15573 | 0.99187 | -0.15505 | 2.8915
86 | 0.094215 | 0.0237 | -0.094204 | -0.023693 | 1.0619e-05 | 6.3708e-06 | 0.14394 | 0.14394 | 0.14394 | 0.97417 | -0.49609 | 0.97405 | -0.49845 | 7.9089
87 | -0.076763 | -0.019264 | 0.076774 | 0.01927 | 1.0758e-05 | 6.2416e-06 | 0.11754 | 0.11754 | 0.11754 | 0.97185 | -0.54182 | 0.972 | -0.53888 | 6.4584
88 | 0.08107 | 0.020364 | -0.081059 | -0.020357 | 1.1465e-05 | 6.7212e-06 | 0.12404 | 0.12404 | 0.12404 | 0.9727 | -0.52507 | 0.97255 | -0.52803 | 6.8152
89 | -0.08107 | -0.020364 | 0.0811 | 0.020381 | 2.9698e-05 | 1.7409e-05 | 0.12404 | 0.12404 | 0.12404 | 0.9727 | -0.52507 | 0.97309 | -0.51739 | 6.8152
90 | 0.076814 | 0.019293 | -0.076796 | -0.019282 | 1.8182e-05 | 1.0548e-05 | 0.11754 | 0.11754 | 0.11754 | 0.97255 | -0.52803 | 0.9723 | -0.53299 | 6.4584
91 | -0.089619 | -0.022515 | 0.089645 | 0.022531 | 2.6133e-05 | 1.5573e-05 | 0.13706 | 0.13706 | 0.13706 | 0.97309 | -0.51739 | 0.9734 | -0.51129 | 7.5309
92 | 0.0085188 | 0.0021345 | -0.0085158 | -0.0021331 | 3.025e-06 | 1.3457e-06 | 0.013027 | 0.013027 | 0.013027 | 0.97309 | -0.51739 | 0.97271 | -0.52485 | 3.5788
93 | 0.056009 | 0.014053 | -0.055994 | -0.014045 | 1.4897e-05 | 7.8464e-06 | 0.085569 | 0.085569 | 0.085569 | 0.97404 | -0.49867 | 0.97376 | -0.50425 | 4.7016
94 | -0.0085809 | -0.0021497 | 0.0085828 | 0.0021505 | 1.968e-06 | 8.6851e-07 | 0.013017 | 0.013017 | 0.013017 | 0.98086 | -0.36784 | 0.9811 | -0.36302 | 3.5762
95 | 0.0040768 | 0.0010216 | -0.0040765 | -0.0010217 | 3.3637e-07 | -8.0682e-08 | 0.0061847 | 0.0061848 | 0.0061848 | 0.98086 | -0.36784 | 0.98077 | -0.36957 | 1.6991
96 | 0.0045041 | 0.0011281 | -0.0045028 | -0.0011282 | 1.2672e-06 | -1.0227e-07 | 0.0068327 | 0.006833 | 0.006833 | 0.98086 | -0.36784 | 0.98056 | -0.37375 | 1.8772
97 | 0.0053516 | 0.0013412 | -0.0053509 | -0.0013411 | 6.8545e-07 | 8.8367e-08 | 0.0081166 | 0.0081168 | 0.0081168 | 0.9811 | -0.36302 | 0.98097 | -0.36571 | 2.2299
98 | 0.014124 | 0.0035411 | -0.014121 | -0.0035392 | 3.4364e-06 | 1.9472e-06 | 0.021422 | 0.021422 | 0.021422 | 0.9811 | -0.36302 | 0.98084 | -0.36813 | 5.8852
99 | 0.0045028 | 0.0011282 | -0.0045018 | -0.0011283 | 1.0057e-06 | -8.0706e-08 | 0.006833 | 0.0068333 | 0.0068333 | 0.98056 | -0.37375 | 0.98032 | -0.37844 | 1.8773
100 | 0.04903 | 0.01236 | -0.048944 | -0.012306 | 8.5288e-05 | 5.4074e-05 | 0.074683 | 0.074683 | 0.074683 | 0.97723 | -0.43829 | 0.97537 | -0.47471 | 20.5172
101 | -0.04903 | -0.01236 | 0.049071 | 0.012386 | 4.1473e-05 | 2.6294e-05 | 0.074683 | 0.074682 | 0.074683 | 0.97723 | -0.43829 | 0.97813 | -0.42063 | 20.5172
102 | 0.048944 | 0.012306 | -0.04892 | -0.01229 | 2.4185e-05 | 1.5334e-05 | 0.074683 | 0.074683 | 0.074683 | 0.97537 | -0.47471 | 0.97485 | -0.48506 | 20.5173
103 | -0.051126 | -0.012901 | 0.051182 | 0.012936 | 5.5708e-05 | 3.5345e-05 | 0.077809 | 0.077809 | 0.077809 | 0.97813 | -0.42063 | 0.9793 | -0.3979 | 21.3761
104 | 0.0014081 | 0.00035279 | -0.0014081 | -0.0003529 | 1.6938e-08 | -1.0952e-07 | 0.0021561 | 0.0021562 | 0.0021562 | 0.97176 | -0.54593 | 0.97175 | -0.54619 | 0.59235
105 | -0.0014081 | -0.00035279 | 0.0014082 | 0.00035243 | 5.5892e-08 | -3.6147e-07 | 0.0021561 | 0.002156 | 0.0021561 | 0.97176 | -0.54593 | 0.9718 | -0.5451 | 0.59234
106 | -0.0078745 | -0.0019731 | 0.0078798 | 0.0019753 | 5.322e-06 | 2.1956e-06 | 0.012057 | 0.012057 | 0.012057 | 0.9718 | -0.5451 | 0.97252 | -0.53092 | 3.3124
107 | 0.0064663 | 0.0016207 | -0.0064648 | -0.0016202 | 1.5714e-06 | 4.7625e-07 | 0.0099012 | 0.0099014 | 0.0099014 | 0.9718 | -0.5451 | 0.97155 | -0.5502 | 2.7202
108 | -0.029397 | -0.0073706 | 0.029438 | 0.0073963 | 4.1102e-05 | 2.5632e-05 | 0.04498 | 0.04498 | 0.04498 | 0.97252 | -0.53092 | 0.97401 | -0.50162 | 12.3572
109 | 0.021517 | 0.0053953 | -0.02151 | -0.0053909 | 7.2973e-06 | 4.4476e-06 | 0.032923 | 0.032924 | 0.032924 | 0.97252 | -0.53092 | 0.97216 | -0.53804 | 9.0449
110 | 0.0032653 | 0.00081822 | -0.0032651 | -0.00081832 | 1.2475e-07 | -9.809e-08 | 0.0049054 | 0.0049054 | 0.0049054 | 0.99048 | -0.18159 | 0.99044 | -0.18239 | 1.3477
111 | -0.0032653 | -0.00081822 | 0.0032653 | 0.00081819 | 3.5083e-08 | -2.7589e-08 | 0.0049054 | 0.0049054 | 0.0049054 | 0.99048 | -0.18159 | 0.9905 | -0.18137 | 1.3476
112 | -0.13194 | -0.033541 | 0.13201 | 0.033582 | 6.6388e-05 | 4.104e-05 | 0.19838 | 0.19838 | 0.19838 | 0.9905 | -0.18137 | 0.99104 | -0.17093 | 10.9
113 | 0.12867 | 0.032723 | -0.12866 | -0.032716 | 1.2052e-05 | 7.4373e-06 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.9905 | -0.18137 | 0.99039 | -0.18331 | 10.6305
114 | 0.12866 | 0.032716 | -0.12859 | -0.03267 | 7.4522e-05 | 4.5987e-05 | 0.19348 | 0.19348 | 0.19348 | 0.99039 | -0.18331 | 0.98977 | -0.19534 | 10.6305
115 | 0.12642 | 0.032127 | -0.12637 | -0.032093 | 5.6048e-05 | 3.4544e-05 | 0.19022 | 0.19022 | 0.19022 | 0.98977 | -0.19534 | 0.98929 | -0.20455 | 10.4518
116 | 0.067716 | 0.017033 | -0.067617 | -0.01697 | 9.9039e-05 | 6.307e-05 | 0.10278 | 0.10278 | 0.10278 | 0.98059 | -0.37238 | 0.97902 | -0.40304 | 28.2362
117 | 0.062449 | 0.015675 | -0.062414 | -0.015652 | 3.5314e-05 | 2.247e-05 | 0.094925 | 0.094925 | 0.094925 | 0.97902 | -0.40304 | 0.97842 | -0.41491 | 26.0784
118 | 0.0077836 | 0.0019508 | -0.0077833 | -0.0019507 | 2.8489e-07 | 1.1546e-07 | 0.011891 | 0.011891 | 0.011891 | 0.97401 | -0.50162 | 0.97397 | -0.50239 | 3.2668
119 | -0.037222 | -0.0093471 | 0.037248 | 0.0093635 | 2.6123e-05 | 1.6451e-05 | 0.056871 | 0.056871 | 0.056871 | 0.97401 | -0.50162 | 0.97475 | -0.48692 | 15.624
120 | -0.042735 | -0.010739 | 0.042739 | 0.010741 | 3.7942e-06 | 2.3987e-06 | 0.065247 | 0.065247 | 0.065247 | 0.97475 | -0.48692 | 0.97485 | -0.48506 | 17.9251
121 | -0.010726 | -0.0026869 | 0.010727 | 0.0026877 | 1.5209e-06 | 7.8034e-07 | 0.016279 | 0.016278 | 0.016279 | 0.98041 | -0.37668 | 0.98056 | -0.3737 | 4.4721
122 | 0.090653 | 0.023081 | -0.090631 | -0.023068 | 2.2616e-05 | 1.3813e-05 | 0.13666 | 0.13666 | 0.13666 | 0.98801 | -0.22908 | 0.98775 | -0.23425 | 9.386
123 | 0.0036953 | 0.00092578 | -0.0036951 | -0.00092587 | 2.0298e-07 | -9.3893e-08 | 0.0055652 | 0.0055653 | 0.0055653 | 0.98801 | -0.22908 | 0.98796 | -0.23023 | 1.5289
124 | -0.12056 | -0.030585 | 0.1206 | 0.030609 | 3.9074e-05 | 2.3996e-05 | 0.18171 | 0.18171 | 0.18171 | 0.98801 | -0.22908 | 0.98836 | -0.22234 | 9.9838
125 | 0.0011273 | 0.00028227 | -0.0011273 | -0.00028253 | 2.3146e-08 | -2.5857e-07 | 0.001699 | 0.0016991 | 0.0016991 | 0.98726 | -0.24368 | 0.98724 | -0.24411 | 0.46679
126 | 0.011212 | 0.0028105 | -0.011209 | -0.0028093 | 2.2784e-06 | 1.1864e-06 | 0.016903 | 0.016903 | 0.016903 | 0.98703 | -0.24823 | 0.98681 | -0.25249 | 4.6436
127 | 0.062414 | 0.015652 | -0.062389 | -0.015636 | 2.5039e-05 | 1.5932e-05 | 0.094925 | 0.094925 | 0.094925 | 0.97842 | -0.41491 | 0.97799 | -0.42333 | 26.0784
128 | 0.013375 | 0.0033523 | -0.013373 | -0.0033512 | 2.0521e-06 | 1.1456e-06 | 0.020291 | 0.020291 | 0.020291 | 0.98084 | -0.36813 | 0.98068 | -0.37135 | 5.5745
129 | -0.052216 | -0.013196 | 0.05223 | 0.013205 | 1.4624e-05 | 9.2815e-06 | 0.079379 | 0.079379 | 0.079379 | 0.9793 | -0.3979 | 0.9796 | -0.39206 | 21.8076
130 | -0.13475 | -0.034271 | 0.13484 | 0.034323 | 8.3914e-05 | 5.1946e-05 | 0.20251 | 0.20251 | 0.20251 | 0.99104 | -0.17093 | 0.99171 | -0.15801 | 11.1268
131 | 0.125 | 0.03175 | -0.12499 | -0.031741 | 1.4392e-05 | 8.8627e-06 | 0.18817 | 0.18817 | 0.18817 | 0.98929 | -0.20455 | 0.98916 | -0.20695 | 10.3389
132 | 0.090001 | 0.02291 | -0.089861 | -0.022821 | 0.00013975 | 8.918e-05 | 0.13571 | 0.13571 | 0.13571 | 0.98775 | -0.23425 | 0.98607 | -0.26651 | 37.2832
133 | 0.0030605 | 0.00076682 | -0.0030604 | -0.00076685 | 3.7987e-08 | -3.6738e-08 | 0.0046094 | 0.0046095 | 0.0046095 | 0.98796 | -0.23023 | 0.98794 | -0.23049 | 1.2663
134 | -0.12179 | -0.030908 | 0.12184 | 0.030937 | 4.7862e-05 | 2.9416e-05 | 0.1835 | 0.1835 | 0.1835 | 0.98836 | -0.22234 | 0.98879 | -0.21417 | 10.0824
135 | 0.24579 | 0.062579 | -0.24561 | -0.062462 | 0.00018465 | 0.00011698 | 0.36711 | 0.36711 | 0.36711 | 0.99722 | -0.052859 | 0.9964 | -0.068451 | 20.1709
136 | 0.23408 | 0.059572 | -0.23403 | -0.059544 | 4.3902e-05 | 2.7786e-05 | 0.34989 | 0.34989 | 0.34989 | 0.9964 | -0.068451 | 0.9962 | -0.072342 | 19.2247
137 | -0.044805 | -0.011282 | 0.044858 | 0.011316 | 5.3361e-05 | 3.3743e-05 | 0.067165 | 0.067165 | 0.067165 | 0.99291 | -0.13539 | 0.9942 | -0.11051 | 18.452
138 | 0.22905 | 0.058297 | -0.22886 | -0.058176 | 0.00019114 | 0.00012092 | 0.34245 | 0.34245 | 0.34245 | 0.9962 | -0.072342 | 0.99529 | -0.089668 | 18.8162
139 | -0.0092107 | -0.0023083 | 0.0092131 | 0.0023094 | 2.3336e-06 | 1.0727e-06 | 0.013818 | 0.013818 | 0.013818 | 0.99187 | -0.15505 | 0.99215 | -0.14973 | 3.7962
140 | -0.14655 | -0.03728 | 0.1466 | 0.037307 | 4.4062e-05 | 2.7416e-05 | 0.21999 | 0.21999 | 0.21999 | 0.99215 | -0.14973 | 0.99247 | -0.14349 | 12.0876
141 | 0.13734 | 0.03497 | -0.13728 | -0.034936 | 5.483e-05 | 3.3981e-05 | 0.20618 | 0.20618 | 0.20618 | 0.99215 | -0.14973 | 0.99171 | -0.15801 | 11.3284
142 | -0.1606 | -0.040817 | 0.16065 | 0.040847 | 4.8039e-05 | 3.0032e-05 | 0.24099 | 0.24099 | 0.24099 | 0.99247 | -0.14349 | 0.9928 | -0.13728 | 13.2412
143 | 0.014003 | 0.0035101 | -0.014001 | -0.0035087 | 2.4764e-06 | 1.3913e-06 | 0.020995 | 0.020995 | 0.020995 | 0.99247 | -0.14349 | 0.99228 | -0.1472 | 5.768
144 | -0.16065 | -0.040847 | 0.16084 | 0.04097 | 0.00019596 | 0.0001225 | 0.24099 | 0.24099 | 0.24099 | 0.9928 | -0.13728 | 0.99412 | -0.11199 | 13.2412
145 | 0.0034454 | 0.00086323 | -0.0034451 | -0.00086342 | 2.9719e-07 | -1.9326e-07 | 0.0051666 | 0.0051667 | 0.0051667 | 0.99228 | -0.1472 | 0.99219 | -0.14901 | 1.4194
146 | -0.16412 | -0.041791 | 0.16413 | 0.041798 | 1.1746e-05 | 7.3495e-06 | 0.24589 | 0.24589 | 0.24589 | 0.99412 | -0.11199 | 0.9942 | -0.11051 | 13.5105
147 | -0.011751 | -0.0029442 | 0.011752 | 0.0029449 | 1.314e-06 | 7.0195e-07 | 0.017831 | 0.017831 | 0.017831 | 0.98056 | -0.3737 | 0.98068 | -0.37135 | 4.8987
148 | -0.12392 | -0.031463 | 0.12395 | 0.031482 | 3.1085e-05 | 1.913e-05 | 0.18661 | 0.18661 | 0.18661 | 0.98889 | -0.21216 | 0.98916 | -0.20695 | 10.2533
149 | 0.12289 | 0.031204 | -0.12287 | -0.031196 | 1.1914e-05 | 7.3276e-06 | 0.18506 | 0.18506 | 0.18506 | 0.98889 | -0.21216 | 0.98879 | -0.21417 | 10.1679
150 | 0.0024553 | 0.0006152 | -0.0024552 | -0.00061534 | 7.4949e-08 | -1.3916e-07 | 0.0036981 | 0.0036981 | 0.0036981 | 0.98794 | -0.23049 | 0.98791 | -0.23113 | 1.016
151 | -0.053264 | -0.013464 | 0.0533 | 0.013487 | 3.5696e-05 | 2.2662e-05 | 0.08095 | 0.08095 | 0.08095 | 0.9796 | -0.39206 | 0.98031 | -0.3781 | 22.2389
152 | -0.20899 | -0.053113 | 0.2092 | 0.053246 | 0.00020996 | 0.00013252 | 0.31306 | 0.31306 | 0.31306 | 0.9942 | -0.11051 | 0.99529 | -0.089668 | 17.2009
153 | -0.0079984 | -0.0020046 | 0.0079988 | 0.0020048 | 4.4676e-07 | 1.7778e-07 | 0.011962 | 0.011962 | 0.011962 | 0.99498 | -0.095546 | 0.99504 | -0.094374 | 3.2862
154 | -0.019659 | -0.0049272 | 0.019664 | 0.0049298 | 4.4083e-06 | 2.6446e-06 | 0.029399 | 0.029399 | 0.029399 | 0.99504 | -0.094374 | 0.99529 | -0.089668 | 8.0767
155 | 0.046926 | 0.011768 | -0.046923 | -0.011766 | 3.2525e-06 | 1.558e-06 | 0.07174 | 0.07174 | 0.07174 | 0.97336 | -0.51208 | 0.97329 | -0.51353 | 3.9418
156 | -0.048481 | -0.012158 | 0.048496 | 0.012165 | 1.5321e-05 | 7.4934e-06 | 0.074117 | 0.074116 | 0.074117 | 0.97336 | -0.51208 | 0.97369 | -0.50545 | 4.0724
157 | 0.035658 | 0.0089433 | -0.035657 | -0.0089427 | 1.6355e-06 | 5.9087e-07 | 0.054519 | 0.054519 | 0.054519 | 0.97329 | -0.51353 | 0.97324 | -0.51449 | 2.9956
158 | -0.048496 | -0.012165 | 0.048499 | 0.012166 | 2.7658e-06 | 1.3526e-06 | 0.074116 | 0.074116 | 0.074116 | 0.97369 | -0.50545 | 0.97376 | -0.50425 | 4.0723
159 | 0.033163 | 0.0083177 | -0.03316 | -0.0083166 | 3.3147e-06 | 1.0535e-06 | 0.050706 | 0.050707 | 0.050707 | 0.97324 | -0.51449 | 0.97313 | -0.51659 | 2.7861
160 | 0.022963 | 0.0057612 | -0.022961 | -0.0057612 | 1.5969e-06 | -5.0524e-08 | 0.035115 | 0.035115 | 0.035115 | 0.97313 | -0.51659 | 0.97306 | -0.51805 | 1.9294
161 | 0.0085158 | 0.0021331 | -0.0085148 | -0.0021327 | 1.0053e-06 | 4.4731e-07 | 0.013027 | 0.013027 | 0.013027 | 0.97271 | -0.52485 | 0.97258 | -0.52733 | 3.5788
162 | 0.0070422 | 0.0017636 | -0.0070414 | -0.0017633 | 7.9491e-07 | 2.8215e-07 | 0.010774 | 0.010774 | 0.010774 | 0.97258 | -0.52733 | 0.97246 | -0.5297 | 2.9599
163 | 0.022961 | 0.0057612 | -0.022957 | -0.0057613 | 4.0859e-06 | -1.2842e-07 | 0.035115 | 0.035116 | 0.035116 | 0.97306 | -0.51805 | 0.97287 | -0.52178 | 1.9295
164 | 0.019682 | 0.0049404 | -0.019681 | -0.0049405 | 3.7908e-07 | -1.0359e-07 | 0.030106 | 0.030107 | 0.030107 | 0.97287 | -0.52178 | 0.97285 | -0.52219 | 1.6542
165 | 0.076796 | 0.019282 | -0.076774 | -0.01927 | 2.1568e-05 | 1.2513e-05 | 0.11754 | 0.11754 | 0.11754 | 0.9723 | -0.53299 | 0.972 | -0.53888 | 6.4584
166 | -0.092148 | -0.023158 | 0.092205 | 0.023192 | 5.6506e-05 | 3.3803e-05 | 0.14089 | 0.14089 | 0.14089 | 0.9734 | -0.51129 | 0.97405 | -0.49845 | 7.7411
167 | 0.0053921 | 0.00135 | -0.0053919 | -0.0013499 | 2.383e-07 | 3.6688e-08 | 0.0082502 | 0.0082502 | 0.0082502 | 0.97246 | -0.5297 | 0.97242 | -0.53063 | 2.2665
168 | -0.0015926 | -0.00039914 | 0.0015926 | 0.00039901 | 2.7867e-08 | -1.3716e-07 | 0.002438 | 0.0024379 | 0.002438 | 0.97205 | -0.53786 | 0.97207 | -0.53749 | 0.66977
169 | -0.0024963 | -0.00062518 | 0.0024965 | 0.00062492 | 1.5954e-07 | -2.5914e-07 | 0.0038211 | 0.003821 | 0.0038211 | 0.97207 | -0.53749 | 0.97214 | -0.53615 | 1.0498
170 | 0.00090368 | 0.00022617 | -0.00090366 | -0.00022648 | 1.8368e-08 | -3.0558e-07 | 0.0013832 | 0.0013833 | 0.0013833 | 0.97207 | -0.53749 | 0.97205 | -0.53792 | 0.38003
171 | 0.0036472 | 0.00091268 | -0.0036466 | -0.00091292 | 5.6932e-07 | -2.4027e-07 | 0.0055805 | 0.0055808 | 0.0055808 | 0.97242 | -0.53063 | 0.97225 | -0.53391 | 1.5332
172 | 0.0036466 | 0.00091292 | -0.0036465 | -0.00091298 | 1.5159e-07 | -6.3933e-08 | 0.0055808 | 0.0055808 | 0.0055808 | 0.97225 | -0.53391 | 0.97221 | -0.53478 | 1.5332
173 | 0.0036465 | 0.00091298 | -0.0036462 | -0.00091308 | 2.3695e-07 | -9.9899e-08 | 0.0055808 | 0.0055809 | 0.0055809 | 0.97221 | -0.53478 | 0.97214 | -0.53615 | 1.5332

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59324 | 0.15208

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.005528 | 0.0013855
1 | 0.0023302 | 0.000584
2 | 0.0029078 | 0.00072877
3 | 0.0081443 | 0.0020412
4 | 0.00073184 | 0.00018342
5 | 0.00041556 | 0.00010415
6 | 0.0016268 | 0.00040771
7 | 0.0028527 | 0.00071496
8 | 0.00053645 | 0.00013445
9 | 0.00056376 | 0.00014129
10 | 0.0011912 | 0.00029854
11 | 0.051136 | 0.012816
12 | 0.0011222 | 0.00028124
13 | 0.015278 | 0.003829
14 | 0.0087467 | 0.0021921
15 | 0.0029726 | 0.00074499
16 | 0.019838 | 0.0049718
17 | 0.00052203 | 0.00013083
18 | 0.0015064 | 0.00037755
19 | 0.001989 | 0.0004985
20 | 0.0012679 | 0.00031777
21 | 0.0058565 | 0.0014678
22 | 0.00217 | 0.00054385
23 | 0.0025965 | 0.00065075
24 | 0.0094489 | 0.0023681
25 | 0.0064311 | 0.0016118
26 | 0.0049878 | 0.0012501
27 | 0.0016086 | 0.00040316
28 | 0.00069398 | 0.00017393
29 | 0.0042948 | 0.0010764
30 | 0.0041573 | 0.0010419
31 | 0.0019159 | 0.00048017
32 | 0.0075513 | 0.0018925
33 | 0.0064296 | 0.0016114
34 | 0.0049892 | 0.0012504
35 | 0.0010337 | 0.00025907
36 | 0.00403 | 0.00101
37 | 0.00045601 | 0.00011429
38 | 0.0046366 | 0.0011621
39 | 0.00482 | 0.001208
40 | 0.002195 | 0.00055013
41 | 0.0013296 | 0.00033322
42 | 0.0037044 | 0.00092841
43 | 0.0042449 | 0.0010639
44 | 0.031555 | 0.0079086
45 | 0.0049649 | 0.0012443
46 | 0.0040765 | 0.0010217
47 | 0.0045018 | 0.0011283
48 | 0.0020552 | 0.00051507
49 | 0.0014081 | 0.0003529
50 | 0.0064648 | 0.0016202
51 | 0.0032651 | 0.00081832
52 | 0.0021643 | 0.00054242
53 | 0.012371 | 0.0031004
54 | 0.0051678 | 0.0012952
55 | 0.02151 | 0.0053909
56 | 0.0077833 | 0.0019507
57 | 0.005487 | 0.0013752
58 | 0.0061815 | 0.0015492
59 | 0.00227 | 0.00056892
60 | 0.0059424 | 0.0014893
61 | 0.012301 | 0.0030829
62 | 0.00090954 | 0.00022795
63 | 0.00075016 | 0.00018801
64 | 0.0053509 | 0.0013411
65 | 0.00074558 | 0.00018686
66 | 0.0010337 | 0.00025907
67 | 0.0027494 | 0.00068908
68 | 0.0013665 | 0.00034248
69 | 0.00063003 | 0.0001579
70 | 0.00063464 | 0.00015906
71 | 0.0011923 | 0.00029882
72 | 0.0011273 | 0.00028253
73 | 0.011209 | 0.0028093
74 | 0.011532 | 0.0028901
75 | 0.004988 | 0.0012501
76 | 0.0049777 | 0.0012475
77 | 0.062389 | 0.015636
78 | 0.002195 | 0.00055013
79 | 0.0024455 | 0.0006129
80 | 0.010555 | 0.0026454
81 | 0.0032757 | 0.00082096
82 | 0.0034451 | 0.00086342
83 | 0.0010234 | 0.00025648
84 | 0.0016211 | 0.00040629
85 | 0.0010338 | 0.00025909
86 | 0.0010349 | 0.00025936
87 | 0.0010337 | 0.00025907
88 | 0.0013179 | 0.0003303
89 | 0.00060512 | 0.00015166
90 | 0.0010337 | 0.00025907
91 | 0.0010342 | 0.00025919
92 | 0.0024552 | 0.00061534
93 | 0.0079984 | 0.0020046
94 | 0.011661 | 0.0029224
95 | 0.0015547 | 0.00038964
96 | 0.011264 | 0.0028231
97 | 0.0024939 | 0.00062502
98 | 0.0074952 | 0.0018785
99 | 0.010197 | 0.0025555
100 | 0.0014726 | 0.00036906
101 | 0.0032756 | 0.00082095
102 | 0.0025034 | 0.00062741
103 | 0.0016493 | 0.00041336
104 | 0.0019996 | 0.00050116
105 | 0.0015926 | 0.00039914
106 | 0.0017446 | 0.00043725
107 | 0.00090366 | 0.00022648
108 | 0.0011498 | 0.00028816
109 | 0.0064319 | 0.001612

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1