## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_176-8_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_176-8_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_176-8_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_176-8_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_176-8_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_176-8_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_176-8_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_176-8_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_176-8_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_176-8_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_176-8_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_176-8_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_176-8_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_176-8_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_176-8_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_176-8_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_176-8_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_176-8_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_176-8_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_176-8_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_176-8_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_176-8_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_176-8_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_176-8_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_176-8_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_176-8_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_176-8_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_176-8_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_176-8_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_176-8_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_176-8_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_176-8_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_176-8_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_176-8_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_176-8_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_176-8_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_176-8_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_176-8_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_176-8_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_176-8_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_176-8_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_176-8_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_176-8_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_176-8_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_176-8_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_176-8_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_176-8_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_176-8_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_176-8_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_176-8_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_176-8_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_176-8_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_176-8_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_176-8_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_176-8_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_176-8_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_176-8_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_176-8_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_176-8_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_176-8_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_176-8_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_176-8_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_176-8_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_176-8_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_176-8_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_176-8_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_176-8_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_176-8_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_176-8_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_176-8_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_176-8_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_176-8_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_176-8_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_176-8_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_176-8_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_176-8_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_176-8_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_176-8_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_176-8_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_176-8_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_176-8_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_176-8_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_176-8_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_176-8_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_176-8_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_176-8_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_176-8_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_176-8_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_176-8_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_176-8_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_176-8_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_176-8_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_176-8_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_176-8_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_176-8_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_176-8_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_176-8_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_176-8_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_176-8_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_176-8_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_176-8_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_176-8_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_176-8_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_176-8_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_176-8_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_176-8_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_176-8_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_176-8_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_176-8_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_26_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_176-8_1_3_load_5 | 0 | 0.0031126 | 0.00078008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_176-8_1_3_load_6 | 1 | 0.0056947 | 0.0014272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_176-8_1_3_load_8 | 3 | 0.0044093 | 0.0011051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_176-8_1_3_load_9 | 4 | 0.0049728 | 0.0012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_176-8_1_3_load_10 | 5 | 0.0019248 | 0.0004824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_176-8_1_3_load_11 | 6 | 0.0019259 | 0.00048269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_176-8_1_3_load_26 | 7 | 0.0024594 | 0.00061637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_176-8_1_3_load_48 | 8 | 0.0013765 | 0.00034499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_176-8_1_3_load_125 | 9 | 0.0023569 | 0.00059068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_176-8_1_3_load_179 | 10 | 0.0039338 | 0.00098591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_176-8_1_3_load_124 | 12 | 0.0021104 | 0.00052891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_176-8_1_3_load_41 | 14 | 0.0031619 | 0.00079244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_176-8_1_3_load_47 | 15 | 0.0042003 | 0.0010527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_176-8_1_3_load_50 | 16 | 0.0057121 | 0.0014316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_176-8_1_3_load_51 | 17 | 0.0017374 | 0.00043544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_176-8_1_3_load_52 | 18 | 0.0039483 | 0.00098953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_176-8_1_3_load_61 | 21 | 0.0094692 | 0.0023732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_176-8_1_3_load_62 | 22 | 0.0018612 | 0.00046646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_176-8_1_3_load_92 | 25 | 0.0023464 | 0.00058807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_176-8_1_3_load_139 | 26 | 0.0022281 | 0.00055841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_176-8_1_3_load_63 | 28 | 0.0036475 | 0.00091414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_176-8_1_3_load_55 | 29 | 0.013993 | 0.003507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_176-8_1_3_load_56 | 30 | 0.0086993 | 0.0021803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_176-8_1_3_load_105 | 31 | 0.014127 | 0.0035404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_176-8_1_3_load_58 | 32 | 0.014935 | 0.0037432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_176-8_1_3_load_69 | 33 | 0.019779 | 0.0049571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_176-8_1_3_load_59 | 34 | 0.019344 | 0.004848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_176-8_1_3_load_94 | 35 | 0.014573 | 0.0036522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_176-8_1_3_load_93 | 37 | 0.010805 | 0.002708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_176-8_1_3_load_91 | 38 | 0.0054135 | 0.0013568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_176-8_1_3_load_65 | 39 | 0.010339 | 0.0025913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_176-8_1_3_load_76 | 40 | 0.0036871 | 0.00092406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_176-8_1_3_load_77 | 41 | 0.0026834 | 0.00067253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_176-8_1_3_load_79 | 43 | 0.0050462 | 0.0012647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_176-8_1_3_load_120 | 46 | 0.0025061 | 0.00062809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_176-8_1_3_load_81 | 47 | 0.0011498 | 0.00028818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_176-8_1_3_load_184 | 48 | 0.0012649 | 0.00031701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_176-8_1_3_load_121 | 49 | 0.002377 | 0.00059574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_176-8_1_3_load_185 | 50 | 0.0013984 | 0.00035048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_176-8_1_3_load_82 | 51 | 0.00077816 | 0.00019502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_176-8_1_3_load_84 | 53 | 0.0013865 | 0.00034748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_176-8_1_3_load_106 | 54 | 0.0057024 | 0.0014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_176-8_1_3_load_96 | 56 | 0.0027635 | 0.00069259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_176-8_1_3_load_100 | 57 | 0.0034129 | 0.00085534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_176-8_1_3_load_99 | 58 | 0.0049415 | 0.0012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_176-8_1_3_load_102 | 60 | 0.0017211 | 0.00043136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_176-8_1_3_load_138 | 61 | 0.0043671 | 0.0010945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_176-8_1_3_load_126 | 62 | 0.0015316 | 0.00038387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_176-8_1_3_load_187 | 63 | 0.0013982 | 0.00035042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_176-8_1_3_load_136 | 65 | 0.0040039 | 0.0010035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_176-8_1_3_load_137 | 66 | 0.0022732 | 0.00056971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_176-8_1_3_load_142 | 67 | 0.0011301 | 0.00028323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_176-8_1_3_load_141 | 68 | 0.0017012 | 0.00042636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_176-8_1_3_load_143 | 70 | 0.0016021 | 0.00040154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_176-8_1_3_load_154 | 71 | 0.00095422 | 0.00023915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_176-8_1_3_load_151 | 72 | 0.00095391 | 0.00023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_176-8_1_3_load_148 | 73 | 0.0011298 | 0.00028315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_176-8_1_3_load_190 | 74 | 0.0021121 | 0.00052934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_176-8_1_3_load_156 | 78 | 0.0011307 | 0.00028338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_176-8_1_3_load_152 | 79 | 0.0011309 | 0.00028344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_176-8_1_3_load_159 | 80 | 0.0011301 | 0.00028324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_176-8_1_3_load_149 | 81 | 0.0011295 | 0.00028309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_176-8_1_3_load_145 | 82 | 0.0022311 | 0.00055918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_176-8_1_3_load_168 | 83 | 0.0011306 | 0.00028335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_176-8_1_3_load_165 | 84 | 0.0011306 | 0.00028336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_176-8_1_3_load_150 | 85 | 0.0011304 | 0.00028331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_176-8_1_3_load_155 | 86 | 0.00095391 | 0.00023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_176-8_1_3_load_157 | 87 | 0.00095423 | 0.00023915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_176-8_1_3_load_160 | 88 | 0.0012602 | 0.00031583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_176-8_1_3_load_171 | 91 | 0.00081426 | 0.00020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_176-8_1_3_load_158 | 92 | 0.00095352 | 0.00023897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_176-8_1_3_load_162 | 93 | 0.0011298 | 0.00028315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_176-8_1_3_load_163 | 94 | 0.00095391 | 0.00023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_176-8_1_3_load_167 | 96 | 0.00094607 | 0.00023711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_176-8_1_3_load_175 | 97 | 0.00095448 | 0.00023921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_176-8_1_3_load_166 | 98 | 0.0011381 | 0.00028523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_176-8_1_3_load_176 | 99 | 0.00095457 | 0.00023924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_176-8_1_3_load_164 | 100 | 0.0011293 | 0.00028304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_176-8_1_3_load_174 | 101 | 0.00096795 | 0.00024259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_176-8_1_3_load_172 | 102 | 0.0011095 | 0.00027807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_176-8_1_3_load_181 | 103 | 0.0017592 | 0.0004409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_176-8_1_3_load_173 | 104 | 0.001156 | 0.00028972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_176-8_1_3_load_180 | 105 | 0.00095365 | 0.00023901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_176-8_1_3_load_178 | 106 | 0.0017596 | 0.000441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_176-8_1_3_load_183 | 107 | 0.00095377 | 0.00023904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_176-8_1_3_load_182 | 108 | 0.001759 | 0.00044086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_176-8_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0059309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_176-8_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_176-8_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_176-8_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_176-8_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_176-8_1_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.021886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_176-8_1_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.01319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_176-8_1_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.034729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_176-8_1_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.017009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_176-8_1_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_176-8_1_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.026003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_176-8_1_3_line_11 |  | 9 | 12 | 0.01495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_176-8_1_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.010961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_176-8_1_3_line_13 |  | 11 | 15 | 0.014455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_176-8_1_3_line_14 |  | 12 | 45 | 0.0070756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_176-8_1_3_line_15 |  | 13 | 106 | 0.0087999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_176-8_1_3_line_16 |  | 13 | 99 | 0.022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_176-8_1_3_line_17 |  | 14 | 15 | 0.028876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_176-8_1_3_line_18 |  | 16 | 17 | 0.025528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_176-8_1_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.012547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_176-8_1_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.021623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_176-8_1_3_line_21 |  | 18 | 20 | 0.024563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_176-8_1_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.042265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_176-8_1_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.016981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_176-8_1_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_176-8_1_3_line_25 |  | 21 | 24 | 0.0074909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_176-8_1_3_line_26 |  | 22 | 25 | 0.0018866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_176-8_1_3_line_27 |  | 23 | 28 | 0.01923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_176-8_1_3_line_28 |  | 24 | 36 | 0.035463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_176-8_1_3_line_29 |  | 25 | 38 | 0.0027756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_176-8_1_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.013674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_176-8_1_3_line_31 |  | 27 | 67 | 0.024696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_176-8_1_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.014673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_176-8_1_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.065623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_176-8_1_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_176-8_1_3_line_35 |  | 31 | 54 | 0.0095692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_176-8_1_3_line_36 |  | 31 | 53 | 0.0059954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_176-8_1_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.0048864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_176-8_1_3_line_38 |  | 33 | 36 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_176-8_1_3_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0069513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_176-8_1_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.021344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_176-8_1_3_line_41 |  | 36 | 39 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_176-8_1_3_line_42 |  | 37 | 55 | 0.0027321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_176-8_1_3_line_43 |  | 38 | 43 | 0.021513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_176-8_1_3_line_44 |  | 40 | 41 | 0.0097749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_176-8_1_3_line_45 |  | 40 | 42 | 0.0033965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_176-8_1_3_line_46 |  | 41 | 43 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_176-8_1_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.018883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_176-8_1_3_line_48 |  | 44 | 45 | 0.028467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_176-8_1_3_line_49 |  | 44 | 46 | 0.021727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_176-8_1_3_line_50 |  | 46 | 49 | 0.021101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_176-8_1_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.00072734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_176-8_1_3_line_52 |  | 48 | 50 | 0.0033627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_176-8_1_3_line_53 |  | 49 | 60 | 0.00077168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_176-8_1_3_line_54 |  | 50 | 64 | 0.0067365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_176-8_1_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.010162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_176-8_1_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.034762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_176-8_1_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0068448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_176-8_1_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0037553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_176-8_1_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.017934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_176-8_1_3_line_60 |  | 58 | 59 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_176-8_1_3_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0061376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_176-8_1_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.045222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_176-8_1_3_line_63 |  | 61 | 66 | 0.0012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_176-8_1_3_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0080963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_176-8_1_3_line_65 |  | 63 | 64 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_176-8_1_3_line_66 |  | 64 | 101 | 0.0055787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_176-8_1_3_line_67 |  | 65 | 66 | 0.0063717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_176-8_1_3_line_68 |  | 67 | 71 | 0.0032719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_176-8_1_3_line_69 |  | 68 | 69 | 0.027323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_176-8_1_3_line_70 |  | 68 | 70 | 0.030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_176-8_1_3_line_71 |  | 69 | 72 | 0.0092192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_176-8_1_3_line_72 |  | 69 | 73 | 0.0089539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_176-8_1_3_line_73 |  | 70 | 74 | 0.043836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_176-8_1_3_line_74 |  | 71 | 75 | 0.0059494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_176-8_1_3_line_75 |  | 72 | 78 | 0.01033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_176-8_1_3_line_76 |  | 73 | 81 | 0.007528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_176-8_1_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.043056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_176-8_1_3_line_78 |  | 75 | 86 | 0.012128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_176-8_1_3_line_79 |  | 75 | 85 | 0.016345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_176-8_1_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.050138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_176-8_1_3_line_81 |  | 77 | 82 | 0.012745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_176-8_1_3_line_82 |  | 78 | 87 | 0.025341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_176-8_1_3_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_176-8_1_3_line_84 |  | 80 | 88 | 0.0026027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_176-8_1_3_line_85 |  | 81 | 85 | 0.0075208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_176-8_1_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0074853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_176-8_1_3_line_87 |  | 84 | 92 | 0.0099317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_176-8_1_3_line_88 |  | 86 | 89 | 0.0043331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_176-8_1_3_line_89 |  | 87 | 92 | 0.0051419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_176-8_1_3_line_90 |  | 88 | 95 | 0.012816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_176-8_1_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.009829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_176-8_1_3_line_92 |  | 89 | 91 | 0.0093345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_176-8_1_3_line_93 |  | 90 | 101 | 0.011417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_176-8_1_3_line_94 |  | 90 | 102 | 0.0092412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_176-8_1_3_line_95 |  | 91 | 103 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_176-8_1_3_line_96 |  | 92 | 93 | 0.017833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_176-8_1_3_line_97 |  | 93 | 94 | 0.0017049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_176-8_1_3_line_98 |  | 94 | 100 | 0.00075083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_176-8_1_3_line_99 |  | 95 | 96 | 0.019522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_176-8_1_3_line_100 |  | 95 | 97 | 0.020207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_176-8_1_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.0064079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_176-8_1_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0075137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_176-8_1_3_line_103 |  | 102 | 104 | 0.0047711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_176-8_1_3_line_104 |  | 103 | 105 | 0.00312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_176-8_1_3_line_105 |  | 105 | 108 | 0.0021462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_176-8_1_3_line_106 |  | 106 | 107 | 0.005307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_176-8_1_3_line_107 |  | 107 | 108 | 4.0264e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_176-8_1_3_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2693232.7404 | 1255377.9554 | 2693232.4416 | 1255378.5998 | 2693229.6807 | 1255383.0306
1 | 2693237.22 | 1255345.3601 | 2693237.4043 | 1255358.5622 | 2693236.8988 | 1255365.7488 | 2693234.9093 | 1255373.2789 | 2693232.7404 | 1255377.9554
2 | 2693221.5096 | 1255394.4267 | 2693227.5425 | 1255386.4622 | 2693229.6807 | 1255383.0306
3 | 2693237.22 | 1255345.3601 | 2693257.5075 | 1255345.235 | 2693270.9765 | 1255345.514 | 2693275.2605 | 1255346.5654
4 | 2693237.22 | 1255345.3601 | 2693220.2044 | 1255345.7374
5 | 2693237.22 | 1255345.3601 | 2693238.3708 | 1255323.5042
6 | 2693221.5096 | 1255394.4267 | 2693213.5455 | 1255404.9408
7 | 2693305.4301 | 1255362.3735 | 2693302.1574 | 1255358.7822 | 2693293.8243 | 1255352.8574 | 2693282.4516 | 1255348.3302 | 2693275.2605 | 1255346.5654
8 | 2693220.2044 | 1255345.7374 | 2693213.1768 | 1255345.8932 | 2693203.2521 | 1255344.8426
9 | 2693238.3708 | 1255323.5042 | 2693238.463 | 1255321.7519
10 | 2693319.1141 | 1255384.2582 | 2693314.9803 | 1255375.1526 | 2693309.7138 | 1255367.0744 | 2693305.4301 | 1255362.3735
11 | 2693189.3171 | 1255339.5932 | 2693192.4516 | 1255341.2411 | 2693202.3166 | 1255344.7436 | 2693203.2521 | 1255344.8426
12 | 2693239.0394 | 1255310.8061 | 2693238.463 | 1255321.7519
13 | 2693319.1141 | 1255384.2582 | 2693311.4147 | 1255396.4926
14 | 2693183.0543 | 1255336.3005 | 2693189.3171 | 1255339.5932
15 | 2693239.0394 | 1255310.8061 | 2693233.7941 | 1255303.7403
16 | 2693239.0394 | 1255310.8061 | 2693255.8204 | 1255296.2042
17 | 2693296.0347 | 1255420.9313 | 2693311.4147 | 1255396.4926
18 | 2693141.0978 | 1255219.5666 | 2693126.0771 | 1255232.1561 | 2693121.3357 | 1255235.7164
19 | 2693141.0978 | 1255219.5666 | 2693150.7143 | 1255211.5067
20 | 2693104.0447 | 1255248.7004 | 2693121.3357 | 1255235.7164
21 | 2693169.9008 | 1255196.1838 | 2693161.1213 | 1255202.7842 | 2693150.7143 | 1255211.5067
22 | 2693104.0447 | 1255248.7004 | 2693069.5434 | 1255273.1132
23 | 2693104.0447 | 1255248.7004 | 2693113.87 | 1255262.55
24 | 2693169.9008 | 1255196.1838 | 2693179.6043 | 1255189.8426
25 | 2693063.4285 | 1255277.4401 | 2693069.5434 | 1255273.1132
26 | 2693114.9615 | 1255264.0887 | 2693113.87 | 1255262.55
27 | 2693179.6043 | 1255189.8426 | 2693170.5782 | 1255172.8621
28 | 2693063.4285 | 1255277.4401 | 2693060.6821 | 1255279.3874 | 2693034.9037 | 1255298.6196
29 | 2693116.5675 | 1255266.3524 | 2693114.9615 | 1255264.0887
30 | 2693201.1191 | 1255236.362 | 2693192.7291 | 1255225.564
31 | 2693201.1191 | 1255236.362 | 2693201.8539 | 1255244.3131 | 2693212.6201 | 1255257.0945
32 | 2693053.3771 | 1255348.2923 | 2693048.2625 | 1255334.5398
33 | 2693053.3771 | 1255348.2923 | 2692999.7175 | 1255386.0688
34 | 2693042.2656 | 1255318.4146 | 2693048.2625 | 1255334.5398
35 | 2693004.684 | 1255394.0642 | 2693002.1474 | 1255388.42 | 2692999.7175 | 1255386.0688
36 | 2692999.7175 | 1255386.0688 | 2692999.7175 | 1255386.0688 | 2692995.7505 | 1255386.0065 | 2692993.8368 | 1255386.6775
37 | 2693042.2656 | 1255318.4146 | 2693040.5623 | 1255313.8347
38 | 2693034.9037 | 1255298.6196 | 2693040.5623 | 1255313.8347
39 | 2693080.5541 | 1255366.5685 | 2693084.2736 | 1255360.696
40 | 2693095.6939 | 1255342.665 | 2693095.6939 | 1255342.665 | 2693084.2736 | 1255360.696
41 | 2693034.9037 | 1255298.6196 | 2693029.5448 | 1255301.193 | 2693022.5568 | 1255302.7845 | 2693016.3488 | 1255302.7425
42 | 2693098.3729 | 1255342.1289 | 2693095.6939 | 1255342.665
43 | 2693129.1344 | 1255283.8023 | 2693128.289 | 1255282.875 | 2693116.5675 | 1255266.3524
44 | 2693145.8918 | 1255301.7919 | 2693141.8157 | 1255297.7105 | 2693139.1161 | 1255294.7498
45 | 2693148.2919 | 1255304.1952 | 2693145.8918 | 1255301.7919
46 | 2693129.1344 | 1255283.8023 | 2693139.1161 | 1255294.7498
47 | 2693161.6604 | 1255317.5715 | 2693148.2919 | 1255304.1952
48 | 2693161.6604 | 1255317.5715 | 2693174.2743 | 1255330.0019 | 2693183.0543 | 1255336.3005
49 | 2693161.6604 | 1255317.5715 | 2693155.9664 | 1255323.2197 | 2693147.6404 | 1255334.1076
50 | 2693147.6404 | 1255334.1076 | 2693134.8224 | 1255350.8698
51 | 2693181.669 | 1255295.8533 | 2693182.3963 | 1255295.8509
52 | 2693185.759 | 1255295.8397 | 2693182.3963 | 1255295.8509
53 | 2693134.8224 | 1255350.8698 | 2693134.3536 | 1255351.4828
54 | 2693192.4955 | 1255295.8173 | 2693185.759 | 1255295.8397
55 | 2692960.5364 | 1255390.7796 | 2692961.3854 | 1255380.6529
56 | 2692960.5364 | 1255390.7796 | 2692974.1391 | 1255393.5842 | 2692993.8368 | 1255386.6775
57 | 2693098.3729 | 1255342.1289 | 2693102.3755 | 1255336.5763
58 | 2693102.3755 | 1255336.5763 | 2693102.3755 | 1255336.5763 | 2693105.8457 | 1255335.1409 | 2693105.8457 | 1255335.1409
59 | 2693119.8665 | 1255345.091 | 2693111.6633 | 1255336.5001 | 2693108.4617 | 1255335.2487 | 2693105.8457 | 1255335.1409
60 | 2693130.6254 | 1255356.3582 | 2693119.8665 | 1255345.091
61 | 2693130.6254 | 1255356.3582 | 2693134.3536 | 1255351.4828
62 | 2693130.6254 | 1255356.3582 | 2693131.7395 | 1255401.5667
63 | 2693131.7395 | 1255401.5667 | 2693131.0358 | 1255402.5603
64 | 2693195.6151 | 1255309.1312 | 2693195.6685 | 1255311.335 | 2693197.3208 | 1255312.7621 | 2693197.2387 | 1255316.4697
65 | 2693192.4955 | 1255295.8173 | 2693195.2934 | 1255295.8725 | 2693195.6151 | 1255309.1312
66 | 2693192.4955 | 1255295.8173 | 2693193.0459 | 1255290.2659
67 | 2693127.3532 | 1255407.7599 | 2693131.0358 | 1255402.5603
68 | 2693212.6201 | 1255257.0945 | 2693214.728 | 1255259.5969
69 | 2693231.9143 | 1255224.8377 | 2693249.5471 | 1255245.7539
70 | 2693231.9143 | 1255224.8377 | 2693258.278 | 1255209.7831
71 | 2693249.5471 | 1255245.7539 | 2693258.1946 | 1255242.5578
72 | 2693249.5471 | 1255245.7539 | 2693242.5291 | 1255251.3145
73 | 2693258.278 | 1255209.7831 | 2693281.1063 | 1255172.36
74 | 2693218.5608 | 1255264.1472 | 2693214.728 | 1255259.5969
75 | 2693266.5279 | 1255236.5901 | 2693259.9354 | 1255241.9145 | 2693258.1946 | 1255242.5578
76 | 2693236.6287 | 1255255.9896 | 2693242.5291 | 1255251.3145
77 | 2693252.4913 | 1255156.0967 | 2693263.3503 | 1255176.0166 | 2693266.0318 | 1255178.1939 | 2693271.3728 | 1255178.6895 | 2693281.1063 | 1255172.36
78 | 2693218.5608 | 1255264.1472 | 2693209.3162 | 1255271.9977
79 | 2693218.5608 | 1255264.1472 | 2693221.7093 | 1255267.8107 | 2693230.734 | 1255260.6602
80 | 2693252.4913 | 1255156.0967 | 2693264.7602 | 1255151.6531 | 2693277.5529 | 1255147.0064 | 2693281.9181 | 1255160.5858 | 2693290.7127 | 1255157.8333
81 | 2693290.7127 | 1255157.8333 | 2693297.0741 | 1255155.8097 | 2693302.8093 | 1255153.823
82 | 2693266.5279 | 1255236.5901 | 2693267.1335 | 1255236.101 | 2693271.4169 | 1255240.5053 | 2693285.7767 | 1255228.9699
83 | 2693266.7959 | 1255266.218 | 2693266.0181 | 1255265.2952
84 | 2693266.7959 | 1255266.218 | 2693268.4732 | 1255268.208
85 | 2693236.6287 | 1255255.9896 | 2693230.734 | 1255260.6602
86 | 2693304.1606 | 1255216.7821 | 2693298.4132 | 1255221.5777
87 | 2693289.7854 | 1255225.7497 | 2693294.3008 | 1255225.0091 | 2693298.4132 | 1255221.5777
88 | 2693206.0133 | 1255274.8025 | 2693209.3162 | 1255271.9977
89 | 2693289.7854 | 1255225.7497 | 2693285.7767 | 1255228.9699
90 | 2693276.7328 | 1255278.0073 | 2693268.4732 | 1255268.208
91 | 2693198.5123 | 1255281.1783 | 2693206.0133 | 1255274.8025
92 | 2693206.0133 | 1255274.8025 | 2693212.1219 | 1255281.8606
93 | 2693198.5123 | 1255281.1783 | 2693193.5269 | 1255285.4143 | 2693193.0459 | 1255290.2659
94 | 2693198.5123 | 1255281.1783 | 2693192.6699 | 1255274.0183
95 | 2693227.4679 | 1255295.2184 | 2693225.0407 | 1255291.9487 | 2693220.6389 | 1255291.7015 | 2693212.1219 | 1255281.8606
96 | 2693289.7854 | 1255225.7497 | 2693301.608 | 1255239.0999
97 | 2693301.608 | 1255239.0999 | 2693302.7384 | 1255240.3763
98 | 2693303.2361 | 1255240.9384 | 2693302.7384 | 1255240.3763
99 | 2693276.7328 | 1255278.0073 | 2693291.528 | 1255265.2707
100 | 2693276.7328 | 1255278.0073 | 2693261.4887 | 1255291.2719
101 | 2693296.3843 | 1255261.0901 | 2693291.528 | 1255265.2707
102 | 2693261.4887 | 1255291.2719 | 2693255.8204 | 1255296.2042
103 | 2693192.6699 | 1255274.0183 | 2693189.6536 | 1255270.3217
104 | 2693229.3276 | 1255297.7235 | 2693227.4679 | 1255295.2184
105 | 2693229.3276 | 1255297.7235 | 2693230.6068 | 1255299.4468
106 | 2693230.6308 | 1255299.4791 | 2693233.7941 | 1255303.7403
107 | 2693230.6308 | 1255299.4791 | 2693230.6068 | 1255299.4468

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693232.7404 | 1255377.9554
1 | 2693229.6807 | 1255383.0306
2 | 2693237.22 | 1255345.3601
3 | 2693221.5096 | 1255394.4267
4 | 2693275.2605 | 1255346.5654
5 | 2693220.2044 | 1255345.7374
6 | 2693238.3708 | 1255323.5042
7 | 2693213.5455 | 1255404.9409
8 | 2693305.4301 | 1255362.3735
9 | 2693203.2521 | 1255344.8426
10 | 2693238.463 | 1255321.7519
11 | 2693319.1141 | 1255384.2582
12 | 2693189.3171 | 1255339.5932
13 | 2693239.0394 | 1255310.8061
14 | 2693296.0347 | 1255420.9313
15 | 2693311.4147 | 1255396.4926
16 | 2693141.0978 | 1255219.5666
17 | 2693121.3357 | 1255235.7164
18 | 2693150.7143 | 1255211.5067
19 | 2693104.0447 | 1255248.7004
20 | 2693169.9008 | 1255196.1838
21 | 2693069.5434 | 1255273.1132
22 | 2693113.87 | 1255262.55
23 | 2693179.6043 | 1255189.8426
24 | 2693063.4285 | 1255277.4401
25 | 2693114.9615 | 1255264.0887
26 | 2693192.7291 | 1255225.5639
27 | 2693201.1191 | 1255236.362
28 | 2693170.5782 | 1255172.8621
29 | 2693053.3771 | 1255348.2923
30 | 2693048.2625 | 1255334.5398
31 | 2692999.7175 | 1255386.0688
32 | 2693042.2656 | 1255318.4146
33 | 2693040.5623 | 1255313.8347
34 | 2693080.5541 | 1255366.5685
35 | 2693084.2736 | 1255360.696
36 | 2693034.9037 | 1255298.6196
37 | 2693095.6939 | 1255342.665
38 | 2693116.5675 | 1255266.3524
39 | 2693016.3488 | 1255302.7425
40 | 2693145.8918 | 1255301.7919
41 | 2693139.1161 | 1255294.7498
42 | 2693148.2919 | 1255304.1952
43 | 2693129.1344 | 1255283.8023
44 | 2693161.6604 | 1255317.5715
45 | 2693183.0543 | 1255336.3005
46 | 2693147.6404 | 1255334.1076
47 | 2693181.669 | 1255295.8533
48 | 2693182.3963 | 1255295.8509
49 | 2693134.8224 | 1255350.8698
50 | 2693185.759 | 1255295.8397
51 | 2692961.3854 | 1255380.6529
52 | 2692960.5364 | 1255390.7796
53 | 2692993.8368 | 1255386.6775
54 | 2693004.684 | 1255394.0642
55 | 2693098.3729 | 1255342.1289
56 | 2693102.3755 | 1255336.5763
57 | 2693105.8457 | 1255335.1409
58 | 2693119.8665 | 1255345.091
59 | 2693130.6254 | 1255356.3582
60 | 2693134.3536 | 1255351.4828
61 | 2693131.7395 | 1255401.5667
62 | 2693197.2387 | 1255316.4697
63 | 2693195.6151 | 1255309.1312
64 | 2693192.4955 | 1255295.8173
65 | 2693127.3532 | 1255407.7599
66 | 2693131.0358 | 1255402.5603
67 | 2693212.6201 | 1255257.0945
68 | 2693231.9143 | 1255224.8377
69 | 2693249.5471 | 1255245.7539
70 | 2693258.278 | 1255209.7831
71 | 2693214.728 | 1255259.5969
72 | 2693258.1946 | 1255242.5578
73 | 2693242.5291 | 1255251.3145
74 | 2693281.1063 | 1255172.36
75 | 2693218.5608 | 1255264.1472
76 | 2693252.4913 | 1255156.0967
77 | 2693290.7127 | 1255157.8333
78 | 2693266.5279 | 1255236.5901
79 | 2693266.0181 | 1255265.2952
80 | 2693266.7959 | 1255266.218
81 | 2693236.6287 | 1255255.9896
82 | 2693302.8093 | 1255153.823
83 | 2693304.1606 | 1255216.7821
84 | 2693298.4132 | 1255221.5777
85 | 2693230.734 | 1255260.6602
86 | 2693209.3162 | 1255271.9977
87 | 2693285.7767 | 1255228.9699
88 | 2693268.4732 | 1255268.208
89 | 2693206.0133 | 1255274.8025
90 | 2693198.5123 | 1255281.1783
91 | 2693212.1219 | 1255281.8606
92 | 2693289.7854 | 1255225.7497
93 | 2693301.608 | 1255239.0999
94 | 2693302.7384 | 1255240.3763
95 | 2693276.7328 | 1255278.0073
96 | 2693291.528 | 1255265.2707
97 | 2693261.4887 | 1255291.2719
98 | 2693296.3843 | 1255261.0901
99 | 2693255.8204 | 1255296.2042
100 | 2693303.2361 | 1255240.9384
101 | 2693193.0459 | 1255290.2659
102 | 2693192.6699 | 1255274.0183
103 | 2693227.4679 | 1255295.2184
104 | 2693189.6536 | 1255270.3217
105 | 2693229.3276 | 1255297.7235
106 | 2693233.7941 | 1255303.7403
107 | 2693230.6308 | 1255299.4791
108 | 2693230.6068 | 1255299.4468
109 | 2693147.6404 | 1255334.1076

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99023 | -0.18729 | 0.0031126 | 0.00078008
1 | 0.99016 | -0.18862 | 0.0056947 | 0.0014272
2 | 0.9907 | -0.178 | 0 | 0
3 | 0.99007 | -0.19033 | 0.0044093 | 0.0011051
4 | 0.99023 | -0.1873 | 0.0049728 | 0.0012463
5 | 0.99206 | -0.15188 | 0.0019248 | 0.0004824
6 | 0.98956 | -0.20023 | 0.0019259 | 0.00048269
7 | 0.99004 | -0.19091 | 0.0024594 | 0.00061637
8 | 0.98995 | -0.1927 | 0.0013765 | 0.00034499
9 | 0.99344 | -0.12527 | 0.0023569 | 0.00059068
10 | 0.98947 | -0.20196 | 0.0039338 | 0.00098591
11 | 0.98977 | -0.19611 | 0 | 0
12 | 0.99468 | -0.10132 | 0.0021104 | 0.00052891
13 | 0.98895 | -0.21197 | 0 | 0
14 | 0.98959 | -0.19963 | 0.0031619 | 0.00079244
15 | 0.98967 | -0.198 | 0.0042003 | 0.0010527
16 | 0.98658 | -0.25633 | 0.0057121 | 0.0014316
17 | 0.98689 | -0.25025 | 0.0017374 | 0.00043544
18 | 0.98649 | -0.25804 | 0.0039483 | 0.00098953
19 | 0.98719 | -0.24443 | 0 | 0
20 | 0.98641 | -0.25964 | 0 | 0
21 | 0.9833 | -0.31972 | 0.0094692 | 0.0023732
22 | 0.98899 | -0.20979 | 0.0018612 | 0.00046646
23 | 0.98637 | -0.2604 | 0 | 0
24 | 0.98268 | -0.33185 | 0 | 0
25 | 0.98919 | -0.20588 | 0.0023464 | 0.00058807
26 | 0.98668 | -0.25607 | 0.0022281 | 0.00055841
27 | 0.98671 | -0.25552 | 0 | 0
28 | 0.98631 | -0.26166 | 0.0036475 | 0.00091414
29 | 0.97705 | -0.44186 | 0.013993 | 0.003507
30 | 0.97754 | -0.43222 | 0.0086993 | 0.0021803
31 | 0.97571 | -0.46825 | 0.014127 | 0.0035404
32 | 0.97826 | -0.41821 | 0.014935 | 0.0037432
33 | 0.97853 | -0.4129 | 0.019779 | 0.0049571
34 | 0.99527 | -0.091028 | 0.019344 | 0.004848
35 | 0.99539 | -0.088662 | 0.014573 | 0.0036522
36 | 0.97972 | -0.38947 | 0 | 0
37 | 0.99605 | -0.075936 | 0.010805 | 0.002708
38 | 0.9895 | -0.20003 | 0.0054135 | 0.0013568
39 | 0.97954 | -0.39309 | 0.010339 | 0.0025913
40 | 0.99492 | -0.096246 | 0.0036871 | 0.00092406
41 | 0.99373 | -0.11893 | 0.0026834 | 0.00067253
42 | 0.99535 | -0.088157 | 0 | 0
43 | 0.99196 | -0.1527 | 0.0050462 | 0.0012647
44 | 0.99771 | -0.043314 | 0 | 0
45 | 0.99529 | -0.089747 | 0 | 0
46 | 1 | 0 | -0.30404 | -0.077172
47 | 0.98694 | -0.25111 | 0.0011498 | 0.00028818
48 | 0.98694 | -0.2511 | 0.0012649 | 0.00031701
49 | 0.99864 | -0.025996 | 0.002377 | 0.00059574
50 | 0.98695 | -0.25095 | 0.0013984 | 0.00035048
51 | 0.97567 | -0.46913 | 0.00077816 | 0.00019502
52 | 0.97568 | -0.46898 | 0 | 0
53 | 0.9757 | -0.46848 | 0.0013865 | 0.00034748
54 | 0.97566 | -0.46925 | 0.0057024 | 0.0014291
55 | 0.99616 | -0.07379 | 0 | 0
56 | 0.99644 | -0.068415 | 0.0027635 | 0.00069259
57 | 0.9966 | -0.065285 | 0.0034129 | 0.00085534
58 | 0.99743 | -0.04928 | 0.0049415 | 0.0012385
59 | 0.99822 | -0.034051 | 0 | 0
60 | 0.9986 | -0.026916 | 0.0017211 | 0.00043136
61 | 0.99779 | -0.042475 | 0.0043671 | 0.0010945
62 | 0.98691 | -0.25156 | 0.0015316 | 0.00038387
63 | 0.98693 | -0.25134 | 0.0013982 | 0.00035042
64 | 0.98697 | -0.25049 | 0 | 0
65 | 0.99776 | -0.043055 | 0.0040039 | 0.0010035
66 | 0.99778 | -0.042609 | 0.0022732 | 0.00056971
67 | 0.98676 | -0.25453 | 0.0011301 | 0.00028323
68 | 0.98589 | -0.27145 | 0.0017012 | 0.00042636
69 | 0.98609 | -0.2677 | 0 | 0
70 | 0.98573 | -0.27469 | 0.0016021 | 0.00040154
71 | 0.98677 | -0.25434 | 0.00095422 | 0.00023915
72 | 0.98601 | -0.26927 | 0.00095391 | 0.00023907
73 | 0.98623 | -0.26495 | 0.0011298 | 0.00028315
74 | 0.98555 | -0.27811 | 0.0021121 | 0.00052934
75 | 0.9868 | -0.25388 | 0 | 0
76 | 0.98546 | -0.27984 | 0 | 0
77 | 0.98536 | -0.28185 | 0 | 0
78 | 0.98592 | -0.27084 | 0.0011307 | 0.00028338
79 | 0.9886 | -0.21878 | 0.0011309 | 0.00028344
80 | 0.9886 | -0.21876 | 0.0011301 | 0.00028324
81 | 0.98635 | -0.26249 | 0.0011295 | 0.00028309
82 | 0.98534 | -0.28236 | 0.0022311 | 0.00055918
83 | 0.98569 | -0.27535 | 0.0011306 | 0.00028335
84 | 0.9857 | -0.2752 | 0.0011306 | 0.00028336
85 | 0.98649 | -0.25988 | 0.0011304 | 0.00028331
86 | 0.98707 | -0.24849 | 0.00095391 | 0.00023907
87 | 0.98575 | -0.2742 | 0.00095423 | 0.00023915
88 | 0.98861 | -0.21866 | 0.0012602 | 0.00031583
89 | 0.98717 | -0.24649 | 0 | 0
90 | 0.98708 | -0.24825 | 0 | 0
91 | 0.98748 | -0.24052 | 0.00081426 | 0.00020407
92 | 0.98572 | -0.27479 | 0.00095352 | 0.00023897
93 | 0.98567 | -0.27582 | 0.0011298 | 0.00028315
94 | 0.98567 | -0.27589 | 0.00095391 | 0.00023907
95 | 0.98865 | -0.21785 | 0 | 0
96 | 0.98861 | -0.21858 | 0.00094607 | 0.00023711
97 | 0.98875 | -0.21583 | 0.00095448 | 0.00023921
98 | 0.98861 | -0.21871 | 0.0011381 | 0.00028523
99 | 0.9888 | -0.21495 | 0.00095457 | 0.00023924
100 | 0.98567 | -0.2759 | 0.0011293 | 0.00028304
101 | 0.987 | -0.24982 | 0.00096795 | 0.00024259
102 | 0.98707 | -0.24862 | 0.0011095 | 0.00027807
103 | 0.9882 | -0.22648 | 0.0017592 | 0.0004409
104 | 0.98706 | -0.24872 | 0.001156 | 0.00028972
105 | 0.98831 | -0.22435 | 0.00095365 | 0.00023901
106 | 0.9886 | -0.21884 | 0.0017596 | 0.000441
107 | 0.98839 | -0.22281 | 0.00095377 | 0.00023904
108 | 0.98839 | -0.22284 | 0.001759 | 0.00044086
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.012565 | 0.0031491 | -0.012564 | -0.0031487 | 7.9288e-07 | 4.3115e-07 | 0.018881 | 0.018881 | 0.018881 | 0.99023 | -0.18729 | 0.99016 | -0.18862 | 5.1871
1 | -0.015677 | -0.0039292 | 0.015684 | 0.0039332 | 6.9411e-06 | 4.0131e-06 | 0.023558 | 0.023558 | 0.023558 | 0.99023 | -0.18729 | 0.9907 | -0.178 | 6.4721
2 | 0.0068693 | 0.0017215 | -0.0068687 | -0.0017213 | 5.6087e-07 | 1.7845e-07 | 0.010323 | 0.010323 | 0.010323 | 0.99016 | -0.18862 | 0.99007 | -0.19033 | 2.836
3 | 0.013722 | 0.0034413 | -0.013716 | -0.0034379 | 6.0808e-06 | 3.4004e-06 | 0.020611 | 0.020611 | 0.020611 | 0.9907 | -0.178 | 0.99023 | -0.1873 | 5.6624
4 | -0.086712 | -0.021801 | 0.08682 | 0.02187 | 0.0001083 | 6.9093e-05 | 0.13026 | 0.13026 | 0.13026 | 0.9907 | -0.178 | 0.99206 | -0.15188 | 35.7866
5 | 0.057305 | 0.014426 | -0.057245 | -0.014387 | 6.0834e-05 | 3.8652e-05 | 0.086094 | 0.086094 | 0.086094 | 0.9907 | -0.178 | 0.98956 | -0.20023 | 23.6523
6 | 0.0024594 | 0.00061625 | -0.0024594 | -0.00061637 | 6.758e-08 | -1.2637e-07 | 0.0036963 | 0.0036964 | 0.0036964 | 0.99007 | -0.19033 | 0.99004 | -0.19091 | 1.0155
7 | 0.0087431 | 0.0021916 | -0.0087408 | -0.0021906 | 2.2481e-06 | 9.9214e-07 | 0.013138 | 0.013139 | 0.013139 | 0.99023 | -0.1873 | 0.98995 | -0.1927 | 3.6095
8 | -0.088745 | -0.022352 | 0.088858 | 0.022424 | 0.00011309 | 7.2155e-05 | 0.13315 | 0.13315 | 0.13315 | 0.99206 | -0.15188 | 0.99344 | -0.12527 | 36.5797
9 | 0.055319 | 0.013905 | -0.055314 | -0.013902 | 4.5548e-06 | 2.8925e-06 | 0.083198 | 0.083198 | 0.083198 | 0.98956 | -0.20023 | 0.98947 | -0.20196 | 22.8566
10 | 0.0073643 | 0.0018456 | -0.0073631 | -0.0018452 | 1.1949e-06 | 4.3045e-07 | 0.011069 | 0.01107 | 0.01107 | 0.98995 | -0.1927 | 0.98977 | -0.19611 | 3.0411
11 | -0.091215 | -0.023015 | 0.091319 | 0.023082 | 0.00010474 | 6.6837e-05 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.99344 | -0.12527 | 0.99468 | -0.10132 | 37.5495
12 | 0.05138 | 0.012916 | -0.051356 | -0.0129 | 2.4549e-05 | 1.5571e-05 | 0.077282 | 0.077282 | 0.077282 | 0.98947 | -0.20196 | 0.98895 | -0.21197 | 21.2314
13 | 0.0073631 | 0.0018452 | -0.0073624 | -0.0018449 | 6.6425e-07 | 2.3935e-07 | 0.01107 | 0.01107 | 0.01107 | 0.98977 | -0.19611 | 0.98967 | -0.198 | 3.0411
14 | -0.09343 | -0.023611 | 0.093482 | 0.023644 | 5.1885e-05 | 3.3115e-05 | 0.13984 | 0.13984 | 0.13984 | 0.99468 | -0.10132 | 0.99529 | -0.089747 | 38.4169
15 | 0.043839 | 0.011017 | -0.043825 | -0.011008 | 1.4363e-05 | 9.0793e-06 | 0.065973 | 0.065973 | 0.065973 | 0.98895 | -0.21197 | 0.9886 | -0.21884 | 18.1244
16 | 0.0075166 | 0.0018835 | -0.0075155 | -0.0018831 | 1.067e-06 | 3.9749e-07 | 0.01131 | 0.01131 | 0.01131 | 0.98895 | -0.21197 | 0.9888 | -0.21495 | 3.1071
17 | -0.0031619 | -0.00079244 | 0.0031621 | 0.00079223 | 2.4476e-07 | -2.1436e-07 | 0.0047544 | 0.0047543 | 0.0047544 | 0.98959 | -0.19963 | 0.98967 | -0.198 | 1.3062
18 | -0.013309 | -0.0033352 | 0.013313 | 0.0033373 | 3.8574e-06 | 2.1426e-06 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.98658 | -0.25633 | 0.98689 | -0.25025 | 5.5147
19 | 0.007597 | 0.0019036 | -0.0075964 | -0.0019034 | 6.1775e-07 | 2.3515e-07 | 0.011458 | 0.011458 | 0.011458 | 0.98658 | -0.25633 | 0.98649 | -0.25804 | 3.1478
20 | -0.01505 | -0.0037728 | 0.015055 | 0.0037752 | 4.1757e-06 | 2.3961e-06 | 0.022693 | 0.022693 | 0.022693 | 0.98689 | -0.25025 | 0.98719 | -0.24443 | 6.2343
21 | 0.0036481 | 0.00091383 | -0.0036478 | -0.00091397 | 2.789e-07 | -1.3508e-07 | 0.0055026 | 0.0055027 | 0.0055027 | 0.98649 | -0.25804 | 0.98641 | -0.25964 | 1.5117
22 | 0.10005 | 0.025399 | -0.09969 | -0.025169 | 0.00036102 | 0.00023052 | 0.15093 | 0.15093 | 0.15093 | 0.98719 | -0.24443 | 0.9833 | -0.31972 | 41.463
23 | -0.11511 | -0.029175 | 0.1153 | 0.029297 | 0.00019195 | 0.00012263 | 0.17362 | 0.17362 | 0.17362 | 0.98719 | -0.24443 | 0.98899 | -0.20979 | 47.6972
24 | 0.0036478 | 0.00091397 | -0.0036477 | -0.00091403 | 1.3135e-07 | -6.3594e-08 | 0.0055027 | 0.0055027 | 0.0055027 | 0.98641 | -0.25964 | 0.98637 | -0.2604 | 1.5117
25 | 0.090221 | 0.022796 | -0.090168 | -0.022762 | 5.2413e-05 | 3.345e-05 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1366 | 0.9833 | -0.31972 | 0.98268 | -0.33185 | 37.5263
26 | -0.11716 | -0.029764 | 0.11718 | 0.029778 | 2.2018e-05 | 1.4068e-05 | 0.17642 | 0.17642 | 0.17642 | 0.98899 | -0.20979 | 0.98919 | -0.20588 | 48.4665
27 | 0.0036477 | 0.00091403 | -0.0036475 | -0.00091414 | 2.1837e-07 | -1.0569e-07 | 0.0055027 | 0.0055028 | 0.0055028 | 0.98637 | -0.2604 | 0.98631 | -0.26166 | 1.5118
28 | 0.090168 | 0.022762 | -0.08992 | -0.022604 | 0.00024813 | 0.00015836 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1366 | 0.98268 | -0.33185 | 0.97972 | -0.38947 | 37.5263
29 | -0.11953 | -0.030366 | 0.11956 | 0.030387 | 3.3703e-05 | 2.1535e-05 | 0.17995 | 0.17995 | 0.17995 | 0.98919 | -0.20588 | 0.9895 | -0.20003 | 49.4362
30 | -0.0022281 | -0.00055841 | 0.0022281 | 0.00055827 | 5.7896e-08 | -1.376e-07 | 0.0033602 | 0.0033601 | 0.0033602 | 0.98668 | -0.25607 | 0.98671 | -0.25552 | 0.92312
31 | -0.0022281 | -0.00055827 | 0.0022282 | 0.00055802 | 1.0456e-07 | -2.4855e-07 | 0.0033601 | 0.00336 | 0.0033601 | 0.98671 | -0.25552 | 0.98676 | -0.25453 | 0.9231
32 | -0.036015 | -0.0090355 | 0.036031 | 0.0090459 | 1.6555e-05 | 1.0411e-05 | 0.054852 | 0.054852 | 0.054852 | 0.97705 | -0.44186 | 0.97754 | -0.43222 | 15.0693
33 | 0.022022 | 0.0055284 | -0.021994 | -0.0055115 | 2.7686e-05 | 1.6898e-05 | 0.033541 | 0.033542 | 0.033542 | 0.97705 | -0.44186 | 0.97571 | -0.46825 | 9.2147
34 | -0.044731 | -0.011226 | 0.04476 | 0.011245 | 2.9915e-05 | 1.893e-05 | 0.068094 | 0.068094 | 0.068094 | 0.97754 | -0.43222 | 0.97826 | -0.41821 | 18.7072
35 | 0.0057026 | 0.0014292 | -0.0057024 | -0.0014291 | 2.7141e-07 | 5.4194e-08 | 0.0086968 | 0.0086969 | 0.0086969 | 0.97571 | -0.46825 | 0.97566 | -0.46925 | 2.3893
36 | 0.0021647 | 0.0005419 | -0.0021646 | -0.00054196 | 2.4499e-08 | -5.9201e-08 | 0.003301 | 0.003301 | 0.003301 | 0.97571 | -0.46825 | 0.9757 | -0.46848 | 0.90688
37 | -0.059696 | -0.014988 | 0.059711 | 0.014998 | 1.5112e-05 | 9.61e-06 | 0.090812 | 0.090812 | 0.090812 | 0.97826 | -0.41821 | 0.97853 | -0.4129 | 24.9485
38 | -0.07949 | -0.019955 | 0.079579 | 0.020012 | 8.8964e-05 | 5.6733e-05 | 0.12089 | 0.12089 | 0.12089 | 0.97853 | -0.4129 | 0.97972 | -0.38947 | 33.2115
39 | -0.019344 | -0.004848 | 0.019346 | 0.0048493 | 2.1802e-06 | 1.305e-06 | 0.028921 | 0.02892 | 0.028921 | 0.99527 | -0.091028 | 0.99539 | -0.088662 | 7.9452
40 | -0.033918 | -0.0085015 | 0.033939 | 0.0085144 | 2.0578e-05 | 1.2892e-05 | 0.050705 | 0.050705 | 0.050705 | 0.99539 | -0.088662 | 0.99605 | -0.075936 | 13.93
41 | 0.010341 | 0.0025922 | -0.010339 | -0.0025913 | 1.7873e-06 | 9.006e-07 | 0.015706 | 0.015706 | 0.015706 | 0.97972 | -0.38947 | 0.97954 | -0.39309 | 4.3149
42 | -0.044744 | -0.011222 | 0.044748 | 0.011225 | 4.5781e-06 | 2.8944e-06 | 0.066847 | 0.066847 | 0.066847 | 0.99605 | -0.075936 | 0.99616 | -0.07379 | 18.3645
43 | -0.12497 | -0.031744 | 0.12526 | 0.031926 | 0.0002854 | 0.00018238 | 0.18809 | 0.18809 | 0.18809 | 0.9895 | -0.20003 | 0.99196 | -0.1527 | 51.6727
44 | 0.13335 | 0.034093 | -0.1332 | -0.034 | 0.00014615 | 9.3409e-05 | 0.19968 | 0.19968 | 0.19968 | 0.99492 | -0.096246 | 0.99373 | -0.11893 | 54.8561
45 | -0.13704 | -0.035017 | 0.13709 | 0.035051 | 5.3626e-05 | 3.4277e-05 | 0.20519 | 0.20519 | 0.20519 | 0.99492 | -0.096246 | 0.99535 | -0.088157 | 56.371
46 | 0.13052 | 0.033327 | -0.13031 | -0.033191 | 0.00021268 | 0.00013592 | 0.19566 | 0.19566 | 0.19566 | 0.99373 | -0.11893 | 0.99196 | -0.1527 | 53.7523
47 | -0.13709 | -0.035051 | 0.13739 | 0.035242 | 0.00029814 | 0.00019056 | 0.20519 | 0.20519 | 0.20519 | 0.99535 | -0.088157 | 0.99771 | -0.043314 | 56.371
48 | 0.09369 | 0.023777 | -0.093482 | -0.023644 | 0.00020875 | 0.00013323 | 0.13984 | 0.13984 | 0.13984 | 0.99771 | -0.043314 | 0.99529 | -0.089747 | 38.4168
49 | -0.23108 | -0.059019 | 0.23156 | 0.059329 | 0.00048496 | 0.0003098 | 0.34503 | 0.34503 | 0.34503 | 0.99771 | -0.043314 | 1 | 0 | 47.3939
50 | 0.070825 | 0.017843 | -0.070737 | -0.017787 | 8.7943e-05 | 5.6007e-05 | 0.10542 | 0.10542 | 0.10542 | 1 | 0 | 0.99864 | -0.025996 | 28.9619
51 | -0.0011498 | -0.00028818 | 0.0011498 | 0.00028817 | 8.1985e-10 | -8.7698e-09 | 0.0017336 | 0.0017336 | 0.0017336 | 0.98694 | -0.25111 | 0.98694 | -0.2511 | 0.47627
52 | -0.0024147 | -0.00060517 | 0.0024147 | 0.00060514 | 1.6714e-08 | -3.2275e-08 | 0.0036407 | 0.0036407 | 0.0036407 | 0.98694 | -0.2511 | 0.98695 | -0.25095 | 1.0002
53 | 0.06836 | 0.017191 | -0.068357 | -0.01719 | 3.0036e-06 | 1.9122e-06 | 0.10188 | 0.10188 | 0.10188 | 0.99864 | -0.025996 | 0.9986 | -0.026916 | 27.9888
54 | -0.0038132 | -0.00095563 | 0.0038133 | 0.00095559 | 8.3496e-08 | -3.2651e-08 | 0.0057491 | 0.0057491 | 0.0057491 | 0.98695 | -0.25095 | 0.98697 | -0.25049 | 1.5794
55 | -0.00077816 | -0.00019502 | 0.00077816 | 0.0001949 | 5.3672e-09 | -1.2348e-07 | 0.0011868 | 0.0011867 | 0.0011868 | 0.97567 | -0.46913 | 0.97568 | -0.46898 | 0.32604
56 | -0.00077816 | -0.0001949 | 0.00077818 | 0.00019448 | 1.8357e-08 | -4.224e-07 | 0.0011867 | 0.0011866 | 0.0011867 | 0.97568 | -0.46898 | 0.9757 | -0.46848 | 0.32603
57 | -0.044748 | -0.011225 | 0.04476 | 0.011233 | 1.147e-05 | 7.2515e-06 | 0.066847 | 0.066847 | 0.066847 | 0.99616 | -0.07379 | 0.99644 | -0.068415 | 18.3645
58 | -0.047523 | -0.011925 | 0.047531 | 0.01193 | 7.0937e-06 | 4.491e-06 | 0.070973 | 0.070973 | 0.070973 | 0.99644 | -0.068415 | 0.9966 | -0.065285 | 19.4982
59 | -0.050943 | -0.012785 | 0.050982 | 0.01281 | 3.8916e-05 | 2.4672e-05 | 0.076069 | 0.076069 | 0.076069 | 0.9966 | -0.065285 | 0.99743 | -0.04928 | 20.8981
60 | -0.055924 | -0.014048 | 0.055964 | 0.014074 | 4.0675e-05 | 2.5829e-05 | 0.083441 | 0.083441 | 0.083441 | 0.99743 | -0.04928 | 0.99822 | -0.034051 | 22.9234
61 | -0.066613 | -0.016744 | 0.066636 | 0.016758 | 2.2701e-05 | 1.4449e-05 | 0.099315 | 0.099315 | 0.099315 | 0.99822 | -0.034051 | 0.9986 | -0.026916 | 27.2843
62 | 0.010649 | 0.0026698 | -0.010644 | -0.0026677 | 4.2732e-06 | 2.1439e-06 | 0.015874 | 0.015874 | 0.015874 | 0.99822 | -0.034051 | 0.99779 | -0.042475 | 4.361
63 | 0.0062771 | 0.0015732 | -0.0062771 | -0.0015731 | 4.0009e-08 | 9.7041e-09 | 0.0093612 | 0.0093612 | 0.0093612 | 0.99779 | -0.042475 | 0.99778 | -0.042609 | 2.5718
64 | -0.0015316 | -0.00038387 | 0.0015317 | 0.00038377 | 1.6191e-08 | -9.3094e-08 | 0.0023093 | 0.0023093 | 0.0023093 | 0.98691 | -0.25156 | 0.98693 | -0.25134 | 0.63443
65 | -0.0029299 | -0.0007342 | 0.00293 | 0.00073407 | 1.1753e-07 | -1.3003e-07 | 0.0044174 | 0.0044173 | 0.0044174 | 0.98693 | -0.25134 | 0.98697 | -0.25049 | 1.2136
66 | -0.0067432 | -0.0016897 | 0.0067435 | 0.0016897 | 2.1622e-07 | 6.7085e-08 | 0.010166 | 0.010166 | 0.010166 | 0.98697 | -0.25049 | 0.987 | -0.24982 | 2.793
67 | -0.0040039 | -0.0010035 | 0.004004 | 0.0010034 | 8.5194e-08 | -2.8695e-08 | 0.0059712 | 0.0059712 | 0.0059712 | 0.99776 | -0.043055 | 0.99778 | -0.042609 | 1.6404
68 | -0.0033583 | -0.00084125 | 0.0033584 | 0.00084123 | 3.1466e-08 | -2.1659e-08 | 0.0050641 | 0.0050641 | 0.0050641 | 0.98676 | -0.25453 | 0.98677 | -0.25434 | 1.3912
69 | -0.0076487 | -0.0019154 | 0.00765 | 0.001916 | 1.3653e-06 | 5.2533e-07 | 0.011544 | 0.011544 | 0.011544 | 0.98589 | -0.27145 | 0.98609 | -0.2677 | 3.1713
70 | 0.0059475 | 0.0014891 | -0.0059465 | -0.0014889 | 9.1727e-07 | 1.9998e-07 | 0.008976 | 0.0089762 | 0.0089762 | 0.98589 | -0.27145 | 0.98573 | -0.27469 | 2.466
71 | 0.0094695 | 0.0023733 | -0.0094688 | -0.002373 | 7.0594e-07 | 3.3421e-07 | 0.01429 | 0.01429 | 0.01429 | 0.98609 | -0.2677 | 0.98601 | -0.26927 | 3.9257
72 | -0.01712 | -0.0042893 | 0.017122 | 0.0042906 | 2.2408e-06 | 1.3199e-06 | 0.025833 | 0.025833 | 0.025833 | 0.98609 | -0.2677 | 0.98623 | -0.26495 | 7.097
73 | 0.0043444 | 0.0010874 | -0.0043437 | -0.0010875 | 7.0692e-07 | -1.0627e-07 | 0.0065576 | 0.0065578 | 0.0065578 | 0.98573 | -0.27469 | 0.98555 | -0.27811 | 1.8016
74 | -0.0043126 | -0.0010804 | 0.0043127 | 0.0010804 | 9.4349e-08 | -1.5619e-08 | 0.006503 | 0.006503 | 0.006503 | 0.98677 | -0.25434 | 0.9868 | -0.25388 | 1.7866
75 | 0.0085149 | 0.0021339 | -0.0085143 | -0.0021336 | 6.3965e-07 | 2.7763e-07 | 0.01285 | 0.01285 | 0.01285 | 0.98601 | -0.26927 | 0.98592 | -0.27084 | 3.5303
76 | -0.018252 | -0.0045738 | 0.018254 | 0.004575 | 2.1408e-06 | 1.274e-06 | 0.027538 | 0.027538 | 0.027538 | 0.98623 | -0.26495 | 0.98635 | -0.26249 | 7.5653
77 | 0.0022316 | 0.00055811 | -0.0022314 | -0.00055855 | 1.8326e-07 | -4.3133e-07 | 0.0033689 | 0.0033691 | 0.0033691 | 0.98555 | -0.27811 | 0.98546 | -0.27984 | 0.92558
78 | -0.024835 | -0.0062268 | 0.024841 | 0.0062307 | 6.3786e-06 | 3.9273e-06 | 0.03745 | 0.03745 | 0.03745 | 0.9868 | -0.25388 | 0.98707 | -0.24849 | 10.2884
79 | 0.020522 | 0.0051464 | -0.020516 | -0.0051429 | 5.87e-06 | 3.5481e-06 | 0.030947 | 0.030947 | 0.030947 | 0.9868 | -0.25388 | 0.98649 | -0.25988 | 8.5019
80 | 0.0022314 | 0.00055855 | -0.0022312 | -0.00055905 | 2.1343e-07 | -5.0213e-07 | 0.0033691 | 0.0033693 | 0.0033693 | 0.98546 | -0.27984 | 0.98536 | -0.28185 | 0.92564
81 | 0.0022312 | 0.00055905 | -0.0022311 | -0.00055918 | 5.4258e-08 | -1.2762e-07 | 0.0033693 | 0.0033694 | 0.0033694 | 0.98536 | -0.28185 | 0.98534 | -0.28236 | 0.92565
82 | 0.0073836 | 0.0018502 | -0.0073824 | -0.0018498 | 1.1801e-06 | 4.3215e-07 | 0.011144 | 0.011144 | 0.011144 | 0.98592 | -0.27084 | 0.98575 | -0.2742 | 3.0615
83 | -0.0011309 | -0.00028344 | 0.0011309 | 0.00028343 | 1.3114e-09 | -1.4634e-08 | 0.0017023 | 0.0017023 | 0.0017023 | 0.9886 | -0.21878 | 0.9886 | -0.21876 | 0.46766
84 | -0.0022611 | -0.00056667 | 0.0022611 | 0.00056664 | 1.1304e-08 | -2.6136e-08 | 0.0034033 | 0.0034033 | 0.0034033 | 0.9886 | -0.21876 | 0.98861 | -0.21866 | 0.93498
85 | -0.019383 | -0.0048581 | 0.019386 | 0.0048596 | 2.4116e-06 | 1.4474e-06 | 0.029242 | 0.029242 | 0.029242 | 0.98635 | -0.26249 | 0.98649 | -0.25988 | 8.0334
86 | -0.0011306 | -0.00028335 | 0.0011306 | 0.00028326 | 8.1763e-09 | -9.018e-08 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.98569 | -0.27535 | 0.9857 | -0.2752 | 0.46888
87 | -0.0022612 | -0.00056662 | 0.0022613 | 0.00056652 | 4.3396e-08 | -9.8827e-08 | 0.0034135 | 0.0034134 | 0.0034135 | 0.9857 | -0.2752 | 0.98572 | -0.27479 | 0.93777
88 | -0.025795 | -0.0064698 | 0.025797 | 0.0064713 | 2.4573e-06 | 1.5173e-06 | 0.038888 | 0.038888 | 0.038888 | 0.98707 | -0.24849 | 0.98717 | -0.24649 | 10.6834
89 | 0.0064282 | 0.0016107 | -0.006428 | -0.0016106 | 1.8155e-07 | 5.0644e-08 | 0.0097033 | 0.0097033 | 0.0097033 | 0.98575 | -0.2742 | 0.98572 | -0.27479 | 2.6658
90 | -0.0035213 | -0.00088247 | 0.0035214 | 0.00088239 | 1.35e-07 | -7.7932e-08 | 0.0053001 | 0.0053 | 0.0053001 | 0.98861 | -0.21866 | 0.98865 | -0.21785 | 1.4561
91 | 0.0099784 | 0.0025006 | -0.0099775 | -0.0025002 | 8.3384e-07 | 4.0801e-07 | 0.015041 | 0.015041 | 0.015041 | 0.98717 | -0.24649 | 0.98708 | -0.24825 | 4.1321
92 | -0.035776 | -0.0089719 | 0.035786 | 0.0089783 | 1.018e-05 | 6.3959e-06 | 0.053928 | 0.053928 | 0.053928 | 0.98717 | -0.24649 | 0.98748 | -0.24052 | 14.8155
93 | 0.007712 | 0.0019325 | -0.0077114 | -0.0019323 | 5.7867e-07 | 2.2442e-07 | 0.011626 | 0.011626 | 0.011626 | 0.98708 | -0.24825 | 0.987 | -0.24982 | 3.1939
94 | 0.0022655 | 0.00056764 | -0.0022655 | -0.00056773 | 4.042e-08 | -9.2255e-08 | 0.0034152 | 0.0034153 | 0.0034153 | 0.98708 | -0.24825 | 0.98707 | -0.24862 | 0.93826
95 | -0.0366 | -0.0091823 | 0.036625 | 0.0091978 | 2.4522e-05 | 1.5419e-05 | 0.055155 | 0.055155 | 0.055155 | 0.98748 | -0.24052 | 0.9882 | -0.22648 | 15.1526
96 | 0.0032132 | 0.00080511 | -0.003213 | -0.00080524 | 1.5734e-07 | -1.2661e-07 | 0.0048505 | 0.0048506 | 0.0048506 | 0.98572 | -0.27479 | 0.98567 | -0.27582 | 1.3326
97 | 0.0020833 | 0.00052209 | -0.0020833 | -0.0005221 | 6.3237e-09 | -1.7683e-08 | 0.003145 | 0.003145 | 0.003145 | 0.98567 | -0.27582 | 0.98567 | -0.27589 | 0.86401
98 | 0.0011293 | 0.00028303 | -0.0011293 | -0.00028304 | 8.1829e-10 | -9.0461e-09 | 0.0017049 | 0.0017049 | 0.0017049 | 0.98567 | -0.27589 | 0.98567 | -0.2759 | 0.46838
99 | 0.0020842 | 0.00052205 | -0.0020842 | -0.00052226 | 7.2038e-08 | -2.0422e-07 | 0.0031369 | 0.0031369 | 0.0031369 | 0.98865 | -0.21785 | 0.98861 | -0.21858 | 0.8618
100 | -0.0056056 | -0.0014044 | 0.0056062 | 0.0014045 | 5.3938e-07 | 8.6057e-08 | 0.0084369 | 0.0084368 | 0.0084369 | 0.98865 | -0.21785 | 0.98875 | -0.21583 | 2.3178
101 | 0.0011381 | 0.00028515 | -0.0011381 | -0.00028523 | 7.051e-09 | -7.765e-08 | 0.001713 | 0.001713 | 0.001713 | 0.98861 | -0.21858 | 0.98861 | -0.21871 | 0.4706
102 | -0.0065607 | -0.0016437 | 0.0065609 | 0.0016438 | 2.7467e-07 | 7.9411e-08 | 0.0098732 | 0.0098732 | 0.0098732 | 0.98875 | -0.21583 | 0.9888 | -0.21495 | 2.7124
103 | 0.001156 | 0.00028966 | -0.001156 | -0.00028972 | 5.4333e-09 | -5.7506e-08 | 0.0017426 | 0.0017427 | 0.0017427 | 0.98707 | -0.24862 | 0.98706 | -0.24872 | 0.47875
104 | -0.038384 | -0.0096387 | 0.038388 | 0.0096411 | 3.9093e-06 | 2.462e-06 | 0.057804 | 0.057804 | 0.057804 | 0.9882 | -0.22648 | 0.98831 | -0.22435 | 15.8803
105 | -0.039341 | -0.0098801 | 0.039344 | 0.0098819 | 2.8244e-06 | 1.7801e-06 | 0.05924 | 0.05924 | 0.05924 | 0.98831 | -0.22435 | 0.98839 | -0.22284 | 16.2748
106 | 0.042065 | 0.010567 | -0.042057 | -0.010562 | 7.9804e-06 | 5.0394e-06 | 0.063324 | 0.063324 | 0.063324 | 0.9886 | -0.21884 | 0.98839 | -0.22281 | 17.3968
107 | 0.041103 | 0.010323 | -0.041103 | -0.010323 | 5.7829e-08 | 3.6496e-08 | 0.061888 | 0.061888 | 0.061888 | 0.98839 | -0.22281 | 0.98839 | -0.22284 | 17.0023

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30654 | 0.0778

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031126 | 0.00078008
1 | 0.0056947 | 0.0014272
2 | 0.0044093 | 0.0011051
3 | 0.0049728 | 0.0012463
4 | 0.0019248 | 0.0004824
5 | 0.0019259 | 0.00048269
6 | 0.0024594 | 0.00061637
7 | 0.0013765 | 0.00034499
8 | 0.0023569 | 0.00059068
9 | 0.0039338 | 0.00098591
10 | 0.0021104 | 0.00052891
11 | 0.0031619 | 0.00079244
12 | 0.0042003 | 0.0010527
13 | 0.0057121 | 0.0014316
14 | 0.0017374 | 0.00043544
15 | 0.0039483 | 0.00098953
16 | 0.0094692 | 0.0023732
17 | 0.0018612 | 0.00046646
18 | 0.0023464 | 0.00058807
19 | 0.0022281 | 0.00055841
20 | 0.0036475 | 0.00091414
21 | 0.013993 | 0.003507
22 | 0.0086993 | 0.0021803
23 | 0.014127 | 0.0035404
24 | 0.014935 | 0.0037432
25 | 0.019779 | 0.0049571
26 | 0.019344 | 0.004848
27 | 0.014573 | 0.0036522
28 | 0.010805 | 0.002708
29 | 0.0054135 | 0.0013568
30 | 0.010339 | 0.0025913
31 | 0.0036871 | 0.00092406
32 | 0.0026834 | 0.00067253
33 | 0.0050462 | 0.0012647
34 | 0.0025061 | 0.00062809
35 | 0.0011498 | 0.00028818
36 | 0.0012649 | 0.00031701
37 | 0.002377 | 0.00059574
38 | 0.0013984 | 0.00035048
39 | 0.00077816 | 0.00019502
40 | 0.0013865 | 0.00034748
41 | 0.0057024 | 0.0014291
42 | 0.0027635 | 0.00069259
43 | 0.0034129 | 0.00085534
44 | 0.0049415 | 0.0012385
45 | 0.0017211 | 0.00043136
46 | 0.0043671 | 0.0010945
47 | 0.0015316 | 0.00038387
48 | 0.0013982 | 0.00035042
49 | 0.0040039 | 0.0010035
50 | 0.0022732 | 0.00056971
51 | 0.0011301 | 0.00028323
52 | 0.0017012 | 0.00042636
53 | 0.0016021 | 0.00040154
54 | 0.00095422 | 0.00023915
55 | 0.00095391 | 0.00023907
56 | 0.0011298 | 0.00028315
57 | 0.0021121 | 0.00052934
58 | 0.0011307 | 0.00028338
59 | 0.0011309 | 0.00028344
60 | 0.0011301 | 0.00028324
61 | 0.0011295 | 0.00028309
62 | 0.0022311 | 0.00055918
63 | 0.0011306 | 0.00028335
64 | 0.0011306 | 0.00028336
65 | 0.0011304 | 0.00028331
66 | 0.00095391 | 0.00023907
67 | 0.00095423 | 0.00023915
68 | 0.0012602 | 0.00031583
69 | 0.00081426 | 0.00020407
70 | 0.00095352 | 0.00023897
71 | 0.0011298 | 0.00028315
72 | 0.00095391 | 0.00023907
73 | 0.00094607 | 0.00023711
74 | 0.00095448 | 0.00023921
75 | 0.0011381 | 0.00028523
76 | 0.00095457 | 0.00023924
77 | 0.0011293 | 0.00028304
78 | 0.00096795 | 0.00024259
79 | 0.0011095 | 0.00027807
80 | 0.0017592 | 0.0004409
81 | 0.001156 | 0.00028972
82 | 0.00095365 | 0.00023901
83 | 0.0017596 | 0.000441
84 | 0.00095377 | 0.00023904
85 | 0.001759 | 0.00044086

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1