## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_177-10_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_177-10_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_177-10_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_177-10_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_177-10_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_177-10_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_177-10_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_177-10_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_177-10_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_177-10_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_177-10_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_177-10_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_177-10_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_177-10_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_177-10_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_177-10_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_177-10_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_177-10_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_177-10_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_177-10_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_177-10_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_177-10_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_177-10_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_177-10_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_177-10_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_177-10_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_177-10_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_177-10_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_177-10_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_177-10_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_177-10_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_177-10_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_177-10_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_177-10_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_177-10_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_177-10_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_177-10_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_177-10_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_177-10_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_177-10_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_177-10_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_177-10_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_177-10_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_177-10_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_177-10_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_177-10_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_177-10_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_177-10_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_177-10_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_177-10_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_177-10_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_177-10_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_177-10_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_177-10_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_177-10_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_177-10_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_177-10_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_177-10_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_177-10_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_177-10_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_177-10_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_177-10_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_177-10_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_177-10_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_177-10_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_177-10_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_177-10_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_177-10_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_177-10_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_177-10_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_177-10_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_177-10_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_177-10_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_177-10_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_177-10_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_177-10_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_177-10_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_177-10_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_177-10_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_177-10_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_177-10_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_177-10_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_177-10_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_177-10_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_177-10_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_177-10_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_177-10_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_177-10_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_177-10_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_177-10_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_177-10_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_177-10_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_177-10_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_177-10_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_177-10_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_177-10_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_177-10_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_177-10_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_177-10_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_177-10_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_177-10_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_177-10_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_177-10_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_177-10_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_177-10_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_177-10_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_177-10_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_177-10_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_177-10_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_177-10_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_177-10_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_177-10_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_177-10_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_177-10_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_177-10_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_177-10_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_177-10_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_177-10_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_177-10_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_177-10_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_177-10_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_177-10_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_177-10_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_177-10_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_177-10_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_177-10_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_177-10_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_177-10_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_177-10_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_177-10_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_177-10_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_177-10_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_177-10_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_177-10_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_177-10_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_177-10_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_177-10_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_177-10_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_177-10_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_177-10_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_177-10_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_177-10_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_177-10_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_177-10_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_177-10_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_177-10_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_177-10_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_177-10_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_177-10_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_177-10_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_177-10_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_177-10_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_177-10_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_177-10_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_177-10_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_177-10_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_177-10_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_177-10_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_177-10_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_177-10_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_177-10_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_7_2_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_177-10_0_5_load_0 | 0 | 0.0032043 | 0.00080307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_177-10_0_5_load_10 | 4 | 0.0031959 | 0.00080098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_177-10_0_5_load_11 | 5 | 0.0038058 | 0.00095382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_177-10_0_5_load_89 | 7 | 0.0020331 | 0.00050954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_177-10_0_5_load_91 | 10 | 0.0019644 | 0.00049232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_177-10_0_5_load_101 | 11 | 0.00075102 | 0.00018822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_177-10_0_5_load_108 | 12 | 0.0071359 | 0.0017884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_177-10_0_5_load_58 | 15 | 0.00014339 | 3.5936e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_177-10_0_5_load_102 | 17 | 0.00029251 | 7.3311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_177-10_0_5_load_62 | 18 | 0.00012202 | 3.0582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_177-10_0_5_load_63 | 19 | 0.00040238 | 0.00010085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_177-10_0_5_load_111 | 22 | 0.00046807 | 0.00011731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_177-10_0_5_load_109 | 23 | 0.00029053 | 7.2815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_177-10_0_5_load_116 | 26 | 0.0017186 | 0.00043072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_177-10_0_5_load_93 | 28 | 0.0028807 | 0.00072197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_177-10_0_5_load_88 | 34 | 0.0053825 | 0.001349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_177-10_0_5_load_65 | 35 | 0.000451 | 0.00011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_177-10_0_5_load_98 | 37 | 0.0052213 | 0.0013086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_177-10_0_5_load_94 | 40 | 0.003109 | 0.00077918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_177-10_0_5_load_107 | 42 | 0.0049887 | 0.0012503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_177-10_0_5_load_115 | 44 | 0.00016058 | 4.0244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_177-10_0_5_load_114 | 45 | 0.0003324 | 8.3307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_177-10_0_5_load_122 | 47 | 0.00013707 | 3.4352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_177-10_0_5_load_117 | 48 | 0.00062768 | 0.00015731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_177-10_0_5_load_124 | 50 | 0.00022652 | 5.6772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_177-10_0_5_load_125 | 51 | 0.00044348 | 0.00011115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_177-10_0_5_load_123 | 52 | 0.00012951 | 3.2459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_177-10_0_5_load_158 | 54 | 0.00040192 | 0.00010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_177-10_0_5_load_133 | 58 | 0.0002889 | 7.2406e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_177-10_0_5_load_105 | 59 | 0.0014961 | 0.00037495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_177-10_0_5_load_135 | 61 | 0.00049459 | 0.00012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_177-10_0_5_load_167 | 66 | 0.0037381 | 0.00093686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_177-10_0_5_load_113 | 67 | 0.0016547 | 0.00041471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_177-10_0_5_load_12 | 71 | 0.00086698 | 0.00021729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_177-10_0_5_load_41 | 72 | 0.00037658 | 9.438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_177-10_0_5_load_42 | 73 | 0.0057916 | 0.0014515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_177-10_0_5_load_44 | 74 | 0.0090507 | 0.0022683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_177-10_0_5_load_43 | 75 | 0.0014022 | 0.00035144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_177-10_0_5_load_67 | 76 | 0.0024958 | 0.0006255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_177-10_0_5_load_69 | 79 | 0.0016671 | 0.00041783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_177-10_0_5_load_70 | 80 | 0.016194 | 0.0040586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_177-10_0_5_load_14 | 81 | 0.00048649 | 0.00012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_177-10_0_5_load_157 | 82 | 0.00031165 | 7.8106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_177-10_0_5_load_97 | 83 | 0.0069655 | 0.0017457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_177-10_0_5_load_126 | 85 | 0.00022199 | 5.5637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_177-10_0_5_load_112 | 86 | 0.0004283 | 0.00010734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_177-10_0_5_load_128 | 88 | 0.0004018 | 0.0001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_177-10_0_5_load_127 | 89 | 0.0053156 | 0.0013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_177-10_0_5_load_161 | 91 | 0.00029998 | 7.5181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_177-10_0_5_load_159 | 92 | 0.0029191 | 0.00073159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_177-10_0_5_load_95 | 93 | 0.0027058 | 0.00067814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_177-10_0_5_load_99 | 95 | 0.0012342 | 0.00030932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_177-10_0_5_load_66 | 96 | 0.0026054 | 0.00065297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_177-10_0_5_load_103 | 97 | 0.014349 | 0.0035961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_177-10_0_5_load_100 | 98 | 0.00025342 | 6.3512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_177-10_0_5_load_129 | 100 | 0.00070923 | 0.00017775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_177-10_0_5_load_110 | 101 | 0.00020748 | 5.2e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_177-10_0_5_load_139 | 104 | 0.00036022 | 9.028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_177-10_0_5_load_134 | 105 | 0.0012883 | 0.00032288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_177-10_0_5_load_106 | 106 | 0.00049843 | 0.00012492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_177-10_0_5_load_148 | 107 | 0.00071791 | 0.00017992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_177-10_0_5_load_166 | 109 | 0.0014667 | 0.00036759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_177-10_0_5_load_130 | 111 | 0.0020794 | 0.00052114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_177-10_0_5_load_131 | 112 | 0.00019197 | 4.8111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_177-10_0_5_load_165 | 113 | 0.00067691 | 0.00016965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_177-10_0_5_load_45 | 114 | 0.0016754 | 0.00041989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_177-10_0_5_load_46 | 115 | 0.0032808 | 0.00082224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_177-10_0_5_load_48 | 117 | 0.0015172 | 0.00038025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_177-10_0_5_load_49 | 118 | 0.00078269 | 0.00019616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_177-10_0_5_load_54 | 120 | 0.003545 | 0.00088846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_177-10_0_5_load_96 | 124 | 0.011438 | 0.0028666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_177-10_0_5_load_168 | 125 | 0.0050785 | 0.0012728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_177-10_0_5_load_82 | 126 | 0.005213 | 0.0013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_177-10_0_5_load_92 | 127 | 0.00076947 | 0.00019285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_177-10_0_5_load_55 | 129 | 0.0022042 | 0.00055241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_177-10_0_5_load_76 | 131 | 0.016222 | 0.0040657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_177-10_0_5_load_73 | 132 | 0.010135 | 0.0025402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_177-10_0_5_load_169 | 133 | 0.0015136 | 0.00037934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_177-10_0_5_load_104 | 134 | 0.00062247 | 0.00015601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_177-10_0_5_load_81 | 135 | 0.0021406 | 0.00053649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_177-10_0_5_load_77 | 136 | 0.0035824 | 0.00089783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_177-10_0_5_load_78 | 137 | 0.0025497 | 0.00063902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_177-10_0_5_load_74 | 138 | 0.0027003 | 0.00067676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_177-10_0_5_load_84 | 139 | 0.0044633 | 0.0011186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_177-10_0_5_load_68 | 140 | 0.0012057 | 0.00030218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_177-10_0_5_load_80 | 141 | 0.0034801 | 0.00087219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_177-10_0_5_load_79 | 142 | 0.00060061 | 0.00015053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_177-10_0_5_load_85 | 143 | 0.00346 | 0.00086715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_177-10_0_5_load_153 | 144 | 0.0001544 | 3.8697e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_177-10_0_5_load_160 | 145 | 0.0013001 | 0.00032583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_177-10_0_5_load_162 | 146 | 0.0039103 | 0.00098001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_177-10_0_5_load_146 | 147 | 0.0018306 | 0.00045878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_177-10_0_5_load_152 | 149 | 0.00023975 | 6.0087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_177-10_0_5_load_140 | 150 | 0.0045456 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_177-10_0_5_load_142 | 152 | 0.0012076 | 0.00030266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_177-10_0_5_load_143 | 153 | 0.0012871 | 0.00032259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_177-10_0_5_load_145 | 155 | 0.0044654 | 0.0011191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_177-10_0_5_load_155 | 156 | 0.003245 | 0.00081327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_177-10_0_5_load_156 | 158 | 0.0017922 | 0.00044918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_177-10_0_5_load_151 | 159 | 0.00018174 | 4.5549e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_177-10_0_5_load_154 | 160 | 0.0001447 | 3.6266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_177-10_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_177-10_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_177-10_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.037758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_177-10_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_177-10_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.01184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_177-10_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.054622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_177-10_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.025454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_177-10_0_5_line_7 |  | 7 | 16 | 0.045264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_177-10_0_5_line_8 |  | 8 | 9 | 0.081311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_177-10_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.050207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_177-10_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.03054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_177-10_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.025612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_177-10_0_5_line_12 |  | 10 | 16 | 0.031511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_177-10_0_5_line_13 |  | 11 | 17 | 0.011508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_177-10_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.032574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_177-10_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.025385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_177-10_0_5_line_16 |  | 14 | 18 | 0.011493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_177-10_0_5_line_17 |  | 14 | 19 | 0.074754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_177-10_0_5_line_18 |  | 15 | 20 | 0.025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_177-10_0_5_line_19 |  | 16 | 127 | 0.0019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_177-10_0_5_line_20 |  | 20 | 94 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_177-10_0_5_line_21 |  | 21 | 22 | 0.02802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_177-10_0_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.059924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_177-10_0_5_line_23 |  | 22 | 86 | 0.02721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_177-10_0_5_line_24 |  | 23 | 101 | 0.0045775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_177-10_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.41676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_177-10_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.01193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_177-10_0_5_line_27 |  | 25 | 82 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_177-10_0_5_line_28 |  | 25 | 53 | 0.009908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_177-10_0_5_line_29 |  | 26 | 48 | 0.036352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_177-10_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.024624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_177-10_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.26284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_177-10_0_5_line_32 |  | 28 | 39 | 0.024136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_177-10_0_5_line_33 |  | 29 | 42 | 0.037505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_177-10_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.01352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_177-10_0_5_line_35 |  | 30 | 32 | 0.01709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_177-10_0_5_line_36 |  | 30 | 33 | 0.029327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_177-10_0_5_line_37 |  | 31 | 74 | 0.0014851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_177-10_0_5_line_38 |  | 31 | 75 | 0.034173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_177-10_0_5_line_39 |  | 32 | 35 | 0.042545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_177-10_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_177-10_0_5_line_41 |  | 34 | 102 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_177-10_0_5_line_42 |  | 35 | 94 | 0.019658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_177-10_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.040933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_177-10_0_5_line_44 |  | 36 | 38 | 0.029258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_177-10_0_5_line_45 |  | 37 | 95 | 0.1089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_177-10_0_5_line_46 |  | 38 | 73 | 0.034067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_177-10_0_5_line_47 |  | 39 | 40 | 0.01497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_177-10_0_5_line_48 |  | 39 | 41 | 0.016639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_177-10_0_5_line_49 |  | 40 | 93 | 0.037027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_177-10_0_5_line_50 |  | 41 | 76 | 0.028701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_177-10_0_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.0049886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_177-10_0_5_line_52 |  | 43 | 45 | 0.007506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_177-10_0_5_line_53 |  | 44 | 100 | 0.017039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_177-10_0_5_line_54 |  | 45 | 67 | 0.027985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_177-10_0_5_line_55 |  | 46 | 47 | 0.041956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_177-10_0_5_line_56 |  | 46 | 48 | 0.026373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_177-10_0_5_line_57 |  | 46 | 49 | 0.025415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_177-10_0_5_line_58 |  | 47 | 89 | 0.0036639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_177-10_0_5_line_59 |  | 49 | 50 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_177-10_0_5_line_60 |  | 49 | 51 | 0.029503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_177-10_0_5_line_61 |  | 49 | 52 | 0.028173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_177-10_0_5_line_62 |  | 50 | 85 | 0.010924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_177-10_0_5_line_63 |  | 52 | 86 | 0.012637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_177-10_0_5_line_64 |  | 53 | 54 | 0.038386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_177-10_0_5_line_65 |  | 53 | 55 | 0.30202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_177-10_0_5_line_66 |  | 55 | 59 | 0.1533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_177-10_0_5_line_67 |  | 55 | 56 | 0.38124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_177-10_0_5_line_68 |  | 56 | 57 | 0.030433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_177-10_0_5_line_69 |  | 56 | 58 | 0.018642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_177-10_0_5_line_70 |  | 57 | 103 | 0.013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_177-10_0_5_line_71 |  | 57 | 104 | 0.031799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_177-10_0_5_line_72 |  | 58 | 105 | 0.0017535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_177-10_0_5_line_73 |  | 59 | 106 | 0.055462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_177-10_0_5_line_74 |  | 60 | 61 | 0.014745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_177-10_0_5_line_75 |  | 60 | 62 | 0.031543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_177-10_0_5_line_76 |  | 61 | 105 | 0.013371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_177-10_0_5_line_77 |  | 62 | 107 | 0.015456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_177-10_0_5_line_78 |  | 63 | 64 | 0.059987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_177-10_0_5_line_79 |  | 63 | 65 | 0.049931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_177-10_0_5_line_80 |  | 64 | 66 | 0.016161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_177-10_0_5_line_81 |  | 65 | 67 | 0.042984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_177-10_0_5_line_82 |  | 66 | 113 | 0.0058847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_177-10_0_5_line_83 |  | 68 | 69 | 0.22308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_177-10_0_5_line_84 |  | 68 | 70 | 0.51705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_177-10_0_5_line_85 |  | 68 | 71 | 0.0092167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_177-10_0_5_line_86 |  | 69 | 72 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_177-10_0_5_line_87 |  | 70 | 77 | 0.037722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_177-10_0_5_line_88 |  | 70 | 78 | 0.060538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_177-10_0_5_line_89 |  | 70 | 79 | 0.06604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_177-10_0_5_line_90 |  | 71 | 81 | 0.010337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_177-10_0_5_line_91 |  | 72 | 82 | 0.014814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_177-10_0_5_line_92 |  | 73 | 75 | 0.0017086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_177-10_0_5_line_93 |  | 74 | 93 | 0.023534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_177-10_0_5_line_94 |  | 76 | 96 | 0.0097537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_177-10_0_5_line_95 |  | 77 | 97 | 0.004685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_177-10_0_5_line_96 |  | 77 | 98 | 0.072212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_177-10_0_5_line_97 |  | 78 | 99 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_177-10_0_5_line_98 |  | 79 | 80 | 0.063629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_177-10_0_5_line_99 |  | 83 | 84 | 0.022412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_177-10_0_5_line_100 |  | 84 | 94 | 0.053768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_177-10_0_5_line_101 |  | 85 | 112 | 0.016469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_177-10_0_5_line_102 |  | 87 | 88 | 0.042598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_177-10_0_5_line_103 |  | 87 | 89 | 0.13309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_177-10_0_5_line_104 |  | 88 | 100 | 0.00056152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_177-10_0_5_line_105 |  | 90 | 91 | 0.026929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_177-10_0_5_line_106 |  | 90 | 92 | 0.061095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_177-10_0_5_line_107 |  | 91 | 144 | 0.005836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_177-10_0_5_line_108 |  | 92 | 145 | 0.057674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_177-10_0_5_line_109 |  | 95 | 98 | 0.017927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_177-10_0_5_line_110 |  | 96 | 140 | 0.0037882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_177-10_0_5_line_111 |  | 99 | 134 | 0.019209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_177-10_0_5_line_112 |  | 99 | 122 | 0.019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_177-10_0_5_line_113 |  | 102 | 139 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_177-10_0_5_line_114 |  | 103 | 147 | 0.014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_177-10_0_5_line_115 |  | 107 | 157 | 0.032318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_177-10_0_5_line_116 |  | 108 | 109 | 0.10841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_177-10_0_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.006586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_177-10_0_5_line_118 |  | 110 | 113 | 0.024584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_177-10_0_5_line_119 |  | 110 | 146 | 0.057218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_177-10_0_5_line_120 |  | 111 | 112 | 0.032319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_177-10_0_5_line_121 |  | 114 | 115 | 0.010853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_177-10_0_5_line_122 |  | 114 | 116 | 0.053602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_177-10_0_5_line_123 |  | 115 | 117 | 0.0038137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_177-10_0_5_line_124 |  | 116 | 118 | 0.023637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_177-10_0_5_line_125 |  | 116 | 119 | 0.021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_177-10_0_5_line_126 |  | 118 | 120 | 0.00033881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_177-10_0_5_line_127 |  | 119 | 122 | 0.06218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_177-10_0_5_line_128 |  | 119 | 125 | 0.023443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_177-10_0_5_line_129 |  | 120 | 127 | 0.018193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_177-10_0_5_line_130 |  | 121 | 122 | 0.042046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_177-10_0_5_line_131 |  | 121 | 123 | 0.055603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_177-10_0_5_line_132 |  | 121 | 124 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_177-10_0_5_line_133 |  | 122 | 126 | 0.034407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_177-10_0_5_line_134 |  | 123 | 130 | 0.013822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_177-10_0_5_line_135 |  | 123 | 131 | 0.14932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_177-10_0_5_line_136 |  | 123 | 132 | 0.039948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_177-10_0_5_line_137 |  | 123 | 128 | 0.049087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_177-10_0_5_line_138 |  | 125 | 133 | 0.024557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_177-10_0_5_line_139 |  | 126 | 135 | 0.024487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_177-10_0_5_line_140 |  | 128 | 129 | 0.029364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_177-10_0_5_line_141 |  | 130 | 136 | 0.016694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_177-10_0_5_line_142 |  | 130 | 137 | 0.021854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_177-10_0_5_line_143 |  | 132 | 138 | 0.030824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_177-10_0_5_line_144 |  | 135 | 142 | 0.030021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_177-10_0_5_line_145 |  | 139 | 143 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_177-10_0_5_line_146 |  | 141 | 142 | 0.021617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_177-10_0_5_line_147 |  | 144 | 148 | 0.015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_177-10_0_5_line_148 |  | 148 | 149 | 0.015418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_177-10_0_5_line_149 |  | 149 | 160 | 0.0043337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_177-10_0_5_line_150 |  | 150 | 151 | 0.020297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_177-10_0_5_line_151 |  | 151 | 152 | 0.0045556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_177-10_0_5_line_152 |  | 151 | 153 | 0.016476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_177-10_0_5_line_153 |  | 152 | 154 | 0.048934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_177-10_0_5_line_154 |  | 153 | 155 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_177-10_0_5_line_155 |  | 154 | 156 | 0.025565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_177-10_0_5_line_156 |  | 155 | 157 | 0.0020849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_177-10_0_5_line_157 |  | 156 | 158 | 0.02332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_177-10_0_5_line_158 |  | 157 | 159 | 0.027687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_177-10_0_5_line_159 |  | 159 | 160 | 8.2463e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_177-10_0_5_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 161 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29
0 | 2700495.1407 | 1247063.5041 | 2700496.7395 | 1247062.3303 | 2700514.4688 | 1247048.6998
1 | 2700537.1157 | 1247031.3905 | 2700526.8679 | 1247039.1673 | 2700514.4688 | 1247048.6998
2 | 2700495.1407 | 1247063.5041 | 2700472.881 | 1247032.9586
3 | 2700537.1157 | 1247031.3905 | 2700532.798 | 1247028.0591 | 2700528.5798 | 1247025.6438
4 | 2700472.881 | 1247032.9586 | 2700484.469 | 1247030.5304
5 | 2700472.881 | 1247032.9586 | 2700464.1335 | 1247036.4688 | 2700446.4508 | 1247005.0892 | 2700441.6654 | 1246997.2576
6 | 2700441.6654 | 1246997.2576 | 2700450.3039 | 1246992.1555 | 2700461.4835 | 1246985.5619 | 2700462.8639 | 1246983.5474
7 | 2700490.8424 | 1246948.9864 | 2700481.4808 | 1246954.8435 | 2700471.5153 | 1246970.9205 | 2700462.8639 | 1246983.5474
8 | 2700623.7549 | 1247013.5459 | 2700621.8424 | 1247016.2823 | 2700619.4258 | 1247019.7885 | 2700615.5343 | 1247017.6096 | 2700610.6506 | 1247024.4766 | 2700605.4606 | 1247021.3528 | 2700572.9578 | 1247003.2207 | 2700557.6073 | 1246994.7093
9 | 2700557.6073 | 1246994.7093 | 2700545.4328 | 1246987.7975 | 2700540.4142 | 1246984.8101 | 2700514.2961 | 1246969.3193
10 | 2700557.6073 | 1246994.7093 | 2700574.6055 | 1246969.3374
11 | 2700623.7549 | 1247013.5459 | 2700637.8932 | 1246992.1902
12 | 2700490.8424 | 1246948.9864 | 2700492.6351 | 1246951.9747 | 2700499.5642 | 1246959.9205 | 2700506.928 | 1246964.9492 | 2700514.2961 | 1246969.3193
13 | 2700583.0416 | 1246961.9373 | 2700577.3263 | 1246965.2763 | 2700574.6055 | 1246969.3374
14 | 2700710.4338 | 1246981.837 | 2700721.9355 | 1247012.3228
15 | 2700721.9355 | 1247012.3228 | 2700744.6977 | 1247001.0843
16 | 2700710.4338 | 1246981.837 | 2700711.3294 | 1246970.3789
17 | 2700710.4338 | 1246981.837 | 2700651.8054 | 1246941.0765 | 2700653.8282 | 1246938.4082
18 | 2700767.7565 | 1246989.6056 | 2700749.6297 | 1246998.6492 | 2700744.6977 | 1247001.0843
19 | 2700490.8424 | 1246948.9864 | 2700489.835 | 1246947.316
20 | 2700767.7565 | 1246989.6056 | 2700780.1609 | 1246983.4227
21 | 2699761.6571 | 1246377.8653 | 2699766.0275 | 1246370.4886 | 2699774.9832 | 1246353.2277
22 | 2699761.6571 | 1246377.8653 | 2699743.4577 | 1246405.5807 | 2699739.2095 | 1246412.8816 | 2699736.624 | 1246417.008 | 2699729.4606 | 1246428.3925
23 | 2699783.1161 | 1246327.3365 | 2699776.843 | 1246349.6432 | 2699774.9832 | 1246353.2277
24 | 2699729.4606 | 1246428.3925 | 2699727.0228 | 1246432.2668
25 | 2699844.4871 | 1246256.4426 | 2699849.1117 | 1246247.8916 | 2699854.1063 | 1246240.7034 | 2699871.0407 | 1246228.0343 | 2699893.2383 | 1246213.7637 | 2699926.2538 | 1246196.0394 | 2699963.1287 | 1246172.5981 | 2699981.1795 | 1246164.0957 | 2699993.5212 | 1246161.2349 | 2700005.6238 | 1246160.0047 | 2700018.7425 | 1246161.2491 | 2700031.4792 | 1246163.6324 | 2700046.925 | 1246168.9081 | 2700056.9232 | 1246171.4898 | 2700064.6516 | 1246173.355 | 2700072.5472 | 1246174.7115 | 2700080.5633 | 1246175.2027 | 2700088.8721 | 1246174.9093 | 2700096.6916 | 1246173.618 | 2700206.8176 | 1246148.6359 | 2700224.9556 | 1246143.4939
26 | 2699844.4871 | 1246256.4426 | 2699836.0234 | 1246254.721 | 2699833.4182 | 1246256.7354
27 | 2700224.9556 | 1246143.4939 | 2700227.4666 | 1246162.1175
28 | 2700234.5143 | 1246140.7867 | 2700224.9556 | 1246143.4939
29 | 2699833.4182 | 1246256.7354 | 2699817.3747 | 1246269.1405 | 2699803.1643 | 1246276.6489
30 | 2700953.5465 | 1246932.3429 | 2700953.2854 | 1246927.7126 | 2700951.0431 | 1246924.5164 | 2700938.0595 | 1246924.7623 | 2700938.0077 | 1246922.9266 | 2700936.8053 | 1246922.5503
31 | 2700934.6153 | 1246743.2953 | 2700940.0613 | 1246745.5898 | 2700951.6314 | 1246750.7241 | 2700975.01 | 1246760.7521 | 2700991.9288 | 1246769.0133 | 2701008.3272 | 1246778.9893 | 2701010.0346 | 1246780.3194 | 2701011.6006 | 1246781.9696 | 2701012.5911 | 1246784.1437 | 2701012.9857 | 1246786.6968 | 2701011.8851 | 1246795.863 | 2701006.8115 | 1246813.3903 | 2701003.1365 | 1246831.7532 | 2700993.5426 | 1246860.5122 | 2700989.2292 | 1246876.8849 | 2700983.4402 | 1246899.604 | 2700978.2325 | 1246918.3634 | 2700975.8075 | 1246928.1075 | 2700975.0777 | 1246931.4754 | 2700953.5465 | 1246932.3429
32 | 2700921.3173 | 1246933.6621 | 2700921.5547 | 1246927.7059 | 2700924.0467 | 1246925.1129 | 2700935.6564 | 1246924.7992 | 2700935.7634 | 1246922.9551 | 2700936.8053 | 1246922.5503
33 | 2700934.6153 | 1246743.2953 | 2700928.4843 | 1246739.0766 | 2700923.3468 | 1246735.5308 | 2700910.9507 | 1246724.7671 | 2700905.9194 | 1246719.3357
34 | 2700842.0714 | 1246947.1134 | 2700844.6714 | 1246947.0465 | 2700844.4845 | 1246940.7161 | 2700844.3434 | 1246936.1324
35 | 2700842.0714 | 1246947.1134 | 2700824.9622 | 1246946.0662
36 | 2700842.0714 | 1246947.1134 | 2700844.6714 | 1246947.0465 | 2700871.3892 | 1246946.3892
37 | 2700844.3434 | 1246936.1324 | 2700845.8282 | 1246936.1033
38 | 2700844.3434 | 1246936.1324 | 2700832.3878 | 1246935.4619 | 2700821.7175 | 1246934.2907 | 2700810.4527 | 1246932.1626
39 | 2700824.9622 | 1246946.0662 | 2700824.4336 | 1246950.494 | 2700823.4394 | 1246955.203 | 2700821.7059 | 1246959.399 | 2700818.6129 | 1246963.1271 | 2700814.1452 | 1246966.3981 | 2700797.7368 | 1246974.618
40 | 2700871.3892 | 1246946.3892 | 2700871.4903 | 1246949.3266 | 2700872.1994 | 1246969.9269
41 | 2700867.6812 | 1246989.3597 | 2700872.4559 | 1246977.376 | 2700872.1994 | 1246969.9269
42 | 2700780.1609 | 1246983.4227 | 2700797.7368 | 1246974.618
43 | 2700755.5815 | 1246929.4185 | 2700747.5951 | 1246926.3582 | 2700734.0108 | 1246919.7223 | 2700720.8209 | 1246908.5866
44 | 2700755.5815 | 1246929.4185 | 2700756.775 | 1246929.8724 | 2700770.2145 | 1246933.4703 | 2700772.5664 | 1246934.2219 | 2700774.6341 | 1246927.2516 | 2700775.8681 | 1246923.1027
45 | 2700720.8209 | 1246908.5866 | 2700718.5933 | 1246906.7058 | 2700675.2788 | 1246877.025 | 2700631.1311 | 1246846.846
46 | 2700775.8681 | 1246923.1027 | 2700781.0766 | 1246924.6924 | 2700788.8708 | 1246927.0601 | 2700805.4813 | 1246931.2234 | 2700808.7738 | 1246931.8454
47 | 2700921.3173 | 1246933.6621 | 2700906.358 | 1246934.224
48 | 2700913.3948 | 1246942.8233 | 2700913.4798 | 1246938.2767 | 2700921.336 | 1246937.8879 | 2700921.3173 | 1246933.6621
49 | 2700869.357 | 1246935.6141 | 2700906.358 | 1246934.224
50 | 2700913.3948 | 1246942.8233 | 2700912.3849 | 1246947.1206 | 2700906.8449 | 1246970.767
51 | 2699618.3977 | 1246190.7456 | 2699621.708 | 1246187.0137
52 | 2699618.3977 | 1246190.7456 | 2699612.797 | 1246195.7429
53 | 2699633.015 | 1246174.2666 | 2699621.708 | 1246187.0137
54 | 2699591.9158 | 1246214.3747 | 2699612.797 | 1246195.7429
55 | 2699777.204 | 1246278.3829 | 2699776.7732 | 1246275.251 | 2699774.3477 | 1246271.2182 | 2699755.3954 | 1246248.4707 | 2699752.3168 | 1246245.2156
56 | 2699777.204 | 1246278.3829 | 2699788.064 | 1246278.6881 | 2699800.0998 | 1246278.268 | 2699803.1643 | 1246276.6489
57 | 2699777.204 | 1246278.3829 | 2699777.8233 | 1246282.8857 | 2699793.489 | 1246282.7269 | 2699793.3863 | 1246287.9292
58 | 2699752.3168 | 1246245.2156 | 2699749.7992 | 1246242.5537
59 | 2699793.3863 | 1246287.9292 | 2699779.5181 | 1246287.6846 | 2699772.8012 | 1246287.6468
60 | 2699793.3863 | 1246287.9292 | 2699820.8464 | 1246287.769 | 2699822.8207 | 1246288.2921
61 | 2699793.3863 | 1246287.9292 | 2699793.1527 | 1246291.9284 | 2699786.5455 | 1246315.1742
62 | 2699761.9024 | 1246288.0968 | 2699766.6142 | 1246287.612 | 2699772.8012 | 1246287.6468
63 | 2699786.5455 | 1246315.1742 | 2699785.6915 | 1246318.1788 | 2699783.1161 | 1246327.3365
64 | 2700234.5143 | 1246140.7867 | 2700234.8222 | 1246104.7083 | 2700234.8687 | 1246102.4073
65 | 2700234.5143 | 1246140.7867 | 2700249.8469 | 1246136.2201 | 2700253.8924 | 1246134.6984 | 2700268.2448 | 1246125.545 | 2700281.6032 | 1246150.1344 | 2700287.4644 | 1246139.1027 | 2700315.7277 | 1246087.9631 | 2700346.4297 | 1246035.6307 | 2700394.0202 | 1245953.4055 | 2700397.3701 | 1245943.8881
66 | 2700397.3701 | 1245943.8881 | 2700401.0797 | 1245940.7929 | 2700408.5689 | 1245932.2575 | 2700414.4872 | 1245923.2285 | 2700437.9131 | 1245875.8661 | 2700452.4443 | 1245847.7459 | 2700461.2763 | 1245829.9928 | 2700470.669 | 1245810.1048
67 | 2700277.4531 | 1245779.1206 | 2700286.1594 | 1245781.2695 | 2700298.5333 | 1245787.7282 | 2700297.6731 | 1245791.2275 | 2700294.2988 | 1245804.8699 | 2700271.1933 | 1245901.6877 | 2700266.5347 | 1245922.4695 | 2700260.8058 | 1245948.0036 | 2700257.2321 | 1245964.9564 | 2700261.6122 | 1245965.9979 | 2700263.8909 | 1245966.1921 | 2700265.8974 | 1245965.948 | 2700267.7531 | 1245965.2344 | 2700269.2892 | 1245964.2151 | 2700270.6663 | 1245962.7595 | 2700272.5966 | 1245960.3236 | 2700274.5381 | 1245956.7759 | 2700277.087 | 1245951.2703 | 2700283.8073 | 1245933.6813 | 2700286.256 | 1245928.7411 | 2700289.4949 | 1245922.6467 | 2700292.656 | 1245918.4747 | 2700297.6488 | 1245914.5672 | 2700304.0296 | 1245913.0295 | 2700310.5663 | 1245913.4403 | 2700316.9345 | 1245915.3273 | 2700375.3922 | 1245939.2459 | 2700382.086 | 1245941.9835 | 2700387.9685 | 1245943.5398 | 2700397.3701 | 1245943.8881
68 | 2700248.0545 | 1245773.1191 | 2700262.1561 | 1245778.8396 | 2700277.4531 | 1245779.1206
69 | 2700277.4531 | 1245779.1206 | 2700284.5961 | 1245761.9016
70 | 2700236.0313 | 1245766.9222 | 2700248.0545 | 1245773.1191
71 | 2700248.0545 | 1245773.1191 | 2700245.9578 | 1245777.7984 | 2700240.1618 | 1245793.0011 | 2700236.8761 | 1245802.8696
72 | 2700284.5961 | 1245761.9016 | 2700285.268 | 1245760.282
73 | 2700470.669 | 1245810.1048 | 2700472.0452 | 1245807.1908 | 2700480.878 | 1245788.9485 | 2700491.2662 | 1245767.2187 | 2700493.9136 | 1245759.79
74 | 2700306.5178 | 1245754.8377 | 2700292.5822 | 1245750.0205
75 | 2700313.002 | 1245723.9789 | 2700310.5091 | 1245737.7808 | 2700306.5178 | 1245754.8377
76 | 2700292.5822 | 1245750.0205 | 2700292.5822 | 1245750.0205 | 2700288.7812 | 1245751.8132 | 2700285.268 | 1245760.282
77 | 2700313.002 | 1245723.9789 | 2700313.086 | 1245717.2307 | 2700312.9559 | 1245708.5248
78 | 2699550.4605 | 1246289.4259 | 2699545.716 | 1246292.0928 | 2699540.8933 | 1246295.37 | 2699532.0557 | 1246303.3167 | 2699511.2377 | 1246324.595 | 2699506.6279 | 1246319.2468
79 | 2699550.4605 | 1246289.4259 | 2699546.7053 | 1246282.6799 | 2699544.9961 | 1246276.9245 | 2699545.988 | 1246272.3042 | 2699547.8865 | 1246267.2322 | 2699555.5662 | 1246254.9071 | 2699562.536 | 1246245.7058
80 | 2699506.6279 | 1246319.2468 | 2699495.4366 | 1246330.9057
81 | 2699562.536 | 1246245.7058 | 2699564.8456 | 1246243.1537 | 2699586.7171 | 1246219.0133 | 2699591.9158 | 1246214.3747
82 | 2699491.3615 | 1246335.1511 | 2699495.4366 | 1246330.9057
83 | 2700296.4539 | 1246374.5154 | 2700295.1426 | 1246370.301 | 2700283.2505 | 1246334.5499 | 2700271.6588 | 1246305.5981 | 2700267.8592 | 1246294.8255 | 2700265.7215 | 1246285.4154 | 2700263.7515 | 1246268.7692 | 2700263.0731 | 1246213.7372 | 2700260.0377 | 1246187.2653 | 2700258.817 | 1246173.2226 | 2700257.3597 | 1246157.0855
84 | 2700296.4539 | 1246374.5154 | 2700311.2854 | 1246422.2922 | 2700312.8986 | 1246431.8825 | 2700313.8558 | 1246440.5054 | 2700314.5466 | 1246494.7704 | 2700316.3426 | 1246524.3571 | 2700319.7608 | 1246556.3065 | 2700321.5841 | 1246567.3237 | 2700330.2285 | 1246589.5761 | 2700336.2557 | 1246593.2587 | 2700332.0036 | 1246615.4818 | 2700330.1361 | 1246625.825 | 2700327.8501 | 1246628.7552 | 2700350.1353 | 1246643.655 | 2700486.4708 | 1246736.7469 | 2700530.8438 | 1246766.9447 | 2700526.3259 | 1246773.6177
85 | 2700296.4539 | 1246374.5154 | 2700287.4597 | 1246372.5024
86 | 2700257.3597 | 1246157.0855 | 2700249.4982 | 1246158.1757 | 2700240.3864 | 1246161.3438
87 | 2700526.3259 | 1246773.6177 | 2700538.7239 | 1246782.5237 | 2700556.9973 | 1246795.577
88 | 2700491.9214 | 1246823.429 | 2700508.5438 | 1246799.303 | 2700521.5334 | 1246780.4529 | 2700526.3259 | 1246773.6177
89 | 2700526.3259 | 1246773.6177 | 2700471.7527 | 1246736.4282
90 | 2700277.3727 | 1246370.245 | 2700287.4597 | 1246372.5024
91 | 2700240.3864 | 1246161.3438 | 2700229.9799 | 1246164.9622 | 2700227.4666 | 1246162.1175 | 2700227.4666 | 1246162.1175
92 | 2700808.7738 | 1246931.8454 | 2700810.4527 | 1246932.1626
93 | 2700869.357 | 1246935.6141 | 2700867.7488 | 1246935.6745 | 2700845.8282 | 1246936.1033
94 | 2700906.8449 | 1246970.767 | 2700906.8449 | 1246970.767 | 2700899.7441 | 1246977.4538
95 | 2700554.4524 | 1246799.5147 | 2700556.9973 | 1246795.577
96 | 2700556.9973 | 1246795.577 | 2700575.2925 | 1246808.6753 | 2700616.3313 | 1246836.729
97 | 2700484.8251 | 1246833.8058 | 2700491.9214 | 1246823.429
98 | 2700471.7527 | 1246736.4282 | 2700461.5487 | 1246729.4746 | 2700419.3583 | 1246700.3255
99 | 2700810.8622 | 1247026.6004 | 2700813.1307 | 1247023.3698 | 2700813.0788 | 1247016.6526 | 2700812.5202 | 1247011.2944 | 2700811.7461 | 1247008.8349 | 2700810.3742 | 1247006.432 | 2700809.7563 | 1247005.6273
100 | 2700780.1609 | 1246983.4227 | 2700794.4917 | 1247009.6756 | 2700797.6692 | 1247014.7447 | 2700801.0088 | 1247019.1605 | 2700805.242 | 1247023.0132 | 2700810.8622 | 1247026.6004
101 | 2699761.9024 | 1246288.0968 | 2699745.7167 | 1246289.7621 | 2699745.5192 | 1246289.756
102 | 2699662.1566 | 1246142.4767 | 2699653.9163 | 1246150.3777 | 2699645.4541 | 1246160.2431 | 2699633.3876 | 1246173.8465
103 | 2699662.1566 | 1246142.4767 | 2699670.2383 | 1246153.4432 | 2699716.3945 | 1246205.248 | 2699743.3617 | 1246235.7473 | 2699749.7992 | 1246242.5537
104 | 2699633.015 | 1246174.2666 | 2699633.3876 | 1246173.8465
105 | 2700237.8204 | 1245694.196 | 2700250.5097 | 1245701.6718 | 2700261.7338 | 1245706.4554
106 | 2700237.8204 | 1245694.196 | 2700231.2196 | 1245675.659 | 2700230.9137 | 1245668.7262 | 2700234.9143 | 1245647.533 | 2700241.0374 | 1245636.1666
107 | 2700267.1026 | 1245708.7435 | 2700261.7338 | 1245706.4554
108 | 2700278.3357 | 1245617.9661 | 2700268.5876 | 1245608.5941 | 2700261.9275 | 1245606.9692 | 2700256.8267 | 1245608.3173 | 2700247.8492 | 1245623.5218 | 2700241.0374 | 1245636.1666
109 | 2700631.1311 | 1246846.846 | 2700616.3313 | 1246836.729
110 | 2700896.9863 | 1246980.0509 | 2700899.7441 | 1246977.4538
111 | 2700484.8251 | 1246833.8058 | 2700500.953 | 1246844.2396
112 | 2700484.8251 | 1246833.8058 | 2700473.6658 | 1246849.8737
113 | 2700867.6812 | 1246989.3597 | 2700873.0555 | 1246998.9586 | 2700873.4574 | 1247005.9908
114 | 2700236.0313 | 1245766.9222 | 2700243.0225 | 1245753.8747
115 | 2700312.473 | 1245676.2107 | 2700312.9559 | 1245708.5248
116 | 2699479.3423 | 1246357.1852 | 2699491.0442 | 1246367.1892 | 2699520.9653 | 1246392.7777 | 2699543.632 | 1246411.6727 | 2699560.9683 | 1246428.459
117 | 2699474.3371 | 1246352.8868 | 2699479.3423 | 1246357.1852
118 | 2699474.3371 | 1246352.8868 | 2699491.3615 | 1246335.1511
119 | 2699474.3371 | 1246352.8868 | 2699465.4759 | 1246362.2455 | 2699443.8191 | 1246384.911 | 2699434.8674 | 1246394.3116
120 | 2699713.3468 | 1246287.2756 | 2699726.1803 | 1246289.1554 | 2699745.5192 | 1246289.756
121 | 2700437.6205 | 1246948.8514 | 2700432.2384 | 1246939.427
122 | 2700469.8707 | 1246910.1786 | 2700430.7198 | 1246930.7537 | 2700429.7707 | 1246933.2618 | 2700430.7529 | 1246936.8257 | 2700432.2384 | 1246939.427
123 | 2700435.9114 | 1246952.0694 | 2700437.4517 | 1246950.3386 | 2700437.6205 | 1246948.8514 | 2700437.6205 | 1246948.8514
124 | 2700469.8707 | 1246910.1786 | 2700477.1622 | 1246923.9351 | 2700480.9353 | 1246931.0656
125 | 2700456.3184 | 1246903.8663 | 2700457.9193 | 1246903.015 | 2700464.9099 | 1246899.3194 | 2700466.7801 | 1246903.977 | 2700469.8707 | 1246910.1786
126 | 2700481.0938 | 1246931.3651 | 2700480.9353 | 1246931.0656
127 | 2700456.3184 | 1246903.8663 | 2700457.9193 | 1246903.015 | 2700464.9099 | 1246899.3194 | 2700462.2774 | 1246889.7118 | 2700462.0568 | 1246882.2245 | 2700462.847 | 1246873.4977 | 2700464.2804 | 1246866.928 | 2700468.1653 | 1246858.3649 | 2700473.6658 | 1246849.8737
128 | 2700456.3184 | 1246903.8663 | 2700448.2322 | 1246898.6586 | 2700435.9275 | 1246904.9623
129 | 2700481.0938 | 1246931.3651 | 2700487.03 | 1246942.5835 | 2700489.799 | 1246947.2563 | 2700489.835 | 1246947.316
130 | 2700441.9331 | 1246840.1619 | 2700468.1653 | 1246858.3649 | 2700473.6658 | 1246849.8737
131 | 2700397.8294 | 1246806.5668 | 2700408.4487 | 1246817.0102 | 2700441.9331 | 1246840.1619
132 | 2700441.9331 | 1246840.1619 | 2700438.2651 | 1246849.7517 | 2700440.4116 | 1246854.603
133 | 2700473.6658 | 1246849.8737 | 2700502.3328 | 1246868.9005
134 | 2700397.8294 | 1246806.5668 | 2700390.5964 | 1246806.2886 | 2700384.2039 | 1246804.5568
135 | 2700397.8294 | 1246806.5668 | 2700391.9753 | 1246789.5544 | 2700386.783 | 1246779.4142 | 2700378.9607 | 1246769.7632 | 2700366.9324 | 1246760.8749 | 2700355.4901 | 1246755.2991 | 2700335.2719 | 1246742.8474 | 2700329.7608 | 1246738.5842 | 2700327.1387 | 1246733.2579 | 2700324.7022 | 1246718.305 | 2700326.2377 | 1246712.3931 | 2700338.8522 | 1246694.259
136 | 2700397.8294 | 1246806.5668 | 2700402.5379 | 1246799.3297 | 2700419.6209 | 1246773.0853
137 | 2700389.6812 | 1246845.5926 | 2700408.4487 | 1246817.0102 | 2700397.8294 | 1246806.5668
138 | 2700435.9275 | 1246904.9623 | 2700418.4184 | 1246913.9323 | 2700416.4105 | 1246917.8458 | 2700416.6281 | 1246918.2795
139 | 2700502.3328 | 1246868.9005 | 2700522.7347 | 1246882.4417 | 2700522.7347 | 1246882.4417
140 | 2700389.6812 | 1246845.5926 | 2700388.0834 | 1246850.2692 | 2700388.1507 | 1246855.6634 | 2700397.1325 | 1246872.437
141 | 2700384.2039 | 1246804.5568 | 2700368.4436 | 1246810.0604
142 | 2700384.2039 | 1246804.5568 | 2700377.5228 | 1246783.7486
143 | 2700436.4363 | 1246747.252 | 2700419.6209 | 1246773.0853
144 | 2700539.999 | 1246857.8819 | 2700522.7347 | 1246882.4417
145 | 2700873.4574 | 1247005.9908 | 2700873.6376 | 1247009.1431 | 2700869.6094 | 1247016.6629
146 | 2700539.999 | 1246857.8819 | 2700522.4279 | 1246845.2902
147 | 2700282.3919 | 1245712.7527 | 2700272.5442 | 1245711.0627 | 2700267.1026 | 1245708.7435
148 | 2700282.3919 | 1245712.7527 | 2700291.7854 | 1245700.5265
149 | 2700294.4257 | 1245697.0899 | 2700291.7854 | 1245700.5265
150 | 2700322.2295 | 1245648.4653 | 2700339.8403 | 1245658.5557
151 | 2700322.2295 | 1245648.4653 | 2700324.4389 | 1245644.4812
152 | 2700322.2295 | 1245648.4653 | 2700319.3923 | 1245653.588 | 2700316.5435 | 1245659.3887 | 2700315.0639 | 1245663.2745
153 | 2700348.1772 | 1245601.6902 | 2700345.9872 | 1245605.6228 | 2700324.4389 | 1245644.4812
154 | 2700312.6528 | 1245674.1336 | 2700312.9708 | 1245670.4591 | 2700314.2423 | 1245665.4323 | 2700315.0639 | 1245663.2745
155 | 2700348.1772 | 1245601.6902 | 2700370.0646 | 1245614.4259 | 2700370.3021 | 1245614.4711
156 | 2700312.473 | 1245676.2107 | 2700312.6528 | 1245674.1336
157 | 2700370.3021 | 1245614.4711 | 2700376.9265 | 1245615.7319 | 2700381.9099 | 1245614.6265 | 2700385.7413 | 1245611.0441 | 2700388.5799 | 1245605.5018
158 | 2700312.473 | 1245676.2107 | 2700307.7353 | 1245679.7667 | 2700294.476 | 1245697.0245
159 | 2700294.476 | 1245697.0245 | 2700294.4257 | 1245697.0899

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700514.4688 | 1247048.6998
1 | 2700495.1407 | 1247063.5041
2 | 2700537.1157 | 1247031.3905
3 | 2700472.881 | 1247032.9586
4 | 2700528.5798 | 1247025.6438
5 | 2700484.469 | 1247030.5304
6 | 2700441.6654 | 1246997.2576
7 | 2700462.8639 | 1246983.5474
8 | 2700557.6073 | 1246994.7093
9 | 2700623.7549 | 1247013.5459
10 | 2700514.2961 | 1246969.3193
11 | 2700574.6055 | 1246969.3374
12 | 2700637.8932 | 1246992.1902
13 | 2700721.9355 | 1247012.3228
14 | 2700710.4338 | 1246981.837
15 | 2700744.6977 | 1247001.0843
16 | 2700490.8424 | 1246948.9864
17 | 2700583.0416 | 1246961.9373
18 | 2700711.3294 | 1246970.3789
19 | 2700653.8282 | 1246938.4082
20 | 2700767.7565 | 1246989.6056
21 | 2699761.6571 | 1246377.8653
22 | 2699774.9832 | 1246353.2277
23 | 2699729.4606 | 1246428.3925
24 | 2699844.4871 | 1246256.4426
25 | 2700224.9556 | 1246143.4939
26 | 2699833.4182 | 1246256.7354
27 | 2700953.5465 | 1246932.3429
28 | 2700936.8053 | 1246922.5503
29 | 2700934.6153 | 1246743.2953
30 | 2700842.0714 | 1246947.1134
31 | 2700844.3434 | 1246936.1324
32 | 2700824.9622 | 1246946.0662
33 | 2700871.3892 | 1246946.3892
34 | 2700872.1994 | 1246969.9269
35 | 2700797.7368 | 1246974.618
36 | 2700755.5815 | 1246929.4185
37 | 2700720.8209 | 1246908.5866
38 | 2700775.8681 | 1246923.1027
39 | 2700921.3173 | 1246933.6621
40 | 2700906.358 | 1246934.224
41 | 2700913.3948 | 1246942.8233
42 | 2700905.9194 | 1246719.3357
43 | 2699618.3977 | 1246190.7456
44 | 2699621.708 | 1246187.0137
45 | 2699612.797 | 1246195.7429
46 | 2699777.204 | 1246278.3829
47 | 2699752.3168 | 1246245.2156
48 | 2699803.1643 | 1246276.6489
49 | 2699793.3863 | 1246287.9292
50 | 2699772.8012 | 1246287.6468
51 | 2699822.8207 | 1246288.2921
52 | 2699786.5455 | 1246315.1742
53 | 2700234.5143 | 1246140.7867
54 | 2700234.8687 | 1246102.4073
55 | 2700397.3701 | 1245943.8881
56 | 2700277.4531 | 1245779.1206
57 | 2700248.0545 | 1245773.1191
58 | 2700284.5961 | 1245761.9016
59 | 2700470.669 | 1245810.1048
60 | 2700306.5178 | 1245754.8377
61 | 2700292.5822 | 1245750.0205
62 | 2700313.002 | 1245723.9789
63 | 2699550.4605 | 1246289.4259
64 | 2699506.6279 | 1246319.2468
65 | 2699562.536 | 1246245.7058
66 | 2699495.4366 | 1246330.9057
67 | 2699591.9158 | 1246214.3747
68 | 2700296.4539 | 1246374.5154
69 | 2700257.3597 | 1246157.0855
70 | 2700526.3259 | 1246773.6177
71 | 2700287.4597 | 1246372.5024
72 | 2700240.3864 | 1246161.3438
73 | 2700808.7738 | 1246931.8454
74 | 2700845.8282 | 1246936.1033
75 | 2700810.4527 | 1246932.1626
76 | 2700906.8449 | 1246970.767
77 | 2700556.9973 | 1246795.577
78 | 2700491.9214 | 1246823.429
79 | 2700471.7527 | 1246736.4282
80 | 2700419.3583 | 1246700.3255
81 | 2700277.3727 | 1246370.245
82 | 2700227.4666 | 1246162.1175
83 | 2700809.7563 | 1247005.6273
84 | 2700810.8622 | 1247026.6004
85 | 2699761.9024 | 1246288.0968
86 | 2699783.1161 | 1246327.3365
87 | 2699662.1566 | 1246142.4767
88 | 2699633.3876 | 1246173.8465
89 | 2699749.7992 | 1246242.5537
90 | 2700237.8204 | 1245694.196
91 | 2700261.7338 | 1245706.4554
92 | 2700241.0374 | 1245636.1666
93 | 2700869.357 | 1246935.6141
94 | 2700780.1609 | 1246983.4227
95 | 2700631.1311 | 1246846.846
96 | 2700899.7441 | 1246977.4538
97 | 2700554.4524 | 1246799.5147
98 | 2700616.3313 | 1246836.729
99 | 2700484.8251 | 1246833.8058
100 | 2699633.015 | 1246174.2666
101 | 2699727.0228 | 1246432.2668
102 | 2700867.6812 | 1246989.3597
103 | 2700236.0313 | 1245766.9222
104 | 2700236.8761 | 1245802.8696
105 | 2700285.268 | 1245760.282
106 | 2700493.9136 | 1245759.79
107 | 2700312.9559 | 1245708.5248
108 | 2699479.3423 | 1246357.1852
109 | 2699560.9683 | 1246428.459
110 | 2699474.3371 | 1246352.8868
111 | 2699713.3468 | 1246287.2756
112 | 2699745.5192 | 1246289.756
113 | 2699491.3615 | 1246335.1511
114 | 2700432.2384 | 1246939.427
115 | 2700437.6205 | 1246948.8514
116 | 2700469.8707 | 1246910.1786
117 | 2700435.9114 | 1246952.0694
118 | 2700480.9353 | 1246931.0656
119 | 2700456.3184 | 1246903.8663
120 | 2700481.0938 | 1246931.3651
121 | 2700441.9331 | 1246840.1619
122 | 2700473.6658 | 1246849.8737
123 | 2700397.8294 | 1246806.5668
124 | 2700440.4116 | 1246854.603
125 | 2700435.9275 | 1246904.9623
126 | 2700502.3328 | 1246868.9005
127 | 2700489.835 | 1246947.316
128 | 2700389.6812 | 1246845.5926
129 | 2700397.1325 | 1246872.437
130 | 2700384.2039 | 1246804.5568
131 | 2700338.8522 | 1246694.259
132 | 2700419.6209 | 1246773.0853
133 | 2700416.6281 | 1246918.2795
134 | 2700500.953 | 1246844.2396
135 | 2700522.7347 | 1246882.4417
136 | 2700368.4436 | 1246810.0605
137 | 2700377.5228 | 1246783.7486
138 | 2700436.4363 | 1246747.252
139 | 2700873.4574 | 1247005.9908
140 | 2700896.9863 | 1246980.0509
141 | 2700522.4279 | 1246845.2902
142 | 2700539.999 | 1246857.8818
143 | 2700869.6094 | 1247016.6629
144 | 2700267.1026 | 1245708.7435
145 | 2700278.3357 | 1245617.9661
146 | 2699434.8674 | 1246394.3116
147 | 2700243.0225 | 1245753.8747
148 | 2700282.3919 | 1245712.7527
149 | 2700291.7854 | 1245700.5265
150 | 2700339.8403 | 1245658.5557
151 | 2700322.2295 | 1245648.4653
152 | 2700324.4389 | 1245644.4812
153 | 2700315.0639 | 1245663.2745
154 | 2700348.1772 | 1245601.6902
155 | 2700312.6528 | 1245674.1336
156 | 2700370.3021 | 1245614.4711
157 | 2700312.473 | 1245676.2107
158 | 2700388.5799 | 1245605.5018
159 | 2700294.476 | 1245697.0245
160 | 2700294.4257 | 1245697.0899
161 | 2700323.1834 | 1246634.8588

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97848 | -0.41434 | 0.0032043 | 0.00080307
1 | 0.97862 | -0.41151 | 0 | 0
2 | 0.9784 | -0.416 | 0 | 0
3 | 0.97885 | -0.40711 | 0 | 0
4 | 0.97837 | -0.4166 | 0.0031959 | 0.00080098
5 | 0.97881 | -0.40793 | 0.0038058 | 0.00095382
6 | 0.97936 | -0.39697 | 0 | 0
7 | 0.97961 | -0.39225 | 0.0020331 | 0.00050954
8 | 0.97944 | -0.39545 | 0 | 0
9 | 0.9789 | -0.406 | 0 | 0
10 | 0.97982 | -0.38799 | 0.0019644 | 0.00049232
11 | 0.97941 | -0.39603 | 0.00075102 | 0.00018822
12 | 0.97874 | -0.40933 | 0.0071359 | 0.0017884
13 | 0.97604 | -0.46131 | 0 | 0
14 | 0.97603 | -0.46162 | 0 | 0
15 | 0.97605 | -0.46106 | 0.00014339 | 3.5936e-05
16 | 0.98012 | -0.38218 | 0 | 0
17 | 0.97941 | -0.39609 | 0.00029251 | 7.3311e-05
18 | 0.97602 | -0.46165 | 0.00012202 | 3.0582e-05
19 | 0.976 | -0.46218 | 0.00040238 | 0.00010085
20 | 0.97607 | -0.46075 | 0 | 0
21 | 0.97946 | -0.39578 | 0 | 0
22 | 0.97948 | -0.39552 | 0.00046807 | 0.00011731
23 | 0.97944 | -0.39632 | 0.00029053 | 7.2815e-05
24 | 0.98008 | -0.38367 | 0 | 0
25 | 0.98254 | -0.33535 | 0 | 0
26 | 0.98001 | -0.38505 | 0.0017186 | 0.00043072
27 | 0.97537 | -0.47445 | 0 | 0
28 | 0.97549 | -0.4722 | 0.0028807 | 0.00072197
29 | 0.97415 | -0.49853 | 0 | 0
30 | 0.97667 | -0.44901 | 0 | 0
31 | 0.97693 | -0.44372 | 0 | 0
32 | 0.97654 | -0.45153 | 0 | 0
33 | 0.9763 | -0.45614 | 0 | 0
34 | 0.97601 | -0.46187 | 0.0053825 | 0.001349
35 | 0.97622 | -0.45783 | 0.000451 | 0.00011303
36 | 0.98201 | -0.34445 | 0 | 0
37 | 0.9842 | -0.30188 | 0.0052213 | 0.0013086
38 | 0.98044 | -0.37498 | 0 | 0
39 | 0.97566 | -0.46871 | 0 | 0
40 | 0.97586 | -0.46483 | 0.003109 | 0.00077918
41 | 0.97557 | -0.47064 | 0 | 0
42 | 0.97398 | -0.50197 | 0.0049887 | 0.0012503
43 | 0.97856 | -0.41349 | 0 | 0
44 | 0.97862 | -0.41242 | 0.00016058 | 4.0244e-05
45 | 0.97848 | -0.4151 | 0.0003324 | 8.3307e-05
46 | 0.97967 | -0.39177 | 0 | 0
47 | 0.97949 | -0.39531 | 0.00013707 | 3.4352e-05
48 | 0.97981 | -0.38899 | 0.00062768 | 0.00015731
49 | 0.97956 | -0.39394 | 0 | 0
50 | 0.9795 | -0.39496 | 0.00022652 | 5.6772e-05
51 | 0.97954 | -0.39418 | 0.00044348 | 0.00011115
52 | 0.97952 | -0.39472 | 0.00012951 | 3.2459e-05
53 | 0.98248 | -0.33666 | 0 | 0
54 | 0.98246 | -0.33694 | 0.00040192 | 0.00010073
55 | 0.98046 | -0.37609 | 0 | 0
56 | 0.9781 | -0.42254 | 0 | 0
57 | 0.97804 | -0.42376 | 0 | 0
58 | 0.97799 | -0.42463 | 0.0002889 | 7.2406e-05
59 | 0.98018 | -0.38165 | 0.0014961 | 0.00037495
60 | 0.97783 | -0.42774 | 0 | 0
61 | 0.97791 | -0.42623 | 0.00049459 | 0.00012396
62 | 0.97767 | -0.43098 | 0 | 0
63 | 0.97734 | -0.43754 | 0 | 0
64 | 0.97679 | -0.44828 | 0 | 0
65 | 0.97779 | -0.42862 | 0 | 0
66 | 0.97664 | -0.45117 | 0.0037381 | 0.00093686
67 | 0.97818 | -0.42094 | 0.0016547 | 0.00041471
68 | 0.98606 | -0.2668 | 0 | 0
69 | 0.9832 | -0.32259 | 0 | 0
70 | 0.99286 | -0.13551 | 0 | 0
71 | 0.98605 | -0.26702 | 0.00086698 | 0.00021729
72 | 0.98297 | -0.327 | 0.00037658 | 9.438e-05
73 | 0.97862 | -0.41067 | 0.0057916 | 0.0014515
74 | 0.97689 | -0.44451 | 0.0090507 | 0.0022683
75 | 0.97854 | -0.41228 | 0.0014022 | 0.00035144
76 | 0.9754 | -0.47395 | 0.0024958 | 0.0006255
77 | 0.99217 | -0.14865 | 0 | 0
78 | 0.98718 | -0.24476 | 0 | 0
79 | 0.99648 | -0.066492 | 0.0016671 | 0.00041783
80 | 1 | 0 | -0.24469 | -0.062493
81 | 0.98604 | -0.26711 | 0.00048649 | 0.00012193
82 | 0.98278 | -0.33069 | 0.00031165 | 7.8106e-05
83 | 0.97559 | -0.47029 | 0.0069655 | 0.0017457
84 | 0.97573 | -0.46743 | 0 | 0
85 | 0.97948 | -0.39545 | 0.00022199 | 5.5637e-05
86 | 0.9795 | -0.39504 | 0.0004283 | 0.00010734
87 | 0.97907 | -0.40352 | 0 | 0
88 | 0.97881 | -0.40858 | 0.0004018 | 0.0001007
89 | 0.97947 | -0.39561 | 0.0053156 | 0.0013322
90 | 0.97684 | -0.44727 | 0 | 0
91 | 0.97695 | -0.4452 | 0.00029998 | 7.5181e-05
92 | 0.9766 | -0.45199 | 0.0029191 | 0.00073159
93 | 0.97646 | -0.45311 | 0.0027058 | 0.00067814
94 | 0.97608 | -0.46058 | 0 | 0
95 | 0.99056 | -0.17945 | 0.0012342 | 0.00030932
96 | 0.97536 | -0.47463 | 0.0026054 | 0.00065297
97 | 0.99211 | -0.14984 | 0.014349 | 0.0035961
98 | 0.99109 | -0.16925 | 0.00025342 | 6.3512e-05
99 | 0.986 | -0.26758 | 0 | 0
100 | 0.9788 | -0.40871 | 0.00070923 | 0.00017775
101 | 0.97943 | -0.39634 | 0.00020748 | 5.2e-05
102 | 0.97586 | -0.46482 | 0 | 0
103 | 0.97801 | -0.42421 | 0 | 0
104 | 0.97803 | -0.42397 | 0.00036022 | 9.028e-05
105 | 0.97798 | -0.42482 | 0.0012883 | 0.00032288
106 | 0.98016 | -0.38215 | 0.00049843 | 0.00012492
107 | 0.97759 | -0.43256 | 0.00071791 | 0.00017992
108 | 0.97648 | -0.45442 | 0 | 0
109 | 0.97633 | -0.45733 | 0.0014667 | 0.00036759
110 | 0.97649 | -0.45424 | 0 | 0
111 | 0.97938 | -0.39736 | 0.0020794 | 0.00052114
112 | 0.97944 | -0.39613 | 0.00019197 | 4.8111e-05
113 | 0.97661 | -0.45182 | 0.00067691 | 0.00016965
114 | 0.98084 | -0.36809 | 0.0016754 | 0.00041989
115 | 0.98079 | -0.36904 | 0.0032808 | 0.00082224
116 | 0.98116 | -0.36181 | 0 | 0
117 | 0.98078 | -0.36914 | 0.0015172 | 0.00038025
118 | 0.98056 | -0.37358 | 0.00078269 | 0.00019616
119 | 0.98184 | -0.34849 | 0 | 0
120 | 0.98055 | -0.37375 | 0.003545 | 0.00088846
121 | 0.98227 | -0.34002 | 0 | 0
122 | 0.98417 | -0.30299 | 0 | 0
123 | 0.98035 | -0.37767 | 0 | 0
124 | 0.98211 | -0.34324 | 0.011438 | 0.0028666
125 | 0.9817 | -0.35128 | 0.0050785 | 0.0012728
126 | 0.98381 | -0.31008 | 0.005213 | 0.0013065
127 | 0.98016 | -0.38139 | 0.00076947 | 0.00019285
128 | 0.98025 | -0.37963 | 0 | 0
129 | 0.98019 | -0.3808 | 0.0022042 | 0.00055241
130 | 0.98027 | -0.3792 | 0 | 0
131 | 0.9781 | -0.4217 | 0.016222 | 0.0040657
132 | 0.97987 | -0.38697 | 0.010135 | 0.0025402
133 | 0.98166 | -0.35196 | 0.0015136 | 0.00037934
134 | 0.98599 | -0.2678 | 0.00062247 | 0.00015601
135 | 0.98367 | -0.31282 | 0.0021406 | 0.00053649
136 | 0.98021 | -0.38029 | 0.0035824 | 0.00089783
137 | 0.98022 | -0.38021 | 0.0025497 | 0.00063902
138 | 0.9798 | -0.38848 | 0.0027003 | 0.00067676
139 | 0.97573 | -0.46744 | 0.0044633 | 0.0011186
140 | 0.97536 | -0.47472 | 0.0012057 | 0.00030218
141 | 0.98349 | -0.31638 | 0.0034801 | 0.00087219
142 | 0.98356 | -0.31503 | 0.00060061 | 0.00015053
143 | 0.97569 | -0.46818 | 0.00346 | 0.00086715
144 | 0.97697 | -0.44471 | 0.0001544 | 3.8697e-05
145 | 0.97653 | -0.45336 | 0.0013001 | 0.00032583
146 | 0.97628 | -0.45833 | 0.0039103 | 0.00098001
147 | 0.97799 | -0.4247 | 0.0018306 | 0.00045878
148 | 0.97704 | -0.44335 | 0 | 0
149 | 0.97711 | -0.44204 | 0.00023975 | 6.0087e-05
150 | 0.97685 | -0.44702 | 0.0045456 | 0.0011392
151 | 0.97694 | -0.44533 | 0 | 0
152 | 0.97691 | -0.44585 | 0.0012076 | 0.00030266
153 | 0.9771 | -0.44208 | 0.0012871 | 0.00032259
154 | 0.97668 | -0.45036 | 0 | 0
155 | 0.97723 | -0.43962 | 0.0044654 | 0.0011191
156 | 0.97656 | -0.45271 | 0.003245 | 0.00081327
157 | 0.97726 | -0.43899 | 0 | 0
158 | 0.97653 | -0.45347 | 0.0017922 | 0.00044918
159 | 0.97713 | -0.44164 | 0.00018174 | 4.5549e-05
160 | 0.97713 | -0.44165 | 0.0001447 | 3.6266e-05
161 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0064006 | -0.0016038 | 0.0064014 | 0.001604 | 8.6498e-07 | 2.4773e-07 | 0.0097335 | 0.0097334 | 0.0097335 | 0.97848 | -0.41434 | 0.97862 | -0.41151 | 2.674
1 | 0.0031963 | 0.00080071 | -0.003196 | -0.00080091 | 2.5254e-07 | -1.9638e-07 | 0.0048606 | 0.0048607 | 0.0048607 | 0.97848 | -0.41434 | 0.9784 | -0.416 | 1.3354
2 | -0.0064014 | -0.001604 | 0.0064028 | 0.0016044 | 1.3414e-06 | 3.8399e-07 | 0.0097334 | 0.0097332 | 0.0097334 | 0.97862 | -0.41151 | 0.97885 | -0.40711 | 2.674
3 | 0.003196 | 0.00080091 | -0.0031959 | -0.00080098 | 9.1385e-08 | -7.1041e-08 | 0.0048607 | 0.0048608 | 0.0048608 | 0.9784 | -0.416 | 0.97837 | -0.4166 | 1.3354
4 | 0.0038059 | 0.00095377 | -0.0038058 | -0.00095382 | 1.4862e-07 | -5.3703e-08 | 0.0057856 | 0.0057857 | 0.0057857 | 0.97885 | -0.40711 | 0.97881 | -0.40793 | 1.5895
5 | -0.010209 | -0.0025582 | 0.010214 | 0.0025607 | 4.933e-06 | 2.4702e-06 | 0.015519 | 0.015519 | 0.015519 | 0.97885 | -0.40711 | 0.97936 | -0.39697 | 4.2634
6 | -0.010214 | -0.0025607 | 0.010216 | 0.0025618 | 2.2987e-06 | 1.1508e-06 | 0.015519 | 0.015519 | 0.015519 | 0.97936 | -0.39697 | 0.97961 | -0.39225 | 4.2634
7 | -0.012249 | -0.0030713 | 0.012255 | 0.0030745 | 5.8766e-06 | 3.1909e-06 | 0.018607 | 0.018607 | 0.018607 | 0.97961 | -0.39225 | 0.98012 | -0.38218 | 5.1118
8 | 0.0071406 | 0.0017901 | -0.007137 | -0.0017888 | 3.5887e-06 | 1.274e-06 | 0.010848 | 0.010849 | 0.010849 | 0.97944 | -0.39545 | 0.9789 | -0.406 | 2.9805
9 | -0.0081841 | -0.0020511 | 0.0081871 | 0.0020523 | 2.9106e-06 | 1.2307e-06 | 0.012434 | 0.012434 | 0.012434 | 0.97944 | -0.39545 | 0.97982 | -0.38799 | 3.4159
10 | 0.0010436 | 0.00026102 | -0.0010435 | -0.00026139 | 2.8782e-08 | -3.6592e-07 | 0.0015852 | 0.0015854 | 0.0015854 | 0.97944 | -0.39545 | 0.97941 | -0.39603 | 0.43554
11 | 0.007137 | 0.0017888 | -0.0071359 | -0.0017884 | 1.1304e-06 | 4.0155e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.9789 | -0.406 | 0.97874 | -0.40933 | 2.9805
12 | -0.010151 | -0.0025447 | 0.010154 | 0.0025461 | 2.8085e-06 | 1.4004e-06 | 0.015417 | 0.015417 | 0.015417 | 0.97982 | -0.38799 | 0.98012 | -0.38218 | 4.2354
13 | 0.00029251 | 7.3166e-05 | -0.00029251 | -7.3311e-05 | 8.5218e-10 | -1.4427e-07 | 0.00044436 | 0.00044441 | 0.00044441 | 0.97941 | -0.39603 | 0.97941 | -0.39609 | 0.12209
14 | 0.00052442 | 0.00012996 | -0.00052442 | -0.00013036 | 7.7992e-09 | -4.0212e-07 | 0.00079898 | 0.00079912 | 0.00079912 | 0.97604 | -0.46131 | 0.97603 | -0.46162 | 0.21954
15 | -0.00052442 | -0.00012996 | 0.00052443 | 0.00012964 | 6.0761e-09 | -3.1339e-07 | 0.00079898 | 0.00079886 | 0.00079898 | 0.97604 | -0.46131 | 0.97605 | -0.46106 | 0.2195
16 | 0.00012202 | 3.0438e-05 | -0.00012202 | -3.0582e-05 | 1.4913e-10 | -1.4354e-07 | 0.00018598 | 0.00018603 | 0.00018603 | 0.97603 | -0.46162 | 0.97602 | -0.46165 | 0.051108
17 | 0.00040239 | 9.9919e-05 | -0.00040238 | -0.00010085 | 1.0544e-08 | -9.2748e-07 | 0.00061314 | 0.00061348 | 0.00061348 | 0.97603 | -0.46162 | 0.976 | -0.46218 | 0.16854
18 | -0.00066782 | -0.00016558 | 0.00066783 | 0.00016526 | 9.9983e-09 | -3.1554e-07 | 0.0010175 | 0.0010173 | 0.0010175 | 0.97605 | -0.46106 | 0.97607 | -0.46075 | 0.27952
19 | -0.022409 | -0.0056206 | 0.02241 | 0.0056211 | 8.4679e-07 | 5.1736e-07 | 0.034023 | 0.034023 | 0.034023 | 0.98012 | -0.38218 | 0.98016 | -0.38139 | 9.347
20 | -0.00066783 | -0.00016526 | 0.00066783 | 0.00016509 | 5.3666e-09 | -1.694e-07 | 0.0010173 | 0.0010173 | 0.0010173 | 0.97607 | -0.46075 | 0.97608 | -0.46058 | 0.27949
21 | -0.00049803 | -0.00012401 | 0.00049804 | 0.00012366 | 6.0097e-09 | -3.4882e-07 | 0.00075633 | 0.0007562 | 0.00075633 | 0.97946 | -0.39578 | 0.97948 | -0.39552 | 0.20778
22 | 0.00049803 | 0.00012401 | -0.00049802 | -0.00012476 | 1.2859e-08 | -7.4595e-07 | 0.00075633 | 0.0007566 | 0.0007566 | 0.97946 | -0.39578 | 0.97944 | -0.39632 | 0.20786
23 | -0.0009661 | -0.00024097 | 0.00096613 | 0.00024064 | 2.1966e-08 | -3.2843e-07 | 0.0014673 | 0.0014672 | 0.0014673 | 0.97948 | -0.39552 | 0.9795 | -0.39504 | 0.4031
24 | 0.00020748 | 5.1943e-05 | -0.00020748 | -5.2e-05 | 1.7055e-10 | -5.7499e-08 | 0.0003152 | 0.00031522 | 0.00031522 | 0.97944 | -0.39632 | 0.97943 | -0.39634 | 0.0866
25 | -0.025581 | -0.0064057 | 0.02564 | 0.0064223 | 5.8921e-05 | 1.6649e-05 | 0.038837 | 0.03883 | 0.038837 | 0.98008 | -0.38367 | 0.98254 | -0.33535 | 2.6674
26 | 0.025581 | 0.0064057 | -0.02558 | -0.0064052 | 1.687e-06 | 4.7836e-07 | 0.038837 | 0.038837 | 0.038837 | 0.98008 | -0.38367 | 0.98001 | -0.38505 | 2.6674
27 | -0.054943 | -0.013772 | 0.054955 | 0.013779 | 1.2198e-05 | 6.8544e-06 | 0.083209 | 0.083208 | 0.083209 | 0.98254 | -0.33535 | 0.98278 | -0.33069 | 5.7149
28 | 0.029302 | 0.00735 | -0.0293 | -0.0073493 | 1.8294e-06 | 6.6892e-07 | 0.044379 | 0.044379 | 0.044379 | 0.98254 | -0.33535 | 0.98248 | -0.33666 | 3.048
29 | 0.023861 | 0.0059745 | -0.023857 | -0.0059735 | 4.473e-06 | 1.0309e-06 | 0.036228 | 0.036229 | 0.036229 | 0.98001 | -0.38505 | 0.97981 | -0.38899 | 2.4882
30 | -0.0049953 | -0.0012507 | 0.0049958 | 0.0012508 | 5.362e-07 | 3.5796e-08 | 0.0076203 | 0.0076202 | 0.0076203 | 0.97537 | -0.47445 | 0.97549 | -0.4722 | 2.0935
31 | 0.0049953 | 0.0012507 | -0.0049895 | -0.0012503 | 5.7245e-06 | 3.872e-07 | 0.0076203 | 0.0076215 | 0.0076215 | 0.97537 | -0.47445 | 0.97415 | -0.49853 | 2.0938
32 | -0.0078765 | -0.0019727 | 0.0078778 | 0.0019733 | 1.3065e-06 | 5.3477e-07 | 0.012014 | 0.012014 | 0.012014 | 0.97549 | -0.4722 | 0.97566 | -0.46871 | 3.3007
33 | 0.0049895 | 0.0012503 | -0.0049887 | -0.0012503 | 8.1697e-07 | 5.6011e-08 | 0.0076215 | 0.0076216 | 0.0076216 | 0.97415 | -0.49853 | 0.97398 | -0.50197 | 2.0939
34 | -0.021408 | -0.0053669 | 0.021414 | 0.0053702 | 5.3939e-06 | 3.2828e-06 | 0.032617 | 0.032617 | 0.032617 | 0.97667 | -0.44901 | 0.97693 | -0.44372 | 8.9608
35 | 0.0080919 | 0.0020268 | -0.008091 | -0.0020264 | 9.7403e-07 | 4.0954e-07 | 0.012328 | 0.012328 | 0.012328 | 0.97667 | -0.44901 | 0.97654 | -0.45153 | 3.3869
36 | 0.013316 | 0.0033401 | -0.013312 | -0.0033376 | 4.5271e-06 | 2.5305e-06 | 0.020289 | 0.020289 | 0.020289 | 0.97667 | -0.44901 | 0.9763 | -0.45614 | 5.574
37 | 0.029073 | 0.0072928 | -0.029072 | -0.0072921 | 1.0922e-06 | 6.8042e-07 | 0.044285 | 0.044285 | 0.044285 | 0.97693 | -0.44372 | 0.97689 | -0.44451 | 12.1663
38 | -0.050487 | -0.012663 | 0.050563 | 0.012711 | 7.5787e-05 | 4.8075e-05 | 0.076903 | 0.076902 | 0.076903 | 0.97693 | -0.44372 | 0.97854 | -0.41228 | 21.1271
39 | 0.008091 | 0.0020264 | -0.0080885 | -0.0020253 | 2.4249e-06 | 1.0198e-06 | 0.012328 | 0.012328 | 0.012328 | 0.97654 | -0.45153 | 0.97622 | -0.45783 | 3.3869
40 | 0.013312 | 0.0033376 | -0.013308 | -0.0033355 | 3.6357e-06 | 2.0324e-06 | 0.020289 | 0.020289 | 0.020289 | 0.9763 | -0.45614 | 0.97601 | -0.46187 | 5.574
41 | 0.0079255 | 0.0019866 | -0.0079244 | -0.0019861 | 1.1144e-06 | 4.5888e-07 | 0.012083 | 0.012083 | 0.012083 | 0.97601 | -0.46187 | 0.97586 | -0.46482 | 3.3196
42 | 0.0076375 | 0.0019123 | -0.0076365 | -0.0019119 | 9.9897e-07 | 3.936e-07 | 0.011641 | 0.011641 | 0.011641 | 0.97622 | -0.45783 | 0.97608 | -0.46058 | 3.1981
43 | -0.057944 | -0.014633 | 0.058062 | 0.014708 | 0.00011844 | 7.5283e-05 | 0.087841 | 0.087841 | 0.087841 | 0.98201 | -0.34445 | 0.9842 | -0.30188 | 24.1321
44 | 0.057944 | 0.014633 | -0.057859 | -0.014579 | 8.4658e-05 | 5.3811e-05 | 0.087841 | 0.087841 | 0.087841 | 0.98201 | -0.34445 | 0.98044 | -0.37498 | 24.1321
45 | -0.063284 | -0.016017 | 0.063658 | 0.016255 | 0.00037428 | 0.00023815 | 0.095735 | 0.095734 | 0.095735 | 0.9842 | -0.30188 | 0.99056 | -0.17945 | 26.3008
46 | 0.057859 | 0.014579 | -0.057761 | -0.014517 | 9.8572e-05 | 6.2658e-05 | 0.087841 | 0.087841 | 0.087841 | 0.98044 | -0.37498 | 0.97862 | -0.41067 | 24.1322
47 | -0.014186 | -0.0035543 | 0.014189 | 0.0035558 | 2.6278e-06 | 1.4948e-06 | 0.021636 | 0.021636 | 0.021636 | 0.97566 | -0.46871 | 0.97586 | -0.46483 | 5.9439
48 | 0.0063086 | 0.001581 | -0.006308 | -0.0015808 | 5.7761e-07 | 1.6189e-07 | 0.0096214 | 0.0096214 | 0.0096214 | 0.97566 | -0.46871 | 0.97557 | -0.47064 | 2.6432
49 | -0.017298 | -0.004335 | 0.017308 | 0.0043407 | 9.6599e-06 | 5.7194e-06 | 0.026376 | 0.026376 | 0.026376 | 0.97586 | -0.46483 | 0.97646 | -0.45311 | 7.2462
50 | 0.006308 | 0.0015808 | -0.006307 | -0.0015806 | 9.9636e-07 | 2.7937e-07 | 0.0096214 | 0.0096216 | 0.0096216 | 0.97557 | -0.47064 | 0.9754 | -0.47395 | 2.6433
51 | -0.011799 | -0.0029598 | 0.0118 | 0.0029601 | 6.0227e-07 | 3.2278e-07 | 0.017943 | 0.017943 | 0.017943 | 0.97856 | -0.41349 | 0.97862 | -0.41242 | 4.9294
52 | 0.011799 | 0.0029598 | -0.011798 | -0.0029593 | 9.062e-07 | 4.8568e-07 | 0.017943 | 0.017943 | 0.017943 | 0.97856 | -0.41349 | 0.97848 | -0.4151 | 4.9294
53 | -0.01196 | -0.0030004 | 0.011962 | 0.0030015 | 2.1135e-06 | 1.1385e-06 | 0.018187 | 0.018187 | 0.018187 | 0.97862 | -0.41242 | 0.9788 | -0.40871 | 4.9964
54 | 0.011466 | 0.002876 | -0.011463 | -0.0028743 | 3.191e-06 | 1.6908e-06 | 0.017437 | 0.017438 | 0.017438 | 0.97848 | -0.4151 | 0.97818 | -0.42094 | 4.7905
55 | 0.018538 | 0.0046439 | -0.018535 | -0.004644 | 3.1183e-06 | -1.1699e-07 | 0.028156 | 0.028157 | 0.028157 | 0.97967 | -0.39177 | 0.97949 | -0.39531 | 1.9339
56 | -0.023226 | -0.0058155 | 0.023229 | 0.0058162 | 3.0767e-06 | 6.4061e-07 | 0.035276 | 0.035275 | 0.035276 | 0.97967 | -0.39177 | 0.97981 | -0.38899 | 2.4228
57 | 0.0046882 | 0.0011716 | -0.0046877 | -0.0011717 | 4.8312e-07 | -1.077e-08 | 0.0071198 | 0.0071199 | 0.0071199 | 0.97967 | -0.39177 | 0.97956 | -0.39394 | 1.956
58 | 0.018397 | 0.0046096 | -0.018397 | -0.0046096 | 2.6831e-07 | -1.2742e-08 | 0.027949 | 0.027949 | 0.027949 | 0.97949 | -0.39531 | 0.97947 | -0.39561 | 1.9196
59 | 0.0027202 | 0.0006809 | -0.0027201 | -0.00068107 | 1.3181e-07 | -1.7479e-07 | 0.0041319 | 0.004132 | 0.004132 | 0.97956 | -0.39394 | 0.9795 | -0.39496 | 1.1352
60 | 0.00044348 | 0.00011078 | -0.00044348 | -0.00011115 | 5.0202e-09 | -3.6818e-07 | 0.00067355 | 0.00067368 | 0.00067368 | 0.97956 | -0.39394 | 0.97954 | -0.39418 | 0.18508
61 | 0.001524 | 0.00037998 | -0.001524 | -0.0003803 | 5.6591e-08 | -3.1841e-07 | 0.0023144 | 0.0023145 | 0.0023145 | 0.97956 | -0.39394 | 0.97952 | -0.39472 | 0.63585
62 | 0.0024936 | 0.0006243 | -0.0024935 | -0.0006244 | 5.8777e-08 | -9.9877e-08 | 0.0037879 | 0.003788 | 0.003788 | 0.9795 | -0.39496 | 0.97948 | -0.39545 | 1.0406
63 | 0.0013944 | 0.00034784 | -0.0013944 | -0.00034798 | 2.1253e-08 | -1.4546e-07 | 0.0021178 | 0.0021178 | 0.0021178 | 0.97952 | -0.39472 | 0.9795 | -0.39504 | 0.58182
64 | 0.00040193 | 0.00010025 | -0.00040192 | -0.00010073 | 5.3328e-09 | -4.8268e-07 | 0.00060857 | 0.00060875 | 0.00060875 | 0.98248 | -0.33666 | 0.98246 | -0.33694 | 0.16724
65 | 0.028899 | 0.007249 | -0.028844 | -0.0072296 | 5.4253e-05 | 1.9455e-05 | 0.043771 | 0.043776 | 0.043776 | 0.98248 | -0.33666 | 0.98046 | -0.37609 | 3.0066
66 | 0.001995 | 0.00049758 | -0.0019945 | -0.00049918 | 5.2683e-07 | -1.5956e-06 | 0.0030269 | 0.0030276 | 0.0030276 | 0.98046 | -0.37609 | 0.98018 | -0.38165 | 0.83177
67 | 0.026849 | 0.006732 | -0.02679 | -0.0067132 | 5.9358e-05 | 1.8803e-05 | 0.040749 | 0.040756 | 0.040756 | 0.98046 | -0.37609 | 0.9781 | -0.42254 | 2.7992
68 | 0.002191 | 0.00054806 | -0.0021909 | -0.00054836 | 1.2677e-07 | -3.008e-07 | 0.0033329 | 0.003333 | 0.003333 | 0.9781 | -0.42254 | 0.97804 | -0.42376 | 0.91566
69 | 0.024599 | 0.0061651 | -0.024596 | -0.0061645 | 2.4476e-06 | 6.307e-07 | 0.037423 | 0.037424 | 0.037424 | 0.9781 | -0.42254 | 0.97799 | -0.42463 | 2.5703
70 | 0.0018306 | 0.00045848 | -0.0018306 | -0.00045862 | 3.9252e-08 | -1.4422e-07 | 0.0027851 | 0.0027851 | 0.0027851 | 0.97804 | -0.42376 | 0.97801 | -0.42421 | 0.76515
71 | 0.00036023 | 8.9883e-05 | -0.00036022 | -9.028e-05 | 3.5808e-09 | -3.9676e-07 | 0.00054792 | 0.00054806 | 0.00054806 | 0.97804 | -0.42376 | 0.97803 | -0.42397 | 0.15057
72 | 0.024308 | 0.0060921 | -0.024307 | -0.006092 | 2.2485e-07 | 5.5895e-08 | 0.036984 | 0.036984 | 0.036984 | 0.97799 | -0.42463 | 0.97798 | -0.42482 | 2.5401
73 | 0.00049844 | 0.00012423 | -0.00049843 | -0.00012492 | 1.1905e-08 | -6.9143e-07 | 0.00075644 | 0.00075669 | 0.00075669 | 0.98018 | -0.38165 | 0.98016 | -0.38215 | 0.20788
74 | -0.022521 | -0.0056446 | 0.022523 | 0.0056449 | 1.6236e-06 | 2.9921e-07 | 0.034272 | 0.034272 | 0.034272 | 0.97783 | -0.42774 | 0.97791 | -0.42623 | 2.3538
75 | 0.022521 | 0.0056446 | -0.022518 | -0.005644 | 3.4734e-06 | 6.4053e-07 | 0.034272 | 0.034272 | 0.034272 | 0.97783 | -0.42774 | 0.97767 | -0.43098 | 2.3539
76 | -0.023017 | -0.0057689 | 0.023019 | 0.0057692 | 1.5377e-06 | 3.1305e-07 | 0.035024 | 0.035024 | 0.035024 | 0.97791 | -0.42623 | 0.97798 | -0.42482 | 2.4055
77 | 0.022518 | 0.005644 | -0.022516 | -0.0056436 | 1.702e-06 | 3.1407e-07 | 0.034272 | 0.034273 | 0.034273 | 0.97767 | -0.43098 | 0.97759 | -0.43256 | 2.3539
78 | 0.0098001 | 0.0024558 | -0.0097951 | -0.0024534 | 5.0082e-06 | 2.454e-06 | 0.014921 | 0.014921 | 0.014921 | 0.97734 | -0.43754 | 0.97679 | -0.44828 | 4.0992
79 | -0.0098001 | -0.0024558 | 0.0098043 | 0.0024579 | 4.1685e-06 | 2.0418e-06 | 0.014921 | 0.014921 | 0.014921 | 0.97734 | -0.43754 | 0.97779 | -0.42862 | 4.0991
80 | 0.0097951 | 0.0024534 | -0.0097938 | -0.0024527 | 1.3493e-06 | 6.6127e-07 | 0.014921 | 0.014921 | 0.014921 | 0.97679 | -0.44828 | 0.97664 | -0.45117 | 4.0992
81 | -0.0098043 | -0.0024579 | 0.0098079 | 0.0024596 | 3.5884e-06 | 1.7572e-06 | 0.014921 | 0.01492 | 0.014921 | 0.97779 | -0.42862 | 0.97818 | -0.42094 | 4.0991
82 | 0.0060557 | 0.0015159 | -0.0060555 | -0.0015158 | 1.8783e-07 | 4.6574e-08 | 0.0092258 | 0.0092258 | 0.0092258 | 0.97664 | -0.45117 | 0.97661 | -0.45182 | 2.5346
83 | 0.055813 | 0.014047 | -0.055664 | -0.013964 | 0.00014844 | 8.3652e-05 | 0.084246 | 0.08425 | 0.08425 | 0.98606 | -0.2668 | 0.9832 | -0.32259 | 5.7864
84 | -0.057166 | -0.014386 | 0.057527 | 0.014591 | 0.00036088 | 0.0002044 | 0.086288 | 0.086279 | 0.086288 | 0.98606 | -0.2668 | 0.99286 | -0.13551 | 5.9264
85 | 0.0013535 | 0.00033897 | -0.0013535 | -0.00033908 | 1.4418e-08 | -1.0834e-07 | 0.0020424 | 0.0020424 | 0.0020424 | 0.98606 | -0.2668 | 0.98605 | -0.26702 | 0.56111
86 | 0.055664 | 0.013964 | -0.055653 | -0.013957 | 1.1701e-05 | 6.5968e-06 | 0.08425 | 0.08425 | 0.08425 | 0.9832 | -0.32259 | 0.98297 | -0.327 | 5.7864
87 | 0.079642 | 0.020313 | -0.079592 | -0.020282 | 5.049e-05 | 3.0364e-05 | 0.11949 | 0.11949 | 0.11949 | 0.99286 | -0.13551 | 0.99217 | -0.14865 | 8.2066
88 | 0.10262 | 0.026164 | -0.10208 | -0.025821 | 0.00053812 | 0.00034362 | 0.15396 | 0.15396 | 0.15396 | 0.99286 | -0.13551 | 0.98718 | -0.24476 | 42.2969
89 | -0.23979 | -0.061068 | 0.24059 | 0.061577 | 0.00080116 | 0.00050932 | 0.35973 | 0.35972 | 0.35973 | 0.99286 | -0.13551 | 0.99648 | -0.066492 | 24.7064
90 | 0.0004865 | 0.0001218 | -0.00048649 | -0.00012193 | 2.0891e-09 | -1.3051e-07 | 0.00073411 | 0.00073416 | 0.00073416 | 0.98605 | -0.26702 | 0.98604 | -0.26711 | 0.20169
91 | 0.055276 | 0.013863 | -0.055266 | -0.013857 | 9.7247e-06 | 5.4728e-06 | 0.08368 | 0.08368 | 0.08368 | 0.98297 | -0.327 | 0.98278 | -0.33069 | 5.7473
92 | 0.051969 | 0.013065 | -0.051965 | -0.013062 | 4.0024e-06 | 2.5401e-06 | 0.079035 | 0.079035 | 0.079035 | 0.97862 | -0.41067 | 0.97854 | -0.41228 | 21.7129
93 | 0.020022 | 0.0050238 | -0.020013 | -0.0050188 | 8.2094e-06 | 4.9595e-06 | 0.030499 | 0.030499 | 0.030499 | 0.97689 | -0.44451 | 0.97646 | -0.45311 | 8.379
94 | 0.0038112 | 0.00095506 | -0.0038111 | -0.00095511 | 1.2364e-07 | -4.2606e-08 | 0.0058141 | 0.0058142 | 0.0058142 | 0.9754 | -0.47395 | 0.97536 | -0.47463 | 1.5973
95 | 0.014349 | 0.0035965 | -0.014349 | -0.0035961 | 8.1367e-07 | 4.6025e-07 | 0.021521 | 0.021521 | 0.021521 | 0.99217 | -0.14865 | 0.99211 | -0.14984 | 5.9122
96 | 0.065242 | 0.016686 | -0.065178 | -0.016648 | 6.4975e-05 | 3.7858e-05 | 0.097967 | 0.097969 | 0.097969 | 0.99217 | -0.14865 | 0.99109 | -0.16925 | 6.7286
97 | 0.10208 | 0.025821 | -0.10197 | -0.02575 | 0.00011165 | 7.1298e-05 | 0.15396 | 0.15396 | 0.15396 | 0.98718 | -0.24476 | 0.986 | -0.26758 | 42.2969
98 | -0.24226 | -0.061995 | 0.24304 | 0.062493 | 0.00078262 | 0.00049755 | 0.36221 | 0.36221 | 0.36221 | 0.99648 | -0.066492 | 1 | 0 | 24.8773
99 | -0.0069655 | -0.0017457 | 0.0069664 | 0.001746 | 9.4863e-07 | 3.2723e-07 | 0.010624 | 0.010624 | 0.010624 | 0.97559 | -0.47029 | 0.97573 | -0.46743 | 2.9187
100 | -0.0069664 | -0.001746 | 0.0069687 | 0.0017468 | 2.2757e-06 | 7.8467e-07 | 0.010624 | 0.010624 | 0.010624 | 0.97573 | -0.46743 | 0.97608 | -0.46058 | 2.9187
101 | 0.0022715 | 0.00056876 | -0.0022715 | -0.00056892 | 7.3539e-08 | -1.6021e-07 | 0.0034507 | 0.0034508 | 0.0034508 | 0.97948 | -0.39545 | 0.97944 | -0.39613 | 0.94802
102 | 0.013077 | 0.003281 | -0.013073 | -0.00328 | 3.1552e-06 | 9.4824e-07 | 0.019876 | 0.019876 | 0.019876 | 0.97907 | -0.40352 | 0.97881 | -0.40858 | 2.7302
103 | -0.013077 | -0.003281 | 0.013082 | 0.0032774 | 4.9283e-06 | -3.5434e-06 | 0.019876 | 0.019873 | 0.019876 | 0.97907 | -0.40352 | 0.97947 | -0.39561 | 1.3651
104 | 0.012672 | 0.0031793 | -0.012672 | -0.0031793 | 7.8153e-08 | 4.296e-08 | 0.019265 | 0.019265 | 0.019265 | 0.97881 | -0.40858 | 0.9788 | -0.40871 | 5.2926
105 | -0.0042202 | -0.0010566 | 0.0042206 | 0.0010565 | 4.1727e-07 | -7.0092e-08 | 0.0064282 | 0.0064281 | 0.0064282 | 0.97684 | -0.44727 | 0.97695 | -0.4452 | 1.766
106 | 0.0042202 | 0.0010566 | -0.0042193 | -0.0010568 | 9.4676e-07 | -1.5871e-07 | 0.0064282 | 0.0064285 | 0.0064285 | 0.97684 | -0.44727 | 0.9766 | -0.45199 | 1.7661
107 | -0.0045206 | -0.0011317 | 0.0045207 | 0.0011317 | 1.0374e-07 | -6.6816e-09 | 0.006885 | 0.006885 | 0.006885 | 0.97695 | -0.4452 | 0.97697 | -0.44471 | 1.8915
108 | 0.0013002 | 0.00032517 | -0.0013001 | -0.00032583 | 8.4869e-08 | -6.6728e-07 | 0.0019808 | 0.0019811 | 0.0019811 | 0.9766 | -0.45199 | 0.97653 | -0.45336 | 0.54425
109 | -0.064892 | -0.016564 | 0.064924 | 0.016584 | 3.2012e-05 | 2.0026e-05 | 0.097588 | 0.097588 | 0.097588 | 0.99056 | -0.17945 | 0.99109 | -0.16925 | 13.405
110 | 0.0012057 | 0.00030213 | -0.0012057 | -0.00030218 | 4.8065e-09 | -4.4204e-08 | 0.0018394 | 0.0018394 | 0.0018394 | 0.97536 | -0.47463 | 0.97536 | -0.47472 | 0.50534
111 | 0.00062248 | 0.00015577 | -0.00062247 | -0.00015601 | 6.3563e-09 | -2.4093e-07 | 0.00093933 | 0.00093942 | 0.00093942 | 0.986 | -0.26758 | 0.98599 | -0.2678 | 0.25808
112 | 0.10135 | 0.025594 | -0.10118 | -0.025484 | 0.00017164 | 0.0001096 | 0.15302 | 0.15302 | 0.15302 | 0.986 | -0.26758 | 0.98417 | -0.30299 | 42.0389
113 | 0.0079244 | 0.0019861 | -0.0079234 | -0.0019857 | 9.88e-07 | 4.0691e-07 | 0.012083 | 0.012083 | 0.012083 | 0.97586 | -0.46482 | 0.97573 | -0.46744 | 3.3196
114 | 0.0018306 | 0.00045862 | -0.0018306 | -0.00045878 | 4.306e-08 | -1.5819e-07 | 0.0027851 | 0.0027852 | 0.0027852 | 0.97801 | -0.42421 | 0.97799 | -0.4247 | 0.76517
115 | 0.021798 | 0.0054637 | -0.021792 | -0.0054603 | 6.6711e-06 | 3.4594e-06 | 0.03318 | 0.03318 | 0.03318 | 0.97759 | -0.43256 | 0.97726 | -0.43899 | 4.5577
116 | 0.0014669 | 0.00036636 | -0.0014667 | -0.00036759 | 2.0309e-07 | -1.2259e-06 | 0.0022349 | 0.0022354 | 0.0022354 | 0.97648 | -0.45442 | 0.97633 | -0.45733 | 0.61411
117 | -0.0014669 | -0.00036636 | 0.0014669 | 0.00036628 | 1.2335e-08 | -7.4493e-08 | 0.0022349 | 0.0022348 | 0.0022349 | 0.97648 | -0.45442 | 0.97649 | -0.45424 | 0.61397
118 | -0.005378 | -0.0013461 | 0.0053786 | 0.0013462 | 6.1906e-07 | 8.8618e-08 | 0.0081945 | 0.0081944 | 0.0081945 | 0.97649 | -0.45424 | 0.97661 | -0.45182 | 2.2512
119 | 0.0039111 | 0.00097979 | -0.0039103 | -0.00098001 | 7.6213e-07 | -2.2786e-07 | 0.0059597 | 0.00596 | 0.00596 | 0.97649 | -0.45424 | 0.97628 | -0.45833 | 1.6374
120 | -0.0020794 | -0.00052114 | 0.0020795 | 0.00052081 | 1.2096e-07 | -3.2931e-07 | 0.0031593 | 0.0031591 | 0.0031593 | 0.97938 | -0.39736 | 0.97944 | -0.39613 | 0.86794
121 | 0.0047982 | 0.0012024 | -0.004798 | -0.0012024 | 2.1565e-07 | 1.047e-09 | 0.0072793 | 0.0072793 | 0.0072793 | 0.98084 | -0.36809 | 0.98079 | -0.36904 | 1.9998
122 | -0.0064736 | -0.0016223 | 0.0064755 | 0.0016229 | 1.9387e-06 | 5.6401e-07 | 0.009821 | 0.0098207 | 0.009821 | 0.98084 | -0.36809 | 0.98116 | -0.36181 | 2.6981
123 | 0.0015172 | 0.00038021 | -0.0015172 | -0.00038025 | 7.5778e-09 | -4.3279e-08 | 0.0023019 | 0.0023019 | 0.0023019 | 0.98079 | -0.36904 | 0.98078 | -0.36914 | 0.63239
124 | 0.027531 | 0.0069135 | -0.027516 | -0.0069039 | 1.5456e-05 | 9.5938e-06 | 0.041759 | 0.041759 | 0.041759 | 0.98116 | -0.36181 | 0.98056 | -0.37358 | 11.4722
125 | -0.034007 | -0.0085364 | 0.034028 | 0.0085499 | 2.1618e-05 | 1.3562e-05 | 0.051579 | 0.051579 | 0.051579 | 0.98116 | -0.36181 | 0.98184 | -0.34849 | 14.1701
126 | 0.026733 | 0.0067077 | -0.026733 | -0.0067076 | 2.0913e-07 | 1.2957e-07 | 0.040571 | 0.040571 | 0.040571 | 0.98056 | -0.37358 | 0.98055 | -0.37375 | 11.1458
127 | -0.040621 | -0.010202 | 0.04071 | 0.010258 | 8.8396e-05 | 5.5785e-05 | 0.061571 | 0.061571 | 0.061571 | 0.98184 | -0.34849 | 0.98417 | -0.30299 | 16.9151
128 | 0.006593 | 0.0016521 | -0.0065921 | -0.0016518 | 8.777e-07 | 2.6528e-07 | 0.0099918 | 0.0099919 | 0.0099919 | 0.98184 | -0.34849 | 0.9817 | -0.35128 | 2.745
129 | 0.023188 | 0.0058191 | -0.023179 | -0.005814 | 8.4492e-06 | 5.1781e-06 | 0.035191 | 0.035191 | 0.035191 | 0.98055 | -0.37375 | 0.98016 | -0.38139 | 9.6679
130 | -0.048942 | -0.012304 | 0.049029 | 0.012359 | 8.6703e-05 | 5.4957e-05 | 0.074155 | 0.074155 | 0.074155 | 0.98227 | -0.34002 | 0.98417 | -0.30299 | 20.3722
131 | 0.037503 | 0.0094362 | -0.037435 | -0.0093938 | 6.733e-05 | 4.2389e-05 | 0.056825 | 0.056825 | 0.056825 | 0.98227 | -0.34002 | 0.98035 | -0.37767 | 15.6113
132 | 0.01144 | 0.0028675 | -0.011438 | -0.0028666 | 1.7537e-06 | 9.2531e-07 | 0.01733 | 0.01733 | 0.01733 | 0.98227 | -0.34002 | 0.98211 | -0.34324 | 4.7609
133 | 0.01144 | 0.0028677 | -0.011436 | -0.0028657 | 3.86e-06 | 2.0333e-06 | 0.017296 | 0.017296 | 0.017296 | 0.98417 | -0.30299 | 0.98381 | -0.31008 | 4.7518
134 | 0.0061329 | 0.0015367 | -0.0061324 | -0.0015366 | 4.4913e-07 | 1.1318e-07 | 0.0093086 | 0.0093087 | 0.0093087 | 0.98035 | -0.37767 | 0.98027 | -0.3792 | 2.5573
135 | 0.016256 | 0.0040857 | -0.016222 | -0.0040657 | 3.4105e-05 | 1.9949e-05 | 0.024679 | 0.02468 | 0.02468 | 0.98035 | -0.37767 | 0.9781 | -0.4217 | 6.7801
136 | 0.012842 | 0.0032198 | -0.012836 | -0.0032167 | 5.6918e-06 | 3.1393e-06 | 0.019492 | 0.019492 | 0.019492 | 0.98035 | -0.37767 | 0.97987 | -0.38697 | 5.355
137 | 0.0022045 | 0.00055164 | -0.0022043 | -0.00055212 | 2.0607e-07 | -4.8698e-07 | 0.0033458 | 0.003346 | 0.003346 | 0.98035 | -0.37767 | 0.98025 | -0.37963 | 0.91923
138 | 0.0015136 | 0.00037906 | -0.0015136 | -0.00037934 | 4.8471e-08 | -2.7945e-07 | 0.0022942 | 0.0022943 | 0.0022943 | 0.9817 | -0.35128 | 0.98166 | -0.35196 | 0.6303
139 | 0.0062228 | 0.0015592 | -0.006222 | -0.001559 | 8.1342e-07 | 2.097e-07 | 0.0094118 | 0.0094119 | 0.0094119 | 0.98381 | -0.31008 | 0.98367 | -0.31282 | 2.5857
140 | 0.0022043 | 0.00055212 | -0.0022042 | -0.00055241 | 1.2328e-07 | -2.9124e-07 | 0.003346 | 0.0033461 | 0.0033461 | 0.98025 | -0.37963 | 0.98019 | -0.3808 | 0.91926
141 | 0.0035826 | 0.00089774 | -0.0035824 | -0.00089783 | 1.8514e-07 | -9.1951e-08 | 0.0054382 | 0.0054383 | 0.0054383 | 0.98027 | -0.3792 | 0.98021 | -0.38029 | 1.494
142 | 0.0025498 | 0.00063882 | -0.0025497 | -0.00063902 | 1.2277e-07 | -1.9692e-07 | 0.0038705 | 0.0038706 | 0.0038706 | 0.98027 | -0.3792 | 0.98022 | -0.38021 | 1.0633
143 | 0.0027005 | 0.0006765 | -0.0027003 | -0.00067676 | 1.9439e-07 | -2.6383e-07 | 0.0041008 | 0.004101 | 0.004101 | 0.97987 | -0.38697 | 0.9798 | -0.38848 | 1.1266
144 | 0.0040813 | 0.0010225 | -0.0040809 | -0.0010226 | 4.2911e-07 | -1.0642e-07 | 0.0061738 | 0.0061739 | 0.0061739 | 0.98367 | -0.31282 | 0.98356 | -0.31503 | 1.6961
145 | 0.0034601 | 0.00086709 | -0.00346 | -0.00086715 | 1.2204e-07 | -6.7875e-08 | 0.0052767 | 0.0052768 | 0.0052768 | 0.97573 | -0.46744 | 0.97569 | -0.46818 | 1.4497
146 | -0.0034801 | -0.00087219 | 0.0034803 | 0.00087206 | 2.2474e-07 | -1.305e-07 | 0.0052654 | 0.0052653 | 0.0052654 | 0.98349 | -0.31638 | 0.98356 | -0.31503 | 1.4465
147 | -0.0046751 | -0.0011704 | 0.0046754 | 0.0011704 | 3.0241e-07 | -5.6595e-09 | 0.0071202 | 0.0071201 | 0.0071202 | 0.97697 | -0.44471 | 0.97704 | -0.44335 | 1.9561
148 | -0.0046754 | -0.0011704 | 0.0046757 | 0.0011704 | 2.9311e-07 | -5.5161e-09 | 0.0071201 | 0.00712 | 0.0071201 | 0.97704 | -0.44335 | 0.97711 | -0.44204 | 1.9561
149 | -0.0049155 | -0.0012305 | 0.0049155 | 0.0012305 | 9.1052e-08 | 3.9904e-09 | 0.0074851 | 0.0074851 | 0.0074851 | 0.97711 | -0.44204 | 0.97713 | -0.44165 | 2.0564
150 | -0.0045456 | -0.0011392 | 0.004546 | 0.0011392 | 3.6491e-07 | -2.0571e-08 | 0.0069242 | 0.0069241 | 0.0069242 | 0.97685 | -0.44702 | 0.97694 | -0.44533 | 1.9023
151 | 0.0062467 | 0.001565 | -0.0062466 | -0.001565 | 1.5465e-07 | 4.1936e-08 | 0.0095145 | 0.0095145 | 0.0095145 | 0.97694 | -0.44533 | 0.97691 | -0.44585 | 2.6139
152 | -0.010793 | -0.0027042 | 0.010794 | 0.0027051 | 1.6696e-06 | 8.6222e-07 | 0.016439 | 0.016439 | 0.016439 | 0.97694 | -0.44533 | 0.9771 | -0.44208 | 4.5161
153 | 0.0050389 | 0.0012623 | -0.0050379 | -0.0012622 | 1.081e-06 | 7.9288e-08 | 0.007675 | 0.0076752 | 0.0076752 | 0.97691 | -0.44585 | 0.97668 | -0.45036 | 2.1086
154 | -0.012082 | -0.0030277 | 0.012083 | 0.0030285 | 1.4195e-06 | 7.684e-07 | 0.018399 | 0.018399 | 0.018399 | 0.9771 | -0.44208 | 0.97723 | -0.43962 | 5.0546
155 | 0.0050379 | 0.0012622 | -0.0050373 | -0.0012622 | 5.6476e-07 | 4.1552e-08 | 0.0076752 | 0.0076754 | 0.0076754 | 0.97668 | -0.45036 | 0.97656 | -0.45271 | 2.1086
156 | -0.016548 | -0.0041476 | 0.016549 | 0.0041479 | 4.9641e-07 | 2.9158e-07 | 0.025198 | 0.025198 | 0.025198 | 0.97723 | -0.43962 | 0.97726 | -0.43899 | 6.9225
157 | 0.0017923 | 0.00044893 | -0.0017922 | -0.00044918 | 6.5221e-08 | -2.5002e-07 | 0.0027309 | 0.002731 | 0.002731 | 0.97656 | -0.45271 | 0.97653 | -0.45347 | 0.75027
158 | 0.0052427 | 0.0013124 | -0.005242 | -0.0013123 | 6.6153e-07 | 7.6525e-08 | 0.0079821 | 0.0079822 | 0.0079822 | 0.97726 | -0.43899 | 0.97713 | -0.44164 | 2.1929
159 | 0.0050603 | 0.0012667 | -0.0050602 | -0.0012667 | 1.8352e-09 | 1.4241e-10 | 0.0077055 | 0.0077055 | 0.0077055 | 0.97713 | -0.44164 | 0.97713 | -0.44165 | 2.1169

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26089 | 0.066551

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032043 | 0.00080307
1 | 0.0031959 | 0.00080098
2 | 0.0038058 | 0.00095382
3 | 0.0020331 | 0.00050954
4 | 0.0019644 | 0.00049232
5 | 0.00075102 | 0.00018822
6 | 0.0071359 | 0.0017884
7 | 0.00014339 | 3.5936e-05
8 | 0.00029251 | 7.3311e-05
9 | 0.00012202 | 3.0582e-05
10 | 0.00040238 | 0.00010085
11 | 0.00046807 | 0.00011731
12 | 0.00029053 | 7.2815e-05
13 | 0.0017186 | 0.00043072
14 | 0.0028807 | 0.00072197
15 | 0.0053825 | 0.001349
16 | 0.000451 | 0.00011303
17 | 0.0052213 | 0.0013086
18 | 0.003109 | 0.00077918
19 | 0.0049887 | 0.0012503
20 | 0.00016058 | 4.0244e-05
21 | 0.0003324 | 8.3307e-05
22 | 0.00013707 | 3.4352e-05
23 | 0.00062768 | 0.00015731
24 | 0.00022652 | 5.6772e-05
25 | 0.00044348 | 0.00011115
26 | 0.00012951 | 3.2459e-05
27 | 0.00040192 | 0.00010073
28 | 0.0002889 | 7.2406e-05
29 | 0.0014961 | 0.00037495
30 | 0.00049459 | 0.00012396
31 | 0.0037381 | 0.00093686
32 | 0.0016547 | 0.00041471
33 | 0.00086698 | 0.00021729
34 | 0.00037658 | 9.438e-05
35 | 0.0057916 | 0.0014515
36 | 0.0090507 | 0.0022683
37 | 0.0014022 | 0.00035144
38 | 0.0024958 | 0.0006255
39 | 0.0016671 | 0.00041783
40 | 0.016194 | 0.0040586
41 | 0.00048649 | 0.00012193
42 | 0.00031165 | 7.8106e-05
43 | 0.0069655 | 0.0017457
44 | 0.00022199 | 5.5637e-05
45 | 0.0004283 | 0.00010734
46 | 0.0004018 | 0.0001007
47 | 0.0053156 | 0.0013322
48 | 0.00029998 | 7.5181e-05
49 | 0.0029191 | 0.00073159
50 | 0.0027058 | 0.00067814
51 | 0.0012342 | 0.00030932
52 | 0.0026054 | 0.00065297
53 | 0.014349 | 0.0035961
54 | 0.00025342 | 6.3512e-05
55 | 0.00070923 | 0.00017775
56 | 0.00020748 | 5.2e-05
57 | 0.00036022 | 9.028e-05
58 | 0.0012883 | 0.00032288
59 | 0.00049843 | 0.00012492
60 | 0.00071791 | 0.00017992
61 | 0.0014667 | 0.00036759
62 | 0.0020794 | 0.00052114
63 | 0.00019197 | 4.8111e-05
64 | 0.00067691 | 0.00016965
65 | 0.0016754 | 0.00041989
66 | 0.0032808 | 0.00082224
67 | 0.0015172 | 0.00038025
68 | 0.00078269 | 0.00019616
69 | 0.003545 | 0.00088846
70 | 0.011438 | 0.0028666
71 | 0.0050785 | 0.0012728
72 | 0.005213 | 0.0013065
73 | 0.00076947 | 0.00019285
74 | 0.0022042 | 0.00055241
75 | 0.016222 | 0.0040657
76 | 0.010135 | 0.0025402
77 | 0.0015136 | 0.00037934
78 | 0.00062247 | 0.00015601
79 | 0.0021406 | 0.00053649
80 | 0.0035824 | 0.00089783
81 | 0.0025497 | 0.00063902
82 | 0.0027003 | 0.00067676
83 | 0.0044633 | 0.0011186
84 | 0.0012057 | 0.00030218
85 | 0.0034801 | 0.00087219
86 | 0.00060061 | 0.00015053
87 | 0.00346 | 0.00086715
88 | 0.0001544 | 3.8697e-05
89 | 0.0013001 | 0.00032583
90 | 0.0039103 | 0.00098001
91 | 0.0018306 | 0.00045878
92 | 0.00023975 | 6.0087e-05
93 | 0.0045456 | 0.0011392
94 | 0.0012076 | 0.00030266
95 | 0.0012871 | 0.00032259
96 | 0.0044654 | 0.0011191
97 | 0.003245 | 0.00081327
98 | 0.0017922 | 0.00044918
99 | 0.00018174 | 4.5549e-05
100 | 0.0001447 | 3.6266e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1