## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_177-13_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_177-13_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_177-13_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_177-13_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_177-13_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_177-13_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_177-13_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_177-13_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_177-13_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_177-13_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_177-13_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_177-13_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_177-13_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_177-13_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_177-13_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_177-13_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_177-13_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_177-13_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_177-13_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_177-13_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_177-13_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_177-13_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_177-13_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_177-13_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_177-13_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_177-13_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_177-13_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_177-13_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_177-13_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_177-13_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_177-13_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_177-13_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_177-13_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_177-13_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_177-13_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_177-13_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_177-13_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_177-13_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_177-13_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_177-13_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_177-13_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_177-13_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_177-13_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_177-13_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_177-13_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_177-13_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_177-13_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_177-13_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_177-13_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_177-13_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_177-13_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_177-13_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_177-13_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_177-13_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_177-13_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_177-13_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_177-13_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_177-13_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_177-13_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_177-13_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_177-13_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_177-13_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_177-13_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_177-13_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_177-13_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_177-13_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_177-13_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_177-13_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_177-13_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_177-13_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_177-13_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_177-13_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_177-13_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_177-13_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_177-13_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_177-13_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_177-13_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_177-13_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_177-13_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_177-13_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_177-13_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_177-13_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_177-13_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_177-13_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_177-13_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_177-13_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_177-13_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_177-13_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_177-13_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_177-13_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_177-13_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_177-13_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_177-13_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_177-13_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_177-13_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_177-13_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_177-13_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_177-13_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_177-13_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_177-13_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_177-13_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_177-13_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_177-13_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_177-13_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_177-13_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_177-13_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_177-13_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_177-13_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_177-13_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_177-13_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_177-13_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_177-13_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_177-13_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_177-13_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_177-13_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_177-13_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_177-13_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_177-13_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_7_2_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_177-13_0_6_load_0 | 0 | 0.0028682 | 0.00071883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_177-13_0_6_load_1 | 1 | 0.00052301 | 0.00013108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_177-13_0_6_load_2 | 2 | 0.0058769 | 0.0014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_177-13_0_6_load_3 | 3 | 0.0004727 | 0.00011847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_177-13_0_6_load_6 | 8 | 0.00090054 | 0.0002257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_177-13_0_6_load_93 | 9 | 0.00036977 | 9.2674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_177-13_0_6_load_8 | 11 | 0.0015926 | 0.00039914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_177-13_0_6_load_11 | 15 | 0.0014217 | 0.00035631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_177-13_0_6_load_14 | 16 | 0.0049984 | 0.0012527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_177-13_0_6_load_12 | 17 | 0.00057872 | 0.00014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_177-13_0_6_load_16 | 19 | 0.013316 | 0.0033373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_177-13_0_6_load_91 | 20 | 0.0056351 | 0.0014123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_177-13_0_6_load_107 | 22 | 0.093129 | 0.02334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_177-13_0_6_load_110 | 24 | 0.006117 | 0.0015331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_177-13_0_6_load_19 | 26 | 0.00092302 | 0.00023133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_177-13_0_6_load_20 | 27 | 0.00092278 | 0.00023127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_177-13_0_6_load_21 | 28 | 0.00084946 | 0.00021289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_177-13_0_6_load_23 | 29 | 0.0016848 | 0.00042224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_177-13_0_6_load_39 | 30 | 0.0016847 | 0.00042222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_177-13_0_6_load_119 | 32 | 0.004 | 0.0010025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_177-13_0_6_load_58 | 36 | 0.0011498 | 0.00028816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_177-13_0_6_load_62 | 37 | 0.0016434 | 0.00041188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_177-13_0_6_load_24 | 38 | 0.00082132 | 0.00020584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_177-13_0_6_load_25 | 39 | 0.00098176 | 0.00024605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_177-13_0_6_load_29 | 42 | 0.0061542 | 0.0015424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_177-13_0_6_load_30 | 43 | 0.0010822 | 0.00027122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_177-13_0_6_load_60 | 44 | 0.0013699 | 0.00034332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_177-13_0_6_load_57 | 45 | 0.001952 | 0.00048921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_177-13_0_6_load_38 | 47 | 0.0031411 | 0.00078725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_177-13_0_6_load_42 | 50 | 0.0017465 | 0.00043771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_177-13_0_6_load_31 | 51 | 0.0068842 | 0.0017253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_177-13_0_6_load_32 | 52 | 0.0048347 | 0.0012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_177-13_0_6_load_50 | 54 | 0.0043564 | 0.0010918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_177-13_0_6_load_102 | 56 | 0.089122 | 0.022336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_177-13_0_6_load_46 | 57 | 0.012954 | 0.0032466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_177-13_0_6_load_95 | 60 | 0.0038649 | 0.00096863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_177-13_0_6_load_55 | 61 | 0.001967 | 0.00049296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_177-13_0_6_load_103 | 62 | 0.088836 | 0.022264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_177-13_0_6_load_124 | 64 | 0.0085677 | 0.0021473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_177-13_0_6_load_111 | 67 | 0.0041562 | 0.0010416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_177-13_0_6_load_98 | 70 | 0.003884 | 0.00097342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_177-13_0_6_load_94 | 71 | 0.0026286 | 0.00065879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_177-13_0_6_load_45 | 73 | 0.0034912 | 0.00087497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_177-13_0_6_load_63 | 74 | 0.001645 | 0.00041228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_177-13_0_6_load_113 | 75 | 0.002492 | 0.00062456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_177-13_0_6_load_52 | 77 | 0.0017463 | 0.00043768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_177-13_0_6_load_115 | 78 | 0.0025109 | 0.00062929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_177-13_0_6_load_53 | 80 | 0.0014695 | 0.0003683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_177-13_0_6_load_56 | 81 | 0.0083967 | 0.0021044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_177-13_0_6_load_54 | 82 | 0.0015177 | 0.00038038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_177-13_0_6_load_61 | 83 | 0.0017171 | 0.00043035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_177-13_0_6_load_49 | 85 | 0.0016885 | 0.00042318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_177-13_0_6_load_117 | 87 | 0.0023548 | 0.00059017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_177-13_0_6_load_118 | 88 | 0.0030841 | 0.00077294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_177-13_0_6_load_108 | 90 | 0.0013269 | 0.00033256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_177-13_0_6_load_109 | 91 | 0.001408 | 0.00035288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_177-13_0_6_load_82 | 93 | 0.0016726 | 0.00041918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_177-13_0_6_load_123 | 94 | 0.0029913 | 0.0007497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_177-13_0_6_load_122 | 95 | 0.0075761 | 0.0018987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_177-13_0_6_load_120 | 96 | 0.003891 | 0.00097517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_177-13_0_6_load_65 | 98 | 0.0017206 | 0.00043123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_177-13_0_6_load_66 | 99 | 0.0015058 | 0.00037739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_177-13_0_6_load_67 | 100 | 0.0017226 | 0.00043172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_177-13_0_6_load_68 | 101 | 0.0016726 | 0.00041918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_177-13_0_6_load_69 | 102 | 0.0034804 | 0.00087228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_177-13_0_6_load_80 | 103 | 0.0024656 | 0.00061794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_177-13_0_6_load_70 | 104 | 0.0017209 | 0.00043129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_177-13_0_6_load_71 | 105 | 0.014885 | 0.0037305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_177-13_0_6_load_72 | 106 | 0.0025678 | 0.00064355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_177-13_0_6_load_78 | 110 | 0.010954 | 0.0027452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_177-13_0_6_load_87 | 111 | 0.0041181 | 0.0010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_177-13_0_6_load_112 | 112 | 0.0033829 | 0.00084783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_177-13_0_6_load_121 | 113 | 0.0015394 | 0.0003858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_177-13_0_6_load_99 | 114 | 0.0038826 | 0.00097306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_177-13_0_6_load_96 | 115 | 0.0029959 | 0.00075084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_177-13_0_6_load_97 | 116 | 0.0026295 | 0.00065901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_177-13_0_6_load_104 | 117 | 0.0029315 | 0.00073471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 115 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_177-13_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0021642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_177-13_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.047286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_177-13_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00076876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_177-13_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_177-13_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_177-13_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_177-13_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.044898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_177-13_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.017644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_177-13_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0099187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_177-13_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.049478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_177-13_0_6_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0088075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_177-13_0_6_line_11 |  | 10 | 56 | 0.016167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_177-13_0_6_line_12 |  | 10 | 25 | 0.042893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_177-13_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_177-13_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.007144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_177-13_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_177-13_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.016282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_177-13_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.0455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_177-13_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.012545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_177-13_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.023366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_177-13_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.026874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_177-13_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.033906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_177-13_0_6_line_22 |  | 21 | 22 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_177-13_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.038227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_177-13_0_6_line_24 |  | 23 | 24 | 0.031813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_177-13_0_6_line_25 |  | 23 | 25 | 0.004348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_177-13_0_6_line_26 |  | 26 | 27 | 0.006924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_177-13_0_6_line_27 |  | 26 | 28 | 0.014604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_177-13_0_6_line_28 |  | 28 | 29 | 0.0066055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_177-13_0_6_line_29 |  | 29 | 30 | 0.0066055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_177-13_0_6_line_30 |  | 30 | 37 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_177-13_0_6_line_31 |  | 31 | 32 | 0.003565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_177-13_0_6_line_32 |  | 31 | 33 | 0.036098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_177-13_0_6_line_33 |  | 33 | 96 | 0.003651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_177-13_0_6_line_34 |  | 33 | 89 | 0.031535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_177-13_0_6_line_35 |  | 34 | 35 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_177-13_0_6_line_36 |  | 34 | 36 | 0.0064551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_177-13_0_6_line_37 |  | 35 | 90 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_177-13_0_6_line_38 |  | 35 | 91 | 0.008562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_177-13_0_6_line_39 |  | 36 | 45 | 0.0032304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_177-13_0_6_line_40 |  | 37 | 74 | 0.0067774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_177-13_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_177-13_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.045203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_177-13_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.019875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_177-13_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.02067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_177-13_0_6_line_45 |  | 40 | 43 | 0.018224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_177-13_0_6_line_46 |  | 41 | 44 | 0.008748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_177-13_0_6_line_47 |  | 41 | 45 | 0.0084229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_177-13_0_6_line_48 |  | 42 | 46 | 0.023864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_177-13_0_6_line_49 |  | 46 | 49 | 0.020603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_177-13_0_6_line_50 |  | 46 | 50 | 0.0093518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_177-13_0_6_line_51 |  | 47 | 48 | 0.014155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_177-13_0_6_line_52 |  | 48 | 72 | 0.022141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_177-13_0_6_line_53 |  | 48 | 73 | 0.028337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_177-13_0_6_line_54 |  | 49 | 75 | 0.003362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_177-13_0_6_line_55 |  | 49 | 76 | 0.013517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_177-13_0_6_line_56 |  | 50 | 77 | 0.007068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_177-13_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.011552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_177-13_0_6_line_58 |  | 52 | 53 | 0.020813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_177-13_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.011285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_177-13_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.042477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_177-13_0_6_line_61 |  | 54 | 61 | 0.0033614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_177-13_0_6_line_62 |  | 55 | 57 | 0.029597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_177-13_0_6_line_63 |  | 56 | 62 | 0.021008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_177-13_0_6_line_64 |  | 57 | 63 | 0.028284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_177-13_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.032432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_177-13_0_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.021714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_177-13_0_6_line_67 |  | 59 | 64 | 0.022545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_177-13_0_6_line_68 |  | 59 | 65 | 0.033491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_177-13_0_6_line_69 |  | 60 | 71 | 0.0013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_177-13_0_6_line_70 |  | 61 | 82 | 0.022824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_177-13_0_6_line_71 |  | 62 | 117 | 0.0090364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_177-13_0_6_line_72 |  | 63 | 84 | 0.022027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_177-13_0_6_line_73 |  | 63 | 85 | 0.00055891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_177-13_0_6_line_74 |  | 65 | 94 | 0.003383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_177-13_0_6_line_75 |  | 65 | 89 | 0.037934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_177-13_0_6_line_76 |  | 65 | 68 | 0.029236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_177-13_0_6_line_77 |  | 66 | 67 | 0.004503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_177-13_0_6_line_78 |  | 66 | 68 | 0.027408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_177-13_0_6_line_79 |  | 66 | 69 | 0.035805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_177-13_0_6_line_80 |  | 68 | 112 | 0.034147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_177-13_0_6_line_81 |  | 68 | 107 | 0.034732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_177-13_0_6_line_82 |  | 69 | 70 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_177-13_0_6_line_83 |  | 70 | 114 | 0.016247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_177-13_0_6_line_84 |  | 71 | 115 | 0.017126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_177-13_0_6_line_85 |  | 72 | 81 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_177-13_0_6_line_86 |  | 72 | 82 | 0.0068031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_177-13_0_6_line_87 |  | 73 | 83 | 0.024228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_177-13_0_6_line_88 |  | 74 | 92 | 0.011142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_177-13_0_6_line_89 |  | 76 | 78 | 0.019506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_177-13_0_6_line_90 |  | 76 | 79 | 0.000551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_177-13_0_6_line_91 |  | 77 | 80 | 0.022001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_177-13_0_6_line_92 |  | 79 | 113 | 0.003173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_177-13_0_6_line_93 |  | 80 | 85 | 0.0067992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_177-13_0_6_line_94 |  | 84 | 86 | 0.013741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_177-13_0_6_line_95 |  | 84 | 87 | 0.003936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_177-13_0_6_line_96 |  | 86 | 88 | 0.014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_177-13_0_6_line_97 |  | 86 | 89 | 0.032581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_177-13_0_6_line_98 |  | 89 | 95 | 0.003617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_177-13_0_6_line_99 |  | 92 | 93 | 0.021617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_177-13_0_6_line_100 |  | 93 | 97 | 0.01358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_177-13_0_6_line_101 |  | 97 | 103 | 0.0073877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_177-13_0_6_line_102 |  | 97 | 108 | 0.021229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_177-13_0_6_line_103 |  | 98 | 99 | 0.007774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_177-13_0_6_line_104 |  | 98 | 100 | 0.0067397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_177-13_0_6_line_105 |  | 99 | 101 | 0.0033328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_177-13_0_6_line_106 |  | 100 | 102 | 0.0036327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_177-13_0_6_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0091563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_177-13_0_6_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0031063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_177-13_0_6_line_109 |  | 104 | 105 | 0.020116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_177-13_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.012512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_177-13_0_6_line_111 |  | 106 | 108 | 0.0086774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_177-13_0_6_line_112 |  | 107 | 109 | 0.018811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_177-13_0_6_line_113 |  | 108 | 110 | 0.012059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_177-13_0_6_line_114 |  | 109 | 111 | 0.023351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_177-13_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0039249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_177-13_0_6_line_116 |  | 116 | 117 | 0.012052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_177-13_0_6_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 115 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2701438.3172 | 1246812.2754 | 2701436.1776 | 1246812.5998
1 | 2701438.3172 | 1246812.2754 | 2701458.08 | 1246809.2788 | 2701462.8727 | 1246804.7017 | 2701469.2183 | 1246795.036 | 2701477.0792 | 1246790.4358
2 | 2701436.1776 | 1246812.5998 | 2701435.4175 | 1246812.715
3 | 2701495.6924 | 1246779.5436 | 2701477.0792 | 1246790.4358
4 | 2701421.1142 | 1246817.5864 | 2701430.0079 | 1246813.5353 | 2701435.4175 | 1246812.715
5 | 2701469.8429 | 1246762.5324 | 2701488.7855 | 1246770.8074 | 2701495.6924 | 1246779.5436
6 | 2701495.6924 | 1246779.5436 | 2701497.8667 | 1246778.3131 | 2701503.1685 | 1246775.3349 | 2701509.7676 | 1246771.1668 | 2701514.3871 | 1246765.2412 | 2701517.2928 | 1246758.3634 | 2701519.5093 | 1246744.9686
7 | 2701421.1142 | 1246817.5864 | 2701425.0205 | 1246823.7469 | 2701426.735 | 1246828.1908 | 2701427.7832 | 1246831.8338 | 2701428.0815 | 1246833.6045
8 | 2701469.8429 | 1246762.5324 | 2701463.1829 | 1246769.8826
9 | 2701519.5093 | 1246744.9686 | 2701520.7993 | 1246749.0494 | 2701523.6081 | 1246757.9712 | 2701530.7179 | 1246774.2612 | 2701538.0506 | 1246790.7774
10 | 2701428.0815 | 1246833.6045 | 2701428.3525 | 1246835.2128 | 2701428.4435 | 1246839.1619 | 2701428.2734 | 1246842.3838
11 | 2701538.0506 | 1246790.7774 | 2701552.3965 | 1246783.3238
12 | 2701555.4426 | 1246830.0059 | 2701538.0506 | 1246790.7774
13 | 2701427.3816 | 1246859.2706 | 2701428.2734 | 1246842.3838
14 | 2701426.9725 | 1246866.4025 | 2701427.3816 | 1246859.2706
15 | 2701426.9725 | 1246866.4025 | 2701425.619 | 1246886.773 | 2701425.2082 | 1246901.0661 | 2701425.2462 | 1246911.6417 | 2701426.0116 | 1246924.3091 | 2701427.0843 | 1246928.2861 | 2701428.9206 | 1246932.6765 | 2701432.5813 | 1246937.732
16 | 2701426.9725 | 1246866.4025 | 2701443.2499 | 1246866.0091
17 | 2701432.5813 | 1246937.732 | 2701439.7885 | 1246933.3296 | 2701458.1907 | 1246924.6042 | 2701471.8116 | 1246917.5873 | 2701473.0257 | 1246916.9613
18 | 2701455.7918 | 1246865.706 | 2701443.2499 | 1246866.0091
19 | 2701493.7942 | 1246906.2546 | 2701490.8826 | 1246907.7504 | 2701484.8152 | 1246910.8824 | 2701473.0257 | 1246916.9613
20 | 2701493.7942 | 1246906.2546 | 2701497.4798 | 1246913.8236 | 2701505.7334 | 1246930.33
21 | 2701526.2799 | 1246957.2416 | 2701524.8993 | 1246954.6916 | 2701505.9314 | 1246930.7259 | 2701505.7334 | 1246930.33
22 | 2701582.3979 | 1246874.1576 | 2701576.9649 | 1246861.866
23 | 2701557.2028 | 1246833.9836 | 2701573.1525 | 1246863.9023 | 2701576.9649 | 1246861.866
24 | 2701527.5156 | 1246845.6399 | 2701557.2028 | 1246833.9836
25 | 2701555.4426 | 1246830.0059 | 2701557.2028 | 1246833.9836
26 | 2701766.2054 | 1246694.719 | 2701771.9457 | 1246690.8473
27 | 2701754.0977 | 1246702.8854 | 2701766.2054 | 1246694.719
28 | 2701754.0977 | 1246702.8854 | 2701748.6214 | 1246706.579
29 | 2701743.1451 | 1246710.2726 | 2701748.6214 | 1246706.579
30 | 2701731.2146 | 1246718.3194 | 2701743.1451 | 1246710.2726
31 | 2701750.7057 | 1246668.86 | 2701752.7942 | 1246671.7536
32 | 2701722.7361 | 1246691.7425 | 2701733.3965 | 1246684.7088 | 2701752.7942 | 1246671.7536
33 | 2701722.7361 | 1246691.7425 | 2701720.6724 | 1246688.727
34 | 2701695.121 | 1246692.6585 | 2701710.3518 | 1246699.7364 | 2701722.7361 | 1246691.7425
35 | 2701745.085 | 1246633.1912 | 2701734.1823 | 1246642.0111
36 | 2701745.085 | 1246633.1912 | 2701741.2119 | 1246628.0271
37 | 2701734.1823 | 1246642.0111 | 2701725.6954 | 1246652.7072
38 | 2701727.8367 | 1246636.2421 | 2701734.1823 | 1246642.0111
39 | 2701739.2736 | 1246625.4428 | 2701741.2119 | 1246628.0271
40 | 2701731.2146 | 1246718.3194 | 2701725.5957 | 1246722.1092
41 | 2701693.3817 | 1246568.031 | 2701686.1604 | 1246559.5606
42 | 2701722.2835 | 1246602.7874 | 2701695.8351 | 1246570.9089 | 2701693.3817 | 1246568.031
43 | 2701722.2835 | 1246602.7874 | 2701734.2198 | 1246618.7046
44 | 2701722.2835 | 1246602.7874 | 2701706.1653 | 1246615.7285
45 | 2701722.2835 | 1246602.7874 | 2701736.3243 | 1246591.1694
46 | 2701734.2198 | 1246618.7046 | 2701727.6454 | 1246624.4963
47 | 2701734.2198 | 1246618.7046 | 2701739.2736 | 1246625.4428
48 | 2701687.5565 | 1246630.6692 | 2701706.1653 | 1246615.7285
49 | 2701687.5565 | 1246630.6692 | 2701700.5718 | 1246646.6716
50 | 2701687.5565 | 1246630.6692 | 2701680.2894 | 1246636.5552
51 | 2701609.9575 | 1246596.6238 | 2701612.2582 | 1246589.7912 | 2701614.4593 | 1246583.2042
52 | 2701609.9575 | 1246596.6238 | 2701604.6555 | 1246612.3786 | 2701603.6479 | 1246616.0642 | 2701603.0464 | 1246617.6551
53 | 2701609.9575 | 1246596.6238 | 2701635.8318 | 1246608.178
54 | 2701700.5718 | 1246646.6716 | 2701697.9219 | 1246648.75
55 | 2701700.5718 | 1246646.6716 | 2701709.1104 | 1246657.1707
56 | 2701680.2894 | 1246636.5552 | 2701674.7969 | 1246641.0038
57 | 2701573.6385 | 1246674.9169 | 2701566.1381 | 1246683.7035
58 | 2701586.7248 | 1246658.7633 | 2701584.1429 | 1246662.6109 | 2701573.6385 | 1246674.9169
59 | 2701586.7248 | 1246658.7633 | 2701589.2996 | 1246654.0036 | 2701591.3772 | 1246648.5103
60 | 2701606.927 | 1246695.8161 | 2701593.3733 | 1246666.7056 | 2701590.7932 | 1246662.9584 | 2701586.7248 | 1246658.7633
61 | 2701591.3772 | 1246648.5103 | 2701592.5662 | 1246645.3663
62 | 2701606.927 | 1246695.8161 | 2701629.9659 | 1246677.237
63 | 2701552.3965 | 1246783.3238 | 2701571.0383 | 1246773.6384
64 | 2701651.9828 | 1246659.4819 | 2701629.9659 | 1246677.237
65 | 2701628.91 | 1246743.5634 | 2701631.9832 | 1246750.2769 | 2701652.76 | 1246740.5809 | 2701654.6794 | 1246739.6798
66 | 2701628.91 | 1246743.5634 | 2701618.6263 | 1246748.9136 | 2701609.6447 | 1246753.58
67 | 2701645.2468 | 1246719.191 | 2701654.6794 | 1246739.6798
68 | 2701678.3009 | 1246719.6357 | 2701675.115 | 1246730.067 | 2701667.9553 | 1246733.4358 | 2701654.6794 | 1246739.6798
69 | 2701608.4322 | 1246754.21 | 2701609.6447 | 1246753.58
70 | 2701600.6398 | 1246624.0184 | 2701592.5662 | 1246645.3663
71 | 2701571.0383 | 1246773.6384 | 2701579.0569 | 1246769.4722
72 | 2701651.9828 | 1246659.4819 | 2701665.8856 | 1246676.6003
73 | 2701652.4171 | 1246659.1302 | 2701651.9828 | 1246659.4819
74 | 2701678.3009 | 1246719.6357 | 2701676.415 | 1246716.8234
75 | 2701695.121 | 1246692.6585 | 2701687.0021 | 1246702.6049 | 2701691.2492 | 1246711.3512 | 2701678.3009 | 1246719.6357
76 | 2701678.3009 | 1246719.6357 | 2701675.115 | 1246730.067 | 2701678.7506 | 1246748.0323
77 | 2701672.1213 | 1246765.3989 | 2701670.1433 | 1246761.3507
78 | 2701678.7506 | 1246748.0323 | 2701685.047 | 1246759.7494 | 2701672.1213 | 1246765.3989
79 | 2701672.1213 | 1246765.3989 | 2701644.3202 | 1246776.2975 | 2701646.7278 | 1246781.7319
80 | 2701678.7506 | 1246748.0323 | 2701704.8673 | 1246735.3591 | 2701702.9098 | 1246730.5551
81 | 2701678.7506 | 1246748.0323 | 2701685.047 | 1246759.7494 | 2701693.8383 | 1246779.2932
82 | 2701646.7278 | 1246781.7319 | 2701636.0538 | 1246787.3757 | 2701627.2738 | 1246792.0188
83 | 2701627.2738 | 1246792.0188 | 2701612.9112 | 1246799.6143
84 | 2701608.4322 | 1246754.21 | 2701593.2346 | 1246762.1061
85 | 2701603.0464 | 1246617.6551 | 2701621.3818 | 1246623.9075
86 | 2701603.0464 | 1246617.6551 | 2701600.6398 | 1246624.0184
87 | 2701650.6392 | 1246595.0975 | 2701645.2497 | 1246607.5815 | 2701642.6869 | 1246609.8727 | 2701639.3495 | 1246609.7488 | 2701635.8318 | 1246608.178
88 | 2701716.3584 | 1246728.3395 | 2701725.5957 | 1246722.1092
89 | 2701709.1104 | 1246657.1707 | 2701700.7129 | 1246664.4212 | 2701699.1181 | 1246664.0158 | 2701694.5428 | 1246658.989
90 | 2701709.1104 | 1246657.1707 | 2701709.4582 | 1246657.5992
91 | 2701657.7006 | 1246654.8508 | 2701674.7969 | 1246641.0038
92 | 2701709.4582 | 1246657.5992 | 2701711.8291 | 1246655.4826
93 | 2701657.7006 | 1246654.8508 | 2701652.4171 | 1246659.1302
94 | 2701665.8856 | 1246676.6003 | 2701674.5571 | 1246687.2795
95 | 2701663.0878 | 1246679.3767 | 2701665.8856 | 1246676.6003
96 | 2701674.5571 | 1246687.2795 | 2701667.7485 | 1246693.5233 | 2701666.4511 | 1246693.4009 | 2701664.1041 | 1246690.6029
97 | 2701695.121 | 1246692.6585 | 2701687.0021 | 1246702.6049 | 2701674.5571 | 1246687.2795
98 | 2701695.121 | 1246692.6585 | 2701692.1341 | 1246690.6057
99 | 2701716.3584 | 1246728.3395 | 2701725.7688 | 1246747.8013
100 | 2701731.6804 | 1246760.0271 | 2701725.7688 | 1246747.8013
101 | 2701731.6804 | 1246760.0271 | 2701738.3144 | 1246756.7765
102 | 2701731.6804 | 1246760.0271 | 2701712.5859 | 1246769.4181
103 | 2701756.5105 | 1246747.8604 | 2701749.5295 | 1246751.281
104 | 2701756.5105 | 1246747.8604 | 2701762.5627 | 1246744.8948
105 | 2701749.5295 | 1246751.281 | 2701746.5367 | 1246752.7475
106 | 2701765.8247 | 1246743.2964 | 2701762.5627 | 1246744.8948
107 | 2701738.3144 | 1246756.7765 | 2701746.5367 | 1246752.7475
108 | 2701765.8247 | 1246743.2964 | 2701768.6142 | 1246741.9295
109 | 2701786.6779 | 1246733.0783 | 2701768.6142 | 1246741.9295
110 | 2701693.8383 | 1246779.2932 | 2701704.9085 | 1246773.4621
111 | 2701712.5859 | 1246769.4181 | 2701704.9085 | 1246773.4621
112 | 2701702.4663 | 1246796.0209 | 2701693.8383 | 1246779.2932
113 | 2701712.5859 | 1246769.4181 | 2701707.0583 | 1246758.6927
114 | 2701702.4663 | 1246796.0209 | 2701681.4373 | 1246806.1724
115 | 2701589.7517 | 1246763.9156 | 2701593.2346 | 1246762.1061
116 | 2701589.7517 | 1246763.9156 | 2701579.0569 | 1246769.4722

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701438.3172 | 1246812.2754
1 | 2701436.1776 | 1246812.5998
2 | 2701477.0792 | 1246790.4358
3 | 2701435.4175 | 1246812.715
4 | 2701495.6924 | 1246779.5436
5 | 2701421.1142 | 1246817.5864
6 | 2701469.8429 | 1246762.5324
7 | 2701519.5093 | 1246744.9686
8 | 2701428.0815 | 1246833.6045
9 | 2701463.1829 | 1246769.8826
10 | 2701538.0506 | 1246790.7774
11 | 2701428.2734 | 1246842.3838
12 | 2701427.3816 | 1246859.2706
13 | 2701426.9725 | 1246866.4025
14 | 2701432.5813 | 1246937.732
15 | 2701443.2499 | 1246866.0091
16 | 2701473.0257 | 1246916.9613
17 | 2701455.7918 | 1246865.706
18 | 2701493.7942 | 1246906.2546
19 | 2701505.7334 | 1246930.33
20 | 2701526.2799 | 1246957.2416
21 | 2701576.9649 | 1246861.866
22 | 2701582.3979 | 1246874.1576
23 | 2701557.2028 | 1246833.9836
24 | 2701527.5156 | 1246845.6399
25 | 2701555.4426 | 1246830.0059
26 | 2701766.2054 | 1246694.719
27 | 2701771.9457 | 1246690.8473
28 | 2701754.0977 | 1246702.8854
29 | 2701748.6214 | 1246706.579
30 | 2701743.1451 | 1246710.2726
31 | 2701752.7942 | 1246671.7536
32 | 2701750.7057 | 1246668.86
33 | 2701722.7361 | 1246691.7425
34 | 2701745.085 | 1246633.1912
35 | 2701734.1823 | 1246642.0111
36 | 2701741.2119 | 1246628.0271
37 | 2701731.2146 | 1246718.3194
38 | 2701693.3817 | 1246568.031
39 | 2701686.1604 | 1246559.5606
40 | 2701722.2835 | 1246602.7874
41 | 2701734.2198 | 1246618.7046
42 | 2701706.1653 | 1246615.7285
43 | 2701736.3243 | 1246591.1694
44 | 2701727.6454 | 1246624.4963
45 | 2701739.2736 | 1246625.4428
46 | 2701687.5565 | 1246630.6692
47 | 2701614.4593 | 1246583.2042
48 | 2701609.9575 | 1246596.6238
49 | 2701700.5718 | 1246646.6716
50 | 2701680.2894 | 1246636.5552
51 | 2701566.1381 | 1246683.7035
52 | 2701573.6385 | 1246674.9169
53 | 2701586.7248 | 1246658.7632
54 | 2701591.3772 | 1246648.5103
55 | 2701606.927 | 1246695.8161
56 | 2701552.3965 | 1246783.3238
57 | 2701629.9659 | 1246677.237
58 | 2701628.91 | 1246743.5634
59 | 2701654.6794 | 1246739.6798
60 | 2701609.6447 | 1246753.58
61 | 2701592.5662 | 1246645.3663
62 | 2701571.0383 | 1246773.6384
63 | 2701651.9828 | 1246659.4819
64 | 2701645.2468 | 1246719.191
65 | 2701678.3009 | 1246719.6357
66 | 2701672.1213 | 1246765.3989
67 | 2701670.1433 | 1246761.3507
68 | 2701678.7506 | 1246748.0323
69 | 2701646.7278 | 1246781.732
70 | 2701627.2738 | 1246792.0188
71 | 2701608.4322 | 1246754.21
72 | 2701603.0464 | 1246617.6551
73 | 2701635.8318 | 1246608.178
74 | 2701725.5957 | 1246722.1092
75 | 2701697.9219 | 1246648.75
76 | 2701709.1104 | 1246657.1707
77 | 2701674.7969 | 1246641.0038
78 | 2701694.5428 | 1246658.989
79 | 2701709.4582 | 1246657.5992
80 | 2701657.7006 | 1246654.8508
81 | 2701621.3818 | 1246623.9075
82 | 2701600.6398 | 1246624.0184
83 | 2701650.6392 | 1246595.0975
84 | 2701665.8856 | 1246676.6003
85 | 2701652.4171 | 1246659.1302
86 | 2701674.5571 | 1246687.2795
87 | 2701663.0878 | 1246679.3767
88 | 2701664.1041 | 1246690.6029
89 | 2701695.121 | 1246692.6585
90 | 2701725.6954 | 1246652.7072
91 | 2701727.8367 | 1246636.2421
92 | 2701716.3584 | 1246728.3395
93 | 2701725.7688 | 1246747.8013
94 | 2701676.415 | 1246716.8234
95 | 2701692.1341 | 1246690.6057
96 | 2701720.6724 | 1246688.727
97 | 2701731.6804 | 1246760.0271
98 | 2701756.5105 | 1246747.8604
99 | 2701749.5295 | 1246751.281
100 | 2701762.5627 | 1246744.8948
101 | 2701746.5367 | 1246752.7475
102 | 2701765.8247 | 1246743.2964
103 | 2701738.3144 | 1246756.7765
104 | 2701768.6142 | 1246741.9295
105 | 2701786.6779 | 1246733.0783
106 | 2701704.9085 | 1246773.4621
107 | 2701693.8383 | 1246779.2932
108 | 2701712.5859 | 1246769.4181
109 | 2701702.4663 | 1246796.0209
110 | 2701707.0583 | 1246758.6927
111 | 2701681.4373 | 1246806.1724
112 | 2701702.9098 | 1246730.5551
113 | 2701711.8291 | 1246655.4826
114 | 2701612.9112 | 1246799.6143
115 | 2701593.2346 | 1246762.1061
116 | 2701589.7517 | 1246763.9156
117 | 2701579.0569 | 1246769.4722
118 | 2701593.2346 | 1246762.1061

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98781 | -0.23389 | 0.0028682 | 0.00071883
1 | 0.98776 | -0.23502 | 0.00052301 | 0.00013108
2 | 0.98922 | -0.20663 | 0.0058769 | 0.0014729
3 | 0.98774 | -0.23542 | 0.0004727 | 0.00011847
4 | 0.98998 | -0.19197 | 0 | 0
5 | 0.98734 | -0.24317 | 0 | 0
6 | 0.98997 | -0.19218 | 0 | 0
7 | 0.99158 | -0.16122 | 0 | 0
8 | 0.98687 | -0.25215 | 0.00090054 | 0.0002257
9 | 0.98997 | -0.19224 | 0.00036977 | 9.2674e-05
10 | 0.99333 | -0.12745 | 0 | 0
11 | 0.98665 | -0.2565 | 0.0015926 | 0.00039914
12 | 0.98624 | -0.26436 | 0 | 0
13 | 0.98607 | -0.26768 | 0 | 0
14 | 0.98446 | -0.29912 | 0 | 0
15 | 0.98604 | -0.26827 | 0.0014217 | 0.00035631
16 | 0.98345 | -0.31874 | 0.0049984 | 0.0012527
17 | 0.98604 | -0.2684 | 0.00057872 | 0.00014504
18 | 0.98304 | -0.32673 | 0 | 0
19 | 0.98257 | -0.33592 | 0.013316 | 0.0033373
20 | 0.9824 | -0.33937 | 0.0056351 | 0.0014123
21 | 0.98574 | -0.27428 | 0 | 0
22 | 0.98458 | -0.29675 | 0.093129 | 0.02334
23 | 0.98901 | -0.21064 | 0 | 0
24 | 0.98884 | -0.2141 | 0.006117 | 0.0015331
25 | 0.98941 | -0.20295 | 0 | 0
26 | 0.98691 | -0.25137 | 0.00092302 | 0.00023133
27 | 0.98691 | -0.25149 | 0.00092278 | 0.00023127
28 | 0.98694 | -0.25089 | 0.00084946 | 0.00021289
29 | 0.98695 | -0.25057 | 0.0016848 | 0.00042224
30 | 0.98698 | -0.25005 | 0.0016847 | 0.00042222
31 | 0.9893 | -0.2047 | 0 | 0
32 | 0.98929 | -0.20495 | 0.004 | 0.0010025
33 | 0.98943 | -0.20213 | 0 | 0
34 | 0.98266 | -0.33354 | 0 | 0
35 | 0.98263 | -0.33423 | 0 | 0
36 | 0.98268 | -0.33322 | 0.0011498 | 0.00028816
37 | 0.98706 | -0.24849 | 0.0016434 | 0.00041188
38 | 0.98279 | -0.33099 | 0.00082132 | 0.00020584
39 | 0.98278 | -0.33119 | 0.00098176 | 0.00024605
40 | 0.98287 | -0.32952 | 0 | 0
41 | 0.98274 | -0.33211 | 0 | 0
42 | 0.98306 | -0.32576 | 0.0061542 | 0.0015424
43 | 0.98285 | -0.32988 | 0.0010822 | 0.00027122
44 | 0.98272 | -0.33232 | 0.0013699 | 0.00034332
45 | 0.98269 | -0.333 | 0.001952 | 0.00048921
46 | 0.98342 | -0.31876 | 0 | 0
47 | 0.97977 | -0.39015 | 0.0031411 | 0.00078725
48 | 0.97981 | -0.38934 | 0 | 0
49 | 0.98329 | -0.32119 | 0 | 0
50 | 0.98361 | -0.31492 | 0.0017465 | 0.00043771
51 | 0.98049 | -0.37596 | 0.0068842 | 0.0017253
52 | 0.98056 | -0.37451 | 0.0048347 | 0.0012117
53 | 0.98079 | -0.37009 | 0 | 0
54 | 0.98053 | -0.37512 | 0.0043564 | 0.0010918
55 | 0.98221 | -0.34219 | 0 | 0
56 | 0.99539 | -0.088177 | 0.089122 | 0.022336
57 | 0.98321 | -0.32279 | 0.012954 | 0.0032466
58 | 0.99769 | -0.043843 | 0 | 0
59 | 0.99586 | -0.078804 | 0 | 0
60 | 0.99892 | -0.020507 | 0.0038649 | 0.00096863
61 | 0.98047 | -0.37636 | 0.001967 | 0.00049296
62 | 0.99757 | -0.046335 | 0.088836 | 0.022264
63 | 0.9845 | -0.2977 | 0 | 0
64 | 0.99568 | -0.0822 | 0.0085677 | 0.0021473
65 | 0.99315 | -0.13068 | 0 | 0
66 | 0.99088 | -0.17435 | 0 | 0
67 | 0.99087 | -0.17468 | 0.0041562 | 0.0010416
68 | 0.99118 | -0.16855 | 0 | 0
69 | 0.99063 | -0.17929 | 0 | 0
70 | 0.99047 | -0.18232 | 0.003884 | 0.00097342
71 | 0.999 | -0.019009 | 0.0026286 | 0.00065879
72 | 0.97998 | -0.38599 | 0 | 0
73 | 0.97967 | -0.39202 | 0.0034912 | 0.00087497
74 | 0.98711 | -0.24756 | 0.001645 | 0.00041228
75 | 0.98329 | -0.32135 | 0.002492 | 0.00062456
76 | 0.98324 | -0.32218 | 0 | 0
77 | 0.98377 | -0.3118 | 0.0017463 | 0.00043768
78 | 0.9832 | -0.32307 | 0.0025109 | 0.00062929
79 | 0.98324 | -0.3222 | 0 | 0
80 | 0.98431 | -0.30139 | 0.0014695 | 0.0003683
81 | 0.97983 | -0.38893 | 0.0083967 | 0.0021044
82 | 0.98008 | -0.38392 | 0.0015177 | 0.00038038
83 | 0.97963 | -0.39278 | 0.0017171 | 0.00043035
84 | 0.9861 | -0.26657 | 0 | 0
85 | 0.98448 | -0.29799 | 0.0016885 | 0.00042318
86 | 0.98713 | -0.24662 | 0 | 0
87 | 0.98609 | -0.26673 | 0.0023548 | 0.00059017
88 | 0.98709 | -0.2474 | 0.0030841 | 0.00077294
89 | 0.98966 | -0.1977 | 0 | 0
90 | 0.98261 | -0.33456 | 0.0013269 | 0.00033256
91 | 0.98262 | -0.33445 | 0.001408 | 0.00035288
92 | 0.9872 | -0.24569 | 0 | 0
93 | 0.98739 | -0.24207 | 0.0016726 | 0.00041918
94 | 0.99314 | -0.13086 | 0.0029913 | 0.0007497
95 | 0.98963 | -0.19819 | 0.0075761 | 0.0018987
96 | 0.98942 | -0.20238 | 0.003891 | 0.00097517
97 | 0.98753 | -0.2394 | 0 | 0
98 | 0.98686 | -0.25239 | 0.0017206 | 0.00043123
99 | 0.98703 | -0.24912 | 0.0015058 | 0.00037739
100 | 0.98673 | -0.25502 | 0.0017226 | 0.00043172
101 | 0.98711 | -0.24762 | 0.0016726 | 0.00041918
102 | 0.98666 | -0.25633 | 0.0034804 | 0.00087228
103 | 0.98733 | -0.24325 | 0.0024656 | 0.00061794
104 | 0.98661 | -0.25725 | 0.0017209 | 0.00043129
105 | 0.98634 | -0.26261 | 0.014885 | 0.0037305
106 | 0.98872 | -0.21624 | 0.0025678 | 0.00064355
107 | 0.98934 | -0.20426 | 0 | 0
108 | 0.98831 | -0.22416 | 0 | 0
109 | 0.98927 | -0.20564 | 0 | 0
110 | 0.98819 | -0.22651 | 0.010954 | 0.0027452
111 | 0.98918 | -0.20735 | 0.0041181 | 0.0010321
112 | 0.99108 | -0.1706 | 0.0033829 | 0.00084783
113 | 0.98324 | -0.32229 | 0.0015394 | 0.0003858
114 | 0.99041 | -0.18345 | 0.0038826 | 0.00097306
115 | 1 | 0 | -0.51872 | -0.13149
116 | 0.99962 | -0.0073304 | 0.0026295 | 0.00065901
117 | 0.99844 | -0.02969 | 0.0029315 | 0.00073471
118 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.029558 | 0.0074508 | -0.029557 | -0.0074498 | 1.6101e-06 | 1.0027e-06 | 0.044541 | 0.044541 | 0.044541 | 0.98781 | -0.23389 | 0.98776 | -0.23502 | 12.2366
1 | -0.032427 | -0.0081696 | 0.032469 | 0.0081961 | 4.2335e-05 | 2.6488e-05 | 0.048862 | 0.048862 | 0.048862 | 0.98781 | -0.23389 | 0.98922 | -0.20663 | 13.4236
2 | 0.029034 | 0.0073187 | -0.029033 | -0.0073184 | 5.5188e-07 | 3.4336e-07 | 0.043753 | 0.043753 | 0.043753 | 0.98776 | -0.23502 | 0.98774 | -0.23542 | 12.0202
3 | -0.038346 | -0.009669 | 0.038373 | 0.009686 | 2.6926e-05 | 1.6956e-05 | 0.057702 | 0.057702 | 0.057702 | 0.98922 | -0.20663 | 0.98998 | -0.19197 | 15.8521
4 | 0.028561 | 0.0071999 | -0.02855 | -0.0071933 | 1.059e-05 | 6.5828e-06 | 0.043041 | 0.043041 | 0.043041 | 0.98774 | -0.23542 | 0.98734 | -0.24317 | 11.8245
5 | 0.00036978 | 9.2142e-05 | -0.00036978 | -9.2547e-05 | 3.6757e-09 | -4.0579e-07 | 0.00055562 | 0.00055576 | 0.00055576 | 0.98998 | -0.19197 | 0.98997 | -0.19218 | 0.15268
6 | -0.038743 | -0.0097781 | 0.0388 | 0.0098141 | 5.7142e-05 | 3.5993e-05 | 0.058257 | 0.058257 | 0.058257 | 0.98998 | -0.19197 | 0.99158 | -0.16122 | 16.0047
7 | 0.02855 | 0.0071933 | -0.028538 | -0.0071857 | 1.2258e-05 | 7.6193e-06 | 0.043041 | 0.043041 | 0.043041 | 0.98734 | -0.24317 | 0.98687 | -0.25215 | 11.8246
8 | 0.00036978 | 9.2547e-05 | -0.00036977 | -9.2674e-05 | 1.149e-09 | -1.2679e-07 | 0.00055576 | 0.00055581 | 0.00055581 | 0.98997 | -0.19218 | 0.98997 | -0.19224 | 0.15269
9 | -0.0388 | -0.0098141 | 0.038863 | 0.0098538 | 6.2971e-05 | 3.9662e-05 | 0.058257 | 0.058257 | 0.058257 | 0.99158 | -0.16122 | 0.99333 | -0.12745 | 16.0047
10 | 0.027637 | 0.00696 | -0.027631 | -0.0069565 | 5.7387e-06 | 3.5603e-06 | 0.041684 | 0.041684 | 0.041684 | 0.98687 | -0.25215 | 0.98665 | -0.2565 | 11.4515
11 | -0.13889 | -0.035227 | 0.13915 | 0.035395 | 0.00026282 | 0.00016799 | 0.20821 | 0.20821 | 0.20821 | 0.99333 | -0.12745 | 0.99539 | -0.088177 | 57.2002
12 | 0.10003 | 0.025373 | -0.099668 | -0.025142 | 0.00036168 | 0.00023092 | 0.14995 | 0.14995 | 0.14995 | 0.99333 | -0.12745 | 0.98941 | -0.20295 | 41.1957
13 | 0.026039 | 0.0065573 | -0.026029 | -0.0065513 | 9.7851e-06 | 6.0466e-06 | 0.039282 | 0.039282 | 0.039282 | 0.98665 | -0.2565 | 0.98624 | -0.26436 | 10.7917
14 | 0.026029 | 0.0065513 | -0.026025 | -0.0065487 | 4.1339e-06 | 2.5545e-06 | 0.039282 | 0.039282 | 0.039282 | 0.98624 | -0.26436 | 0.98607 | -0.26768 | 10.7917
15 | 0.024024 | 0.0060477 | -0.023988 | -0.0060256 | 3.6048e-05 | 2.214e-05 | 0.036263 | 0.036264 | 0.036264 | 0.98607 | -0.26768 | 0.98446 | -0.29912 | 9.9625
16 | 0.0020005 | 0.00050102 | -0.0020004 | -0.00050119 | 5.5639e-08 | -1.7209e-07 | 0.0030187 | 0.0030187 | 0.0030187 | 0.98607 | -0.26768 | 0.98604 | -0.26827 | 0.82932
17 | 0.023988 | 0.0060256 | -0.023966 | -0.0060118 | 2.2438e-05 | 1.3782e-05 | 0.036264 | 0.036264 | 0.036264 | 0.98446 | -0.29912 | 0.98345 | -0.31874 | 9.9626
18 | 0.00057872 | 0.00014488 | -0.00057872 | -0.00014504 | 3.588e-09 | -1.5773e-07 | 0.00087328 | 0.00087333 | 0.00087333 | 0.98604 | -0.26827 | 0.98604 | -0.2684 | 0.23993
19 | 0.018968 | 0.0047591 | -0.01896 | -0.0047547 | 7.2178e-06 | 4.323e-06 | 0.028701 | 0.028701 | 0.028701 | 0.98345 | -0.31874 | 0.98304 | -0.32673 | 7.8849
20 | 0.01896 | 0.0047547 | -0.018952 | -0.0047498 | 8.3014e-06 | 4.9724e-06 | 0.028701 | 0.028701 | 0.028701 | 0.98304 | -0.32673 | 0.98257 | -0.33592 | 7.8849
21 | 0.005636 | 0.0014124 | -0.0056351 | -0.0014123 | 9.2627e-07 | 1.6344e-07 | 0.0085352 | 0.0085353 | 0.0085353 | 0.98257 | -0.33592 | 0.9824 | -0.33937 | 2.3449
22 | 0.093229 | 0.023404 | -0.093129 | -0.02334 | 9.979e-05 | 6.3695e-05 | 0.14075 | 0.14075 | 0.14075 | 0.98574 | -0.27428 | 0.98458 | -0.29675 | 38.667
23 | -0.093229 | -0.023404 | 0.093513 | 0.023585 | 0.00028398 | 0.00018126 | 0.14075 | 0.14075 | 0.14075 | 0.98574 | -0.27428 | 0.98901 | -0.21064 | 38.6669
24 | 0.006118 | 0.0015333 | -0.006117 | -0.0015331 | 1.0108e-06 | 2.3874e-07 | 0.0092047 | 0.0092049 | 0.0092049 | 0.98901 | -0.21064 | 0.98884 | -0.2141 | 2.5288
25 | -0.099631 | -0.025119 | 0.099668 | 0.025142 | 3.6663e-05 | 2.3408e-05 | 0.14995 | 0.14995 | 0.14995 | 0.98901 | -0.21064 | 0.98941 | -0.20295 | 41.1957
26 | 0.00092279 | 0.00023119 | -0.00092278 | -0.00023127 | 5.0262e-09 | -8.5258e-08 | 0.0013913 | 0.0013913 | 0.0013913 | 0.98691 | -0.25137 | 0.98691 | -0.25149 | 0.38223
27 | -0.0018458 | -0.00046252 | 0.0018459 | 0.00046236 | 4.2415e-08 | -1.5948e-07 | 0.002783 | 0.0027829 | 0.002783 | 0.98691 | -0.25137 | 0.98694 | -0.25089 | 0.76456
28 | -0.0026953 | -0.00067525 | 0.0026954 | 0.00067519 | 4.0904e-08 | -5.8233e-08 | 0.0040637 | 0.0040636 | 0.0040637 | 0.98694 | -0.25089 | 0.98695 | -0.25057 | 1.1164
29 | -0.0043801 | -0.0010974 | 0.0043802 | 0.0010974 | 1.0802e-07 | -1.5281e-08 | 0.0066037 | 0.0066037 | 0.0066037 | 0.98695 | -0.25057 | 0.98698 | -0.25005 | 1.8142
30 | -0.0060649 | -0.0015196 | 0.0060654 | 0.0015198 | 4.5117e-07 | 1.0483e-07 | 0.0091436 | 0.0091435 | 0.0091436 | 0.98698 | -0.25005 | 0.98706 | -0.24849 | 2.512
31 | 0.0040001 | 0.0010025 | -0.004 | -0.0010025 | 4.8394e-08 | -1.4802e-08 | 0.0060166 | 0.0060166 | 0.0060166 | 0.9893 | -0.2047 | 0.98929 | -0.20495 | 1.6529
32 | -0.0040001 | -0.0010025 | 0.0040006 | 0.0010023 | 4.9e-07 | -1.4996e-07 | 0.0060166 | 0.0060164 | 0.0060166 | 0.9893 | -0.2047 | 0.98943 | -0.20213 | 1.6529
33 | 0.003891 | 0.00097516 | -0.003891 | -0.00097517 | 4.6883e-08 | -1.6886e-08 | 0.0058518 | 0.0058518 | 0.0058518 | 0.98943 | -0.20213 | 0.98942 | -0.20238 | 1.6076
34 | -0.0078916 | -0.0019775 | 0.0078933 | 0.0019782 | 1.6657e-06 | 6.6091e-07 | 0.011868 | 0.011868 | 0.011868 | 0.98943 | -0.20213 | 0.98966 | -0.1977 | 3.2605
35 | 0.0027351 | 0.00068506 | -0.002735 | -0.00068518 | 9.0048e-08 | -1.1972e-07 | 0.0041415 | 0.0041415 | 0.0041415 | 0.98266 | -0.33354 | 0.98263 | -0.33423 | 1.1378
36 | -0.0027351 | -0.00068506 | 0.0027351 | 0.000685 | 4.1518e-08 | -5.5205e-08 | 0.0041415 | 0.0041414 | 0.0041415 | 0.98266 | -0.33354 | 0.98268 | -0.33322 | 1.1378
37 | 0.0013269 | 0.0003324 | -0.0013269 | -0.00033256 | 2.0653e-08 | -1.5956e-07 | 0.0020094 | 0.0020094 | 0.0020094 | 0.98263 | -0.33423 | 0.98261 | -0.33456 | 0.55204
38 | 0.001408 | 0.00035278 | -0.001408 | -0.00035288 | 1.4597e-08 | -9.9115e-08 | 0.0021322 | 0.0021322 | 0.0021322 | 0.98263 | -0.33423 | 0.98262 | -0.33445 | 0.58577
39 | -0.0038849 | -0.00097316 | 0.0038849 | 0.00097315 | 4.1919e-08 | -1.4098e-08 | 0.0058825 | 0.0058825 | 0.0058825 | 0.98268 | -0.33322 | 0.98269 | -0.333 | 1.6161
40 | -0.0077088 | -0.0019316 | 0.0077091 | 0.0019318 | 3.4323e-07 | 1.3303e-07 | 0.011621 | 0.011621 | 0.011621 | 0.98706 | -0.24849 | 0.98711 | -0.24756 | 3.1926
41 | 0.00098177 | 0.00024592 | -0.00098176 | -0.00024605 | 9.2225e-09 | -1.3514e-07 | 0.0014864 | 0.0014865 | 0.0014865 | 0.98279 | -0.33099 | 0.98278 | -0.33119 | 0.40837
42 | -0.0018031 | -0.00045176 | 0.0018032 | 0.00045127 | 1.2632e-07 | -4.92e-07 | 0.00273 | 0.0027297 | 0.00273 | 0.98279 | -0.33099 | 0.98287 | -0.32952 | 0.74999
43 | 0.0072079 | 0.0018059 | -0.007207 | -0.0018056 | 8.875e-07 | 3.1615e-07 | 0.010912 | 0.010912 | 0.010912 | 0.98287 | -0.32952 | 0.98274 | -0.33211 | 2.9979
44 | -0.010093 | -0.0025282 | 0.010095 | 0.0025291 | 1.8099e-06 | 8.9629e-07 | 0.01528 | 0.01528 | 0.01528 | 0.98287 | -0.32952 | 0.98306 | -0.32576 | 4.1979
45 | 0.0010822 | 0.00027101 | -0.0010822 | -0.00027122 | 1.8345e-08 | -2.1922e-07 | 0.0016383 | 0.0016384 | 0.0016384 | 0.98287 | -0.32952 | 0.98285 | -0.32988 | 0.45012
46 | 0.0013699 | 0.00034322 | -0.0013699 | -0.00034332 | 1.4114e-08 | -1.0181e-07 | 0.0020742 | 0.0020742 | 0.0020742 | 0.98274 | -0.33211 | 0.98272 | -0.33232 | 0.56984
47 | 0.0058371 | 0.0014624 | -0.0058369 | -0.0014624 | 2.4673e-07 | 5.1191e-08 | 0.0088381 | 0.0088382 | 0.0088382 | 0.98274 | -0.33211 | 0.98269 | -0.333 | 2.4281
48 | -0.016249 | -0.0040715 | 0.016255 | 0.0040747 | 5.4137e-06 | 3.1621e-06 | 0.024596 | 0.024595 | 0.024596 | 0.98306 | -0.32576 | 0.98342 | -0.31876 | 6.757
49 | 0.0065433 | 0.0016396 | -0.0065426 | -0.0016393 | 7.5734e-07 | 2.2332e-07 | 0.0099006 | 0.0099007 | 0.0099007 | 0.98342 | -0.31876 | 0.98329 | -0.32119 | 2.72
50 | -0.022798 | -0.0057142 | 0.022802 | 0.0057168 | 4.1732e-06 | 2.5521e-06 | 0.034496 | 0.034496 | 0.034496 | 0.98342 | -0.31876 | 0.98361 | -0.31492 | 9.477
51 | -0.0031411 | -0.00078725 | 0.0031413 | 0.00078714 | 1.208e-07 | -1.0095e-07 | 0.0047706 | 0.0047705 | 0.0047706 | 0.97977 | -0.39015 | 0.97981 | -0.38934 | 1.3106
52 | -0.0083503 | -0.0020923 | 0.0083516 | 0.0020928 | 1.3352e-06 | 5.7562e-07 | 0.012681 | 0.012681 | 0.012681 | 0.97981 | -0.38934 | 0.97998 | -0.38599 | 3.4839
53 | 0.005209 | 0.0013051 | -0.0052083 | -0.001305 | 6.6499e-07 | 6.8749e-08 | 0.0079107 | 0.0079108 | 0.0079108 | 0.97981 | -0.38934 | 0.97967 | -0.39202 | 2.1733
54 | 0.002492 | 0.00062452 | -0.002492 | -0.00062456 | 1.793e-08 | -3.117e-08 | 0.0037712 | 0.0037712 | 0.0037712 | 0.98329 | -0.32119 | 0.98329 | -0.32135 | 1.036
55 | 0.0040505 | 0.0010148 | -0.0040504 | -0.0010149 | 1.9045e-07 | -4.9563e-08 | 0.0061296 | 0.0061296 | 0.0061296 | 0.98329 | -0.32119 | 0.98324 | -0.32218 | 1.684
56 | -0.024549 | -0.0061545 | 0.024552 | 0.0061567 | 3.6557e-06 | 2.2499e-06 | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138 | 0.98361 | -0.31492 | 0.98377 | -0.3118 | 10.2028
57 | -0.0068842 | -0.0017253 | 0.0068847 | 0.0017255 | 4.7287e-07 | 1.5692e-07 | 0.010448 | 0.010448 | 0.010448 | 0.98049 | -0.37596 | 0.98056 | -0.37451 | 2.8702
58 | -0.011719 | -0.0029372 | 0.011722 | 0.0029385 | 2.4686e-06 | 1.3173e-06 | 0.017784 | 0.017784 | 0.017784 | 0.98056 | -0.37451 | 0.98079 | -0.37009 | 4.8858
59 | 0.024606 | 0.0061722 | -0.0246 | -0.0061686 | 5.898e-06 | 3.6323e-06 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037333 | 0.98079 | -0.37009 | 0.98053 | -0.37512 | 10.2564
60 | -0.036328 | -0.0091107 | 0.036376 | 0.0091411 | 4.8391e-05 | 3.0433e-05 | 0.055117 | 0.055117 | 0.055117 | 0.98079 | -0.37009 | 0.98221 | -0.34219 | 15.1421
61 | 0.020244 | 0.0050767 | -0.020242 | -0.005076 | 1.1897e-06 | 7.1903e-07 | 0.030722 | 0.030722 | 0.030722 | 0.98053 | -0.37512 | 0.98047 | -0.37636 | 8.4401
62 | -0.036376 | -0.0091411 | 0.03641 | 0.0091623 | 3.3717e-05 | 2.1204e-05 | 0.055117 | 0.055117 | 0.055117 | 0.98221 | -0.34219 | 0.98321 | -0.32279 | 15.1421
63 | -0.22828 | -0.057731 | 0.22874 | 0.058024 | 0.0004592 | 0.00029334 | 0.34144 | 0.34144 | 0.34144 | 0.99539 | -0.088177 | 0.99757 | -0.046335 | 46.9009
64 | -0.049364 | -0.012409 | 0.049423 | 0.012446 | 5.922e-05 | 3.7542e-05 | 0.074722 | 0.074722 | 0.074722 | 0.98321 | -0.32279 | 0.9845 | -0.2977 | 20.5281
65 | 0.18633 | 0.04747 | -0.18602 | -0.04727 | 0.00031372 | 0.00019951 | 0.27818 | 0.27818 | 0.27818 | 0.99769 | -0.043843 | 0.99586 | -0.078804 | 25.4747
66 | -0.18633 | -0.04747 | 0.18654 | 0.047603 | 0.00021004 | 0.00013357 | 0.27818 | 0.27818 | 0.27818 | 0.99769 | -0.043843 | 0.99892 | -0.020507 | 25.4746
67 | 0.0085691 | 0.0021479 | -0.0085677 | -0.0021473 | 1.3861e-06 | 5.9381e-07 | 0.012804 | 0.012804 | 0.012804 | 0.99586 | -0.078804 | 0.99568 | -0.0822 | 3.5176
68 | 0.17745 | 0.045122 | -0.17701 | -0.04484 | 0.00044224 | 0.00028216 | 0.26538 | 0.26538 | 0.26538 | 0.99586 | -0.078804 | 0.99315 | -0.13068 | 36.4532
69 | -0.19041 | -0.048572 | 0.19042 | 0.048581 | 1.3771e-05 | 8.7595e-06 | 0.28394 | 0.28394 | 0.28394 | 0.99892 | -0.020507 | 0.999 | -0.019009 | 26.0018
70 | 0.018275 | 0.004583 | -0.018269 | -0.0045791 | 6.5846e-06 | 3.9264e-06 | 0.027737 | 0.027737 | 0.027737 | 0.98047 | -0.37636 | 0.98008 | -0.38392 | 7.6201
71 | -0.31757 | -0.080289 | 0.31783 | 0.080451 | 0.00025373 | 0.00016203 | 0.47395 | 0.47395 | 0.47395 | 0.99757 | -0.046335 | 0.99844 | -0.02969 | 43.4019
72 | -0.078898 | -0.019844 | 0.079016 | 0.019918 | 0.00011751 | 7.4928e-05 | 0.11928 | 0.11928 | 0.11928 | 0.9845 | -0.2977 | 0.9861 | -0.26657 | 32.7679
73 | 0.029475 | 0.007397 | -0.029474 | -0.0073968 | 4.1604e-07 | 2.5916e-07 | 0.044553 | 0.044553 | 0.044553 | 0.9845 | -0.2977 | 0.98448 | -0.29799 | 12.2399
74 | 0.0029913 | 0.00074967 | -0.0029913 | -0.0007497 | 2.5483e-08 | -2.7466e-08 | 0.0044819 | 0.0044819 | 0.0044819 | 0.99315 | -0.13068 | 0.99314 | -0.13086 | 1.2313
75 | 0.10052 | 0.025541 | -0.1002 | -0.025335 | 0.00032322 | 0.00020637 | 0.15074 | 0.15074 | 0.15074 | 0.99315 | -0.13068 | 0.98966 | -0.1977 | 41.4112
76 | 0.073494 | 0.01855 | -0.073361 | -0.018465 | 0.00013305 | 8.4774e-05 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.99315 | -0.13068 | 0.99118 | -0.16855 | 30.2641
77 | 0.0041562 | 0.0010416 | -0.0041562 | -0.0010416 | 6.5781e-08 | -1.5903e-08 | 0.0062414 | 0.0062415 | 0.0062415 | 0.99088 | -0.17435 | 0.99087 | -0.17468 | 1.7147
78 | -0.011926 | -0.0029892 | 0.011929 | 0.0029909 | 3.2966e-06 | 1.7567e-06 | 0.017909 | 0.017909 | 0.017909 | 0.99088 | -0.17435 | 0.99118 | -0.16855 | 4.9202
79 | 0.0077697 | 0.0019475 | -0.0077679 | -0.0019468 | 1.828e-06 | 7.088e-07 | 0.011668 | 0.011668 | 0.011668 | 0.99088 | -0.17435 | 0.99063 | -0.17929 | 3.2055
80 | 0.0033832 | 0.0008476 | -0.0033829 | -0.00084783 | 3.3033e-07 | -2.2866e-07 | 0.005079 | 0.0050791 | 0.0050791 | 0.99118 | -0.16855 | 0.99108 | -0.1706 | 1.3954
81 | 0.058048 | 0.014626 | -0.057949 | -0.014563 | 9.8974e-05 | 6.2897e-05 | 0.087173 | 0.087173 | 0.087173 | 0.99118 | -0.16855 | 0.98934 | -0.20426 | 23.9487
82 | 0.0077679 | 0.0019468 | -0.0077668 | -0.0019464 | 1.1235e-06 | 4.3578e-07 | 0.011668 | 0.011668 | 0.011668 | 0.99063 | -0.17929 | 0.99047 | -0.18232 | 3.2055
83 | 0.0038828 | 0.00097298 | -0.0038826 | -0.00097306 | 2.0731e-07 | -7.6419e-08 | 0.0058331 | 0.0058332 | 0.0058332 | 0.99047 | -0.18232 | 0.99041 | -0.18345 | 1.6025
84 | -0.19305 | -0.04924 | 0.19323 | 0.049352 | 0.00017739 | 0.00011286 | 0.28785 | 0.28785 | 0.28785 | 0.999 | -0.019009 | 1 | 0 | 26.3603
85 | 0.0083979 | 0.0021049 | -0.0083967 | -0.0021044 | 1.1781e-06 | 5.1059e-07 | 0.012752 | 0.012752 | 0.012752 | 0.97998 | -0.38599 | 0.97983 | -0.38893 | 3.5032
86 | -0.01675 | -0.0041978 | 0.016751 | 0.0041987 | 1.6502e-06 | 9.7038e-07 | 0.025433 | 0.025433 | 0.025433 | 0.97998 | -0.38599 | 0.98008 | -0.38392 | 6.987
87 | 0.0017172 | 0.00043008 | -0.0017171 | -0.00043035 | 6.1802e-08 | -2.6549e-07 | 0.0026081 | 0.0026082 | 0.0026082 | 0.97967 | -0.39202 | 0.97963 | -0.39278 | 0.71654
88 | -0.0093541 | -0.002344 | 0.009355 | 0.0023444 | 8.3077e-07 | 3.8925e-07 | 0.014101 | 0.014101 | 0.014101 | 0.98711 | -0.24756 | 0.9872 | -0.24569 | 3.8738
89 | 0.002511 | 0.00062911 | -0.0025109 | -0.00062929 | 1.0563e-07 | -1.7979e-07 | 0.0038 | 0.0038001 | 0.0038001 | 0.98324 | -0.32218 | 0.9832 | -0.32307 | 1.044
90 | 0.0015394 | 0.00038576 | -0.0015394 | -0.00038576 | 1.1212e-09 | -6.2708e-09 | 0.0023296 | 0.0023296 | 0.0023296 | 0.98324 | -0.32218 | 0.98324 | -0.3222 | 0.64
91 | -0.026299 | -0.0065944 | 0.026312 | 0.0066025 | 1.3055e-05 | 8.0758e-06 | 0.03978 | 0.03978 | 0.03978 | 0.98377 | -0.3118 | 0.98431 | -0.30139 | 10.9285
92 | 0.0015394 | 0.00038576 | -0.0015394 | -0.0003858 | 6.4576e-09 | -3.6111e-08 | 0.0023296 | 0.0023296 | 0.0023296 | 0.98324 | -0.3222 | 0.98324 | -0.32229 | 0.64001
93 | -0.027781 | -0.0069708 | 0.027786 | 0.0069736 | 4.4979e-06 | 2.7922e-06 | 0.042001 | 0.042001 | 0.042001 | 0.98431 | -0.30139 | 0.98448 | -0.29799 | 11.5388
94 | -0.08137 | -0.020509 | 0.081448 | 0.020558 | 7.7741e-05 | 4.9579e-05 | 0.12283 | 0.12283 | 0.12283 | 0.9861 | -0.26657 | 0.98713 | -0.24662 | 33.7441
95 | 0.0023548 | 0.00059013 | -0.0023548 | -0.00059017 | 1.8637e-08 | -3.8284e-08 | 0.0035534 | 0.0035534 | 0.0035534 | 0.9861 | -0.26657 | 0.98609 | -0.26673 | 0.97621
96 | 0.0030842 | 0.00077283 | -0.0030841 | -0.00077294 | 1.1486e-07 | -1.0764e-07 | 0.0046491 | 0.0046492 | 0.0046492 | 0.98713 | -0.24662 | 0.98709 | -0.2474 | 1.2772
97 | -0.084532 | -0.021331 | 0.084731 | 0.021458 | 0.00019855 | 0.00012665 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0.98713 | -0.24662 | 0.98966 | -0.1977 | 35.0213
98 | 0.0075763 | 0.0018988 | -0.0075761 | -0.0018987 | 1.7601e-07 | 6.6171e-08 | 0.011391 | 0.011391 | 0.011391 | 0.98966 | -0.1977 | 0.98963 | -0.19819 | 3.1295
99 | -0.009355 | -0.0023444 | 0.0093566 | 0.0023452 | 1.6118e-06 | 7.5511e-07 | 0.014101 | 0.014101 | 0.014101 | 0.9872 | -0.24569 | 0.98739 | -0.24207 | 3.8738
100 | -0.011029 | -0.0027644 | 0.011031 | 0.0027651 | 1.4069e-06 | 7.2668e-07 | 0.016621 | 0.016621 | 0.016621 | 0.98739 | -0.24207 | 0.98753 | -0.2394 | 4.5663
101 | 0.029198 | 0.0073267 | -0.029193 | -0.0073233 | 5.3633e-06 | 3.338e-06 | 0.043999 | 0.043999 | 0.043999 | 0.98753 | -0.2394 | 0.98733 | -0.24325 | 12.0877
102 | -0.040229 | -0.010092 | 0.040258 | 0.01011 | 2.9255e-05 | 1.8451e-05 | 0.06062 | 0.06062 | 0.06062 | 0.98753 | -0.2394 | 0.98831 | -0.22416 | 16.6539
103 | -0.023538 | -0.005902 | 0.023541 | 0.0059043 | 3.6723e-06 | 2.2509e-06 | 0.035492 | 0.035492 | 0.035492 | 0.98686 | -0.25239 | 0.98703 | -0.24912 | 9.7505
104 | 0.021817 | 0.0054708 | -0.021814 | -0.0054691 | 2.7352e-06 | 1.6645e-06 | 0.032898 | 0.032898 | 0.032898 | 0.98686 | -0.25239 | 0.98673 | -0.25502 | 9.0378
105 | -0.025047 | -0.0062817 | 0.025049 | 0.0062828 | 1.7822e-06 | 1.098e-06 | 0.037762 | 0.037762 | 0.037762 | 0.98703 | -0.24912 | 0.98711 | -0.24762 | 10.3742
106 | 0.020092 | 0.0050374 | -0.020091 | -0.0050366 | 1.2507e-06 | 7.5402e-07 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0303 | 0.98673 | -0.25502 | 0.98666 | -0.25633 | 8.3241
107 | -0.026722 | -0.0067019 | 0.026727 | 0.0067054 | 5.5719e-06 | 3.4489e-06 | 0.040283 | 0.040283 | 0.040283 | 0.98711 | -0.24762 | 0.98733 | -0.24325 | 11.0669
108 | 0.01661 | 0.0041644 | -0.016609 | -0.0041639 | 7.3101e-07 | 4.2818e-07 | 0.025051 | 0.025051 | 0.025051 | 0.98666 | -0.25633 | 0.98661 | -0.25725 | 6.8821
109 | 0.014889 | 0.0037326 | -0.014885 | -0.0037305 | 3.8037e-06 | 2.1776e-06 | 0.022455 | 0.022456 | 0.022456 | 0.98661 | -0.25725 | 0.98634 | -0.26261 | 6.1691
110 | -0.0538 | -0.013512 | 0.053831 | 0.013531 | 3.0768e-05 | 1.9531e-05 | 0.080979 | 0.080979 | 0.080979 | 0.98872 | -0.21624 | 0.98934 | -0.20426 | 22.2469
111 | 0.051232 | 0.012868 | -0.051213 | -0.012856 | 1.935e-05 | 1.2273e-05 | 0.077114 | 0.077114 | 0.077114 | 0.98872 | -0.21624 | 0.98831 | -0.22416 | 21.1852
112 | 0.0041187 | 0.0010319 | -0.0041184 | -0.001032 | 2.707e-07 | -6.8289e-08 | 0.0061947 | 0.0061947 | 0.0061947 | 0.98934 | -0.20426 | 0.98927 | -0.20564 | 1.7019
113 | 0.010955 | 0.0027459 | -0.010954 | -0.0027452 | 1.2302e-06 | 6.3284e-07 | 0.016494 | 0.016494 | 0.016494 | 0.98831 | -0.22416 | 0.98819 | -0.22651 | 4.5313
114 | 0.0041184 | 0.001032 | -0.0041181 | -0.0010321 | 3.3604e-07 | -8.4715e-08 | 0.0061947 | 0.0061949 | 0.0061949 | 0.98927 | -0.20564 | 0.98918 | -0.20735 | 1.7019
115 | 0.32385 | 0.082137 | -0.32373 | -0.082065 | 0.00011409 | 7.2864e-05 | 0.48223 | 0.48223 | 0.48223 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.0073304 | 44.1604
116 | 0.3211 | 0.081406 | -0.32076 | -0.081185 | 0.00034467 | 0.00022012 | 0.47832 | 0.47832 | 0.47832 | 0.99962 | -0.0073304 | 0.99844 | -0.02969 | 43.802

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52172 | 0.13224

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028682 | 0.00071883
1 | 0.00052301 | 0.00013108
2 | 0.0058769 | 0.0014729
3 | 0.0004727 | 0.00011847
4 | 0.00090054 | 0.0002257
5 | 0.00036977 | 9.2674e-05
6 | 0.0015926 | 0.00039914
7 | 0.0014217 | 0.00035631
8 | 0.0049984 | 0.0012527
9 | 0.00057872 | 0.00014504
10 | 0.013316 | 0.0033373
11 | 0.0056351 | 0.0014123
12 | 0.093129 | 0.02334
13 | 0.006117 | 0.0015331
14 | 0.00092302 | 0.00023133
15 | 0.00092278 | 0.00023127
16 | 0.00084946 | 0.00021289
17 | 0.0016848 | 0.00042224
18 | 0.0016847 | 0.00042222
19 | 0.004 | 0.0010025
20 | 0.0011498 | 0.00028816
21 | 0.0016434 | 0.00041188
22 | 0.00082132 | 0.00020584
23 | 0.00098176 | 0.00024605
24 | 0.0061542 | 0.0015424
25 | 0.0010822 | 0.00027122
26 | 0.0013699 | 0.00034332
27 | 0.001952 | 0.00048921
28 | 0.0031411 | 0.00078725
29 | 0.0017465 | 0.00043771
30 | 0.0068842 | 0.0017253
31 | 0.0048347 | 0.0012117
32 | 0.0043564 | 0.0010918
33 | 0.089122 | 0.022336
34 | 0.012954 | 0.0032466
35 | 0.0038649 | 0.00096863
36 | 0.001967 | 0.00049296
37 | 0.088836 | 0.022264
38 | 0.0085677 | 0.0021473
39 | 0.0041562 | 0.0010416
40 | 0.003884 | 0.00097342
41 | 0.0026286 | 0.00065879
42 | 0.0034912 | 0.00087497
43 | 0.001645 | 0.00041228
44 | 0.002492 | 0.00062456
45 | 0.0017463 | 0.00043768
46 | 0.0025109 | 0.00062929
47 | 0.0014695 | 0.0003683
48 | 0.0083967 | 0.0021044
49 | 0.0015177 | 0.00038038
50 | 0.0017171 | 0.00043035
51 | 0.0016885 | 0.00042318
52 | 0.0023548 | 0.00059017
53 | 0.0030841 | 0.00077294
54 | 0.0013269 | 0.00033256
55 | 0.001408 | 0.00035288
56 | 0.0016726 | 0.00041918
57 | 0.0029913 | 0.0007497
58 | 0.0075761 | 0.0018987
59 | 0.003891 | 0.00097517
60 | 0.0017206 | 0.00043123
61 | 0.0015058 | 0.00037739
62 | 0.0017226 | 0.00043172
63 | 0.0016726 | 0.00041918
64 | 0.0034804 | 0.00087228
65 | 0.0024656 | 0.00061794
66 | 0.0017209 | 0.00043129
67 | 0.014885 | 0.0037305
68 | 0.0025678 | 0.00064355
69 | 0.010954 | 0.0027452
70 | 0.0041181 | 0.0010321
71 | 0.0033829 | 0.00084783
72 | 0.0015394 | 0.0003858
73 | 0.0038826 | 0.00097306
74 | 0.0029959 | 0.00075084
75 | 0.0026295 | 0.00065901
76 | 0.0029315 | 0.00073471

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1