## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_177-18_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_177-18_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_177-18_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_177-18_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_177-18_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_177-18_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_177-18_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_177-18_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_177-18_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_177-18_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_177-18_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_177-18_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_177-18_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_177-18_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_177-18_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_177-18_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_177-18_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_177-18_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_177-18_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_177-18_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_177-18_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_177-18_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_177-18_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_177-18_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_177-18_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_177-18_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_177-18_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_177-18_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_177-18_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_177-18_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_177-18_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_177-18_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_177-18_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_177-18_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_177-18_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_177-18_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_177-18_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_177-18_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_177-18_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_177-18_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_177-18_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_177-18_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_177-18_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_177-18_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_177-18_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_177-18_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_177-18_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_177-18_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_177-18_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_177-18_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_177-18_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_177-18_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_177-18_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_177-18_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_177-18_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_177-18_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_177-18_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_177-18_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_177-18_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_177-18_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_177-18_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_177-18_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_177-18_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_177-18_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_177-18_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_177-18_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_177-18_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_177-18_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_177-18_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_177-18_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_177-18_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_177-18_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_177-18_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_177-18_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_177-18_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_177-18_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_177-18_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_177-18_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_177-18_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_177-18_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_177-18_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_177-18_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_177-18_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_177-18_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_177-18_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_177-18_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_177-18_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_177-18_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_177-18_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_177-18_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_177-18_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_177-18_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_177-18_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_177-18_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_177-18_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_177-18_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_177-18_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_177-18_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_177-18_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_177-18_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_177-18_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_177-18_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_177-18_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_177-18_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_177-18_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_177-18_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_177-18_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_177-18_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_177-18_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_177-18_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_177-18_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_177-18_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_7_2_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_177-18_0_4_load_0 | 0 | 0.003995 | 0.0010013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_177-18_0_4_load_48 | 4 | 0.0029183 | 0.00073139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_177-18_0_4_load_4 | 5 | 0.0026652 | 0.00066796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_177-18_0_4_load_5 | 9 | 0.0008328 | 0.00020872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_177-18_0_4_load_6 | 10 | 0.00069046 | 0.00017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_177-18_0_4_load_7 | 11 | 0.0071649 | 0.0017957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_177-18_0_4_load_11 | 15 | 0.0045775 | 0.0011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_177-18_0_4_load_12 | 16 | 0.001543 | 0.00038672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_177-18_0_4_load_35 | 17 | 0.0018595 | 0.00046604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_177-18_0_4_load_33 | 18 | 0.0019601 | 0.00049124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_177-18_0_4_load_89 | 19 | 0.0093347 | 0.0023395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_177-18_0_4_load_100 | 22 | 0.019095 | 0.0047857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_177-18_0_4_load_87 | 24 | 0.026194 | 0.0065648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_177-18_0_4_load_84 | 25 | 0.0096912 | 0.0024289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_177-18_0_4_load_51 | 27 | 0.0047027 | 0.0011786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_177-18_0_4_load_47 | 30 | 0.013171 | 0.0033009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_177-18_0_4_load_86 | 31 | 0.0041069 | 0.0010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_177-18_0_4_load_98 | 33 | 0.017973 | 0.0045044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_177-18_0_4_load_114 | 34 | 0.014508 | 0.003636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_177-18_0_4_load_82 | 37 | 0.0035987 | 0.00090191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_177-18_0_4_load_69 | 38 | 0.002954 | 0.00074034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_177-18_0_4_load_45 | 39 | 0.0023456 | 0.00058786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_177-18_0_4_load_34 | 40 | 0.0059028 | 0.0014794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_177-18_0_4_load_106 | 42 | 0.0030335 | 0.00076026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_177-18_0_4_load_109 | 44 | 0.0096854 | 0.0024274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_177-18_0_4_load_105 | 47 | 0.0019698 | 0.00049369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_177-18_0_4_load_61 | 49 | 0.010316 | 0.0025853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_177-18_0_4_load_57 | 50 | 0.0092025 | 0.0023064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_177-18_0_4_load_94 | 53 | 0.009202 | 0.0023062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_177-18_0_4_load_119 | 54 | 0.0039825 | 0.00099811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_177-18_0_4_load_96 | 55 | 0.020286 | 0.0050842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_177-18_0_4_load_85 | 56 | 0.0036791 | 0.00092207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_177-18_0_4_load_68 | 57 | 0.0089597 | 0.0022455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_177-18_0_4_load_63 | 58 | 0.0079782 | 0.0019995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_177-18_0_4_load_91 | 60 | 0.0040911 | 0.0010253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_177-18_0_4_load_83 | 61 | 0.0031865 | 0.00079861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_177-18_0_4_load_70 | 63 | 0.0037506 | 0.00093999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_177-18_0_4_load_23 | 64 | 0.0016319 | 0.00040899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_177-18_0_4_load_24 | 65 | 0.0038217 | 0.0009578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_177-18_0_4_load_25 | 66 | 0.0015588 | 0.00039067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_177-18_0_4_load_26 | 67 | 0.0031329 | 0.00078517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_177-18_0_4_load_27 | 68 | 0.0027531 | 0.00069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_177-18_0_4_load_41 | 69 | 0.0028914 | 0.00072465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_177-18_0_4_load_28 | 70 | 0.0021535 | 0.00053971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_177-18_0_4_load_29 | 71 | 0.0013031 | 0.00032659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_177-18_0_4_load_30 | 72 | 0.0040596 | 0.0010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_177-18_0_4_load_31 | 73 | 0.0016199 | 0.000406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_177-18_0_4_load_32 | 74 | 0.00099729 | 0.00024995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_177-18_0_4_load_36 | 75 | 0.0025663 | 0.00064318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_177-18_0_4_load_37 | 76 | 0.0021614 | 0.00054171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_177-18_0_4_load_38 | 77 | 0.005154 | 0.0012917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_177-18_0_4_load_39 | 78 | 0.00070098 | 0.00017568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_177-18_0_4_load_40 | 79 | 0.002641 | 0.00066189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_177-18_0_4_load_43 | 80 | 0.0052006 | 0.0013034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_177-18_0_4_load_118 | 81 | 0.0055021 | 0.0013789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_177-18_0_4_load_117 | 83 | 0.0069812 | 0.0017497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_177-18_0_4_load_108 | 86 | 0.006191 | 0.0015516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_177-18_0_4_load_58 | 89 | 0.00097758 | 0.000245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_177-18_0_4_load_116 | 92 | 0.0054905 | 0.001376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_177-18_0_4_load_111 | 93 | 0.0063761 | 0.001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_177-18_0_4_load_107 | 96 | 0.016448 | 0.0041222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_177-18_0_4_load_75 | 97 | 0.015733 | 0.0039431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_177-18_0_4_load_72 | 98 | 0.0071531 | 0.0017927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_177-18_0_4_load_71 | 100 | 0.0042224 | 0.0010582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_177-18_0_4_load_79 | 102 | 0.0071807 | 0.0017997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_177-18_0_4_load_78 | 104 | 0.0056463 | 0.0014151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_177-18_0_4_load_115 | 105 | 0.0067399 | 0.0016892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_177-18_0_4_load_92 | 106 | 0.013718 | 0.0034381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_177-18_0_4_load_110 | 108 | 0.012906 | 0.0032346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_177-18_0_4_load_101 | 109 | 0.0060134 | 0.0015071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_177-18_0_4_load_103 | 110 | 0.0041752 | 0.0010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_177-18_0_4_load_113 | 111 | 0.0043514 | 0.0010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_177-18_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_177-18_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.14306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_177-18_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.098674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_177-18_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.11828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_177-18_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.058804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_177-18_0_4_line_5 |  | 4 | 8 | 0.036194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_177-18_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.021211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_177-18_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.036514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_177-18_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.004098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_177-18_0_4_line_9 |  | 7 | 81 | 0.001204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_177-18_0_4_line_10 |  | 7 | 82 | 0.036589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_177-18_0_4_line_11 |  | 8 | 27 | 0.033271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_177-18_0_4_line_12 |  | 9 | 10 | 0.030673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_177-18_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.037962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_177-18_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.081321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_177-18_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.014594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_177-18_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_177-18_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.072549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_177-18_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.025276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_177-18_0_4_line_19 |  | 14 | 18 | 0.015735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_177-18_0_4_line_20 |  | 15 | 19 | 0.022558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_177-18_0_4_line_21 |  | 17 | 39 | 0.023239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_177-18_0_4_line_22 |  | 18 | 40 | 0.0017487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_177-18_0_4_line_23 |  | 19 | 41 | 0.014228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_177-18_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.034194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_177-18_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.031937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_177-18_0_4_line_26 |  | 21 | 42 | 0.01608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_177-18_0_4_line_27 |  | 21 | 43 | 0.04139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_177-18_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_177-18_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.0078436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_177-18_0_4_line_30 |  | 25 | 56 | 0.025786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_177-18_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.031292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_177-18_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.027314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_177-18_0_4_line_33 |  | 26 | 29 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_177-18_0_4_line_34 |  | 26 | 30 | 0.025527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_177-18_0_4_line_35 |  | 28 | 31 | 0.048849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_177-18_0_4_line_36 |  | 29 | 38 | 0.0056948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_177-18_0_4_line_37 |  | 30 | 59 | 0.027404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_177-18_0_4_line_38 |  | 31 | 56 | 0.015072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_177-18_0_4_line_39 |  | 32 | 33 | 0.025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_177-18_0_4_line_40 |  | 32 | 34 | 0.038051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_177-18_0_4_line_41 |  | 34 | 61 | 0.0090662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_177-18_0_4_line_42 |  | 35 | 36 | 0.038179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_177-18_0_4_line_43 |  | 35 | 37 | 0.033325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_177-18_0_4_line_44 |  | 36 | 44 | 0.0048557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_177-18_0_4_line_45 |  | 36 | 45 | 0.034104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_177-18_0_4_line_46 |  | 37 | 62 | 0.033389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_177-18_0_4_line_47 |  | 38 | 63 | 0.022464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_177-18_0_4_line_48 |  | 39 | 59 | 0.021987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_177-18_0_4_line_49 |  | 40 | 67 | 0.022832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_177-18_0_4_line_50 |  | 41 | 60 | 0.025955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_177-18_0_4_line_51 |  | 42 | 101 | 0.015686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_177-18_0_4_line_52 |  | 43 | 55 | 0.013791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_177-18_0_4_line_53 |  | 44 | 86 | 0.043586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_177-18_0_4_line_54 |  | 45 | 46 | 0.091592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_177-18_0_4_line_55 |  | 45 | 47 | 0.052003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_177-18_0_4_line_56 |  | 46 | 54 | 0.11513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_177-18_0_4_line_57 |  | 47 | 85 | 8.2544e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_177-18_0_4_line_58 |  | 48 | 49 | 0.007454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_177-18_0_4_line_59 |  | 48 | 50 | 0.0022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_177-18_0_4_line_60 |  | 50 | 89 | 0.022155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_177-18_0_4_line_61 |  | 51 | 52 | 0.094683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_177-18_0_4_line_62 |  | 51 | 53 | 0.026895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_177-18_0_4_line_63 |  | 52 | 57 | 0.042338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_177-18_0_4_line_64 |  | 52 | 58 | 0.025916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_177-18_0_4_line_65 |  | 53 | 87 | 0.035216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_177-18_0_4_line_66 |  | 58 | 88 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_177-18_0_4_line_67 |  | 59 | 73 | 0.0042914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_177-18_0_4_line_68 |  | 60 | 105 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_177-18_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.013036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_177-18_0_4_line_70 |  | 62 | 104 | 0.046949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_177-18_0_4_line_71 |  | 63 | 100 | 0.029034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_177-18_0_4_line_72 |  | 64 | 65 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_177-18_0_4_line_73 |  | 64 | 66 | 0.015452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_177-18_0_4_line_74 |  | 65 | 67 | 0.0077222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_177-18_0_4_line_75 |  | 66 | 68 | 0.0095856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_177-18_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_177-18_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.008534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_177-18_0_4_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0099991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_177-18_0_4_line_79 |  | 71 | 73 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_177-18_0_4_line_80 |  | 72 | 74 | 0.012696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_177-18_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0063448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_177-18_0_4_line_82 |  | 75 | 76 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_177-18_0_4_line_83 |  | 76 | 77 | 0.00092833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_177-18_0_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.0014579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_177-18_0_4_line_85 |  | 78 | 79 | 0.01111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_177-18_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.028698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_177-18_0_4_line_87 |  | 82 | 97 | 0.036673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_177-18_0_4_line_88 |  | 82 | 98 | 0.054497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_177-18_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.02344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_177-18_0_4_line_90 |  | 84 | 88 | 0.053485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_177-18_0_4_line_91 |  | 85 | 94 | 0.028831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_177-18_0_4_line_92 |  | 85 | 109 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_177-18_0_4_line_93 |  | 87 | 107 | 0.020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_177-18_0_4_line_94 |  | 87 | 106 | 0.042757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_177-18_0_4_line_95 |  | 88 | 95 | 0.020813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_177-18_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.007976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_177-18_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.008245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_177-18_0_4_line_98 |  | 90 | 92 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_177-18_0_4_line_99 |  | 91 | 93 | 0.023246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_177-18_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.014868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_177-18_0_4_line_101 |  | 93 | 111 | 0.048376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_177-18_0_4_line_102 |  | 95 | 96 | 0.029917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_177-18_0_4_line_103 |  | 96 | 99 | 0.0067097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_177-18_0_4_line_104 |  | 97 | 103 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_177-18_0_4_line_105 |  | 99 | 103 | 0.039734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_177-18_0_4_line_106 |  | 100 | 101 | 0.032139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_177-18_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.027417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_177-18_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.037593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_177-18_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.050992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_177-18_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.031913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_177-18_0_4_trafo_71 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2701952.3251 | 1247678.4254 | 2701949.5048 | 1247672.8725 | 2701943.3754 | 1247671.7329
1 | 2701922.9997 | 1247590.1964 | 2701928.9418 | 1247603.9871 | 2701934.2425 | 1247614.2196 | 2701941.3026 | 1247624.0487 | 2701953.3744 | 1247638.0784 | 2701961.367 | 1247647.7123 | 2701968.107 | 1247656.3905 | 2701974.4067 | 1247666.5068 | 2701980.9088 | 1247678.9061 | 2701965.9166 | 1247689.7346 | 2701963.2544 | 1247689.0439 | 2701952.3251 | 1247678.4254
2 | 2701922.9997 | 1247590.1964 | 2701909.3427 | 1247602.8827 | 2701894.0772 | 1247612.9061 | 2701875.9815 | 1247623.6591 | 2701854.8231 | 1247634.1706 | 2701839.3389 | 1247641.4179
3 | 2701922.9997 | 1247590.1964 | 2701916.8713 | 1247576.2579 | 2701913.7641 | 1247571.5675 | 2701911.5159 | 1247569.2047 | 2701905.261 | 1247565.6945 | 2701899.7947 | 1247563.7657 | 2701894.1741 | 1247562.9018 | 2701889.1143 | 1247562.8148 | 2701878.6126 | 1247563.7795 | 2701861.6067 | 1247565.1774 | 2701852.6442 | 1247566.2465 | 2701843.243 | 1247566.9078 | 2701833.5673 | 1247565.9631 | 2701819.1387 | 1247563.3355
4 | 2701819.1387 | 1247563.3355 | 2701816.4397 | 1247562.5774 | 2701785.9251 | 1247553.9802 | 2701762.4971 | 1247547.5356
5 | 2701727.619 | 1247537.867 | 2701739.3382 | 1247541.2374 | 2701758.6323 | 1247546.4725 | 2701762.4971 | 1247547.5356
6 | 2701839.3389 | 1247641.4179 | 2701820.1277 | 1247650.4097 | 2701820.1277 | 1247650.4097
7 | 2701702.8943 | 1247569.5455 | 2701716.8809 | 1247556.1193 | 2701723.6793 | 1247546.4617 | 2701725.9682 | 1247541.6194
8 | 2701727.619 | 1247537.867 | 2701725.9682 | 1247541.6194
9 | 2701702.8943 | 1247569.5455 | 2701702.0268 | 1247570.3804
10 | 2701702.8943 | 1247569.5455 | 2701710.3352 | 1247576.145 | 2701715.2666 | 1247581.5116 | 2701716.3843 | 1247583.2877 | 2701714.658 | 1247586.1603 | 2701721.9459 | 1247593.7469 | 2701724.1836 | 1247596.2872
11 | 2701727.619 | 1247537.867 | 2701695.475 | 1247529.2814
12 | 2701820.1277 | 1247650.4097 | 2701807.9319 | 1247659.4074 | 2701796.9303 | 1247670.35
13 | 2701682.7343 | 1247423.7188 | 2701654.0842 | 1247398.8137
14 | 2701604.845 | 1247335.4034 | 2701605.8533 | 1247339.6017 | 2701626.0261 | 1247361.042 | 2701642.7114 | 1247388.9276 | 2701654.0842 | 1247398.8137
15 | 2701682.7343 | 1247423.7188 | 2701692.8729 | 1247434.2453
16 | 2701682.7343 | 1247423.7188 | 2701669.768 | 1247437.4649
17 | 2701604.845 | 1247335.4034 | 2701607.7548 | 1247337.0879 | 2701611.2124 | 1247338.1035 | 2701626.2576 | 1247340.4965 | 2701660.7334 | 1247345.0576 | 2701670.3065 | 1247345.8446 | 2701676.2727 | 1247345.947
18 | 2701692.8729 | 1247434.2453 | 2701686.7647 | 1247440.6567 | 2701685.4058 | 1247445.4483 | 2701690.952 | 1247455.454
19 | 2701692.8729 | 1247434.2453 | 2701705.0154 | 1247424.2376
20 | 2701651.6431 | 1247450.6783 | 2701665.8992 | 1247441.5663 | 2701669.768 | 1247437.4649
21 | 2701701.8651 | 1247475.9645 | 2701698.1629 | 1247468.4629 | 2701690.952 | 1247455.454
22 | 2701706.3648 | 1247423.1255 | 2701705.0154 | 1247424.2376
23 | 2701639.6548 | 1247458.3407 | 2701651.6431 | 1247450.6783
24 | 2701565.1536 | 1247568.1281 | 2701587.2818 | 1247542.0089
25 | 2701587.2818 | 1247542.0089 | 2701573.0835 | 1247551.4953 | 2701564.9738 | 1247551.7344 | 2701564.2569 | 1247547.719 | 2701561.5878 | 1247547.7027
26 | 2701565.1536 | 1247568.1281 | 2701575.753 | 1247580.2209
27 | 2701533.1488 | 1247594.0114 | 2701544.7274 | 1247583.9796 | 2701561.7293 | 1247569.1369 | 2701565.1536 | 1247568.1281
28 | 2701580.3564 | 1247447.6051 | 2701576.156 | 1247457.7522 | 2701575.1562 | 1247463.1949 | 2701575.8445 | 1247467.9882 | 2701586.7457 | 1247480.5624
29 | 2701580.3564 | 1247447.6051 | 2701582.748 | 1247446.0226 | 2701585.8397 | 1247445.9088 | 2701587.6785 | 1247446.3099
30 | 2701587.6785 | 1247446.3099 | 2701589.7683 | 1247446.7657 | 2701597.2573 | 1247449.2515 | 2701601.9635 | 1247451.4672 | 2701607.2082 | 1247454.8708 | 2701610.379 | 1247457.7789
31 | 2701665.2429 | 1247521.2064 | 2701695.475 | 1247529.2814
32 | 2701646.2801 | 1247510.295 | 2701644.1917 | 1247515.341 | 2701652.733 | 1247517.6892 | 2701665.2429 | 1247521.2064
33 | 2701649.9267 | 1247529.795 | 2701653.1497 | 1247532.5858 | 2701660.7012 | 1247524.8203 | 2701665.2429 | 1247521.2064
34 | 2701665.2429 | 1247521.2064 | 2701670.0933 | 1247518.0871 | 2701687.4816 | 1247508.6997
35 | 2701646.2801 | 1247510.295 | 2701641.5549 | 1247500.8288 | 2701626.6724 | 1247476.6437 | 2701620.3783 | 1247469.0384
36 | 2701649.9267 | 1247529.795 | 2701648.2383 | 1247531.7788 | 2701646.1992 | 1247534.1003
37 | 2701711.5955 | 1247495.6813 | 2701687.4816 | 1247508.6997
38 | 2701610.379 | 1247457.7789 | 2701611.8045 | 1247459.0862 | 2701616.8144 | 1247464.7321 | 2701620.3783 | 1247469.0384
39 | 2701453.3186 | 1247619.4984 | 2701461.2128 | 1247599.6401 | 2701463.4023 | 1247595.5702
40 | 2701453.3186 | 1247619.4984 | 2701455.1878 | 1247620.1865 | 2701470.0358 | 1247625.6782 | 2701478.4134 | 1247628.3125 | 2701485.3508 | 1247637.4161
41 | 2701485.3508 | 1247637.4161 | 2701485.3508 | 1247637.4161 | 2701484.5976 | 1247642.1403 | 2701487.0517 | 1247645.6497
42 | 2701441.647 | 1247667.6254 | 2701441.1194 | 1247672.409 | 2701440.7039 | 1247678.1508 | 2701440.8647 | 1247683.758 | 2701441.2083 | 1247689.2793 | 2701442.2538 | 1247700.5727 | 2701442.0906 | 1247705.6962
43 | 2701441.647 | 1247667.6254 | 2701444.7067 | 1247674.2273 | 2701446.7913 | 1247677.3321 | 2701451.9687 | 1247679.8115 | 2701458.1113 | 1247680.1836 | 2701465.3687 | 1247677.6502 | 2701467.5647 | 1247676.033
44 | 2701442.0906 | 1247705.6962 | 2701446.6771 | 1247706.0638 | 2701446.8618 | 1247705.8888
45 | 2701442.0906 | 1247705.6962 | 2701441.4087 | 1247711.9894 | 2701438.3533 | 1247727.2046 | 2701436.9398 | 1247733.8746 | 2701436.3714 | 1247739.2802
46 | 2701494.5222 | 1247656.3324 | 2701478.6347 | 1247667.8807 | 2701467.5647 | 1247676.033
47 | 2701646.1992 | 1247534.1003 | 2701635.9031 | 1247545.8228 | 2701631.0791 | 1247550.702
48 | 2701711.5955 | 1247495.6813 | 2701701.8651 | 1247475.9645
49 | 2701723.9839 | 1247408.604 | 2701706.3648 | 1247423.1255
50 | 2701639.6548 | 1247458.3407 | 2701624.7521 | 1247437.0909
51 | 2701586.092 | 1247592.0166 | 2701575.753 | 1247580.2209
52 | 2701533.1488 | 1247594.0114 | 2701519.3668 | 1247593.508
53 | 2701479.4078 | 1247676.9611 | 2701474.7137 | 1247680.7014 | 2701468.6285 | 1247685.3565 | 2701456.6975 | 1247696.5722 | 2701446.8618 | 1247705.8888
54 | 2701431.98 | 1247830.7658 | 2701432.7698 | 1247817.7246 | 2701436.3714 | 1247739.2802
55 | 2701436.3714 | 1247739.2802 | 2701438.3453 | 1247739.5809 | 2701458.8462 | 1247742.7007 | 2701466.9626 | 1247742.495 | 2701477.096 | 1247740.0776 | 2701486.6839 | 1247735.254
56 | 2701532.701 | 1247787.6557 | 2701520.9869 | 1247791.0689 | 2701492.1501 | 1247819.5087 | 2701477.2703 | 1247827.8161 | 2701459.5569 | 1247831.3269 | 2701433.7394 | 1247830.807 | 2701431.98 | 1247830.7658
57 | 2701486.6839 | 1247735.254 | 2701486.7577 | 1247735.2169
58 | 2701516.6035 | 1247682.2974 | 2701522.1803 | 1247677.3334
59 | 2701522.1803 | 1247677.3334 | 2701523.756 | 1247678.9956
60 | 2701523.756 | 1247678.9956 | 2701532.6498 | 1247688.3769 | 2701530.5749 | 1247693.5232 | 2701532.5532 | 1247696.6248
61 | 2701619.4574 | 1247592.9668 | 2701619.81 | 1247585.6227 | 2701620.8224 | 1247575.9213 | 2701622.0135 | 1247564.6106 | 2701603.428 | 1247582.8064 | 2701572.1296 | 1247608.0233
62 | 2701572.1296 | 1247608.0233 | 2701589.733 | 1247628.3572
63 | 2701619.4574 | 1247592.9668 | 2701619.9968 | 1247597.1905 | 2701622.1459 | 1247601.8198 | 2701624.3463 | 1247612.2657 | 2701621.4006 | 1247618.409 | 2701619.9923 | 1247619.9194 | 2701610.2776 | 1247622.1324 | 2701606.8304 | 1247621.8398
64 | 2701619.4574 | 1247592.9668 | 2701622.8422 | 1247592.4911 | 2701632.2117 | 1247592.3516 | 2701639.1921 | 1247592.7716 | 2701645.3264 | 1247592.7583
65 | 2701614.6712 | 1247650.9303 | 2701609.2035 | 1247650.8476 | 2701589.733 | 1247628.3572
66 | 2701659.8761 | 1247590.5244 | 2701655.5551 | 1247592.285 | 2701647.2527 | 1247592.7542 | 2701645.3264 | 1247592.7583
67 | 2701711.5955 | 1247495.6813 | 2701715.3736 | 1247493.6461
68 | 2701637.3129 | 1247421.3493 | 2701624.7521 | 1247437.0909
69 | 2701494.5222 | 1247656.3324 | 2701487.0517 | 1247645.6497
70 | 2701494.5222 | 1247656.3324 | 2701504.0837 | 1247649.3906 | 2701533.0267 | 1247629.4748
71 | 2701610.6659 | 1247571.3489 | 2701631.0791 | 1247550.702
72 | 2701729.8318 | 1247403.5705 | 2701740.2596 | 1247393.0895
73 | 2701751.1581 | 1247382.1354 | 2701740.2596 | 1247393.0895
74 | 2701729.8318 | 1247403.5705 | 2701728.6503 | 1247404.758 | 2701723.9839 | 1247408.604
75 | 2701751.1581 | 1247382.1354 | 2701757.9189 | 1247375.3401
76 | 2701768.0078 | 1247363.5868 | 2701760.5977 | 1247372.6477 | 2701757.9189 | 1247375.3401
77 | 2701735.908 | 1247482.5844 | 2701728.3948 | 1247486.6317
78 | 2701744.7111 | 1247477.8423 | 2701735.908 | 1247482.5844
79 | 2701715.3736 | 1247493.6461 | 2701728.3948 | 1247486.6317
80 | 2701755.8881 | 1247471.8214 | 2701744.7111 | 1247477.8423
81 | 2701755.8881 | 1247471.8214 | 2701761.4739 | 1247468.8123
82 | 2701775.9389 | 1247459.5303 | 2701773.5529 | 1247461.5286 | 2701767.0888 | 1247465.7877 | 2701761.4739 | 1247468.8123
83 | 2701776.6506 | 1247458.9343 | 2701775.9389 | 1247459.5303
84 | 2701777.7684 | 1247457.9982 | 2701776.6506 | 1247458.9343
85 | 2701784.94 | 1247449.5367 | 2701781.538 | 1247454.0375 | 2701777.7684 | 1247457.9982 | 2701777.7684 | 1247457.9982
86 | 2701784.94 | 1247449.5367 | 2701785.1556 | 1247449.2514 | 2701790.0944 | 1247440.9964 | 2701799.6675 | 1247424.9081
87 | 2701724.1836 | 1247596.2872 | 2701716.9112 | 1247602.3228 | 2701711.9148 | 1247605.5841 | 2701708.4003 | 1247609.6492 | 2701704.182 | 1247614.236 | 2701700.3215 | 1247618.2174 | 2701697.9251 | 1247621.5498
88 | 2701724.1836 | 1247596.2872 | 2701729.3551 | 1247598.6667 | 2701735.8388 | 1247603.8153 | 2701742.1167 | 1247610.8285 | 2701743.9292 | 1247613.9399 | 2701744.1276 | 1247616.0227 | 2701742.734 | 1247619.3125 | 2701738.7357 | 1247625.1596 | 2701735.8517 | 1247627.701 | 2701727.8188 | 1247635.0968
89 | 2701643.6872 | 1247548.714 | 2701651.8098 | 1247540.2355 | 2701658.1701 | 1247532.772 | 2701659.6421 | 1247531.5824
90 | 2701659.8761 | 1247590.5244 | 2701663.7411 | 1247583.196 | 2701664.6044 | 1247579.5524 | 2701667.8398 | 1247574.1369 | 2701663.4175 | 1247568.1564 | 2701658.8127 | 1247563.5628 | 2701654.8132 | 1247559.3576 | 2701653.0115 | 1247557.8143 | 2701649.3717 | 1247554.2158 | 2701643.6872 | 1247548.714
91 | 2701486.7577 | 1247735.2169 | 2701510.9956 | 1247719.4973
92 | 2701486.7577 | 1247735.2169 | 2701489.8505 | 1247750.1754
93 | 2701635.1074 | 1247651.2252 | 2701614.6712 | 1247650.9303
94 | 2701614.6712 | 1247650.9303 | 2701627.7844 | 1247671.2265 | 2701628.445 | 1247673.2283 | 2701624.4479 | 1247678.1303 | 2701620.0923 | 1247681.0357 | 2701615.8274 | 1247683.4979
95 | 2701664.7862 | 1247609.9015 | 2701664.9983 | 1247599.7416 | 2701662.1725 | 1247593.1658 | 2701659.8761 | 1247590.5244
96 | 2701536.8425 | 1247703.3493 | 2701532.5532 | 1247696.6248
97 | 2701536.8425 | 1247703.3493 | 2701543.9696 | 1247699.1681
98 | 2701536.8425 | 1247703.3493 | 2701523.6051 | 1247711.6195
99 | 2701543.9696 | 1247699.1681 | 2701556.7305 | 1247715.3438 | 2701558.1108 | 1247717.5978
100 | 2701510.9956 | 1247719.4973 | 2701523.6051 | 1247711.6195
101 | 2701556.7806 | 1247759.5794 | 2701554.2384 | 1247754.0871 | 2701555.3229 | 1247749.869 | 2701558.8495 | 1247745.0812 | 2701563.5128 | 1247740.9689 | 2701565.6962 | 1247736.1025 | 2701565.7688 | 1247731.8671 | 2701563.2337 | 1247725.9635 | 2701558.1108 | 1247717.5978
102 | 2701664.7862 | 1247609.9015 | 2701658.7104 | 1247615.7575 | 2701656.6535 | 1247618.5244 | 2701656.8315 | 1247627.5234 | 2701656.1201 | 1247630.2467 | 2701651.8065 | 1247634.7214
103 | 2701647.884 | 1247640.0576 | 2701649.0444 | 1247637.5867 | 2701651.8065 | 1247634.7214
104 | 2701685.5993 | 1247634.9002 | 2701688.9622 | 1247632.6228 | 2701692.8288 | 1247628.2857 | 2701696.8854 | 1247622.9955 | 2701697.9251 | 1247621.5498
105 | 2701647.884 | 1247640.0576 | 2701658.1337 | 1247640.1223 | 2701663.0549 | 1247635.0805 | 2701685.5993 | 1247634.9002
106 | 2701586.092 | 1247592.0166 | 2701598.6785 | 1247582.2468 | 2701608.6278 | 1247573.4103 | 2701610.6659 | 1247571.3489
107 | 2701586.092 | 1247592.0166 | 2701567.5152 | 1247606.6321 | 2701564.332 | 1247608.6707
108 | 2701533.0267 | 1247629.4748 | 2701548.8634 | 1247618.5776 | 2701564.332 | 1247608.6707
109 | 2701635.1074 | 1247651.2252 | 2701636.7381 | 1247661.8504 | 2701637.3594 | 1247666.1422 | 2701639.58 | 1247671.0063 | 2701641.5927 | 1247674.3323 | 2701646.1114 | 1247679.536 | 2701649.6808 | 1247681.5099 | 2701651.5261 | 1247681.3858 | 2701654.5438 | 1247680.2923 | 2701656.0236 | 1247679.0166 | 2701658.6763 | 1247676.3044 | 2701660.3279 | 1247674.2645 | 2701661.9639 | 1247672.6913
110 | 2701500.925 | 1247779.5387 | 2701496.181 | 1247773.3748 | 2701493.0221 | 1247765.5146 | 2701489.8505 | 1247750.1754

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701943.3754 | 1247671.7329
1 | 2701952.3251 | 1247678.4254
2 | 2701922.9997 | 1247590.1964
3 | 2701819.1387 | 1247563.3355
4 | 2701762.4971 | 1247547.5356
5 | 2701839.3389 | 1247641.4179
6 | 2701725.9682 | 1247541.6194
7 | 2701702.8943 | 1247569.5455
8 | 2701727.619 | 1247537.867
9 | 2701820.1277 | 1247650.4097
10 | 2701796.9303 | 1247670.35
11 | 2701654.0842 | 1247398.8137
12 | 2701682.7343 | 1247423.7187
13 | 2701604.845 | 1247335.4034
14 | 2701692.8729 | 1247434.2453
15 | 2701669.768 | 1247437.4649
16 | 2701676.2727 | 1247345.947
17 | 2701690.952 | 1247455.454
18 | 2701705.0154 | 1247424.2376
19 | 2701651.6431 | 1247450.6783
20 | 2701587.2818 | 1247542.0089
21 | 2701565.1536 | 1247568.1281
22 | 2701561.5878 | 1247547.7027
23 | 2701580.3564 | 1247447.6051
24 | 2701586.7457 | 1247480.5624
25 | 2701587.6785 | 1247446.3099
26 | 2701665.2429 | 1247521.2064
27 | 2701695.475 | 1247529.2814
28 | 2701646.2801 | 1247510.295
29 | 2701649.9267 | 1247529.795
30 | 2701687.4816 | 1247508.6997
31 | 2701620.3783 | 1247469.0384
32 | 2701453.3186 | 1247619.4984
33 | 2701463.4023 | 1247595.5702
34 | 2701485.3508 | 1247637.4162
35 | 2701441.647 | 1247667.6254
36 | 2701442.0906 | 1247705.6962
37 | 2701467.5647 | 1247676.033
38 | 2701646.1992 | 1247534.1003
39 | 2701701.8651 | 1247475.9645
40 | 2701706.3648 | 1247423.1255
41 | 2701639.6548 | 1247458.3407
42 | 2701575.753 | 1247580.2209
43 | 2701533.1488 | 1247594.0114
44 | 2701446.8618 | 1247705.8888
45 | 2701436.3714 | 1247739.2802
46 | 2701431.98 | 1247830.7658
47 | 2701486.6839 | 1247735.254
48 | 2701522.1803 | 1247677.3334
49 | 2701516.6035 | 1247682.2974
50 | 2701523.756 | 1247678.9956
51 | 2701572.1296 | 1247608.0233
52 | 2701619.4574 | 1247592.9668
53 | 2701589.733 | 1247628.3572
54 | 2701532.701 | 1247787.6557
55 | 2701519.3668 | 1247593.508
56 | 2701610.379 | 1247457.7789
57 | 2701606.8304 | 1247621.8398
58 | 2701645.3264 | 1247592.7583
59 | 2701711.5955 | 1247495.6813
60 | 2701624.7521 | 1247437.0909
61 | 2701487.0517 | 1247645.6497
62 | 2701494.5222 | 1247656.3324
63 | 2701631.0791 | 1247550.702
64 | 2701740.2596 | 1247393.0895
65 | 2701729.8318 | 1247403.5705
66 | 2701751.1581 | 1247382.1354
67 | 2701723.9839 | 1247408.604
68 | 2701757.9189 | 1247375.3401
69 | 2701768.0078 | 1247363.5868
70 | 2701735.908 | 1247482.5844
71 | 2701728.3948 | 1247486.6317
72 | 2701744.7111 | 1247477.8423
73 | 2701715.3736 | 1247493.6461
74 | 2701755.8881 | 1247471.8214
75 | 2701761.4739 | 1247468.8123
76 | 2701775.9389 | 1247459.5303
77 | 2701776.6506 | 1247458.9343
78 | 2701777.7684 | 1247457.9982
79 | 2701784.94 | 1247449.5367
80 | 2701799.6675 | 1247424.9081
81 | 2701702.0268 | 1247570.3804
82 | 2701724.1836 | 1247596.2872
83 | 2701659.6421 | 1247531.5824
84 | 2701643.6872 | 1247548.714
85 | 2701486.7577 | 1247735.2169
86 | 2701479.4078 | 1247676.9611
87 | 2701614.6712 | 1247650.9303
88 | 2701659.8761 | 1247590.5244
89 | 2701532.5532 | 1247696.6248
90 | 2701536.8425 | 1247703.3493
91 | 2701543.9696 | 1247699.1681
92 | 2701523.6051 | 1247711.6195
93 | 2701558.1108 | 1247717.5978
94 | 2701510.9956 | 1247719.4973
95 | 2701664.7862 | 1247609.9015
96 | 2701651.8065 | 1247634.7214
97 | 2701697.9251 | 1247621.5498
98 | 2701727.8188 | 1247635.0968
99 | 2701647.884 | 1247640.0576
100 | 2701610.6659 | 1247571.3489
101 | 2701586.092 | 1247592.0166
102 | 2701564.332 | 1247608.6707
103 | 2701685.5993 | 1247634.9002
104 | 2701533.0267 | 1247629.4748
105 | 2701637.3129 | 1247421.3493
106 | 2701615.8274 | 1247683.4979
107 | 2701635.1074 | 1247651.2252
108 | 2701661.9639 | 1247672.6913
109 | 2701489.8505 | 1247750.1754
110 | 2701500.925 | 1247779.5387
111 | 2701556.7806 | 1247759.5794
112 | 2701586.092 | 1247592.0166

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98442 | -0.2983 | 0.003995 | 0.0010013
1 | 0.98446 | -0.2974 | 0 | 0
2 | 0.98499 | -0.28712 | 0 | 0
3 | 0.98588 | -0.26972 | 0 | 0
4 | 0.98632 | -0.26108 | 0.0029183 | 0.00073139
5 | 0.98461 | -0.29456 | 0.0026652 | 0.00066796
6 | 0.98649 | -0.25771 | 0 | 0
7 | 0.98472 | -0.29198 | 0 | 0
8 | 0.98669 | -0.25388 | 0 | 0
9 | 0.98458 | -0.29514 | 0.0008328 | 0.00020872
10 | 0.98456 | -0.29552 | 0.00069046 | 0.00017305
11 | 0.98092 | -0.36671 | 0.0071649 | 0.0017957
12 | 0.98123 | -0.36072 | 0 | 0
13 | 0.9808 | -0.36899 | 0 | 0
14 | 0.98168 | -0.35189 | 0 | 0
15 | 0.98079 | -0.36919 | 0.0045775 | 0.0011472
16 | 0.9807 | -0.37102 | 0.001543 | 0.00038672
17 | 0.98301 | -0.32581 | 0.0018595 | 0.00046604
18 | 0.98133 | -0.35862 | 0.0019601 | 0.00049124
19 | 0.98037 | -0.37744 | 0.0093347 | 0.0023395
20 | 0.9958 | -0.080084 | 0 | 0
21 | 0.9964 | -0.068614 | 0 | 0
22 | 0.99525 | -0.09081 | 0.019095 | 0.0047857
23 | 0.98558 | -0.27617 | 0 | 0
24 | 0.98466 | -0.29405 | 0.026194 | 0.0065648
25 | 0.98577 | -0.27248 | 0.0096912 | 0.0024289
26 | 0.99023 | -0.18592 | 0 | 0
27 | 0.98848 | -0.21947 | 0.0047027 | 0.0011786
28 | 0.98913 | -0.20715 | 0 | 0
29 | 0.99281 | -0.13642 | 0 | 0
30 | 0.9878 | -0.23279 | 0.013171 | 0.0033009
31 | 0.98717 | -0.24523 | 0.0041069 | 0.0010293
32 | 0.98451 | -0.29609 | 0 | 0
33 | 0.98408 | -0.3045 | 0.017973 | 0.0045044
34 | 0.98514 | -0.2838 | 0.014508 | 0.003636
35 | 0.98146 | -0.35496 | 0 | 0
36 | 0.97902 | -0.40257 | 0 | 0
37 | 0.98359 | -0.3136 | 0.0035987 | 0.00090191
38 | 0.99351 | -0.12298 | 0.002954 | 0.00074034
39 | 0.98428 | -0.30112 | 0.0023456 | 0.00058786
40 | 0.9813 | -0.35931 | 0.0059028 | 0.0014794
41 | 0.98023 | -0.38023 | 0 | 0
42 | 0.99697 | -0.057501 | 0.0030335 | 0.00076026
43 | 0.99563 | -0.083367 | 0 | 0
44 | 0.97895 | -0.40397 | 0.0096854 | 0.0024274
45 | 0.97734 | -0.43542 | 0 | 0
46 | 0.977 | -0.44208 | 0 | 0
47 | 0.97497 | -0.48191 | 0.0019698 | 0.00049369
48 | 0.97244 | -0.53183 | 0 | 0
49 | 0.97237 | -0.53325 | 0.010316 | 0.0025853
50 | 0.97246 | -0.5314 | 0.0092025 | 0.0023064
51 | 0.97277 | -0.5253 | 0 | 0
52 | 0.97594 | -0.46301 | 0 | 0
53 | 0.97187 | -0.54307 | 0.009202 | 0.0023062
54 | 0.97658 | -0.45046 | 0.0039825 | 0.00099811
55 | 0.99538 | -0.088287 | 0.020286 | 0.0050842
56 | 0.98662 | -0.2559 | 0.0036791 | 0.00092207
57 | 0.97559 | -0.46996 | 0.0089597 | 0.0022455
58 | 0.97702 | -0.44179 | 0.0079782 | 0.0019995
59 | 0.98552 | -0.2769 | 0 | 0
60 | 0.97997 | -0.38534 | 0.0040911 | 0.0010253
61 | 0.98541 | -0.27852 | 0.0031865 | 0.00079861
62 | 0.98584 | -0.27017 | 0 | 0
63 | 0.99632 | -0.069555 | 0.0037506 | 0.00093999
64 | 0.98075 | -0.36998 | 0.0016319 | 0.00040899
65 | 0.98087 | -0.36761 | 0.0038217 | 0.0009578
66 | 0.98065 | -0.37199 | 0.0015588 | 0.00039067
67 | 0.98096 | -0.36584 | 0.0031329 | 0.00078517
68 | 0.9806 | -0.37297 | 0.0027531 | 0.00069
69 | 0.98056 | -0.37379 | 0.0028914 | 0.00072465
70 | 0.98484 | -0.29018 | 0.0021535 | 0.00053971
71 | 0.98504 | -0.28625 | 0.0013031 | 0.00032659
72 | 0.98463 | -0.2944 | 0.0040596 | 0.0010174
73 | 0.98541 | -0.2791 | 0.0016199 | 0.000406
74 | 0.9844 | -0.29884 | 0.00099729 | 0.00024995
75 | 0.98429 | -0.30094 | 0.0025663 | 0.00064318
76 | 0.98404 | -0.30586 | 0.0021614 | 0.00054171
77 | 0.98403 | -0.30609 | 0.005154 | 0.0012917
78 | 0.98402 | -0.30631 | 0.00070098 | 0.00017568
79 | 0.98394 | -0.30788 | 0.002641 | 0.00066189
80 | 0.9838 | -0.31057 | 0.0052006 | 0.0013034
81 | 0.98471 | -0.2921 | 0.0055021 | 0.0013789
82 | 0.98303 | -0.32463 | 0 | 0
83 | 0.97726 | -0.43724 | 0.0069812 | 0.0017497
84 | 0.97741 | -0.43425 | 0 | 0
85 | 0.97497 | -0.48198 | 0 | 0
86 | 0.9787 | -0.40888 | 0.006191 | 0.0015516
87 | 0.97099 | -0.56039 | 0 | 0
88 | 0.97776 | -0.42744 | 0 | 0
89 | 0.97287 | -0.52343 | 0.00097758 | 0.000245
90 | 0.97302 | -0.52042 | 0 | 0
91 | 0.97294 | -0.52205 | 0 | 0
92 | 0.97347 | -0.51145 | 0.0054905 | 0.001376
93 | 0.9727 | -0.52664 | 0.0063761 | 0.001598
94 | 0.97398 | -0.50141 | 0 | 0
95 | 0.97834 | -0.41611 | 0 | 0
96 | 0.97917 | -0.39984 | 0.016448 | 0.0041222
97 | 0.98147 | -0.35509 | 0.015733 | 0.0039431
98 | 0.98267 | -0.33166 | 0.0071531 | 0.0017927
99 | 0.97941 | -0.3952 | 0 | 0
100 | 1 | 0 | -0.44594 | -0.11413
101 | 0.99758 | -0.045841 | 0 | 0
102 | 0.99451 | -0.10405 | 0.0071807 | 0.0017997
103 | 0.98082 | -0.36772 | 0 | 0
104 | 0.99055 | -0.17966 | 0.0056463 | 0.0014151
105 | 0.97984 | -0.3878 | 0.0067399 | 0.0016892
106 | 0.97045 | -0.57124 | 0.013718 | 0.0034381
107 | 0.97075 | -0.56525 | 0 | 0
108 | 0.97013 | -0.57743 | 0.012906 | 0.0032346
109 | 0.97482 | -0.48484 | 0.0060134 | 0.0015071
110 | 0.9747 | -0.48728 | 0.0041752 | 0.0010464
111 | 0.97251 | -0.53052 | 0.0043514 | 0.0010906
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003995 | -0.0010013 | 0.0039952 | 0.0010012 | 1.7042e-07 | -4.9378e-08 | 0.0060388 | 0.0060387 | 0.0060388 | 0.98442 | -0.2983 | 0.98446 | -0.2974 | 1.659
1 | -0.0039952 | -0.0010012 | 0.0039972 | 0.0010006 | 1.9561e-06 | -5.6801e-07 | 0.0060387 | 0.0060381 | 0.0060387 | 0.98446 | -0.2974 | 0.98499 | -0.28712 | 1.659
2 | 0.00419 | 0.0010488 | -0.0041885 | -0.0010491 | 1.4824e-06 | -3.0671e-07 | 0.0063293 | 0.0063298 | 0.0063298 | 0.98499 | -0.28712 | 0.98461 | -0.29456 | 1.7389
3 | -0.0081872 | -0.0020494 | 0.0081939 | 0.0020523 | 6.7838e-06 | 2.8348e-06 | 0.012367 | 0.012367 | 0.012367 | 0.98499 | -0.28712 | 0.98588 | -0.26972 | 3.3976
4 | -0.0081939 | -0.0020523 | 0.0081973 | 0.0020537 | 3.3725e-06 | 1.4082e-06 | 0.012367 | 0.012367 | 0.012367 | 0.98588 | -0.26972 | 0.98632 | -0.26108 | 3.3975
5 | -0.011116 | -0.0027851 | 0.011119 | 0.002787 | 3.8168e-06 | 1.9806e-06 | 0.016769 | 0.016769 | 0.016769 | 0.98632 | -0.26108 | 0.98669 | -0.25388 | 4.6069
6 | 0.0015233 | 0.00038114 | -0.0015233 | -0.00038138 | 4.215e-08 | -2.4279e-07 | 0.0023019 | 0.002302 | 0.002302 | 0.98461 | -0.29456 | 0.98458 | -0.29514 | 0.63242
7 | 0.10556 | 0.026824 | -0.10539 | -0.026714 | 0.00017386 | 0.00011034 | 0.15936 | 0.15936 | 0.15936 | 0.98649 | -0.25771 | 0.98472 | -0.29198 | 21.8896
8 | -0.10556 | -0.026824 | 0.10558 | 0.026837 | 1.9512e-05 | 1.2383e-05 | 0.15936 | 0.15936 | 0.15936 | 0.98649 | -0.25771 | 0.98669 | -0.25388 | 21.8896
9 | 0.0055021 | 0.001379 | -0.0055021 | -0.0013789 | 3.1211e-08 | 4.6585e-09 | 0.0083143 | 0.0083143 | 0.0083143 | 0.98472 | -0.29198 | 0.98471 | -0.2921 | 2.2841
10 | 0.099883 | 0.025335 | -0.099726 | -0.025236 | 0.00015651 | 9.924e-05 | 0.15104 | 0.15104 | 0.15104 | 0.98472 | -0.29198 | 0.98303 | -0.32463 | 20.7476
11 | -0.1167 | -0.029624 | 0.11689 | 0.029747 | 0.00019351 | 0.000123 | 0.17613 | 0.17612 | 0.17613 | 0.98669 | -0.25388 | 0.98848 | -0.21947 | 24.193
12 | 0.00069047 | 0.00017266 | -0.00069046 | -0.00017305 | 1.2524e-08 | -3.8206e-07 | 0.0010434 | 0.0010435 | 0.0010435 | 0.98458 | -0.29514 | 0.98456 | -0.29552 | 0.28668
13 | -0.0087083 | -0.0021807 | 0.0087107 | 0.0021818 | 2.4839e-06 | 1.1104e-06 | 0.013209 | 0.013209 | 0.013209 | 0.98092 | -0.36671 | 0.98123 | -0.36072 | 3.629
14 | 0.0015433 | 0.00038498 | -0.0015432 | -0.0003859 | 1.6709e-07 | -9.195e-07 | 0.0023405 | 0.0023409 | 0.0023409 | 0.98092 | -0.36671 | 0.9808 | -0.36899 | 0.64311
15 | -0.033477 | -0.0083963 | 0.033491 | 0.0084052 | 1.4106e-05 | 8.8435e-06 | 0.050769 | 0.050769 | 0.050769 | 0.98123 | -0.36072 | 0.98168 | -0.35189 | 13.9476
16 | 0.024766 | 0.0062145 | -0.024756 | -0.0062084 | 9.997e-06 | 6.1595e-06 | 0.03756 | 0.03756 | 0.03756 | 0.98123 | -0.36072 | 0.98079 | -0.36919 | 10.3187
17 | 0.0015432 | 0.0003859 | -0.001543 | -0.00038672 | 1.4911e-07 | -8.2008e-07 | 0.0023409 | 0.0023412 | 0.0023412 | 0.9808 | -0.36899 | 0.9807 | -0.37102 | 0.6432
18 | -0.05716 | -0.014342 | 0.057231 | 0.014387 | 7.1163e-05 | 4.5225e-05 | 0.086648 | 0.086648 | 0.086648 | 0.98168 | -0.35189 | 0.98301 | -0.32581 | 23.8045
19 | 0.023669 | 0.005937 | -0.023661 | -0.0059324 | 7.5959e-06 | 4.6625e-06 | 0.035879 | 0.035879 | 0.035879 | 0.98168 | -0.35189 | 0.98133 | -0.35862 | 9.8569
20 | 0.020179 | 0.0050611 | -0.020171 | -0.0050564 | 7.9287e-06 | 4.7898e-06 | 0.030615 | 0.030615 | 0.030615 | 0.98079 | -0.36919 | 0.98037 | -0.37744 | 8.4108
21 | -0.05909 | -0.014853 | 0.05916 | 0.014898 | 6.9749e-05 | 4.4344e-05 | 0.089463 | 0.089463 | 0.089463 | 0.98301 | -0.32581 | 0.98428 | -0.30112 | 24.5777
22 | 0.021701 | 0.0054411 | -0.021701 | -0.0054407 | 7.1009e-07 | 4.3236e-07 | 0.032907 | 0.032907 | 0.032907 | 0.98133 | -0.35862 | 0.9813 | -0.35931 | 9.0403
23 | 0.010836 | 0.0027169 | -0.010834 | -0.0027161 | 1.4433e-06 | 7.4434e-07 | 0.016447 | 0.016447 | 0.016447 | 0.98037 | -0.37744 | 0.98023 | -0.38023 | 4.5185
24 | -0.019105 | -0.0047915 | 0.019115 | 0.0047978 | 1.0451e-05 | 6.2438e-06 | 0.028549 | 0.028549 | 0.028549 | 0.9958 | -0.080084 | 0.9964 | -0.068614 | 7.8433
25 | 0.019105 | 0.0047915 | -0.019095 | -0.0047857 | 9.7617e-06 | 5.8322e-06 | 0.028549 | 0.02855 | 0.02855 | 0.9958 | -0.080084 | 0.99525 | -0.09081 | 7.8433
26 | -0.039421 | -0.0098935 | 0.039442 | 0.0099066 | 2.0903e-05 | 1.3168e-05 | 0.058876 | 0.058876 | 0.058876 | 0.9964 | -0.068614 | 0.99697 | -0.057501 | 16.1747
27 | 0.020305 | 0.0050957 | -0.020291 | -0.0050871 | 1.4275e-05 | 8.5972e-06 | 0.030326 | 0.030327 | 0.030327 | 0.9964 | -0.068614 | 0.99563 | -0.083367 | 8.3315
28 | 0.026216 | 0.0065786 | -0.026194 | -0.0065648 | 2.2328e-05 | 1.3806e-05 | 0.039584 | 0.039584 | 0.039584 | 0.98558 | -0.27617 | 0.98466 | -0.29405 | 10.8747
29 | -0.026216 | -0.0065786 | 0.026221 | 0.0065814 | 4.6087e-06 | 2.8496e-06 | 0.039584 | 0.039584 | 0.039584 | 0.98558 | -0.27617 | 0.98577 | -0.27248 | 10.8747
30 | -0.035912 | -0.0090103 | 0.03594 | 0.0090282 | 2.842e-05 | 1.786e-05 | 0.054213 | 0.054213 | 0.054213 | 0.98577 | -0.27248 | 0.98662 | -0.2559 | 14.8936
31 | 0.12179 | 0.031051 | -0.12159 | -0.030925 | 0.00019693 | 0.00012523 | 0.1832 | 0.1832 | 0.1832 | 0.99023 | -0.18592 | 0.98848 | -0.21947 | 25.1654
32 | 0.043871 | 0.011071 | -0.043826 | -0.011043 | 4.4553e-05 | 2.8163e-05 | 0.065952 | 0.065952 | 0.065952 | 0.99023 | -0.18592 | 0.98913 | -0.20715 | 18.1186
33 | -0.26942 | -0.068401 | 0.27007 | 0.068812 | 0.00064331 | 0.00041118 | 0.40518 | 0.40518 | 0.40518 | 0.99023 | -0.18592 | 0.99281 | -0.13642 | 55.6561
34 | 0.10376 | 0.026279 | -0.10353 | -0.02613 | 0.00023303 | 0.00014881 | 0.15602 | 0.15602 | 0.15602 | 0.99023 | -0.18592 | 0.9878 | -0.23279 | 42.863
35 | 0.043826 | 0.011043 | -0.043747 | -0.010992 | 7.9679e-05 | 5.0369e-05 | 0.065952 | 0.065952 | 0.065952 | 0.98913 | -0.20715 | 0.98717 | -0.24523 | 18.1187
36 | -0.27007 | -0.068812 | 0.27024 | 0.068924 | 0.00017529 | 0.00011204 | 0.40518 | 0.40518 | 0.40518 | 0.99281 | -0.13642 | 0.99351 | -0.12298 | 55.6561
37 | 0.090358 | 0.02283 | -0.090168 | -0.022708 | 0.00019058 | 0.00012162 | 0.13618 | 0.13618 | 0.13618 | 0.9878 | -0.23279 | 0.98552 | -0.2769 | 37.4124
38 | 0.03964 | 0.009963 | -0.03962 | -0.0099502 | 2.0186e-05 | 1.2726e-05 | 0.059761 | 0.059761 | 0.059761 | 0.98717 | -0.24523 | 0.98662 | -0.2559 | 16.418
39 | 0.01798 | 0.0045087 | -0.017973 | -0.0045044 | 7.1985e-06 | 4.2767e-06 | 0.027176 | 0.027176 | 0.027176 | 0.98451 | -0.29609 | 0.98408 | -0.3045 | 7.4661
40 | -0.01798 | -0.0045087 | 0.017991 | 0.004515 | 1.0538e-05 | 6.2604e-06 | 0.027176 | 0.027176 | 0.027176 | 0.98451 | -0.29609 | 0.98514 | -0.2838 | 7.466
41 | -0.032498 | -0.0081509 | 0.032506 | 0.0081561 | 8.1928e-06 | 5.1279e-06 | 0.049089 | 0.049089 | 0.049089 | 0.98514 | -0.2838 | 0.98541 | -0.27852 | 13.4861
42 | 0.069169 | 0.017498 | -0.069011 | -0.017398 | 0.00015762 | 0.0001004 | 0.10493 | 0.10493 | 0.10493 | 0.98146 | -0.35496 | 0.97902 | -0.40257 | 28.8261
43 | -0.069169 | -0.017498 | 0.069306 | 0.017586 | 0.00013758 | 8.7632e-05 | 0.10493 | 0.10493 | 0.10493 | 0.98146 | -0.35496 | 0.98359 | -0.3136 | 28.826
44 | 0.015879 | 0.00398 | -0.015878 | -0.0039794 | 1.0606e-06 | 6.1775e-07 | 0.024135 | 0.024135 | 0.024135 | 0.97902 | -0.40257 | 0.97895 | -0.40397 | 6.6304
45 | 0.053132 | 0.013418 | -0.053049 | -0.013365 | 8.3479e-05 | 5.2998e-05 | 0.080792 | 0.080792 | 0.080792 | 0.97902 | -0.40257 | 0.97734 | -0.43542 | 22.1957
46 | -0.072905 | -0.018488 | 0.073057 | 0.018585 | 0.00015253 | 9.7192e-05 | 0.11037 | 0.11037 | 0.11037 | 0.98359 | -0.3136 | 0.98584 | -0.27017 | 30.3216
47 | -0.2732 | -0.069664 | 0.2739 | 0.070116 | 0.00070664 | 0.00045167 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.99351 | -0.12298 | 0.99632 | -0.069555 | 56.2638
48 | -0.061506 | -0.015486 | 0.061577 | 0.015531 | 7.1326e-05 | 4.5369e-05 | 0.093009 | 0.093009 | 0.093009 | 0.98428 | -0.30112 | 0.98552 | -0.2769 | 25.5519
49 | 0.015798 | 0.0039613 | -0.015793 | -0.0039585 | 4.9137e-06 | 2.8564e-06 | 0.023956 | 0.023956 | 0.023956 | 0.9813 | -0.35931 | 0.98096 | -0.36584 | 6.5814
50 | 0.010834 | 0.0027161 | -0.010832 | -0.0027148 | 2.6329e-06 | 1.358e-06 | 0.016447 | 0.016447 | 0.016447 | 0.98023 | -0.38023 | 0.97997 | -0.38534 | 4.5185
51 | -0.042475 | -0.010667 | 0.042499 | 0.010682 | 2.3646e-05 | 1.4929e-05 | 0.063403 | 0.063403 | 0.063403 | 0.99697 | -0.057501 | 0.99758 | -0.045841 | 17.4185
52 | 0.020291 | 0.0050871 | -0.020286 | -0.0050842 | 4.7564e-06 | 2.8648e-06 | 0.030327 | 0.030327 | 0.030327 | 0.99563 | -0.083367 | 0.99538 | -0.088287 | 8.3315
53 | 0.0061925 | 0.001552 | -0.006191 | -0.0015516 | 1.4482e-06 | 3.7896e-07 | 0.0094127 | 0.0094128 | 0.0094128 | 0.97895 | -0.40397 | 0.9787 | -0.40888 | 2.5859
54 | 0.0039854 | 0.00099735 | -0.0039841 | -0.00099769 | 1.2644e-06 | -3.3814e-07 | 0.0060672 | 0.0060677 | 0.0060677 | 0.97734 | -0.43542 | 0.977 | -0.44208 | 1.6669
55 | 0.049063 | 0.012367 | -0.048954 | -0.012298 | 0.00010889 | 6.9041e-05 | 0.074725 | 0.074725 | 0.074725 | 0.97734 | -0.43542 | 0.97497 | -0.48191 | 20.529
56 | 0.0039841 | 0.00099769 | -0.0039825 | -0.00099811 | 1.5896e-06 | -4.2374e-07 | 0.0060677 | 0.0060682 | 0.0060682 | 0.977 | -0.44208 | 0.97658 | -0.45046 | 1.6671
57 | 0.046985 | 0.011805 | -0.046984 | -0.011805 | 1.5921e-07 | 1.0087e-07 | 0.071719 | 0.071719 | 0.071719 | 0.97497 | -0.48191 | 0.97497 | -0.48198 | 19.703
58 | 0.010316 | 0.0025857 | -0.010316 | -0.0025853 | 6.9656e-07 | 3.5333e-07 | 0.015786 | 0.015786 | 0.015786 | 0.97244 | -0.53183 | 0.97237 | -0.53325 | 4.3368
59 | -0.010316 | -0.0025857 | 0.010316 | 0.0025858 | 2.1403e-07 | 1.0856e-07 | 0.015786 | 0.015786 | 0.015786 | 0.97244 | -0.53183 | 0.97246 | -0.5314 | 4.3368
60 | -0.019519 | -0.0048922 | 0.019526 | 0.0048966 | 7.4111e-06 | 4.4681e-06 | 0.029867 | 0.029867 | 0.029867 | 0.97246 | -0.5314 | 0.97287 | -0.52343 | 8.2052
61 | -0.035896 | -0.0090216 | 0.036003 | 0.0090889 | 0.00010709 | 6.7357e-05 | 0.054919 | 0.054918 | 0.054919 | 0.97277 | -0.5253 | 0.97594 | -0.46301 | 15.0875
62 | 0.035896 | 0.0090216 | -0.035866 | -0.0090024 | 3.0419e-05 | 1.9135e-05 | 0.054919 | 0.054919 | 0.054919 | 0.97277 | -0.5253 | 0.97187 | -0.54307 | 15.0876
63 | 0.0089626 | 0.0022469 | -0.0089597 | -0.0022455 | 2.965e-06 | 1.3688e-06 | 0.013666 | 0.013666 | 0.013666 | 0.97594 | -0.46301 | 0.97559 | -0.46996 | 3.7543
64 | -0.044966 | -0.011336 | 0.045012 | 0.011365 | 4.5713e-05 | 2.8932e-05 | 0.068584 | 0.068584 | 0.068584 | 0.97594 | -0.46301 | 0.97702 | -0.44179 | 18.8417
65 | 0.026664 | 0.0066962 | -0.026642 | -0.0066825 | 2.2015e-05 | 1.3654e-05 | 0.04083 | 0.04083 | 0.04083 | 0.97187 | -0.54307 | 0.97099 | -0.56039 | 11.217
66 | -0.05299 | -0.013364 | 0.053026 | 0.013387 | 3.6439e-05 | 2.3134e-05 | 0.080734 | 0.080734 | 0.080734 | 0.97702 | -0.44179 | 0.97776 | -0.42744 | 22.1798
67 | 0.028591 | 0.0071768 | -0.028588 | -0.007175 | 2.9994e-06 | 1.865e-06 | 0.043172 | 0.043172 | 0.043172 | 0.98552 | -0.2769 | 0.98541 | -0.2791 | 11.8605
68 | 0.0067407 | 0.0016894 | -0.0067399 | -0.0016892 | 7.9118e-07 | 2.5266e-07 | 0.010235 | 0.010235 | 0.010235 | 0.97997 | -0.38534 | 0.97984 | -0.3878 | 2.8119
69 | -0.035693 | -0.0089547 | 0.035707 | 0.0089636 | 1.4202e-05 | 8.9234e-06 | 0.053901 | 0.053901 | 0.053901 | 0.98541 | -0.27852 | 0.98584 | -0.27017 | 14.808
70 | -0.10876 | -0.027548 | 0.10924 | 0.027852 | 0.00047509 | 0.00030346 | 0.16427 | 0.16427 | 0.16427 | 0.98584 | -0.27017 | 0.99055 | -0.17966 | 45.1295
71 | -0.27765 | -0.071056 | 0.27859 | 0.071656 | 0.00093849 | 0.00059987 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.99632 | -0.069555 | 1 | 0 | 57.0332
72 | -0.0088362 | -0.0022145 | 0.0088372 | 0.0022149 | 9.9648e-07 | 4.5116e-07 | 0.013406 | 0.013406 | 0.013406 | 0.98075 | -0.36998 | 0.98087 | -0.36761 | 3.6831
73 | 0.0072044 | 0.0018055 | -0.0072037 | -0.0018052 | 6.9232e-07 | 2.4811e-07 | 0.010931 | 0.010931 | 0.010931 | 0.98075 | -0.36998 | 0.98065 | -0.37199 | 3.0029
74 | -0.012659 | -0.0031727 | 0.01266 | 0.0031733 | 1.0679e-06 | 5.8601e-07 | 0.019204 | 0.019204 | 0.019204 | 0.98087 | -0.36761 | 0.98096 | -0.36584 | 5.2758
75 | 0.0056449 | 0.0014146 | -0.0056446 | -0.0014145 | 2.6372e-07 | 4.7851e-08 | 0.0085653 | 0.0085654 | 0.0085654 | 0.98065 | -0.37199 | 0.9806 | -0.37297 | 2.3531
76 | 0.0028915 | 0.00072453 | -0.0028914 | -0.00072465 | 1.1192e-07 | -1.2394e-07 | 0.0043877 | 0.0043877 | 0.0043877 | 0.9806 | -0.37297 | 0.98056 | -0.37379 | 1.2054
77 | -0.025651 | -0.0064337 | 0.025655 | 0.0064367 | 4.8073e-06 | 2.968e-06 | 0.038758 | 0.038758 | 0.038758 | 0.98484 | -0.29018 | 0.98504 | -0.28625 | 10.6477
78 | 0.023497 | 0.005894 | -0.023492 | -0.0058911 | 4.7266e-06 | 2.8978e-06 | 0.035504 | 0.035504 | 0.035504 | 0.98484 | -0.29018 | 0.98463 | -0.2944 | 9.7539
79 | -0.026959 | -0.0067633 | 0.026968 | 0.006769 | 9.1994e-06 | 5.6993e-06 | 0.040726 | 0.040726 | 0.040726 | 0.98504 | -0.28625 | 0.98541 | -0.2791 | 11.1885
80 | 0.019433 | 0.0048737 | -0.019429 | -0.0048712 | 4.1064e-06 | 2.4667e-06 | 0.029369 | 0.029369 | 0.029369 | 0.98463 | -0.2944 | 0.9844 | -0.29884 | 8.0684
81 | 0.018431 | 0.0046213 | -0.01843 | -0.0046202 | 1.847e-06 | 1.1014e-06 | 0.027862 | 0.027862 | 0.027862 | 0.9844 | -0.29884 | 0.98429 | -0.30094 | 7.6543
82 | 0.015863 | 0.003977 | -0.01586 | -0.0039748 | 3.7163e-06 | 2.1595e-06 | 0.023982 | 0.023982 | 0.023982 | 0.98429 | -0.30094 | 0.98404 | -0.30586 | 6.5885
83 | 0.013698 | 0.0034331 | -0.013698 | -0.003433 | 1.4936e-07 | 8.38e-08 | 0.020714 | 0.020714 | 0.020714 | 0.98404 | -0.30586 | 0.98403 | -0.30609 | 5.6906
84 | 0.0085439 | 0.0021413 | -0.0085438 | -0.0021413 | 9.1261e-08 | 3.9886e-08 | 0.01292 | 0.01292 | 0.01292 | 0.98403 | -0.30609 | 0.98402 | -0.30631 | 3.5494
85 | 0.0078429 | 0.0019656 | -0.0078423 | -0.0019654 | 5.8599e-07 | 2.3392e-07 | 0.01186 | 0.01186 | 0.01186 | 0.98402 | -0.30631 | 0.98394 | -0.30788 | 3.2582
86 | 0.0052013 | 0.0013035 | -0.0052006 | -0.0013034 | 6.6588e-07 | 6.1709e-08 | 0.0078659 | 0.007866 | 0.007866 | 0.98394 | -0.30788 | 0.9838 | -0.31057 | 2.161
87 | 0.092571 | 0.023442 | -0.092436 | -0.023357 | 0.00013518 | 8.5587e-05 | 0.14021 | 0.14021 | 0.14021 | 0.98303 | -0.32463 | 0.98147 | -0.35509 | 19.2598
88 | 0.0071555 | 0.0017936 | -0.0071531 | -0.0017927 | 2.3976e-06 | 8.4383e-07 | 0.010831 | 0.010832 | 0.010832 | 0.98303 | -0.32463 | 0.98267 | -0.33166 | 2.9757
89 | -0.0069812 | -0.0017497 | 0.0069822 | 0.00175 | 9.9322e-07 | 3.4192e-07 | 0.01063 | 0.01063 | 0.01063 | 0.97726 | -0.43724 | 0.97741 | -0.43425 | 2.9203
90 | -0.0069822 | -0.00175 | 0.0069845 | 0.0017508 | 2.2662e-06 | 7.7981e-07 | 0.01063 | 0.01063 | 0.01063 | 0.97741 | -0.43425 | 0.97776 | -0.42744 | 2.9203
91 | 0.036794 | 0.0092505 | -0.03676 | -0.009229 | 3.4107e-05 | 2.1469e-05 | 0.056166 | 0.056166 | 0.056166 | 0.97497 | -0.48198 | 0.97398 | -0.50141 | 15.4303
92 | 0.01019 | 0.0025541 | -0.010189 | -0.0025534 | 1.3856e-06 | 6.9632e-07 | 0.015553 | 0.015553 | 0.015553 | 0.97497 | -0.48198 | 0.97482 | -0.48484 | 4.2728
93 | 0.012917 | 0.0032404 | -0.012914 | -0.0032387 | 2.9945e-06 | 1.6645e-06 | 0.019795 | 0.019795 | 0.019795 | 0.97099 | -0.56039 | 0.97075 | -0.56525 | 5.4383
94 | 0.013725 | 0.0034421 | -0.013718 | -0.0034381 | 7.0943e-06 | 4.0117e-06 | 0.021034 | 0.021035 | 0.021035 | 0.97099 | -0.56039 | 0.97045 | -0.57124 | 5.7787
95 | -0.060011 | -0.015138 | 0.060043 | 0.015158 | 3.2575e-05 | 2.0326e-05 | 0.091364 | 0.091364 | 0.091364 | 0.97776 | -0.42744 | 0.97834 | -0.41611 | 12.55
96 | -0.020504 | -0.0051416 | 0.020507 | 0.0051434 | 2.9419e-06 | 1.7838e-06 | 0.031362 | 0.031362 | 0.031362 | 0.97287 | -0.52343 | 0.97302 | -0.52042 | 8.616
97 | 0.010731 | 0.0026901 | -0.010731 | -0.0026897 | 8.3277e-07 | 4.3057e-07 | 0.016412 | 0.016412 | 0.016412 | 0.97302 | -0.52042 | 0.97294 | -0.52205 | 4.5087
98 | -0.031238 | -0.0078335 | 0.031252 | 0.0078419 | 1.3359e-05 | 8.3557e-06 | 0.047774 | 0.047774 | 0.047774 | 0.97302 | -0.52042 | 0.97347 | -0.51145 | 13.1247
99 | 0.010731 | 0.0026897 | -0.010728 | -0.0026885 | 2.348e-06 | 1.2141e-06 | 0.016412 | 0.016412 | 0.016412 | 0.97294 | -0.52205 | 0.9727 | -0.52664 | 4.5087
100 | -0.036742 | -0.0092179 | 0.03676 | 0.009229 | 1.7589e-05 | 1.1072e-05 | 0.056166 | 0.056166 | 0.056166 | 0.97347 | -0.51145 | 0.97398 | -0.50141 | 15.4303
101 | 0.0043522 | 0.0010905 | -0.0043514 | -0.0010906 | 8.0413e-07 | -8.5713e-08 | 0.0066578 | 0.006658 | 0.006658 | 0.9727 | -0.52664 | 0.97251 | -0.53052 | 1.8291
102 | -0.060043 | -0.015158 | 0.06009 | 0.015188 | 4.6823e-05 | 2.9215e-05 | 0.091364 | 0.091363 | 0.091364 | 0.97834 | -0.41611 | 0.97917 | -0.39984 | 12.55
103 | -0.076538 | -0.01931 | 0.076555 | 0.019321 | 1.7033e-05 | 1.0733e-05 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0.97917 | -0.39984 | 0.97941 | -0.3952 | 15.9833
104 | 0.076702 | 0.019413 | -0.076656 | -0.019384 | 4.6505e-05 | 2.9301e-05 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0.98147 | -0.35509 | 0.98082 | -0.36772 | 15.9833
105 | -0.076555 | -0.019321 | 0.076656 | 0.019384 | 0.00010087 | 6.3555e-05 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0.97941 | -0.3952 | 0.98082 | -0.36772 | 15.9833
106 | 0.1657 | 0.042473 | -0.16533 | -0.042239 | 0.00036734 | 0.00023426 | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 | 1 | 0 | 0.99758 | -0.045841 | 33.9147
107 | 0.12283 | 0.031557 | -0.12249 | -0.031335 | 0.00034619 | 0.0002212 | 0.1835 | 0.1835 | 0.1835 | 0.99758 | -0.045841 | 0.99451 | -0.10405 | 50.4112
108 | 0.11531 | 0.029536 | -0.11489 | -0.029267 | 0.00042071 | 0.00026877 | 0.17275 | 0.17275 | 0.17275 | 0.99451 | -0.10405 | 0.99055 | -0.17966 | 47.4596
109 | 0.012914 | 0.0032387 | -0.012906 | -0.0032346 | 7.4933e-06 | 4.1657e-06 | 0.019795 | 0.019796 | 0.019796 | 0.97075 | -0.56525 | 0.97013 | -0.57743 | 5.4384
110 | 0.0041756 | 0.0010463 | -0.0041752 | -0.0010464 | 4.8619e-07 | -8.6646e-08 | 0.0063738 | 0.006374 | 0.006374 | 0.97482 | -0.48484 | 0.9747 | -0.48728 | 1.7511

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45016 | 0.11519

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003995 | 0.0010013
1 | 0.0029183 | 0.00073139
2 | 0.0026652 | 0.00066796
3 | 0.0008328 | 0.00020872
4 | 0.00069046 | 0.00017305
5 | 0.0071649 | 0.0017957
6 | 0.0045775 | 0.0011472
7 | 0.001543 | 0.00038672
8 | 0.0018595 | 0.00046604
9 | 0.0019601 | 0.00049124
10 | 0.0093347 | 0.0023395
11 | 0.019095 | 0.0047857
12 | 0.026194 | 0.0065648
13 | 0.0096912 | 0.0024289
14 | 0.0047027 | 0.0011786
15 | 0.013171 | 0.0033009
16 | 0.0041069 | 0.0010293
17 | 0.017973 | 0.0045044
18 | 0.014508 | 0.003636
19 | 0.0035987 | 0.00090191
20 | 0.002954 | 0.00074034
21 | 0.0023456 | 0.00058786
22 | 0.0059028 | 0.0014794
23 | 0.0030335 | 0.00076026
24 | 0.0096854 | 0.0024274
25 | 0.0019698 | 0.00049369
26 | 0.010316 | 0.0025853
27 | 0.0092025 | 0.0023064
28 | 0.009202 | 0.0023062
29 | 0.0039825 | 0.00099811
30 | 0.020286 | 0.0050842
31 | 0.0036791 | 0.00092207
32 | 0.0089597 | 0.0022455
33 | 0.0079782 | 0.0019995
34 | 0.0040911 | 0.0010253
35 | 0.0031865 | 0.00079861
36 | 0.0037506 | 0.00093999
37 | 0.0016319 | 0.00040899
38 | 0.0038217 | 0.0009578
39 | 0.0015588 | 0.00039067
40 | 0.0031329 | 0.00078517
41 | 0.0027531 | 0.00069
42 | 0.0028914 | 0.00072465
43 | 0.0021535 | 0.00053971
44 | 0.0013031 | 0.00032659
45 | 0.0040596 | 0.0010174
46 | 0.0016199 | 0.000406
47 | 0.00099729 | 0.00024995
48 | 0.0025663 | 0.00064318
49 | 0.0021614 | 0.00054171
50 | 0.005154 | 0.0012917
51 | 0.00070098 | 0.00017568
52 | 0.002641 | 0.00066189
53 | 0.0052006 | 0.0013034
54 | 0.0055021 | 0.0013789
55 | 0.0069812 | 0.0017497
56 | 0.006191 | 0.0015516
57 | 0.00097758 | 0.000245
58 | 0.0054905 | 0.001376
59 | 0.0063761 | 0.001598
60 | 0.016448 | 0.0041222
61 | 0.015733 | 0.0039431
62 | 0.0071531 | 0.0017927
63 | 0.0042224 | 0.0010582
64 | 0.0071807 | 0.0017997
65 | 0.0056463 | 0.0014151
66 | 0.0067399 | 0.0016892
67 | 0.013718 | 0.0034381
68 | 0.012906 | 0.0032346
69 | 0.0060134 | 0.0015071
70 | 0.0041752 | 0.0010464
71 | 0.0043514 | 0.0010906

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1