## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_177-24_0_1_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_177-24_0_1_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_177-24_0_1_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_177-24_0_1_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_177-24_0_1_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_177-24_0_1_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_177-24_0_1_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_177-24_0_1_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_177-24_0_1_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_177-24_0_1_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_177-24_0_1_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_177-24_0_1_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_177-24_0_1_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_177-24_0_1_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_177-24_0_1_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_177-24_0_1_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_177-24_0_1_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_177-24_0_1_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_177-24_0_1_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_177-24_0_1_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_177-24_0_1_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_177-24_0_1_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_177-24_0_1_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_177-24_0_1_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_177-24_0_1_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_177-24_0_1_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_177-24_0_1_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_177-24_0_1_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_177-24_0_1_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_177-24_0_1_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_177-24_0_1_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_177-24_0_1_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_177-24_0_1_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_177-24_0_1_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_177-24_0_1_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_177-24_0_1_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_177-24_0_1_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_177-24_0_1_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_177-24_0_1_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_177-24_0_1_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_177-24_0_1_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_177-24_0_1_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_177-24_0_1_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_177-24_0_1_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_177-24_0_1_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_177-24_0_1_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_177-24_0_1_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_177-24_0_1_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_177-24_0_1_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_177-24_0_1_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_177-24_0_1_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_177-24_0_1_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_177-24_0_1_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_177-24_0_1_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_177-24_0_1_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_177-24_0_1_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_177-24_0_1_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_177-24_0_1_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_177-24_0_1_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_177-24_0_1_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_177-24_0_1_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_177-24_0_1_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_177-24_0_1_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_177-24_0_1_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_177-24_0_1_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_177-24_0_1_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_177-24_0_1_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_177-24_0_1_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_177-24_0_1_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_177-24_0_1_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_177-24_0_1_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_177-24_0_1_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_177-24_0_1_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_177-24_0_1_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_177-24_0_1_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_177-24_0_1_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_177-24_0_1_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_177-24_0_1_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_177-24_0_1_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_177-24_0_1_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_177-24_0_1_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_177-24_0_1_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_177-24_0_1_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_177-24_0_1_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_177-24_0_1_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_177-24_0_1_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_177-24_0_1_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_177-24_0_1_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_177-24_0_1_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_177-24_0_1_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_177-24_0_1_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_177-24_0_1_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_177-24_0_1_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_177-24_0_1_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_177-24_0_1_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_177-24_0_1_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_177-24_0_1_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_177-24_0_1_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_177-24_0_1_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_177-24_0_1_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_177-24_0_1_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_177-24_0_1_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_177-24_0_1_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_177-24_0_1_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_177-24_0_1_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_7_1_node_201 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_177-24_0_1_load_0 | 0 | 0.00035124 | 8.803e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_177-24_0_1_load_2 | 1 | 0.0050463 | 0.0012647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_177-24_0_1_load_79 | 2 | 0.00031258 | 7.834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_177-24_0_1_load_4 | 3 | 0.00030656 | 7.6832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_177-24_0_1_load_3 | 4 | 0.0040673 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_177-24_0_1_load_6 | 6 | 0.00028422 | 7.1232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_177-24_0_1_load_90 | 9 | 0.0018547 | 0.00046484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_177-24_0_1_load_22 | 11 | 0.00024294 | 6.0887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_177-24_0_1_load_8 | 12 | 0.0053366 | 0.0013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_177-24_0_1_load_66 | 19 | 0.0017472 | 0.00043789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_177-24_0_1_load_65 | 22 | 0.002044 | 0.00051229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_177-24_0_1_load_21 | 25 | 0.0023475 | 0.00058834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_177-24_0_1_load_81 | 27 | 0.00065668 | 0.00016458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_177-24_0_1_load_15 | 28 | 0.0014432 | 0.0003617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_177-24_0_1_load_94 | 29 | 0.00057543 | 0.00014422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_177-24_0_1_load_87 | 31 | 0.0021629 | 0.00054207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_177-24_0_1_load_85 | 32 | 0.00084836 | 0.00021262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_177-24_0_1_load_18 | 34 | 0.002562 | 0.00064209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_177-24_0_1_load_35 | 35 | 0.00224 | 0.0005614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_177-24_0_1_load_33 | 36 | 0.00096177 | 0.00024104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_177-24_0_1_load_82 | 37 | 0.0010077 | 0.00025255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_177-24_0_1_load_42 | 38 | 0.0019212 | 0.0004815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_177-24_0_1_load_92 | 39 | 0.0038469 | 0.00096412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_177-24_0_1_load_17 | 40 | 0.0017765 | 0.00044522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_177-24_0_1_load_89 | 41 | 0.0018831 | 0.00047194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_177-24_0_1_load_67 | 43 | 0.0016906 | 0.00042371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_177-24_0_1_load_26 | 47 | 0.0012744 | 0.0003194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_177-24_0_1_load_107 | 49 | 0.0018737 | 0.0004696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_177-24_0_1_load_31 | 51 | 0.0034771 | 0.00087145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_177-24_0_1_load_105 | 54 | 0.0010107 | 0.0002533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_177-24_0_1_load_32 | 56 | 0.0012155 | 0.00030462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_177-24_0_1_load_77 | 57 | 0.00037663 | 9.4393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_177-24_0_1_load_109 | 58 | 0.0011108 | 0.00027839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_177-24_0_1_load_52 | 61 | 0.003865 | 0.00096866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_177-24_0_1_load_72 | 63 | 0.0022247 | 0.00055757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_177-24_0_1_load_36 | 64 | 0.0016106 | 0.00040364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_177-24_0_1_load_91 | 68 | 0.00060282 | 0.00015108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_177-24_0_1_load_70 | 69 | 0.0010827 | 0.00027135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_177-24_0_1_load_44 | 71 | 0.0018708 | 0.00046887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_177-24_0_1_load_45 | 72 | 0.0028072 | 0.00070354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_177-24_0_1_load_47 | 73 | 0.001915 | 0.00047994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_177-24_0_1_load_48 | 75 | 0.0019956 | 0.00050015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_177-24_0_1_load_49 | 76 | 0.0019754 | 0.00049508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_177-24_0_1_load_60 | 77 | 0.00091446 | 0.00022919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_177-24_0_1_load_96 | 78 | 0.0023061 | 0.00057796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_177-24_0_1_load_101 | 79 | 0.0034396 | 0.00086203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_177-24_0_1_load_97 | 81 | 0.0020932 | 0.00052461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_177-24_0_1_load_50 | 83 | 0.0015972 | 0.00040029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_177-24_0_1_load_51 | 84 | 0.001122 | 0.0002812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_177-24_0_1_load_53 | 85 | 0.0013279 | 0.00033281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_177-24_0_1_load_102 | 86 | 0.0039242 | 0.0009835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_177-24_0_1_load_62 | 87 | 0.0010127 | 0.0002538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_177-24_0_1_load_106 | 88 | 0.0019484 | 0.00048832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_177-24_0_1_load_55 | 89 | 0.0045437 | 0.0011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_177-24_0_1_load_59 | 91 | 0.001962 | 0.00049173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_177-24_0_1_load_69 | 93 | 0.00085724 | 0.00021485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_177-24_0_1_load_68 | 95 | 0.0021923 | 0.00054943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_177-24_0_1_load_98 | 96 | 0.00061627 | 0.00015445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_177-24_0_1_load_99 | 97 | 0.00072177 | 0.00018089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_177-24_0_1_load_73 | 98 | 0.0047204 | 0.0011831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_177-24_0_1_load_84 | 100 | 0.0012406 | 0.00031092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_177-24_0_1_load_83 | 101 | 0.00073345 | 0.00018382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_177-24_0_1_load_108 | 102 | 0.001041 | 0.0002609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_177-24_0_1_load_93 | 103 | 0.00066437 | 0.00016651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_177-24_0_1_load_95 | 104 | 0.00023778 | 5.9594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_177-24_0_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0077762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_177-24_0_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.66009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_177-24_0_1_line_2 |  | 2 | 3 | 0.25749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_177-24_0_1_line_3 |  | 3 | 6 | 0.041251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_177-24_0_1_line_4 |  | 3 | 4 | 0.015737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_177-24_0_1_line_5 |  | 4 | 5 | 0.013995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_177-24_0_1_line_6 |  | 5 | 7 | 0.048756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_177-24_0_1_line_7 |  | 7 | 8 | 0.021358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_177-24_0_1_line_8 |  | 7 | 9 | 0.02297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_177-24_0_1_line_9 |  | 8 | 10 | 0.025288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_177-24_0_1_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_177-24_0_1_line_11 |  | 10 | 49 | 0.014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_177-24_0_1_line_12 |  | 10 | 50 | 0.025251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_177-24_0_1_line_13 |  | 11 | 46 | 0.035668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_177-24_0_1_line_14 |  | 12 | 13 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_177-24_0_1_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0029254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_177-24_0_1_line_16 |  | 13 | 15 | 0.011065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_177-24_0_1_line_17 |  | 13 | 16 | 0.049693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_177-24_0_1_line_18 |  | 14 | 17 | 0.05166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_177-24_0_1_line_19 |  | 15 | 18 | 0.018125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_177-24_0_1_line_20 |  | 15 | 19 | 0.0092094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_177-24_0_1_line_21 |  | 16 | 26 | 0.077266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_177-24_0_1_line_22 |  | 16 | 27 | 0.008386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_177-24_0_1_line_23 |  | 17 | 29 | 0.062241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_177-24_0_1_line_24 |  | 18 | 30 | 0.021323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_177-24_0_1_line_25 |  | 18 | 28 | 0.010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_177-24_0_1_line_26 |  | 19 | 22 | 0.0036248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_177-24_0_1_line_27 |  | 20 | 21 | 0.010482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_177-24_0_1_line_28 |  | 20 | 22 | 0.023907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_177-24_0_1_line_29 |  | 21 | 31 | 0.025924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_177-24_0_1_line_30 |  | 21 | 32 | 0.012881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_177-24_0_1_line_31 |  | 23 | 24 | 0.004591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_177-24_0_1_line_32 |  | 23 | 25 | 0.038758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_177-24_0_1_line_33 |  | 24 | 33 | 0.006359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_177-24_0_1_line_34 |  | 24 | 34 | 0.014047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_177-24_0_1_line_35 |  | 26 | 35 | 0.023062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_177-24_0_1_line_36 |  | 26 | 36 | 0.0087768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_177-24_0_1_line_37 |  | 27 | 37 | 0.0021123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_177-24_0_1_line_38 |  | 29 | 39 | 0.0013658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_177-24_0_1_line_39 |  | 30 | 38 | 0.0099293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_177-24_0_1_line_40 |  | 31 | 70 | 0.01097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_177-24_0_1_line_41 |  | 32 | 45 | 0.011996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_177-24_0_1_line_42 |  | 33 | 41 | 0.014688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_177-24_0_1_line_43 |  | 34 | 40 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_177-24_0_1_line_44 |  | 35 | 62 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_177-24_0_1_line_45 |  | 39 | 103 | 0.0059971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_177-24_0_1_line_46 |  | 41 | 45 | 0.022057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_177-24_0_1_line_47 |  | 42 | 43 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_177-24_0_1_line_48 |  | 42 | 44 | 0.024173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_177-24_0_1_line_49 |  | 44 | 55 | 0.018023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_177-24_0_1_line_50 |  | 44 | 56 | 0.019722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_177-24_0_1_line_51 |  | 44 | 52 | 0.027656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_177-24_0_1_line_52 |  | 45 | 59 | 0.020167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_177-24_0_1_line_53 |  | 46 | 47 | 0.013828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_177-24_0_1_line_54 |  | 46 | 48 | 0.035534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_177-24_0_1_line_55 |  | 48 | 51 | 0.0060641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_177-24_0_1_line_56 |  | 50 | 57 | 0.034435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_177-24_0_1_line_57 |  | 51 | 56 | 0.017958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_177-24_0_1_line_58 |  | 52 | 53 | 0.003871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_177-24_0_1_line_59 |  | 52 | 54 | 0.008975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_177-24_0_1_line_60 |  | 53 | 58 | 0.009328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_177-24_0_1_line_61 |  | 53 | 59 | 0.008112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_177-24_0_1_line_62 |  | 55 | 60 | 0.000706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_177-24_0_1_line_63 |  | 55 | 61 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_177-24_0_1_line_64 |  | 59 | 102 | 0.010091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_177-24_0_1_line_65 |  | 60 | 88 | 0.016743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_177-24_0_1_line_66 |  | 61 | 83 | 0.0021851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_177-24_0_1_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_177-24_0_1_line_68 |  | 63 | 98 | 0.00075534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_177-24_0_1_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0063008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_177-24_0_1_line_70 |  | 65 | 66 | 0.002371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_177-24_0_1_line_71 |  | 66 | 67 | 0.014538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_177-24_0_1_line_72 |  | 66 | 68 | 0.0071065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_177-24_0_1_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0083958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_177-24_0_1_line_74 |  | 68 | 70 | 0.018089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_177-24_0_1_line_75 |  | 70 | 94 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_177-24_0_1_line_76 |  | 71 | 72 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_177-24_0_1_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0019266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_177-24_0_1_line_78 |  | 73 | 77 | 0.010432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_177-24_0_1_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0089199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_177-24_0_1_line_80 |  | 74 | 76 | 0.012822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_177-24_0_1_line_81 |  | 75 | 78 | 0.014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_177-24_0_1_line_82 |  | 76 | 79 | 0.0054389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_177-24_0_1_line_83 |  | 77 | 80 | 0.016539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_177-24_0_1_line_84 |  | 78 | 81 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_177-24_0_1_line_85 |  | 79 | 82 | 0.0082587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_177-24_0_1_line_86 |  | 80 | 87 | 0.010451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_177-24_0_1_line_87 |  | 81 | 91 | 0.0080611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_177-24_0_1_line_88 |  | 82 | 94 | 0.002055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_177-24_0_1_line_89 |  | 82 | 92 | 0.023212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_177-24_0_1_line_90 |  | 83 | 84 | 0.012813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_177-24_0_1_line_91 |  | 84 | 85 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_177-24_0_1_line_92 |  | 85 | 86 | 0.012638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_177-24_0_1_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0065234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_177-24_0_1_line_94 |  | 89 | 90 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_177-24_0_1_line_95 |  | 90 | 91 | 0.019776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_177-24_0_1_line_96 |  | 92 | 93 | 0.016326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_177-24_0_1_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0025731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_177-24_0_1_line_98 |  | 94 | 96 | 0.022374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_177-24_0_1_line_99 |  | 96 | 97 | 0.0015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_177-24_0_1_line_100 |  | 98 | 99 | 0.023108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_177-24_0_1_line_101 |  | 99 | 100 | 0.014755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_177-24_0_1_line_102 |  | 99 | 101 | 0.031133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_177-24_0_1_line_103 |  | 103 | 104 | 0.003801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_177-24_0_1_trafo_105 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2704450.7876 | 1249287.3435 | 2704443.3667 | 1249285.02
1 | 2704430.049 | 1249947.1123 | 2704450.7876 | 1249287.3435
2 | 2704668.552 | 1250044.167 | 2704430.049 | 1249947.1123
3 | 2704705.817 | 1250042.8797 | 2704683.8298 | 1250035.5188 | 2704674.9188 | 1250038.1191 | 2704668.552 | 1250044.167
4 | 2704663.8858 | 1250059.1964 | 2704664.5003 | 1250057.2282 | 2704668.552 | 1250044.167
5 | 2704656.7799 | 1250070.6582 | 2704661.6588 | 1250066.3297 | 2704663.8858 | 1250059.1964
6 | 2704656.7799 | 1250070.6582 | 2704663.3714 | 1250087.3546 | 2704675.7014 | 1250115.606
7 | 2704686.7117 | 1250133.9263 | 2704675.7014 | 1250115.606
8 | 2704675.7014 | 1250115.606 | 2704686.5023 | 1250108.6023 | 2704696.1917 | 1250111.4415
9 | 2704686.7117 | 1250133.9263 | 2704663.3921 | 1250143.8668
10 | 2704686.7117 | 1250133.9263 | 2704696.9166 | 1250145.326
11 | 2704657.8412 | 1250130.2468 | 2704663.3921 | 1250143.8668
12 | 2704640.1032 | 1250153.7858 | 2704663.3921 | 1250143.8668
13 | 2704720.7069 | 1250171.9016 | 2704696.9166 | 1250145.326
14 | 2704874.2548 | 1250271.752 | 2704884.7921 | 1250271.9609 | 2704895.4471 | 1250274.4736
15 | 2704898.0982 | 1250275.7104 | 2704895.4471 | 1250274.4736
16 | 2704863.1589 | 1250271.5333 | 2704874.2548 | 1250271.752
17 | 2704874.2548 | 1250271.752 | 2704870.6769 | 1250251.6392 | 2704870.0315 | 1250248.0027 | 2704876.7007 | 1250243.6394 | 2704887.4434 | 1250229.6961
18 | 2704898.0982 | 1250275.7104 | 2704922.9608 | 1250287.3487 | 2704916.0095 | 1250306.3631 | 2704913.1149 | 1250309.0696
19 | 2704863.1589 | 1250271.5333 | 2704866.1036 | 1250277.5124 | 2704865.8402 | 1250288.9725
20 | 2704863.1589 | 1250271.5333 | 2704854.0394 | 1250270.2491
21 | 2704936.3771 | 1250169.8142 | 2704929.4499 | 1250177.6534 | 2704921.2295 | 1250187.7382 | 2704898.7426 | 1250215.0288 | 2704887.4434 | 1250229.6961
22 | 2704887.4434 | 1250229.6961 | 2704894.4444 | 1250234.3126
23 | 2704913.1149 | 1250309.0696 | 2704918.6975 | 1250317.0193 | 2704919.3596 | 1250324.8261 | 2704910.0028 | 1250340.2507 | 2704904.8036 | 1250341.771 | 2704886.3727 | 1250331.2265
24 | 2704861.3656 | 1250308.42 | 2704867.4607 | 1250297.2411 | 2704865.7493 | 1250292.8295 | 2704865.8402 | 1250288.9725
25 | 2704865.8402 | 1250288.9725 | 2704875.859 | 1250292.2667
26 | 2704850.4501 | 1250269.7437 | 2704854.0394 | 1250270.2491
27 | 2704827.55 | 1250263.3746 | 2704820.2285 | 1250270.8956
28 | 2704827.55 | 1250263.3746 | 2704840.9393 | 1250268.4044 | 2704850.4501 | 1250269.7437
29 | 2704820.2285 | 1250270.8956 | 2704805.5044 | 1250292.2318
30 | 2704820.2285 | 1250270.8956 | 2704810.1623 | 1250262.858
31 | 2704827.809 | 1250229.9747 | 2704831.3976 | 1250232.8516
32 | 2704831.3976 | 1250232.8516 | 2704843.2326 | 1250216.9148 | 2704852.2318 | 1250223.824 | 2704855.0962 | 1250226.2321 | 2704852.4277 | 1250228.9649
33 | 2704822.8432 | 1250225.9837 | 2704827.809 | 1250229.9747
34 | 2704827.809 | 1250229.9747 | 2704835.6469 | 1250218.3172
35 | 2704936.3771 | 1250169.8142 | 2704948.482 | 1250156.1398 | 2704951.0817 | 1250152.1051
36 | 2704936.3771 | 1250169.8142 | 2704934.1496 | 1250167.6842 | 2704935.4735 | 1250162.1455
37 | 2704893.9775 | 1250236.3727 | 2704894.4444 | 1250234.3126
38 | 2704885.1872 | 1250330.5483 | 2704886.3727 | 1250331.2265
39 | 2704861.3656 | 1250308.42 | 2704852.3716 | 1250304.2131
40 | 2704799.2737 | 1250301.2605 | 2704805.5044 | 1250292.2318
41 | 2704800.7879 | 1250255.3728 | 2704810.1623 | 1250262.858
42 | 2704822.8432 | 1250225.9837 | 2704814.027 | 1250237.7314
43 | 2704845.2883 | 1250204.0581 | 2704843.9163 | 1250206.0182 | 2704835.6469 | 1250218.3172
44 | 2704963.918 | 1250132.1828 | 2704951.0817 | 1250152.1051
45 | 2704885.1872 | 1250330.5483 | 2704879.9818 | 1250327.5702
46 | 2704800.7879 | 1250255.3728 | 2704814.027 | 1250237.7314
47 | 2704769.9396 | 1250204.3198 | 2704774.4569 | 1250194.7569
48 | 2704759.3861 | 1250225.9395 | 2704763.8761 | 1250219.2691 | 2704767.7527 | 1250209.7077 | 2704769.9396 | 1250204.3198
49 | 2704744.732 | 1250236.489 | 2704759.3861 | 1250225.9395
50 | 2704759.3861 | 1250225.9395 | 2704746.4963 | 1250222.976 | 2704742.1625 | 1250218.1372
51 | 2704759.3861 | 1250225.9395 | 2704763.8761 | 1250219.2691 | 2704776.4616 | 1250234.3147
52 | 2704800.7879 | 1250255.3728 | 2704787.1326 | 1250244.467 | 2704785.1573 | 1250242.5862
53 | 2704709.936 | 1250175.9257 | 2704711.098 | 1250174.2671 | 2704714.6117 | 1250176.2641 | 2704715.6216 | 1250176.3709 | 2704720.7069 | 1250171.9016
54 | 2704720.7069 | 1250171.9016 | 2704738.8028 | 1250191.7595 | 2704744.6396 | 1250198.1678
55 | 2704744.6396 | 1250198.1678 | 2704740.3355 | 1250202.4396
56 | 2704640.1032 | 1250153.7858 | 2704631.9387 | 1250150.0498 | 2704626.0095 | 1250145.4415 | 2704615.5522 | 1250130.8563
57 | 2704742.1625 | 1250218.1372 | 2704737.6921 | 1250213.1459 | 2704740.614 | 1250205.4803 | 2704740.3355 | 1250202.4396
58 | 2704776.4616 | 1250234.3147 | 2704779.2685 | 1250236.9887
59 | 2704782.5513 | 1250227.706 | 2704776.4616 | 1250234.3147
60 | 2704785.7157 | 1250230.2306 | 2704779.2685 | 1250236.9887
61 | 2704779.2685 | 1250236.9887 | 2704785.1573 | 1250242.5862
62 | 2704744.2027 | 1250236.9578 | 2704744.732 | 1250236.489
63 | 2704744.732 | 1250236.489 | 2704752.8618 | 1250251.6345
64 | 2704792.5656 | 1250235.7116 | 2704785.1573 | 1250242.5862
65 | 2704744.2027 | 1250236.9578 | 2704741.5599 | 1250234.8205 | 2704736.7382 | 1250235.9139 | 2704735.3462 | 1250234.3547 | 2704730.4647 | 1250238.4051
66 | 2704753.8953 | 1250253.5597 | 2704752.8618 | 1250251.6345
67 | 2704963.918 | 1250132.1828 | 2704964.3516 | 1250150.3273 | 2704968.5068 | 1250152.3358 | 2704974.3461 | 1250155.2711
68 | 2704974.3461 | 1250155.2711 | 2704975.021 | 1250155.6104
69 | 2704823.8005 | 1250307.1323 | 2704826.4964 | 1250301.4374
70 | 2704822.3925 | 1250309.0423 | 2704823.8005 | 1250307.1323
71 | 2704822.3925 | 1250309.0423 | 2704822.099 | 1250314.5304 | 2704820.6324 | 1250319.3194 | 2704823.5659 | 1250322.0957
72 | 2704822.3925 | 1250309.0423 | 2704818.4247 | 1250310.0952 | 2704815.6993 | 1250308.8379
73 | 2704823.5659 | 1250322.0957 | 2704829.6674 | 1250327.8629
74 | 2704799.2737 | 1250301.2605 | 2704815.6993 | 1250308.8379
75 | 2704799.2737 | 1250301.2605 | 2704795.2569 | 1250308.0728 | 2704790.166 | 1250316.7008
76 | 2704748.2757 | 1250313.3516 | 2704746.8196 | 1250311.8529 | 2704745.6636 | 1250308.9079 | 2704753.4908 | 1250301.199
77 | 2704753.4908 | 1250301.199 | 2704754.8634 | 1250299.8471
78 | 2704763.2427 | 1250294.9 | 2704759.9494 | 1250294.838 | 2704754.8634 | 1250299.8471
79 | 2704768.5404 | 1250334.2103 | 2704763.6165 | 1250341.648
80 | 2704768.5404 | 1250334.2103 | 2704777.8677 | 1250325.4129
81 | 2704763.6165 | 1250341.648 | 2704755.3767 | 1250354.0945
82 | 2704777.8677 | 1250325.4129 | 2704781.8243 | 1250321.681
83 | 2704779.7788 | 1250295.211 | 2704763.2427 | 1250294.9
84 | 2704748.0337 | 1250365.1863 | 2704755.3767 | 1250354.0945
85 | 2704789.1229 | 1250318.4726 | 2704784.0825 | 1250319.5511 | 2704781.8243 | 1250321.681
86 | 2704779.7788 | 1250295.211 | 2704776.7278 | 1250292.6773 | 2704781.2054 | 1250287.986 | 2704781.2054 | 1250287.986
87 | 2704743.5839 | 1250371.9079 | 2704748.0337 | 1250365.1863
88 | 2704789.1229 | 1250318.4726 | 2704790.166 | 1250316.7008
89 | 2704789.1229 | 1250318.4726 | 2704783.4762 | 1250338.4555 | 2704783.1765 | 1250340.8855
90 | 2704753.8953 | 1250253.5597 | 2704754.7175 | 1250255.0915 | 2704759.9872 | 1250264.8321
91 | 2704767.5962 | 1250274.5072 | 2704762.8628 | 1250270.1475 | 2704759.9872 | 1250264.8321
92 | 2704776.67 | 1250283.2972 | 2704772.8336 | 1250279.3311 | 2704767.5962 | 1250274.5072
93 | 2704781.2054 | 1250287.986 | 2704776.67 | 1250283.2972
94 | 2704732.6674 | 1250388.3975 | 2704739.6056 | 1250392.2899 | 2704748.0093 | 1250394.8669
95 | 2704732.6674 | 1250388.3975 | 2704743.5839 | 1250371.9079
96 | 2704783.1765 | 1250340.8855 | 2704797.9367 | 1250347.8624
97 | 2704800.2631 | 1250348.962 | 2704797.9367 | 1250347.8624
98 | 2704790.166 | 1250316.7008 | 2704799.6009 | 1250321.1712 | 2704798.6816 | 1250323.201 | 2704807.5061 | 1250327.242
99 | 2704807.5061 | 1250327.242 | 2704808.9304 | 1250327.8942
100 | 2704996.9751 | 1250160.3687 | 2704984.6953 | 1250160.4735 | 2704975.021 | 1250155.6104
101 | 2704996.9751 | 1250160.3687 | 2704995.1319 | 1250168.9318 | 2704992.4541 | 1250174.2968
102 | 2704996.9751 | 1250160.3687 | 2705003.4362 | 1250129.9133
103 | 2704876.6825 | 1250325.6826 | 2704879.9818 | 1250327.5702

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704443.3667 | 1249285.02
1 | 2704450.7876 | 1249287.3435
2 | 2704430.049 | 1249947.1123
3 | 2704668.552 | 1250044.167
4 | 2704663.8858 | 1250059.1964
5 | 2704656.7799 | 1250070.6582
6 | 2704705.817 | 1250042.8797
7 | 2704675.7014 | 1250115.606
8 | 2704686.7117 | 1250133.9263
9 | 2704696.1917 | 1250111.4415
10 | 2704663.3921 | 1250143.8668
11 | 2704696.9166 | 1250145.326
12 | 2704895.4471 | 1250274.4736
13 | 2704874.2548 | 1250271.752
14 | 2704898.0982 | 1250275.7104
15 | 2704863.1589 | 1250271.5333
16 | 2704887.4434 | 1250229.6961
17 | 2704913.1149 | 1250309.0696
18 | 2704865.8402 | 1250288.9725
19 | 2704854.0394 | 1250270.2491
20 | 2704827.55 | 1250263.3747
21 | 2704820.2285 | 1250270.8956
22 | 2704850.4501 | 1250269.7437
23 | 2704831.3976 | 1250232.8516
24 | 2704827.809 | 1250229.9747
25 | 2704852.4277 | 1250228.9649
26 | 2704936.3771 | 1250169.8142
27 | 2704894.4444 | 1250234.3126
28 | 2704875.859 | 1250292.2667
29 | 2704886.3727 | 1250331.2265
30 | 2704861.3656 | 1250308.42
31 | 2704805.5044 | 1250292.2318
32 | 2704810.1623 | 1250262.858
33 | 2704822.8432 | 1250225.9837
34 | 2704835.6469 | 1250218.3172
35 | 2704951.0817 | 1250152.1051
36 | 2704935.4735 | 1250162.1455
37 | 2704893.9775 | 1250236.3726
38 | 2704852.3716 | 1250304.2131
39 | 2704885.1872 | 1250330.5483
40 | 2704845.2883 | 1250204.0581
41 | 2704814.027 | 1250237.7314
42 | 2704769.9396 | 1250204.3198
43 | 2704774.4569 | 1250194.7569
44 | 2704759.3861 | 1250225.9395
45 | 2704800.7879 | 1250255.3728
46 | 2704720.7069 | 1250171.9016
47 | 2704709.936 | 1250175.9257
48 | 2704744.6396 | 1250198.1678
49 | 2704657.8412 | 1250130.2468
50 | 2704640.1032 | 1250153.7858
51 | 2704740.3355 | 1250202.4396
52 | 2704776.4616 | 1250234.3147
53 | 2704779.2685 | 1250236.9887
54 | 2704782.5513 | 1250227.706
55 | 2704744.732 | 1250236.489
56 | 2704742.1625 | 1250218.1372
57 | 2704615.5522 | 1250130.8563
58 | 2704785.7157 | 1250230.2306
59 | 2704785.1573 | 1250242.5862
60 | 2704744.2027 | 1250236.9578
61 | 2704752.8618 | 1250251.6345
62 | 2704963.918 | 1250132.1828
63 | 2704974.3461 | 1250155.2711
64 | 2704826.4964 | 1250301.4374
65 | 2704823.8005 | 1250307.1323
66 | 2704822.3924 | 1250309.0423
67 | 2704823.5659 | 1250322.0957
68 | 2704815.6993 | 1250308.8379
69 | 2704829.6674 | 1250327.8629
70 | 2704799.2737 | 1250301.2605
71 | 2704748.2757 | 1250313.3516
72 | 2704753.4908 | 1250301.199
73 | 2704754.8634 | 1250299.8471
74 | 2704768.5404 | 1250334.2103
75 | 2704763.6165 | 1250341.648
76 | 2704777.8677 | 1250325.4129
77 | 2704763.2427 | 1250294.9
78 | 2704755.3767 | 1250354.0945
79 | 2704781.8243 | 1250321.681
80 | 2704779.7788 | 1250295.211
81 | 2704748.0337 | 1250365.1863
82 | 2704789.1229 | 1250318.4726
83 | 2704753.8953 | 1250253.5597
84 | 2704759.9872 | 1250264.8321
85 | 2704767.5962 | 1250274.5072
86 | 2704776.67 | 1250283.2972
87 | 2704781.2054 | 1250287.986
88 | 2704730.4647 | 1250238.4051
89 | 2704748.0093 | 1250394.8669
90 | 2704732.6674 | 1250388.3975
91 | 2704743.5839 | 1250371.9079
92 | 2704783.1765 | 1250340.8855
93 | 2704797.9367 | 1250347.8624
94 | 2704790.166 | 1250316.7008
95 | 2704800.2631 | 1250348.962
96 | 2704807.5061 | 1250327.242
97 | 2704808.9304 | 1250327.8942
98 | 2704975.021 | 1250155.6104
99 | 2704996.9751 | 1250160.3687
100 | 2704992.4541 | 1250174.2968
101 | 2705003.4362 | 1250129.9133
102 | 2704792.5656 | 1250235.7116
103 | 2704879.9818 | 1250327.5702
104 | 2704876.6825 | 1250325.6826
105 | 2704776.4616 | 1250234.3147

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99042 | -0.18509 | 0.00035124 | 8.803e-05
1 | 0.99042 | -0.18504 | 0.0050463 | 0.0012647
2 | 0.99368 | -0.12182 | 0.00031258 | 7.834e-05
3 | 0.99503 | -0.095777 | 0.00030656 | 7.6832e-05
4 | 0.99512 | -0.094022 | 0.0040673 | 0.0010194
5 | 0.99525 | -0.091461 | 0 | 0
6 | 0.99501 | -0.095984 | 0.00028422 | 7.1232e-05
7 | 0.99571 | -0.082541 | 0 | 0
8 | 0.99595 | -0.077939 | 0 | 0
9 | 0.99567 | -0.08329 | 0.0018547 | 0.00046484
10 | 0.9959 | -0.07894 | 0 | 0
11 | 0.99615 | -0.074038 | 0.00024294 | 6.0887e-05
12 | 0.99386 | -0.11807 | 0.0053366 | 0.0013375
13 | 0.99407 | -0.11402 | 0 | 0
14 | 0.99385 | -0.11834 | 0 | 0
15 | 0.99432 | -0.10925 | 0 | 0
16 | 0.99344 | -0.12612 | 0 | 0
17 | 0.9936 | -0.1232 | 0 | 0
18 | 0.99426 | -0.11033 | 0 | 0
19 | 0.99455 | -0.10473 | 0.0017472 | 0.00043789
20 | 0.99534 | -0.089537 | 0 | 0
21 | 0.99564 | -0.083707 | 0 | 0
22 | 0.99465 | -0.10285 | 0.002044 | 0.00051229
23 | 0.9967 | -0.063385 | 0 | 0
24 | 0.99671 | -0.063196 | 0 | 0
25 | 0.99661 | -0.064982 | 0.0023475 | 0.00058834
26 | 0.99259 | -0.14268 | 0 | 0
27 | 0.99343 | -0.12637 | 0.00065668 | 0.00016458
28 | 0.99425 | -0.1106 | 0.0014432 | 0.0003617
29 | 0.99329 | -0.12905 | 0.00057543 | 0.00014422
30 | 0.99422 | -0.11105 | 0 | 0
31 | 0.99497 | -0.096556 | 0.0021629 | 0.00054207
32 | 0.99634 | -0.070175 | 0.00084836 | 0.00021262
33 | 0.99675 | -0.06245 | 0 | 0
34 | 0.99665 | -0.064266 | 0.002562 | 0.00064209
35 | 0.99235 | -0.14724 | 0.00224 | 0.0005614
36 | 0.99258 | -0.14283 | 0.00096177 | 0.00024104
37 | 0.99343 | -0.12641 | 0.0010077 | 0.00025255
38 | 0.99421 | -0.11139 | 0.0019212 | 0.0004815
39 | 0.99329 | -0.12917 | 0.0038469 | 0.00096412
40 | 0.99662 | -0.064802 | 0.0017765 | 0.00044522
41 | 0.99683 | -0.060726 | 0.0018831 | 0.00047194
42 | 0.99789 | -0.040521 | 0 | 0
43 | 0.99787 | -0.040834 | 0.0016906 | 0.00042371
44 | 0.99793 | -0.039805 | 0 | 0
45 | 0.99701 | -0.057411 | 0 | 0
46 | 0.99663 | -0.064797 | 0 | 0
47 | 0.99661 | -0.065106 | 0.0012744 | 0.0003194
48 | 0.99715 | -0.054805 | 0 | 0
49 | 0.99587 | -0.079424 | 0.0018737 | 0.0004696
50 | 0.99589 | -0.079108 | 0 | 0
51 | 0.99724 | -0.053101 | 0.0034771 | 0.00087145
52 | 0.99905 | -0.018178 | 0 | 0
53 | 0.9988 | -0.023004 | 0 | 0
54 | 1 | 0 | -0.11822 | -0.029398
55 | 0.99756 | -0.046845 | 0 | 0
56 | 0.99755 | -0.046962 | 0.0012155 | 0.00030462
57 | 0.99588 | -0.079336 | 0.00037663 | 9.4393e-05
58 | 0.99879 | -0.023185 | 0.0011108 | 0.00027839
59 | 0.99828 | -0.032966 | 0 | 0
60 | 0.99756 | -0.046869 | 0 | 0
61 | 0.99724 | -0.052977 | 0.003865 | 0.00096866
62 | 0.99216 | -0.15098 | 0 | 0
63 | 0.99192 | -0.15561 | 0.0022247 | 0.00055757
64 | 0.99463 | -0.10321 | 0.0016106 | 0.00040364
65 | 0.99464 | -0.10304 | 0 | 0
66 | 0.99464 | -0.10297 | 0 | 0
67 | 0.99463 | -0.10325 | 0 | 0
68 | 0.99466 | -0.10263 | 0.00060282 | 0.00015108
69 | 0.99462 | -0.10341 | 0.0010827 | 0.00027135
70 | 0.99471 | -0.10158 | 0 | 0
71 | 0.9964 | -0.069159 | 0.0018708 | 0.00046887
72 | 0.99643 | -0.068626 | 0.0028072 | 0.00070354
73 | 0.99644 | -0.068468 | 0.001915 | 0.00047994
74 | 0.99394 | -0.11654 | 0 | 0
75 | 0.99384 | -0.11857 | 0.0019956 | 0.00050015
76 | 0.99409 | -0.11362 | 0.0019754 | 0.00049508
77 | 0.9965 | -0.06726 | 0.00091446 | 0.00022919
78 | 0.99369 | -0.12145 | 0.0023061 | 0.00057796
79 | 0.99416 | -0.1122 | 0.0034396 | 0.00086203
80 | 0.99661 | -0.065081 | 0 | 0
81 | 0.99358 | -0.12347 | 0.0020932 | 0.00052461
82 | 0.9943 | -0.10953 | 0 | 0
83 | 0.99721 | -0.053608 | 0.0015972 | 0.00040029
84 | 0.99704 | -0.056955 | 0.001122 | 0.0002812
85 | 0.99688 | -0.059969 | 0.0013279 | 0.00033281
86 | 0.99674 | -0.062728 | 0.0039242 | 0.0009835
87 | 0.99669 | -0.063704 | 0.0010127 | 0.0002538
88 | 0.99753 | -0.04744 | 0.0019484 | 0.00048832
89 | 0.99338 | -0.12732 | 0.0045437 | 0.0011388
90 | 0.99345 | -0.12598 | 0 | 0
91 | 0.99353 | -0.12439 | 0.001962 | 0.00049173
92 | 0.99424 | -0.11078 | 0 | 0
93 | 0.99419 | -0.11165 | 0.00085724 | 0.00021485
94 | 0.99434 | -0.10875 | 0 | 0
95 | 0.99419 | -0.11175 | 0.0021923 | 0.00054943
96 | 0.99432 | -0.10928 | 0.00061627 | 0.00015445
97 | 0.99431 | -0.1093 | 0.00072177 | 0.00018089
98 | 0.99192 | -0.1557 | 0.0047204 | 0.0011831
99 | 0.99187 | -0.15651 | 0 | 0
100 | 0.99186 | -0.15684 | 0.0012406 | 0.00031092
101 | 0.99185 | -0.15692 | 0.00073345 | 0.00018382
102 | 0.99827 | -0.03315 | 0.001041 | 0.0002609
103 | 0.99328 | -0.12926 | 0.00066437 | 0.00016651
104 | 0.99328 | -0.12928 | 0.00023778 | 5.9594e-05
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00035124 | -8.8029e-05 | 0.00035124 | 8.793e-05 | 8.12e-10 | -9.9552e-08 | 0.00052771 | 0.00052767 | 0.00052771 | 0.99042 | -0.18509 | 0.99042 | -0.18504 | 0.14498
1 | -0.0053976 | -0.0013527 | 0.0054138 | 0.0013545 | 1.6272e-05 | 1.8913e-06 | 0.0081093 | 0.0081063 | 0.0081093 | 0.99042 | -0.18504 | 0.99368 | -0.12182 | 2.2278
2 | -0.0057264 | -0.0014329 | 0.0057335 | 0.0014341 | 7.0981e-06 | 1.2027e-06 | 0.0085744 | 0.0085732 | 0.0085744 | 0.99368 | -0.12182 | 0.99503 | -0.095777 | 2.3556
3 | 0.00028422 | 7.0698e-05 | -0.00028422 | -7.1232e-05 | 2.7934e-09 | -5.3401e-07 | 0.00042485 | 0.00042504 | 0.00042504 | 0.99503 | -0.095777 | 0.99501 | -0.095984 | 0.11677
4 | -0.0063243 | -0.0015816 | 0.0063248 | 0.0015817 | 5.2773e-07 | 1.3332e-07 | 0.0094565 | 0.0094564 | 0.0094565 | 0.99503 | -0.095777 | 0.99512 | -0.094022 | 2.5979
5 | -0.010392 | -0.0026011 | 0.010393 | 0.0026017 | 1.2671e-06 | 6.2912e-07 | 0.015538 | 0.015538 | 0.015538 | 0.99512 | -0.094022 | 0.99525 | -0.091461 | 4.2688
6 | -0.010393 | -0.0026017 | 0.010398 | 0.0026039 | 4.4143e-06 | 2.1913e-06 | 0.015538 | 0.015538 | 0.015538 | 0.99525 | -0.091461 | 0.99571 | -0.082541 | 4.2688
7 | -0.012253 | -0.0030685 | 0.012255 | 0.00307 | 2.6851e-06 | 1.4406e-06 | 0.01831 | 0.01831 | 0.01831 | 0.99571 | -0.082541 | 0.99595 | -0.077939 | 5.0302
8 | 0.0018548 | 0.00046458 | -0.0018547 | -0.00046484 | 6.6178e-08 | -2.564e-07 | 0.0027718 | 0.0027719 | 0.0027719 | 0.99571 | -0.082541 | 0.99567 | -0.08329 | 0.7615
9 | 0.0022505 | 0.00056279 | -0.0022504 | -0.00056305 | 1.0719e-07 | -2.6046e-07 | 0.003362 | 0.0033621 | 0.0033621 | 0.99595 | -0.077939 | 0.9959 | -0.07894 | 0.92365
10 | -0.014506 | -0.0036328 | 0.014508 | 0.0036343 | 2.6947e-06 | 1.5255e-06 | 0.021672 | 0.021672 | 0.021672 | 0.99595 | -0.077939 | 0.99615 | -0.074038 | 5.9538
11 | 0.0018738 | 0.00046943 | -0.0018737 | -0.0004696 | 4.3213e-08 | -1.6364e-07 | 0.0027996 | 0.0027997 | 0.0027997 | 0.9959 | -0.07894 | 0.99587 | -0.079424 | 0.76914
12 | 0.00037664 | 9.3621e-05 | -0.00037664 | -9.3948e-05 | 2.9966e-09 | -3.2664e-07 | 0.00056249 | 0.0005626 | 0.0005626 | 0.9959 | -0.07894 | 0.99589 | -0.079108 | 0.15456
13 | -0.014751 | -0.0036952 | 0.014758 | 0.0036989 | 6.4941e-06 | 3.6917e-06 | 0.022035 | 0.022034 | 0.022035 | 0.99615 | -0.074038 | 0.99663 | -0.064797 | 6.0534
14 | -0.010664 | -0.0026721 | 0.010666 | 0.0026731 | 2.0539e-06 | 1.036e-06 | 0.015966 | 0.015966 | 0.015966 | 0.99386 | -0.11807 | 0.99407 | -0.11402 | 4.3862
15 | 0.0053273 | 0.0013346 | -0.0053272 | -0.0013346 | 6.9786e-08 | 6.7544e-09 | 0.0079758 | 0.0079759 | 0.0079759 | 0.99386 | -0.11807 | 0.99385 | -0.11834 | 2.1912
16 | -0.024475 | -0.0061394 | 0.024481 | 0.0061428 | 5.57e-06 | 3.4213e-06 | 0.036638 | 0.036638 | 0.036638 | 0.99407 | -0.11402 | 0.99432 | -0.10925 | 10.0655
17 | 0.013809 | 0.0034663 | -0.013801 | -0.0034619 | 7.9638e-06 | 4.453e-06 | 0.020673 | 0.020673 | 0.020673 | 0.99407 | -0.11402 | 0.99344 | -0.12612 | 5.6793
18 | 0.0053272 | 0.0013346 | -0.005326 | -0.0013345 | 1.2324e-06 | 1.1948e-07 | 0.0079759 | 0.0079761 | 0.0079761 | 0.99385 | -0.11834 | 0.9936 | -0.1232 | 2.1912
19 | 0.0033647 | 0.00084261 | -0.0033645 | -0.00084273 | 1.7232e-07 | -1.2479e-07 | 0.0050351 | 0.0050352 | 0.0050352 | 0.99432 | -0.10925 | 0.99426 | -0.11033 | 1.3833
20 | -0.027845 | -0.0069854 | 0.027851 | 0.0069892 | 5.9976e-06 | 3.719e-06 | 0.041673 | 0.041673 | 0.041673 | 0.99432 | -0.10925 | 0.99455 | -0.10473 | 11.4487
21 | 0.012137 | 0.0030449 | -0.012127 | -0.0030397 | 9.5766e-06 | 5.1294e-06 | 0.01818 | 0.01818 | 0.01818 | 0.99344 | -0.12612 | 0.99259 | -0.14268 | 4.9946
22 | 0.0016644 | 0.000417 | -0.0016644 | -0.0004171 | 1.9544e-08 | -9.6072e-08 | 0.0024929 | 0.0024929 | 0.0024929 | 0.99344 | -0.12612 | 0.99343 | -0.12637 | 0.68488
23 | 0.005326 | 0.0013345 | -0.0053245 | -0.0013343 | 1.4849e-06 | 1.4446e-07 | 0.0079761 | 0.0079764 | 0.0079764 | 0.9936 | -0.1232 | 0.99329 | -0.12905 | 2.1913
24 | 0.0019213 | 0.00048116 | -0.0019212 | -0.00048139 | 6.6108e-08 | -2.3422e-07 | 0.0028753 | 0.0028754 | 0.0028754 | 0.99426 | -0.11033 | 0.99422 | -0.11105 | 0.78995
25 | 0.0014432 | 0.00036158 | -0.0014432 | -0.0003617 | 1.8451e-08 | -1.2497e-07 | 0.0021599 | 0.0021599 | 0.0021599 | 0.99426 | -0.11033 | 0.99425 | -0.1106 | 0.59339
26 | -0.029598 | -0.007427 | 0.029601 | 0.0074287 | 2.6661e-06 | 1.6593e-06 | 0.044287 | 0.044287 | 0.044287 | 0.99455 | -0.10473 | 0.99465 | -0.10285 | 12.1669
27 | -0.031665 | -0.0079535 | 0.031674 | 0.007959 | 8.8111e-06 | 5.5028e-06 | 0.047345 | 0.047345 | 0.047345 | 0.99534 | -0.089537 | 0.99564 | -0.083707 | 13.0069
28 | 0.031665 | 0.0079535 | -0.031645 | -0.007941 | 2.0096e-05 | 1.2551e-05 | 0.047345 | 0.047345 | 0.047345 | 0.99534 | -0.089537 | 0.99465 | -0.10285 | 13.007
29 | 0.028205 | 0.0070814 | -0.028187 | -0.0070707 | 1.7277e-05 | 1.072e-05 | 0.042157 | 0.042157 | 0.042157 | 0.99564 | -0.083707 | 0.99497 | -0.096556 | 11.5816
30 | -0.059879 | -0.01504 | 0.059917 | 0.015065 | 3.8696e-05 | 2.4598e-05 | 0.089502 | 0.089502 | 0.089502 | 0.99564 | -0.083707 | 0.99634 | -0.070175 | 24.5885
31 | -0.0023477 | -0.00058795 | 0.0023477 | 0.0005879 | 2.1148e-08 | -4.6299e-08 | 0.0035048 | 0.0035048 | 0.0035048 | 0.9967 | -0.063385 | 0.99671 | -0.063196 | 0.96286
32 | 0.0023477 | 0.00058795 | -0.0023475 | -0.00058834 | 1.7854e-07 | -3.9081e-07 | 0.0035048 | 0.003505 | 0.003505 | 0.9967 | -0.063385 | 0.99661 | -0.064982 | 0.96291
33 | -0.0066864 | -0.001675 | 0.0066866 | 0.001675 | 2.3761e-07 | 6.9188e-08 | 0.009982 | 0.009982 | 0.009982 | 0.99671 | -0.063196 | 0.99675 | -0.06245 | 2.7423
34 | 0.0043387 | 0.0010871 | -0.0043385 | -0.0010871 | 2.2101e-07 | -4.1623e-08 | 0.0064772 | 0.0064773 | 0.0064773 | 0.99671 | -0.063196 | 0.99665 | -0.064266 | 1.7795
35 | 0.011165 | 0.0027988 | -0.011163 | -0.0027975 | 2.4231e-06 | 1.2527e-06 | 0.016738 | 0.016739 | 0.016739 | 0.99259 | -0.14268 | 0.99235 | -0.14724 | 4.5985
36 | 0.00096178 | 0.00024093 | -0.00096177 | -0.00024104 | 6.842e-09 | -1.0906e-07 | 0.0014418 | 0.0014418 | 0.0014418 | 0.99259 | -0.14268 | 0.99258 | -0.14283 | 0.39611
37 | 0.0010077 | 0.00025252 | -0.0010077 | -0.00025254 | 1.8045e-09 | -2.6194e-08 | 0.0015093 | 0.0015093 | 0.0015093 | 0.99343 | -0.12637 | 0.99343 | -0.12641 | 0.41465
38 | 0.0047491 | 0.0011901 | -0.004749 | -0.0011901 | 2.5923e-08 | -1.0878e-09 | 0.0071143 | 0.0071144 | 0.0071144 | 0.99329 | -0.12905 | 0.99329 | -0.12917 | 1.9545
39 | 0.0019212 | 0.00048139 | -0.0019212 | -0.0004815 | 3.0786e-08 | -1.0906e-07 | 0.0028754 | 0.0028755 | 0.0028755 | 0.99422 | -0.11105 | 0.99421 | -0.11139 | 0.78996
40 | 0.026024 | 0.0065287 | -0.026018 | -0.0065248 | 6.2321e-06 | 3.8461e-06 | 0.038922 | 0.038923 | 0.038923 | 0.99497 | -0.096556 | 0.99471 | -0.10158 | 10.693
41 | -0.060766 | -0.015278 | 0.060803 | 0.015301 | 3.7064e-05 | 2.3564e-05 | 0.090769 | 0.090769 | 0.090769 | 0.99634 | -0.070175 | 0.99701 | -0.057411 | 24.9366
42 | -0.0066866 | -0.001675 | 0.0066872 | 0.0016752 | 5.4881e-07 | 1.5978e-07 | 0.009982 | 0.0099819 | 0.009982 | 0.99675 | -0.06245 | 0.99683 | -0.060726 | 2.7423
43 | 0.0017765 | 0.00044503 | -0.0017765 | -0.00044522 | 4.5409e-08 | -1.9525e-07 | 0.0026523 | 0.0026524 | 0.0026524 | 0.99665 | -0.064266 | 0.99662 | -0.064802 | 0.72867
44 | 0.0089229 | 0.0022361 | -0.0089213 | -0.0022354 | 1.591e-06 | 7.121e-07 | 0.01338 | 0.01338 | 0.01338 | 0.99235 | -0.14724 | 0.99216 | -0.15098 | 3.6758
45 | 0.00090215 | 0.00022598 | -0.00090215 | -0.00022605 | 4.1076e-09 | -7.4996e-08 | 0.0013514 | 0.0013515 | 0.0013515 | 0.99329 | -0.12917 | 0.99328 | -0.12926 | 0.37128
46 | -0.0085702 | -0.0021471 | 0.0085716 | 0.0021477 | 1.3536e-06 | 5.7874e-07 | 0.012793 | 0.012793 | 0.012793 | 0.99683 | -0.060726 | 0.99701 | -0.057411 | 3.5145
47 | 0.0016907 | 0.00042359 | -0.0016906 | -0.00042371 | 2.5207e-08 | -1.2203e-07 | 0.002521 | 0.0025211 | 0.0025211 | 0.99789 | -0.040521 | 0.99787 | -0.040834 | 0.6926
48 | -0.0016907 | -0.00042359 | 0.0016907 | 0.00042331 | 5.7609e-08 | -2.7894e-07 | 0.002521 | 0.0025209 | 0.002521 | 0.99789 | -0.040521 | 0.99793 | -0.039805 | 0.69259
49 | 0.022327 | 0.0056023 | -0.022319 | -0.0055977 | 7.492e-06 | 4.5595e-06 | 0.033294 | 0.033294 | 0.033294 | 0.99793 | -0.039805 | 0.99756 | -0.046845 | 9.1468
50 | 0.020747 | 0.005207 | -0.02074 | -0.0052028 | 7.079e-06 | 4.273e-06 | 0.030938 | 0.030938 | 0.030938 | 0.99793 | -0.039805 | 0.99755 | -0.046962 | 8.4995
51 | -0.044764 | -0.011233 | 0.044811 | 0.011262 | 4.6214e-05 | 2.9215e-05 | 0.066753 | 0.066753 | 0.066753 | 0.99793 | -0.039805 | 0.99905 | -0.018178 | 18.3388
52 | -0.069374 | -0.017449 | 0.069455 | 0.017501 | 8.111e-05 | 5.1647e-05 | 0.10356 | 0.10356 | 0.10356 | 0.99701 | -0.057411 | 0.99828 | -0.032966 | 28.4511
53 | 0.0012745 | 0.00031924 | -0.0012744 | -0.0003194 | 1.8775e-08 | -1.6817e-07 | 0.0019028 | 0.0019028 | 0.0019028 | 0.99663 | -0.064797 | 0.99661 | -0.065106 | 0.52275
54 | -0.016032 | -0.0040181 | 0.01604 | 0.0040225 | 7.6352e-06 | 4.4232e-06 | 0.023937 | 0.023937 | 0.023937 | 0.99663 | -0.064797 | 0.99715 | -0.054805 | 6.5761
55 | -0.01604 | -0.0040225 | 0.016041 | 0.0040233 | 1.303e-06 | 7.5479e-07 | 0.023937 | 0.023937 | 0.023937 | 0.99715 | -0.054805 | 0.99724 | -0.053101 | 6.5761
56 | 0.00037664 | 9.3948e-05 | -0.00037663 | -9.4393e-05 | 4.0884e-09 | -4.4543e-07 | 0.0005626 | 0.00056276 | 0.00056276 | 0.99589 | -0.079108 | 0.99588 | -0.079336 | 0.1546
57 | -0.019518 | -0.0048947 | 0.019524 | 0.0048981 | 5.7124e-06 | 3.4216e-06 | 0.029125 | 0.029125 | 0.029125 | 0.99724 | -0.053101 | 0.99755 | -0.046962 | 8.0015
58 | 0.071657 | 0.018072 | -0.071641 | -0.018061 | 1.6548e-05 | 1.054e-05 | 0.10677 | 0.10677 | 0.10677 | 0.99905 | -0.018178 | 0.9988 | -0.023004 | 29.3319
59 | -0.11647 | -0.029333 | 0.11657 | 0.029398 | 0.00010134 | 6.4739e-05 | 0.17352 | 0.17352 | 0.17352 | 0.99905 | -0.018178 | 1 | 0 | 47.6707
60 | 0.0011108 | 0.00027827 | -0.0011108 | -0.00027839 | 9.5793e-09 | -1.1595e-07 | 0.0016548 | 0.0016549 | 0.0016549 | 0.9988 | -0.023004 | 0.99879 | -0.023185 | 0.45463
61 | 0.07053 | 0.017783 | -0.070496 | -0.017761 | 3.3611e-05 | 2.1405e-05 | 0.10511 | 0.10511 | 0.10511 | 0.9988 | -0.023004 | 0.99828 | -0.032966 | 28.8773
62 | 0.0019485 | 0.00048813 | -0.0019485 | -0.00048814 | 2.2366e-09 | -7.786e-09 | 0.0029064 | 0.0029064 | 0.0029064 | 0.99756 | -0.046845 | 0.99756 | -0.046869 | 0.79846
63 | 0.020371 | 0.0051096 | -0.020365 | -0.005106 | 5.9525e-06 | 3.5852e-06 | 0.030388 | 0.030388 | 0.030388 | 0.99756 | -0.046845 | 0.99724 | -0.052977 | 8.3484
64 | 0.001041 | 0.00026078 | -0.001041 | -0.0002609 | 9.1114e-09 | -1.261e-07 | 0.0015517 | 0.0015517 | 0.0015517 | 0.99828 | -0.032966 | 0.99827 | -0.03315 | 0.4263
65 | 0.0019485 | 0.00048814 | -0.0019484 | -0.00048832 | 5.3038e-08 | -1.8463e-07 | 0.0029064 | 0.0029065 | 0.0029065 | 0.99756 | -0.046869 | 0.99753 | -0.04744 | 0.79848
66 | 0.0165 | 0.0041373 | -0.0165 | -0.004137 | 4.9672e-07 | 2.8939e-07 | 0.024621 | 0.024621 | 0.024621 | 0.99724 | -0.052977 | 0.99721 | -0.053608 | 6.764
67 | 0.0089213 | 0.0022354 | -0.0089193 | -0.0022345 | 1.967e-06 | 8.8058e-07 | 0.01338 | 0.01338 | 0.01338 | 0.99216 | -0.15098 | 0.99192 | -0.15561 | 3.6758
68 | 0.0066946 | 0.001677 | -0.0066946 | -0.001677 | 2.8566e-08 | 8.5327e-09 | 0.010043 | 0.010043 | 0.010043 | 0.99192 | -0.15561 | 0.99192 | -0.1557 | 2.7589
69 | -0.0016106 | -0.00040364 | 0.0016106 | 0.00040357 | 1.3717e-08 | -7.2998e-08 | 0.0024095 | 0.0024094 | 0.0024095 | 0.99463 | -0.10321 | 0.99464 | -0.10304 | 0.66194
70 | -0.0016106 | -0.00040357 | 0.0016106 | 0.00040354 | 5.1618e-09 | -2.747e-08 | 0.0024094 | 0.0024094 | 0.0024094 | 0.99464 | -0.10304 | 0.99464 | -0.10297 | 0.66194
71 | 0.0010827 | 0.00027107 | -0.0010827 | -0.00027125 | 1.4303e-08 | -1.7953e-07 | 0.0016197 | 0.0016198 | 0.0016198 | 0.99464 | -0.10297 | 0.99463 | -0.10325 | 0.44499
72 | -0.0026933 | -0.00067461 | 0.0026934 | 0.00067455 | 4.3262e-08 | -6.455e-08 | 0.0040291 | 0.0040291 | 0.0040291 | 0.99464 | -0.10297 | 0.99466 | -0.10263 | 1.1069
73 | 0.0010827 | 0.00027125 | -0.0010827 | -0.00027135 | 8.2605e-09 | -1.0368e-07 | 0.0016198 | 0.0016198 | 0.0016198 | 0.99463 | -0.10325 | 0.99462 | -0.10341 | 0.445
74 | -0.0032962 | -0.00082563 | 0.0032963 | 0.0008255 | 1.6493e-07 | -1.2925e-07 | 0.0049309 | 0.0049308 | 0.0049309 | 0.99466 | -0.10263 | 0.99471 | -0.10158 | 1.3547
75 | 0.022722 | 0.0056993 | -0.022714 | -0.0056946 | 7.7672e-06 | 4.7384e-06 | 0.033992 | 0.033992 | 0.033992 | 0.99471 | -0.10158 | 0.99434 | -0.10875 | 9.3384
76 | -0.0018708 | -0.00046887 | 0.0018709 | 0.00046869 | 4.7533e-08 | -1.811e-07 | 0.0027939 | 0.0027938 | 0.0027939 | 0.9964 | -0.069159 | 0.99643 | -0.068626 | 0.76754
77 | -0.004678 | -0.0011722 | 0.0046781 | 0.0011722 | 3.5259e-08 | -2.5304e-09 | 0.0069859 | 0.0069858 | 0.0069859 | 0.99643 | -0.068626 | 0.99644 | -0.068468 | 1.9192
78 | -0.006593 | -0.0016522 | 0.0065934 | 0.0016523 | 3.7922e-07 | 1.068e-07 | 0.0098455 | 0.0098455 | 0.0098455 | 0.99644 | -0.068468 | 0.9965 | -0.06726 | 2.7048
79 | 0.012905 | 0.003235 | -0.012904 | -0.0032344 | 1.2486e-06 | 6.8352e-07 | 0.019321 | 0.019321 | 0.019321 | 0.99394 | -0.11654 | 0.99384 | -0.11857 | 5.3078
80 | -0.012905 | -0.003235 | 0.012907 | 0.003236 | 1.7948e-06 | 9.8245e-07 | 0.019321 | 0.01932 | 0.019321 | 0.99394 | -0.11654 | 0.99409 | -0.11362 | 5.3078
81 | 0.010908 | 0.0027342 | -0.010907 | -0.0027334 | 1.4932e-06 | 7.6224e-07 | 0.016333 | 0.016333 | 0.016333 | 0.99384 | -0.11857 | 0.99369 | -0.12145 | 4.487
82 | -0.014882 | -0.0037311 | 0.014883 | 0.0037317 | 1.0122e-06 | 5.7729e-07 | 0.022277 | 0.022277 | 0.022277 | 0.99409 | -0.11362 | 0.99416 | -0.1122 | 6.1202
83 | -0.0075079 | -0.0018815 | 0.0075087 | 0.0018817 | 7.7952e-07 | 2.834e-07 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011211 | 0.9965 | -0.06726 | 0.99661 | -0.065081 | 3.0799
84 | 0.0086008 | 0.0021555 | -0.0085999 | -0.0021551 | 8.2746e-07 | 3.5727e-07 | 0.012879 | 0.012879 | 0.012879 | 0.99369 | -0.12145 | 0.99358 | -0.12347 | 3.5383
85 | -0.018323 | -0.0045937 | 0.018325 | 0.0045951 | 2.3294e-06 | 1.3837e-06 | 0.027425 | 0.027425 | 0.027425 | 0.99416 | -0.1122 | 0.9943 | -0.10953 | 7.5345
86 | -0.0075087 | -0.0018817 | 0.0075092 | 0.0018819 | 4.9257e-07 | 1.7905e-07 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011211 | 0.99661 | -0.065081 | 0.99669 | -0.063704 | 3.0799
87 | 0.0065067 | 0.0016305 | -0.0065064 | -0.0016304 | 2.8704e-07 | 7.9311e-08 | 0.0097445 | 0.0097446 | 0.0097446 | 0.99358 | -0.12347 | 0.99353 | -0.12439 | 2.6771
88 | -0.021375 | -0.005359 | 0.021376 | 0.0053595 | 7.886e-07 | 4.7805e-07 | 0.031989 | 0.031989 | 0.031989 | 0.9943 | -0.10953 | 0.99434 | -0.10875 | 8.7883
89 | 0.0030498 | 0.00076393 | -0.0030496 | -0.00076412 | 1.8132e-07 | -1.85e-07 | 0.004564 | 0.0045641 | 0.0045641 | 0.9943 | -0.10953 | 0.99424 | -0.11078 | 1.2539
90 | 0.014902 | 0.0037367 | -0.0149 | -0.0037354 | 2.3761e-06 | 1.3536e-06 | 0.022238 | 0.022238 | 0.022238 | 0.99721 | -0.053608 | 0.99704 | -0.056955 | 6.1093
91 | 0.013778 | 0.0034542 | -0.013776 | -0.0034531 | 1.9787e-06 | 1.1037e-06 | 0.020563 | 0.020563 | 0.020563 | 0.99704 | -0.056955 | 0.99688 | -0.059969 | 5.6492
92 | 0.012448 | 0.0031203 | -0.012446 | -0.0031194 | 1.6363e-06 | 8.8249e-07 | 0.018581 | 0.018581 | 0.018581 | 0.99688 | -0.059969 | 0.99674 | -0.062728 | 5.1047
93 | 0.0085222 | 0.0021359 | -0.0085218 | -0.0021357 | 3.9598e-07 | 1.684e-07 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.99674 | -0.062728 | 0.99669 | -0.063704 | 3.4953
94 | -0.0045437 | -0.0011388 | 0.004544 | 0.0011387 | 2.9089e-07 | -3.0634e-08 | 0.0068062 | 0.0068061 | 0.0068062 | 0.99338 | -0.12732 | 0.99345 | -0.12598 | 1.8698
95 | -0.004544 | -0.0011387 | 0.0045444 | 0.0011387 | 3.4352e-07 | -3.6222e-08 | 0.0068061 | 0.006806 | 0.0068061 | 0.99345 | -0.12598 | 0.99353 | -0.12439 | 1.8698
96 | 0.0030496 | 0.00076412 | -0.0030495 | -0.00076425 | 1.2754e-07 | -1.3009e-07 | 0.0045641 | 0.0045642 | 0.0045642 | 0.99424 | -0.11078 | 0.99419 | -0.11165 | 1.2539
97 | 0.0021923 | 0.0005494 | -0.0021923 | -0.00054943 | 1.0388e-08 | -2.6718e-08 | 0.0032812 | 0.0032812 | 0.0032812 | 0.99419 | -0.11165 | 0.99419 | -0.11175 | 0.90143
98 | 0.0013381 | 0.00033505 | -0.001338 | -0.00033532 | 3.364e-08 | -2.6869e-07 | 0.0020023 | 0.0020024 | 0.0020024 | 0.99434 | -0.10875 | 0.99432 | -0.10928 | 0.55011
99 | 0.00072177 | 0.00018087 | -0.00072176 | -0.00018089 | 6.8539e-10 | -1.988e-08 | 0.0010801 | 0.0010801 | 0.0010801 | 0.99432 | -0.10928 | 0.99431 | -0.1093 | 0.29674
100 | 0.0019741 | 0.00049392 | -0.0019741 | -0.00049417 | 7.5989e-08 | -2.4964e-07 | 0.0029612 | 0.0029613 | 0.0029613 | 0.99192 | -0.1557 | 0.99187 | -0.15651 | 0.81355
101 | 0.0012406 | 0.00031074 | -0.0012406 | -0.00031092 | 1.9166e-08 | -1.7818e-07 | 0.0018611 | 0.0018612 | 0.0018612 | 0.99187 | -0.15651 | 0.99186 | -0.15684 | 0.51131
102 | 0.00073347 | 0.00018343 | -0.00073345 | -0.00018382 | 1.4134e-08 | -3.9278e-07 | 0.0011002 | 0.0011004 | 0.0011004 | 0.99187 | -0.15651 | 0.99185 | -0.15692 | 0.3023
103 | 0.00023778 | 5.9545e-05 | -0.00023778 | -5.9594e-05 | 1.8086e-10 | -4.9083e-08 | 0.0003562 | 0.00035622 | 0.00035622 | 0.99328 | -0.12926 | 0.99328 | -0.12928 | 0.097862

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11923 | 0.029652

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00035124 | 8.803e-05
1 | 0.0050463 | 0.0012647
2 | 0.00031258 | 7.834e-05
3 | 0.00030656 | 7.6832e-05
4 | 0.0040673 | 0.0010194
5 | 0.00028422 | 7.1232e-05
6 | 0.0018547 | 0.00046484
7 | 0.00024294 | 6.0887e-05
8 | 0.0053366 | 0.0013375
9 | 0.0017472 | 0.00043789
10 | 0.002044 | 0.00051229
11 | 0.0023475 | 0.00058834
12 | 0.00065668 | 0.00016458
13 | 0.0014432 | 0.0003617
14 | 0.00057543 | 0.00014422
15 | 0.0021629 | 0.00054207
16 | 0.00084836 | 0.00021262
17 | 0.002562 | 0.00064209
18 | 0.00224 | 0.0005614
19 | 0.00096177 | 0.00024104
20 | 0.0010077 | 0.00025255
21 | 0.0019212 | 0.0004815
22 | 0.0038469 | 0.00096412
23 | 0.0017765 | 0.00044522
24 | 0.0018831 | 0.00047194
25 | 0.0016906 | 0.00042371
26 | 0.0012744 | 0.0003194
27 | 0.0018737 | 0.0004696
28 | 0.0034771 | 0.00087145
29 | 0.0010107 | 0.0002533
30 | 0.0012155 | 0.00030462
31 | 0.00037663 | 9.4393e-05
32 | 0.0011108 | 0.00027839
33 | 0.003865 | 0.00096866
34 | 0.0022247 | 0.00055757
35 | 0.0016106 | 0.00040364
36 | 0.00060282 | 0.00015108
37 | 0.0010827 | 0.00027135
38 | 0.0018708 | 0.00046887
39 | 0.0028072 | 0.00070354
40 | 0.001915 | 0.00047994
41 | 0.0019956 | 0.00050015
42 | 0.0019754 | 0.00049508
43 | 0.00091446 | 0.00022919
44 | 0.0023061 | 0.00057796
45 | 0.0034396 | 0.00086203
46 | 0.0020932 | 0.00052461
47 | 0.0015972 | 0.00040029
48 | 0.001122 | 0.0002812
49 | 0.0013279 | 0.00033281
50 | 0.0039242 | 0.0009835
51 | 0.0010127 | 0.0002538
52 | 0.0019484 | 0.00048832
53 | 0.0045437 | 0.0011388
54 | 0.001962 | 0.00049173
55 | 0.00085724 | 0.00021485
56 | 0.0021923 | 0.00054943
57 | 0.00061627 | 0.00015445
58 | 0.00072177 | 0.00018089
59 | 0.0047204 | 0.0011831
60 | 0.0012406 | 0.00031092
61 | 0.00073345 | 0.00018382
62 | 0.001041 | 0.0002609
63 | 0.00066437 | 0.00016651
64 | 0.00023778 | 5.9594e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1