## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_177-7_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_177-7_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_177-7_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_177-7_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_177-7_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_177-7_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_177-7_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_177-7_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_177-7_0_10_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_177-7_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_177-7_0_10_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_177-7_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_177-7_0_10_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_177-7_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_177-7_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_177-7_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_177-7_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_177-7_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_177-7_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_177-7_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_177-7_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_177-7_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_177-7_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_177-7_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_177-7_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_177-7_0_10_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_177-7_0_10_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_177-7_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_177-7_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_177-7_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_177-7_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_177-7_0_10_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_177-7_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_177-7_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_177-7_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_177-7_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_177-7_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_177-7_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_177-7_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_177-7_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_177-7_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_177-7_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_177-7_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_177-7_0_10_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_177-7_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_177-7_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_177-7_0_10_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_177-7_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_177-7_0_10_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_177-7_0_10_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_177-7_0_10_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_177-7_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_177-7_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_177-7_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_177-7_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_177-7_0_10_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_177-7_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_177-7_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_177-7_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_177-7_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_177-7_0_10_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_177-7_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_177-7_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_177-7_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_177-7_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_177-7_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_177-7_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_177-7_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_177-7_0_10_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_177-7_0_10_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_177-7_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_177-7_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_177-7_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_177-7_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_177-7_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_177-7_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_177-7_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_177-7_0_10_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_177-7_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_177-7_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_177-7_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_177-7_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_177-7_0_10_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_177-7_0_10_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_177-7_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_177-7_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_177-7_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_177-7_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_177-7_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_177-7_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_177-7_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_177-7_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_177-7_0_10_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_177-7_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_177-7_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_177-7_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_177-7_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_177-7_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_177-7_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_177-7_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_177-7_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_177-7_0_10_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_177-7_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_177-7_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_177-7_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_177-7_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_177-7_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_177-7_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_177-7_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_177-7_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_177-7_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_177-7_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_177-7_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_177-7_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_177-7_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_177-7_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_177-7_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_177-7_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_177-7_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_177-7_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_177-7_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_177-7_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_177-7_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_177-7_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_177-7_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_177-7_0_10_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_177-7_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_177-7_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_177-7_0_10_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_177-7_0_10_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_177-7_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_177-7_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_177-7_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_177-7_0_10_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_177-7_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_177-7_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_177-7_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_177-7_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_177-7_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_177-7_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_177-7_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_177-7_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_177-7_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_177-7_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_177-7_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_177-7_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_177-7_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_177-7_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_177-7_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_177-7_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_177-7_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_177-7_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_177-7_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_177-7_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_177-7_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_177-7_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_177-7_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_177-7_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_177-7_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_177-7_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_177-7_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_177-7_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_177-7_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_177-7_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_177-7_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_177-7_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_177-7_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_177-7_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_177-7_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_177-7_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_177-7_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_177-7_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_177-7_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_177-7_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_177-7_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_177-7_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_177-7_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_177-7_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_177-7_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_177-7_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_177-7_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_177-7_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_177-7_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_177-7_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_177-7_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_177-7_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_177-7_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_177-7_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_177-7_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_177-7_0_10_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_177-7_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_177-7_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_177-7_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_177-7_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_177-7_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_177-7_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_177-7_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_177-7_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_177-7_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_177-7_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_177-7_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_177-7_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_177-7_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_177-7_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_177-7_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_177-7_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_177-7_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_177-7_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_177-7_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_177-7_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_177-7_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_177-7_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_177-7_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_177-7_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_177-7_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_177-7_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_177-7_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_177-7_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_177-7_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_177-7_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_177-7_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_177-7_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_177-7_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_177-7_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_177-7_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_177-7_0_10_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_177-7_0_10_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_177-7_0_10_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_7_2_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_177-7_0_10_load_0 | 0 | 0.00078262 | 0.00019614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_177-7_0_10_load_5 | 3 | 0.0001843 | 4.6191e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_177-7_0_10_load_211 | 8 | 0.0016846 | 0.0004222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_177-7_0_10_load_170 | 9 | 0.00099614 | 0.00024966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_177-7_0_10_load_220 | 10 | 0.00037102 | 9.2985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_177-7_0_10_load_10 | 11 | 0.00028498 | 7.1423e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_177-7_0_10_load_230 | 12 | 0.00014022 | 3.5142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_177-7_0_10_load_11 | 14 | 0.00023447 | 5.8764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_177-7_0_10_load_12 | 15 | 0.00023541 | 5.9e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_177-7_0_10_load_13 | 17 | 0.0081967 | 0.0020543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_177-7_0_10_load_14 | 18 | 0.0013718 | 0.00034381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_177-7_0_10_load_16 | 20 | 0.0013206 | 0.00033098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_177-7_0_10_load_120 | 22 | 0.0032832 | 0.00082285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_177-7_0_10_load_238 | 25 | 0.0098286 | 0.0024633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_177-7_0_10_load_241 | 26 | 0.0034232 | 0.00085792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_177-7_0_10_load_185 | 29 | 0.0039852 | 0.00099878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_177-7_0_10_load_208 | 32 | 0.0029273 | 0.00073365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_177-7_0_10_load_183 | 35 | 0.001527 | 0.00038271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_177-7_0_10_load_181 | 37 | 0.0030235 | 0.00075777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_177-7_0_10_load_146 | 39 | 0.0032838 | 0.000823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_177-7_0_10_load_212 | 40 | 0.008203 | 0.0020559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_177-7_0_10_load_222 | 43 | 0.014141 | 0.0035441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_177-7_0_10_load_235 | 46 | 0.0029055 | 0.0007282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_177-7_0_10_load_221 | 48 | 0.0095737 | 0.0023994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_177-7_0_10_load_233 | 49 | 0.0036001 | 0.00090228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_177-7_0_10_load_231 | 50 | 0.0096967 | 0.0024302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_177-7_0_10_load_113 | 52 | 0.0011266 | 0.00028236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_177-7_0_10_load_121 | 54 | 0.0034637 | 0.00086808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_177-7_0_10_load_219 | 55 | 0.0022947 | 0.00057511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_177-7_0_10_load_109 | 57 | 0.0014777 | 0.00037035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_177-7_0_10_load_228 | 60 | 0.0012757 | 0.00031972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_177-7_0_10_load_102 | 61 | 0.0014348 | 0.0003596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_177-7_0_10_load_100 | 62 | 0.0015988 | 0.00040069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_177-7_0_10_load_152 | 64 | 0.0021059 | 0.00052779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_177-7_0_10_load_108 | 66 | 0.0012164 | 0.00030487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_177-7_0_10_load_229 | 68 | 0.0033307 | 0.00083474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_177-7_0_10_load_242 | 69 | 0.013931 | 0.0034916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_177-7_0_10_load_153 | 70 | 0.0092402 | 0.0023158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_177-7_0_10_load_184 | 72 | 0.0048679 | 0.00122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_177-7_0_10_load_130 | 73 | 0.0041124 | 0.0010307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_177-7_0_10_load_128 | 74 | 0.0010969 | 0.0002749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_177-7_0_10_load_43 | 75 | 0.016834 | 0.004219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_177-7_0_10_load_237 | 77 | 0.0018146 | 0.00045478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_177-7_0_10_load_154 | 78 | 0.02707 | 0.0067845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_177-7_0_10_load_182 | 80 | 0.0051301 | 0.0012857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_177-7_0_10_load_180 | 81 | 0.0042859 | 0.0010741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_177-7_0_10_load_234 | 82 | 0.0019576 | 0.00049063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_177-7_0_10_load_232 | 83 | 0.006237 | 0.0015631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_177-7_0_10_load_134 | 85 | 0.0026665 | 0.00066829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_177-7_0_10_load_55 | 86 | 0.0011593 | 0.00029055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_177-7_0_10_load_140 | 91 | 0.0022901 | 0.00057395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_177-7_0_10_load_223 | 92 | 0.010583 | 0.0026524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_177-7_0_10_load_38 | 93 | 0.005936 | 0.0014877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_177-7_0_10_load_39 | 94 | 0.0034126 | 0.00085527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_177-7_0_10_load_40 | 95 | 0.0034125 | 0.00085525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_177-7_0_10_load_42 | 97 | 0.00066184 | 0.00016587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_177-7_0_10_load_119 | 99 | 0.0018997 | 0.00047611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_177-7_0_10_load_240 | 101 | 0.0034744 | 0.00087076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_177-7_0_10_load_142 | 102 | 0.0019512 | 0.00048902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_177-7_0_10_load_45 | 103 | 0.0059659 | 0.0014952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_177-7_0_10_load_66 | 105 | 0.0064217 | 0.0016094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_177-7_0_10_load_88 | 106 | 0.0017805 | 0.00044624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_177-7_0_10_load_107 | 108 | 0.0030576 | 0.00076631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_177-7_0_10_load_137 | 110 | 0.0034675 | 0.00086905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_177-7_0_10_load_54 | 111 | 0.0018214 | 0.00045648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_177-7_0_10_load_56 | 112 | 0.0052402 | 0.0013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_177-7_0_10_load_58 | 113 | 0.0034458 | 0.00086359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_177-7_0_10_load_131 | 114 | 0.0078781 | 0.0019744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_177-7_0_10_load_139 | 115 | 0.00097661 | 0.00024476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_177-7_0_10_load_129 | 116 | 0.0026531 | 0.00066493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_177-7_0_10_load_59 | 117 | 0.0010259 | 0.00025711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_177-7_0_10_load_63 | 121 | 0.0016289 | 0.00040823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_177-7_0_10_load_64 | 122 | 0.0021523 | 0.00053942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_177-7_0_10_load_99 | 123 | 0.0046515 | 0.0011658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_177-7_0_10_load_135 | 124 | 0.0013197 | 0.00033076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_177-7_0_10_load_200 | 126 | 0.0023991 | 0.00060127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_177-7_0_10_load_244 | 128 | 0.0045686 | 0.001145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_177-7_0_10_load_227 | 129 | 0.007182 | 0.0018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_177-7_0_10_load_98 | 130 | 0.0018293 | 0.00045846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_177-7_0_10_load_198 | 131 | 0.0052596 | 0.0013182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_177-7_0_10_load_199 | 132 | 0.0044158 | 0.0011067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_177-7_0_10_load_243 | 133 | 0.0058248 | 0.0014598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_177-7_0_10_load_70 | 134 | 0.010995 | 0.0027557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_177-7_0_10_load_141 | 136 | 0.0032063 | 0.00080358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_177-7_0_10_load_87 | 137 | 0.0051486 | 0.0012904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_177-7_0_10_load_71 | 138 | 0.0036419 | 0.00091275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_177-7_0_10_load_72 | 139 | 0.010136 | 0.0025404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_177-7_0_10_load_73 | 140 | 0.0040939 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_177-7_0_10_load_94 | 142 | 0.002971 | 0.00074461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_177-7_0_10_load_92 | 143 | 0.0048709 | 0.0012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_177-7_0_10_load_96 | 145 | 0.00036101 | 9.0478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_177-7_0_10_load_76 | 146 | 0.0013464 | 0.00033745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_177-7_0_10_load_77 | 147 | 0.001816 | 0.00045514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_177-7_0_10_load_79 | 149 | 0.0018944 | 0.00047479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_177-7_0_10_load_81 | 151 | 0.0011039 | 0.00027666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_177-7_0_10_load_124 | 153 | 0.00068349 | 0.0001713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_177-7_0_10_load_122 | 154 | 0.0027129 | 0.00067993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_177-7_0_10_load_132 | 155 | 0.0014973 | 0.00037525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_177-7_0_10_load_147 | 157 | 0.0021412 | 0.00053664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_177-7_0_10_load_133 | 159 | 0.00074506 | 0.00018673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_177-7_0_10_load_82 | 160 | 0.0014748 | 0.00036961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_177-7_0_10_load_83 | 161 | 0.00079939 | 0.00020035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_177-7_0_10_load_84 | 162 | 0.00065193 | 0.00016339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_177-7_0_10_load_85 | 163 | 0.00087019 | 0.00021809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_177-7_0_10_load_86 | 164 | 0.00082048 | 0.00020563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_177-7_0_10_load_110 | 165 | 0.0012122 | 0.0003038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_177-7_0_10_load_111 | 166 | 0.0098657 | 0.0024726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_177-7_0_10_load_91 | 168 | 0.0032063 | 0.00080358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_177-7_0_10_load_138 | 170 | 0.0023105 | 0.00057907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_177-7_0_10_load_95 | 171 | 0.0014705 | 0.00036854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_177-7_0_10_load_114 | 173 | 0.0018534 | 0.00046451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_177-7_0_10_load_162 | 175 | 0.0034852 | 0.00087346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_177-7_0_10_load_163 | 176 | 0.0034296 | 0.00085955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_177-7_0_10_load_159 | 177 | 0.0026282 | 0.00065869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_177-7_0_10_load_207 | 178 | 0.0021771 | 0.00054564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_177-7_0_10_load_160 | 180 | 0.0034949 | 0.00087589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_177-7_0_10_load_149 | 181 | 0.0018998 | 0.00047614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_177-7_0_10_load_148 | 182 | 0.0050915 | 0.0012761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_177-7_0_10_load_125 | 183 | 0.0018077 | 0.00045306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_177-7_0_10_load_171 | 186 | 0.0011569 | 0.00028994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_177-7_0_10_load_169 | 187 | 0.0026289 | 0.00065885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_177-7_0_10_load_143 | 188 | 0.0013896 | 0.00034827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_177-7_0_10_load_239 | 189 | 0.0034124 | 0.00085524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_177-7_0_10_load_155 | 190 | 0.0084229 | 0.002111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_177-7_0_10_load_157 | 192 | 0.0016869 | 0.00042278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_177-7_0_10_load_158 | 193 | 0.0020857 | 0.00052272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_177-7_0_10_load_172 | 194 | 0.0016772 | 0.00042035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_177-7_0_10_load_173 | 195 | 0.0019108 | 0.0004789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_177-7_0_10_load_161 | 196 | 0.0046238 | 0.0011588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_177-7_0_10_load_174 | 197 | 0.003686 | 0.0009238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_177-7_0_10_load_195 | 198 | 0.0020846 | 0.00052245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_177-7_0_10_load_197 | 199 | 0.0052987 | 0.001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_177-7_0_10_load_216 | 200 | 0.010031 | 0.0025141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_177-7_0_10_load_164 | 202 | 0.0011597 | 0.00029064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_177-7_0_10_load_165 | 203 | 0.0054351 | 0.0013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_177-7_0_10_load_166 | 204 | 0.00094514 | 0.00023687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_177-7_0_10_load_168 | 205 | 0.0010836 | 0.00027157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_177-7_0_10_load_217 | 206 | 0.0070621 | 0.0017699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_177-7_0_10_load_196 | 207 | 0.00092302 | 0.00023133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_177-7_0_10_load_175 | 208 | 0.0022222 | 0.00055694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_177-7_0_10_load_176 | 209 | 0.0030151 | 0.00075565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_177-7_0_10_load_177 | 210 | 0.0024831 | 0.00062231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_177-7_0_10_load_209 | 213 | 0.0040328 | 0.0010107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_177-7_0_10_load_193 | 214 | 0.0041743 | 0.0010462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_177-7_0_10_load_210 | 215 | 0.0038668 | 0.0009691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_177-7_0_10_load_191 | 216 | 0.0042031 | 0.0010534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_177-7_0_10_load_186 | 217 | 0.0013143 | 0.00032939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_177-7_0_10_load_187 | 218 | 0.0042723 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_177-7_0_10_load_188 | 219 | 0.0017399 | 0.00043606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_177-7_0_10_load_189 | 220 | 0.0021059 | 0.00052778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_177-7_0_10_load_190 | 221 | 0.0040273 | 0.0010093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_177-7_0_10_load_192 | 222 | 0.0017164 | 0.00043017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_177-7_0_10_load_201 | 223 | 0.0048649 | 0.0012192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_177-7_0_10_load_202 | 224 | 0.0023601 | 0.00059151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_177-7_0_10_load_218 | 225 | 0.0022947 | 0.00057511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_177-7_0_10_load_225 | 226 | 0.010036 | 0.0025152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_177-7_0_10_load_224 | 227 | 0.006177 | 0.0015481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_177-7_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_177-7_0_10_line_1 |  | 1 | 2 | 0.011086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_177-7_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.010036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_177-7_0_10_line_3 |  | 2 | 5 | 0.007862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_177-7_0_10_line_4 |  | 2 | 10 | 0.014493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_177-7_0_10_line_5 |  | 4 | 5 | 0.024518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_177-7_0_10_line_6 |  | 4 | 6 | 0.025218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_177-7_0_10_line_7 |  | 5 | 11 | 0.0090998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_177-7_0_10_line_8 |  | 6 | 12 | 0.072668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_177-7_0_10_line_9 |  | 7 | 8 | 0.029821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_177-7_0_10_line_10 |  | 7 | 9 | 0.10382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_177-7_0_10_line_11 |  | 8 | 10 | 0.023146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_177-7_0_10_line_12 |  | 9 | 16 | 0.031797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_177-7_0_10_line_13 |  | 11 | 14 | 0.0092204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_177-7_0_10_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0099056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_177-7_0_10_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0030779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_177-7_0_10_line_16 |  | 16 | 184 | 0.005756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_177-7_0_10_line_17 |  | 16 | 187 | 0.015111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_177-7_0_10_line_18 |  | 17 | 18 | 0.035459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_177-7_0_10_line_19 |  | 17 | 19 | 0.048115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_177-7_0_10_line_20 |  | 18 | 20 | 0.017867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_177-7_0_10_line_21 |  | 19 | 21 | 0.004771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_177-7_0_10_line_22 |  | 21 | 22 | 0.031551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_177-7_0_10_line_23 |  | 22 | 54 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_177-7_0_10_line_24 |  | 23 | 24 | 0.13422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_177-7_0_10_line_25 |  | 23 | 25 | 0.10917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_177-7_0_10_line_26 |  | 24 | 26 | 0.0061178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_177-7_0_10_line_27 |  | 25 | 30 | 0.030295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_177-7_0_10_line_28 |  | 26 | 69 | 0.0036202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_177-7_0_10_line_29 |  | 27 | 28 | 0.02064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_177-7_0_10_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0090013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_177-7_0_10_line_31 |  | 28 | 32 | 0.051823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_177-7_0_10_line_32 |  | 28 | 30 | 0.04299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_177-7_0_10_line_33 |  | 29 | 72 | 0.03682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_177-7_0_10_line_34 |  | 30 | 31 | 0.010936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_177-7_0_10_line_35 |  | 31 | 77 | 0.015729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_177-7_0_10_line_36 |  | 31 | 78 | 0.052552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_177-7_0_10_line_37 |  | 32 | 79 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_177-7_0_10_line_38 |  | 33 | 34 | 0.012911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_177-7_0_10_line_39 |  | 33 | 35 | 0.035951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_177-7_0_10_line_40 |  | 34 | 36 | 0.02011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_177-7_0_10_line_41 |  | 34 | 37 | 0.029158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_177-7_0_10_line_42 |  | 35 | 80 | 0.039118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_177-7_0_10_line_43 |  | 36 | 40 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_177-7_0_10_line_44 |  | 36 | 38 | 0.024439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_177-7_0_10_line_45 |  | 37 | 81 | 0.013801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_177-7_0_10_line_46 |  | 38 | 39 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_177-7_0_10_line_47 |  | 39 | 91 | 0.03781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_177-7_0_10_line_48 |  | 41 | 42 | 0.036916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_177-7_0_10_line_49 |  | 41 | 43 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_177-7_0_10_line_50 |  | 42 | 55 | 0.010906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_177-7_0_10_line_51 |  | 43 | 92 | 0.034137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_177-7_0_10_line_52 |  | 44 | 45 | 0.026273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_177-7_0_10_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0083408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_177-7_0_10_line_54 |  | 45 | 49 | 0.033682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_177-7_0_10_line_55 |  | 45 | 50 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_177-7_0_10_line_56 |  | 45 | 47 | 0.018414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_177-7_0_10_line_57 |  | 46 | 82 | 0.031497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_177-7_0_10_line_58 |  | 47 | 48 | 0.005164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_177-7_0_10_line_59 |  | 49 | 65 | 0.047706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_177-7_0_10_line_60 |  | 50 | 83 | 0.0068839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_177-7_0_10_line_61 |  | 51 | 52 | 0.0046769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_177-7_0_10_line_62 |  | 51 | 53 | 0.033468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_177-7_0_10_line_63 |  | 52 | 87 | 0.019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_177-7_0_10_line_64 |  | 53 | 56 | 0.004909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_177-7_0_10_line_65 |  | 54 | 89 | 0.054838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_177-7_0_10_line_66 |  | 55 | 109 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_177-7_0_10_line_67 |  | 56 | 57 | 0.040768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_177-7_0_10_line_68 |  | 57 | 108 | 0.025475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_177-7_0_10_line_69 |  | 58 | 59 | 0.011625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_177-7_0_10_line_70 |  | 58 | 60 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_177-7_0_10_line_71 |  | 59 | 61 | 0.0066904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_177-7_0_10_line_72 |  | 59 | 62 | 0.014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_177-7_0_10_line_73 |  | 60 | 68 | 0.0069539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_177-7_0_10_line_74 |  | 63 | 64 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_177-7_0_10_line_75 |  | 63 | 65 | 0.024393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_177-7_0_10_line_76 |  | 63 | 66 | 0.024933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_177-7_0_10_line_77 |  | 63 | 67 | 0.023628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_177-7_0_10_line_78 |  | 65 | 68 | 0.0042469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_177-7_0_10_line_79 |  | 66 | 108 | 0.025134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_177-7_0_10_line_80 |  | 67 | 110 | 0.018173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_177-7_0_10_line_81 |  | 70 | 71 | 0.036376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_177-7_0_10_line_82 |  | 71 | 78 | 0.040382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_177-7_0_10_line_83 |  | 71 | 104 | 0.013379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_177-7_0_10_line_84 |  | 72 | 80 | 0.040081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_177-7_0_10_line_85 |  | 73 | 74 | 0.022351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_177-7_0_10_line_86 |  | 74 | 116 | 0.0014846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_177-7_0_10_line_87 |  | 75 | 76 | 0.056744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_177-7_0_10_line_88 |  | 76 | 103 | 0.0064636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_177-7_0_10_line_89 |  | 76 | 104 | 0.016952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_177-7_0_10_line_90 |  | 79 | 220 | 0.0059198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_177-7_0_10_line_91 |  | 81 | 193 | 0.013048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_177-7_0_10_line_92 |  | 84 | 85 | 0.020105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_177-7_0_10_line_93 |  | 84 | 86 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_177-7_0_10_line_94 |  | 85 | 115 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_177-7_0_10_line_95 |  | 86 | 111 | 0.014935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_177-7_0_10_line_96 |  | 87 | 88 | 0.013934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_177-7_0_10_line_97 |  | 88 | 106 | 0.018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_177-7_0_10_line_98 |  | 88 | 104 | 0.030016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_177-7_0_10_line_99 |  | 89 | 90 | 0.073823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_177-7_0_10_line_100 |  | 90 | 144 | 0.010423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_177-7_0_10_line_101 |  | 90 | 145 | 0.034998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_177-7_0_10_line_102 |  | 91 | 115 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_177-7_0_10_line_103 |  | 92 | 110 | 0.031138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_177-7_0_10_line_104 |  | 93 | 94 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_177-7_0_10_line_105 |  | 93 | 95 | 0.020428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_177-7_0_10_line_106 |  | 94 | 96 | 0.0050169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_177-7_0_10_line_107 |  | 95 | 97 | 0.0023293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_177-7_0_10_line_108 |  | 96 | 98 | 0.018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_177-7_0_10_line_109 |  | 98 | 99 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_177-7_0_10_line_110 |  | 99 | 156 | 0.024336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_177-7_0_10_line_111 |  | 100 | 101 | 0.017915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_177-7_0_10_line_112 |  | 100 | 102 | 0.016403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_177-7_0_10_line_113 |  | 101 | 189 | 0.034524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_177-7_0_10_line_114 |  | 102 | 152 | 0.022954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_177-7_0_10_line_115 |  | 104 | 105 | 0.02433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_177-7_0_10_line_116 |  | 105 | 107 | 0.017548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_177-7_0_10_line_117 |  | 106 | 137 | 0.023745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_177-7_0_10_line_118 |  | 107 | 134 | 0.019169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_177-7_0_10_line_119 |  | 109 | 206 | 0.018557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_177-7_0_10_line_120 |  | 111 | 112 | 0.0078756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_177-7_0_10_line_121 |  | 112 | 113 | 0.020506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_177-7_0_10_line_122 |  | 113 | 114 | 0.0038217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_177-7_0_10_line_123 |  | 114 | 116 | 0.00073375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_177-7_0_10_line_124 |  | 117 | 118 | 0.013261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_177-7_0_10_line_125 |  | 117 | 119 | 0.029066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_177-7_0_10_line_126 |  | 118 | 120 | 0.003294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_177-7_0_10_line_127 |  | 118 | 121 | 0.015887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_177-7_0_10_line_128 |  | 119 | 122 | 0.0033751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_177-7_0_10_line_129 |  | 120 | 123 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_177-7_0_10_line_130 |  | 120 | 124 | 0.023706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_177-7_0_10_line_131 |  | 121 | 125 | 0.017999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_177-7_0_10_line_132 |  | 122 | 126 | 0.021504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_177-7_0_10_line_133 |  | 123 | 130 | 0.0019353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_177-7_0_10_line_134 |  | 125 | 129 | 0.020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_177-7_0_10_line_135 |  | 125 | 131 | 0.016233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_177-7_0_10_line_136 |  | 126 | 132 | 0.0097971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_177-7_0_10_line_137 |  | 127 | 128 | 0.009446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_177-7_0_10_line_138 |  | 127 | 129 | 0.016727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_177-7_0_10_line_139 |  | 129 | 133 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_177-7_0_10_line_140 |  | 130 | 142 | 0.032689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_177-7_0_10_line_141 |  | 131 | 211 | 0.018745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_177-7_0_10_line_142 |  | 132 | 223 | 0.0075354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_177-7_0_10_line_143 |  | 134 | 135 | 0.019273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_177-7_0_10_line_144 |  | 135 | 136 | 0.016264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_177-7_0_10_line_145 |  | 137 | 167 | 0.016312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_177-7_0_10_line_146 |  | 138 | 139 | 0.010053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_177-7_0_10_line_147 |  | 138 | 140 | 0.027421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_177-7_0_10_line_148 |  | 139 | 141 | 0.018743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_177-7_0_10_line_149 |  | 141 | 142 | 0.010273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_177-7_0_10_line_150 |  | 141 | 143 | 0.012152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_177-7_0_10_line_151 |  | 144 | 172 | 0.022415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_177-7_0_10_line_152 |  | 144 | 173 | 0.021709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_177-7_0_10_line_153 |  | 145 | 171 | 0.043528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_177-7_0_10_line_154 |  | 146 | 147 | 0.0084492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_177-7_0_10_line_155 |  | 146 | 148 | 0.014585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_177-7_0_10_line_156 |  | 147 | 149 | 0.022381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_177-7_0_10_line_157 |  | 148 | 150 | 0.027425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_177-7_0_10_line_158 |  | 148 | 151 | 0.022829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_177-7_0_10_line_159 |  | 149 | 152 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_177-7_0_10_line_160 |  | 150 | 153 | 0.025679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_177-7_0_10_line_161 |  | 150 | 154 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_177-7_0_10_line_162 |  | 151 | 155 | 0.0082707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_177-7_0_10_line_163 |  | 152 | 156 | 0.032029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_177-7_0_10_line_164 |  | 153 | 157 | 0.001419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_177-7_0_10_line_165 |  | 154 | 158 | 0.013922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_177-7_0_10_line_166 |  | 155 | 159 | 0.011593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_177-7_0_10_line_167 |  | 156 | 173 | 0.0094154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_177-7_0_10_line_168 |  | 158 | 183 | 0.019066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_177-7_0_10_line_169 |  | 158 | 184 | 0.028573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_177-7_0_10_line_170 |  | 159 | 163 | 0.0104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_177-7_0_10_line_171 |  | 160 | 161 | 0.00052634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
172 | LV_177-7_0_10_line_172 |  | 160 | 162 | 0.01605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_177-7_0_10_line_173 |  | 161 | 163 | 0.00064391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_177-7_0_10_line_174 |  | 162 | 164 | 0.0078703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_177-7_0_10_line_175 |  | 164 | 165 | 0.017914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_177-7_0_10_line_176 |  | 165 | 166 | 0.029981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_177-7_0_10_line_177 |  | 166 | 174 | 0.028285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_177-7_0_10_line_178 |  | 167 | 168 | 0.015668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_177-7_0_10_line_179 |  | 168 | 169 | 0.01876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_177-7_0_10_line_180 |  | 169 | 170 | 0.015499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_177-7_0_10_line_181 |  | 172 | 181 | 0.0017278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_177-7_0_10_line_182 |  | 174 | 175 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_177-7_0_10_line_183 |  | 174 | 176 | 0.016897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
184 | LV_177-7_0_10_line_184 |  | 174 | 177 | 0.035728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_177-7_0_10_line_185 |  | 175 | 178 | 0.028741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_177-7_0_10_line_186 |  | 176 | 179 | 0.011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_177-7_0_10_line_187 |  | 177 | 180 | 0.0051887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_177-7_0_10_line_188 |  | 178 | 199 | 0.006415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_177-7_0_10_line_189 |  | 179 | 200 | 0.022244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_177-7_0_10_line_190 |  | 179 | 201 | 0.035299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_177-7_0_10_line_191 |  | 180 | 196 | 0.021534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_177-7_0_10_line_192 |  | 181 | 182 | 0.021388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_177-7_0_10_line_193 |  | 184 | 188 | 0.016583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_177-7_0_10_line_194 |  | 185 | 186 | 0.014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_177-7_0_10_line_195 |  | 185 | 187 | 0.0080449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_177-7_0_10_line_196 |  | 190 | 191 | 0.072703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_177-7_0_10_line_197 |  | 191 | 192 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_177-7_0_10_line_198 |  | 191 | 193 | 0.0079248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_177-7_0_10_line_199 |  | 192 | 194 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_177-7_0_10_line_200 |  | 194 | 195 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_177-7_0_10_line_201 |  | 196 | 197 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_177-7_0_10_line_202 |  | 197 | 198 | 0.015585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_177-7_0_10_line_203 |  | 198 | 207 | 0.013509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_177-7_0_10_line_204 |  | 199 | 211 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
205 | LV_177-7_0_10_line_205 |  | 200 | 226 | 0.025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_177-7_0_10_line_206 |  | 201 | 205 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_177-7_0_10_line_207 |  | 202 | 203 | 0.0025787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_177-7_0_10_line_208 |  | 202 | 204 | 0.03358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_177-7_0_10_line_209 |  | 204 | 205 | 0.030286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_177-7_0_10_line_210 |  | 206 | 225 | 0.0067731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
211 | LV_177-7_0_10_line_211 |  | 208 | 209 | 0.017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_177-7_0_10_line_212 |  | 208 | 210 | 0.021331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_177-7_0_10_line_213 |  | 209 | 211 | 0.033197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
214 | LV_177-7_0_10_line_214 |  | 210 | 212 | 0.0046797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_177-7_0_10_line_215 |  | 212 | 213 | 0.015576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_177-7_0_10_line_216 |  | 212 | 214 | 0.013627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_177-7_0_10_line_217 |  | 213 | 215 | 0.0021497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_177-7_0_10_line_218 |  | 214 | 216 | 0.028059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_177-7_0_10_line_219 |  | 216 | 222 | 0.0014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_177-7_0_10_line_220 |  | 217 | 218 | 0.0055698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_177-7_0_10_line_221 |  | 217 | 219 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_177-7_0_10_line_222 |  | 218 | 220 | 0.006611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_177-7_0_10_line_223 |  | 219 | 221 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_177-7_0_10_line_224 |  | 223 | 224 | 0.013386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
225 | LV_177-7_0_10_line_225 |  | 224 | 225 | 0.0099414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
226 | LV_177-7_0_10_line_226 |  | 226 | 227 | 0.029933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_177-7_0_10_trafo_109 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 228 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2701836.6051 | 1246282.1874 | 2701839.4343 | 1246278.4776 | 2701844.0826 | 1246272.3766
1 | 2701827.6975 | 1246275.5516 | 2701836.6051 | 1246282.1874
2 | 2701836.6051 | 1246282.1874 | 2701846.0839 | 1246285.4861
3 | 2701827.6975 | 1246275.5516 | 2701824.9464 | 1246273.4026 | 2701821.4868 | 1246270.7078
4 | 2701827.6975 | 1246275.5516 | 2701818.8606 | 1246287.0385
5 | 2701835.8895 | 1246250.8396 | 2701821.4868 | 1246270.7078
6 | 2701835.8895 | 1246250.8396 | 2701833.8641 | 1246243.8326 | 2701834.6563 | 1246242.5786 | 2701840.7878 | 1246234.0105 | 2701841.0025 | 1246228.1096
7 | 2701821.4868 | 1246270.7078 | 2701814.2367 | 1246265.2084
8 | 2701841.0025 | 1246228.1096 | 2701842.2695 | 1246226.0519 | 2701851.6132 | 1246212.5908 | 2701808.3014 | 1246180.5666
9 | 2701828.7498 | 1246331.7246 | 2701811.3188 | 1246307.5287
10 | 2701828.7498 | 1246331.7246 | 2701852.0937 | 1246364.451 | 2701880.0057 | 1246396.0218 | 2701894.5282 | 1246411.8451
11 | 2701811.3188 | 1246307.5287 | 2701811.3188 | 1246307.5287 | 2701810.5054 | 1246302.9779 | 2701810.5944 | 1246299.5545 | 2701812.2639 | 1246295.6134 | 2701818.8606 | 1246287.0385
12 | 2701916.0286 | 1246435.2714 | 2701894.5282 | 1246411.8451
13 | 2701814.2367 | 1246265.2084 | 2701813.3121 | 1246264.5071 | 2701807.7238 | 1246258.699
14 | 2701800.8558 | 1246251.5609 | 2701807.7238 | 1246258.699
15 | 2701800.8558 | 1246251.5609 | 2701798.2031 | 1246250.0001
16 | 2701916.0286 | 1246435.2714 | 2701920.3184 | 1246431.4198
17 | 2701916.0286 | 1246435.2714 | 2701906.5664 | 1246447.0528
18 | 2702136.2996 | 1246607.3758 | 2702148.0029 | 1246597.3556 | 2702162.7164 | 1246583.7319
19 | 2702195.4472 | 1246548.5013 | 2702180.9989 | 1246564.843 | 2702167.9042 | 1246578.9284 | 2702162.7164 | 1246583.7319
20 | 2702122.7278 | 1246618.9958 | 2702136.2996 | 1246607.3758
21 | 2702191.8753 | 1246545.3262 | 2702195.4472 | 1246548.5013
22 | 2702191.8753 | 1246545.3262 | 2702177.7009 | 1246561.995 | 2702170.72 | 1246568.6876
23 | 2702170.72 | 1246568.6876 | 2702163.8572 | 1246575.267 | 2702157.7063 | 1246580.9662
24 | 2702224.0613 | 1246646.5268 | 2702224.9915 | 1246647.7883 | 2702227.2262 | 1246651.83 | 2702227.8777 | 1246657.4234 | 2702233.1762 | 1246664.7426 | 2702266.1813 | 1246710.5142 | 2702247.1275 | 1246724.9303 | 2702267.2634 | 1246751.1314
25 | 2702267.2634 | 1246751.1314 | 2702210.5779 | 1246792.6645 | 2702178.4182 | 1246814.5528
26 | 2702224.0613 | 1246646.5268 | 2702219.027 | 1246650.0028
27 | 2702152.7167 | 1246829.263 | 2702156.5288 | 1246829.451 | 2702178.4182 | 1246814.5528
28 | 2702216.0479 | 1246652.0597 | 2702219.027 | 1246650.0028
29 | 2702142.9972 | 1246862.3437 | 2702148.594 | 1246861.9954 | 2702157.2343 | 1246860.3985 | 2702159.1035 | 1246866.3576
30 | 2702142.9972 | 1246862.3437 | 2702137.0032 | 1246862.0736 | 2702134.059 | 1246861.4917
31 | 2702159.1035 | 1246866.3576 | 2702150.2853 | 1246884.4088 | 2702138.8183 | 1246906.6732 | 2702135.0634 | 1246912.2086
32 | 2702152.7167 | 1246829.263 | 2702153.4824 | 1246836.5597 | 2702158.7489 | 1246836.9618 | 2702158.2092 | 1246844.6029 | 2702157.2274 | 1246848.0888 | 2702155.4006 | 1246854.5735 | 2702157.2343 | 1246860.3985 | 2702159.1035 | 1246866.3576
33 | 2702097.352 | 1246862.5537 | 2702119.5937 | 1246860.9062 | 2702125.0886 | 1246860.7674 | 2702131.7024 | 1246861.026 | 2702134.059 | 1246861.4917
34 | 2702152.7167 | 1246829.263 | 2702141.7504 | 1246829.4854
35 | 2702141.7504 | 1246829.4854 | 2702144.9648 | 1246814.0883
36 | 2702141.7504 | 1246829.4854 | 2702136.8808 | 1246825.7764 | 2702108.931 | 1246788.701
37 | 2702125.9345 | 1246925.6662 | 2702135.0634 | 1246912.2086
38 | 2701970.6275 | 1246878.6347 | 2701982.835 | 1246874.3301
39 | 2701982.835 | 1246874.3301 | 2702018.5262 | 1246870.0187
40 | 2701951.4442 | 1246884.8431 | 2701970.6275 | 1246878.6347
41 | 2701970.6275 | 1246878.6347 | 2701988.5768 | 1246901.6133
42 | 2702057.3803 | 1246865.5143 | 2702053.3343 | 1246865.814 | 2702018.5262 | 1246870.0187
43 | 2701951.4442 | 1246884.8431 | 2701950.0734 | 1246886.3541 | 2701948.2111 | 1246887.8899 | 2701946.1603 | 1246889.4003 | 2701944.0231 | 1246891.1093 | 2701941.8415 | 1246893.3906
44 | 2701951.4442 | 1246884.8431 | 2701952.474 | 1246882.9482 | 2701953.2593 | 1246881.2159 | 2701954.3707 | 1246878.0992 | 2701955.8915 | 1246873.5774 | 2701957.2197 | 1246867.5177 | 2701958.8018 | 1246861.6292
45 | 2701997.0724 | 1246912.4894 | 2701988.5768 | 1246901.6133
46 | 2701958.8018 | 1246861.6292 | 2701964.9763 | 1246855.3638 | 2701968.4225 | 1246850.9084 | 2701969.3607 | 1246849.2296
47 | 2701988.3765 | 1246816.5605 | 2701980.9727 | 1246828.4511 | 2701969.3607 | 1246849.2296
48 | 2701835.192 | 1246761.0266 | 2701855.1549 | 1246792.116
49 | 2701855.1549 | 1246792.116 | 2701863.0948 | 1246788.1937 | 2701861.3631 | 1246784.3276 | 2701867.6433 | 1246781.3958
50 | 2701835.192 | 1246761.0266 | 2701829.0685 | 1246752.0017
51 | 2701867.6433 | 1246781.3958 | 2701878.2256 | 1246776.4556 | 2701876.9082 | 1246773.5417 | 2701894.2643 | 1246765.1916
52 | 2701877.0942 | 1246834.7929 | 2701885.2774 | 1246828.1394 | 2701893.0868 | 1246823.4588 | 2701893.9193 | 1246822.4945 | 2701897.4189 | 1246818.4515
53 | 2701877.0942 | 1246834.7929 | 2701880.8834 | 1246839.8286 | 2701882.2482 | 1246841.3431
54 | 2701897.4189 | 1246818.4515 | 2701898.7215 | 1246816.9505 | 2701906.7332 | 1246808.4148 | 2701921.8007 | 1246795.2812
55 | 2701897.4189 | 1246818.4515 | 2701913.1874 | 1246836.3643
56 | 2701884.5329 | 1246812.5588 | 2701889.2957 | 1246817.6558 | 2701893.5357 | 1246814.048 | 2701897.4189 | 1246818.4515
57 | 2701882.2482 | 1246841.3431 | 2701903.3341 | 1246864.741
58 | 2701884.5329 | 1246812.5588 | 2701887.9116 | 1246809.3922 | 2701888.3747 | 1246809.1277
59 | 2701957.7628 | 1246763.9348 | 2701921.8007 | 1246795.2812
60 | 2701913.1874 | 1246836.3643 | 2701917.736 | 1246841.5314
61 | 2702057.4717 | 1246693.1276 | 2702056.7794 | 1246694.2833 | 2702055.1971 | 1246697.213
62 | 2702030.1976 | 1246700.1194 | 2702041.8396 | 1246690.9458 | 2702045.9225 | 1246687.2577 | 2702047.3884 | 1246687.2495 | 2702050.406 | 1246688.8249 | 2702053.6527 | 1246690.7045 | 2702057.4717 | 1246693.1276
63 | 2702045.9083 | 1246714.412 | 2702055.1971 | 1246697.213
64 | 2702026.8676 | 1246696.5037 | 2702030.1976 | 1246700.1194
65 | 2702115.9406 | 1246616.4851 | 2702127.7656 | 1246606.7923 | 2702150.8736 | 1246587.2972 | 2702157.7063 | 1246580.9662
66 | 2701819.2906 | 1246737.5908 | 2701829.0685 | 1246752.0017
67 | 2702026.8676 | 1246696.5037 | 2702023.5915 | 1246692.8223 | 2702013.8891 | 1246701.6845 | 2701996.8693 | 1246716.7043
68 | 2701977.7709 | 1246733.564 | 2701989.4544 | 1246723.2478 | 2701996.8693 | 1246716.7043
69 | 2701967.7169 | 1246754.9211 | 2701976.4696 | 1246747.2434
70 | 2701967.7169 | 1246754.9211 | 2701970.7445 | 1246758.5538 | 2701969.8648 | 1246759.1836 | 2701965.7901 | 1246762.6488
71 | 2701976.4696 | 1246747.2434 | 2701980.6943 | 1246752.4312
72 | 2701976.4696 | 1246747.2434 | 2701987.595 | 1246737.4854
73 | 2701965.7901 | 1246762.6488 | 2701961.124 | 1246766.6169 | 2701960.51 | 1246767.1735
74 | 2701940.24 | 1246766.7024 | 2701926.4309 | 1246778.8968 | 2701925.8155 | 1246779.4308
75 | 2701940.24 | 1246766.7024 | 2701943.3848 | 1246770.5484 | 2701954.7657 | 1246760.7252 | 2701957.7628 | 1246763.9348
76 | 2701940.24 | 1246766.7024 | 2701958.9302 | 1246750.1996
77 | 2701938.6996 | 1246743.8136 | 2701937.5305 | 1246759.0721 | 2701937.6753 | 1246761.6321 | 2701938.2306 | 1246763.6099 | 2701939.1079 | 1246765.3152 | 2701940.24 | 1246766.7024
78 | 2701957.7628 | 1246763.9348 | 2701960.51 | 1246767.1735 | 2701960.51 | 1246767.1735
79 | 2701977.7709 | 1246733.564 | 2701958.9302 | 1246750.1996
80 | 2701938.6996 | 1246743.8136 | 2701922.3234 | 1246751.6922
81 | 2702084.6225 | 1246756.4556 | 2702105.8665 | 1246738.107 | 2702113.2827 | 1246734.3699
82 | 2702084.6225 | 1246756.4556 | 2702108.931 | 1246788.701
83 | 2702074.9785 | 1246747.4493 | 2702080.1494 | 1246750.7742 | 2702084.6225 | 1246756.4556
84 | 2702097.352 | 1246862.5537 | 2702057.3803 | 1246865.5143
85 | 2702055.7718 | 1246827.4871 | 2702068.2894 | 1246844.1099 | 2702069.1495 | 1246845.3896
86 | 2702055.7718 | 1246827.4871 | 2702054.8787 | 1246826.3011
87 | 2702071.4857 | 1246757.2301 | 2702106.1279 | 1246802.1729
88 | 2702071.4857 | 1246757.2301 | 2702067.3788 | 1246752.239
89 | 2702071.4857 | 1246757.2301 | 2702080.1494 | 1246750.7742 | 2702074.9785 | 1246747.4493
90 | 2702125.9345 | 1246925.6662 | 2702122.4758 | 1246930.4705
91 | 2701997.0724 | 1246912.4894 | 2702005.1048 | 1246922.7724
92 | 2702014.6727 | 1246772.9094 | 2702004.1397 | 1246790.0345
93 | 2702014.6727 | 1246772.9094 | 2702026.0814 | 1246788.0597
94 | 2702004.1397 | 1246790.0345 | 2702002.6871 | 1246792.3962 | 2701995.211 | 1246805.033
95 | 2702026.0814 | 1246788.0597 | 2702035.0656 | 1246799.9902
96 | 2702045.9083 | 1246714.412 | 2702055.096 | 1246724.9117
97 | 2702055.096 | 1246724.9117 | 2702070.9862 | 1246715.7794
98 | 2702074.9785 | 1246747.4493 | 2702058.2544 | 1246728.4021 | 2702055.096 | 1246724.9117
99 | 2702069.5136 | 1246594.9357 | 2702069.9799 | 1246599.4473 | 2702069.5615 | 1246603.9992 | 2702068.5384 | 1246610.7647 | 2702069.7281 | 1246614.944 | 2702079.2832 | 1246610.7051 | 2702097.2626 | 1246604.2651 | 2702100.561 | 1246604.0217 | 2702104.3706 | 1246604.799 | 2702107.4661 | 1246606.2423 | 2702110.0206 | 1246608.388 | 2702115.9406 | 1246616.4851
100 | 2702069.5136 | 1246594.9357 | 2702069.0222 | 1246591.4468 | 2702068.1188 | 1246588.1842 | 2702066.7999 | 1246584.9257
101 | 2702069.5136 | 1246594.9357 | 2702073.7153 | 1246592.6952 | 2702088.8994 | 1246573.9641 | 2702091.4814 | 1246568.4116
102 | 2701995.211 | 1246805.033 | 2701988.6726 | 1246816.0849 | 2701988.3765 | 1246816.5605
103 | 2701894.2643 | 1246765.1916 | 2701922.3234 | 1246751.6922
104 | 2701998.7066 | 1246589.6974 | 2701986.6596 | 1246596.8729
105 | 2701969.1093 | 1246607.3262 | 2701986.6596 | 1246596.8729
106 | 2702003.0168 | 1246587.1301 | 2701998.7066 | 1246589.6974
107 | 2701967.1081 | 1246608.5182 | 2701969.1093 | 1246607.3262
108 | 2702003.0168 | 1246587.1301 | 2702005.0778 | 1246585.909 | 2702013.3068 | 1246581.0134 | 2702019.3157 | 1246577.3694
109 | 2702019.3157 | 1246577.3694 | 2702028.1092 | 1246572.0499
110 | 2702048.9317 | 1246559.4538 | 2702028.1092 | 1246572.0499
111 | 2701996.9587 | 1246556.324 | 2701982.2128 | 1246566.4983
112 | 2701996.9587 | 1246556.324 | 2702010.4762 | 1246547.033
113 | 2701953.7973 | 1246586.106 | 2701979.1276 | 1246568.627 | 2701982.2128 | 1246566.4983
114 | 2702029.3928 | 1246534.0311 | 2702010.4762 | 1246547.033
115 | 2702074.9785 | 1246747.4493 | 2702096.8116 | 1246736.7138
116 | 2702112.5592 | 1246728.9706 | 2702096.8116 | 1246736.7138
117 | 2702087.5781 | 1246699.578 | 2702084.9844 | 1246700.796 | 2702076.2485 | 1246712.7551 | 2702070.9862 | 1246715.7794
118 | 2702112.5592 | 1246728.9706 | 2702129.253 | 1246719.5492
119 | 2701819.2906 | 1246737.5908 | 2701836.0161 | 1246729.5527
120 | 2702039.8032 | 1246806.2815 | 2702035.0656 | 1246799.9902
121 | 2702052.1383 | 1246822.662 | 2702039.8032 | 1246806.2815
122 | 2702052.1383 | 1246822.662 | 2702054.4373 | 1246825.7149
123 | 2702054.4373 | 1246825.7149 | 2702054.8787 | 1246826.3011
124 | 2701939.0464 | 1246679.2912 | 2701934.7099 | 1246681.474 | 2701927.1868 | 1246685.2254
125 | 2701901.1716 | 1246698.1885 | 2701914.8352 | 1246691.3846 | 2701927.1868 | 1246685.2254
126 | 2701941.9958 | 1246677.8074 | 2701939.0464 | 1246679.2912
127 | 2701939.0464 | 1246679.2912 | 2701930.6888 | 1246665.7803
128 | 2701901.1716 | 1246698.1885 | 2701898.143 | 1246699.6779
129 | 2701941.9958 | 1246677.8074 | 2701950.7754 | 1246673.3993 | 2701959.262 | 1246669.1221
130 | 2701941.9958 | 1246677.8074 | 2701943.1827 | 1246685.2336 | 2701941.9476 | 1246701.3719
131 | 2701921.2204 | 1246650.4734 | 2701930.6888 | 1246665.7803
132 | 2701878.7684 | 1246709.0067 | 2701896.5617 | 1246700.4555 | 2701898.143 | 1246699.6779
133 | 2701959.262 | 1246669.1221 | 2701960.9902 | 1246668.251
134 | 2701903.1697 | 1246660.6379 | 2701921.2204 | 1246650.4734
135 | 2701921.2204 | 1246650.4734 | 2701912.7486 | 1246636.6262
136 | 2701869.9381 | 1246713.2504 | 2701878.7684 | 1246709.0067
137 | 2701888.3036 | 1246668.3885 | 2701883.8533 | 1246660.05
138 | 2701903.1697 | 1246660.6379 | 2701888.3036 | 1246668.3885
139 | 2701903.1697 | 1246660.6379 | 2701897.3109 | 1246649.851
140 | 2701960.9902 | 1246668.251 | 2701990.1808 | 1246653.5389
141 | 2701902.966 | 1246620.6364 | 2701912.7486 | 1246636.6262
142 | 2701863.1463 | 1246716.5144 | 2701869.9381 | 1246713.2504
143 | 2702146.0373 | 1246710.0767 | 2702129.253 | 1246719.5492
144 | 2702146.0373 | 1246710.0767 | 2702160.5214 | 1246702.6782
145 | 2702102.3433 | 1246692.644 | 2702087.5781 | 1246699.578
146 | 2702018.9346 | 1246662.1095 | 2702018.2605 | 1246662.3623 | 2702012.9373 | 1246664.8059 | 2702009.4642 | 1246664.6683 | 2702009.4642 | 1246664.6683
147 | 2702018.9346 | 1246662.1095 | 2702021.4924 | 1246661.1502 | 2702042.917 | 1246650.7551 | 2702043.698 | 1246650.3577
148 | 2701999.3543 | 1246648.9154 | 2702002.4893 | 1246654.6516 | 2702009.4642 | 1246664.6683
149 | 2701999.3543 | 1246648.9154 | 2701990.1808 | 1246653.5389
150 | 2701999.3543 | 1246648.9154 | 2702010.2312 | 1246643.496
151 | 2702066.7999 | 1246584.9257 | 2702047.7664 | 1246596.8519
152 | 2702066.7999 | 1246584.9257 | 2702064.8681 | 1246581.7121 | 2702054.4129 | 1246567.1093
153 | 2702091.4814 | 1246568.4116 | 2702109.8346 | 1246528.9421
154 | 2702001.529 | 1246498.1969 | 2702005.7908 | 1246503.2232 | 2702006.9215 | 1246504.6992
155 | 2701990.8844 | 1246488.2551 | 2701995.7182 | 1246492.3081 | 2702000.8441 | 1246497.3891 | 2702001.529 | 1246498.1969
156 | 2702020.5325 | 1246522.4657 | 2702006.9215 | 1246504.6992
157 | 2701970.4066 | 1246469.9443 | 2701990.8844 | 1246488.2551
158 | 2701990.8844 | 1246488.2551 | 2701971.6011 | 1246500.4746
159 | 2702029.3928 | 1246534.0311 | 2702020.5325 | 1246522.4657
160 | 2701970.4066 | 1246469.9443 | 2701985.9376 | 1246449.4948
161 | 2701970.4066 | 1246469.9443 | 2701953.3438 | 1246457.8395
162 | 2701964.615 | 1246504.9016 | 2701971.6011 | 1246500.4746
163 | 2702048.9317 | 1246559.4538 | 2702032.2599 | 1246537.7722 | 2702029.3928 | 1246534.0311
164 | 2701986.7958 | 1246448.3647 | 2701985.9376 | 1246449.4948
165 | 2701941.9894 | 1246449.7844 | 2701953.3438 | 1246457.8395
166 | 2701954.8221 | 1246511.1072 | 2701964.615 | 1246504.9016
167 | 2702048.9317 | 1246559.4538 | 2702054.4129 | 1246567.1093
168 | 2701930.3804 | 1246464.9301 | 2701940.1545 | 1246452.3549 | 2701941.9894 | 1246449.7844
169 | 2701941.9894 | 1246449.7844 | 2701926.9806 | 1246438.9958 | 2701920.3184 | 1246431.4198
170 | 2701946.0373 | 1246516.6739 | 2701954.8221 | 1246511.1072
171 | 2701945.0489 | 1246517.3003 | 2701945.4934 | 1246517.0186
172 | 2701945.0489 | 1246517.3003 | 2701931.4919 | 1246525.8911
173 | 2701945.4934 | 1246517.0186 | 2701946.0373 | 1246516.6739
174 | 2701931.4919 | 1246525.8911 | 2701924.844 | 1246530.1038
175 | 2701909.7123 | 1246539.6924 | 2701924.844 | 1246530.1038
176 | 2701884.461 | 1246555.8543 | 2701902.901 | 1246544.0086 | 2701909.7123 | 1246539.6924
177 | 2701860.6605 | 1246571.1376 | 2701862.2036 | 1246570.1522 | 2701884.461 | 1246555.8543
178 | 2702102.3433 | 1246692.644 | 2702116.4847 | 1246685.8991
179 | 2702133.4168 | 1246677.823 | 2702116.4847 | 1246685.8991
180 | 2702133.4168 | 1246677.823 | 2702146.88 | 1246670.1454
181 | 2702047.7664 | 1246596.8519 | 2702046.2696 | 1246597.7149
182 | 2701860.6605 | 1246571.1376 | 2701871.8252 | 1246583.7817
183 | 2701860.6605 | 1246571.1376 | 2701849.5877 | 1246558.3741
184 | 2701860.6605 | 1246571.1376 | 2701836.7234 | 1246586.1716 | 2701830.5245 | 1246590.3235
185 | 2701871.8252 | 1246583.7817 | 2701890.8487 | 1246605.326
186 | 2701841.9758 | 1246549.5999 | 2701849.5877 | 1246558.3741
187 | 2701830.5245 | 1246590.3235 | 2701826.2134 | 1246593.2109
188 | 2701895.0947 | 1246610.1347 | 2701890.8487 | 1246605.326
189 | 2701841.9758 | 1246549.5999 | 2701859.3277 | 1246535.6822
190 | 2701841.9758 | 1246549.5999 | 2701818.563 | 1246523.1216
191 | 2701826.2134 | 1246593.2109 | 2701818.4481 | 1246598.4119 | 2701808.7281 | 1246605.7641
192 | 2702046.2696 | 1246597.7149 | 2702027.7406 | 1246608.3978
193 | 2701920.3184 | 1246431.4198 | 2701924.7462 | 1246426.1362 | 2701930.5423 | 1246419.0525 | 2701930.8683 | 1246418.6266
194 | 2701901.5287 | 1246453.3252 | 2701895.4595 | 1246460.9158 | 2701891.5681 | 1246463.9315
195 | 2701901.5287 | 1246453.3252 | 2701906.5664 | 1246447.0528
196 | 2702009.9832 | 1246929.0177 | 2701973.2609 | 1246959.6101 | 2701956.4348 | 1246977.9751
197 | 2702009.9832 | 1246929.0177 | 2702016.3653 | 1246937.0609
198 | 2702009.9832 | 1246929.0177 | 2702005.1048 | 1246922.7724
199 | 2702016.3653 | 1246937.0609 | 2702027.4702 | 1246951.0563
200 | 2702038.4979 | 1246964.9543 | 2702027.4702 | 1246951.0563
201 | 2701797.4587 | 1246614.9559 | 2701803.858 | 1246609.4478 | 2701808.7281 | 1246605.7641
202 | 2701797.4587 | 1246614.9559 | 2701785.6466 | 1246625.1231
203 | 2701775.4079 | 1246633.9359 | 2701785.6466 | 1246625.1231
204 | 2701902.966 | 1246620.6364 | 2701901.807 | 1246617.7364 | 2701895.0947 | 1246610.1347
205 | 2701859.3277 | 1246535.6822 | 2701878.8296 | 1246520.0401
206 | 2701818.563 | 1246523.1216 | 2701808.4655 | 1246531.4768
207 | 2701759.2604 | 1246572.1911 | 2701757.2737 | 1246573.835
208 | 2701785.1319 | 1246550.784 | 2701759.2604 | 1246572.1911
209 | 2701808.4655 | 1246531.4768 | 2701785.1319 | 1246550.784
210 | 2701836.0161 | 1246729.5527 | 2701842.1209 | 1246726.6189
211 | 2701860.45 | 1246648.6397 | 2701874.8127 | 1246638.1629
212 | 2701860.45 | 1246648.6397 | 2701843.217 | 1246661.2101
213 | 2701902.966 | 1246620.6364 | 2701887.423 | 1246629.5207 | 2701880.929 | 1246633.7014 | 2701874.8127 | 1246638.1629
214 | 2701839.4362 | 1246663.968 | 2701843.217 | 1246661.2101
215 | 2701839.4362 | 1246663.968 | 2701848.715 | 1246676.4782
216 | 2701839.4362 | 1246663.968 | 2701828.5108 | 1246672.1125
217 | 2701849.9957 | 1246678.2049 | 2701848.715 | 1246676.4782
218 | 2701806.0145 | 1246688.8829 | 2701828.5108 | 1246672.1125
219 | 2701806.0145 | 1246688.8829 | 2701804.8464 | 1246689.7536
220 | 2702114.6691 | 1246939.8145 | 2702118.2867 | 1246935.5794
221 | 2702107.5016 | 1246948.2056 | 2702114.6691 | 1246939.8145
222 | 2702122.4758 | 1246930.4705 | 2702121.538 | 1246931.7731 | 2702118.2867 | 1246935.5794
223 | 2702107.5016 | 1246948.2056 | 2702100.3429 | 1246956.5863
224 | 2701863.1463 | 1246716.5144 | 2701851.0813 | 1246722.3127
225 | 2701842.1209 | 1246726.6189 | 2701851.0813 | 1246722.3127
226 | 2701902.1797 | 1246501.3114 | 2701878.8296 | 1246520.0401

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701844.0826 | 1246272.3766
1 | 2701836.6051 | 1246282.1874
2 | 2701827.6975 | 1246275.5516
3 | 2701846.0839 | 1246285.4861
4 | 2701835.8895 | 1246250.8396
5 | 2701821.4868 | 1246270.7078
6 | 2701841.0025 | 1246228.1096
7 | 2701828.7498 | 1246331.7246
8 | 2701811.3188 | 1246307.5287
9 | 2701894.5282 | 1246411.8451
10 | 2701818.8606 | 1246287.0385
11 | 2701814.2367 | 1246265.2084
12 | 2701808.3014 | 1246180.5666
13 | 2701800.8558 | 1246251.5609
14 | 2701807.7238 | 1246258.699
15 | 2701798.2031 | 1246250.0001
16 | 2701916.0286 | 1246435.2714
17 | 2702162.7164 | 1246583.732
18 | 2702136.2996 | 1246607.3758
19 | 2702195.4472 | 1246548.5013
20 | 2702122.7278 | 1246618.9958
21 | 2702191.8753 | 1246545.3262
22 | 2702170.72 | 1246568.6876
23 | 2702267.2634 | 1246751.1314
24 | 2702224.0613 | 1246646.5268
25 | 2702178.4182 | 1246814.5528
26 | 2702219.027 | 1246650.0028
27 | 2702142.9972 | 1246862.3437
28 | 2702159.1035 | 1246866.3576
29 | 2702134.059 | 1246861.4917
30 | 2702152.7167 | 1246829.263
31 | 2702141.7504 | 1246829.4854
32 | 2702135.0634 | 1246912.2086
33 | 2701982.835 | 1246874.3301
34 | 2701970.6275 | 1246878.6347
35 | 2702018.5262 | 1246870.0187
36 | 2701951.4442 | 1246884.8431
37 | 2701988.5768 | 1246901.6133
38 | 2701958.8018 | 1246861.6292
39 | 2701969.3607 | 1246849.2296
40 | 2701941.8415 | 1246893.3906
41 | 2701855.1549 | 1246792.116
42 | 2701835.192 | 1246761.0266
43 | 2701867.6433 | 1246781.3958
44 | 2701877.0942 | 1246834.7929
45 | 2701897.4189 | 1246818.4515
46 | 2701882.2482 | 1246841.3431
47 | 2701884.5329 | 1246812.5588
48 | 2701888.3747 | 1246809.1277
49 | 2701921.8007 | 1246795.2812
50 | 2701913.1874 | 1246836.3643
51 | 2702057.4717 | 1246693.1276
52 | 2702055.1971 | 1246697.213
53 | 2702030.1976 | 1246700.1194
54 | 2702157.7063 | 1246580.9662
55 | 2701829.0685 | 1246752.0017
56 | 2702026.8675 | 1246696.5037
57 | 2701996.8693 | 1246716.7043
58 | 2701967.7169 | 1246754.9211
59 | 2701976.4696 | 1246747.2434
60 | 2701965.7901 | 1246762.6488
61 | 2701980.6943 | 1246752.4312
62 | 2701987.595 | 1246737.4854
63 | 2701940.24 | 1246766.7024
64 | 2701925.8155 | 1246779.4308
65 | 2701957.7628 | 1246763.9348
66 | 2701958.9302 | 1246750.1996
67 | 2701938.6996 | 1246743.8136
68 | 2701960.51 | 1246767.1735
69 | 2702216.0479 | 1246652.0597
70 | 2702113.2827 | 1246734.3699
71 | 2702084.6225 | 1246756.4556
72 | 2702097.352 | 1246862.5537
73 | 2702069.1495 | 1246845.3896
74 | 2702055.7718 | 1246827.4871
75 | 2702106.1279 | 1246802.1729
76 | 2702071.4857 | 1246757.2301
77 | 2702144.9648 | 1246814.0883
78 | 2702108.931 | 1246788.701
79 | 2702125.9345 | 1246925.6662
80 | 2702057.3803 | 1246865.5143
81 | 2701997.0724 | 1246912.4894
82 | 2701903.3341 | 1246864.741
83 | 2701917.736 | 1246841.5314
84 | 2702014.6727 | 1246772.9094
85 | 2702004.1397 | 1246790.0345
86 | 2702026.0814 | 1246788.0597
87 | 2702045.9083 | 1246714.412
88 | 2702055.096 | 1246724.9117
89 | 2702115.9406 | 1246616.4851
90 | 2702069.5136 | 1246594.9357
91 | 2701988.3765 | 1246816.5605
92 | 2701894.2643 | 1246765.1916
93 | 2701986.6596 | 1246596.8729
94 | 2701998.7066 | 1246589.6974
95 | 2701969.1093 | 1246607.3262
96 | 2702003.0168 | 1246587.1301
97 | 2701967.1081 | 1246608.5182
98 | 2702019.3157 | 1246577.3694
99 | 2702028.1092 | 1246572.0499
100 | 2701996.9587 | 1246556.324
101 | 2701982.2128 | 1246566.4983
102 | 2702010.4762 | 1246547.033
103 | 2702067.3788 | 1246752.239
104 | 2702074.9785 | 1246747.4493
105 | 2702096.8116 | 1246736.7138
106 | 2702070.9862 | 1246715.7794
107 | 2702112.5592 | 1246728.9706
108 | 2701977.7709 | 1246733.564
109 | 2701819.2906 | 1246737.5908
110 | 2701922.3234 | 1246751.6922
111 | 2702035.0656 | 1246799.9902
112 | 2702039.8032 | 1246806.2815
113 | 2702052.1383 | 1246822.662
114 | 2702054.4373 | 1246825.7149
115 | 2701995.211 | 1246805.033
116 | 2702054.8787 | 1246826.3011
117 | 2701927.1868 | 1246685.2254
118 | 2701939.0464 | 1246679.2912
119 | 2701901.1716 | 1246698.1885
120 | 2701941.9958 | 1246677.8074
121 | 2701930.6888 | 1246665.7803
122 | 2701898.143 | 1246699.6779
123 | 2701959.262 | 1246669.1221
124 | 2701941.9476 | 1246701.3719
125 | 2701921.2204 | 1246650.4734
126 | 2701878.7684 | 1246709.0067
127 | 2701888.3036 | 1246668.3885
128 | 2701883.8533 | 1246660.05
129 | 2701903.1697 | 1246660.6379
130 | 2701960.9902 | 1246668.251
131 | 2701912.7486 | 1246636.6262
132 | 2701869.9381 | 1246713.2504
133 | 2701897.3109 | 1246649.851
134 | 2702129.253 | 1246719.5492
135 | 2702146.0373 | 1246710.0767
136 | 2702160.5214 | 1246702.6782
137 | 2702087.5781 | 1246699.578
138 | 2702018.9346 | 1246662.1095
139 | 2702009.4642 | 1246664.6683
140 | 2702043.698 | 1246650.3577
141 | 2701999.3543 | 1246648.9154
142 | 2701990.1808 | 1246653.5389
143 | 2702010.2312 | 1246643.496
144 | 2702066.7999 | 1246584.9257
145 | 2702091.4814 | 1246568.4116
146 | 2702001.529 | 1246498.1969
147 | 2702006.9215 | 1246504.6992
148 | 2701990.8844 | 1246488.2551
149 | 2702020.5325 | 1246522.4657
150 | 2701970.4066 | 1246469.9443
151 | 2701971.6011 | 1246500.4746
152 | 2702029.3928 | 1246534.0311
153 | 2701985.9376 | 1246449.4947
154 | 2701953.3438 | 1246457.8395
155 | 2701964.615 | 1246504.9016
156 | 2702048.9317 | 1246559.4538
157 | 2701986.7958 | 1246448.3647
158 | 2701941.9894 | 1246449.7844
159 | 2701954.8221 | 1246511.1072
160 | 2701945.0489 | 1246517.3003
161 | 2701945.4934 | 1246517.0186
162 | 2701931.4919 | 1246525.8911
163 | 2701946.0373 | 1246516.6739
164 | 2701924.844 | 1246530.1038
165 | 2701909.7123 | 1246539.6924
166 | 2701884.461 | 1246555.8543
167 | 2702102.3433 | 1246692.644
168 | 2702116.4847 | 1246685.8991
169 | 2702133.4168 | 1246677.823
170 | 2702146.88 | 1246670.1454
171 | 2702109.8346 | 1246528.9421
172 | 2702047.7664 | 1246596.8519
173 | 2702054.4129 | 1246567.1093
174 | 2701860.6605 | 1246571.1376
175 | 2701871.8252 | 1246583.7817
176 | 2701849.5877 | 1246558.3741
177 | 2701830.5245 | 1246590.3235
178 | 2701890.8487 | 1246605.326
179 | 2701841.9758 | 1246549.5999
180 | 2701826.2134 | 1246593.2109
181 | 2702046.2696 | 1246597.7149
182 | 2702027.7406 | 1246608.3978
183 | 2701930.3804 | 1246464.9301
184 | 2701920.3184 | 1246431.4198
185 | 2701901.5287 | 1246453.3252
186 | 2701891.5681 | 1246463.9315
187 | 2701906.5664 | 1246447.0528
188 | 2701930.8683 | 1246418.6266
189 | 2701953.7973 | 1246586.106
190 | 2701956.4348 | 1246977.9751
191 | 2702009.9832 | 1246929.0177
192 | 2702016.3653 | 1246937.0609
193 | 2702005.1048 | 1246922.7724
194 | 2702027.4702 | 1246951.0563
195 | 2702038.4979 | 1246964.9543
196 | 2701808.7281 | 1246605.7641
197 | 2701797.4587 | 1246614.9559
198 | 2701785.6466 | 1246625.1231
199 | 2701895.0947 | 1246610.1347
200 | 2701859.3277 | 1246535.6822
201 | 2701818.563 | 1246523.1216
202 | 2701759.2604 | 1246572.1911
203 | 2701757.2737 | 1246573.835
204 | 2701785.1319 | 1246550.784
205 | 2701808.4655 | 1246531.4768
206 | 2701836.0161 | 1246729.5527
207 | 2701775.4079 | 1246633.9359
208 | 2701860.45 | 1246648.6397
209 | 2701874.8127 | 1246638.1629
210 | 2701843.217 | 1246661.2101
211 | 2701902.966 | 1246620.6364
212 | 2701839.4362 | 1246663.968
213 | 2701848.715 | 1246676.4782
214 | 2701828.5108 | 1246672.1125
215 | 2701849.9957 | 1246678.2049
216 | 2701806.0145 | 1246688.8829
217 | 2702114.6691 | 1246939.8145
218 | 2702118.2867 | 1246935.5794
219 | 2702107.5016 | 1246948.2056
220 | 2702122.4758 | 1246930.4705
221 | 2702100.3429 | 1246956.5863
222 | 2701804.8464 | 1246689.7536
223 | 2701863.1463 | 1246716.5144
224 | 2701851.0813 | 1246722.3127
225 | 2701842.1209 | 1246726.6189
226 | 2701878.8296 | 1246520.0401
227 | 2701902.1797 | 1246501.3114
228 | 2702026.8675 | 1246696.5037

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97008 | -0.57769 | 0.00078262 | 0.00019614
1 | 0.97009 | -0.57751 | 0 | 0
2 | 0.9701 | -0.57731 | 0 | 0
3 | 0.97008 | -0.57754 | 0.0001843 | 4.6191e-05
4 | 0.97009 | -0.5775 | 0 | 0
5 | 0.97009 | -0.57744 | 0 | 0
6 | 0.97008 | -0.57757 | 0 | 0
7 | 0.97028 | -0.57368 | 0 | 0
8 | 0.97017 | -0.57585 | 0.0016846 | 0.0004222
9 | 0.97066 | -0.56613 | 0.00099614 | 0.00024966
10 | 0.97012 | -0.57681 | 0.00037102 | 9.2985e-05
11 | 0.97008 | -0.57757 | 0.00028498 | 7.1423e-05
12 | 0.97007 | -0.57776 | 0.00014022 | 3.5142e-05
13 | 0.97008 | -0.57769 | 0 | 0
14 | 0.97008 | -0.57765 | 0.00023447 | 5.8764e-05
15 | 0.97008 | -0.5777 | 0.00023541 | 5.9e-05
16 | 0.9708 | -0.56324 | 0 | 0
17 | 0.97007 | -0.57783 | 0.0081967 | 0.0020543
18 | 0.97002 | -0.57871 | 0.0013718 | 0.00034381
19 | 0.97017 | -0.57588 | 0 | 0
20 | 0.97 | -0.57915 | 0.0013206 | 0.00033098
21 | 0.97018 | -0.57569 | 0 | 0
22 | 0.97024 | -0.57442 | 0.0032832 | 0.00082285
23 | 0.98848 | -0.2206 | 0 | 0
24 | 0.98633 | -0.26225 | 0 | 0
25 | 0.99022 | -0.18685 | 0.0098286 | 0.0024633
26 | 0.98624 | -0.26415 | 0.0034232 | 0.00085792
27 | 0.98938 | -0.20279 | 0 | 0
28 | 0.99018 | -0.18746 | 0 | 0
29 | 0.98868 | -0.21617 | 0.0039852 | 0.00099878
30 | 0.99097 | -0.17222 | 0 | 0
31 | 0.99123 | -0.16729 | 0 | 0
32 | 0.9894 | -0.20258 | 0.0029273 | 0.00073365
33 | 0.97837 | -0.41573 | 0 | 0
34 | 0.97755 | -0.43172 | 0 | 0
35 | 0.98064 | -0.37137 | 0.001527 | 0.00038271
36 | 0.97671 | -0.44818 | 0 | 0
37 | 0.97693 | -0.44401 | 0.0030235 | 0.00075777
38 | 0.97588 | -0.46455 | 0 | 0
39 | 0.97532 | -0.47552 | 0.0032838 | 0.000823
40 | 0.97661 | -0.45011 | 0.008203 | 0.0020559
41 | 0.98821 | -0.22372 | 0 | 0
42 | 0.98633 | -0.25982 | 0 | 0
43 | 0.98923 | -0.20419 | 0.014141 | 0.0035441
44 | 0.99167 | -0.15878 | 0 | 0
45 | 0.99179 | -0.15651 | 0 | 0
46 | 0.99163 | -0.1595 | 0.0029055 | 0.0007282
47 | 0.99162 | -0.15964 | 0 | 0
48 | 0.99158 | -0.16051 | 0.0095737 | 0.0023994
49 | 0.99272 | -0.1384 | 0.0036001 | 0.00090228
50 | 0.99144 | -0.16325 | 0.0096967 | 0.0024302
51 | 0.99676 | -0.061505 | 0 | 0
52 | 0.99657 | -0.065152 | 0.0011266 | 0.00028236
53 | 0.99813 | -0.035448 | 0 | 0
54 | 0.97029 | -0.57348 | 0.0034637 | 0.00086808
55 | 0.98578 | -0.27052 | 0.0022947 | 0.00057511
56 | 0.99833 | -0.031632 | 0 | 0
57 | 1 | 0 | -0.58328 | -0.14955
58 | 0.99411 | -0.11148 | 0 | 0
59 | 0.99408 | -0.1121 | 0 | 0
60 | 0.99415 | -0.11088 | 0.0012757 | 0.00031972
61 | 0.99407 | -0.11227 | 0.0014348 | 0.0003596
62 | 0.99406 | -0.11252 | 0.0015988 | 0.00040069
63 | 0.99513 | -0.091892 | 0 | 0
64 | 0.99509 | -0.092606 | 0.0021059 | 0.00052779
65 | 0.9942 | -0.10978 | 0 | 0
66 | 0.99673 | -0.061625 | 0.0012164 | 0.00030487
67 | 0.9938 | -0.11702 | 0 | 0
68 | 0.99417 | -0.11035 | 0.0033307 | 0.00083474
69 | 0.98619 | -0.26505 | 0.013931 | 0.0034916
70 | 0.99334 | -0.12697 | 0.0092402 | 0.0023158
71 | 0.99365 | -0.12103 | 0 | 0
72 | 0.98596 | -0.26849 | 0.0048679 | 0.00122
73 | 0.9712 | -0.55678 | 0.0041124 | 0.0010307
74 | 0.97128 | -0.55508 | 0.0010969 | 0.0002749
75 | 0.99283 | -0.13693 | 0.016834 | 0.004219
76 | 0.9937 | -0.12005 | 0 | 0
77 | 0.9912 | -0.16779 | 0.0018146 | 0.00045478
78 | 0.99248 | -0.14329 | 0.02707 | 0.0067845
79 | 0.9892 | -0.20647 | 0 | 0
80 | 0.98317 | -0.32224 | 0.0051301 | 0.0012857
81 | 0.97667 | -0.44907 | 0.0042859 | 0.0010741
82 | 0.99158 | -0.16059 | 0.0019576 | 0.00049063
83 | 0.9914 | -0.16402 | 0.006237 | 0.0015631
84 | 0.97275 | -0.52609 | 0 | 0
85 | 0.97326 | -0.51595 | 0.0026665 | 0.00066829
86 | 0.97227 | -0.53567 | 0.0011593 | 0.00029055
87 | 0.99578 | -0.080332 | 0 | 0
88 | 0.99521 | -0.091167 | 0 | 0
89 | 0.97047 | -0.56989 | 0 | 0
90 | 0.97071 | -0.56507 | 0 | 0
91 | 0.97414 | -0.49864 | 0.0022901 | 0.00057395
92 | 0.99106 | -0.16928 | 0.010583 | 0.0026524
93 | 0.97017 | -0.57576 | 0.005936 | 0.0014877
94 | 0.9703 | -0.57316 | 0.0034126 | 0.00085527
95 | 0.97009 | -0.57731 | 0.0034125 | 0.00085525
96 | 0.97037 | -0.57192 | 0 | 0
97 | 0.97009 | -0.57733 | 0.00066184 | 0.00016587
98 | 0.9706 | -0.5672 | 0 | 0
99 | 0.97073 | -0.56465 | 0.0018997 | 0.00047611
100 | 0.97111 | -0.55719 | 0 | 0
101 | 0.97109 | -0.55765 | 0.0034744 | 0.00087076
102 | 0.97113 | -0.55677 | 0.0019512 | 0.00048902
103 | 0.99367 | -0.12073 | 0.0059659 | 0.0014952
104 | 0.99406 | -0.11323 | 0 | 0
105 | 0.9936 | -0.12209 | 0.0064217 | 0.0016094
106 | 0.995 | -0.095183 | 0.0017805 | 0.00044624
107 | 0.99337 | -0.12649 | 0 | 0
108 | 0.99835 | -0.031106 | 0.0030576 | 0.00076631
109 | 0.9849 | -0.28747 | 0 | 0
110 | 0.99279 | -0.13639 | 0.0034675 | 0.00086905
111 | 0.9719 | -0.5429 | 0.0018214 | 0.00045648
112 | 0.97172 | -0.54645 | 0.0052402 | 0.0013133
113 | 0.97135 | -0.55372 | 0.0034458 | 0.00086359
114 | 0.9713 | -0.55483 | 0.0078781 | 0.0019744
115 | 0.97375 | -0.50629 | 0.00097661 | 0.00024476
116 | 0.97129 | -0.55494 | 0.0026531 | 0.00066493
117 | 0.97921 | -0.39793 | 0.0010259 | 0.00025711
118 | 0.9786 | -0.40973 | 0 | 0
119 | 0.98054 | -0.37201 | 0 | 0
120 | 0.9785 | -0.41174 | 0 | 0
121 | 0.97798 | -0.42194 | 0.0016289 | 0.00040823
122 | 0.98069 | -0.36901 | 0.0021523 | 0.00053942
123 | 0.97792 | -0.42307 | 0.0046515 | 0.0011658
124 | 0.97847 | -0.41231 | 0.0013197 | 0.00033076
125 | 0.97728 | -0.43569 | 0 | 0
126 | 0.98168 | -0.34972 | 0.0023991 | 0.00060127
127 | 0.97687 | -0.44372 | 0 | 0
128 | 0.97683 | -0.44451 | 0.0045686 | 0.001145
129 | 0.97694 | -0.44232 | 0.007182 | 0.0018
130 | 0.97787 | -0.42405 | 0.0018293 | 0.00045846
131 | 0.9767 | -0.44706 | 0.0052596 | 0.0013182
132 | 0.98214 | -0.34086 | 0.0044158 | 0.0011067
133 | 0.97687 | -0.44363 | 0.0058248 | 0.0014598
134 | 0.99312 | -0.1313 | 0.010995 | 0.0027557
135 | 0.99306 | -0.13239 | 0 | 0
136 | 0.99302 | -0.13331 | 0.0032063 | 0.00080358
137 | 0.99477 | -0.099644 | 0.0051486 | 0.0012904
138 | 0.97649 | -0.45119 | 0.0036419 | 0.00091275
139 | 0.97657 | -0.44977 | 0.010136 | 0.0025404
140 | 0.97639 | -0.45324 | 0.0040939 | 0.001026
141 | 0.97688 | -0.44365 | 0 | 0
142 | 0.97709 | -0.43938 | 0.002971 | 0.00074461
143 | 0.97682 | -0.44473 | 0.0048709 | 0.0012208
144 | 0.97075 | -0.56431 | 0 | 0
145 | 0.97065 | -0.56625 | 0.00036101 | 9.0478e-05
146 | 0.97163 | -0.54694 | 0.0013464 | 0.00033745
147 | 0.97154 | -0.54869 | 0.001816 | 0.00045514
148 | 0.97178 | -0.54384 | 0 | 0
149 | 0.97131 | -0.5532 | 0.0018944 | 0.00047479
150 | 0.97156 | -0.54825 | 0 | 0
151 | 0.9721 | -0.53751 | 0.0011039 | 0.00027666
152 | 0.97117 | -0.55602 | 0 | 0
153 | 0.97149 | -0.54959 | 0.00068349 | 0.0001713
154 | 0.97127 | -0.55391 | 0.0027129 | 0.00067993
155 | 0.97222 | -0.53519 | 0.0014973 | 0.00037525
156 | 0.97091 | -0.5612 | 0 | 0
157 | 0.97149 | -0.54965 | 0.0021412 | 0.00053664
158 | 0.97112 | -0.55697 | 0 | 0
159 | 0.97239 | -0.53187 | 0.00074506 | 0.00018673
160 | 0.97256 | -0.52852 | 0.0014748 | 0.00036961
161 | 0.97255 | -0.52867 | 0.00079939 | 0.00020035
162 | 0.9728 | -0.5237 | 0.00065193 | 0.00016339
163 | 0.97254 | -0.52886 | 0.00087019 | 0.00021809
164 | 0.97292 | -0.52131 | 0.00082048 | 0.00020563
165 | 0.9732 | -0.51584 | 0.0012122 | 0.0003038
166 | 0.97367 | -0.50654 | 0.0098657 | 0.0024726
167 | 0.99469 | -0.10123 | 0 | 0
168 | 0.99461 | -0.10275 | 0.0032063 | 0.00080358
169 | 0.99457 | -0.10352 | 0 | 0
170 | 0.99454 | -0.10415 | 0.0023105 | 0.00057907
171 | 0.97059 | -0.56744 | 0.0014705 | 0.00036854
172 | 0.9706 | -0.56721 | 0 | 0
173 | 0.97086 | -0.56219 | 0.0018534 | 0.00046451
174 | 0.97417 | -0.49676 | 0 | 0
175 | 0.97464 | -0.48748 | 0.0034852 | 0.00087346
176 | 0.97387 | -0.5027 | 0.0034296 | 0.00085955
177 | 0.97359 | -0.50821 | 0.0026282 | 0.00065869
178 | 0.97546 | -0.47131 | 0.0021771 | 0.00054564
179 | 0.97349 | -0.51015 | 0 | 0
180 | 0.97352 | -0.50962 | 0.0034949 | 0.00087589
181 | 0.97059 | -0.56744 | 0.0018998 | 0.00047614
182 | 0.97049 | -0.56945 | 0.0050915 | 0.0012761
183 | 0.97109 | -0.55761 | 0.0018077 | 0.00045306
184 | 0.97085 | -0.56231 | 0 | 0
185 | 0.97074 | -0.56447 | 0 | 0
186 | 0.97073 | -0.56478 | 0.0011569 | 0.00028994
187 | 0.97075 | -0.56429 | 0.0026289 | 0.00065885
188 | 0.97083 | -0.56273 | 0.0013896 | 0.00034827
189 | 0.97105 | -0.55838 | 0.0034124 | 0.00085524
190 | 0.97581 | -0.46602 | 0.0084229 | 0.002111
191 | 0.97638 | -0.45482 | 0 | 0
192 | 0.97633 | -0.45581 | 0.0016869 | 0.00042278
193 | 0.97648 | -0.45284 | 0.0020857 | 0.00052272
194 | 0.97627 | -0.45698 | 0.0016772 | 0.00042035
195 | 0.97624 | -0.4576 | 0.0019108 | 0.0004789
196 | 0.97329 | -0.51411 | 0.0046238 | 0.0011588
197 | 0.9732 | -0.5159 | 0.003686 | 0.0009238
198 | 0.97315 | -0.51676 | 0.0020846 | 0.00052245
199 | 0.97565 | -0.46766 | 0.0052987 | 0.001328
200 | 0.97294 | -0.52089 | 0.010031 | 0.0025141
201 | 0.97321 | -0.51575 | 0 | 0
202 | 0.97268 | -0.52612 | 0.0011597 | 0.00029064
203 | 0.97267 | -0.52638 | 0.0054351 | 0.0013622
204 | 0.97289 | -0.52204 | 0.00094514 | 0.00023687
205 | 0.9731 | -0.51783 | 0.0010836 | 0.00027157
206 | 0.98396 | -0.30557 | 0.0070621 | 0.0017699
207 | 0.97314 | -0.51699 | 0.00092302 | 0.00023133
208 | 0.97527 | -0.47506 | 0.0022222 | 0.00055694
209 | 0.97565 | -0.46766 | 0.0030151 | 0.00075565
210 | 0.97487 | -0.48306 | 0.0024831 | 0.00062231
211 | 0.97604 | -0.45985 | 0 | 0
212 | 0.97479 | -0.48461 | 0 | 0
213 | 0.97467 | -0.48687 | 0.0040328 | 0.0010107
214 | 0.97466 | -0.48713 | 0.0041743 | 0.0010462
215 | 0.97467 | -0.48702 | 0.0038668 | 0.0009691
216 | 0.97451 | -0.49018 | 0.0042031 | 0.0010534
217 | 0.98902 | -0.20993 | 0.0013143 | 0.00032939
218 | 0.98906 | -0.20923 | 0.0042723 | 0.0010707
219 | 0.98896 | -0.21107 | 0.0017399 | 0.00043606
220 | 0.98913 | -0.20789 | 0.0021059 | 0.00052778
221 | 0.98892 | -0.21186 | 0.0040273 | 0.0010093
222 | 0.9745 | -0.49023 | 0.0017164 | 0.00043017
223 | 0.9825 | -0.33393 | 0.0048649 | 0.0012192
224 | 0.98314 | -0.3214 | 0.0023601 | 0.00059151
225 | 0.98363 | -0.31201 | 0.0022947 | 0.00057511
226 | 0.97257 | -0.52836 | 0.010036 | 0.0025152
227 | 0.97239 | -0.53177 | 0.006177 | 0.0015481
228 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00078262 | -0.00019614 | 0.00078263 | 0.000196 | 6.6662e-09 | -1.4803e-07 | 0.0012005 | 0.0012004 | 0.0012005 | 0.97008 | -0.57769 | 0.97009 | -0.57751 | 0.3298
1 | -0.00096693 | -0.00024206 | 0.00096694 | 0.00024193 | 9.1437e-09 | -1.3102e-07 | 0.0014831 | 0.001483 | 0.0014831 | 0.97009 | -0.57751 | 0.9701 | -0.57731 | 0.40744
2 | 0.0001843 | 4.6067e-05 | -0.0001843 | -4.6191e-05 | 3.0075e-10 | -1.2372e-07 | 0.00028266 | 0.0002827 | 0.0002827 | 0.97009 | -0.57751 | 0.97008 | -0.57754 | 0.077666
3 | 0.0008951 | 0.00022234 | -0.00089509 | -0.00022244 | 5.552e-09 | -9.3513e-08 | 0.0013723 | 0.0013723 | 0.0013723 | 0.9701 | -0.57731 | 0.97009 | -0.57744 | 0.377
4 | -0.001862 | -0.00046428 | 0.0018621 | 0.00046413 | 4.4307e-08 | -1.5058e-07 | 0.0028553 | 0.0028552 | 0.0028553 | 0.9701 | -0.57731 | 0.97012 | -0.57681 | 0.78442
5 | -0.00014022 | -3.3935e-05 | 0.00014022 | 3.3632e-05 | 4.2343e-10 | -3.0243e-07 | 0.00021465 | 0.00021455 | 0.00021465 | 0.97009 | -0.5775 | 0.97009 | -0.57744 | 0.058971
6 | 0.00014022 | 3.3935e-05 | -0.00014022 | -3.4246e-05 | 4.3595e-10 | -3.1106e-07 | 0.00021465 | 0.00021476 | 0.00021476 | 0.97009 | -0.5775 | 0.97008 | -0.57757 | 0.059001
7 | 0.00075487 | 0.00018881 | -0.00075487 | -0.00018891 | 4.5742e-09 | -1.0942e-07 | 0.0011578 | 0.0011578 | 0.0011578 | 0.97009 | -0.57744 | 0.97008 | -0.57757 | 0.31808
8 | 0.00014022 | 3.4246e-05 | -0.00014022 | -3.5142e-05 | 1.2588e-09 | -8.9635e-07 | 0.00021476 | 0.00021508 | 0.00021508 | 0.97008 | -0.57757 | 0.97007 | -0.57776 | 0.059089
9 | 0.0039182 | 0.00097898 | -0.0039178 | -0.00097909 | 4.0365e-07 | -1.0994e-07 | 0.0060079 | 0.006008 | 0.006008 | 0.97028 | -0.57368 | 0.97017 | -0.57585 | 1.6506
10 | -0.0039182 | -0.00097898 | 0.0039196 | 0.0009786 | 1.4051e-06 | -3.8348e-07 | 0.0060079 | 0.0060074 | 0.0060079 | 0.97028 | -0.57368 | 0.97066 | -0.56613 | 1.6505
11 | 0.0022332 | 0.00055689 | -0.0022331 | -0.00055711 | 1.0178e-07 | -2.2067e-07 | 0.0034242 | 0.0034243 | 0.0034243 | 0.97017 | -0.57585 | 0.97012 | -0.57681 | 0.94075
12 | -0.0049158 | -0.0012283 | 0.0049164 | 0.0012283 | 6.7689e-07 | 4.0118e-08 | 0.0075345 | 0.0075344 | 0.0075345 | 0.97066 | -0.56613 | 0.9708 | -0.56324 | 2.0699
13 | 0.00046989 | 0.00011749 | -0.00046989 | -0.0001176 | 1.7959e-09 | -1.1269e-07 | 0.00072066 | 0.00072071 | 0.00072071 | 0.97008 | -0.57757 | 0.97008 | -0.57765 | 0.198
14 | -0.00023541 | -5.8963e-05 | 0.00023542 | 5.8841e-05 | 4.8428e-10 | -1.2198e-07 | 0.00036109 | 0.00036105 | 0.00036109 | 0.97008 | -0.57769 | 0.97008 | -0.57765 | 0.099201
15 | 0.00023541 | 5.8963e-05 | -0.00023541 | -5.9e-05 | 1.505e-10 | -3.7903e-08 | 0.00036109 | 0.00036111 | 0.00036111 | 0.97008 | -0.57769 | 0.97008 | -0.5777 | 0.099205
16 | -0.0087024 | -0.0021768 | 0.0087028 | 0.0021769 | 3.8395e-07 | 1.7456e-07 | 0.013337 | 0.013337 | 0.013337 | 0.9708 | -0.56324 | 0.97085 | -0.56231 | 3.6641
17 | 0.0037859 | 0.00094846 | -0.0037858 | -0.00094853 | 1.9081e-07 | -6.4707e-08 | 0.0058028 | 0.0058029 | 0.0058029 | 0.9708 | -0.56324 | 0.97075 | -0.56429 | 1.5942
18 | 0.0026926 | 0.00067379 | -0.0026925 | -0.00067459 | 1.1341e-07 | -8.0291e-07 | 0.0041299 | 0.0041302 | 0.0041302 | 0.97007 | -0.57783 | 0.97002 | -0.57871 | 0.56733
19 | -0.010889 | -0.0027281 | 0.01089 | 0.0027258 | 1.0067e-06 | -2.3261e-06 | 0.016703 | 0.016702 | 0.016703 | 0.97007 | -0.57783 | 0.97017 | -0.57588 | 0.91775
20 | 0.0013207 | 0.00033078 | -0.0013206 | -0.00033098 | 2.7498e-08 | -2.0295e-07 | 0.0020258 | 0.0020259 | 0.0020259 | 0.97002 | -0.57871 | 0.97 | -0.57915 | 0.55657
21 | -0.01089 | -0.0027258 | 0.01089 | 0.0027255 | 9.9817e-08 | -2.3069e-07 | 0.016702 | 0.016702 | 0.016702 | 0.97017 | -0.57588 | 0.97018 | -0.57569 | 0.91769
22 | -0.01089 | -0.0027255 | 0.010891 | 0.002724 | 6.6008e-07 | -1.5257e-06 | 0.016702 | 0.016701 | 0.016702 | 0.97018 | -0.57569 | 0.97024 | -0.57442 | 0.91769
23 | -0.014174 | -0.0035468 | 0.014175 | 0.0035461 | 6.3402e-07 | -6.9915e-07 | 0.021736 | 0.021736 | 0.021736 | 0.97024 | -0.57442 | 0.97029 | -0.57348 | 1.1943
24 | 0.017391 | 0.0043711 | -0.017357 | -0.0043508 | 3.4511e-05 | 2.037e-05 | 0.026185 | 0.026185 | 0.026185 | 0.98848 | -0.2206 | 0.98633 | -0.26225 | 7.1938
25 | -0.017391 | -0.0043711 | 0.017419 | 0.0043877 | 2.807e-05 | 1.6563e-05 | 0.026185 | 0.026184 | 0.026185 | 0.98848 | -0.2206 | 0.99022 | -0.18685 | 7.1936
26 | 0.017357 | 0.0043508 | -0.017355 | -0.0043498 | 1.573e-06 | 9.2867e-07 | 0.026185 | 0.026185 | 0.026185 | 0.98633 | -0.26225 | 0.98624 | -0.26415 | 7.1938
27 | -0.027248 | -0.006851 | 0.027267 | 0.0068628 | 1.9054e-05 | 1.1805e-05 | 0.040954 | 0.040954 | 0.040954 | 0.99022 | -0.18685 | 0.99097 | -0.17222 | 11.2511
28 | 0.013932 | 0.0034919 | -0.013931 | -0.0034916 | 5.9986e-07 | 3.3772e-07 | 0.021021 | 0.021021 | 0.021021 | 0.98624 | -0.26415 | 0.98619 | -0.26505 | 5.7749
29 | -0.084466 | -0.021565 | 0.084528 | 0.021604 | 6.2592e-05 | 3.9529e-05 | 0.12718 | 0.12718 | 0.12718 | 0.98938 | -0.20279 | 0.99018 | -0.18746 | 17.4694
30 | 0.084466 | 0.021565 | -0.084411 | -0.02153 | 5.4595e-05 | 3.4826e-05 | 0.12718 | 0.12718 | 0.12718 | 0.98938 | -0.20279 | 0.98868 | -0.21617 | 34.9388
31 | 0.016404 | 0.0041162 | -0.016392 | -0.0041093 | 1.1811e-05 | 6.893e-06 | 0.024653 | 0.024653 | 0.024653 | 0.99018 | -0.18746 | 0.9894 | -0.20258 | 6.7728
32 | -0.10093 | -0.02572 | 0.10101 | 0.025765 | 7.4325e-05 | 4.4801e-05 | 0.15183 | 0.15183 | 0.15183 | 0.99018 | -0.18746 | 0.99097 | -0.17222 | 8.3423
33 | 0.080426 | 0.020531 | -0.080223 | -0.020402 | 0.00020276 | 0.00012929 | 0.12118 | 0.12118 | 0.12118 | 0.98868 | -0.21617 | 0.98596 | -0.26849 | 33.2911
34 | -0.12827 | -0.032628 | 0.1283 | 0.032647 | 3.0483e-05 | 1.8804e-05 | 0.19278 | 0.19278 | 0.19278 | 0.99097 | -0.17222 | 0.99123 | -0.16729 | 10.5924
35 | 0.0018146 | 0.0004546 | -0.0018146 | -0.00045478 | 4.3768e-08 | -1.7473e-07 | 0.002724 | 0.0027241 | 0.0027241 | 0.99123 | -0.16729 | 0.9912 | -0.16779 | 0.74837
36 | -0.13012 | -0.033101 | 0.13027 | 0.033194 | 0.00015065 | 9.3024e-05 | 0.19551 | 0.1955 | 0.19551 | 0.99123 | -0.16729 | 0.99248 | -0.14329 | 10.7421
37 | 0.013465 | 0.0033757 | -0.013462 | -0.0033743 | 2.5008e-06 | 1.3917e-06 | 0.020251 | 0.020251 | 0.020251 | 0.9894 | -0.20258 | 0.9892 | -0.20647 | 5.5633
38 | 0.068193 | 0.017192 | -0.068141 | -0.017158 | 5.2118e-05 | 3.3193e-05 | 0.10375 | 0.10375 | 0.10375 | 0.97837 | -0.41573 | 0.97755 | -0.43172 | 28.5033
39 | -0.068193 | -0.017192 | 0.068338 | 0.017284 | 0.00014512 | 9.2425e-05 | 0.10375 | 0.10375 | 0.10375 | 0.97837 | -0.41573 | 0.98064 | -0.37137 | 28.5033
40 | 0.045021 | 0.011355 | -0.044985 | -0.011333 | 3.5443e-05 | 2.2432e-05 | 0.068556 | 0.068556 | 0.068556 | 0.97755 | -0.43172 | 0.97671 | -0.44818 | 18.834
41 | 0.02312 | 0.005803 | -0.023107 | -0.0057947 | 1.3545e-05 | 8.3038e-06 | 0.035197 | 0.035197 | 0.035197 | 0.97755 | -0.43172 | 0.97693 | -0.44401 | 9.6694
42 | -0.069865 | -0.017667 | 0.07003 | 0.017772 | 0.00016504 | 0.00010513 | 0.10607 | 0.10607 | 0.10607 | 0.98064 | -0.37137 | 0.98317 | -0.32224 | 29.1398
43 | 0.0082038 | 0.0020562 | -0.008203 | -0.0020559 | 7.5532e-07 | 3.2205e-07 | 0.012498 | 0.012498 | 0.012498 | 0.97671 | -0.44818 | 0.97661 | -0.45011 | 3.4336
44 | 0.036781 | 0.0092767 | -0.036753 | -0.0092586 | 2.8799e-05 | 1.8126e-05 | 0.056057 | 0.056057 | 0.056057 | 0.97671 | -0.44818 | 0.97588 | -0.46455 | 15.4004
45 | 0.020083 | 0.0050369 | -0.020079 | -0.005034 | 4.8433e-06 | 2.927e-06 | 0.030591 | 0.030592 | 0.030592 | 0.97693 | -0.44401 | 0.97667 | -0.44907 | 8.4043
46 | 0.036753 | 0.0092586 | -0.036733 | -0.0092465 | 1.927e-05 | 1.2128e-05 | 0.056057 | 0.056057 | 0.056057 | 0.97588 | -0.46455 | 0.97532 | -0.47552 | 15.4004
47 | 0.033449 | 0.0084235 | -0.033412 | -0.0084003 | 3.6948e-05 | 2.3175e-05 | 0.051047 | 0.051048 | 0.051048 | 0.97532 | -0.47552 | 0.97414 | -0.49864 | 14.024
48 | 0.27679 | 0.070665 | -0.27631 | -0.070359 | 0.00048202 | 0.00030613 | 0.41725 | 0.41725 | 0.41725 | 0.98821 | -0.22372 | 0.98633 | -0.25982 | 22.9258
49 | -0.27679 | -0.070665 | 0.27705 | 0.070831 | 0.00026144 | 0.00016604 | 0.41725 | 0.41725 | 0.41725 | 0.98821 | -0.22372 | 0.98923 | -0.20419 | 22.9258
50 | 0.27631 | 0.070359 | -0.27617 | -0.070268 | 0.00014241 | 9.0445e-05 | 0.41725 | 0.41725 | 0.41725 | 0.98633 | -0.25982 | 0.98578 | -0.27052 | 22.9258
51 | -0.2912 | -0.074375 | 0.29169 | 0.074688 | 0.00049233 | 0.0003129 | 0.43852 | 0.43852 | 0.43852 | 0.98923 | -0.20419 | 0.99106 | -0.16928 | 24.0945
52 | -0.0048634 | -0.0012185 | 0.004864 | 0.0012185 | 5.2466e-07 | -3.2157e-09 | 0.0072975 | 0.0072974 | 0.0072975 | 0.99167 | -0.15878 | 0.99179 | -0.15651 | 2.0048
53 | 0.0048634 | 0.0012185 | -0.0048633 | -0.0012185 | 1.6657e-07 | -1.0019e-09 | 0.0072975 | 0.0072976 | 0.0072976 | 0.99167 | -0.15878 | 0.99163 | -0.1595 | 2.0048
54 | -0.030379 | -0.0076151 | 0.030405 | 0.0076315 | 2.6239e-05 | 1.6358e-05 | 0.045579 | 0.045579 | 0.045579 | 0.99179 | -0.15651 | 0.99272 | -0.1384 | 12.5216
55 | 0.015939 | 0.0039964 | -0.015934 | -0.0039934 | 5.1182e-06 | 2.9678e-06 | 0.023915 | 0.023915 | 0.023915 | 0.99179 | -0.15651 | 0.99144 | -0.16325 | 6.57
56 | 0.0095755 | 0.0024003 | -0.0095741 | -0.0023996 | 1.4253e-06 | 6.7459e-07 | 0.014367 | 0.014367 | 0.014367 | 0.99179 | -0.15651 | 0.99162 | -0.15964 | 3.9469
57 | 0.0019577 | 0.00049029 | -0.0019576 | -0.00049063 | 1.0193e-07 | -3.4108e-07 | 0.0029376 | 0.0029377 | 0.0029377 | 0.99163 | -0.1595 | 0.99158 | -0.16059 | 0.80707
58 | 0.0095741 | 0.0023996 | -0.0095737 | -0.0023994 | 3.997e-07 | 1.8919e-07 | 0.014367 | 0.014367 | 0.014367 | 0.99162 | -0.15964 | 0.99158 | -0.16051 | 3.9469
59 | -0.034005 | -0.0085338 | 0.034051 | 0.0085629 | 4.6485e-05 | 2.9133e-05 | 0.050975 | 0.050975 | 0.050975 | 0.99272 | -0.1384 | 0.9942 | -0.10978 | 14.0041
60 | 0.0062373 | 0.0015632 | -0.006237 | -0.0015631 | 2.2623e-07 | 5.6015e-08 | 0.0093613 | 0.0093613 | 0.0093613 | 0.99144 | -0.16325 | 0.9914 | -0.16402 | 2.5718
61 | 0.22439 | 0.057091 | -0.22435 | -0.057066 | 3.9432e-05 | 2.4932e-05 | 0.33529 | 0.33529 | 0.33529 | 0.99676 | -0.061505 | 0.99657 | -0.065152 | 18.4224
62 | -0.22439 | -0.057091 | 0.22468 | 0.057269 | 0.00028218 | 0.00017841 | 0.33529 | 0.33529 | 0.33529 | 0.99676 | -0.061505 | 0.99813 | -0.035448 | 18.4224
63 | 0.22323 | 0.056783 | -0.22306 | -0.05668 | 0.00016316 | 0.00010315 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.99657 | -0.065152 | 0.99578 | -0.080332 | 18.33
64 | -0.22468 | -0.057269 | 0.22472 | 0.057295 | 4.1389e-05 | 2.6168e-05 | 0.33529 | 0.33529 | 0.33529 | 0.99813 | -0.035448 | 0.99833 | -0.031632 | 18.4224
65 | -0.017639 | -0.0044142 | 0.017642 | 0.0044128 | 3.0088e-06 | -1.4616e-06 | 0.027048 | 0.027047 | 0.027048 | 0.97029 | -0.57348 | 0.97047 | -0.56989 | 1.4862
66 | 0.27387 | 0.069693 | -0.27365 | -0.069551 | 0.00022363 | 0.00014202 | 0.41379 | 0.41379 | 0.41379 | 0.98578 | -0.27052 | 0.9849 | -0.28747 | 22.7355
67 | -0.22472 | -0.057295 | 0.22506 | 0.057513 | 0.00034373 | 0.00021732 | 0.33529 | 0.33529 | 0.33529 | 0.99833 | -0.031632 | 1 | 0 | 18.4224
68 | 0.35657 | 0.092041 | -0.35603 | -0.091698 | 0.00053981 | 0.00034381 | 0.53153 | 0.53153 | 0.53153 | 1 | 0 | 0.99835 | -0.031106 | 29.2052
69 | 0.0030337 | 0.00075994 | -0.0030336 | -0.00076004 | 8.9886e-08 | -9.319e-08 | 0.0045408 | 0.0045409 | 0.0045409 | 0.99411 | -0.11148 | 0.99408 | -0.1121 | 1.2475
70 | -0.0030337 | -0.00075994 | 0.0030338 | 0.00075985 | 8.6287e-08 | -8.947e-08 | 0.0045408 | 0.0045407 | 0.0045408 | 0.99411 | -0.11148 | 0.99415 | -0.11088 | 1.2475
71 | 0.0014348 | 0.00035952 | -0.0014348 | -0.0003596 | 1.1573e-08 | -7.9331e-08 | 0.0021477 | 0.0021477 | 0.0021477 | 0.99408 | -0.1121 | 0.99407 | -0.11227 | 0.59004
72 | 0.0015988 | 0.00040052 | -0.0015988 | -0.00040069 | 3.1783e-08 | -1.7151e-07 | 0.0023931 | 0.0023932 | 0.0023932 | 0.99408 | -0.1121 | 0.99406 | -0.11252 | 0.65747
73 | -0.0043095 | -0.0010796 | 0.0043096 | 0.0010796 | 1.0849e-07 | -2.0732e-08 | 0.0064502 | 0.0064502 | 0.0064502 | 0.99415 | -0.11088 | 0.99417 | -0.11035 | 1.772
74 | 0.002106 | 0.00052759 | -0.0021059 | -0.00052779 | 7.1538e-08 | -2.0414e-07 | 0.003149 | 0.0031491 | 0.0031491 | 0.99513 | -0.091892 | 0.99509 | -0.092606 | 0.86514
75 | 0.041728 | 0.0105 | -0.041692 | -0.010477 | 3.563e-05 | 2.2486e-05 | 0.06241 | 0.06241 | 0.06241 | 0.99513 | -0.091892 | 0.9942 | -0.10978 | 17.1456
76 | -0.35072 | -0.089965 | 0.35123 | 0.090293 | 0.00051574 | 0.00032845 | 0.52516 | 0.52516 | 0.52516 | 0.99513 | -0.091892 | 0.99673 | -0.061625 | 28.855
77 | 0.30688 | 0.078937 | -0.30651 | -0.078699 | 0.00037433 | 0.00023804 | 0.4596 | 0.4596 | 0.4596 | 0.99513 | -0.091892 | 0.9938 | -0.11702 | 25.253
78 | 0.0076405 | 0.0019144 | -0.0076403 | -0.0019143 | 2.0826e-07 | 7.8213e-08 | 0.011435 | 0.011435 | 0.011435 | 0.9942 | -0.10978 | 0.99417 | -0.11035 | 3.1416
79 | -0.35245 | -0.090598 | 0.35297 | 0.090931 | 0.00052349 | 0.00033339 | 0.52698 | 0.52698 | 0.52698 | 0.99673 | -0.061625 | 0.99835 | -0.031106 | 28.9548
80 | 0.30651 | 0.078699 | -0.30622 | -0.078516 | 0.00028791 | 0.00018308 | 0.4596 | 0.4596 | 0.4596 | 0.9938 | -0.11702 | 0.99279 | -0.13639 | 25.253
81 | -0.0092402 | -0.0023158 | 0.0092428 | 0.002317 | 2.6135e-06 | 1.2016e-06 | 0.013842 | 0.013842 | 0.013842 | 0.99334 | -0.12697 | 0.99365 | -0.12103 | 3.8027
82 | 0.15751 | 0.040084 | -0.15734 | -0.039979 | 0.00016881 | 0.00010543 | 0.23609 | 0.23609 | 0.23609 | 0.99365 | -0.12103 | 0.99248 | -0.14329 | 12.972
83 | -0.16675 | -0.042401 | 0.16681 | 0.04244 | 6.2678e-05 | 3.9247e-05 | 0.24993 | 0.24993 | 0.24993 | 0.99365 | -0.12103 | 0.99406 | -0.11323 | 13.7325
84 | 0.075355 | 0.019182 | -0.07516 | -0.019058 | 0.00019476 | 0.00012414 | 0.11383 | 0.11383 | 0.11383 | 0.98596 | -0.26849 | 0.98317 | -0.32224 | 31.2729
85 | -0.0041124 | -0.0010307 | 0.0041127 | 0.0010306 | 3.3274e-07 | -6.3649e-08 | 0.0063008 | 0.0063007 | 0.0063008 | 0.9712 | -0.55678 | 0.97128 | -0.55508 | 1.731
86 | -0.0052096 | -0.0013055 | 0.0052096 | 0.0013055 | 3.5463e-08 | 4.3215e-09 | 0.0079811 | 0.0079811 | 0.0079811 | 0.97128 | -0.55508 | 0.97129 | -0.55494 | 2.1926
87 | -0.016834 | -0.004219 | 0.016847 | 0.0042269 | 1.3545e-05 | 7.9344e-06 | 0.02523 | 0.02523 | 0.02523 | 0.99283 | -0.13693 | 0.9937 | -0.12005 | 6.9313
88 | 0.0059661 | 0.0014952 | -0.0059659 | -0.0014952 | 1.9346e-07 | 4.0082e-08 | 0.0089338 | 0.0089339 | 0.0089339 | 0.9937 | -0.12005 | 0.99367 | -0.12073 | 2.4544
89 | -0.022813 | -0.0057221 | 0.022821 | 0.0057267 | 7.4196e-06 | 4.5289e-06 | 0.034164 | 0.034163 | 0.034164 | 0.9937 | -0.12005 | 0.99406 | -0.11323 | 9.3856
90 | 0.013462 | 0.0033743 | -0.013461 | -0.0033738 | 9.1037e-07 | 5.0664e-07 | 0.020251 | 0.020251 | 0.020251 | 0.9892 | -0.20647 | 0.98913 | -0.20789 | 5.5634
91 | 0.015793 | 0.0039598 | -0.01579 | -0.0039582 | 2.833e-06 | 1.6498e-06 | 0.024062 | 0.024062 | 0.024062 | 0.97667 | -0.44907 | 0.97648 | -0.45284 | 6.6104
92 | -0.027441 | -0.0068893 | 0.027454 | 0.0068975 | 1.3287e-05 | 8.254e-06 | 0.04198 | 0.04198 | 0.04198 | 0.97275 | -0.52609 | 0.97326 | -0.51595 | 11.5331
93 | 0.027441 | 0.0068893 | -0.027428 | -0.0068815 | 1.2534e-05 | 7.7865e-06 | 0.04198 | 0.04198 | 0.04198 | 0.97275 | -0.52609 | 0.97227 | -0.53567 | 11.5331
94 | -0.030121 | -0.0075658 | 0.030134 | 0.0075745 | 1.3885e-05 | 8.6695e-06 | 0.046057 | 0.046057 | 0.046057 | 0.97326 | -0.51595 | 0.97375 | -0.50629 | 12.6531
95 | 0.026269 | 0.0065909 | -0.02626 | -0.0065853 | 9.0536e-06 | 5.6091e-06 | 0.040206 | 0.040206 | 0.040206 | 0.97227 | -0.53567 | 0.9719 | -0.5429 | 11.0457
96 | 0.22306 | 0.05668 | -0.22295 | -0.056607 | 0.00011631 | 7.3531e-05 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.99578 | -0.080332 | 0.99521 | -0.091167 | 18.33
97 | 0.012452 | 0.0031214 | -0.012449 | -0.0031201 | 2.3822e-06 | 1.2865e-06 | 0.018618 | 0.018618 | 0.018618 | 0.99521 | -0.091167 | 0.995 | -0.095183 | 5.1147
98 | 0.2105 | 0.053485 | -0.21027 | -0.053344 | 0.00022336 | 0.000141 | 0.31499 | 0.31499 | 0.31499 | 0.99521 | -0.091167 | 0.99406 | -0.11323 | 17.3071
99 | -0.017642 | -0.0044128 | 0.017646 | 0.0044108 | 4.05e-06 | -1.9699e-06 | 0.027047 | 0.027045 | 0.027047 | 0.97047 | -0.56989 | 0.97071 | -0.56507 | 1.4861
100 | -0.019477 | -0.004869 | 0.019478 | 0.0048688 | 6.9665e-07 | -1.9842e-07 | 0.029853 | 0.029852 | 0.029853 | 0.97071 | -0.56507 | 0.97075 | -0.56431 | 1.6403
101 | 0.0018317 | 0.00045817 | -0.0018316 | -0.00045853 | 1.0345e-07 | -3.6641e-07 | 0.0028075 | 0.0028076 | 0.0028076 | 0.97071 | -0.56507 | 0.97065 | -0.56625 | 0.77133
102 | 0.031122 | 0.0078263 | -0.031111 | -0.0078192 | 1.1362e-05 | 7.1052e-06 | 0.047549 | 0.047549 | 0.047549 | 0.97414 | -0.49864 | 0.97375 | -0.50629 | 13.063
103 | -0.30227 | -0.07734 | 0.30275 | 0.077647 | 0.00048221 | 0.00030661 | 0.45441 | 0.45441 | 0.45441 | 0.99106 | -0.16928 | 0.99279 | -0.13639 | 24.9675
104 | -0.010011 | -0.0025087 | 0.010012 | 0.0025094 | 1.2396e-06 | 6.2017e-07 | 0.015354 | 0.015354 | 0.015354 | 0.97017 | -0.57576 | 0.9703 | -0.57316 | 4.2181
105 | 0.0040746 | 0.001021 | -0.0040743 | -0.0010211 | 2.9919e-07 | -6.0746e-08 | 0.0062495 | 0.0062496 | 0.0062496 | 0.97017 | -0.57576 | 0.97009 | -0.57731 | 1.7169
106 | -0.013424 | -0.0033646 | 0.013425 | 0.0033651 | 7.9738e-07 | 4.4835e-07 | 0.020587 | 0.020587 | 0.020587 | 0.9703 | -0.57316 | 0.97037 | -0.57192 | 5.6559
107 | 0.00066184 | 0.00016584 | -0.00066184 | -0.00016587 | 9.0022e-10 | -2.8182e-08 | 0.0010152 | 0.0010152 | 0.0010152 | 0.97009 | -0.57731 | 0.97009 | -0.57733 | 0.2789
108 | -0.013425 | -0.0033651 | 0.013428 | 0.0033668 | 3.0195e-06 | 1.6977e-06 | 0.020587 | 0.020587 | 0.020587 | 0.97037 | -0.57192 | 0.9706 | -0.5672 | 5.6558
109 | -0.013428 | -0.0033668 | 0.01343 | 0.0033677 | 1.6335e-06 | 9.1837e-07 | 0.020587 | 0.020587 | 0.020587 | 0.9706 | -0.5672 | 0.97073 | -0.56465 | 5.6558
110 | -0.01533 | -0.0038438 | 0.015332 | 0.0038448 | 2.5197e-06 | 1.0108e-06 | 0.023499 | 0.023499 | 0.023499 | 0.97073 | -0.56465 | 0.97091 | -0.5612 | 3.2279
111 | 0.0068871 | 0.0017238 | -0.0068869 | -0.0017248 | 1.4962e-07 | -1.0125e-06 | 0.010552 | 0.010553 | 0.010553 | 0.97111 | -0.55719 | 0.97109 | -0.55765 | 0.57981
112 | -0.0068871 | -0.0017238 | 0.0068872 | 0.0017228 | 1.3697e-07 | -9.2704e-07 | 0.010552 | 0.010552 | 0.010552 | 0.97111 | -0.55719 | 0.97113 | -0.55677 | 0.57979
113 | 0.0034126 | 0.00085403 | -0.0034124 | -0.00085524 | 1.1799e-07 | -1.2058e-06 | 0.0052287 | 0.0052291 | 0.0052291 | 0.97109 | -0.55765 | 0.97105 | -0.55838 | 0.47886
114 | -0.0088384 | -0.0022119 | 0.0088387 | 0.0022106 | 3.1567e-07 | -1.218e-06 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0.97113 | -0.55677 | 0.97117 | -0.55602 | 0.74404
115 | 0.020639 | 0.0051772 | -0.02063 | -0.0051719 | 8.709e-06 | 5.2585e-06 | 0.030896 | 0.030896 | 0.030896 | 0.99406 | -0.11323 | 0.9936 | -0.12209 | 8.4879
116 | 0.014208 | 0.0035625 | -0.014205 | -0.0035608 | 2.9796e-06 | 1.6797e-06 | 0.021279 | 0.021279 | 0.021279 | 0.9936 | -0.12209 | 0.99337 | -0.12649 | 5.8458
117 | 0.010669 | 0.0026739 | -0.010666 | -0.0026728 | 2.2667e-06 | 1.1423e-06 | 0.015955 | 0.015955 | 0.015955 | 0.995 | -0.095183 | 0.99477 | -0.099644 | 4.3832
118 | 0.014205 | 0.0035608 | -0.014202 | -0.003559 | 3.2548e-06 | 1.835e-06 | 0.021279 | 0.021279 | 0.021279 | 0.99337 | -0.12649 | 0.99312 | -0.1313 | 5.8459
119 | 0.27365 | 0.069551 | -0.27341 | -0.0694 | 0.0002383 | 0.00015133 | 0.41379 | 0.41379 | 0.41379 | 0.9849 | -0.28747 | 0.98396 | -0.30557 | 22.7355
120 | 0.024438 | 0.0061288 | -0.024434 | -0.0061263 | 4.1349e-06 | 2.5488e-06 | 0.037418 | 0.037418 | 0.037418 | 0.9719 | -0.5429 | 0.97172 | -0.54645 | 10.2796
121 | 0.019194 | 0.004813 | -0.019187 | -0.004809 | 6.6435e-06 | 3.9979e-06 | 0.029393 | 0.029393 | 0.029393 | 0.97172 | -0.54645 | 0.97135 | -0.55372 | 8.0751
122 | 0.015742 | 0.0039454 | -0.015741 | -0.0039449 | 8.3341e-07 | 4.8608e-07 | 0.024115 | 0.024115 | 0.024115 | 0.97135 | -0.55372 | 0.9713 | -0.55483 | 6.6249
123 | 0.0078628 | 0.0019705 | -0.0078627 | -0.0019704 | 3.9924e-08 | 1.647e-08 | 0.012046 | 0.012046 | 0.012046 | 0.9713 | -0.55483 | 0.97129 | -0.55494 | 3.3092
124 | 0.24571 | 0.062026 | -0.24557 | -0.061938 | 0.00013878 | 8.7988e-05 | 0.37355 | 0.37355 | 0.37355 | 0.97921 | -0.39793 | 0.9786 | -0.40973 | 20.5246
125 | -0.24674 | -0.062283 | 0.24704 | 0.062478 | 0.00030673 | 0.00019448 | 0.37511 | 0.3751 | 0.37511 | 0.97921 | -0.39793 | 0.98054 | -0.37201 | 20.6102
126 | 0.033567 | 0.0084307 | -0.033563 | -0.0084287 | 3.2187e-06 | 2.0186e-06 | 0.051046 | 0.051046 | 0.051046 | 0.9786 | -0.40973 | 0.9785 | -0.41174 | 14.0237
127 | 0.21201 | 0.053507 | -0.21188 | -0.053429 | 0.00012393 | 7.8315e-05 | 0.3225 | 0.3225 | 0.3225 | 0.9786 | -0.40973 | 0.97798 | -0.42194 | 17.7198
128 | -0.24704 | -0.062478 | 0.24708 | 0.0625 | 3.5616e-05 | 2.2581e-05 | 0.3751 | 0.3751 | 0.3751 | 0.98054 | -0.37201 | 0.98069 | -0.36901 | 20.6102
129 | 0.032244 | 0.0080982 | -0.032226 | -0.0080873 | 1.743e-05 | 1.0913e-05 | 0.049039 | 0.049039 | 0.049039 | 0.9785 | -0.41174 | 0.97792 | -0.42307 | 13.4724
130 | 0.0013198 | 0.00033048 | -0.0013197 | -0.00033076 | 3.5806e-08 | -2.7485e-07 | 0.0020069 | 0.002007 | 0.002007 | 0.9785 | -0.41174 | 0.97847 | -0.41231 | 0.55137
131 | 0.21025 | 0.053021 | -0.21012 | -0.052933 | 0.00013825 | 8.7351e-05 | 0.32002 | 0.32002 | 0.32002 | 0.97798 | -0.42194 | 0.97728 | -0.43569 | 17.5837
132 | -0.24923 | -0.06304 | 0.24946 | 0.063186 | 0.00023089 | 0.00014641 | 0.37837 | 0.37837 | 0.37837 | 0.98069 | -0.36901 | 0.98168 | -0.34972 | 20.7896
133 | 0.027575 | 0.0069215 | -0.027573 | -0.0069207 | 1.2779e-06 | 7.9356e-07 | 0.041962 | 0.041962 | 0.041962 | 0.97792 | -0.42307 | 0.97787 | -0.42405 | 11.5279
134 | 0.017582 | 0.0044082 | -0.017576 | -0.0044049 | 5.5555e-06 | 3.2966e-06 | 0.026771 | 0.026771 | 0.026771 | 0.97728 | -0.43569 | 0.97694 | -0.44232 | 7.3547
135 | 0.19253 | 0.048525 | -0.19243 | -0.048459 | 0.0001047 | 6.5992e-05 | 0.29325 | 0.29325 | 0.29325 | 0.97728 | -0.43569 | 0.9767 | -0.44706 | 16.1128
136 | -0.25186 | -0.063787 | 0.25197 | 0.063855 | 0.00010723 | 6.8005e-05 | 0.38201 | 0.38201 | 0.38201 | 0.98168 | -0.34972 | 0.98214 | -0.34086 | 20.9894
137 | 0.0045688 | 0.001145 | -0.0045686 | -0.001145 | 1.7156e-07 | -8.454e-09 | 0.0069593 | 0.0069594 | 0.0069594 | 0.97687 | -0.44372 | 0.97683 | -0.44451 | 1.9119
138 | -0.0045688 | -0.001145 | 0.0045691 | 0.001145 | 3.038e-07 | -1.4997e-08 | 0.0069593 | 0.0069593 | 0.0069593 | 0.97687 | -0.44372 | 0.97694 | -0.44232 | 1.9119
139 | 0.0058252 | 0.0014599 | -0.0058248 | -0.0014598 | 3.6216e-07 | 7.8184e-08 | 0.0088725 | 0.0088726 | 0.0088726 | 0.97694 | -0.44232 | 0.97687 | -0.44363 | 2.4375
140 | 0.025744 | 0.0064623 | -0.025725 | -0.0064506 | 1.8815e-05 | 1.1632e-05 | 0.039178 | 0.039178 | 0.039178 | 0.97787 | -0.42405 | 0.97709 | -0.43938 | 10.7632
141 | 0.18717 | 0.047141 | -0.18705 | -0.047069 | 0.00011438 | 7.2034e-05 | 0.28524 | 0.28524 | 0.28524 | 0.9767 | -0.44706 | 0.97604 | -0.45985 | 15.6725
142 | -0.25639 | -0.064962 | 0.25647 | 0.065016 | 8.5387e-05 | 5.417e-05 | 0.3887 | 0.3887 | 0.3887 | 0.98214 | -0.34086 | 0.9825 | -0.33393 | 21.357
143 | 0.0032066 | 0.00080332 | -0.0032065 | -0.00080346 | 1.6683e-07 | -1.4259e-07 | 0.0048045 | 0.0048046 | 0.0048046 | 0.99312 | -0.1313 | 0.99306 | -0.13239 | 1.3199
144 | 0.0032065 | 0.00080346 | -0.0032063 | -0.00080358 | 1.4079e-07 | -1.2031e-07 | 0.0048046 | 0.0048046 | 0.0048046 | 0.99306 | -0.13239 | 0.99302 | -0.13331 | 1.32
145 | 0.0055178 | 0.0013824 | -0.0055174 | -0.0013824 | 4.1671e-07 | 5.4938e-08 | 0.0082536 | 0.0082536 | 0.0082536 | 0.99477 | -0.099644 | 0.99469 | -0.10123 | 2.2675
146 | -0.0077362 | -0.0019387 | 0.0077367 | 0.0019389 | 5.2391e-07 | 2.0953e-07 | 0.011789 | 0.011789 | 0.011789 | 0.97649 | -0.45119 | 0.97657 | -0.44977 | 3.2386
147 | 0.0040943 | 0.0010259 | -0.0040939 | -0.001026 | 4.0026e-07 | -8.6828e-08 | 0.0062389 | 0.006239 | 0.006239 | 0.97649 | -0.45119 | 0.97639 | -0.45324 | 1.714
148 | -0.017873 | -0.0044793 | 0.017878 | 0.0044824 | 5.2129e-06 | 3.1017e-06 | 0.027234 | 0.027234 | 0.027234 | 0.97657 | -0.44977 | 0.97688 | -0.44365 | 7.4818
149 | -0.02275 | -0.0057032 | 0.022754 | 0.005706 | 4.6261e-06 | 2.8321e-06 | 0.034654 | 0.034654 | 0.034654 | 0.97688 | -0.44365 | 0.97709 | -0.43938 | 9.5202
150 | 0.0048712 | 0.0012208 | -0.0048709 | -0.0012208 | 2.509e-07 | 8.4408e-09 | 0.00742 | 0.00742 | 0.00742 | 0.97688 | -0.44365 | 0.97682 | -0.44473 | 2.0385
151 | 0.0069929 | 0.0017526 | -0.0069919 | -0.0017523 | 9.6581e-07 | 3.4104e-07 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010719 | 0.97075 | -0.56431 | 0.9706 | -0.56721 | 2.9448
152 | -0.026471 | -0.0066214 | 0.026474 | 0.0066218 | 2.68e-06 | 3.7312e-07 | 0.040571 | 0.040571 | 0.040571 | 0.97075 | -0.56431 | 0.97086 | -0.56219 | 2.2292
153 | 0.0014706 | 0.00036805 | -0.0014705 | -0.00036854 | 8.2951e-08 | -4.8491e-07 | 0.0022542 | 0.0022544 | 0.0022544 | 0.97065 | -0.56625 | 0.97059 | -0.56744 | 0.61934
154 | 0.056244 | 0.014089 | -0.056239 | -0.014087 | 4.7013e-06 | 2.4857e-06 | 0.086133 | 0.086133 | 0.086133 | 0.97163 | -0.54694 | 0.97154 | -0.54869 | 4.7326
155 | -0.05759 | -0.014426 | 0.057599 | 0.014431 | 8.5083e-06 | 4.542e-06 | 0.088195 | 0.088195 | 0.088195 | 0.97163 | -0.54694 | 0.97178 | -0.54384 | 4.8459
156 | 0.054423 | 0.013631 | -0.054411 | -0.013625 | 1.1662e-05 | 6.0783e-06 | 0.083352 | 0.083352 | 0.083352 | 0.97154 | -0.54869 | 0.97131 | -0.5532 | 4.5798
157 | 0.01745 | 0.0043717 | -0.017446 | -0.00437 | 3.6711e-06 | 1.6701e-06 | 0.026719 | 0.026719 | 0.026719 | 0.97178 | -0.54384 | 0.97156 | -0.54825 | 3.6702
158 | -0.075049 | -0.018803 | 0.075071 | 0.018816 | 2.261e-05 | 1.3055e-05 | 0.11491 | 0.11491 | 0.11491 | 0.97178 | -0.54384 | 0.9721 | -0.53751 | 6.314
159 | 0.052517 | 0.013151 | -0.05251 | -0.013147 | 7.0722e-06 | 3.6247e-06 | 0.08045 | 0.080451 | 0.080451 | 0.97131 | -0.5532 | 0.97117 | -0.55602 | 4.4204
160 | 0.0028249 | 0.00070772 | -0.0028247 | -0.00070792 | 1.8025e-07 | -2.0262e-07 | 0.0043264 | 0.0043265 | 0.0043265 | 0.97156 | -0.54825 | 0.97149 | -0.54959 | 1.1886
161 | 0.014621 | 0.0036623 | -0.014617 | -0.00366 | 3.9339e-06 | 2.2587e-06 | 0.022393 | 0.022393 | 0.022393 | 0.97156 | -0.54825 | 0.97127 | -0.55391 | 6.1519
162 | -0.076175 | -0.019092 | 0.076184 | 0.019097 | 8.4338e-06 | 4.8849e-06 | 0.1166 | 0.1166 | 0.1166 | 0.9721 | -0.53751 | 0.97222 | -0.53519 | 6.4068
163 | 0.043671 | 0.010936 | -0.043661 | -0.010931 | 1.0754e-05 | 4.9018e-06 | 0.06691 | 0.06691 | 0.06691 | 0.97117 | -0.55602 | 0.97091 | -0.5612 | 3.6764
164 | 0.0021412 | 0.00053662 | -0.0021412 | -0.00053664 | 5.7235e-09 | -1.3907e-08 | 0.0032796 | 0.0032796 | 0.0032796 | 0.97149 | -0.54959 | 0.97149 | -0.54965 | 0.901
165 | 0.011905 | 0.0029801 | -0.011903 | -0.0029792 | 1.7363e-06 | 9.3893e-07 | 0.018237 | 0.018237 | 0.018237 | 0.97127 | -0.55391 | 0.97112 | -0.55697 | 5.0101
166 | -0.077681 | -0.019473 | 0.077693 | 0.01948 | 1.2291e-05 | 7.1475e-06 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.97222 | -0.53519 | 0.97239 | -0.53187 | 6.5327
167 | 0.028328 | 0.0070865 | -0.028327 | -0.0070863 | 1.3308e-06 | 2.6953e-07 | 0.043411 | 0.043412 | 0.043412 | 0.97091 | -0.5612 | 0.97086 | -0.56219 | 2.3853
168 | 0.0018078 | 0.00045286 | -0.0018077 | -0.00045306 | 5.4858e-08 | -2.0078e-07 | 0.0027699 | 0.00277 | 0.00277 | 0.97112 | -0.55697 | 0.97109 | -0.55761 | 0.76099
169 | 0.010095 | 0.0025263 | -0.010092 | -0.002525 | 2.5632e-06 | 1.2871e-06 | 0.015467 | 0.015467 | 0.015467 | 0.97112 | -0.55697 | 0.97085 | -0.56231 | 4.2492
170 | -0.078438 | -0.019666 | 0.07845 | 0.019673 | 1.1239e-05 | 6.5475e-06 | 0.12003 | 0.12003 | 0.12003 | 0.97239 | -0.53187 | 0.97254 | -0.52886 | 6.5953
171 | 0.08012 | 0.020092 | -0.08012 | -0.020092 | 5.9324e-07 | 3.4702e-07 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.97256 | -0.52852 | 0.97255 | -0.52867 | 6.7356
172 | -0.081595 | -0.020462 | 0.081614 | 0.020473 | 1.8762e-05 | 1.1011e-05 | 0.12485 | 0.12484 | 0.12485 | 0.97256 | -0.52852 | 0.9728 | -0.5237 | 6.8596
173 | 0.07932 | 0.019891 | -0.07932 | -0.019891 | 7.1134e-07 | 4.1531e-07 | 0.12137 | 0.12137 | 0.12137 | 0.97255 | -0.52867 | 0.97254 | -0.52886 | 6.6684
174 | -0.082266 | -0.020636 | 0.082275 | 0.020642 | 9.3477e-06 | 5.4939e-06 | 0.12584 | 0.12584 | 0.12584 | 0.9728 | -0.5237 | 0.97292 | -0.52131 | 6.9144
175 | -0.083096 | -0.020847 | 0.083117 | 0.02086 | 2.1703e-05 | 1.2777e-05 | 0.1271 | 0.1271 | 0.1271 | 0.97292 | -0.52131 | 0.9732 | -0.51584 | 6.9833
176 | -0.08433 | -0.021164 | 0.084367 | 0.021186 | 3.7389e-05 | 2.2065e-05 | 0.12895 | 0.12895 | 0.12895 | 0.9732 | -0.51584 | 0.97367 | -0.50654 | 7.0852
177 | -0.094233 | -0.023659 | 0.094277 | 0.023685 | 4.4005e-05 | 2.6403e-05 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.97367 | -0.50654 | 0.97417 | -0.49676 | 7.9135
178 | 0.0055174 | 0.0013824 | -0.005517 | -0.0013823 | 4.0024e-07 | 5.2804e-08 | 0.0082536 | 0.0082537 | 0.0082537 | 0.99469 | -0.10123 | 0.99461 | -0.10275 | 2.2675
179 | 0.0023107 | 0.00057872 | -0.0023106 | -0.00057891 | 8.4065e-08 | -1.8965e-07 | 0.0034568 | 0.0034569 | 0.0034569 | 0.99461 | -0.10275 | 0.99457 | -0.10352 | 0.94969
180 | 0.0023106 | 0.00057891 | -0.0023105 | -0.00057907 | 6.9455e-08 | -1.5667e-07 | 0.0034569 | 0.003457 | 0.003457 | 0.99457 | -0.10352 | 0.99454 | -0.10415 | 0.94971
181 | 0.0069919 | 0.0017523 | -0.0069919 | -0.0017522 | 7.4445e-08 | 2.6291e-08 | 0.010719 | 0.010719 | 0.010719 | 0.9706 | -0.56721 | 0.97059 | -0.56744 | 2.9448
182 | -0.15008 | -0.03769 | 0.15014 | 0.037732 | 6.6497e-05 | 4.1508e-05 | 0.22927 | 0.22927 | 0.22927 | 0.97417 | -0.49676 | 0.97464 | -0.48748 | 12.5971
183 | 0.038347 | 0.009627 | -0.038336 | -0.0096204 | 1.0872e-05 | 6.5375e-06 | 0.05858 | 0.05858 | 0.05858 | 0.97417 | -0.49676 | 0.97387 | -0.5027 | 8.0467
184 | 0.017454 | 0.0043784 | -0.017445 | -0.0043727 | 9.5241e-06 | 5.6509e-06 | 0.026662 | 0.026662 | 0.026662 | 0.97417 | -0.49676 | 0.97359 | -0.50821 | 7.3248
185 | -0.15363 | -0.038605 | 0.15375 | 0.038679 | 0.00011863 | 7.4128e-05 | 0.23459 | 0.23459 | 0.23459 | 0.97464 | -0.48748 | 0.97546 | -0.47131 | 12.8895
186 | 0.034906 | 0.0087609 | -0.034894 | -0.0087531 | 1.2393e-05 | 7.7872e-06 | 0.05334 | 0.05334 | 0.05334 | 0.97387 | -0.5027 | 0.97349 | -0.51015 | 14.6538
187 | 0.014816 | 0.0037141 | -0.014815 | -0.0037135 | 9.978e-07 | 5.7408e-07 | 0.022645 | 0.022645 | 0.022645 | 0.97359 | -0.50821 | 0.97352 | -0.50962 | 6.2213
188 | -0.15593 | -0.039225 | 0.15595 | 0.039242 | 2.7232e-05 | 1.7028e-05 | 0.23791 | 0.23791 | 0.23791 | 0.97546 | -0.47131 | 0.97565 | -0.46766 | 13.0719
189 | 0.026265 | 0.0065894 | -0.026251 | -0.0065811 | 1.3446e-05 | 8.329e-06 | 0.040149 | 0.040149 | 0.040149 | 0.97349 | -0.51015 | 0.97294 | -0.52089 | 11.0299
190 | 0.0086295 | 0.0021637 | -0.0086272 | -0.0021626 | 2.3033e-06 | 1.0354e-06 | 0.013191 | 0.013191 | 0.013191 | 0.97349 | -0.51015 | 0.97321 | -0.51575 | 3.6239
191 | 0.011321 | 0.0028376 | -0.011318 | -0.0028363 | 2.4178e-06 | 1.2797e-06 | 0.017303 | 0.017304 | 0.017304 | 0.97352 | -0.50962 | 0.97329 | -0.51411 | 4.7537
192 | 0.005092 | 0.0012761 | -0.0050915 | -0.0012761 | 4.888e-07 | 4.8522e-08 | 0.0078066 | 0.0078067 | 0.0078067 | 0.97059 | -0.56744 | 0.97049 | -0.56945 | 2.1447
193 | 0.0013897 | 0.00034809 | -0.0013896 | -0.00034827 | 2.821e-08 | -1.87e-07 | 0.0021299 | 0.0021299 | 0.0021299 | 0.97085 | -0.56231 | 0.97083 | -0.56273 | 0.58514
194 | 0.0011569 | 0.00028977 | -0.0011569 | -0.00028994 | 1.7267e-08 | -1.6996e-07 | 0.0017733 | 0.0017734 | 0.0017734 | 0.97074 | -0.56447 | 0.97073 | -0.56478 | 0.48719
195 | -0.0011569 | -0.00028977 | 0.0011569 | 0.00028968 | 9.4865e-09 | -9.3388e-08 | 0.0017733 | 0.0017733 | 0.0017733 | 0.97074 | -0.56447 | 0.97075 | -0.56429 | 0.48717
196 | -0.0084229 | -0.002111 | 0.0084274 | 0.0021129 | 4.4976e-06 | 1.9697e-06 | 0.012844 | 0.012844 | 0.012844 | 0.97581 | -0.46602 | 0.97638 | -0.45482 | 3.5286
197 | 0.0052755 | 0.0013218 | -0.0052752 | -0.0013218 | 2.4888e-07 | 3.0875e-08 | 0.0080398 | 0.0080398 | 0.0080398 | 0.97638 | -0.45482 | 0.97633 | -0.45581 | 2.2087
198 | -0.013703 | -0.0034347 | 0.013704 | 0.0034355 | 1.2961e-06 | 7.3036e-07 | 0.020884 | 0.020884 | 0.020884 | 0.97638 | -0.45482 | 0.97648 | -0.45284 | 5.7372
199 | 0.0035883 | 0.00089897 | -0.0035881 | -0.00089906 | 2.0038e-07 | -9.5169e-08 | 0.0054688 | 0.0054689 | 0.0054689 | 0.97633 | -0.45581 | 0.97627 | -0.45698 | 1.5024
200 | 0.0019109 | 0.00047871 | -0.0019108 | -0.0004789 | 5.6436e-08 | -1.8571e-07 | 0.0029125 | 0.0029126 | 0.0029126 | 0.97627 | -0.45698 | 0.97624 | -0.4576 | 0.80015
201 | 0.0066943 | 0.0016775 | -0.0066937 | -0.0016773 | 5.7151e-07 | 1.8496e-07 | 0.010235 | 0.010235 | 0.010235 | 0.97329 | -0.51411 | 0.9732 | -0.5159 | 2.8117
202 | 0.0030077 | 0.0007535 | -0.0030076 | -0.00075362 | 1.236e-07 | -1.1454e-07 | 0.0045987 | 0.0045988 | 0.0045988 | 0.9732 | -0.5159 | 0.97315 | -0.51676 | 1.2634
203 | 0.00092303 | 0.00023117 | -0.00092302 | -0.00023133 | 1.0091e-08 | -1.6138e-07 | 0.0014113 | 0.0014114 | 0.0014114 | 0.97315 | -0.51676 | 0.97314 | -0.51699 | 0.38774
204 | -0.16125 | -0.04057 | 0.16131 | 0.040608 | 6.0197e-05 | 3.7697e-05 | 0.24599 | 0.24599 | 0.24599 | 0.97565 | -0.46766 | 0.97604 | -0.45985 | 13.5159
205 | 0.01622 | 0.004067 | -0.016214 | -0.0040636 | 5.7692e-06 | 3.382e-06 | 0.024807 | 0.024807 | 0.024807 | 0.97294 | -0.52089 | 0.97257 | -0.52836 | 6.8151
206 | 0.0086272 | 0.0021626 | -0.0086264 | -0.0021623 | 8.5519e-07 | 3.8449e-07 | 0.013191 | 0.013191 | 0.013191 | 0.97321 | -0.51575 | 0.9731 | -0.51783 | 3.6239
207 | 0.0054352 | 0.0013622 | -0.0054351 | -0.0013622 | 6.6855e-08 | 1.078e-08 | 0.0083148 | 0.0083148 | 0.0083148 | 0.97268 | -0.52612 | 0.97267 | -0.52638 | 2.2843
208 | -0.0065949 | -0.0016528 | 0.0065962 | 0.0016532 | 1.2817e-06 | 4.0341e-07 | 0.010089 | 0.010089 | 0.010089 | 0.97268 | -0.52612 | 0.97289 | -0.52204 | 2.7717
209 | -0.0075413 | -0.0018901 | 0.0075428 | 0.0018907 | 1.511e-06 | 5.9085e-07 | 0.011534 | 0.011534 | 0.011534 | 0.97289 | -0.52204 | 0.9731 | -0.51783 | 3.1688
210 | 0.26635 | 0.06763 | -0.26627 | -0.067578 | 8.2545e-05 | 5.2399e-05 | 0.40311 | 0.40311 | 0.40311 | 0.98396 | -0.30557 | 0.98363 | -0.31201 | 22.1488
211 | -0.022711 | -0.0056955 | 0.022719 | 0.0057004 | 8.0052e-06 | 4.9014e-06 | 0.034652 | 0.034652 | 0.034652 | 0.97527 | -0.47506 | 0.97565 | -0.46766 | 9.5198
212 | 0.020489 | 0.0051386 | -0.020481 | -0.0051338 | 7.8173e-06 | 4.737e-06 | 0.031262 | 0.031262 | 0.031262 | 0.97527 | -0.47506 | 0.97487 | -0.48306 | 8.5884
213 | -0.025734 | -0.006456 | 0.025743 | 0.0064614 | 9.5893e-06 | 5.3077e-06 | 0.039251 | 0.03925 | 0.039251 | 0.97565 | -0.46766 | 0.97604 | -0.45985 | 5.3916
214 | 0.017998 | 0.0045115 | -0.017996 | -0.0045107 | 1.3244e-06 | 7.8928e-07 | 0.027472 | 0.027472 | 0.027472 | 0.97487 | -0.48306 | 0.97479 | -0.48461 | 7.5472
215 | 0.0079005 | 0.0019802 | -0.0078996 | -0.0019798 | 8.4955e-07 | 3.4956e-07 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01206 | 0.97479 | -0.48461 | 0.97467 | -0.48687 | 3.3132
216 | 0.010096 | 0.0025306 | -0.010095 | -0.0025299 | 1.2138e-06 | 6.0695e-07 | 0.015412 | 0.015412 | 0.015412 | 0.97479 | -0.48461 | 0.97466 | -0.48713 | 4.234
217 | 0.0038668 | 0.00096909 | -0.0038668 | -0.0009691 | 2.8094e-08 | -8.8121e-09 | 0.0059034 | 0.0059034 | 0.0059034 | 0.97467 | -0.48687 | 0.97467 | -0.48702 | 1.6218
218 | 0.0059204 | 0.0014838 | -0.0059195 | -0.0014836 | 8.5966e-07 | 2.0054e-07 | 0.0090387 | 0.0090388 | 0.0090388 | 0.97466 | -0.48713 | 0.97451 | -0.49018 | 2.4832
219 | 0.0017164 | 0.00043015 | -0.0017164 | -0.00043017 | 3.7527e-09 | -1.575e-08 | 0.0026208 | 0.0026208 | 0.0026208 | 0.97451 | -0.49018 | 0.9745 | -0.49023 | 0.72001
220 | -0.007082 | -0.0017748 | 0.0070822 | 0.0017749 | 2.3713e-07 | 8.0282e-08 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.98902 | -0.20993 | 0.98906 | -0.20923 | 2.9272
221 | 0.0057677 | 0.0014454 | -0.0057674 | -0.0014454 | 3.1162e-07 | 5.7831e-08 | 0.0086776 | 0.0086777 | 0.0086777 | 0.98902 | -0.20993 | 0.98896 | -0.21107 | 2.384
222 | -0.011355 | -0.0028456 | 0.011355 | 0.002846 | 7.2345e-07 | 3.7816e-07 | 0.017083 | 0.017083 | 0.017083 | 0.98906 | -0.20923 | 0.98913 | -0.20789 | 4.693
223 | 0.0040275 | 0.0010093 | -0.0040273 | -0.0010093 | 1.5178e-07 | -4.4281e-08 | 0.0060598 | 0.0060599 | 0.0060599 | 0.98896 | -0.21107 | 0.98892 | -0.21186 | 1.6648
224 | -0.26134 | -0.066236 | 0.26149 | 0.066335 | 0.00015749 | 9.9943e-05 | 0.39606 | 0.39606 | 0.39606 | 0.9825 | -0.33393 | 0.98314 | -0.3214 | 21.7618
225 | -0.26385 | -0.066927 | 0.26397 | 0.067003 | 0.00011908 | 7.5581e-05 | 0.39964 | 0.39964 | 0.39964 | 0.98314 | -0.3214 | 0.98363 | -0.31201 | 21.958
226 | 0.006178 | 0.0015484 | -0.006177 | -0.0015481 | 1.0029e-06 | 2.7047e-07 | 0.0094522 | 0.0094524 | 0.0094524 | 0.97257 | -0.52836 | 0.97239 | -0.53177 | 2.5968

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58476 | 0.14992

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00078262 | 0.00019614
1 | 0.0001843 | 4.6191e-05
2 | 0.0016846 | 0.0004222
3 | 0.00099614 | 0.00024966
4 | 0.00037102 | 9.2985e-05
5 | 0.00028498 | 7.1423e-05
6 | 0.00014022 | 3.5142e-05
7 | 0.00023447 | 5.8764e-05
8 | 0.00023541 | 5.9e-05
9 | 0.0081967 | 0.0020543
10 | 0.0013718 | 0.00034381
11 | 0.0013206 | 0.00033098
12 | 0.0032832 | 0.00082285
13 | 0.0098286 | 0.0024633
14 | 0.0034232 | 0.00085792
15 | 0.0039852 | 0.00099878
16 | 0.0029273 | 0.00073365
17 | 0.001527 | 0.00038271
18 | 0.0030235 | 0.00075777
19 | 0.0032838 | 0.000823
20 | 0.008203 | 0.0020559
21 | 0.014141 | 0.0035441
22 | 0.0029055 | 0.0007282
23 | 0.0095737 | 0.0023994
24 | 0.0036001 | 0.00090228
25 | 0.0096967 | 0.0024302
26 | 0.0011266 | 0.00028236
27 | 0.0034637 | 0.00086808
28 | 0.0022947 | 0.00057511
29 | 0.0014777 | 0.00037035
30 | 0.0012757 | 0.00031972
31 | 0.0014348 | 0.0003596
32 | 0.0015988 | 0.00040069
33 | 0.0021059 | 0.00052779
34 | 0.0012164 | 0.00030487
35 | 0.0033307 | 0.00083474
36 | 0.013931 | 0.0034916
37 | 0.0092402 | 0.0023158
38 | 0.0048679 | 0.00122
39 | 0.0041124 | 0.0010307
40 | 0.0010969 | 0.0002749
41 | 0.016834 | 0.004219
42 | 0.0018146 | 0.00045478
43 | 0.02707 | 0.0067845
44 | 0.0051301 | 0.0012857
45 | 0.0042859 | 0.0010741
46 | 0.0019576 | 0.00049063
47 | 0.006237 | 0.0015631
48 | 0.0026665 | 0.00066829
49 | 0.0011593 | 0.00029055
50 | 0.0022901 | 0.00057395
51 | 0.010583 | 0.0026524
52 | 0.005936 | 0.0014877
53 | 0.0034126 | 0.00085527
54 | 0.0034125 | 0.00085525
55 | 0.00066184 | 0.00016587
56 | 0.0018997 | 0.00047611
57 | 0.0034744 | 0.00087076
58 | 0.0019512 | 0.00048902
59 | 0.0059659 | 0.0014952
60 | 0.0064217 | 0.0016094
61 | 0.0017805 | 0.00044624
62 | 0.0030576 | 0.00076631
63 | 0.0034675 | 0.00086905
64 | 0.0018214 | 0.00045648
65 | 0.0052402 | 0.0013133
66 | 0.0034458 | 0.00086359
67 | 0.0078781 | 0.0019744
68 | 0.00097661 | 0.00024476
69 | 0.0026531 | 0.00066493
70 | 0.0010259 | 0.00025711
71 | 0.0016289 | 0.00040823
72 | 0.0021523 | 0.00053942
73 | 0.0046515 | 0.0011658
74 | 0.0013197 | 0.00033076
75 | 0.0023991 | 0.00060127
76 | 0.0045686 | 0.001145
77 | 0.007182 | 0.0018
78 | 0.0018293 | 0.00045846
79 | 0.0052596 | 0.0013182
80 | 0.0044158 | 0.0011067
81 | 0.0058248 | 0.0014598
82 | 0.010995 | 0.0027557
83 | 0.0032063 | 0.00080358
84 | 0.0051486 | 0.0012904
85 | 0.0036419 | 0.00091275
86 | 0.010136 | 0.0025404
87 | 0.0040939 | 0.001026
88 | 0.002971 | 0.00074461
89 | 0.0048709 | 0.0012208
90 | 0.00036101 | 9.0478e-05
91 | 0.0013464 | 0.00033745
92 | 0.001816 | 0.00045514
93 | 0.0018944 | 0.00047479
94 | 0.0011039 | 0.00027666
95 | 0.00068349 | 0.0001713
96 | 0.0027129 | 0.00067993
97 | 0.0014973 | 0.00037525
98 | 0.0021412 | 0.00053664
99 | 0.00074506 | 0.00018673
100 | 0.0014748 | 0.00036961
101 | 0.00079939 | 0.00020035
102 | 0.00065193 | 0.00016339
103 | 0.00087019 | 0.00021809
104 | 0.00082048 | 0.00020563
105 | 0.0012122 | 0.0003038
106 | 0.0098657 | 0.0024726
107 | 0.0032063 | 0.00080358
108 | 0.0023105 | 0.00057907
109 | 0.0014705 | 0.00036854
110 | 0.0018534 | 0.00046451
111 | 0.0034852 | 0.00087346
112 | 0.0034296 | 0.00085955
113 | 0.0026282 | 0.00065869
114 | 0.0021771 | 0.00054564
115 | 0.0034949 | 0.00087589
116 | 0.0018998 | 0.00047614
117 | 0.0050915 | 0.0012761
118 | 0.0018077 | 0.00045306
119 | 0.0011569 | 0.00028994
120 | 0.0026289 | 0.00065885
121 | 0.0013896 | 0.00034827
122 | 0.0034124 | 0.00085524
123 | 0.0084229 | 0.002111
124 | 0.0016869 | 0.00042278
125 | 0.0020857 | 0.00052272
126 | 0.0016772 | 0.00042035
127 | 0.0019108 | 0.0004789
128 | 0.0046238 | 0.0011588
129 | 0.003686 | 0.0009238
130 | 0.0020846 | 0.00052245
131 | 0.0052987 | 0.001328
132 | 0.010031 | 0.0025141
133 | 0.0011597 | 0.00029064
134 | 0.0054351 | 0.0013622
135 | 0.00094514 | 0.00023687
136 | 0.0010836 | 0.00027157
137 | 0.0070621 | 0.0017699
138 | 0.00092302 | 0.00023133
139 | 0.0022222 | 0.00055694
140 | 0.0030151 | 0.00075565
141 | 0.0024831 | 0.00062231
142 | 0.0040328 | 0.0010107
143 | 0.0041743 | 0.0010462
144 | 0.0038668 | 0.0009691
145 | 0.0042031 | 0.0010534
146 | 0.0013143 | 0.00032939
147 | 0.0042723 | 0.0010707
148 | 0.0017399 | 0.00043606
149 | 0.0021059 | 0.00052778
150 | 0.0040273 | 0.0010093
151 | 0.0017164 | 0.00043017
152 | 0.0048649 | 0.0012192
153 | 0.0023601 | 0.00059151
154 | 0.0022947 | 0.00057511
155 | 0.010036 | 0.0025152
156 | 0.006177 | 0.0015481

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1