## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_177-9_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_177-9_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_177-9_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_177-9_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_177-9_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_177-9_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_177-9_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_177-9_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_177-9_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_177-9_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_177-9_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_177-9_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_177-9_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_177-9_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_177-9_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_177-9_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_177-9_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_177-9_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_177-9_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_177-9_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_177-9_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_177-9_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_177-9_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_177-9_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_177-9_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_177-9_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_177-9_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_177-9_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_177-9_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_177-9_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_177-9_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_177-9_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_177-9_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_177-9_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_177-9_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_177-9_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_177-9_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_177-9_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_177-9_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_177-9_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_177-9_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_177-9_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_177-9_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_177-9_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_177-9_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_177-9_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_177-9_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_177-9_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_177-9_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_177-9_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_177-9_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_177-9_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_177-9_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_177-9_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_177-9_0_7_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_177-9_0_7_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_177-9_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_177-9_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_177-9_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_177-9_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_177-9_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_177-9_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_177-9_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_177-9_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_177-9_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_177-9_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_177-9_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_177-9_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_177-9_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_177-9_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_177-9_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_177-9_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_177-9_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_177-9_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_177-9_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_177-9_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_177-9_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_177-9_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_177-9_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_177-9_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_177-9_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_177-9_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_177-9_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_177-9_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_177-9_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_177-9_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_177-9_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_177-9_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_177-9_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_177-9_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_177-9_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_177-9_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_177-9_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_177-9_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_177-9_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_177-9_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_177-9_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_177-9_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_177-9_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_177-9_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_177-9_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_177-9_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_177-9_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_177-9_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_177-9_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_177-9_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_177-9_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_177-9_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_177-9_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_177-9_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_177-9_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_177-9_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_177-9_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_177-9_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_177-9_0_7_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_177-9_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_177-9_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_177-9_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_177-9_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_177-9_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_177-9_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_177-9_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_177-9_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_177-9_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_177-9_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_177-9_0_7_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_177-9_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_177-9_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_177-9_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_177-9_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_177-9_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_177-9_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_177-9_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_177-9_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_177-9_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_177-9_0_7_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_177-9_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_177-9_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_177-9_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_177-9_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_177-9_0_7_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_177-9_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_177-9_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_177-9_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_177-9_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_177-9_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_177-9_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_177-9_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_177-9_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_177-9_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_177-9_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_177-9_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_177-9_0_7_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_177-9_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_177-9_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_177-9_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_177-9_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_177-9_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_177-9_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_177-9_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_177-9_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_177-9_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_7_2_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_177-9_0_7_load_0 | 0 | 0.0090388 | 0.0022653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_177-9_0_7_load_1 | 1 | 0.00064298 | 0.00016115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_177-9_0_7_load_4 | 3 | 0.0059636 | 0.0014946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_177-9_0_7_load_123 | 4 | 0.020752 | 0.005201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_177-9_0_7_load_20 | 6 | 0.012582 | 0.0031535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_177-9_0_7_load_91 | 7 | 0.0011733 | 0.00029405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_177-9_0_7_load_85 | 10 | 0.00042321 | 0.00010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_177-9_0_7_load_30 | 12 | 0.0058051 | 0.0014549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_177-9_0_7_load_19 | 13 | 0.033487 | 0.0083927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_177-9_0_7_load_7 | 14 | 0.0041741 | 0.0010461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_177-9_0_7_load_8 | 15 | 0.0062801 | 0.0015739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_177-9_0_7_load_9 | 16 | 0.0040434 | 0.0010134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_177-9_0_7_load_10 | 17 | 0.0066246 | 0.0016603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_177-9_0_7_load_141 | 19 | 0.0024913 | 0.00062439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_177-9_0_7_load_44 | 26 | 0.0029444 | 0.00073794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_177-9_0_7_load_50 | 29 | 0.00223 | 0.00055888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_177-9_0_7_load_112 | 30 | 0.0021882 | 0.00054842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_177-9_0_7_load_98 | 32 | 0.0040563 | 0.0010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_177-9_0_7_load_95 | 33 | 0.0085522 | 0.0021434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_177-9_0_7_load_94 | 35 | 0.0023605 | 0.00059159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_177-9_0_7_load_16 | 36 | 0.0020378 | 0.00051072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_177-9_0_7_load_92 | 38 | 0.0045961 | 0.0011519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_177-9_0_7_load_54 | 39 | 0.001118 | 0.0002802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_177-9_0_7_load_109 | 40 | 0.002472 | 0.00061953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_177-9_0_7_load_12 | 41 | 0.002654 | 0.00066516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_177-9_0_7_load_13 | 42 | 0.0023183 | 0.00058103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_177-9_0_7_load_17 | 44 | 0.0026538 | 0.0006651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_177-9_0_7_load_18 | 45 | 0.0022007 | 0.00055156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_177-9_0_7_load_114 | 46 | 0.0045007 | 0.001128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_177-9_0_7_load_100 | 48 | 0.003417 | 0.00085639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_177-9_0_7_load_142 | 49 | 0.0034337 | 0.00086057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_177-9_0_7_load_46 | 50 | 0.0037071 | 0.0009291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_177-9_0_7_load_42 | 51 | 0.001972 | 0.00049423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_177-9_0_7_load_38 | 52 | 0.0026783 | 0.00067126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_177-9_0_7_load_23 | 53 | 0.0049071 | 0.0012298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_177-9_0_7_load_168 | 54 | 0.001969 | 0.00049348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_177-9_0_7_load_169 | 55 | 0.0036617 | 0.00091772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_177-9_0_7_load_24 | 56 | 0.00067088 | 0.00016814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_177-9_0_7_load_27 | 58 | 0.00078041 | 0.00019559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_177-9_0_7_load_69 | 61 | 0.0057294 | 0.0014359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_177-9_0_7_load_31 | 64 | 0.0024488 | 0.00061372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_177-9_0_7_load_32 | 65 | 0.005506 | 0.0013799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_177-9_0_7_load_35 | 68 | 0.0012665 | 0.00031741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_177-9_0_7_load_90 | 71 | 0.0042915 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_177-9_0_7_load_147 | 72 | 0.00066662 | 0.00016707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_177-9_0_7_load_144 | 73 | 0.00044918 | 0.00011257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_177-9_0_7_load_113 | 74 | 0.022178 | 0.0055583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_177-9_0_7_load_102 | 76 | 0.0093574 | 0.0023452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_177-9_0_7_load_148 | 77 | 0.00047801 | 0.0001198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_177-9_0_7_load_130 | 78 | 0.001037 | 0.0002599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_177-9_0_7_load_39 | 81 | 0.0012946 | 0.00032445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_177-9_0_7_load_41 | 82 | 0.0019398 | 0.00048615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_177-9_0_7_load_110 | 83 | 0.0029154 | 0.00073067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_177-9_0_7_load_103 | 84 | 0.0064023 | 0.0016046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_177-9_0_7_load_104 | 85 | 0.0013092 | 0.0003281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_177-9_0_7_load_43 | 86 | 0.022017 | 0.0055179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_177-9_0_7_load_49 | 87 | 0.0065555 | 0.001643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_177-9_0_7_load_88 | 88 | 0.0097805 | 0.0024512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_177-9_0_7_load_108 | 89 | 0.0048486 | 0.0012152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_177-9_0_7_load_105 | 90 | 0.021012 | 0.005266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_177-9_0_7_load_61 | 92 | 0.0052511 | 0.0013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_177-9_0_7_load_62 | 93 | 0.0037257 | 0.00093376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_177-9_0_7_load_86 | 94 | 0.0053382 | 0.0013379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_177-9_0_7_load_101 | 96 | 0.023748 | 0.0059518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_177-9_0_7_load_96 | 97 | 0.0063233 | 0.0015848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_177-9_0_7_load_93 | 98 | 0.0012052 | 0.00030204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_177-9_0_7_load_87 | 99 | 0.0065659 | 0.0016456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_177-9_0_7_load_68 | 100 | 0.0034433 | 0.00086297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_177-9_0_7_load_64 | 101 | 0.003478 | 0.00087166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_177-9_0_7_load_138 | 102 | 0.00086026 | 0.0002156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_177-9_0_7_load_65 | 105 | 0.003449 | 0.00086441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_177-9_0_7_load_67 | 106 | 0.0034081 | 0.00085414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_177-9_0_7_load_143 | 107 | 0.0035869 | 0.00089897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_177-9_0_7_load_71 | 108 | 0.0094587 | 0.0023706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_177-9_0_7_load_132 | 109 | 0.0011914 | 0.00029858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_177-9_0_7_load_150 | 112 | 0.0093964 | 0.0023549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_177-9_0_7_load_170 | 114 | 0.0027127 | 0.00067986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_177-9_0_7_load_157 | 118 | 0.0023922 | 0.00059954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_177-9_0_7_load_161 | 119 | 0.0098141 | 0.0024596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_177-9_0_7_load_162 | 122 | 0.0014554 | 0.00036475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_177-9_0_7_load_160 | 124 | 0.0053986 | 0.001353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_177-9_0_7_load_149 | 125 | 0.00047304 | 0.00011856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_177-9_0_7_load_152 | 127 | 0.010074 | 0.0025249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_177-9_0_7_load_122 | 128 | 0.00062359 | 0.00015629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_177-9_0_7_load_164 | 130 | 0.0039359 | 0.00098644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_177-9_0_7_load_167 | 133 | 0.0033323 | 0.00083516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_177-9_0_7_load_173 | 135 | 0.0076693 | 0.0019221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_177-9_0_7_load_156 | 137 | 0.0030987 | 0.0007766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_177-9_0_7_load_154 | 138 | 0.0096442 | 0.0024171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_177-9_0_7_load_153 | 139 | 0.011294 | 0.0028306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_177-9_0_7_load_172 | 140 | 0.0070477 | 0.0017663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_177-9_0_7_load_158 | 141 | 0.0038666 | 0.00096907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_177-9_0_7_load_118 | 142 | 0.0017968 | 0.00045032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_177-9_0_7_load_159 | 143 | 0.0034917 | 0.00087511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_177-9_0_7_load_125 | 144 | 0.01126 | 0.002822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_177-9_0_7_load_145 | 145 | 0.0032027 | 0.00080267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_177-9_0_7_load_97 | 146 | 0.0099223 | 0.0024868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_177-9_0_7_load_115 | 147 | 0.0013769 | 0.00034509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_177-9_0_7_load_116 | 148 | 0.0004949 | 0.00012403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_177-9_0_7_load_117 | 149 | 0.0018342 | 0.0004597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_177-9_0_7_load_119 | 150 | 0.0015842 | 0.00039703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_177-9_0_7_load_171 | 152 | 0.00056597 | 0.00014185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_177-9_0_7_load_136 | 153 | 0.00068166 | 0.00017084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_177-9_0_7_load_163 | 154 | 0.0028725 | 0.00071991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_177-9_0_7_load_133 | 155 | 0.0013141 | 0.00032936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_177-9_0_7_load_134 | 156 | 0.0011609 | 0.00029095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_177-9_0_7_load_137 | 158 | 0.0017871 | 0.00044788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_177-9_0_7_load_140 | 159 | 0.0014282 | 0.00035795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_177-9_0_7_load_165 | 160 | 0.0037709 | 0.00094507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_177-9_0_7_load_155 | 161 | 0.002094 | 0.0005248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_177-9_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.084564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_177-9_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_177-9_0_7_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0069865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_177-9_0_7_line_3 |  | 3 | 4 | 0.019861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_177-9_0_7_line_4 |  | 4 | 5 | 0.038568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_177-9_0_7_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0011044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_177-9_0_7_line_6 |  | 6 | 13 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_177-9_0_7_line_7 |  | 7 | 8 | 0.018123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_177-9_0_7_line_8 |  | 8 | 21 | 0.012874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_177-9_0_7_line_9 |  | 8 | 17 | 0.041235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_177-9_0_7_line_10 |  | 9 | 10 | 0.015593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_177-9_0_7_line_11 |  | 9 | 11 | 0.012675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_177-9_0_7_line_12 |  | 10 | 59 | 0.034953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_177-9_0_7_line_13 |  | 11 | 12 | 0.061797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_177-9_0_7_line_14 |  | 11 | 56 | 0.026595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_177-9_0_7_line_15 |  | 13 | 23 | 0.017471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_177-9_0_7_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_177-9_0_7_line_17 |  | 14 | 16 | 0.031605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_177-9_0_7_line_18 |  | 15 | 17 | 0.050353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_177-9_0_7_line_19 |  | 16 | 18 | 0.020186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_177-9_0_7_line_20 |  | 18 | 19 | 0.021342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_177-9_0_7_line_21 |  | 18 | 20 | 0.026519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_177-9_0_7_line_22 |  | 19 | 22 | 0.023747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_177-9_0_7_line_23 |  | 20 | 37 | 0.021876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_177-9_0_7_line_24 |  | 20 | 38 | 0.025277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_177-9_0_7_line_25 |  | 21 | 40 | 0.069625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_177-9_0_7_line_26 |  | 21 | 28 | 0.020483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_177-9_0_7_line_27 |  | 22 | 23 | 0.044555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_177-9_0_7_line_28 |  | 23 | 53 | 0.0064223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_177-9_0_7_line_29 |  | 24 | 25 | 0.01205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_177-9_0_7_line_30 |  | 24 | 26 | 0.030751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_177-9_0_7_line_31 |  | 25 | 89 | 0.007042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_177-9_0_7_line_32 |  | 25 | 90 | 0.011799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_177-9_0_7_line_33 |  | 26 | 50 | 0.014099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_177-9_0_7_line_34 |  | 26 | 86 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_177-9_0_7_line_35 |  | 27 | 28 | 0.01555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_177-9_0_7_line_36 |  | 27 | 29 | 0.018786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_177-9_0_7_line_37 |  | 28 | 30 | 0.023313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_177-9_0_7_line_38 |  | 29 | 91 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_177-9_0_7_line_39 |  | 31 | 32 | 0.015431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_177-9_0_7_line_40 |  | 31 | 33 | 0.014241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_177-9_0_7_line_41 |  | 32 | 96 | 0.009922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_177-9_0_7_line_42 |  | 33 | 97 | 0.020552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_177-9_0_7_line_43 |  | 34 | 35 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_177-9_0_7_line_44 |  | 34 | 36 | 0.018261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_177-9_0_7_line_45 |  | 35 | 98 | 0.00014639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_177-9_0_7_line_46 |  | 36 | 43 | 0.014905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_177-9_0_7_line_47 |  | 37 | 39 | 0.0077612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_177-9_0_7_line_48 |  | 38 | 98 | 0.022772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_177-9_0_7_line_49 |  | 41 | 42 | 0.015609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_177-9_0_7_line_50 |  | 41 | 43 | 0.030036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_177-9_0_7_line_51 |  | 43 | 44 | 0.021076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_177-9_0_7_line_52 |  | 43 | 45 | 0.0081513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_177-9_0_7_line_53 |  | 44 | 46 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_177-9_0_7_line_54 |  | 45 | 47 | 0.001433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_177-9_0_7_line_55 |  | 46 | 50 | 0.003514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_177-9_0_7_line_56 |  | 47 | 51 | 0.014036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_177-9_0_7_line_57 |  | 47 | 52 | 0.036904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_177-9_0_7_line_58 |  | 48 | 49 | 0.017392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_177-9_0_7_line_59 |  | 49 | 107 | 0.022542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_177-9_0_7_line_60 |  | 51 | 84 | 0.021111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_177-9_0_7_line_61 |  | 52 | 81 | 0.0097465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_177-9_0_7_line_62 |  | 53 | 54 | 0.0093989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_177-9_0_7_line_63 |  | 54 | 55 | 0.0010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_177-9_0_7_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0080895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_177-9_0_7_line_65 |  | 57 | 59 | 0.034242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_177-9_0_7_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0063331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_177-9_0_7_line_67 |  | 59 | 61 | 0.023044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_177-9_0_7_line_68 |  | 60 | 62 | 0.005967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_177-9_0_7_line_69 |  | 61 | 63 | 0.030687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_177-9_0_7_line_70 |  | 62 | 79 | 0.00644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_177-9_0_7_line_71 |  | 62 | 125 | 0.02071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_177-9_0_7_line_72 |  | 63 | 108 | 0.0068748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_177-9_0_7_line_73 |  | 64 | 65 | 0.021517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_177-9_0_7_line_74 |  | 64 | 66 | 0.0085495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_177-9_0_7_line_75 |  | 65 | 67 | 0.004392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_177-9_0_7_line_76 |  | 66 | 68 | 0.010771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_177-9_0_7_line_77 |  | 66 | 69 | 0.015509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_177-9_0_7_line_78 |  | 67 | 70 | 0.031106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_177-9_0_7_line_79 |  | 67 | 71 | 0.010686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_177-9_0_7_line_80 |  | 68 | 72 | 0.0079727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_177-9_0_7_line_81 |  | 69 | 73 | 0.0067616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_177-9_0_7_line_82 |  | 70 | 74 | 0.019033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_177-9_0_7_line_83 |  | 70 | 75 | 0.023196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_177-9_0_7_line_84 |  | 71 | 76 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_177-9_0_7_line_85 |  | 72 | 77 | 0.007148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_177-9_0_7_line_86 |  | 73 | 80 | 0.0061946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_177-9_0_7_line_87 |  | 75 | 87 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_177-9_0_7_line_88 |  | 75 | 86 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_177-9_0_7_line_89 |  | 76 | 96 | 0.0077249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_177-9_0_7_line_90 |  | 77 | 125 | 0.0047792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_177-9_0_7_line_91 |  | 78 | 79 | 0.01413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_177-9_0_7_line_92 |  | 79 | 123 | 0.008923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_177-9_0_7_line_93 |  | 80 | 145 | 0.026445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_177-9_0_7_line_94 |  | 81 | 82 | 0.011968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_177-9_0_7_line_95 |  | 82 | 83 | 0.017225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_177-9_0_7_line_96 |  | 84 | 85 | 0.00042625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_177-9_0_7_line_97 |  | 85 | 132 | 0.0076066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_177-9_0_7_line_98 |  | 87 | 88 | 0.0077405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_177-9_0_7_line_99 |  | 91 | 92 | 0.014034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_177-9_0_7_line_100 |  | 91 | 93 | 0.028993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_177-9_0_7_line_101 |  | 92 | 94 | 0.032347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_177-9_0_7_line_102 |  | 93 | 95 | 0.024525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_177-9_0_7_line_103 |  | 94 | 99 | 0.016485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_177-9_0_7_line_104 |  | 95 | 100 | 0.022478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_177-9_0_7_line_105 |  | 95 | 101 | 0.038328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_177-9_0_7_line_106 |  | 97 | 146 | 0.00073615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_177-9_0_7_line_107 |  | 100 | 107 | 0.015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_177-9_0_7_line_108 |  | 101 | 105 | 0.0042222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_177-9_0_7_line_109 |  | 102 | 103 | 0.0032922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_177-9_0_7_line_110 |  | 103 | 104 | 0.043358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_177-9_0_7_line_111 |  | 104 | 152 | 0.01438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_177-9_0_7_line_112 |  | 104 | 151 | 0.007144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_177-9_0_7_line_113 |  | 105 | 106 | 0.017114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_177-9_0_7_line_114 |  | 108 | 109 | 0.013613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_177-9_0_7_line_115 |  | 109 | 128 | 0.0126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_177-9_0_7_line_116 |  | 110 | 111 | 0.018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_177-9_0_7_line_117 |  | 110 | 112 | 0.002427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_177-9_0_7_line_118 |  | 111 | 113 | 0.03678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_177-9_0_7_line_119 |  | 111 | 114 | 0.010073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_177-9_0_7_line_120 |  | 113 | 126 | 0.020419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_177-9_0_7_line_121 |  | 113 | 127 | 0.011831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_177-9_0_7_line_122 |  | 114 | 137 | 0.0074076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_177-9_0_7_line_123 |  | 115 | 116 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_177-9_0_7_line_124 |  | 115 | 117 | 0.038561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_177-9_0_7_line_125 |  | 115 | 118 | 0.038454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_177-9_0_7_line_126 |  | 116 | 140 | 0.008163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_177-9_0_7_line_127 |  | 117 | 119 | 0.00082225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_177-9_0_7_line_128 |  | 118 | 141 | 0.011083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_177-9_0_7_line_129 |  | 120 | 121 | 0.027566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_177-9_0_7_line_130 |  | 120 | 122 | 0.016454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_177-9_0_7_line_131 |  | 121 | 142 | 0.028371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_177-9_0_7_line_132 |  | 121 | 123 | 0.009012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_177-9_0_7_line_133 |  | 122 | 143 | 0.0040858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_177-9_0_7_line_134 |  | 123 | 124 | 0.021494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_177-9_0_7_line_135 |  | 124 | 126 | 0.0011237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_177-9_0_7_line_136 |  | 128 | 151 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_177-9_0_7_line_137 |  | 129 | 130 | 0.0089597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_177-9_0_7_line_138 |  | 129 | 131 | 0.028899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_177-9_0_7_line_139 |  | 130 | 154 | 0.0099818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_177-9_0_7_line_140 |  | 131 | 144 | 0.006089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_177-9_0_7_line_141 |  | 132 | 133 | 0.021619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_177-9_0_7_line_142 |  | 133 | 136 | 0.0044515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_177-9_0_7_line_143 |  | 134 | 135 | 0.004697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_177-9_0_7_line_144 |  | 134 | 136 | 0.022883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_177-9_0_7_line_145 |  | 136 | 160 | 0.006993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_177-9_0_7_line_146 |  | 137 | 161 | 0.0036574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_177-9_0_7_line_147 |  | 138 | 139 | 0.0088563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_177-9_0_7_line_148 |  | 139 | 161 | 0.0040976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_177-9_0_7_line_149 |  | 141 | 143 | 0.006951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_177-9_0_7_line_150 |  | 142 | 148 | 0.0018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_177-9_0_7_line_151 |  | 147 | 148 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_177-9_0_7_line_152 |  | 147 | 149 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_177-9_0_7_line_153 |  | 150 | 151 | 0.011612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_177-9_0_7_line_154 |  | 152 | 153 | 0.0038634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_177-9_0_7_line_155 |  | 153 | 156 | 1.167e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_177-9_0_7_line_156 |  | 154 | 160 | 0.02683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_177-9_0_7_line_157 |  | 155 | 156 | 0.010593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_177-9_0_7_line_158 |  | 155 | 157 | 0.0028186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_177-9_0_7_line_159 |  | 157 | 158 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_177-9_0_7_line_160 |  | 158 | 159 | 0.0068757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_177-9_0_7_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 75 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2701214.9195 | 1246794.7979 | 2701209.1738 | 1246795.3039 | 2701176.2654 | 1246798.7451 | 2701167.2482 | 1246800.7484 | 2701164.591 | 1246801.5036 | 2701159.7696 | 1246803.345 | 2701154.1402 | 1246806.4959 | 2701149.2189 | 1246809.3253 | 2701143.5776 | 1246811.3974 | 2701137.5518 | 1246812.54 | 2701133.2998 | 1246813.0002
1 | 2701223.0281 | 1246794.0838 | 2701214.9195 | 1246794.7979
2 | 2701223.0281 | 1246794.0838 | 2701223.0417 | 1246795.941 | 2701223.7561 | 1246801.0203
3 | 2701223.7561 | 1246801.0203 | 2701224.4699 | 1246806.0956 | 2701226.3735 | 1246820.7075
4 | 2701232.872 | 1246858.6801 | 2701230.6559 | 1246849.5351 | 2701228.251 | 1246836.406 | 2701226.7609 | 1246823.6818 | 2701226.3735 | 1246820.7075
5 | 2701232.872 | 1246858.6801 | 2701231.8014 | 1246858.9512
6 | 2701213.6964 | 1246870.3255 | 2701215.9815 | 1246869.1444 | 2701224.2749 | 1246860.8573 | 2701231.8014 | 1246858.9512
7 | 2700975.0777 | 1246931.4754 | 2700975.8075 | 1246928.1075 | 2700978.2325 | 1246918.3634 | 2700979.4725 | 1246913.8964
8 | 2700975.0777 | 1246931.4754 | 2700974.1509 | 1246935.763 | 2700978.3229 | 1246935.6673 | 2700978.2721 | 1246939.9809
9 | 2700975.0777 | 1246931.4754 | 2701016.282 | 1246929.8891
10 | 2701338.3282 | 1246872.2028 | 2701347.1858 | 1246881.7394 | 2701349.1596 | 1246883.3966
11 | 2701329.7966 | 1246881.5977 | 2701338.3282 | 1246872.2028
12 | 2701373.6031 | 1246907.511 | 2701369.5771 | 1246904.3731 | 2701367.1734 | 1246902.6751 | 2701365.3375 | 1246900.909 | 2701363.7851 | 1246898.9143 | 2701358.1697 | 1246890.2004 | 2701356.5504 | 1246888.1377 | 2701354.4968 | 1246886.2901 | 2701351.5654 | 1246884.5275 | 2701349.1596 | 1246883.3966
13 | 2701329.7966 | 1246881.5977 | 2701318.2048 | 1246876.44 | 2701316.5619 | 1246874.4326 | 2701315.9951 | 1246871.7876 | 2701315.928 | 1246865.5482 | 2701315.3779 | 1246861.4912 | 2701311.4191 | 1246846.0226 | 2701306.8184 | 1246836.2808 | 2701304.7071 | 1246829.8849
14 | 2701329.7966 | 1246881.5977 | 2701335.0245 | 1246907.6741
15 | 2701198.1758 | 1246878.3477 | 2701213.6964 | 1246870.3255
16 | 2701103.47 | 1246926.5324 | 2701066.5976 | 1246927.952
17 | 2701103.47 | 1246926.5324 | 2701135.0517 | 1246925.3165
18 | 2701016.282 | 1246929.8891 | 2701066.5976 | 1246927.952
19 | 2701155.2228 | 1246924.5399 | 2701135.0517 | 1246925.3165
20 | 2701155.2228 | 1246924.5399 | 2701176.5497 | 1246923.7356
21 | 2701144.1857 | 1246939.1075 | 2701143.3286 | 1246932.6657 | 2701143.2099 | 1246928.9941 | 2701155.409 | 1246928.6797 | 2701155.2228 | 1246924.5399
22 | 2701200.2793 | 1246922.8406 | 2701176.5497 | 1246923.7356
23 | 2701123.163 | 1246935.8465 | 2701126.0727 | 1246936.6745 | 2701135.5451 | 1246939.8608 | 2701137.2986 | 1246940.2576 | 2701139.2287 | 1246940.4907 | 2701140.5378 | 1246940.3685 | 2701144.1857 | 1246939.1075
24 | 2701144.1857 | 1246939.1075 | 2701149.4397 | 1246953.5195 | 2701152.7128 | 1246962.9026
25 | 2700978.2721 | 1246939.9809 | 2700979.3851 | 1246967.766 | 2700977.1072 | 1246971.9861 | 2700972.0515 | 1246973.4011 | 2700940.3066 | 1246974.7225
26 | 2700978.2721 | 1246939.9809 | 2700998.8035 | 1246939.2633
27 | 2701198.1758 | 1246878.3477 | 2701198.9539 | 1246888.9693 | 2701199.6126 | 1246899.9447 | 2701200.0617 | 1246913.4629 | 2701200.2793 | 1246922.8406
28 | 2701198.1758 | 1246878.3477 | 2701192.6251 | 1246875.1172
29 | 2701198.6187 | 1246970.0937 | 2701194.3462 | 1246958.8231
30 | 2701198.6187 | 1246970.0937 | 2701217.5368 | 1246994.3799
31 | 2701187.2848 | 1246958.6802 | 2701194.3462 | 1246958.8231
32 | 2701194.3462 | 1246958.8231 | 2701206.1429 | 1246959.0534
33 | 2701217.5368 | 1246994.3799 | 2701206.608 | 1247003.2874
34 | 2701217.5368 | 1246994.3799 | 2701232.092 | 1246981.941
35 | 2701014.3908 | 1246938.7284 | 2700998.8035 | 1246939.2633
36 | 2701014.3908 | 1246938.7284 | 2701014.4202 | 1246940.5525 | 2701014.7173 | 1246957.2484 | 2701014.7527 | 1246957.5093
37 | 2700998.8035 | 1246939.2633 | 2700999.178 | 1246949.6445 | 2700999.6451 | 1246962.5608
38 | 2701021.1033 | 1246966.431 | 2701018.5228 | 1246965.7977 | 2701016.6243 | 1246964.1529 | 2701015.3481 | 1246961.9072 | 2701014.7527 | 1246957.5093
39 | 2701233.4274 | 1246925.2305 | 2701248.8471 | 1246924.6352
40 | 2701233.4274 | 1246925.2305 | 2701232.8932 | 1246910.9993
41 | 2701248.8471 | 1246924.6352 | 2701254.7918 | 1246924.4056 | 2701258.763 | 1246924.5207
42 | 2701232.8932 | 1246910.9993 | 2701232.6798 | 1246905.3132 | 2701231.1952 | 1246898.0155 | 2701223.7979 | 1246898.527
43 | 2701164.7966 | 1246997.0154 | 2701160.3494 | 1246984.5115
44 | 2701164.7966 | 1246997.0154 | 2701166.2407 | 1247000.932 | 2701170.9846 | 1247014.1963
45 | 2701160.3003 | 1246984.3736 | 2701160.3494 | 1246984.5115
46 | 2701176.0039 | 1247028.231 | 2701170.9846 | 1247014.1963
47 | 2701123.163 | 1246935.8465 | 2701120.0823 | 1246935.3046 | 2701117.0046 | 1246935.0297 | 2701115.4622 | 1246935.0823
48 | 2701152.7128 | 1246962.9026 | 2701155.7418 | 1246971.5856 | 2701156.6434 | 1246974.0918 | 2701160.3003 | 1246984.3736
49 | 2701149.3869 | 1247042.1496 | 2701147.1743 | 1247043.3066 | 2701135.3314 | 1247048.9339
50 | 2701176.0039 | 1247028.231 | 2701149.3869 | 1247042.1496
51 | 2701176.0039 | 1247028.231 | 2701192.3412 | 1247014.9155
52 | 2701176.0039 | 1247028.231 | 2701178.7643 | 1247035.9007
53 | 2701203.8841 | 1247005.5075 | 2701192.3412 | 1247014.9155
54 | 2701179.2496 | 1247037.249 | 2701178.7643 | 1247035.9007
55 | 2701206.608 | 1247003.2874 | 2701203.8841 | 1247005.5075
56 | 2701179.2496 | 1247037.249 | 2701180.645 | 1247040.9201 | 2701184.0527 | 1247050.4372
57 | 2701179.2496 | 1247037.249 | 2701175.6937 | 1247038.4337 | 2701172.0699 | 1247036.9596 | 2701168.0322 | 1247036.2791 | 2701149.2096 | 1247046.6662 | 2701145.9095 | 1247048.2284
58 | 2701075.8939 | 1247023.865 | 2701075.8939 | 1247023.865 | 2701079.5907 | 1247040.8597
59 | 2701075.8939 | 1247023.865 | 2701073.8501 | 1247016.5689 | 2701071.9447 | 1247013.1226 | 2701069.0941 | 1247010.6054 | 2701065.1306 | 1247009.1145 | 2701062.1415 | 1247009.1693
60 | 2701184.0527 | 1247050.4372 | 2701191.1691 | 1247070.3121
61 | 2701145.9095 | 1247048.2284 | 2701137.1002 | 1247052.3986
62 | 2701189.2814 | 1246866.3332 | 2701192.6251 | 1246875.1172 | 2701192.6251 | 1246875.1172
63 | 2701188.9014 | 1246865.3349 | 2701189.2814 | 1246866.3332
64 | 2701376.3513 | 1246934.5569 | 2701375.9592 | 1246936.2738 | 2701374.566 | 1246942.447
65 | 2701373.6031 | 1246907.511 | 2701370.3587 | 1246928.016 | 2701375.4679 | 1246928.7818 | 2701378.2372 | 1246929.4185 | 2701376.3513 | 1246934.5569
66 | 2701373.1717 | 1246948.6247 | 2701374.566 | 1246942.447
67 | 2701373.6031 | 1246907.511 | 2701373.9553 | 1246905.471 | 2701394.7783 | 1246907.9795
68 | 2701373.1717 | 1246948.6247 | 2701372.0666 | 1246954.4882
69 | 2701425.2462 | 1246911.6417 | 2701421.9741 | 1246911.2521 | 2701419.7876 | 1246910.9923 | 2701394.7783 | 1246907.9795
70 | 2701372.0666 | 1246954.4882 | 2701370.878 | 1246960.8172
71 | 2701372.0666 | 1246954.4882 | 2701352.1292 | 1246948.8839
72 | 2701425.2462 | 1246911.6417 | 2701425.2215 | 1246904.7669
73 | 2701293.7646 | 1246932.0897 | 2701301.7892 | 1246934.2493 | 2701314.5148 | 1246937.7811
74 | 2701322.7529 | 1246940.0675 | 2701314.5148 | 1246937.7811
75 | 2701289.5235 | 1246930.9483 | 2701293.7646 | 1246932.0897
76 | 2701322.7529 | 1246940.0675 | 2701333.0641 | 1246943.1821
77 | 2701318.2082 | 1246954.8903 | 2701320.5081 | 1246948.0799 | 2701321.4574 | 1246944.6934 | 2701322.7529 | 1246940.0675
78 | 2701289.5235 | 1246930.9483 | 2701288.0879 | 1246934.4932 | 2701285.5289 | 1246937.4629 | 2701267.4453 | 1246952.3213
79 | 2701289.5235 | 1246930.9483 | 2701279.2071 | 1246928.1631
80 | 2701333.0641 | 1246943.1821 | 2701340.6962 | 1246945.4875
81 | 2701318.2082 | 1246954.8903 | 2701316.2487 | 1246958.1483 | 2701314.447 | 1246960.4965
82 | 2701267.4453 | 1246952.3213 | 2701280.8664 | 1246965.8166
83 | 2701249.4921 | 1246967.0707 | 2701267.4453 | 1246952.3213
84 | 2701266.4387 | 1246925.2046 | 2701271.4072 | 1246926.0573 | 2701279.2071 | 1246928.1631
85 | 2701347.5389 | 1246947.5544 | 2701340.6962 | 1246945.4875
86 | 2701310.1712 | 1246964.972 | 2701314.0001 | 1246961.0788 | 2701314.447 | 1246960.4965
87 | 2701249.4921 | 1246967.0707 | 2701257.4094 | 1246976.7062
88 | 2701249.4921 | 1246967.0707 | 2701232.092 | 1246981.941
89 | 2701266.4387 | 1246925.2046 | 2701263.2039 | 1246924.6495 | 2701258.763 | 1246924.5207
90 | 2701352.1292 | 1246948.8839 | 2701349.405 | 1246948.1181 | 2701347.5389 | 1246947.5544
91 | 2701370.878 | 1246960.8172 | 2701357.2491 | 1246957.2704 | 2701357.2046 | 1246957.254
92 | 2701370.878 | 1246960.8172 | 2701379.75 | 1246961.992
93 | 2701305.4556 | 1246989.7998 | 2701305.918 | 1246976.4528 | 2701306.3287 | 1246968.776 | 2701310.1712 | 1246964.972
94 | 2701137.1002 | 1247052.3986 | 2701126.2827 | 1247057.5194
95 | 2701110.349 | 1247064.0594 | 2701125.7209 | 1247057.7854 | 2701126.2827 | 1247057.5194
96 | 2701191.3128 | 1247070.7134 | 2701191.1691 | 1247070.3121
97 | 2701193.877 | 1247077.8748 | 2701191.3128 | 1247070.7134
98 | 2701257.4094 | 1246976.7062 | 2701262.3235 | 1246982.6867
99 | 2701021.1033 | 1246966.431 | 2701035.1234 | 1246965.8162
100 | 2701021.1033 | 1246966.431 | 2701020.6062 | 1246974.3176 | 2701016.5486 | 1246986.7693 | 2701017.1045 | 1246994.745
101 | 2701067.4398 | 1246964.399 | 2701035.1234 | 1246965.8162
102 | 2701024.7439 | 1247012.1287 | 2701018.3636 | 1247012.8095 | 2701017.1045 | 1246994.745
103 | 2701083.9088 | 1246963.6768 | 2701067.4398 | 1246964.399
104 | 2701024.7439 | 1247012.1287 | 2701047.1377 | 1247010.1827
105 | 2701024.7439 | 1247012.1287 | 2701027.612 | 1247038.8762 | 2701039.0379 | 1247038.6821
106 | 2701223.0635 | 1246898.5778 | 2701223.7979 | 1246898.527
107 | 2701047.1377 | 1247010.1827 | 2701057.9059 | 1247009.247 | 2701062.1415 | 1247009.1693
108 | 2701040.1859 | 1247042.4794 | 2701039.3707 | 1247038.6764 | 2701039.0379 | 1247038.6821
109 | 2701421.1142 | 1246817.5864 | 2701419.1748 | 1246814.926
110 | 2701421.1142 | 1246817.5864 | 2701425.0205 | 1246823.7469 | 2701426.735 | 1246828.1908 | 2701427.7832 | 1246831.8338 | 2701428.3525 | 1246835.2128 | 2701428.4435 | 1246839.1619 | 2701427.3816 | 1246859.2706
111 | 2701427.3816 | 1246859.2706 | 2701413.0288 | 1246858.3938
112 | 2701426.9725 | 1246866.4025 | 2701427.3816 | 1246859.2706
113 | 2701043.7733 | 1247059.2135 | 2701040.1859 | 1247042.4794
114 | 2701425.4929 | 1246891.1585 | 2701425.2082 | 1246901.0661 | 2701425.2215 | 1246904.7669
115 | 2701425.4929 | 1246891.1585 | 2701425.619 | 1246886.773 | 2701426.1635 | 1246878.5781
116 | 2701436.7231 | 1246987.0636 | 2701438.0788 | 1246993.0471 | 2701449.7769 | 1246990.6564
117 | 2701449.7769 | 1246990.6564 | 2701452.1988 | 1246990.499
118 | 2701436.7231 | 1246987.0636 | 2701435.1006 | 1246979.8969 | 2701433.3301 | 1246974.3178 | 2701431.9289 | 1246970.9913 | 2701430.3458 | 1246968.1398 | 2701425.2592 | 1246960.3244 | 2701421.3628 | 1246954.0306
119 | 2701436.7231 | 1246987.0636 | 2701427.123 | 1246990.1136
120 | 2701402.2905 | 1246961.3102 | 2701407.2552 | 1246959.9162 | 2701414.1412 | 1246957.5099 | 2701418.1153 | 1246955.732 | 2701421.3628 | 1246954.0306
121 | 2701421.3628 | 1246954.0306 | 2701425.0505 | 1246951.7697 | 2701428.1315 | 1246949.643 | 2701430.9543 | 1246947.156
122 | 2701420.0631 | 1246992.3566 | 2701427.123 | 1246990.1136
123 | 2701330.7324 | 1247049.9898 | 2701324.3402 | 1247040.3175
124 | 2701300.0563 | 1247062.5756 | 2701302.3321 | 1247067.3293 | 2701309.0494 | 1247063.7301 | 2701330.7324 | 1247049.9898
125 | 2701330.7324 | 1247049.9898 | 2701350.3437 | 1247034.1459 | 2701354.8282 | 1247029.4633 | 2701358.9684 | 1247024.1216
126 | 2701324.3402 | 1247040.3175 | 2701323.0578 | 1247032.2559
127 | 2701300.7848 | 1247062.1943 | 2701300.0563 | 1247062.5756
128 | 2701358.9684 | 1247024.1216 | 2701364.933 | 1247016.4258 | 2701365.7535 | 1247015.3584
129 | 2701385.8134 | 1246997.946 | 2701380.6424 | 1246975.6291 | 2701380.2686 | 1246970.9857
130 | 2701385.8134 | 1246997.946 | 2701380.8916 | 1246999.0405 | 2701374.8387 | 1247003.5406 | 2701372.4802 | 1247006.6084
131 | 2701380.2686 | 1246970.9857 | 2701365.3358 | 1246969.9074 | 2701357.9214 | 1246969.6471 | 2701352.2406 | 1246971.5172
132 | 2701380.2686 | 1246970.9857 | 2701379.7529 | 1246963.5933 | 2701379.75 | 1246961.992
133 | 2701372.4802 | 1247006.6084 | 2701369.99 | 1247009.8477
134 | 2701379.75 | 1246961.992 | 2701391.6872 | 1246962.4075 | 2701396.9047 | 1246962.141 | 2701401.1799 | 1246961.4815
135 | 2701402.2905 | 1246961.3102 | 2701401.1799 | 1246961.4815
136 | 2701426.9725 | 1246866.4025 | 2701426.1635 | 1246878.5781
137 | 2701263.2712 | 1247040.519 | 2701258.3113 | 1247043.4032 | 2701255.4434 | 1247044.8719
138 | 2701263.2712 | 1247040.519 | 2701268.3222 | 1247037.6141 | 2701280.5683 | 1247030.9958 | 2701276.5004 | 1247022.7977
139 | 2701246.5589 | 1247049.4218 | 2701255.4434 | 1247044.8719
140 | 2701273.8441 | 1247017.3147 | 2701276.5004 | 1247022.7977
141 | 2701193.877 | 1247077.8748 | 2701212.5992 | 1247067.0647
142 | 2701216.4542 | 1247064.8388 | 2701212.5992 | 1247067.0647
143 | 2701227.0925 | 1247085.114 | 2701222.7477 | 1247086.9301
144 | 2701227.0925 | 1247085.114 | 2701216.4542 | 1247064.8388
145 | 2701216.4542 | 1247064.8388 | 2701222.6785 | 1247061.6512
146 | 2701420.0631 | 1246992.3566 | 2701416.5774 | 1246993.464
147 | 2701413.9289 | 1246995.3353 | 2701414.587 | 1246997.2375 | 2701415.7476 | 1247003.9819
148 | 2701413.9289 | 1246995.3353 | 2701413.6079 | 1246994.4074 | 2701416.5774 | 1246993.464
149 | 2701365.7535 | 1247015.3584 | 2701369.99 | 1247009.8477
150 | 2701352.2406 | 1246971.5172 | 2701350.4879 | 1246972.0942
151 | 2701341.5744 | 1246979.336 | 2701341.3782 | 1246978.8049 | 2701342.0316 | 1246974.6128 | 2701347.7101 | 1246973.0086 | 2701350.4879 | 1246972.0942
152 | 2701346.281 | 1246992.0769 | 2701341.5744 | 1246979.336
153 | 2701426.9725 | 1246866.4025 | 2701438.5813 | 1246866.1219
154 | 2701413.0288 | 1246858.3938 | 2701409.1726 | 1246858.1582
155 | 2701409.1609 | 1246858.1575 | 2701409.1726 | 1246858.1582
156 | 2701246.5589 | 1247049.4218 | 2701222.6785 | 1247061.6512
157 | 2701398.5875 | 1246857.5116 | 2701409.1609 | 1246858.1575
158 | 2701395.7741 | 1246857.3397 | 2701398.5875 | 1246857.5116
159 | 2701395.7741 | 1246857.3397 | 2701396.3287 | 1246840.8289
160 | 2701396.5595 | 1246833.9571 | 2701396.3287 | 1246840.8289

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701214.9195 | 1246794.7979
1 | 2701133.2998 | 1246813.0002
2 | 2701223.0281 | 1246794.0838
3 | 2701223.7561 | 1246801.0203
4 | 2701226.3735 | 1246820.7075
5 | 2701232.872 | 1246858.6801
6 | 2701231.8014 | 1246858.9512
7 | 2700979.4725 | 1246913.8964
8 | 2700975.0777 | 1246931.4754
9 | 2701338.3282 | 1246872.2028
10 | 2701349.1596 | 1246883.3966
11 | 2701329.7966 | 1246881.5977
12 | 2701304.7071 | 1246829.8849
13 | 2701213.6964 | 1246870.3255
14 | 2701103.47 | 1246926.5324
15 | 2701066.5976 | 1246927.952
16 | 2701135.0517 | 1246925.3165
17 | 2701016.282 | 1246929.8891
18 | 2701155.2228 | 1246924.5399
19 | 2701176.5497 | 1246923.7356
20 | 2701144.1857 | 1246939.1075
21 | 2700978.2721 | 1246939.9809
22 | 2701200.2793 | 1246922.8406
23 | 2701198.1758 | 1246878.3477
24 | 2701198.6187 | 1246970.0937
25 | 2701194.3462 | 1246958.8231
26 | 2701217.5368 | 1246994.3799
27 | 2701014.3908 | 1246938.7284
28 | 2700998.8035 | 1246939.2633
29 | 2701014.7527 | 1246957.5093
30 | 2700999.6451 | 1246962.5608
31 | 2701233.4274 | 1246925.2305
32 | 2701248.8471 | 1246924.6352
33 | 2701232.8932 | 1246910.9993
34 | 2701164.7966 | 1246997.0154
35 | 2701160.3494 | 1246984.5115
36 | 2701170.9846 | 1247014.1963
37 | 2701123.163 | 1246935.8465
38 | 2701152.7128 | 1246962.9026
39 | 2701115.4622 | 1246935.0823
40 | 2700940.3066 | 1246974.7225
41 | 2701149.3869 | 1247042.1496
42 | 2701135.3314 | 1247048.9339
43 | 2701176.0039 | 1247028.231
44 | 2701192.3412 | 1247014.9155
45 | 2701178.7643 | 1247035.9007
46 | 2701203.8841 | 1247005.5075
47 | 2701179.2496 | 1247037.249
48 | 2701079.5907 | 1247040.8597
49 | 2701075.8939 | 1247023.865
50 | 2701206.608 | 1247003.2874
51 | 2701184.0527 | 1247050.4372
52 | 2701145.9095 | 1247048.2284
53 | 2701192.6251 | 1246875.1172
54 | 2701189.2814 | 1246866.3332
55 | 2701188.9014 | 1246865.3349
56 | 2701335.0245 | 1246907.6741
57 | 2701376.3513 | 1246934.5569
58 | 2701374.566 | 1246942.447
59 | 2701373.6031 | 1246907.511
60 | 2701373.1717 | 1246948.6247
61 | 2701394.7783 | 1246907.9795
62 | 2701372.0666 | 1246954.4882
63 | 2701425.2462 | 1246911.6417
64 | 2701314.5148 | 1246937.7811
65 | 2701293.7646 | 1246932.0897
66 | 2701322.7529 | 1246940.0675
67 | 2701289.5235 | 1246930.9483
68 | 2701333.0641 | 1246943.1821
69 | 2701318.2082 | 1246954.8903
70 | 2701267.4453 | 1246952.3213
71 | 2701279.2071 | 1246928.1631
72 | 2701340.6962 | 1246945.4875
73 | 2701314.447 | 1246960.4965
74 | 2701280.8664 | 1246965.8166
75 | 2701249.4921 | 1246967.0707
76 | 2701266.4387 | 1246925.2046
77 | 2701347.5389 | 1246947.5544
78 | 2701357.2046 | 1246957.254
79 | 2701370.878 | 1246960.8172
80 | 2701310.1712 | 1246964.972
81 | 2701137.1002 | 1247052.3985
82 | 2701126.2827 | 1247057.5194
83 | 2701110.349 | 1247064.0594
84 | 2701191.1691 | 1247070.3121
85 | 2701191.3128 | 1247070.7134
86 | 2701232.092 | 1246981.941
87 | 2701257.4094 | 1246976.7062
88 | 2701262.3235 | 1246982.6867
89 | 2701187.2848 | 1246958.6802
90 | 2701206.1429 | 1246959.0534
91 | 2701021.1033 | 1246966.431
92 | 2701035.1234 | 1246965.8162
93 | 2701017.1045 | 1246994.745
94 | 2701067.4398 | 1246964.399
95 | 2701024.7439 | 1247012.1287
96 | 2701258.763 | 1246924.5207
97 | 2701223.7979 | 1246898.527
98 | 2701160.3003 | 1246984.3736
99 | 2701083.9088 | 1246963.6768
100 | 2701047.1377 | 1247010.1828
101 | 2701039.0379 | 1247038.6821
102 | 2701419.1748 | 1246814.926
103 | 2701421.1142 | 1246817.5864
104 | 2701427.3816 | 1246859.2706
105 | 2701040.1859 | 1247042.4794
106 | 2701043.7733 | 1247059.2135
107 | 2701062.1415 | 1247009.1693
108 | 2701425.2215 | 1246904.7669
109 | 2701425.4929 | 1246891.1585
110 | 2701449.7769 | 1246990.6564
111 | 2701436.7231 | 1246987.0636
112 | 2701452.1988 | 1246990.499
113 | 2701421.3628 | 1246954.0306
114 | 2701427.123 | 1246990.1136
115 | 2701330.7324 | 1247049.9898
116 | 2701324.3402 | 1247040.3175
117 | 2701300.0563 | 1247062.5756
118 | 2701358.9684 | 1247024.1216
119 | 2701300.7848 | 1247062.1943
120 | 2701385.8134 | 1246997.946
121 | 2701380.2686 | 1246970.9857
122 | 2701372.4802 | 1247006.6084
123 | 2701379.75 | 1246961.992
124 | 2701401.1799 | 1246961.4815
125 | 2701352.1292 | 1246948.8839
126 | 2701402.2905 | 1246961.3102
127 | 2701430.9543 | 1246947.156
128 | 2701426.1635 | 1246878.5781
129 | 2701263.2712 | 1247040.519
130 | 2701255.4434 | 1247044.8719
131 | 2701276.5004 | 1247022.7977
132 | 2701193.877 | 1247077.8748
133 | 2701212.5992 | 1247067.0647
134 | 2701227.0925 | 1247085.114
135 | 2701222.7477 | 1247086.9301
136 | 2701216.4542 | 1247064.8388
137 | 2701420.0631 | 1246992.3566
138 | 2701415.7476 | 1247003.9819
139 | 2701413.9289 | 1246995.3353
140 | 2701323.0578 | 1247032.2559
141 | 2701365.7535 | 1247015.3584
142 | 2701352.2406 | 1246971.5172
143 | 2701369.99 | 1247009.8477
144 | 2701273.8441 | 1247017.3147
145 | 2701305.4556 | 1246989.7998
146 | 2701223.0635 | 1246898.5778
147 | 2701341.5744 | 1246979.336
148 | 2701350.4879 | 1246972.0942
149 | 2701346.281 | 1246992.0769
150 | 2701438.5813 | 1246866.1219
151 | 2701426.9725 | 1246866.4025
152 | 2701413.0288 | 1246858.3938
153 | 2701409.1726 | 1246858.1582
154 | 2701246.5589 | 1247049.4218
155 | 2701398.5875 | 1246857.5116
156 | 2701409.1609 | 1246858.1575
157 | 2701395.7741 | 1246857.3397
158 | 2701396.3287 | 1246840.8289
159 | 2701396.5595 | 1246833.9571
160 | 2701222.6785 | 1247061.6512
161 | 2701416.5774 | 1246993.464
162 | 2701267.4453 | 1246952.3213

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97371 | -0.50682 | 0.0090388 | 0.0022653
1 | 0.97366 | -0.50782 | 0.00064298 | 0.00016115
2 | 0.97378 | -0.50537 | 0 | 0
3 | 0.97384 | -0.50412 | 0.0059636 | 0.0014946
4 | 0.97413 | -0.49841 | 0.020752 | 0.005201
5 | 0.97544 | -0.47266 | 0 | 0
6 | 0.97548 | -0.47193 | 0.012582 | 0.0031535
7 | 0.97699 | -0.44195 | 0.0011733 | 0.00029405
8 | 0.97701 | -0.44157 | 0 | 0
9 | 0.98345 | -0.31807 | 0 | 0
10 | 0.98354 | -0.31625 | 0.00042321 | 0.00010607
11 | 0.98337 | -0.31955 | 0 | 0
12 | 0.98304 | -0.32602 | 0.0058051 | 0.0014549
13 | 0.97648 | -0.45215 | 0.033487 | 0.0083927
14 | 0.98413 | -0.30303 | 0.0041741 | 0.0010461
15 | 0.98186 | -0.34702 | 0.0062801 | 0.0015739
16 | 0.98516 | -0.28307 | 0.0040434 | 0.0010134
17 | 0.97905 | -0.40161 | 0.0066246 | 0.0016603
18 | 0.98562 | -0.2741 | 0 | 0
19 | 0.98373 | -0.31074 | 0.0024913 | 0.00062439
20 | 0.98702 | -0.2472 | 0 | 0
21 | 0.97638 | -0.4538 | 0 | 0
22 | 0.98167 | -0.3506 | 0 | 0
23 | 0.97782 | -0.42585 | 0 | 0
24 | 0.9955 | -0.085396 | 0 | 0
25 | 0.99522 | -0.090878 | 0 | 0
26 | 0.99623 | -0.071419 | 0.0029444 | 0.00073794
27 | 0.97475 | -0.48585 | 0 | 0
28 | 0.97544 | -0.47236 | 0 | 0
29 | 0.97392 | -0.50218 | 0.00223 | 0.00055888
30 | 0.97539 | -0.4733 | 0.0021882 | 0.00054842
31 | 0.99312 | -0.1316 | 0 | 0
32 | 0.99347 | -0.12484 | 0.0040563 | 0.0010166
33 | 0.9928 | -0.13784 | 0.0085522 | 0.0021434
34 | 0.99034 | -0.18348 | 0 | 0
35 | 0.98961 | -0.19757 | 0.0023605 | 0.00059159
36 | 0.99136 | -0.16413 | 0.0020378 | 0.00051072
37 | 0.987 | -0.24764 | 0 | 0
38 | 0.98836 | -0.22147 | 0.0045961 | 0.0011519
39 | 0.98699 | -0.2478 | 0.001118 | 0.0002802
40 | 0.97622 | -0.45695 | 0.002472 | 0.00061953
41 | 0.99206 | -0.15083 | 0.002654 | 0.00066516
42 | 0.99203 | -0.15147 | 0.0023183 | 0.00058103
43 | 0.99219 | -0.14818 | 0 | 0
44 | 0.99375 | -0.11842 | 0.0026538 | 0.0006651
45 | 0.99179 | -0.15591 | 0.0022007 | 0.00055156
46 | 0.99487 | -0.09721 | 0.0045007 | 0.001128
47 | 0.99173 | -0.15722 | 0 | 0
48 | 0.97146 | -0.55076 | 0.003417 | 0.00085639
49 | 0.97152 | -0.54966 | 0.0034337 | 0.00086057
50 | 0.99514 | -0.09212 | 0.0037071 | 0.0009291
51 | 0.99118 | -0.1678 | 0.001972 | 0.00049423
52 | 0.99143 | -0.163 | 0.0026783 | 0.00067126
53 | 0.97776 | -0.42708 | 0.0049071 | 0.0012298
54 | 0.97771 | -0.42805 | 0.001969 | 0.00049348
55 | 0.97771 | -0.42812 | 0.0036617 | 0.00091772
56 | 0.98335 | -0.31987 | 0.00067088 | 0.00016814
57 | 0.98481 | -0.29139 | 0 | 0
58 | 0.98506 | -0.28655 | 0.00078041 | 0.00019559
59 | 0.98376 | -0.3119 | 0 | 0
60 | 0.98526 | -0.28267 | 0 | 0
61 | 0.9832 | -0.32286 | 0.0057294 | 0.0014359
62 | 0.98545 | -0.27902 | 0 | 0
63 | 0.98261 | -0.3343 | 0 | 0
64 | 0.99232 | -0.14632 | 0.0024488 | 0.00061372
65 | 0.99494 | -0.09641 | 0.005506 | 0.0013799
66 | 0.99131 | -0.16586 | 0 | 0
67 | 0.99549 | -0.085829 | 0 | 0
68 | 0.99006 | -0.18982 | 0.0012665 | 0.00031741
69 | 0.99125 | -0.16686 | 0 | 0
70 | 0.9984 | -0.030417 | 0 | 0
71 | 0.99485 | -0.098288 | 0.0042915 | 0.0010756
72 | 0.98915 | -0.20742 | 0.00066662 | 0.00016707
73 | 0.99123 | -0.1673 | 0.00044918 | 0.00011257
74 | 0.99802 | -0.037801 | 0.022178 | 0.0055583
75 | 1 | 0 | -0.552 | -0.14077
76 | 0.9941 | -0.11262 | 0.0093574 | 0.0023452
77 | 0.98833 | -0.22315 | 0.00047801 | 0.0001198
78 | 0.98491 | -0.2895 | 0.001037 | 0.0002599
79 | 0.98492 | -0.28924 | 0 | 0
80 | 0.99121 | -0.16765 | 0 | 0
81 | 0.99137 | -0.16406 | 0.0012946 | 0.00032445
82 | 0.99132 | -0.16509 | 0.0019398 | 0.00048615
83 | 0.99128 | -0.16598 | 0.0029154 | 0.00073067
84 | 0.9904 | -0.18301 | 0.0064023 | 0.0016046
85 | 0.99038 | -0.18326 | 0.0013092 | 0.0003281
86 | 0.99788 | -0.040161 | 0.022017 | 0.0055179
87 | 0.99982 | -0.0035516 | 0.0065555 | 0.001643
88 | 0.99975 | -0.0048717 | 0.0097805 | 0.0024512
89 | 0.99519 | -0.091479 | 0.0048486 | 0.0012152
90 | 0.99499 | -0.095242 | 0.021012 | 0.005266
91 | 0.97341 | -0.51229 | 0 | 0
92 | 0.97318 | -0.51672 | 0.0052511 | 0.0013161
93 | 0.97265 | -0.52721 | 0.0037257 | 0.00093376
94 | 0.97282 | -0.52381 | 0.0053382 | 0.0013379
95 | 0.9721 | -0.53816 | 0 | 0
96 | 0.99373 | -0.11978 | 0.023748 | 0.0059518
97 | 0.99249 | -0.14375 | 0.0063233 | 0.0015848
98 | 0.9896 | -0.19773 | 0.0012052 | 0.00030204
99 | 0.97272 | -0.5258 | 0.0065659 | 0.0016456
100 | 0.97181 | -0.54391 | 0.0034433 | 0.00086297
101 | 0.97173 | -0.54547 | 0.003478 | 0.00087166
102 | 0.98203 | -0.3457 | 0.00086026 | 0.0002156
103 | 0.98203 | -0.34565 | 0 | 0
104 | 0.98207 | -0.34497 | 0 | 0
105 | 0.9717 | -0.546 | 0.003449 | 0.00086441
106 | 0.97165 | -0.54708 | 0.0034081 | 0.00085414
107 | 0.97166 | -0.54681 | 0.0035869 | 0.00089897
108 | 0.98248 | -0.33686 | 0.0094587 | 0.0023706
109 | 0.98234 | -0.33962 | 0.0011914 | 0.00029858
110 | 0.98071 | -0.37136 | 0 | 0
111 | 0.98087 | -0.36828 | 0 | 0
112 | 0.98069 | -0.37177 | 0.0093964 | 0.0023549
113 | 0.98217 | -0.34283 | 0 | 0
114 | 0.9806 | -0.37354 | 0.0027127 | 0.00067986
115 | 0.98174 | -0.3514 | 0 | 0
116 | 0.98166 | -0.35288 | 0 | 0
117 | 0.98139 | -0.35825 | 0 | 0
118 | 0.98234 | -0.33968 | 0.0023922 | 0.00059954
119 | 0.98138 | -0.3584 | 0.0098141 | 0.0024596
120 | 0.98321 | -0.32263 | 0 | 0
121 | 0.98392 | -0.30869 | 0 | 0
122 | 0.98278 | -0.33097 | 0.0014554 | 0.00036475
123 | 0.9842 | -0.30325 | 0 | 0
124 | 0.98313 | -0.32404 | 0.0053986 | 0.001353
125 | 0.98779 | -0.23363 | 0.00047304 | 0.00011856
126 | 0.98308 | -0.32502 | 0 | 0
127 | 0.98206 | -0.34499 | 0.010074 | 0.0025249
128 | 0.98223 | -0.3419 | 0.00062359 | 0.00015629
129 | 0.98857 | -0.21854 | 0 | 0
130 | 0.98866 | -0.21674 | 0.0039359 | 0.00098644
131 | 0.98827 | -0.22434 | 0 | 0
132 | 0.99015 | -0.1877 | 0 | 0
133 | 0.9895 | -0.20034 | 0.0033323 | 0.00083516
134 | 0.98922 | -0.2058 | 0 | 0
135 | 0.98919 | -0.20644 | 0.0076693 | 0.0019221
136 | 0.98938 | -0.20268 | 0 | 0
137 | 0.98042 | -0.37705 | 0.0030987 | 0.0007766
138 | 0.98019 | -0.38169 | 0.0096442 | 0.0024171
139 | 0.98027 | -0.38014 | 0.011294 | 0.0028306
140 | 0.98161 | -0.35392 | 0.0070477 | 0.0017663
141 | 0.98253 | -0.33583 | 0.0038666 | 0.00096907
142 | 0.98378 | -0.3115 | 0.0017968 | 0.00045032
143 | 0.98268 | -0.33293 | 0.0034917 | 0.00087511
144 | 0.9882 | -0.22557 | 0.01126 | 0.002822
145 | 0.99114 | -0.16915 | 0.0032027 | 0.00080267
146 | 0.99249 | -0.14388 | 0.0099223 | 0.0024868
147 | 0.98373 | -0.31242 | 0.0013769 | 0.00034509
148 | 0.98377 | -0.31163 | 0.0004949 | 0.00012403
149 | 0.98371 | -0.31286 | 0.0018342 | 0.0004597
150 | 0.9821 | -0.3443 | 0.0015842 | 0.00039703
151 | 0.98212 | -0.34397 | 0 | 0
152 | 0.98198 | -0.34678 | 0.00056597 | 0.00014185
153 | 0.98195 | -0.34722 | 0.00068166 | 0.00017084
154 | 0.9888 | -0.21403 | 0.0028725 | 0.00071991
155 | 0.98191 | -0.34809 | 0.0013141 | 0.00032936
156 | 0.98195 | -0.34722 | 0.0011609 | 0.00029095
157 | 0.9819 | -0.34825 | 0 | 0
158 | 0.98185 | -0.34921 | 0.0017871 | 0.00044788
159 | 0.98184 | -0.34939 | 0.0014282 | 0.00035795
160 | 0.98924 | -0.2054 | 0.0037709 | 0.00094507
161 | 0.98035 | -0.37858 | 0.002094 | 0.0005248
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00064301 | 0.00016011 | -0.00064298 | -0.00016115 | 3.0609e-08 | -1.0322e-06 | 0.00098228 | 0.00098265 | 0.00098265 | 0.97371 | -0.50682 | 0.97366 | -0.50782 | 0.26996
1 | -0.0096819 | -0.0024255 | 0.0096825 | 0.0024258 | 6.6821e-07 | 3.264e-07 | 0.014795 | 0.014795 | 0.014795 | 0.97371 | -0.50682 | 0.97378 | -0.50537 | 4.0647
2 | -0.0096825 | -0.0024258 | 0.0096831 | 0.0024261 | 5.7351e-07 | 2.8013e-07 | 0.014795 | 0.014795 | 0.014795 | 0.97378 | -0.50537 | 0.97384 | -0.50412 | 4.0647
3 | -0.015647 | -0.0039207 | 0.015651 | 0.0039232 | 4.2569e-06 | 2.4773e-06 | 0.023908 | 0.023908 | 0.023908 | 0.97384 | -0.50412 | 0.97413 | -0.49841 | 6.568
4 | -0.036403 | -0.0091242 | 0.036448 | 0.0091523 | 4.4722e-05 | 2.8141e-05 | 0.055607 | 0.055607 | 0.055607 | 0.97413 | -0.49841 | 0.97544 | -0.47266 | 15.2767
5 | -0.036448 | -0.0091523 | 0.036449 | 0.0091531 | 1.2806e-06 | 8.0577e-07 | 0.055607 | 0.055607 | 0.055607 | 0.97544 | -0.47266 | 0.97548 | -0.47193 | 15.2767
6 | -0.049032 | -0.012307 | 0.049078 | 0.012336 | 4.6287e-05 | 2.9348e-05 | 0.074801 | 0.074801 | 0.074801 | 0.97548 | -0.47193 | 0.97648 | -0.45215 | 20.5496
7 | -0.0011733 | -0.00029405 | 0.0011733 | 0.00029384 | 2.1701e-08 | -2.1306e-07 | 0.001787 | 0.0017869 | 0.001787 | 0.97699 | -0.44195 | 0.97701 | -0.44157 | 0.49093
8 | 0.052203 | 0.013162 | -0.052172 | -0.013142 | 3.0538e-05 | 1.9383e-05 | 0.079535 | 0.079535 | 0.079535 | 0.97701 | -0.44157 | 0.97638 | -0.4538 | 21.8503
9 | -0.053376 | -0.013456 | 0.053478 | 0.013521 | 0.00010226 | 6.4929e-05 | 0.081322 | 0.081322 | 0.081322 | 0.97701 | -0.44157 | 0.97905 | -0.40161 | 22.3412
10 | -0.0064782 | -0.0016232 | 0.0064788 | 0.0016234 | 5.6178e-07 | 1.6167e-07 | 0.0098019 | 0.0098018 | 0.0098019 | 0.98345 | -0.31807 | 0.98354 | -0.31625 | 2.6928
11 | 0.0064782 | 0.0016232 | -0.0064778 | -0.0016231 | 4.5667e-07 | 1.3145e-07 | 0.0098019 | 0.0098019 | 0.0098019 | 0.98345 | -0.31807 | 0.98337 | -0.31955 | 2.6928
12 | -0.006902 | -0.0017294 | 0.0069035 | 0.0017299 | 1.4292e-06 | 4.7098e-07 | 0.010442 | 0.010442 | 0.010442 | 0.98354 | -0.31625 | 0.98376 | -0.3119 | 2.8687
13 | 0.0058069 | 0.0014553 | -0.0058051 | -0.0014549 | 1.7893e-06 | 3.6141e-07 | 0.0087869 | 0.0087871 | 0.0087871 | 0.98337 | -0.31955 | 0.98304 | -0.32602 | 2.414
14 | 0.00067089 | 0.00016781 | -0.00067088 | -0.00016814 | 1.0277e-08 | -3.3082e-07 | 0.0010151 | 0.0010152 | 0.0010152 | 0.98337 | -0.31955 | 0.98335 | -0.31987 | 0.2789
15 | -0.082565 | -0.020729 | 0.082669 | 0.020795 | 0.00010373 | 6.6171e-05 | 0.12583 | 0.12583 | 0.12583 | 0.97648 | -0.45215 | 0.97782 | -0.42585 | 34.5687
16 | 0.066682 | 0.016945 | -0.066541 | -0.016855 | 0.0001409 | 8.9706e-05 | 0.10091 | 0.10091 | 0.10091 | 0.98413 | -0.30303 | 0.98186 | -0.34702 | 27.7218
17 | -0.070856 | -0.017991 | 0.070924 | 0.018034 | 6.8124e-05 | 4.2795e-05 | 0.10722 | 0.10722 | 0.10722 | 0.98413 | -0.30303 | 0.98516 | -0.28307 | 14.7278
18 | 0.060261 | 0.015281 | -0.060103 | -0.015181 | 0.00015771 | 0.0001003 | 0.09139 | 0.09139 | 0.09139 | 0.98186 | -0.34702 | 0.97905 | -0.40161 | 25.1072
19 | -0.074967 | -0.019047 | 0.075 | 0.019067 | 3.2405e-05 | 1.9968e-05 | 0.11333 | 0.11333 | 0.11333 | 0.98516 | -0.28307 | 0.98562 | -0.2741 | 10.3778
20 | 0.096384 | 0.024498 | -0.096214 | -0.02439 | 0.00016975 | 0.00010837 | 0.14564 | 0.14564 | 0.14564 | 0.98562 | -0.2741 | 0.98373 | -0.31074 | 40.0097
21 | -0.17138 | -0.043565 | 0.17161 | 0.043706 | 0.0002223 | 0.00014126 | 0.25896 | 0.25896 | 0.25896 | 0.98562 | -0.2741 | 0.98702 | -0.2472 | 23.7143
22 | 0.093723 | 0.023765 | -0.093544 | -0.023651 | 0.00017922 | 0.0001144 | 0.14187 | 0.14187 | 0.14187 | 0.98373 | -0.31074 | 0.98167 | -0.3506 | 38.9745
23 | 0.001118 | 0.00027984 | -0.001118 | -0.00028011 | 2.3304e-08 | -2.6467e-07 | 0.0016854 | 0.0016855 | 0.0016855 | 0.98702 | -0.2472 | 0.987 | -0.24764 | 0.46305
24 | -0.17272 | -0.043986 | 0.17294 | 0.044123 | 0.00021466 | 0.00013641 | 0.26065 | 0.26065 | 0.26065 | 0.98702 | -0.2472 | 0.98836 | -0.22147 | 23.8686
25 | 0.0024723 | 0.0006189 | -0.002472 | -0.00061953 | 3.7065e-07 | -6.3344e-07 | 0.0037676 | 0.0037679 | 0.0037679 | 0.97638 | -0.4538 | 0.97622 | -0.45695 | 1.0351
26 | 0.0497 | 0.012524 | -0.049656 | -0.012496 | 4.4095e-05 | 2.7965e-05 | 0.075767 | 0.075768 | 0.075768 | 0.97638 | -0.4538 | 0.97544 | -0.47236 | 20.8153
27 | 0.093544 | 0.023651 | -0.093207 | -0.023436 | 0.00033627 | 0.00021465 | 0.14187 | 0.14187 | 0.14187 | 0.98167 | -0.3506 | 0.97782 | -0.42585 | 38.9745
28 | 0.010539 | 0.0026414 | -0.010538 | -0.0026411 | 6.1944e-07 | 3.1589e-07 | 0.016037 | 0.016038 | 0.016038 | 0.97782 | -0.42585 | 0.97776 | -0.42708 | 4.4059
29 | 0.025872 | 0.006488 | -0.025865 | -0.0064838 | 6.7581e-06 | 4.1686e-06 | 0.038673 | 0.038673 | 0.038673 | 0.9955 | -0.085396 | 0.99522 | -0.090878 | 10.6244
30 | -0.025872 | -0.006488 | 0.025889 | 0.0064986 | 1.7246e-05 | 1.0638e-05 | 0.038673 | 0.038672 | 0.038673 | 0.9955 | -0.085396 | 0.99623 | -0.071419 | 10.6243
31 | 0.0048487 | 0.0012152 | -0.0048486 | -0.0012152 | 1.3879e-07 | -2.677e-09 | 0.0072496 | 0.0072496 | 0.0072496 | 0.99522 | -0.090878 | 0.99519 | -0.091479 | 1.9917
32 | 0.021016 | 0.0052687 | -0.021012 | -0.005266 | 4.3689e-06 | 2.6428e-06 | 0.031423 | 0.031423 | 0.031423 | 0.99522 | -0.090878 | 0.99499 | -0.095242 | 8.6327
33 | 0.25421 | 0.065138 | -0.25396 | -0.064976 | 0.00025477 | 0.0001625 | 0.38021 | 0.38021 | 0.38021 | 0.99623 | -0.071419 | 0.99514 | -0.09212 | 34.8177
34 | -0.28304 | -0.072375 | 0.28347 | 0.072648 | 0.00042879 | 0.00027368 | 0.42328 | 0.42328 | 0.42328 | 0.99623 | -0.071419 | 0.99788 | -0.040161 | 38.7618
35 | -0.047437 | -0.011928 | 0.047467 | 0.011947 | 3.0591e-05 | 1.9384e-05 | 0.072429 | 0.072429 | 0.072429 | 0.97475 | -0.48585 | 0.97544 | -0.47236 | 19.8982
36 | 0.047437 | 0.011928 | -0.0474 | -0.011905 | 3.6957e-05 | 2.3419e-05 | 0.072429 | 0.07243 | 0.07243 | 0.97475 | -0.48585 | 0.97392 | -0.50218 | 19.8982
37 | 0.0021883 | 0.00054819 | -0.0021882 | -0.00054842 | 9.742e-08 | -2.2864e-07 | 0.0033382 | 0.0033383 | 0.0033383 | 0.97544 | -0.47236 | 0.97539 | -0.4733 | 0.9171
38 | 0.04517 | 0.011346 | -0.045148 | -0.011332 | 2.1778e-05 | 1.3786e-05 | 0.069023 | 0.069023 | 0.069023 | 0.97392 | -0.50218 | 0.97341 | -0.51229 | 18.9622
39 | -0.02481 | -0.0062221 | 0.024818 | 0.006227 | 7.9968e-06 | 4.9182e-06 | 0.037174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.99312 | -0.1316 | 0.99347 | -0.12484 | 10.2128
40 | 0.02481 | 0.0062221 | -0.024802 | -0.0062176 | 7.3802e-06 | 4.5391e-06 | 0.037174 | 0.037174 | 0.037174 | 0.99312 | -0.1316 | 0.9928 | -0.13784 | 10.2128
41 | -0.028874 | -0.0072436 | 0.028881 | 0.007248 | 6.9598e-06 | 4.3258e-06 | 0.04325 | 0.04325 | 0.04325 | 0.99347 | -0.12484 | 0.99373 | -0.11978 | 11.8818
42 | 0.01625 | 0.0040742 | -0.016246 | -0.0040715 | 4.5722e-06 | 2.6605e-06 | 0.024356 | 0.024357 | 0.024357 | 0.9928 | -0.13784 | 0.99249 | -0.14375 | 6.6914
43 | 0.18143 | 0.046377 | -0.18131 | -0.046298 | 0.00012357 | 7.8572e-05 | 0.27293 | 0.27293 | 0.27293 | 0.99034 | -0.18348 | 0.98961 | -0.19757 | 24.9932
44 | -0.18143 | -0.046377 | 0.1816 | 0.046485 | 0.00017003 | 0.00010812 | 0.27293 | 0.27293 | 0.27293 | 0.99034 | -0.18348 | 0.99136 | -0.16413 | 24.9932
45 | 0.17894 | 0.045707 | -0.17894 | -0.045706 | 1.3278e-06 | 8.4417e-07 | 0.26938 | 0.26938 | 0.26938 | 0.98961 | -0.19757 | 0.9896 | -0.19773 | 24.6682
46 | -0.18364 | -0.046996 | 0.18378 | 0.047086 | 0.00014191 | 9.0246e-05 | 0.27598 | 0.27598 | 0.27598 | 0.99136 | -0.16413 | 0.99219 | -0.14818 | 25.2733
47 | 0.001118 | 0.00028011 | -0.001118 | -0.0002802 | 8.2687e-09 | -9.3899e-08 | 0.0016855 | 0.0016855 | 0.0016855 | 0.987 | -0.24764 | 0.98699 | -0.2478 | 0.46306
48 | -0.17753 | -0.045274 | 0.17774 | 0.045404 | 0.00020379 | 0.00012955 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.98836 | -0.22147 | 0.9896 | -0.19773 | 24.5023
49 | 0.0023184 | 0.00058087 | -0.0023183 | -0.00058103 | 7.0779e-08 | -1.5623e-07 | 0.0034774 | 0.0034774 | 0.0034774 | 0.99206 | -0.15083 | 0.99203 | -0.15147 | 0.95534
50 | -0.0049724 | -0.001246 | 0.004973 | 0.001246 | 6.2653e-07 | 1.3101e-08 | 0.0074582 | 0.0074581 | 0.0074582 | 0.99206 | -0.15083 | 0.99219 | -0.14818 | 2.049
51 | -0.24243 | -0.061831 | 0.24278 | 0.062053 | 0.00034899 | 0.00022254 | 0.36396 | 0.36396 | 0.36396 | 0.99219 | -0.14818 | 0.99375 | -0.11842 | 33.3298
52 | 0.053679 | 0.013499 | -0.053659 | -0.013486 | 1.9818e-05 | 1.2578e-05 | 0.08052 | 0.08052 | 0.08052 | 0.99219 | -0.14818 | 0.99179 | -0.15591 | 22.1208
53 | -0.24543 | -0.062719 | 0.24569 | 0.062879 | 0.00025199 | 0.00016069 | 0.36793 | 0.36793 | 0.36793 | 0.99375 | -0.11842 | 0.99487 | -0.09721 | 33.6936
54 | 0.051458 | 0.012935 | -0.051455 | -0.012933 | 3.2042e-06 | 2.0322e-06 | 0.077218 | 0.077218 | 0.077218 | 0.99179 | -0.15591 | 0.99173 | -0.15722 | 21.2137
55 | -0.25019 | -0.064007 | 0.25025 | 0.064047 | 6.166e-05 | 3.9325e-05 | 0.37467 | 0.37467 | 0.37467 | 0.99487 | -0.09721 | 0.99514 | -0.09212 | 34.3101
56 | 0.042624 | 0.010719 | -0.042603 | -0.010706 | 2.1538e-05 | 1.3603e-05 | 0.063967 | 0.063967 | 0.063967 | 0.99173 | -0.15722 | 0.99118 | -0.1678 | 17.5735
57 | 0.0088312 | 0.0022135 | -0.0088288 | -0.0022125 | 2.4299e-06 | 1.0791e-06 | 0.013251 | 0.013251 | 0.013251 | 0.99173 | -0.15722 | 0.99143 | -0.163 | 3.6403
58 | -0.003417 | -0.00085639 | 0.0034172 | 0.00085628 | 1.7866e-07 | -1.01e-07 | 0.005234 | 0.0052339 | 0.005234 | 0.97146 | -0.55076 | 0.97152 | -0.54966 | 1.4379
59 | -0.0068509 | -0.0017169 | 0.0068518 | 0.0017172 | 9.3074e-07 | 3.1651e-07 | 0.010493 | 0.010493 | 0.010493 | 0.97152 | -0.54966 | 0.97166 | -0.54681 | 2.8827
60 | 0.040631 | 0.010211 | -0.040601 | -0.010193 | 2.9464e-05 | 1.8585e-05 | 0.061007 | 0.061007 | 0.061007 | 0.99118 | -0.1678 | 0.9904 | -0.18301 | 16.7602
61 | 0.0061504 | 0.0015412 | -0.0061501 | -0.0015411 | 3.1144e-07 | 7.3644e-08 | 0.009231 | 0.009231 | 0.009231 | 0.99143 | -0.163 | 0.99137 | -0.16406 | 2.536
62 | 0.005631 | 0.0014112 | -0.0056307 | -0.0014112 | 2.5884e-07 | 4.7781e-08 | 0.0085696 | 0.0085697 | 0.0085697 | 0.97776 | -0.42708 | 0.97771 | -0.42805 | 2.3543
63 | 0.0036617 | 0.00091771 | -0.0036617 | -0.00091772 | 1.2441e-08 | -5.4341e-09 | 0.005573 | 0.005573 | 0.005573 | 0.97771 | -0.42805 | 0.97771 | -0.42812 | 1.531
64 | -0.033354 | -0.0083812 | 0.033362 | 0.0083861 | 7.7072e-06 | 4.8296e-06 | 0.050405 | 0.050405 | 0.050405 | 0.98481 | -0.29139 | 0.98506 | -0.28655 | 13.8474
65 | 0.033354 | 0.0083812 | -0.033321 | -0.0083608 | 3.2623e-05 | 2.0444e-05 | 0.050405 | 0.050405 | 0.050405 | 0.98481 | -0.29139 | 0.98376 | -0.3119 | 13.8475
66 | -0.034142 | -0.0085817 | 0.034149 | 0.0085856 | 6.3193e-06 | 3.9637e-06 | 0.051584 | 0.051583 | 0.051584 | 0.98506 | -0.28655 | 0.98526 | -0.28267 | 14.1713
67 | 0.026418 | 0.0066309 | -0.026404 | -0.0066224 | 1.3801e-05 | 8.54e-06 | 0.039963 | 0.039963 | 0.039963 | 0.98376 | -0.3119 | 0.9832 | -0.32286 | 10.9788
68 | -0.034149 | -0.0085856 | 0.034154 | 0.0085894 | 5.954e-06 | 3.7345e-06 | 0.051583 | 0.051583 | 0.051583 | 0.98526 | -0.28267 | 0.98545 | -0.27902 | 14.1713
69 | 0.020675 | 0.0051864 | -0.020664 | -0.0051796 | 1.1268e-05 | 6.8227e-06 | 0.031292 | 0.031292 | 0.031292 | 0.9832 | -0.32286 | 0.98261 | -0.3343 | 8.5967
70 | 0.088646 | 0.022339 | -0.088603 | -0.022311 | 4.3298e-05 | 2.7629e-05 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.98545 | -0.27902 | 0.98492 | -0.28924 | 36.7854
71 | -0.1228 | -0.030928 | 0.12307 | 0.031099 | 0.00026719 | 0.00017074 | 0.18548 | 0.18548 | 0.18548 | 0.98545 | -0.27902 | 0.98779 | -0.23363 | 50.9566
72 | 0.020664 | 0.0051796 | -0.020661 | -0.0051781 | 2.5244e-06 | 1.5285e-06 | 0.031292 | 0.031292 | 0.031292 | 0.98261 | -0.3343 | 0.98248 | -0.33686 | 8.5967
73 | -0.13258 | -0.033688 | 0.1329 | 0.033892 | 0.00031945 | 0.00020417 | 0.19897 | 0.19897 | 0.19897 | 0.99232 | -0.14632 | 0.99494 | -0.09641 | 54.6634
74 | 0.13013 | 0.033075 | -0.13001 | -0.032996 | 0.00012229 | 7.8155e-05 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1953 | 0.99232 | -0.14632 | 0.99131 | -0.16586 | 53.6546
75 | -0.13841 | -0.035272 | 0.13848 | 0.035318 | 7.0716e-05 | 4.5201e-05 | 0.20721 | 0.20721 | 0.20721 | 0.99494 | -0.09641 | 0.99549 | -0.085829 | 56.9256
76 | 0.12636 | 0.032082 | -0.12621 | -0.031989 | 0.00014554 | 9.3008e-05 | 0.18982 | 0.18982 | 0.18982 | 0.99131 | -0.16586 | 0.99006 | -0.18982 | 52.1485
77 | 0.0036524 | 0.00091488 | -0.0036522 | -0.00091496 | 1.748e-07 | -8.8062e-08 | 0.0054823 | 0.0054824 | 0.0054824 | 0.99131 | -0.16586 | 0.99125 | -0.16686 | 1.5061
78 | -0.20486 | -0.052002 | 0.2054 | 0.052351 | 0.00054771 | 0.00034972 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.99549 | -0.085829 | 0.9984 | -0.030417 | 42.094
79 | 0.066378 | 0.016684 | -0.066338 | -0.016659 | 3.9461e-05 | 2.5116e-05 | 0.099235 | 0.099235 | 0.099235 | 0.99549 | -0.085829 | 0.99485 | -0.098288 | 27.2625
80 | 0.12495 | 0.031671 | -0.12484 | -0.031604 | 0.00010558 | 6.7467e-05 | 0.18792 | 0.18792 | 0.18792 | 0.99006 | -0.18982 | 0.98915 | -0.20742 | 51.6256
81 | 0.0036522 | 0.00091496 | -0.0036521 | -0.000915 | 7.6212e-08 | -3.8385e-08 | 0.0054824 | 0.0054824 | 0.0054824 | 0.99125 | -0.16686 | 0.99123 | -0.1673 | 1.5062
82 | 0.022186 | 0.0055631 | -0.022178 | -0.0055583 | 7.804e-06 | 4.7457e-06 | 0.033067 | 0.033067 | 0.033067 | 0.9984 | -0.030417 | 0.99802 | -0.037801 | 9.0843
83 | -0.22759 | -0.057914 | 0.22792 | 0.058127 | 0.00033422 | 0.00021299 | 0.33951 | 0.33951 | 0.33951 | 0.9984 | -0.030417 | 1 | 0 | 31.0907
84 | 0.062047 | 0.015583 | -0.062004 | -0.015556 | 4.2386e-05 | 2.6957e-05 | 0.092816 | 0.092817 | 0.092817 | 0.99485 | -0.098288 | 0.9941 | -0.11262 | 25.499
85 | 0.12417 | 0.031437 | -0.12408 | -0.031377 | 9.3649e-05 | 5.9844e-05 | 0.18691 | 0.18691 | 0.18691 | 0.98915 | -0.20742 | 0.98833 | -0.22315 | 51.3501
86 | 0.003203 | 0.00080243 | -0.0032029 | -0.00080247 | 5.3702e-08 | -4.5479e-08 | 0.0048081 | 0.0048081 | 0.0048081 | 0.99123 | -0.1673 | 0.99121 | -0.16765 | 1.3209
87 | 0.016339 | 0.0040961 | -0.016337 | -0.0040945 | 2.7646e-06 | 1.6058e-06 | 0.024314 | 0.024314 | 0.024314 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0035516 | 6.6796
88 | 0.30608 | 0.078546 | -0.30549 | -0.078166 | 0.0005952 | 0.00038003 | 0.45611 | 0.45611 | 0.45611 | 1 | 0 | 0.99788 | -0.040161 | 41.7682
89 | 0.052647 | 0.013211 | -0.052629 | -0.0132 | 1.7992e-05 | 1.1415e-05 | 0.07881 | 0.07881 | 0.07881 | 0.9941 | -0.11262 | 0.99373 | -0.11978 | 21.6511
90 | 0.1236 | 0.031257 | -0.12354 | -0.031217 | 6.2133e-05 | 3.9704e-05 | 0.18619 | 0.18619 | 0.18619 | 0.98833 | -0.22315 | 0.98779 | -0.23363 | 51.1524
91 | -0.001037 | -0.0002599 | 0.001037 | 0.00025973 | 1.3006e-08 | -1.715e-07 | 0.0015667 | 0.0015667 | 0.0015667 | 0.98491 | -0.2895 | 0.98492 | -0.28924 | 0.43042
92 | 0.087566 | 0.022051 | -0.087508 | -0.022014 | 5.8597e-05 | 3.7388e-05 | 0.13233 | 0.13233 | 0.13233 | 0.98492 | -0.28924 | 0.9842 | -0.30325 | 36.355
93 | 0.0032029 | 0.00080247 | -0.0032027 | -0.00080267 | 2.2927e-07 | -1.9411e-07 | 0.0048081 | 0.0048083 | 0.0048083 | 0.99121 | -0.16765 | 0.99114 | -0.16915 | 1.3209
94 | 0.0048555 | 0.0012167 | -0.0048553 | -0.0012167 | 2.3838e-07 | -1.7471e-09 | 0.0072879 | 0.0072879 | 0.0072879 | 0.99137 | -0.16406 | 0.99132 | -0.16509 | 2.0022
95 | 0.0029155 | 0.00073052 | -0.0029154 | -0.00073067 | 1.2371e-07 | -1.4289e-07 | 0.0043762 | 0.0043763 | 0.0043763 | 0.99132 | -0.16509 | 0.99128 | -0.16598 | 1.2023
96 | 0.034199 | 0.0085881 | -0.034198 | -0.0085879 | 4.221e-07 | 2.6466e-07 | 0.051388 | 0.051388 | 0.051388 | 0.9904 | -0.18301 | 0.99038 | -0.18326 | 14.1176
97 | 0.032889 | 0.0082598 | -0.032882 | -0.0082554 | 6.967e-06 | 4.361e-06 | 0.049421 | 0.049421 | 0.049421 | 0.99038 | -0.18326 | 0.99015 | -0.1877 | 13.5772
98 | 0.0097811 | 0.0024515 | -0.0097805 | -0.0024512 | 6.1512e-07 | 2.9217e-07 | 0.014557 | 0.014557 | 0.014557 | 0.99982 | -0.0035516 | 0.99975 | -0.0048717 | 3.9992
99 | 0.017164 | 0.004304 | -0.01716 | -0.0043019 | 3.623e-06 | 2.1443e-06 | 0.026238 | 0.026238 | 0.026238 | 0.97341 | -0.51229 | 0.97318 | -0.51672 | 7.2083
100 | 0.027985 | 0.0070279 | -0.027965 | -0.0070156 | 1.9902e-05 | 1.2377e-05 | 0.042784 | 0.042784 | 0.042784 | 0.97341 | -0.51229 | 0.97265 | -0.52721 | 11.754
101 | 0.011909 | 0.0029858 | -0.011905 | -0.0029836 | 4.0221e-06 | 2.1724e-06 | 0.018209 | 0.018209 | 0.018209 | 0.97318 | -0.51672 | 0.97282 | -0.52381 | 5.0026
102 | 0.024239 | 0.0060818 | -0.024226 | -0.006074 | 1.2648e-05 | 7.7906e-06 | 0.037085 | 0.037085 | 0.037085 | 0.97265 | -0.52721 | 0.9721 | -0.53816 | 10.1881
103 | 0.0065665 | 0.0016458 | -0.0065659 | -0.0016456 | 6.2365e-07 | 1.9448e-07 | 0.010044 | 0.010044 | 0.010044 | 0.97282 | -0.52381 | 0.97272 | -0.5258 | 2.7594
104 | 0.013887 | 0.003482 | -0.013884 | -0.0034799 | 3.8094e-06 | 2.1594e-06 | 0.021258 | 0.021258 | 0.021258 | 0.9721 | -0.53816 | 0.97181 | -0.54391 | 5.8402
105 | 0.010339 | 0.002592 | -0.010335 | -0.0025902 | 3.6002e-06 | 1.8291e-06 | 0.015826 | 0.015827 | 0.015827 | 0.9721 | -0.53816 | 0.97173 | -0.54547 | 4.348
106 | 0.0099223 | 0.0024868 | -0.0099223 | -0.0024868 | 6.1092e-08 | 2.9586e-08 | 0.014876 | 0.014876 | 0.014876 | 0.99249 | -0.14375 | 0.99249 | -0.14388 | 4.0869
107 | 0.01044 | 0.0026169 | -0.010439 | -0.0026161 | 1.4418e-06 | 7.3638e-07 | 0.015986 | 0.015986 | 0.015986 | 0.97181 | -0.54391 | 0.97166 | -0.54681 | 4.3918
108 | 0.0068574 | 0.0017185 | -0.0068573 | -0.0017184 | 1.7459e-07 | 5.9434e-08 | 0.010501 | 0.010501 | 0.010501 | 0.97173 | -0.54547 | 0.9717 | -0.546 | 2.8848
109 | -0.00086026 | -0.0002156 | 0.00086026 | 0.00021556 | 2.0977e-09 | -4.031e-08 | 0.0013035 | 0.0013035 | 0.0013035 | 0.98203 | -0.3457 | 0.98203 | -0.34565 | 0.3581
110 | -0.00086026 | -0.00021556 | 0.00086029 | 0.00021503 | 2.7622e-08 | -5.3091e-07 | 0.0013035 | 0.0013033 | 0.0013035 | 0.98203 | -0.34565 | 0.98207 | -0.34497 | 0.3581
111 | 0.0069391 | 0.0017388 | -0.0069385 | -0.0017386 | 5.9609e-07 | 1.9957e-07 | 0.010514 | 0.010514 | 0.010514 | 0.98207 | -0.34497 | 0.98198 | -0.34678 | 2.8885
112 | -0.0077994 | -0.0019539 | 0.0077997 | 0.001954 | 3.7411e-07 | 1.4903e-07 | 0.011817 | 0.011817 | 0.011817 | 0.98207 | -0.34497 | 0.98212 | -0.34397 | 3.2465
113 | 0.0034082 | 0.00085404 | -0.0034081 | -0.00085414 | 1.7482e-07 | -1.001e-07 | 0.0052192 | 0.0052192 | 0.0052192 | 0.9717 | -0.546 | 0.97165 | -0.54708 | 1.4339
114 | 0.011202 | 0.0028075 | -0.011201 | -0.0028068 | 1.4695e-06 | 7.6809e-07 | 0.016966 | 0.016967 | 0.016967 | 0.98248 | -0.33686 | 0.98234 | -0.33962 | 4.6611
115 | 0.01001 | 0.0025082 | -0.010008 | -0.0025076 | 1.0862e-06 | 5.3569e-07 | 0.015162 | 0.015162 | 0.015162 | 0.98234 | -0.33962 | 0.98223 | -0.3419 | 4.1654
116 | -0.0093965 | -0.002355 | 0.0093979 | 0.0023557 | 1.3778e-06 | 6.5366e-07 | 0.014257 | 0.014257 | 0.014257 | 0.98071 | -0.37136 | 0.98087 | -0.36828 | 3.9168
117 | 0.0093965 | 0.002355 | -0.0093964 | -0.0023549 | 1.85e-07 | 8.7775e-08 | 0.014257 | 0.014257 | 0.014257 | 0.98071 | -0.37136 | 0.98069 | -0.37177 | 3.9168
118 | -0.038257 | -0.0095941 | 0.038304 | 0.0096234 | 4.6461e-05 | 2.927e-05 | 0.05804 | 0.058039 | 0.05804 | 0.98087 | -0.36828 | 0.98217 | -0.34283 | 15.945
119 | 0.028859 | 0.0072385 | -0.028852 | -0.0072339 | 7.2409e-06 | 4.5071e-06 | 0.043783 | 0.043783 | 0.043783 | 0.98087 | -0.36828 | 0.9806 | -0.37354 | 12.0282
120 | -0.048379 | -0.012149 | 0.04842 | 0.012175 | 4.1145e-05 | 2.6074e-05 | 0.073304 | 0.073304 | 0.073304 | 0.98217 | -0.34283 | 0.98308 | -0.32502 | 20.1385
121 | 0.010075 | 0.0025254 | -0.010074 | -0.0025249 | 1.0338e-06 | 5.1193e-07 | 0.015265 | 0.015265 | 0.015265 | 0.98217 | -0.34283 | 0.98206 | -0.34499 | 4.1936
122 | 0.026139 | 0.0065541 | -0.026135 | -0.0065514 | 4.3707e-06 | 2.7038e-06 | 0.039666 | 0.039666 | 0.039666 | 0.9806 | -0.37354 | 0.98042 | -0.37705 | 10.8973
123 | 0.0070486 | 0.0017666 | -0.0070481 | -0.0017665 | 4.9582e-07 | 1.7086e-07 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010684 | 0.98174 | -0.3514 | 0.98166 | -0.35288 | 2.9351
124 | 0.0098174 | 0.0024612 | -0.0098142 | -0.0024597 | 3.202e-06 | 1.5618e-06 | 0.01488 | 0.014881 | 0.014881 | 0.98174 | -0.3514 | 0.98139 | -0.35825 | 4.0881
125 | -0.016866 | -0.0042279 | 0.016875 | 0.0042334 | 9.4237e-06 | 5.5447e-06 | 0.025564 | 0.025564 | 0.025564 | 0.98174 | -0.3514 | 0.98234 | -0.33968 | 7.0231
126 | 0.0070481 | 0.0017665 | -0.0070477 | -0.0017663 | 3.494e-07 | 1.2042e-07 | 0.010684 | 0.010684 | 0.010684 | 0.98166 | -0.35288 | 0.98161 | -0.35392 | 2.9351
127 | 0.0098142 | 0.0024597 | -0.0098141 | -0.0024596 | 6.8277e-08 | 3.3308e-08 | 0.014881 | 0.014881 | 0.014881 | 0.98139 | -0.35825 | 0.98138 | -0.3584 | 4.0881
128 | -0.019268 | -0.0048329 | 0.019271 | 0.0048351 | 3.5406e-06 | 2.1256e-06 | 0.029187 | 0.029187 | 0.029187 | 0.98234 | -0.33968 | 0.98253 | -0.33583 | 8.0185
129 | -0.028102 | -0.0070544 | 0.02812 | 0.0070661 | 1.8701e-05 | 1.1619e-05 | 0.042534 | 0.042534 | 0.042534 | 0.98321 | -0.32263 | 0.98392 | -0.30869 | 11.6852
130 | 0.028102 | 0.0070544 | -0.028091 | -0.0070475 | 1.1163e-05 | 6.9357e-06 | 0.042534 | 0.042534 | 0.042534 | 0.98321 | -0.32263 | 0.98278 | -0.33097 | 11.6852
131 | 0.0055038 | 0.001379 | -0.005503 | -0.0013789 | 7.3709e-07 | 1.1145e-07 | 0.0083234 | 0.0083235 | 0.0083235 | 0.98392 | -0.30869 | 0.98378 | -0.3115 | 2.2867
132 | -0.033624 | -0.0084451 | 0.033633 | 0.0084505 | 8.7409e-06 | 5.4797e-06 | 0.050857 | 0.050857 | 0.050857 | 0.98392 | -0.30869 | 0.9842 | -0.30325 | 13.9718
133 | 0.026635 | 0.0066827 | -0.026633 | -0.0066812 | 2.4922e-06 | 1.5432e-06 | 0.040331 | 0.040331 | 0.040331 | 0.98278 | -0.33097 | 0.98268 | -0.33293 | 11.0798
134 | 0.053875 | 0.013563 | -0.053821 | -0.013529 | 5.3507e-05 | 3.3971e-05 | 0.081475 | 0.081475 | 0.081475 | 0.9842 | -0.30325 | 0.98313 | -0.32404 | 22.3832
135 | 0.048423 | 0.012176 | -0.04842 | -0.012175 | 2.2643e-06 | 1.4349e-06 | 0.073304 | 0.073304 | 0.073304 | 0.98313 | -0.32404 | 0.98308 | -0.32502 | 20.1385
136 | 0.0093849 | 0.0023513 | -0.0093839 | -0.0023509 | 9.2494e-07 | 4.3753e-07 | 0.014217 | 0.014217 | 0.014217 | 0.98223 | -0.3419 | 0.98212 | -0.34397 | 3.9059
137 | -0.011264 | -0.002824 | 0.011265 | 0.0028245 | 9.6585e-07 | 5.0326e-07 | 0.016955 | 0.016955 | 0.016955 | 0.98857 | -0.21854 | 0.98866 | -0.21674 | 4.6579
138 | 0.011264 | 0.002824 | -0.011261 | -0.0028223 | 3.1153e-06 | 1.6234e-06 | 0.016955 | 0.016955 | 0.016955 | 0.98857 | -0.21854 | 0.98827 | -0.22434 | 4.658
139 | -0.015201 | -0.0038109 | 0.015203 | 0.003812 | 1.9593e-06 | 1.1259e-06 | 0.022879 | 0.022879 | 0.022879 | 0.98866 | -0.21674 | 0.9888 | -0.21403 | 6.2854
140 | 0.011261 | 0.0028223 | -0.01126 | -0.002822 | 6.564e-07 | 3.4208e-07 | 0.016955 | 0.016955 | 0.016955 | 0.98827 | -0.22434 | 0.9882 | -0.22557 | 4.658
141 | 0.032882 | 0.0082554 | -0.032862 | -0.008243 | 1.9801e-05 | 1.2395e-05 | 0.049421 | 0.049421 | 0.049421 | 0.99015 | -0.1877 | 0.9895 | -0.20034 | 13.5772
142 | 0.02953 | 0.0074078 | -0.029527 | -0.0074058 | 3.2923e-06 | 2.0499e-06 | 0.04441 | 0.04441 | 0.04441 | 0.9895 | -0.20034 | 0.98938 | -0.20268 | 12.2005
143 | 0.0076695 | 0.0019222 | -0.0076693 | -0.0019221 | 2.3443e-07 | 8.9739e-08 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.98922 | -0.2058 | 0.98919 | -0.20644 | 3.1694
144 | -0.0076695 | -0.0019222 | 0.0076707 | 0.0019226 | 1.1421e-06 | 4.3713e-07 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.98922 | -0.2058 | 0.98938 | -0.20268 | 3.1694
145 | 0.021856 | 0.0054832 | -0.021853 | -0.0054814 | 2.8339e-06 | 1.7239e-06 | 0.032873 | 0.032873 | 0.032873 | 0.98938 | -0.20268 | 0.98924 | -0.2054 | 9.0311
146 | 0.023036 | 0.0057748 | -0.023035 | -0.0057738 | 1.6766e-06 | 1.0269e-06 | 0.034963 | 0.034963 | 0.034963 | 0.98042 | -0.37705 | 0.98035 | -0.37858 | 9.6053
147 | -0.0096442 | -0.0024171 | 0.0096449 | 0.0024174 | 7.1189e-07 | 3.4397e-07 | 0.014641 | 0.014641 | 0.014641 | 0.98019 | -0.38169 | 0.98027 | -0.38014 | 4.0222
148 | -0.020939 | -0.005248 | 0.020941 | 0.005249 | 1.5524e-06 | 9.4187e-07 | 0.031785 | 0.031785 | 0.031785 | 0.98027 | -0.38014 | 0.98035 | -0.37858 | 8.7322
149 | -0.023138 | -0.0058041 | 0.023141 | 0.0058061 | 3.201e-06 | 1.9606e-06 | 0.035043 | 0.035043 | 0.035043 | 0.98253 | -0.33583 | 0.98268 | -0.33293 | 9.6273
150 | 0.0037062 | 0.00092857 | -0.0037062 | -0.00092858 | 2.1744e-08 | -9.5122e-09 | 0.0056058 | 0.0056058 | 0.0056058 | 0.98378 | -0.3115 | 0.98377 | -0.31163 | 1.54
151 | -0.0032112 | -0.00080464 | 0.0032113 | 0.00080455 | 1.2062e-07 | -9.5905e-08 | 0.0048573 | 0.0048572 | 0.0048573 | 0.98373 | -0.31242 | 0.98377 | -0.31163 | 1.3344
152 | 0.0018343 | 0.00045955 | -0.0018342 | -0.0004597 | 3.9208e-08 | -1.4734e-07 | 0.0027745 | 0.0027745 | 0.0027745 | 0.98373 | -0.31242 | 0.98371 | -0.31286 | 0.76223
153 | -0.0015842 | -0.00039703 | 0.0015842 | 0.0003969 | 2.5086e-08 | -1.3089e-07 | 0.0024002 | 0.0024002 | 0.0024002 | 0.9821 | -0.3443 | 0.98212 | -0.34397 | 0.6594
154 | 0.0063725 | 0.0015968 | -0.0063724 | -0.0015967 | 1.3509e-07 | 3.7585e-08 | 0.0096563 | 0.0096564 | 0.0096564 | 0.98198 | -0.34678 | 0.98195 | -0.34722 | 2.6528
155 | 0.0056907 | 0.0014259 | -0.0056907 | -0.0014259 | 3.2448e-10 | 5.1098e-11 | 0.0086234 | 0.0086234 | 0.0086234 | 0.98195 | -0.34722 | 0.98195 | -0.34722 | 2.3691
156 | -0.018075 | -0.0045319 | 0.018082 | 0.0045364 | 7.4443e-06 | 4.4201e-06 | 0.027201 | 0.027201 | 0.027201 | 0.9888 | -0.21403 | 0.98924 | -0.2054 | 7.4729
157 | -0.0045296 | -0.001135 | 0.0045298 | 0.001135 | 1.8717e-07 | -1.4208e-08 | 0.0068643 | 0.0068642 | 0.0068643 | 0.98191 | -0.34809 | 0.98195 | -0.34722 | 1.8858
158 | 0.0032155 | 0.00080562 | -0.0032155 | -0.00080564 | 2.5097e-08 | -1.959e-08 | 0.0048728 | 0.0048728 | 0.0048728 | 0.98191 | -0.34809 | 0.9819 | -0.34825 | 1.3387
159 | 0.0032155 | 0.00080564 | -0.0032153 | -0.00080575 | 1.471e-07 | -1.1481e-07 | 0.0048728 | 0.0048728 | 0.0048728 | 0.9819 | -0.34825 | 0.98185 | -0.34921 | 1.3387
160 | 0.0014282 | 0.00035787 | -0.0014282 | -0.00035795 | 1.208e-08 | -7.9228e-08 | 0.0021645 | 0.0021645 | 0.0021645 | 0.98185 | -0.34921 | 0.98184 | -0.34939 | 0.59465

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.552 | 0.14077

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0090388 | 0.0022653
1 | 0.00064298 | 0.00016115
2 | 0.0059636 | 0.0014946
3 | 0.020752 | 0.005201
4 | 0.012582 | 0.0031535
5 | 0.0011733 | 0.00029405
6 | 0.00042321 | 0.00010607
7 | 0.0058051 | 0.0014549
8 | 0.033487 | 0.0083927
9 | 0.0041741 | 0.0010461
10 | 0.0062801 | 0.0015739
11 | 0.0040434 | 0.0010134
12 | 0.0066246 | 0.0016603
13 | 0.0024913 | 0.00062439
14 | 0.0029444 | 0.00073794
15 | 0.00223 | 0.00055888
16 | 0.0021882 | 0.00054842
17 | 0.0040563 | 0.0010166
18 | 0.0085522 | 0.0021434
19 | 0.0023605 | 0.00059159
20 | 0.0020378 | 0.00051072
21 | 0.0045961 | 0.0011519
22 | 0.001118 | 0.0002802
23 | 0.002472 | 0.00061953
24 | 0.002654 | 0.00066516
25 | 0.0023183 | 0.00058103
26 | 0.0026538 | 0.0006651
27 | 0.0022007 | 0.00055156
28 | 0.0045007 | 0.001128
29 | 0.003417 | 0.00085639
30 | 0.0034337 | 0.00086057
31 | 0.0037071 | 0.0009291
32 | 0.001972 | 0.00049423
33 | 0.0026783 | 0.00067126
34 | 0.0049071 | 0.0012298
35 | 0.001969 | 0.00049348
36 | 0.0036617 | 0.00091772
37 | 0.00067088 | 0.00016814
38 | 0.00078041 | 0.00019559
39 | 0.0057294 | 0.0014359
40 | 0.0024488 | 0.00061372
41 | 0.005506 | 0.0013799
42 | 0.0012665 | 0.00031741
43 | 0.0042915 | 0.0010756
44 | 0.00066662 | 0.00016707
45 | 0.00044918 | 0.00011257
46 | 0.022178 | 0.0055583
47 | 0.0093574 | 0.0023452
48 | 0.00047801 | 0.0001198
49 | 0.001037 | 0.0002599
50 | 0.0012946 | 0.00032445
51 | 0.0019398 | 0.00048615
52 | 0.0029154 | 0.00073067
53 | 0.0064023 | 0.0016046
54 | 0.0013092 | 0.0003281
55 | 0.022017 | 0.0055179
56 | 0.0065555 | 0.001643
57 | 0.0097805 | 0.0024512
58 | 0.0048486 | 0.0012152
59 | 0.021012 | 0.005266
60 | 0.0052511 | 0.0013161
61 | 0.0037257 | 0.00093376
62 | 0.0053382 | 0.0013379
63 | 0.023748 | 0.0059518
64 | 0.0063233 | 0.0015848
65 | 0.0012052 | 0.00030204
66 | 0.0065659 | 0.0016456
67 | 0.0034433 | 0.00086297
68 | 0.003478 | 0.00087166
69 | 0.00086026 | 0.0002156
70 | 0.003449 | 0.00086441
71 | 0.0034081 | 0.00085414
72 | 0.0035869 | 0.00089897
73 | 0.0094587 | 0.0023706
74 | 0.0011914 | 0.00029858
75 | 0.0093964 | 0.0023549
76 | 0.0027127 | 0.00067986
77 | 0.0023922 | 0.00059954
78 | 0.0098141 | 0.0024596
79 | 0.0014554 | 0.00036475
80 | 0.0053986 | 0.001353
81 | 0.00047304 | 0.00011856
82 | 0.010074 | 0.0025249
83 | 0.00062359 | 0.00015629
84 | 0.0039359 | 0.00098644
85 | 0.0033323 | 0.00083516
86 | 0.0076693 | 0.0019221
87 | 0.0030987 | 0.0007766
88 | 0.0096442 | 0.0024171
89 | 0.011294 | 0.0028306
90 | 0.0070477 | 0.0017663
91 | 0.0038666 | 0.00096907
92 | 0.0017968 | 0.00045032
93 | 0.0034917 | 0.00087511
94 | 0.01126 | 0.002822
95 | 0.0032027 | 0.00080267
96 | 0.0099223 | 0.0024868
97 | 0.0013769 | 0.00034509
98 | 0.0004949 | 0.00012403
99 | 0.0018342 | 0.0004597
100 | 0.0015842 | 0.00039703
101 | 0.00056597 | 0.00014185
102 | 0.00068166 | 0.00017084
103 | 0.0028725 | 0.00071991
104 | 0.0013141 | 0.00032936
105 | 0.0011609 | 0.00029095
106 | 0.0017871 | 0.00044788
107 | 0.0014282 | 0.00035795
108 | 0.0037709 | 0.00094507
109 | 0.002094 | 0.0005248

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1