## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_178-4_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_178-4_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_178-4_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_178-4_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_178-4_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_178-4_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_178-4_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_178-4_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_178-4_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_178-4_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_178-4_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_178-4_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_178-4_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_178-4_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_178-4_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_178-4_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_178-4_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_178-4_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_178-4_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_178-4_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_178-4_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_178-4_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_178-4_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_178-4_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_178-4_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_178-4_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_178-4_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_178-4_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_178-4_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_178-4_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_178-4_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_178-4_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_178-4_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_178-4_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_178-4_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_178-4_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_178-4_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_178-4_0_8_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_178-4_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_178-4_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_178-4_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_178-4_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_178-4_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_178-4_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_178-4_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_178-4_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_178-4_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_178-4_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_178-4_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_178-4_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_178-4_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_178-4_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_178-4_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_178-4_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_178-4_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_178-4_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_178-4_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_178-4_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_178-4_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_178-4_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_178-4_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_178-4_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_178-4_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_178-4_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_178-4_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_178-4_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_178-4_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_178-4_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_178-4_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_178-4_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_178-4_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_178-4_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_178-4_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_178-4_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_178-4_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_178-4_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_178-4_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_178-4_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_178-4_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_178-4_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_178-4_0_8_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_178-4_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_178-4_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_178-4_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_178-4_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_178-4_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_178-4_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_178-4_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_178-4_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_178-4_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_178-4_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_178-4_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_178-4_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_178-4_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_178-4_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_178-4_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_178-4_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_178-4_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_178-4_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_178-4_0_8_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_178-4_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_178-4_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_178-4_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_178-4_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_178-4_0_8_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_178-4_0_8_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_178-4_0_8_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_178-4_0_8_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_178-4_0_8_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_178-4_0_8_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_178-4_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_178-4_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_178-4_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_178-4_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_178-4_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_178-4_0_8_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_178-4_0_8_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_178-4_0_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_178-4_0_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_178-4_0_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_178-4_0_8_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_178-4_0_8_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_178-4_0_8_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_178-4_0_8_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_178-4_0_8_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_178-4_0_8_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_178-4_0_8_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_178-4_0_8_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_178-4_0_8_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_178-4_0_8_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_178-4_0_8_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_178-4_0_8_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_178-4_0_8_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_178-4_0_8_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_178-4_0_8_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_178-4_0_8_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_178-4_0_8_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_178-4_0_8_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_178-4_0_8_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_178-4_0_8_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_178-4_0_8_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_178-4_0_8_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_178-4_0_8_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_178-4_0_8_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_178-4_0_8_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_178-4_0_8_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_178-4_0_8_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_178-4_0_8_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_178-4_0_8_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_178-4_0_8_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_178-4_0_8_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_178-4_0_8_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_178-4_0_8_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_178-4_0_8_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_178-4_0_8_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_178-4_0_8_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_178-4_0_8_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_178-4_0_8_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_178-4_0_8_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_178-4_0_8_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_178-4_0_8_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_178-4_0_8_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_178-4_0_8_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_178-4_0_8_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_178-4_0_8_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_178-4_0_8_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_178-4_0_8_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_178-4_0_8_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_178-4_0_8_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_178-4_0_8_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_178-4_0_8_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_178-4_0_8_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_178-4_0_8_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_178-4_0_8_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_178-4_0_8_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_178-4_0_8_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_178-4_0_8_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_178-4_0_8_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_178-4_0_8_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_178-4_0_8_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_178-4_0_8_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_178-4_0_8_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_178-4_0_8_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_178-4_0_8_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_178-4_0_8_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_362_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_178-4_0_8_load_0 | 0 | 0.0031542 | 0.00079051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_178-4_0_8_load_4 | 4 | 0.001685 | 0.00042231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_178-4_0_8_load_5 | 5 | 0.0013683 | 0.00034293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_178-4_0_8_load_12 | 7 | 0.003774 | 0.00094585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_178-4_0_8_load_41 | 8 | 0.0050721 | 0.0012712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_178-4_0_8_load_31 | 10 | 0.00099659 | 0.00024977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_178-4_0_8_load_13 | 11 | 0.0040606 | 0.0010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_178-4_0_8_load_40 | 12 | 0.0038698 | 0.00096985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_178-4_0_8_load_30 | 15 | 0.0014485 | 0.00036302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_178-4_0_8_load_7 | 16 | 0.0014818 | 0.00037139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_178-4_0_8_load_8 | 17 | 0.001614 | 0.00040452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_178-4_0_8_load_9 | 18 | 0.0079473 | 0.0019918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_178-4_0_8_load_10 | 19 | 0.0022587 | 0.00056609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_178-4_0_8_load_11 | 20 | 0.0013443 | 0.0003369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_178-4_0_8_load_38 | 21 | 0.0055629 | 0.0013942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_178-4_0_8_load_51 | 22 | 0.0033265 | 0.0008337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_178-4_0_8_load_52 | 23 | 0.0023833 | 0.0005973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_178-4_0_8_load_14 | 24 | 0.0024767 | 0.00062073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_178-4_0_8_load_102 | 26 | 0.014621 | 0.0036643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_178-4_0_8_load_93 | 27 | 0.0084922 | 0.0021283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_178-4_0_8_load_15 | 28 | 0.0032868 | 0.00082374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_178-4_0_8_load_18 | 29 | 0.0034957 | 0.0008761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_178-4_0_8_load_34 | 30 | 0.0033696 | 0.0008445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_178-4_0_8_load_63 | 33 | 0.0016196 | 0.00040591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_178-4_0_8_load_59 | 34 | 0.009434 | 0.0023644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_178-4_0_8_load_36 | 36 | 0.0033092 | 0.00082936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_178-4_0_8_load_252 | 37 | 0.00090489 | 0.00022679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_178-4_0_8_load_62 | 38 | 0.0015284 | 0.00038306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_178-4_0_8_load_22 | 39 | 0.0020169 | 0.00050548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_178-4_0_8_load_23 | 40 | 0.0034214 | 0.00085749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_178-4_0_8_load_24 | 41 | 0.0014243 | 0.00035696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_178-4_0_8_load_25 | 42 | 0.0031577 | 0.0007914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_178-4_0_8_load_26 | 43 | 0.0026574 | 0.00066601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_178-4_0_8_load_37 | 44 | 0.0037572 | 0.00094165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_178-4_0_8_load_27 | 45 | 0.0021507 | 0.00053902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_178-4_0_8_load_50 | 46 | 0.0038189 | 0.00095711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_178-4_0_8_load_28 | 47 | 0.0020036 | 0.00050214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_178-4_0_8_load_29 | 48 | 0.0015277 | 0.00038288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_178-4_0_8_load_32 | 49 | 0.00099935 | 0.00025046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_178-4_0_8_load_33 | 50 | 0.0015844 | 0.00039709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_178-4_0_8_load_61 | 51 | 0.0014088 | 0.00035307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_178-4_0_8_load_60 | 52 | 0.0014544 | 0.0003645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_178-4_0_8_load_64 | 53 | 0.0088474 | 0.0022174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_178-4_0_8_load_68 | 54 | 0.0027117 | 0.00067961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_178-4_0_8_load_39 | 55 | 0.0032407 | 0.00081218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_178-4_0_8_load_70 | 56 | 0.0049735 | 0.0012465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_178-4_0_8_load_86 | 57 | 0.0018474 | 0.000463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_178-4_0_8_load_43 | 59 | 0.0036082 | 0.0009043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_178-4_0_8_load_44 | 60 | 0.0026082 | 0.00065367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_178-4_0_8_load_84 | 61 | 0.0045756 | 0.0011468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_178-4_0_8_load_45 | 63 | 0.0011554 | 0.00028957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_178-4_0_8_load_46 | 64 | 0.00087564 | 0.00021946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_178-4_0_8_load_47 | 65 | 0.001201 | 0.00030101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_178-4_0_8_load_49 | 67 | 0.0012958 | 0.00032475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_178-4_0_8_load_56 | 68 | 0.0071009 | 0.0017797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_178-4_0_8_load_54 | 69 | 0.001599 | 0.00040075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_178-4_0_8_load_66 | 71 | 0.0050637 | 0.0012691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_178-4_0_8_load_55 | 72 | 0.0034185 | 0.00085676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_178-4_0_8_load_81 | 73 | 0.0025625 | 0.00064223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_178-4_0_8_load_77 | 74 | 0.001577 | 0.00039524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_178-4_0_8_load_53 | 76 | 0.0031536 | 0.00079036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_178-4_0_8_load_65 | 77 | 0.004572 | 0.0011458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_178-4_0_8_load_92 | 79 | 0.0036171 | 0.00090654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_178-4_0_8_load_71 | 82 | 0.0026364 | 0.00066075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_178-4_0_8_load_72 | 83 | 0.0019342 | 0.00048476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_178-4_0_8_load_74 | 85 | 0.0034102 | 0.00085469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_178-4_0_8_load_76 | 86 | 0.0038747 | 0.00097108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_178-4_0_8_load_90 | 88 | 0.0032255 | 0.00080839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_178-4_0_8_load_99 | 89 | 0.0045242 | 0.0011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_178-4_0_8_load_78 | 92 | 0.0017996 | 0.00045102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_178-4_0_8_load_80 | 93 | 0.001429 | 0.00035814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_178-4_0_8_load_88 | 94 | 0.0010426 | 0.0002613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_178-4_0_8_load_95 | 95 | 0.001606 | 0.00040251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_178-4_0_8_load_87 | 96 | 0.0038445 | 0.00096351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_178-4_0_8_load_82 | 97 | 0.01534 | 0.0038447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_178-4_0_8_load_104 | 98 | 0.0056286 | 0.0014107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_178-4_0_8_load_289 | 99 | 0.0047395 | 0.0011878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_178-4_0_8_load_89 | 100 | 0.0015187 | 0.00038062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_178-4_0_8_load_94 | 101 | 0.0019366 | 0.00048536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_178-4_0_8_load_96 | 102 | 0.0019252 | 0.00048251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_178-4_0_8_load_98 | 103 | 0.0030949 | 0.00077566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_178-4_0_8_load_279 | 105 | 0.0040482 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_178-4_0_8_load_274 | 106 | 0.0043444 | 0.0010888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_178-4_0_8_load_273 | 107 | 0.004218 | 0.0010571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_178-4_0_8_load_224 | 108 | 0.0065269 | 0.0016358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_178-4_0_8_load_225 | 109 | 0.0016892 | 0.00042335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_178-4_0_8_load_198 | 110 | 0.0019601 | 0.00049124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_178-4_0_8_load_202 | 114 | 0.0018534 | 0.00046451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_178-4_0_8_load_251 | 115 | 0.0033299 | 0.00083454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_178-4_0_8_load_244 | 116 | 0.0016487 | 0.00041321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_178-4_0_8_load_209 | 117 | 0.0013477 | 0.00033776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_178-4_0_8_load_210 | 118 | 0.001304 | 0.00032682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_178-4_0_8_load_212 | 120 | 0.0018875 | 0.00047304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_178-4_0_8_load_213 | 121 | 0.0016018 | 0.00040144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_178-4_0_8_load_214 | 122 | 0.0011324 | 0.0002838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_178-4_0_8_load_253 | 123 | 0.0019532 | 0.00048951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_178-4_0_8_load_255 | 126 | 0.002899 | 0.00072655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_178-4_0_8_load_256 | 127 | 0.0074048 | 0.0018558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_178-4_0_8_load_215 | 128 | 0.001249 | 0.00031303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_178-4_0_8_load_216 | 129 | 0.0013341 | 0.00033435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_178-4_0_8_load_217 | 130 | 0.0013357 | 0.00033477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_178-4_0_8_load_218 | 131 | 0.0014313 | 0.00035871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_178-4_0_8_load_219 | 132 | 0.0017487 | 0.00043826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_178-4_0_8_load_221 | 133 | 0.0013944 | 0.00034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_178-4_0_8_load_249 | 134 | 0.0016571 | 0.00041532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_178-4_0_8_load_220 | 135 | 0.0015472 | 0.00038778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_178-4_0_8_load_222 | 136 | 0.0016263 | 0.00040759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_178-4_0_8_load_227 | 137 | 0.0069542 | 0.0017429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_178-4_0_8_load_286 | 139 | 0.003237 | 0.00081128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_178-4_0_8_load_284 | 140 | 0.0057505 | 0.0014412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_178-4_0_8_load_287 | 141 | 0.0069295 | 0.0017367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_178-4_0_8_load_229 | 142 | 0.0017947 | 0.0004498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_178-4_0_8_load_230 | 143 | 0.001356 | 0.00033985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_178-4_0_8_load_231 | 144 | 0.00085275 | 0.00021372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_178-4_0_8_load_232 | 145 | 0.0019974 | 0.00050061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_178-4_0_8_load_233 | 146 | 0.00050913 | 0.0001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_178-4_0_8_load_234 | 147 | 0.0019143 | 0.00047976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_178-4_0_8_load_235 | 148 | 0.0013613 | 0.00034117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_178-4_0_8_load_248 | 149 | 0.00086004 | 0.00021555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_178-4_0_8_load_239 | 150 | 0.00097776 | 0.00024505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_178-4_0_8_load_236 | 151 | 0.0015422 | 0.0003865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_178-4_0_8_load_237 | 152 | 0.0021153 | 0.00053015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_178-4_0_8_load_238 | 153 | 0.00092718 | 0.00023237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_178-4_0_8_load_245 | 155 | 0.0010842 | 0.00027174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_178-4_0_8_load_288 | 156 | 0.0015959 | 0.00039998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_178-4_0_8_load_241 | 158 | 0.0039913 | 0.0010003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_178-4_0_8_load_246 | 161 | 0.002719 | 0.00068144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_178-4_0_8_load_247 | 162 | 0.0030409 | 0.00076213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_178-4_0_8_load_260 | 163 | 0.0028674 | 0.00071864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_178-4_0_8_load_259 | 164 | 0.0038087 | 0.00095454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_178-4_0_8_load_270 | 166 | 0.002296 | 0.00057542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_178-4_0_8_load_268 | 167 | 0.0019455 | 0.00048759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_178-4_0_8_load_257 | 168 | 0.0019607 | 0.0004914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_178-4_0_8_load_258 | 169 | 0.0014479 | 0.00036289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_178-4_0_8_load_263 | 171 | 0.0036186 | 0.00090691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_178-4_0_8_load_262 | 172 | 0.00098515 | 0.0002469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_178-4_0_8_load_264 | 173 | 0.0022998 | 0.00057639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_178-4_0_8_load_267 | 174 | 0.00074657 | 0.00018711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_178-4_0_8_load_265 | 175 | 0.0042811 | 0.0010729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_178-4_0_8_load_266 | 176 | 0.0039542 | 0.00099102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_178-4_0_8_load_271 | 177 | 0.0023535 | 0.00058983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_178-4_0_8_load_272 | 178 | 0.00085395 | 0.00021402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_178-4_0_8_load_282 | 179 | 0.0011827 | 0.00029642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_178-4_0_8_load_277 | 180 | 0.00063585 | 0.00015936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_178-4_0_8_load_276 | 181 | 0.0016206 | 0.00040617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_178-4_0_8_load_278 | 182 | 0.00052226 | 0.00013089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_178-4_0_8_load_280 | 183 | 0.0012191 | 0.00030554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_178-4_0_8_load_281 | 184 | 0.0017975 | 0.00045049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_178-4_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0097205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_178-4_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_178-4_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_178-4_0_8_line_3 |  | 1 | 4 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_178-4_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_178-4_0_8_line_5 |  | 2 | 6 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_178-4_0_8_line_6 |  | 3 | 7 | 0.026618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_178-4_0_8_line_7 |  | 4 | 8 | 0.011824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_178-4_0_8_line_8 |  | 5 | 9 | 0.013892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_178-4_0_8_line_9 |  | 6 | 10 | 0.015163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_178-4_0_8_line_10 |  | 7 | 11 | 0.023006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_178-4_0_8_line_11 |  | 8 | 12 | 0.008118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_178-4_0_8_line_12 |  | 9 | 13 | 0.029984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_178-4_0_8_line_13 |  | 9 | 14 | 0.018938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_178-4_0_8_line_14 |  | 10 | 15 | 0.01687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_178-4_0_8_line_15 |  | 11 | 24 | 0.032262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_178-4_0_8_line_16 |  | 12 | 58 | 0.032568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_178-4_0_8_line_17 |  | 13 | 36 | 0.0059464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_178-4_0_8_line_18 |  | 13 | 30 | 0.018312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_178-4_0_8_line_19 |  | 14 | 28 | 0.016711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_178-4_0_8_line_20 |  | 15 | 49 | 0.010779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_178-4_0_8_line_21 |  | 16 | 17 | 0.025809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_178-4_0_8_line_22 |  | 16 | 18 | 0.020334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_178-4_0_8_line_23 |  | 17 | 19 | 0.0181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_178-4_0_8_line_24 |  | 18 | 20 | 0.0038256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_178-4_0_8_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0092968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_178-4_0_8_line_26 |  | 20 | 22 | 0.018464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_178-4_0_8_line_27 |  | 22 | 23 | 0.019572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_178-4_0_8_line_28 |  | 23 | 76 | 0.010865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_178-4_0_8_line_29 |  | 24 | 25 | 0.042482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_178-4_0_8_line_30 |  | 25 | 26 | 0.044772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_178-4_0_8_line_31 |  | 25 | 27 | 0.025031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_178-4_0_8_line_32 |  | 26 | 78 | 0.053512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_178-4_0_8_line_33 |  | 27 | 75 | 0.0076816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_178-4_0_8_line_34 |  | 29 | 30 | 0.017075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_178-4_0_8_line_35 |  | 31 | 32 | 0.046672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_178-4_0_8_line_36 |  | 31 | 33 | 0.023451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_178-4_0_8_line_37 |  | 32 | 37 | 0.16926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_178-4_0_8_line_38 |  | 33 | 38 | 0.018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_178-4_0_8_line_39 |  | 34 | 35 | 0.019169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_178-4_0_8_line_40 |  | 35 | 59 | 0.006268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_178-4_0_8_line_41 |  | 36 | 53 | 0.015599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_178-4_0_8_line_42 |  | 37 | 80 | 0.019414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_178-4_0_8_line_43 |  | 38 | 52 | 0.0084125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_178-4_0_8_line_44 |  | 39 | 40 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_178-4_0_8_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0088765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_178-4_0_8_line_46 |  | 40 | 42 | 0.019956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_178-4_0_8_line_47 |  | 41 | 43 | 0.025559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_178-4_0_8_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0060475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_178-4_0_8_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0037946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_178-4_0_8_line_50 |  | 44 | 46 | 0.027101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_178-4_0_8_line_51 |  | 45 | 47 | 0.01848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_178-4_0_8_line_52 |  | 46 | 54 | 0.023896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_178-4_0_8_line_53 |  | 47 | 48 | 0.012735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_178-4_0_8_line_54 |  | 49 | 50 | 0.017171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_178-4_0_8_line_55 |  | 50 | 51 | 0.011815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_178-4_0_8_line_56 |  | 51 | 52 | 0.011422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_178-4_0_8_line_57 |  | 54 | 75 | 0.017642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_178-4_0_8_line_58 |  | 55 | 56 | 0.013091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_178-4_0_8_line_59 |  | 56 | 57 | 0.004451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_178-4_0_8_line_60 |  | 57 | 81 | 0.024289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_178-4_0_8_line_61 |  | 58 | 59 | 0.016564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_178-4_0_8_line_62 |  | 58 | 60 | 0.026033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_178-4_0_8_line_63 |  | 60 | 61 | 0.021762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_178-4_0_8_line_64 |  | 61 | 62 | 0.033756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_178-4_0_8_line_65 |  | 62 | 97 | 0.016136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_178-4_0_8_line_66 |  | 63 | 64 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_178-4_0_8_line_67 |  | 63 | 65 | 0.012217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_178-4_0_8_line_68 |  | 64 | 66 | 0.025336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_178-4_0_8_line_69 |  | 65 | 67 | 0.014445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_178-4_0_8_line_70 |  | 66 | 68 | 0.020311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_178-4_0_8_line_71 |  | 66 | 69 | 0.0099685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_178-4_0_8_line_72 |  | 67 | 70 | 0.014104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_178-4_0_8_line_73 |  | 68 | 71 | 0.0067896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_178-4_0_8_line_74 |  | 69 | 72 | 0.013889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_178-4_0_8_line_75 |  | 70 | 73 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_178-4_0_8_line_76 |  | 70 | 74 | 0.0056815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_178-4_0_8_line_77 |  | 71 | 77 | 0.02121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_178-4_0_8_line_78 |  | 72 | 76 | 0.02663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_178-4_0_8_line_79 |  | 73 | 94 | 0.044608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_178-4_0_8_line_80 |  | 74 | 92 | 0.025969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_178-4_0_8_line_81 |  | 75 | 79 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_178-4_0_8_line_82 |  | 78 | 98 | 0.069942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_178-4_0_8_line_83 |  | 79 | 88 | 0.025145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_178-4_0_8_line_84 |  | 80 | 120 | 0.020445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_178-4_0_8_line_85 |  | 81 | 88 | 0.015194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_178-4_0_8_line_86 |  | 81 | 84 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_178-4_0_8_line_87 |  | 82 | 83 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_178-4_0_8_line_88 |  | 82 | 84 | 0.024708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_178-4_0_8_line_89 |  | 83 | 85 | 0.004372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_178-4_0_8_line_90 |  | 84 | 86 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_178-4_0_8_line_91 |  | 85 | 87 | 0.024157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_178-4_0_8_line_92 |  | 86 | 89 | 0.005201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_178-4_0_8_line_93 |  | 87 | 90 | 0.099841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_178-4_0_8_line_94 |  | 89 | 91 | 0.043839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_178-4_0_8_line_95 |  | 90 | 99 | 0.047289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_178-4_0_8_line_96 |  | 91 | 95 | 0.0050324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_178-4_0_8_line_97 |  | 91 | 93 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_178-4_0_8_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0049773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_178-4_0_8_line_99 |  | 94 | 96 | 0.0075307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_178-4_0_8_line_100 |  | 95 | 101 | 0.010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_178-4_0_8_line_101 |  | 96 | 100 | 0.0020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_178-4_0_8_line_102 |  | 101 | 102 | 0.017457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_178-4_0_8_line_103 |  | 102 | 103 | 0.0041193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_178-4_0_8_line_104 |  | 104 | 105 | 0.016034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_178-4_0_8_line_105 |  | 104 | 106 | 0.02159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_178-4_0_8_line_106 |  | 105 | 180 | 0.019746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_178-4_0_8_line_107 |  | 106 | 107 | 0.0080351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_178-4_0_8_line_108 |  | 107 | 176 | 0.0055971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_178-4_0_8_line_109 |  | 108 | 109 | 0.021031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_178-4_0_8_line_110 |  | 109 | 137 | 0.024991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_178-4_0_8_line_111 |  | 110 | 111 | 0.084134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_178-4_0_8_line_112 |  | 111 | 112 | 0.045593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_178-4_0_8_line_113 |  | 112 | 113 | 0.17774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_178-4_0_8_line_114 |  | 112 | 114 | 0.031566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_178-4_0_8_line_115 |  | 113 | 115 | 0.2421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_178-4_0_8_line_116 |  | 115 | 116 | 0.038313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_178-4_0_8_line_117 |  | 116 | 159 | 0.016108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_178-4_0_8_line_118 |  | 117 | 118 | 0.029216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_178-4_0_8_line_119 |  | 117 | 119 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_178-4_0_8_line_120 |  | 118 | 120 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_178-4_0_8_line_121 |  | 119 | 121 | 0.041521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_178-4_0_8_line_122 |  | 119 | 122 | 0.015084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_178-4_0_8_line_123 |  | 121 | 123 | 0.029627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_178-4_0_8_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0077145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_178-4_0_8_line_125 |  | 123 | 125 | 0.01332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_178-4_0_8_line_126 |  | 124 | 126 | 0.021883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_178-4_0_8_line_127 |  | 124 | 127 | 0.024189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_178-4_0_8_line_128 |  | 125 | 168 | 0.0090254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_178-4_0_8_line_129 |  | 125 | 134 | 0.015487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_178-4_0_8_line_130 |  | 126 | 170 | 0.013746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_178-4_0_8_line_131 |  | 127 | 171 | 0.0071102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_178-4_0_8_line_132 |  | 128 | 129 | 0.01024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_178-4_0_8_line_133 |  | 128 | 130 | 0.0056095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_178-4_0_8_line_134 |  | 129 | 131 | 0.025779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_178-4_0_8_line_135 |  | 130 | 132 | 0.02728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_178-4_0_8_line_136 |  | 131 | 133 | 0.0042438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_178-4_0_8_line_137 |  | 132 | 134 | 0.015497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_178-4_0_8_line_138 |  | 133 | 135 | 0.014554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_178-4_0_8_line_139 |  | 135 | 136 | 0.011149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_178-4_0_8_line_140 |  | 137 | 138 | 0.010477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_178-4_0_8_line_141 |  | 138 | 139 | 0.0038055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_178-4_0_8_line_142 |  | 138 | 140 | 0.032346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_178-4_0_8_line_143 |  | 139 | 141 | 0.038644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_178-4_0_8_line_144 |  | 140 | 146 | 0.026191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_178-4_0_8_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0094197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_178-4_0_8_line_146 |  | 142 | 144 | 0.0052096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_178-4_0_8_line_147 |  | 143 | 145 | 0.0055001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_178-4_0_8_line_148 |  | 144 | 146 | 0.0035647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_178-4_0_8_line_149 |  | 145 | 147 | 0.0082232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_178-4_0_8_line_150 |  | 147 | 148 | 0.017864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_178-4_0_8_line_151 |  | 148 | 149 | 0.0057175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_178-4_0_8_line_152 |  | 149 | 150 | 0.004281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_178-4_0_8_line_153 |  | 150 | 152 | 0.0010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_178-4_0_8_line_154 |  | 151 | 152 | 0.0061954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_178-4_0_8_line_155 |  | 151 | 153 | 0.0025981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_178-4_0_8_line_156 |  | 153 | 154 | 0.01193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_178-4_0_8_line_157 |  | 154 | 155 | 0.0018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_178-4_0_8_line_158 |  | 154 | 156 | 0.0089497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_178-4_0_8_line_159 |  | 156 | 157 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_178-4_0_8_line_160 |  | 157 | 179 | 0.0076696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_178-4_0_8_line_161 |  | 157 | 178 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_178-4_0_8_line_162 |  | 158 | 159 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_178-4_0_8_line_163 |  | 158 | 160 | 0.0021975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_178-4_0_8_line_164 |  | 160 | 161 | 0.021588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_178-4_0_8_line_165 |  | 160 | 162 | 0.013216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_178-4_0_8_line_166 |  | 161 | 163 | 0.0044704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_178-4_0_8_line_167 |  | 163 | 164 | 0.018993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_178-4_0_8_line_168 |  | 164 | 170 | 0.010137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_178-4_0_8_line_169 |  | 165 | 166 | 0.018446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_178-4_0_8_line_170 |  | 165 | 167 | 0.014579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_178-4_0_8_line_171 |  | 166 | 177 | 0.0064109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_178-4_0_8_line_172 |  | 167 | 174 | 0.013381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_178-4_0_8_line_173 |  | 168 | 169 | 0.002823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_178-4_0_8_line_174 |  | 170 | 172 | 0.01868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_178-4_0_8_line_175 |  | 171 | 173 | 0.034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_178-4_0_8_line_176 |  | 172 | 174 | 0.012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_178-4_0_8_line_177 |  | 175 | 176 | 0.0062541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_178-4_0_8_line_178 |  | 177 | 178 | 0.00061045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_178-4_0_8_line_179 |  | 179 | 184 | 0.0092008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_178-4_0_8_line_180 |  | 180 | 181 | 0.0033344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_178-4_0_8_line_181 |  | 181 | 182 | 0.0012714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_178-4_0_8_line_182 |  | 182 | 183 | 0.0077835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_178-4_0_8_line_183 |  | 183 | 184 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_178-4_0_8_trafo_69 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 185 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2701019.1155 | 1249808.9954 | 2701017.7135 | 1249806.1915 | 2701019.4904 | 1249799.8501
1 | 2701027.641 | 1249788.6246 | 2701019.4904 | 1249799.8501
2 | 2701029.1985 | 1249800.9053 | 2701019.1155 | 1249808.9954
3 | 2701019.1155 | 1249808.9954 | 2701005.2602 | 1249819.5454
4 | 2701027.641 | 1249788.6246 | 2701025.0513 | 1249785.0554 | 2701019.393 | 1249773.2807
5 | 2701040.0137 | 1249784.8659 | 2701033.9455 | 1249785.5741 | 2701027.641 | 1249788.6246
6 | 2701029.1985 | 1249800.9053 | 2701036.4722 | 1249810.5369 | 2701041.5453 | 1249821.2429 | 2701042.5647 | 1249823.7444
7 | 2701005.2602 | 1249819.5454 | 2701005.2602 | 1249819.5454 | 2700997.3195 | 1249828.3068
8 | 2701013.376 | 1249760.7595 | 2701019.393 | 1249773.2807
9 | 2701040.0137 | 1249784.8659 | 2701047.348 | 1249771.5952
10 | 2701042.5647 | 1249823.7444 | 2701051.2475 | 1249845.0493
11 | 2700991.8679 | 1249834.3219 | 2700997.3195 | 1249828.3068
12 | 2700996.0289 | 1249785.2166 | 2701007.1137 | 1249770.6384 | 2701013.376 | 1249760.7595
13 | 2701013.376 | 1249760.7595 | 2701005.4156 | 1249743.5659
14 | 2701047.348 | 1249771.5952 | 2701050.7898 | 1249765.3675 | 2701056.2376 | 1249757.2761
15 | 2701051.2475 | 1249845.0493 | 2701063.4234 | 1249874.9256
16 | 2700969.9971 | 1249858.4531 | 2700991.8679 | 1249834.3219
17 | 2700996.0289 | 1249785.2166 | 2700992.4283 | 1249789.9489
18 | 2700996.0289 | 1249785.2166 | 2700995.4349 | 1249766.9142
19 | 2701005.4156 | 1249743.5659 | 2701003.2339 | 1249744.4183 | 2700988.8698 | 1249744.7916
20 | 2701062.4456 | 1249748.4738 | 2701060.7378 | 1249750.5921 | 2701056.2376 | 1249757.2761
21 | 2701201.7991 | 1249778.7301 | 2701185.0131 | 1249795.9591 | 2701184.4543 | 1249797.6223
22 | 2701201.7991 | 1249778.7301 | 2701207.0722 | 1249773.3178 | 2701219.36 | 1249776.8221
23 | 2701184.4543 | 1249797.6223 | 2701178.6893 | 1249814.7799
24 | 2701219.36 | 1249776.8221 | 2701223.0389 | 1249777.8714
25 | 2701178.6893 | 1249814.7799 | 2701175.7282 | 1249823.5925
26 | 2701240.4812 | 1249783.6409 | 2701238.1379 | 1249782.1775 | 2701223.0389 | 1249777.8714
27 | 2701240.4812 | 1249783.6409 | 2701257.0821 | 1249794.0083
28 | 2701257.0821 | 1249794.0083 | 2701266.2973 | 1249799.7633
29 | 2701075.9583 | 1249915.3817 | 2701070.6016 | 1249892.539 | 2701063.4234 | 1249874.9256
30 | 2701075.9583 | 1249915.3817 | 2701079.5936 | 1249936.427 | 2701074.8905 | 1249959.3649
31 | 2701075.9583 | 1249915.3817 | 2701099.5757 | 1249907.0889
32 | 2701048.8037 | 1250005.7123 | 2701064.0849 | 1249984.5894 | 2701074.8905 | 1249959.3649
33 | 2701106.8235 | 1249904.544 | 2701099.5757 | 1249907.0889
34 | 2700978.3718 | 1249767.5392 | 2700995.4349 | 1249766.9142
35 | 2701127.3644 | 1249685.9551 | 2701137.3637 | 1249676.5961 | 2701161.6229 | 1249654.2591
36 | 2701127.3644 | 1249685.9551 | 2701118.7942 | 1249693.4371 | 2701117.5141 | 1249694.5494 | 2701109.582 | 1249701.2424
37 | 2701161.6229 | 1249654.2591 | 2701184.704 | 1249635.4716 | 2701223.1245 | 1249610.3744 | 2701237.2979 | 1249598.9296 | 2701245.7216 | 1249588.5542 | 2701252.6062 | 1249574.1159 | 2701261.8671 | 1249553.202 | 2701271.1815 | 1249531.9947
38 | 2701095.7445 | 1249712.9181 | 2701109.582 | 1249701.2424
39 | 2700949.626 | 1249848.1425 | 2700932.6126 | 1249839.3109
40 | 2700949.626 | 1249848.1425 | 2700955.2185 | 1249850.973
41 | 2700982.9825 | 1249802.3634 | 2700992.4283 | 1249789.9489
42 | 2701278.9886 | 1249514.2193 | 2701271.1815 | 1249531.9947
43 | 2701089.5649 | 1249718.6192 | 2701093.4102 | 1249714.8877 | 2701095.7445 | 1249712.9181
44 | 2701108.6453 | 1249788.1777 | 2701105.2276 | 1249795.8754 | 2701102.5826 | 1249811.1394
45 | 2701112.2472 | 1249780.0649 | 2701108.6453 | 1249788.1777
46 | 2701102.5582 | 1249830.9099 | 2701101.2488 | 1249818.8368 | 2701102.5826 | 1249811.1394
47 | 2701112.2472 | 1249780.0649 | 2701116.7719 | 1249769.874 | 2701126.4429 | 1249759.1934
48 | 2701102.5582 | 1249830.9099 | 2701103.2103 | 1249836.9222
49 | 2701126.4429 | 1249759.1934 | 2701128.9898 | 1249756.3806
50 | 2701103.2103 | 1249836.9222 | 2701106.1326 | 1249863.8656
51 | 2701141.3939 | 1249742.6816 | 2701128.9898 | 1249756.3806
52 | 2701108.7092 | 1249887.6222 | 2701106.1326 | 1249863.8656
53 | 2701141.3939 | 1249742.6816 | 2701143.4248 | 1249740.4388 | 2701150.2438 | 1249733.5276
54 | 2701073.2226 | 1249735.1058 | 2701062.4456 | 1249748.4738
55 | 2701081.3678 | 1249726.5735 | 2701075.5499 | 1249732.219 | 2701073.2226 | 1249735.1058
56 | 2701089.5649 | 1249718.6192 | 2701081.3678 | 1249726.5735
57 | 2701106.8235 | 1249904.544 | 2701109.8349 | 1249898.0013 | 2701108.7092 | 1249887.6222
58 | 2701169.4005 | 1249885.8994 | 2701172.6262 | 1249873.2125
59 | 2701169.4005 | 1249885.8994 | 2701168.3036 | 1249890.2132
60 | 2701162.3182 | 1249913.7536 | 2701168.3036 | 1249890.2132
61 | 2700969.9971 | 1249858.4531 | 2700955.2185 | 1249850.973
62 | 2700969.9971 | 1249858.4531 | 2700989.4586 | 1249875.7443
63 | 2701005.0799 | 1249890.826 | 2701001.2091 | 1249886.1845 | 2700989.4586 | 1249875.7443
64 | 2701014.0525 | 1249922.5543 | 2701013.4918 | 1249910.7132 | 2701010.4065 | 1249899.018 | 2701007.1734 | 1249893.3362 | 2701005.0799 | 1249890.826
65 | 2701014.0525 | 1249922.5543 | 2701029.4021 | 1249927.5309
66 | 2701272.4999 | 1249869.3493 | 2701284.5259 | 1249858.0055
67 | 2701272.4999 | 1249869.3493 | 2701263.6131 | 1249877.7318
68 | 2701296.9124 | 1249836.3354 | 2701289.248 | 1249853.5514 | 2701284.5259 | 1249858.0055
69 | 2701263.6131 | 1249877.7318 | 2701260.4744 | 1249880.6924 | 2701254.0806 | 1249888.5504
70 | 2701296.9124 | 1249836.3354 | 2701314.7482 | 1249834.5833 | 2701317.0408 | 1249835.2582
71 | 2701296.9124 | 1249836.3354 | 2701293.558 | 1249826.9482
72 | 2701245.1791 | 1249899.4904 | 2701254.0806 | 1249888.5504
73 | 2701317.0408 | 1249835.2582 | 2701323.554 | 1249837.1755
74 | 2701293.558 | 1249826.9482 | 2701288.8845 | 1249813.8694
75 | 2701245.1791 | 1249899.4904 | 2701230.9057 | 1249890.2649
76 | 2701245.1791 | 1249899.4904 | 2701242.2684 | 1249904.3696
77 | 2701342.4965 | 1249845.9287 | 2701335.7632 | 1249840.7697 | 2701323.554 | 1249837.1755
78 | 2701266.2973 | 1249799.7633 | 2701288.8845 | 1249813.8694 | 2701288.8845 | 1249813.8694
79 | 2701230.9057 | 1249890.2649 | 2701205.4532 | 1249873.8139 | 2701206.4871 | 1249859.5496
80 | 2701242.2684 | 1249904.3696 | 2701231.8158 | 1249921.891 | 2701229.374 | 1249926.894
81 | 2701106.8235 | 1249904.544 | 2701122.5235 | 1249907.1495
82 | 2701048.8037 | 1250005.7123 | 2701054.0808 | 1250009.3162 | 2701070.7645 | 1250015.3054 | 2701074.3862 | 1250015.4672 | 2701078.8128 | 1250013.152 | 2701094.242 | 1249990.8864 | 2701104.1495 | 1249992.9288
83 | 2701122.5235 | 1249907.1495 | 2701147.3288 | 1249911.266
84 | 2701278.9886 | 1249514.2193 | 2701286.6884 | 1249495.2797
85 | 2701162.3182 | 1249913.7536 | 2701147.3288 | 1249911.266
86 | 2701158.4877 | 1249930.6794 | 2701162.3182 | 1249913.7536
87 | 2701152.8372 | 1249954.733 | 2701146.9201 | 1249979.9216
88 | 2701158.4877 | 1249930.6794 | 2701152.8372 | 1249954.733
89 | 2701146.9201 | 1249979.9216 | 2701145.9203 | 1249984.1778
90 | 2701158.4877 | 1249930.6794 | 2701173.2342 | 1249934.4171
91 | 2701142.1273 | 1250007.8945 | 2701142.1201 | 1250000.3551 | 2701145.9203 | 1249984.1778
92 | 2701178.2757 | 1249935.695 | 2701173.2342 | 1249934.4171
93 | 2701142.1273 | 1250007.8945 | 2701127.7631 | 1250013.7652 | 2701119.3401 | 1250017.9581 | 2701115.5241 | 1250025.1988 | 2701110.264 | 1250032.1034 | 2701108.8509 | 1250035.7043 | 2701113.1801 | 1250037.7687 | 2701142.9758 | 1250077.1526
94 | 2701220.7714 | 1249946.4662 | 2701178.2757 | 1249935.695
95 | 2701142.9758 | 1250077.1526 | 2701171.9344 | 1250058.0984 | 2701168.3594 | 1250045.9167
96 | 2701220.7714 | 1249946.4662 | 2701219.1129 | 1249951.2175
97 | 2701220.7714 | 1249946.4662 | 2701224.6949 | 1249936.4809 | 2701227.1908 | 1249931.367
98 | 2701227.1908 | 1249931.367 | 2701229.374 | 1249926.894
99 | 2701207.0315 | 1249852.0387 | 2701206.4871 | 1249859.5496
100 | 2701215.8246 | 1249961.3942 | 2701216.5077 | 1249958.6808 | 2701219.1129 | 1249951.2175
101 | 2701207.1823 | 1249849.9579 | 2701207.0315 | 1249852.0387
102 | 2701215.8246 | 1249961.3942 | 2701213.3969 | 1249971.0375 | 2701211.8084 | 1249978.3809
103 | 2701210.9937 | 1249982.4179 | 2701211.216 | 1249981.1193 | 2701211.8084 | 1249978.3809
104 | 2701454.4933 | 1249322.18 | 2701441.5813 | 1249312.6737
105 | 2701454.4933 | 1249322.18 | 2701439.7007 | 1249337.9054
106 | 2701423.707 | 1249304.3724 | 2701423.707 | 1249304.3724 | 2701440.1742 | 1249311.6377 | 2701441.5813 | 1249312.6737
107 | 2701434.0486 | 1249343.6086 | 2701435.9942 | 1249341.8456 | 2701439.7007 | 1249337.9054
108 | 2701434.0486 | 1249343.6086 | 2701429.901 | 1249347.3669
109 | 2701375.797 | 1249110.4385 | 2701370.3775 | 1249130.3675 | 2701370.1186 | 1249130.6434
110 | 2701356.2471 | 1249151.1312 | 2701356.2471 | 1249151.1312 | 2701362.539 | 1249138.7179 | 2701370.1186 | 1249130.6434
111 | 2701112.2937 | 1249273.5285 | 2701124.207 | 1249283.9176 | 2701143.0012 | 1249295.5697 | 2701164.0669 | 1249308.6394 | 2701182.8533 | 1249318.9362
112 | 2701112.2937 | 1249273.5285 | 2701116.1003 | 1249257.136 | 2701119.8944 | 1249243.2454 | 2701124.1764 | 1249229.5298
113 | 2701124.1764 | 1249229.5298 | 2701127.7247 | 1249219.4268 | 2701131.7285 | 1249209.1759 | 2701138.2974 | 1249194.2207 | 2701145.1437 | 1249177.6133 | 2701150.358 | 1249163.7024 | 2701162.1588 | 1249127.1861 | 2701168.4114 | 1249113.9491 | 2701174.9561 | 1249093.3445 | 2701176.9618 | 1249081.5917 | 2701183.1084 | 1249062.1925
114 | 2701124.1764 | 1249229.5298 | 2701126.8549 | 1249234.1013 | 2701126.2335 | 1249246.6117 | 2701128.1672 | 1249251.8933 | 2701134.399 | 1249257.0948
115 | 2701183.1084 | 1249062.1925 | 2701185.8853 | 1249065.4202 | 2701185.731 | 1249077.9941 | 2701190.2531 | 1249103.736 | 2701199.3338 | 1249137.5955 | 2701207.1975 | 1249153.8425 | 2701226.2403 | 1249181.0112 | 2701240.2926 | 1249208.9732 | 2701255.4728 | 1249231.4724 | 2701272.5182 | 1249252.647 | 2701277.9746 | 1249263.9046 | 2701283.6282 | 1249273.342 | 2701286.2587 | 1249275.9646
116 | 2701286.2587 | 1249275.9646 | 2701289.4497 | 1249279.146 | 2701304.8027 | 1249287.1035 | 2701320.8705 | 1249290.9191
117 | 2701336.543 | 1249294.6408 | 2701320.8705 | 1249290.9191
118 | 2701307.7355 | 1249443.5096 | 2701296.7324 | 1249470.5742
119 | 2701315.2597 | 1249425.0021 | 2701307.7355 | 1249443.5096
120 | 2701296.7324 | 1249470.5742 | 2701286.6884 | 1249495.2797
121 | 2701315.2597 | 1249425.0021 | 2701296.4003 | 1249420.2983 | 2701283.5929 | 1249402.3077
122 | 2701315.2597 | 1249425.0021 | 2701318.9674 | 1249410.3805
123 | 2701283.5929 | 1249402.3077 | 2701272.0787 | 1249386.1336 | 2701264.2199 | 1249380.3237
124 | 2701320.8636 | 1249402.9026 | 2701318.9674 | 1249410.3805
125 | 2701253.5093 | 1249372.4056 | 2701264.2199 | 1249380.3237
126 | 2701320.8636 | 1249402.9026 | 2701323.4523 | 1249381.1737
127 | 2701320.8636 | 1249402.9026 | 2701336.7963 | 1249410.0584 | 2701343.2812 | 1249411.8331
128 | 2701253.5093 | 1249372.4056 | 2701246.6157 | 1249370.5641 | 2701244.7404 | 1249370.328
129 | 2701253.5093 | 1249372.4056 | 2701249.3852 | 1249387.3332
130 | 2701325.0785 | 1249367.5246 | 2701323.4523 | 1249381.1737
131 | 2701343.2812 | 1249411.8331 | 2701345.508 | 1249412.4425 | 2701350.2647 | 1249413.0969
132 | 2701236.5 | 1249433.9722 | 2701233.773 | 1249443.8425
133 | 2701236.5 | 1249433.9722 | 2701237.9938 | 1249428.5653
134 | 2701233.773 | 1249443.8425 | 2701226.908 | 1249468.6909
135 | 2701245.2584 | 1249402.2702 | 2701237.9938 | 1249428.5653
136 | 2701226.3356 | 1249472.7508 | 2701226.0113 | 1249471.9367 | 2701226.908 | 1249468.6909
137 | 2701245.2584 | 1249402.2702 | 2701249.3852 | 1249387.3332
138 | 2701234.9396 | 1249484.097 | 2701228.3574 | 1249477.8258 | 2701226.3356 | 1249472.7508
139 | 2701234.9396 | 1249484.097 | 2701243.0114 | 1249491.7875
140 | 2701346.5068 | 1249154.9899 | 2701356.2471 | 1249151.1312
141 | 2701346.5068 | 1249154.9899 | 2701345.9836 | 1249151.2206
142 | 2701346.5068 | 1249154.9899 | 2701350.3126 | 1249170.4672 | 2701352.345 | 1249186.7489
143 | 2701345.9836 | 1249151.2206 | 2701344.6781 | 1249141.815 | 2701343.1266 | 1249123.9077 | 2701344.2592 | 1249112.7917
144 | 2701353.6051 | 1249212.8847 | 2701353.142 | 1249193.1334 | 2701352.345 | 1249186.7489
145 | 2701353.8107 | 1249221.6566 | 2701353.9628 | 1249228.1417 | 2701354.7251 | 1249230.9737
146 | 2701353.8107 | 1249221.6566 | 2701353.6886 | 1249216.4484
147 | 2701356.1548 | 1249236.2847 | 2701354.7251 | 1249230.9737
148 | 2701353.6051 | 1249212.8847 | 2701353.6886 | 1249216.4484
149 | 2701356.1548 | 1249236.2847 | 2701358.2924 | 1249244.2253
150 | 2701358.2924 | 1249244.2253 | 2701362.9358 | 1249261.4747
151 | 2701364.422 | 1249266.9956 | 2701364.422 | 1249266.9956 | 2701362.9358 | 1249261.4747
152 | 2701364.422 | 1249266.9956 | 2701363.9957 | 1249271.2554
153 | 2701363.8895 | 1249272.3175 | 2701363.9957 | 1249271.2554
154 | 2701363.2725 | 1249278.4821 | 2701363.8895 | 1249272.3175
155 | 2701363.2725 | 1249278.4821 | 2701363.0138 | 1249281.0673
156 | 2701361.8258 | 1249292.9384 | 2701363.0138 | 1249281.0673
157 | 2701361.8258 | 1249292.9384 | 2701360.0405 | 1249292.401
158 | 2701361.8258 | 1249292.9384 | 2701369.951 | 1249296.6906
159 | 2701384.1354 | 1249300.815 | 2701372.2032 | 1249297.7307 | 2701369.951 | 1249296.6906
160 | 2701384.1354 | 1249300.815 | 2701391.8046 | 1249300.8879
161 | 2701384.1354 | 1249300.815 | 2701379.1789 | 1249311.1657
162 | 2701336.543 | 1249294.6408 | 2701332.3222 | 1249302.9864 | 2701330.8474 | 1249310.4391
163 | 2701330.4209 | 1249312.5948 | 2701330.8474 | 1249310.4391
164 | 2701330.4209 | 1249312.5948 | 2701328.3311 | 1249334.0817
165 | 2701330.4209 | 1249312.5948 | 2701343.3775 | 1249315.1995
166 | 2701328.3311 | 1249334.0817 | 2701327.8983 | 1249338.5311
167 | 2701326.0598 | 1249357.435 | 2701327.8983 | 1249338.5311
168 | 2701325.0785 | 1249367.5246 | 2701326.0598 | 1249357.435
169 | 2701364.6446 | 1249331.6616 | 2701369.5051 | 1249327.4191 | 2701374.5335 | 1249320.8666 | 2701376.1464 | 1249317.4984
170 | 2701364.6446 | 1249331.6616 | 2701360.0199 | 1249337.1312 | 2701356.0853 | 1249343.4177
171 | 2701376.1464 | 1249317.4984 | 2701378.9152 | 1249311.7163
172 | 2701348.9862 | 1249354.7603 | 2701356.0853 | 1249343.4177
173 | 2701244.7404 | 1249370.328 | 2701241.9395 | 1249369.9754
174 | 2701325.0785 | 1249367.5246 | 2701338.5849 | 1249368.6341 | 2701342.8991 | 1249365.8612
175 | 2701372.0762 | 1249391.6471 | 2701372.0762 | 1249391.6471 | 2701368.3022 | 1249396.8311 | 2701362.0668 | 1249410.8133 | 2701357.3818 | 1249412.7458 | 2701353.1701 | 1249413.4966 | 2701350.2647 | 1249413.0969
176 | 2701342.8991 | 1249365.8612 | 2701342.8991 | 1249365.8612 | 2701348.5134 | 1249355.5157 | 2701348.9862 | 1249354.7603
177 | 2701429.901 | 1249347.3669 | 2701425.2666 | 1249351.5664
178 | 2701378.9152 | 1249311.7163 | 2701379.1789 | 1249311.1657
179 | 2701401.0051 | 1249300.9755 | 2701391.8046 | 1249300.8879
180 | 2701420.4231 | 1249303.7941 | 2701423.707 | 1249304.3724
181 | 2701420.4231 | 1249303.7941 | 2701419.171 | 1249303.5736
182 | 2701419.171 | 1249303.5736 | 2701411.5055 | 1249302.2237
183 | 2701401.0051 | 1249300.9755 | 2701404.6129 | 1249301.0098 | 2701411.5055 | 1249302.2237

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701019.4904 | 1249799.8501
1 | 2701019.1155 | 1249808.9954
2 | 2701027.641 | 1249788.6246
3 | 2701029.1985 | 1249800.9053
4 | 2701005.2602 | 1249819.5454
5 | 2701019.393 | 1249773.2807
6 | 2701040.0137 | 1249784.8659
7 | 2701042.5647 | 1249823.7444
8 | 2700997.3195 | 1249828.3068
9 | 2701013.376 | 1249760.7595
10 | 2701047.348 | 1249771.5952
11 | 2701051.2475 | 1249845.0493
12 | 2700991.8679 | 1249834.3219
13 | 2700996.0289 | 1249785.2166
14 | 2701005.4156 | 1249743.5659
15 | 2701056.2376 | 1249757.2761
16 | 2701201.7991 | 1249778.7301
17 | 2701184.4543 | 1249797.6223
18 | 2701219.36 | 1249776.8221
19 | 2701178.6893 | 1249814.7799
20 | 2701223.0389 | 1249777.8714
21 | 2701175.7282 | 1249823.5925
22 | 2701240.4812 | 1249783.6409
23 | 2701257.0821 | 1249794.0083
24 | 2701063.4234 | 1249874.9256
25 | 2701075.9582 | 1249915.3817
26 | 2701074.8905 | 1249959.3649
27 | 2701099.5757 | 1249907.0889
28 | 2700988.8698 | 1249744.7916
29 | 2700978.3718 | 1249767.5392
30 | 2700995.4349 | 1249766.9142
31 | 2701127.3644 | 1249685.9551
32 | 2701161.6229 | 1249654.2591
33 | 2701109.582 | 1249701.2424
34 | 2700932.6126 | 1249839.3109
35 | 2700949.626 | 1249848.1425
36 | 2700992.4283 | 1249789.9489
37 | 2701271.1815 | 1249531.9947
38 | 2701095.7445 | 1249712.9181
39 | 2701108.6453 | 1249788.1777
40 | 2701102.5826 | 1249811.1394
41 | 2701112.2472 | 1249780.0649
42 | 2701102.5582 | 1249830.9099
43 | 2701126.4429 | 1249759.1934
44 | 2701103.2103 | 1249836.9222
45 | 2701128.9898 | 1249756.3806
46 | 2701106.1326 | 1249863.8656
47 | 2701141.3939 | 1249742.6816
48 | 2701150.2438 | 1249733.5276
49 | 2701062.4456 | 1249748.4738
50 | 2701073.2226 | 1249735.1058
51 | 2701081.3678 | 1249726.5735
52 | 2701089.5649 | 1249718.6192
53 | 2700982.9825 | 1249802.3634
54 | 2701108.7092 | 1249887.6222
55 | 2701172.6262 | 1249873.2125
56 | 2701169.4005 | 1249885.8994
57 | 2701168.3036 | 1249890.2132
58 | 2700969.9971 | 1249858.4531
59 | 2700955.2185 | 1249850.973
60 | 2700989.4586 | 1249875.7443
61 | 2701005.0799 | 1249890.826
62 | 2701014.0525 | 1249922.5543
63 | 2701272.4999 | 1249869.3493
64 | 2701284.5259 | 1249858.0055
65 | 2701263.6131 | 1249877.7318
66 | 2701296.9124 | 1249836.3354
67 | 2701254.0806 | 1249888.5504
68 | 2701317.0408 | 1249835.2582
69 | 2701293.558 | 1249826.9482
70 | 2701245.1791 | 1249899.4904
71 | 2701323.554 | 1249837.1755
72 | 2701288.8845 | 1249813.8694
73 | 2701230.9057 | 1249890.2649
74 | 2701242.2684 | 1249904.3696
75 | 2701106.8235 | 1249904.544
76 | 2701266.2973 | 1249799.7634
77 | 2701342.4965 | 1249845.9287
78 | 2701048.8037 | 1250005.7123
79 | 2701122.5235 | 1249907.1495
80 | 2701278.9886 | 1249514.2193
81 | 2701162.3182 | 1249913.7536
82 | 2701152.8372 | 1249954.733
83 | 2701146.9201 | 1249979.9216
84 | 2701158.4877 | 1249930.6794
85 | 2701145.9203 | 1249984.1778
86 | 2701173.2342 | 1249934.4171
87 | 2701142.1273 | 1250007.8945
88 | 2701147.3288 | 1249911.266
89 | 2701178.2757 | 1249935.695
90 | 2701142.9758 | 1250077.1526
91 | 2701220.7714 | 1249946.4662
92 | 2701229.374 | 1249926.894
93 | 2701227.1908 | 1249931.367
94 | 2701206.4871 | 1249859.5496
95 | 2701219.1129 | 1249951.2175
96 | 2701207.0315 | 1249852.0387
97 | 2701029.4021 | 1249927.5309
98 | 2701104.1495 | 1249992.9288
99 | 2701168.3594 | 1250045.9167
100 | 2701207.1823 | 1249849.9579
101 | 2701215.8246 | 1249961.3942
102 | 2701211.8084 | 1249978.3809
103 | 2701210.9937 | 1249982.4179
104 | 2701454.4933 | 1249322.18
105 | 2701441.5813 | 1249312.6737
106 | 2701439.7007 | 1249337.9054
107 | 2701434.0486 | 1249343.6086
108 | 2701375.797 | 1249110.4385
109 | 2701370.1186 | 1249130.6434
110 | 2701182.8533 | 1249318.9362
111 | 2701112.2937 | 1249273.5285
112 | 2701124.1764 | 1249229.5298
113 | 2701183.1084 | 1249062.1925
114 | 2701134.399 | 1249257.0948
115 | 2701286.2587 | 1249275.9646
116 | 2701320.8705 | 1249290.9191
117 | 2701307.7355 | 1249443.5096
118 | 2701296.7324 | 1249470.5742
119 | 2701315.2597 | 1249425.0021
120 | 2701286.6884 | 1249495.2797
121 | 2701283.5929 | 1249402.3077
122 | 2701318.9674 | 1249410.3805
123 | 2701264.2199 | 1249380.3237
124 | 2701320.8636 | 1249402.9026
125 | 2701253.5093 | 1249372.4056
126 | 2701323.4523 | 1249381.1737
127 | 2701343.2812 | 1249411.8331
128 | 2701236.5 | 1249433.9722
129 | 2701233.773 | 1249443.8425
130 | 2701237.9938 | 1249428.5653
131 | 2701226.908 | 1249468.6909
132 | 2701245.2584 | 1249402.2702
133 | 2701226.3356 | 1249472.7508
134 | 2701249.3852 | 1249387.3332
135 | 2701234.9396 | 1249484.097
136 | 2701243.0114 | 1249491.7875
137 | 2701356.2471 | 1249151.1312
138 | 2701346.5068 | 1249154.9899
139 | 2701345.9836 | 1249151.2206
140 | 2701352.345 | 1249186.7489
141 | 2701344.2592 | 1249112.7917
142 | 2701353.8107 | 1249221.6566
143 | 2701354.7251 | 1249230.9737
144 | 2701353.6886 | 1249216.4484
145 | 2701356.1548 | 1249236.2847
146 | 2701353.6051 | 1249212.8847
147 | 2701358.2924 | 1249244.2253
148 | 2701362.9358 | 1249261.4747
149 | 2701364.422 | 1249266.9956
150 | 2701363.9957 | 1249271.2554
151 | 2701363.2725 | 1249278.4821
152 | 2701363.8894 | 1249272.3175
153 | 2701363.0138 | 1249281.0673
154 | 2701361.8258 | 1249292.9384
155 | 2701360.0405 | 1249292.401
156 | 2701369.951 | 1249296.6906
157 | 2701384.1354 | 1249300.815
158 | 2701330.8474 | 1249310.4391
159 | 2701336.543 | 1249294.6408
160 | 2701330.4209 | 1249312.5948
161 | 2701328.3311 | 1249334.0817
162 | 2701343.3775 | 1249315.1995
163 | 2701327.8983 | 1249338.5311
164 | 2701326.0598 | 1249357.435
165 | 2701364.6446 | 1249331.6616
166 | 2701376.1464 | 1249317.4984
167 | 2701356.0853 | 1249343.4177
168 | 2701244.7404 | 1249370.328
169 | 2701241.9395 | 1249369.9754
170 | 2701325.0785 | 1249367.5246
171 | 2701350.2647 | 1249413.0969
172 | 2701342.8991 | 1249365.8612
173 | 2701372.0762 | 1249391.6471
174 | 2701348.9862 | 1249354.7603
175 | 2701425.2666 | 1249351.5664
176 | 2701429.901 | 1249347.3669
177 | 2701378.9152 | 1249311.7163
178 | 2701379.1789 | 1249311.1657
179 | 2701391.8046 | 1249300.8879
180 | 2701423.707 | 1249304.3724
181 | 2701420.4231 | 1249303.7941
182 | 2701419.171 | 1249303.5736
183 | 2701411.5055 | 1249302.2237
184 | 2701401.0051 | 1249300.9755
185 | 2701137.3637 | 1249676.5961

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9875 | -0.23817 | 0.0031542 | 0.00079051
1 | 0.98698 | -0.24815 | 0 | 0
2 | 0.98824 | -0.22374 | 0 | 0
3 | 0.98643 | -0.25875 | 0 | 0
4 | 0.98624 | -0.26255 | 0.001685 | 0.00042231
5 | 0.98786 | -0.23113 | 0.0013683 | 0.00034293
6 | 0.98902 | -0.20879 | 0 | 0
7 | 0.98529 | -0.28064 | 0.003774 | 0.00094585
8 | 0.98575 | -0.27199 | 0.0050721 | 0.0012712
9 | 0.98758 | -0.23667 | 0 | 0
10 | 0.98992 | -0.19147 | 0.00099659 | 0.00024977
11 | 0.98433 | -0.29922 | 0.0040606 | 0.0010177
12 | 0.98546 | -0.27774 | 0.0038698 | 0.00096985
13 | 0.98706 | -0.24687 | 0 | 0
14 | 0.98752 | -0.23778 | 0 | 0
15 | 0.99093 | -0.17217 | 0.0014485 | 0.00036302
16 | 0.97046 | -0.57092 | 0.0014818 | 0.00037139
17 | 0.97024 | -0.57543 | 0.001614 | 0.00040452
18 | 0.97067 | -0.56681 | 0.0079473 | 0.0019918
19 | 0.9701 | -0.57805 | 0.0022587 | 0.00056609
20 | 0.97074 | -0.56548 | 0.0013443 | 0.0003369
21 | 0.97006 | -0.57901 | 0.0055629 | 0.0013942
22 | 0.97109 | -0.55858 | 0.0033265 | 0.0008337
23 | 0.97152 | -0.55006 | 0.0023833 | 0.0005973
24 | 0.98302 | -0.32474 | 0.0024767 | 0.00062073
25 | 0.98131 | -0.35797 | 0 | 0
26 | 0.98047 | -0.3744 | 0.014621 | 0.0036643
27 | 0.98042 | -0.3753 | 0.0084922 | 0.0021283
28 | 0.98747 | -0.23876 | 0.0032868 | 0.00082374
29 | 0.98689 | -0.25019 | 0.0034957 | 0.0008761
30 | 0.98694 | -0.24912 | 0.0033696 | 0.0008445
31 | 0.99711 | -0.054579 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | -0.43249 | -0.11104
33 | 0.99565 | -0.082122 | 0.0016196 | 0.00040591
34 | 0.98397 | -0.30676 | 0.009434 | 0.0023644
35 | 0.98414 | -0.3035 | 0 | 0
36 | 0.98699 | -0.24816 | 0.0033092 | 0.00082936
37 | 0.99391 | -0.11529 | 0.00090489 | 0.00022679
38 | 0.99454 | -0.10331 | 0.0015284 | 0.00038306
39 | 0.97792 | -0.42436 | 0.0020169 | 0.00050548
40 | 0.97818 | -0.41923 | 0.0034214 | 0.00085749
41 | 0.97784 | -0.42594 | 0.0014243 | 0.00035696
42 | 0.97846 | -0.4137 | 0.0031577 | 0.0007914
43 | 0.97764 | -0.42983 | 0.0026574 | 0.00066601
44 | 0.97857 | -0.41168 | 0.0037572 | 0.00094165
45 | 0.97762 | -0.43022 | 0.0021507 | 0.00053902
46 | 0.97912 | -0.40077 | 0.0038189 | 0.00095711
47 | 0.97756 | -0.43141 | 0.0020036 | 0.00050214
48 | 0.97754 | -0.43177 | 0.0015277 | 0.00038288
49 | 0.99158 | -0.15979 | 0.00099935 | 0.00025046
50 | 0.99261 | -0.14003 | 0.0015844 | 0.00039709
51 | 0.99333 | -0.12637 | 0.0014088 | 0.00035307
52 | 0.99402 | -0.11312 | 0.0014544 | 0.0003645
53 | 0.98686 | -0.25063 | 0.0088474 | 0.0022174
54 | 0.9797 | -0.38951 | 0.0027117 | 0.00067961
55 | 0.9784 | -0.41491 | 0.0032407 | 0.00081218
56 | 0.97843 | -0.41414 | 0.0049735 | 0.0012465
57 | 0.97847 | -0.41348 | 0.0018474 | 0.000463
58 | 0.98439 | -0.29855 | 0 | 0
59 | 0.98419 | -0.30244 | 0.0036082 | 0.0009043
60 | 0.98385 | -0.3091 | 0.0026082 | 0.00065367
61 | 0.98345 | -0.31691 | 0.0045756 | 0.0011468
62 | 0.98297 | -0.32625 | 0 | 0
63 | 0.97524 | -0.47666 | 0.0011554 | 0.00028957
64 | 0.97445 | -0.49234 | 0.00087564 | 0.00021946
65 | 0.97585 | -0.46484 | 0.001201 | 0.00030101
66 | 0.97324 | -0.51601 | 0 | 0
67 | 0.97609 | -0.46007 | 0.0012958 | 0.00032475
68 | 0.97293 | -0.52227 | 0.0071009 | 0.0017797
69 | 0.97293 | -0.52227 | 0.001599 | 0.00040075
70 | 0.97627 | -0.4565 | 0 | 0
71 | 0.97287 | -0.52348 | 0.0050637 | 0.0012691
72 | 0.9725 | -0.53058 | 0.0034185 | 0.00085676
73 | 0.97613 | -0.45929 | 0.0025625 | 0.00064223
74 | 0.97636 | -0.45483 | 0.001577 | 0.00039524
75 | 0.98016 | -0.38033 | 0 | 0
76 | 0.97178 | -0.54486 | 0.0031536 | 0.00079036
77 | 0.97278 | -0.52526 | 0.004572 | 0.0011458
78 | 0.98019 | -0.37986 | 0 | 0
79 | 0.97974 | -0.38869 | 0.0036171 | 0.00090654
80 | 0.99321 | -0.12853 | 0 | 0
81 | 0.9787 | -0.40903 | 0 | 0
82 | 0.978 | -0.42256 | 0.0026364 | 0.00066075
83 | 0.97776 | -0.42732 | 0.0019342 | 0.00048476
84 | 0.9783 | -0.41684 | 0 | 0
85 | 0.97773 | -0.42797 | 0.0034102 | 0.00085469
86 | 0.97799 | -0.4228 | 0.0038747 | 0.00097108
87 | 0.97762 | -0.43006 | 0 | 0
88 | 0.97908 | -0.4015 | 0.0032255 | 0.00080839
89 | 0.97789 | -0.42475 | 0.0045242 | 0.0011339
90 | 0.97718 | -0.4387 | 0 | 0
91 | 0.9771 | -0.44029 | 0 | 0
92 | 0.97675 | -0.44701 | 0.0017996 | 0.00045102
93 | 0.97683 | -0.44547 | 0.001429 | 0.00035814
94 | 0.97586 | -0.46452 | 0.0010426 | 0.0002613
95 | 0.97706 | -0.44107 | 0.001606 | 0.00040251
96 | 0.97583 | -0.46526 | 0.0038445 | 0.00096351
97 | 0.98274 | -0.33072 | 0.01534 | 0.0038447
98 | 0.97983 | -0.38701 | 0.0056286 | 0.0014107
99 | 0.97698 | -0.44279 | 0.0047395 | 0.0011878
100 | 0.97582 | -0.46532 | 0.0015187 | 0.00038062
101 | 0.97699 | -0.44243 | 0.0019366 | 0.00048536
102 | 0.97691 | -0.44403 | 0.0019252 | 0.00048251
103 | 0.9769 | -0.44427 | 0.0030949 | 0.00077566
104 | 0.97513 | -0.47846 | 0 | 0
105 | 0.97538 | -0.47353 | 0.0040482 | 0.0010146
106 | 0.97479 | -0.48511 | 0.0043444 | 0.0010888
107 | 0.9747 | -0.48695 | 0.004218 | 0.0010571
108 | 0.97059 | -0.5679 | 0.0065269 | 0.0016358
109 | 0.97072 | -0.56536 | 0.0016892 | 0.00042335
110 | 0.98095 | -0.36526 | 0.0019601 | 0.00049124
111 | 0.9811 | -0.36227 | 0 | 0
112 | 0.98119 | -0.36065 | 0 | 0
113 | 0.98181 | -0.34836 | 0 | 0
114 | 0.98113 | -0.36171 | 0.0018534 | 0.00046451
115 | 0.98267 | -0.33162 | 0.0033299 | 0.00083454
116 | 0.98292 | -0.32667 | 0.0016487 | 0.00041321
117 | 0.99051 | -0.1801 | 0.0013477 | 0.00033776
118 | 0.99154 | -0.1605 | 0.001304 | 0.00032682
119 | 0.98982 | -0.19341 | 0 | 0
120 | 0.99248 | -0.14248 | 0.0018875 | 0.00047304
121 | 0.98905 | -0.20841 | 0.0016018 | 0.00040144
122 | 0.98891 | -0.21082 | 0.0011324 | 0.0002838
123 | 0.98854 | -0.21828 | 0.0019532 | 0.00048951
124 | 0.98799 | -0.22849 | 0 | 0
125 | 0.98833 | -0.22226 | 0 | 0
126 | 0.98565 | -0.27359 | 0.002899 | 0.00072655
127 | 0.9877 | -0.23425 | 0.0074048 | 0.0018558
128 | 0.98769 | -0.23487 | 0.001249 | 0.00031303
129 | 0.98762 | -0.23621 | 0.0013341 | 0.00033435
130 | 0.98773 | -0.23401 | 0.0013357 | 0.00033477
131 | 0.98747 | -0.23897 | 0.0014313 | 0.00035871
132 | 0.98798 | -0.22917 | 0.0017487 | 0.00043826
133 | 0.98746 | -0.23932 | 0.0013944 | 0.00034947
134 | 0.98814 | -0.22595 | 0.0016571 | 0.00041532
135 | 0.98741 | -0.24015 | 0.0015472 | 0.00038778
136 | 0.9874 | -0.24047 | 0.0016263 | 0.00040759
137 | 0.97091 | -0.56156 | 0.0069542 | 0.0017429
138 | 0.97106 | -0.55862 | 0 | 0
139 | 0.97102 | -0.55934 | 0.003237 | 0.00081128
140 | 0.97183 | -0.54349 | 0.0057505 | 0.0014412
141 | 0.97077 | -0.56429 | 0.0069295 | 0.0017367
142 | 0.97285 | -0.52328 | 0.0017947 | 0.0004498
143 | 0.97315 | -0.51734 | 0.001356 | 0.00033985
144 | 0.97269 | -0.52639 | 0.00085275 | 0.00021372
145 | 0.97333 | -0.51374 | 0.0019974 | 0.00050061
146 | 0.97259 | -0.52847 | 0.00050913 | 0.0001276
147 | 0.97362 | -0.50805 | 0.0019143 | 0.00047976
148 | 0.97428 | -0.49508 | 0.0013613 | 0.00034117
149 | 0.9745 | -0.49079 | 0.00086004 | 0.00021555
150 | 0.97466 | -0.48751 | 0.00097776 | 0.00024505
151 | 0.97497 | -0.48158 | 0.0015422 | 0.0003865
152 | 0.97471 | -0.48667 | 0.0021153 | 0.00053015
153 | 0.97508 | -0.47937 | 0.00092718 | 0.00023237
154 | 0.97561 | -0.46903 | 0 | 0
155 | 0.9756 | -0.46907 | 0.0010842 | 0.00027174
156 | 0.97601 | -0.4611 | 0.0015959 | 0.00039998
157 | 0.9767 | -0.44757 | 0 | 0
158 | 0.98319 | -0.32141 | 0.0039913 | 0.0010003
159 | 0.98305 | -0.32411 | 0 | 0
160 | 0.98321 | -0.32091 | 0 | 0
161 | 0.98353 | -0.31474 | 0.002719 | 0.00068144
162 | 0.98318 | -0.32163 | 0.0030409 | 0.00076213
163 | 0.9836 | -0.31324 | 0.0028674 | 0.00071864
164 | 0.98398 | -0.30591 | 0.0038087 | 0.00095454
165 | 0.97949 | -0.39297 | 0 | 0
166 | 0.97806 | -0.42093 | 0.002296 | 0.00057542
167 | 0.98062 | -0.37093 | 0.0019455 | 0.00048759
168 | 0.9883 | -0.22281 | 0.0019607 | 0.0004914
169 | 0.9883 | -0.22288 | 0.0014479 | 0.00036289
170 | 0.98422 | -0.30131 | 0 | 0
171 | 0.98766 | -0.235 | 0.0036186 | 0.00090691
172 | 0.9827 | -0.33059 | 0.00098515 | 0.0002469
173 | 0.98758 | -0.2364 | 0.0022998 | 0.00057639
174 | 0.98169 | -0.35027 | 0.00074657 | 0.00018711
175 | 0.97463 | -0.48829 | 0.0042811 | 0.0010729
176 | 0.97466 | -0.4878 | 0.0039542 | 0.00099102
177 | 0.97758 | -0.43039 | 0.0023535 | 0.00058983
178 | 0.97753 | -0.43127 | 0.00085395 | 0.00021402
179 | 0.9765 | -0.45147 | 0.0011827 | 0.00029642
180 | 0.97576 | -0.46599 | 0.00063585 | 0.00015936
181 | 0.97583 | -0.46468 | 0.0016206 | 0.00040617
182 | 0.97586 | -0.46414 | 0.00052226 | 0.00013089
183 | 0.97603 | -0.46078 | 0.0012191 | 0.00030554
184 | 0.97627 | -0.45595 | 0.0017975 | 0.00045049
185 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.2316 | 0.058787 | -0.23149 | -0.058716 | 0.00011116 | 7.0646e-05 | 0.34926 | 0.34926 | 0.34926 | 0.9875 | -0.23817 | 0.98698 | -0.24815 | 23.9875
1 | -0.23476 | -0.059577 | 0.23492 | 0.059681 | 0.00016299 | 0.0001036 | 0.35401 | 0.35401 | 0.35401 | 0.9875 | -0.23817 | 0.98824 | -0.22374 | 24.3139
2 | 0.18517 | 0.047058 | -0.18507 | -0.046998 | 9.4446e-05 | 5.9786e-05 | 0.2794 | 0.2794 | 0.2794 | 0.98698 | -0.24815 | 0.98643 | -0.25875 | 19.1896
3 | 0.046325 | 0.011659 | -0.046293 | -0.011638 | 3.187e-05 | 2.0175e-05 | 0.069858 | 0.069859 | 0.069859 | 0.98698 | -0.24815 | 0.98624 | -0.26255 | 19.1919
4 | 0.023703 | 0.005949 | -0.023695 | -0.0059439 | 8.3482e-06 | 5.119e-06 | 0.035694 | 0.035694 | 0.035694 | 0.98824 | -0.22374 | 0.98786 | -0.23113 | 9.806
5 | -0.25862 | -0.06563 | 0.25881 | 0.065748 | 0.00018622 | 0.00011851 | 0.3897 | 0.3897 | 0.3897 | 0.98824 | -0.22374 | 0.98902 | -0.20879 | 26.7654
6 | 0.18507 | 0.046998 | -0.18488 | -0.046874 | 0.0001948 | 0.00012332 | 0.2794 | 0.2794 | 0.2794 | 0.98643 | -0.25875 | 0.98529 | -0.28064 | 19.1896
7 | 0.044608 | 0.011216 | -0.044588 | -0.011203 | 2.0093e-05 | 1.2709e-05 | 0.067316 | 0.067316 | 0.067316 | 0.98624 | -0.26255 | 0.98575 | -0.27199 | 18.4935
8 | 0.022327 | 0.005601 | -0.022321 | -0.0055974 | 5.8927e-06 | 3.5935e-06 | 0.033633 | 0.033633 | 0.033633 | 0.98786 | -0.23113 | 0.98758 | -0.23667 | 9.2398
9 | -0.25881 | -0.065748 | 0.25903 | 0.065886 | 0.00021588 | 0.00013738 | 0.3897 | 0.3897 | 0.3897 | 0.98902 | -0.20879 | 0.98992 | -0.19147 | 26.7654
10 | 0.1811 | 0.045929 | -0.18094 | -0.045826 | 0.00016157 | 0.00010224 | 0.2737 | 0.2737 | 0.2737 | 0.98529 | -0.28064 | 0.98433 | -0.29922 | 18.7982
11 | 0.039516 | 0.0099322 | -0.039505 | -0.0099253 | 1.0835e-05 | 6.8312e-06 | 0.05966 | 0.05966 | 0.05966 | 0.98575 | -0.27199 | 0.98546 | -0.27774 | 16.3901
12 | 0.019034 | 0.0047739 | -0.019025 | -0.0047683 | 9.2488e-06 | 5.5358e-06 | 0.02868 | 0.02868 | 0.02868 | 0.98758 | -0.23667 | 0.98706 | -0.24687 | 7.8792
13 | 0.0032871 | 0.0008235 | -0.0032869 | -0.00082363 | 1.742e-07 | -1.3082e-07 | 0.0049527 | 0.0049527 | 0.0049527 | 0.98758 | -0.23667 | 0.98752 | -0.23778 | 1.3606
14 | -0.26002 | -0.066135 | 0.26026 | 0.06629 | 0.00024204 | 0.00015404 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.98992 | -0.19147 | 0.99093 | -0.17217 | 26.8682
15 | 0.17688 | 0.044809 | -0.17667 | -0.044672 | 0.00021653 | 0.00013694 | 0.26756 | 0.26756 | 0.26756 | 0.98433 | -0.29922 | 0.98302 | -0.32474 | 18.3766
16 | 0.035635 | 0.0089555 | -0.0356 | -0.0089333 | 3.5371e-05 | 2.2223e-05 | 0.053817 | 0.053817 | 0.053817 | 0.98546 | -0.27774 | 0.98439 | -0.29855 | 14.7848
17 | 0.012158 | 0.0030476 | -0.012158 | -0.0030472 | 7.4916e-07 | 4.0346e-07 | 0.018329 | 0.018329 | 0.018329 | 0.98706 | -0.24687 | 0.98699 | -0.24816 | 5.0355
18 | 0.0068662 | 0.0017207 | -0.0068654 | -0.0017205 | 7.3575e-07 | 2.3685e-07 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.98706 | -0.24687 | 0.98694 | -0.24912 | 2.8437
19 | 0.0032869 | 0.00082363 | -0.0032868 | -0.00082374 | 1.5372e-07 | -1.1541e-07 | 0.0049527 | 0.0049528 | 0.0049528 | 0.98752 | -0.23778 | 0.98747 | -0.23876 | 1.3607
20 | -0.26171 | -0.066653 | 0.26187 | 0.066752 | 0.00015637 | 9.9522e-05 | 0.39338 | 0.39338 | 0.39338 | 0.99093 | -0.17217 | 0.99158 | -0.15979 | 27.0176
21 | 0.0094389 | 0.0023662 | -0.0094369 | -0.0023653 | 2.0273e-06 | 9.7866e-07 | 0.014473 | 0.014473 | 0.014473 | 0.97046 | -0.57092 | 0.97024 | -0.57543 | 3.9761
22 | -0.010921 | -0.0027376 | 0.010923 | 0.0027387 | 2.1381e-06 | 1.1171e-06 | 0.016745 | 0.016745 | 0.016745 | 0.97046 | -0.57092 | 0.97067 | -0.56681 | 4.6003
23 | 0.0078229 | 0.0019607 | -0.0078219 | -0.0019603 | 9.7705e-07 | 4.018e-07 | 0.011998 | 0.011998 | 0.011998 | 0.97024 | -0.57543 | 0.9701 | -0.57805 | 3.2961
24 | -0.01887 | -0.0047305 | 0.018871 | 0.0047312 | 1.2005e-06 | 7.2105e-07 | 0.028928 | 0.028928 | 0.028928 | 0.97067 | -0.56681 | 0.97074 | -0.56548 | 7.9473
25 | 0.0055632 | 0.0013943 | -0.0055629 | -0.0013942 | 2.5386e-07 | 4.7691e-08 | 0.0085332 | 0.0085333 | 0.0085333 | 0.9701 | -0.57805 | 0.97006 | -0.57901 | 2.3443
26 | -0.020216 | -0.0050681 | 0.020222 | 0.0050722 | 6.6489e-06 | 4.027e-06 | 0.030989 | 0.030988 | 0.030989 | 0.97074 | -0.56548 | 0.97109 | -0.55858 | 8.5133
27 | -0.023549 | -0.0059059 | 0.023558 | 0.0059117 | 9.5575e-06 | 5.8745e-06 | 0.036086 | 0.036086 | 0.036086 | 0.97109 | -0.55858 | 0.97152 | -0.55006 | 9.9137
28 | -0.025942 | -0.006509 | 0.025948 | 0.006513 | 6.433e-06 | 3.9825e-06 | 0.039736 | 0.039736 | 0.039736 | 0.97152 | -0.55006 | 0.97178 | -0.54486 | 10.9165
29 | 0.17419 | 0.044051 | -0.17391 | -0.043876 | 0.00027719 | 0.00017525 | 0.26381 | 0.26382 | 0.26382 | 0.98302 | -0.32474 | 0.98131 | -0.35797 | 18.1192
30 | 0.020268 | 0.0050851 | -0.020253 | -0.0050755 | 1.5861e-05 | 9.5861e-06 | 0.030736 | 0.030736 | 0.030736 | 0.98131 | -0.35797 | 0.98047 | -0.3744 | 8.444
31 | 0.15364 | 0.038791 | -0.15352 | -0.03871 | 0.00012748 | 8.0327e-05 | 0.23308 | 0.23308 | 0.23308 | 0.98131 | -0.35797 | 0.98042 | -0.3753 | 16.0082
32 | 0.005632 | 0.0014113 | -0.0056305 | -0.001411 | 1.4661e-06 | 2.6359e-07 | 0.0085473 | 0.0085475 | 0.0085475 | 0.98047 | -0.3744 | 0.98019 | -0.37986 | 2.3482
33 | 0.14502 | 0.036582 | -0.14499 | -0.03656 | 3.4916e-05 | 2.1959e-05 | 0.22019 | 0.22019 | 0.22019 | 0.98042 | -0.3753 | 0.98016 | -0.38033 | 15.123
34 | -0.0034957 | -0.0008761 | 0.0034959 | 0.00087599 | 1.7788e-07 | -1.0434e-07 | 0.0052707 | 0.0052707 | 0.0052707 | 0.98689 | -0.25019 | 0.98694 | -0.24912 | 1.448
35 | -0.27183 | -0.069774 | 0.27255 | 0.070234 | 0.00072211 | 0.00045971 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.99711 | -0.054579 | 1 | 0 | 27.9014
36 | 0.27183 | 0.069774 | -0.27146 | -0.069543 | 0.00036283 | 0.00023099 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.99711 | -0.054579 | 0.99565 | -0.082122 | 27.9014
37 | 0.15829 | 0.040805 | -0.1574 | -0.040249 | 0.00088337 | 0.00055653 | 0.23594 | 0.23594 | 0.23594 | 1 | 0 | 0.99391 | -0.11529 | 16.2048
38 | 0.26985 | 0.069137 | -0.26957 | -0.068961 | 0.0002768 | 0.00017621 | 0.40382 | 0.40382 | 0.40382 | 0.99565 | -0.082122 | 0.99454 | -0.10331 | 27.7352
39 | -0.009434 | -0.0023644 | 0.0094355 | 0.0023651 | 1.4631e-06 | 6.9285e-07 | 0.014267 | 0.014267 | 0.014267 | 0.98397 | -0.30676 | 0.98414 | -0.3035 | 3.9194
40 | -0.0094355 | -0.0023651 | 0.0094359 | 0.0023653 | 4.7841e-07 | 2.2653e-07 | 0.014267 | 0.014267 | 0.014267 | 0.98414 | -0.3035 | 0.98419 | -0.30244 | 3.9194
41 | 0.0088485 | 0.0022178 | -0.0088474 | -0.0022174 | 1.0411e-06 | 4.6694e-07 | 0.01334 | 0.01334 | 0.01334 | 0.98699 | -0.24816 | 0.98686 | -0.25063 | 3.6649
42 | 0.1565 | 0.040022 | -0.1564 | -0.039959 | 0.00010016 | 6.3098e-05 | 0.23459 | 0.23459 | 0.23459 | 0.99391 | -0.11529 | 0.99321 | -0.12853 | 16.1118
43 | 0.26804 | 0.068578 | -0.26791 | -0.068497 | 0.00012716 | 8.0945e-05 | 0.40154 | 0.40154 | 0.40154 | 0.99454 | -0.10331 | 0.99402 | -0.11312 | 27.5781
44 | -0.011783 | -0.0029533 | 0.011786 | 0.0029548 | 2.8828e-06 | 1.5449e-06 | 0.017929 | 0.017929 | 0.017929 | 0.97792 | -0.42436 | 0.97818 | -0.41923 | 4.9257
45 | 0.0097663 | 0.0024478 | -0.0097655 | -0.0024474 | 7.3509e-07 | 3.591e-07 | 0.014861 | 0.014861 | 0.014861 | 0.97792 | -0.42436 | 0.97784 | -0.42594 | 4.0826
46 | -0.015207 | -0.0038123 | 0.015211 | 0.0038146 | 4.005e-06 | 2.3126e-06 | 0.023134 | 0.023134 | 0.023134 | 0.97818 | -0.41923 | 0.97846 | -0.4137 | 6.3555
47 | 0.0083412 | 0.0020905 | -0.0083397 | -0.0020898 | 1.5442e-06 | 6.6776e-07 | 0.012693 | 0.012693 | 0.012693 | 0.97784 | -0.42594 | 0.97764 | -0.42983 | 3.4872
48 | -0.018369 | -0.004606 | 0.018371 | 0.0046071 | 1.7699e-06 | 1.0568e-06 | 0.027936 | 0.027936 | 0.027936 | 0.97846 | -0.4137 | 0.97857 | -0.41168 | 7.6748
49 | 0.0056823 | 0.0014238 | -0.0056822 | -0.0014238 | 1.0644e-07 | 2.0539e-08 | 0.0086486 | 0.0086486 | 0.0086486 | 0.97764 | -0.42983 | 0.97762 | -0.43022 | 2.376
50 | -0.022128 | -0.0055487 | 0.02214 | 0.0055558 | 1.1507e-05 | 7.024e-06 | 0.033649 | 0.033649 | 0.033649 | 0.97857 | -0.41168 | 0.97912 | -0.40077 | 9.2443
51 | 0.0035315 | 0.00088477 | -0.0035313 | -0.00088488 | 2.0023e-07 | -1.0356e-07 | 0.0053751 | 0.0053752 | 0.0053752 | 0.97762 | -0.43022 | 0.97756 | -0.43141 | 1.4767
52 | -0.025959 | -0.0065129 | 0.025973 | 0.0065215 | 1.3948e-05 | 8.6261e-06 | 0.039453 | 0.039453 | 0.039453 | 0.97912 | -0.40077 | 0.9797 | -0.38951 | 10.8388
53 | 0.0015277 | 0.00038274 | -0.0015277 | -0.00038288 | 2.5824e-08 | -1.4313e-07 | 0.0023254 | 0.0023255 | 0.0023255 | 0.97756 | -0.43141 | 0.97754 | -0.43177 | 0.63887
54 | -0.26287 | -0.067003 | 0.26312 | 0.067162 | 0.00025101 | 0.00015976 | 0.39488 | 0.39488 | 0.39488 | 0.99158 | -0.15979 | 0.99261 | -0.14003 | 27.1206
55 | -0.2647 | -0.067559 | 0.26488 | 0.067671 | 0.0001748 | 0.00011126 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.99261 | -0.14003 | 0.99333 | -0.12637 | 27.2837
56 | -0.26629 | -0.068024 | 0.26646 | 0.068132 | 0.00017078 | 0.00010871 | 0.39936 | 0.39936 | 0.39936 | 0.99333 | -0.12637 | 0.99402 | -0.11312 | 27.4286
57 | -0.028684 | -0.0072011 | 0.028697 | 0.0072089 | 1.256e-05 | 7.8162e-06 | 0.043572 | 0.043572 | 0.043572 | 0.9797 | -0.38951 | 0.98016 | -0.38033 | 11.9702
58 | -0.0032407 | -0.00081218 | 0.0032408 | 0.0008121 | 1.1924e-07 | -8.8089e-08 | 0.0049286 | 0.0049286 | 0.0049286 | 0.9784 | -0.41491 | 0.97843 | -0.41414 | 1.354
59 | -0.0082142 | -0.0020586 | 0.0082145 | 0.0020587 | 2.6048e-07 | 1.108e-07 | 0.012492 | 0.012492 | 0.012492 | 0.97843 | -0.41414 | 0.97847 | -0.41348 | 3.4319
60 | -0.010062 | -0.0025217 | 0.010064 | 0.0025227 | 2.1327e-06 | 1.0598e-06 | 0.015302 | 0.015302 | 0.015302 | 0.97847 | -0.41348 | 0.9787 | -0.40903 | 4.2038
61 | 0.013047 | 0.0032709 | -0.013044 | -0.0032696 | 2.4159e-06 | 1.3357e-06 | 0.019722 | 0.019722 | 0.019722 | 0.98439 | -0.29855 | 0.98419 | -0.30244 | 5.4181
62 | 0.022553 | 0.0056623 | -0.022542 | -0.0056554 | 1.1349e-05 | 6.9324e-06 | 0.034095 | 0.034095 | 0.034095 | 0.98439 | -0.29855 | 0.98385 | -0.3091 | 9.3668
63 | 0.019933 | 0.0050017 | -0.019926 | -0.0049972 | 7.4186e-06 | 4.4717e-06 | 0.03015 | 0.030151 | 0.030151 | 0.98385 | -0.3091 | 0.98345 | -0.31691 | 8.2831
64 | 0.01535 | 0.0038505 | -0.015344 | -0.0038465 | 6.8293e-06 | 3.9427e-06 | 0.023227 | 0.023228 | 0.023228 | 0.98345 | -0.31691 | 0.98297 | -0.32625 | 6.3812
65 | 0.015344 | 0.0038465 | -0.01534 | -0.0038447 | 3.2647e-06 | 1.8849e-06 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0.98297 | -0.32625 | 0.98274 | -0.33072 | 6.3812
66 | 0.051877 | 0.013066 | -0.051838 | -0.013042 | 3.8864e-05 | 2.4667e-05 | 0.079176 | 0.079176 | 0.079176 | 0.97524 | -0.47666 | 0.97445 | -0.49234 | 21.7518
67 | -0.053032 | -0.013356 | 0.053062 | 0.013375 | 3.0012e-05 | 1.9055e-05 | 0.080939 | 0.080939 | 0.080939 | 0.97524 | -0.47666 | 0.97585 | -0.46484 | 22.2361
68 | 0.050962 | 0.012822 | -0.050905 | -0.012786 | 5.7567e-05 | 3.6528e-05 | 0.077839 | 0.077839 | 0.077839 | 0.97445 | -0.49234 | 0.97324 | -0.51601 | 21.3845
69 | -0.054263 | -0.013676 | 0.054276 | 0.013683 | 1.237e-05 | 7.3756e-06 | 0.082771 | 0.08277 | 0.082771 | 0.97585 | -0.46484 | 0.97609 | -0.46007 | 7.5797
70 | 0.016743 | 0.0041978 | -0.016738 | -0.0041948 | 4.9913e-06 | 2.9421e-06 | 0.025599 | 0.025599 | 0.025599 | 0.97324 | -0.51601 | 0.97293 | -0.52227 | 7.0326
71 | 0.034162 | 0.0085878 | -0.034152 | -0.0085814 | 1.0202e-05 | 6.4054e-06 | 0.052241 | 0.052241 | 0.052241 | 0.97324 | -0.51601 | 0.97293 | -0.52227 | 14.3519
72 | -0.055571 | -0.014008 | 0.055581 | 0.014013 | 9.4961e-06 | 5.3722e-06 | 0.084746 | 0.084745 | 0.084746 | 0.97609 | -0.46007 | 0.97627 | -0.4565 | 5.8205
73 | 0.0096367 | 0.0024152 | -0.0096361 | -0.0024149 | 5.5308e-07 | 2.6966e-07 | 0.014739 | 0.014739 | 0.014739 | 0.97293 | -0.52227 | 0.97287 | -0.52348 | 4.0491
74 | 0.032553 | 0.0081806 | -0.03254 | -0.0081725 | 1.2914e-05 | 8.0927e-06 | 0.049795 | 0.049795 | 0.049795 | 0.97293 | -0.52227 | 0.9725 | -0.53058 | 13.68
75 | 0.0089713 | 0.0022487 | -0.0089701 | -0.0022481 | 1.1917e-06 | 5.5018e-07 | 0.013674 | 0.013674 | 0.013674 | 0.97627 | -0.4565 | 0.97613 | -0.45929 | 3.7566
76 | -0.064552 | -0.016262 | 0.064557 | 0.016265 | 5.1593e-06 | 3.0178e-06 | 0.098419 | 0.098419 | 0.098419 | 0.97627 | -0.4565 | 0.97636 | -0.45483 | 6.7596
77 | 0.0045724 | 0.0011458 | -0.004572 | -0.0011458 | 3.8901e-07 | -1.4372e-08 | 0.0069935 | 0.0069936 | 0.0069936 | 0.97287 | -0.52348 | 0.97278 | -0.52526 | 1.9213
78 | 0.029122 | 0.0073158 | -0.029102 | -0.0073034 | 1.9833e-05 | 1.2363e-05 | 0.044565 | 0.044565 | 0.044565 | 0.9725 | -0.53058 | 0.97178 | -0.54486 | 12.2431
79 | 0.0064075 | 0.0016059 | -0.0064059 | -0.0016054 | 1.596e-06 | 4.6398e-07 | 0.0097677 | 0.0097679 | 0.0097679 | 0.97613 | -0.45929 | 0.97586 | -0.46452 | 2.6835
80 | -0.066134 | -0.01666 | 0.066159 | 0.016675 | 2.4749e-05 | 1.4539e-05 | 0.10082 | 0.10082 | 0.10082 | 0.97636 | -0.45483 | 0.97675 | -0.44701 | 6.9246
81 | 0.11629 | 0.029351 | -0.11624 | -0.029322 | 4.6542e-05 | 2.8985e-05 | 0.17662 | 0.17662 | 0.17662 | 0.98016 | -0.38033 | 0.97974 | -0.38869 | 12.1305
82 | 0.0056305 | 0.001411 | -0.0056286 | -0.0014107 | 1.9163e-06 | 3.4517e-07 | 0.0085475 | 0.0085479 | 0.0085479 | 0.98019 | -0.37986 | 0.97983 | -0.38701 | 2.3483
83 | 0.11263 | 0.028416 | -0.11256 | -0.028373 | 6.9032e-05 | 4.2915e-05 | 0.17113 | 0.17113 | 0.17113 | 0.97974 | -0.38869 | 0.97908 | -0.4015 | 11.7532
84 | 0.1564 | 0.039959 | -0.15629 | -0.039893 | 0.00010548 | 6.645e-05 | 0.23459 | 0.23459 | 0.23459 | 0.99321 | -0.12853 | 0.99248 | -0.14248 | 16.1118
85 | -0.10929 | -0.02754 | 0.10933 | 0.027564 | 3.9359e-05 | 2.4426e-05 | 0.16622 | 0.16622 | 0.16622 | 0.9787 | -0.40903 | 0.97908 | -0.4015 | 11.4165
86 | 0.09923 | 0.025017 | -0.099193 | -0.024994 | 3.7058e-05 | 2.2845e-05 | 0.15092 | 0.15092 | 0.15092 | 0.9787 | -0.40903 | 0.9783 | -0.41684 | 10.3656
87 | 0.01009 | 0.0025285 | -0.010088 | -0.0025274 | 2.2866e-06 | 1.1388e-06 | 0.015351 | 0.015352 | 0.015352 | 0.978 | -0.42256 | 0.97776 | -0.42732 | 4.2174
88 | -0.012726 | -0.0031893 | 0.01273 | 0.0031912 | 3.4738e-06 | 1.9131e-06 | 0.019363 | 0.019363 | 0.019363 | 0.978 | -0.42256 | 0.9783 | -0.41684 | 5.3194
89 | 0.0081533 | 0.0020426 | -0.0081531 | -0.0020425 | 2.5241e-07 | 1.0671e-07 | 0.012408 | 0.012408 | 0.012408 | 0.97776 | -0.42732 | 0.97773 | -0.42797 | 3.4088
90 | 0.086463 | 0.021803 | -0.086438 | -0.021788 | 2.4685e-05 | 1.5035e-05 | 0.13156 | 0.13156 | 0.13156 | 0.9783 | -0.41684 | 0.97799 | -0.4228 | 9.0358
91 | 0.0047428 | 0.0011878 | -0.0047424 | -0.0011878 | 4.7195e-07 | -8.8223e-10 | 0.0072179 | 0.007218 | 0.007218 | 0.97773 | -0.42797 | 0.97762 | -0.43006 | 1.983
92 | 0.082564 | 0.020817 | -0.082556 | -0.020812 | 7.7e-06 | 4.667e-06 | 0.12567 | 0.12567 | 0.12567 | 0.97799 | -0.4228 | 0.97789 | -0.42475 | 8.6309
93 | 0.0047424 | 0.0011878 | -0.0047404 | -0.0011878 | 1.9507e-06 | -2.8516e-09 | 0.007218 | 0.0072184 | 0.0072184 | 0.97762 | -0.43006 | 0.97718 | -0.4387 | 1.9831
94 | 0.078032 | 0.019678 | -0.077974 | -0.019643 | 5.7988e-05 | 3.4914e-05 | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878 | 0.97789 | -0.42475 | 0.9771 | -0.44029 | 8.1581
95 | 0.0047404 | 0.0011878 | -0.0047395 | -0.0011878 | 9.2403e-07 | -9.0416e-10 | 0.0072184 | 0.0072186 | 0.0072186 | 0.97718 | -0.4387 | 0.97698 | -0.44279 | 1.9831
96 | 0.008564 | 0.0021463 | -0.0085637 | -0.0021462 | 3.21e-07 | 1.4241e-07 | 0.013042 | 0.013042 | 0.013042 | 0.9771 | -0.44029 | 0.97706 | -0.44107 | 3.583
97 | 0.06941 | 0.017497 | -0.069393 | -0.017487 | 1.7211e-05 | 1.0192e-05 | 0.10574 | 0.10574 | 0.10574 | 0.9771 | -0.44029 | 0.97683 | -0.44547 | 7.2624
98 | -0.067959 | -0.017126 | 0.067964 | 0.017129 | 5.0048e-06 | 2.9538e-06 | 0.10356 | 0.10356 | 0.10356 | 0.97675 | -0.44701 | 0.97683 | -0.44547 | 7.1129
99 | 0.0053633 | 0.0013441 | -0.0053631 | -0.0013441 | 1.8887e-07 | 2.6798e-08 | 0.0081781 | 0.0081781 | 0.0081781 | 0.97586 | -0.46452 | 0.97583 | -0.46526 | 2.2467
100 | 0.0069577 | 0.0017437 | -0.0069572 | -0.0017435 | 4.5065e-07 | 1.5438e-07 | 0.010596 | 0.010596 | 0.010596 | 0.97706 | -0.44107 | 0.97699 | -0.44243 | 2.9111
101 | 0.0015187 | 0.0003806 | -0.0015187 | -0.00038062 | 4.1955e-09 | -2.3377e-08 | 0.0023158 | 0.0023158 | 0.0023158 | 0.97583 | -0.46526 | 0.97582 | -0.46532 | 0.63622
102 | 0.0050206 | 0.0012582 | -0.0050202 | -0.0012581 | 3.8279e-07 | 2.6391e-08 | 0.0076466 | 0.0076467 | 0.0076467 | 0.97699 | -0.44243 | 0.97691 | -0.44403 | 2.1007
103 | 0.003095 | 0.00077563 | -0.0030949 | -0.00077566 | 3.433e-08 | -2.9603e-08 | 0.0047142 | 0.0047142 | 0.0047142 | 0.97691 | -0.44403 | 0.9769 | -0.44427 | 1.2951
104 | -0.016804 | -0.0042138 | 0.016808 | 0.0042161 | 3.954e-06 | 2.3305e-06 | 0.025644 | 0.025644 | 0.025644 | 0.97513 | -0.47846 | 0.97538 | -0.47353 | 7.045
105 | 0.016804 | 0.0042138 | -0.016799 | -0.0042106 | 5.3241e-06 | 3.1382e-06 | 0.025644 | 0.025644 | 0.025644 | 0.97513 | -0.47846 | 0.97479 | -0.48511 | 7.045
106 | -0.020857 | -0.0052306 | 0.020864 | 0.0052352 | 7.4972e-06 | 4.5517e-06 | 0.03182 | 0.031819 | 0.03182 | 0.97538 | -0.47353 | 0.97576 | -0.46599 | 8.7416
107 | 0.012455 | 0.0031218 | -0.012454 | -0.0031212 | 1.0892e-06 | 5.9691e-07 | 0.019012 | 0.019012 | 0.019012 | 0.97479 | -0.48511 | 0.9747 | -0.48695 | 5.2232
108 | 0.0082357 | 0.0020641 | -0.0082354 | -0.0020639 | 3.318e-07 | 1.4259e-07 | 0.012573 | 0.012573 | 0.012573 | 0.9747 | -0.48695 | 0.97466 | -0.4878 | 3.4541
109 | -0.0065269 | -0.0016358 | 0.0065276 | 0.001636 | 7.8966e-07 | 2.4542e-07 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.97059 | -0.5679 | 0.97072 | -0.56536 | 2.749
110 | -0.0082168 | -0.0020594 | 0.0082183 | 0.00206 | 1.4868e-06 | 6.4255e-07 | 0.012596 | 0.012595 | 0.012596 | 0.97072 | -0.56536 | 0.97091 | -0.56156 | 3.4603
111 | -0.0019601 | -0.00049124 | 0.0019604 | 0.00049036 | 2.7888e-07 | -8.8381e-07 | 0.0029733 | 0.0029729 | 0.0029733 | 0.98095 | -0.36526 | 0.9811 | -0.36227 | 0.81683
112 | -0.0019604 | -0.00049036 | 0.0019605 | 0.00048988 | 1.511e-07 | -4.791e-07 | 0.0029729 | 0.0029727 | 0.0029729 | 0.9811 | -0.36227 | 0.98119 | -0.36065 | 0.81673
113 | -0.003814 | -0.00095405 | 0.0038162 | 0.00095323 | 2.2291e-06 | -8.197e-07 | 0.0057835 | 0.0057827 | 0.0057835 | 0.98119 | -0.36065 | 0.98181 | -0.34836 | 1.5889
114 | 0.0018535 | 0.00046417 | -0.0018534 | -0.00046451 | 9.3526e-08 | -3.3881e-07 | 0.0028108 | 0.0028109 | 0.0028109 | 0.98119 | -0.36065 | 0.98113 | -0.36171 | 0.77224
115 | -0.0038162 | -0.00095323 | 0.0038193 | 0.00095211 | 3.0353e-06 | -1.1218e-06 | 0.0057827 | 0.0057816 | 0.0057827 | 0.98181 | -0.34836 | 0.98267 | -0.33162 | 1.5886
116 | -0.0071491 | -0.0017866 | 0.0071508 | 0.0017872 | 1.6832e-06 | 5.9176e-07 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.98267 | -0.33162 | 0.98292 | -0.32667 | 2.9736
117 | -0.0087995 | -0.0022004 | 0.0088006 | 0.0022009 | 1.0717e-06 | 4.8167e-07 | 0.01332 | 0.01332 | 0.01332 | 0.98292 | -0.32667 | 0.98305 | -0.32411 | 3.6592
118 | -0.15282 | -0.038917 | 0.15297 | 0.039008 | 0.00014464 | 9.1066e-05 | 0.2298 | 0.2298 | 0.2298 | 0.99051 | -0.1801 | 0.99154 | -0.1605 | 15.7831
119 | 0.15148 | 0.038579 | -0.15138 | -0.038518 | 9.7176e-05 | 6.1165e-05 | 0.22778 | 0.22778 | 0.22778 | 0.99051 | -0.1801 | 0.98982 | -0.19341 | 15.6441
120 | -0.15427 | -0.039335 | 0.15441 | 0.03942 | 0.00013429 | 8.457e-05 | 0.23176 | 0.23176 | 0.23176 | 0.99154 | -0.1605 | 0.99248 | -0.14248 | 15.9175
121 | 0.020322 | 0.0051039 | -0.020308 | -0.0050952 | 1.4536e-05 | 8.7701e-06 | 0.030555 | 0.030555 | 0.030555 | 0.98982 | -0.19341 | 0.98905 | -0.20841 | 8.3942
122 | 0.13106 | 0.033414 | -0.13095 | -0.033344 | 0.00011001 | 7.0021e-05 | 0.19722 | 0.19722 | 0.19722 | 0.98982 | -0.19341 | 0.98891 | -0.21082 | 27.0912
123 | 0.018706 | 0.0046937 | -0.018697 | -0.0046885 | 8.8009e-06 | 5.2526e-06 | 0.028145 | 0.028145 | 0.028145 | 0.98905 | -0.20841 | 0.98854 | -0.21828 | 7.7322
124 | 0.12981 | 0.03306 | -0.1297 | -0.03299 | 0.00011059 | 7.0679e-05 | 0.19552 | 0.19552 | 0.19552 | 0.98891 | -0.21082 | 0.98799 | -0.22849 | 53.7143
125 | 0.016744 | 0.0041989 | -0.016741 | -0.0041971 | 3.1733e-06 | 1.8602e-06 | 0.025205 | 0.025205 | 0.025205 | 0.98854 | -0.21828 | 0.98833 | -0.22226 | 6.9245
126 | 0.11638 | 0.029649 | -0.11612 | -0.029488 | 0.0002526 | 0.00016138 | 0.17545 | 0.17545 | 0.17545 | 0.98799 | -0.22849 | 0.98565 | -0.27359 | 48.1999
127 | 0.013327 | 0.0033409 | -0.013324 | -0.0033388 | 3.6548e-06 | 2.0294e-06 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.98799 | -0.22849 | 0.9877 | -0.23425 | 5.5145
128 | 0.0034088 | 0.0008542 | -0.0034087 | -0.00085426 | 8.9145e-08 | -5.8604e-08 | 0.0051321 | 0.0051322 | 0.0051322 | 0.98833 | -0.22226 | 0.9883 | -0.22281 | 1.4099
129 | 0.013332 | 0.0033429 | -0.01333 | -0.0033416 | 2.3401e-06 | 1.2992e-06 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.98833 | -0.22226 | 0.98814 | -0.22595 | 5.5146
130 | 0.11323 | 0.028761 | -0.11307 | -0.028665 | 0.00015085 | 9.637e-05 | 0.17107 | 0.17107 | 0.17107 | 0.98565 | -0.27359 | 0.98422 | -0.30131 | 46.9976
131 | 0.0059188 | 0.001483 | -0.0059186 | -0.001483 | 2.12e-07 | 4.4685e-08 | 0.0089169 | 0.0089169 | 0.0089169 | 0.9877 | -0.23425 | 0.98766 | -0.235 | 2.4497
132 | 0.0073348 | 0.001838 | -0.0073343 | -0.0018378 | 4.689e-07 | 1.6905e-07 | 0.01105 | 0.01105 | 0.01105 | 0.98769 | -0.23487 | 0.98762 | -0.23621 | 3.0358
133 | -0.0085838 | -0.002151 | 0.0085841 | 0.0021512 | 3.5179e-07 | 1.5335e-07 | 0.012932 | 0.012932 | 0.012932 | 0.98769 | -0.23487 | 0.98773 | -0.23401 | 3.5527
134 | 0.0060002 | 0.0015035 | -0.0059994 | -0.0015033 | 7.9008e-07 | 1.7582e-07 | 0.0090403 | 0.0090404 | 0.0090404 | 0.98762 | -0.23621 | 0.98747 | -0.23897 | 2.4836
135 | -0.0099199 | -0.0024859 | 0.0099221 | 0.0024871 | 2.2846e-06 | 1.1129e-06 | 0.014944 | 0.014944 | 0.014944 | 0.98773 | -0.23401 | 0.98798 | -0.22917 | 4.1056
136 | 0.0045682 | 0.0011446 | -0.0045681 | -0.0011446 | 7.5408e-08 | -6.0268e-09 | 0.0068836 | 0.0068837 | 0.0068837 | 0.98747 | -0.23897 | 0.98746 | -0.23932 | 1.8911
137 | -0.011671 | -0.0029253 | 0.011673 | 0.0029263 | 1.7955e-06 | 9.5067e-07 | 0.017578 | 0.017578 | 0.017578 | 0.98798 | -0.22917 | 0.98814 | -0.22595 | 4.8291
138 | 0.0031737 | 0.00079514 | -0.0031736 | -0.00079524 | 1.2483e-07 | -1.0628e-07 | 0.0047824 | 0.0047825 | 0.0047825 | 0.98746 | -0.23932 | 0.98741 | -0.24015 | 1.3139
139 | 0.0016263 | 0.00040747 | -0.0016263 | -0.00040759 | 2.5113e-08 | -1.2653e-07 | 0.0024508 | 0.0024509 | 0.0024509 | 0.98741 | -0.24015 | 0.9874 | -0.24047 | 0.67332
140 | -0.015172 | -0.0038029 | 0.015175 | 0.0038041 | 2.1244e-06 | 1.23e-06 | 0.023253 | 0.023253 | 0.023253 | 0.97091 | -0.56156 | 0.97106 | -0.55862 | 6.3883
141 | 0.010169 | 0.0025487 | -0.010168 | -0.0025485 | 3.4649e-07 | 1.7468e-07 | 0.015582 | 0.015582 | 0.015582 | 0.97106 | -0.55862 | 0.97102 | -0.55934 | 4.2808
142 | -0.025343 | -0.0063529 | 0.025361 | 0.0063642 | 1.8294e-05 | 1.1308e-05 | 0.038835 | 0.038835 | 0.038835 | 0.97106 | -0.55862 | 0.97183 | -0.54349 | 10.6691
143 | 0.0069312 | 0.0017373 | -0.0069295 | -0.0017367 | 1.6349e-06 | 5.6843e-07 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010622 | 0.97102 | -0.55934 | 0.97077 | -0.56429 | 2.918
144 | -0.031112 | -0.0078054 | 0.031134 | 0.0078193 | 2.2291e-05 | 1.3941e-05 | 0.04764 | 0.04764 | 0.04764 | 0.97183 | -0.54349 | 0.97259 | -0.52847 | 13.0879
145 | -0.034299 | -0.0086154 | 0.034309 | 0.0086215 | 9.7245e-06 | 6.1067e-06 | 0.052469 | 0.052468 | 0.052469 | 0.97285 | -0.52328 | 0.97315 | -0.51734 | 14.4144
146 | 0.032504 | 0.0081656 | -0.032499 | -0.0081626 | 4.8301e-06 | 3.0266e-06 | 0.049723 | 0.049723 | 0.049723 | 0.97285 | -0.52328 | 0.97269 | -0.52639 | 13.6603
147 | -0.035665 | -0.0089614 | 0.035671 | 0.0089652 | 6.1357e-06 | 3.8585e-06 | 0.054542 | 0.054542 | 0.054542 | 0.97315 | -0.51734 | 0.97333 | -0.51374 | 14.984
148 | 0.031646 | 0.0079489 | -0.031643 | -0.0079469 | 3.1339e-06 | 1.9615e-06 | 0.048419 | 0.048419 | 0.048419 | 0.97269 | -0.52639 | 0.97259 | -0.52847 | 13.3019
149 | -0.037668 | -0.0094658 | 0.037678 | 0.0094723 | 1.0229e-05 | 6.4446e-06 | 0.057596 | 0.057596 | 0.057596 | 0.97333 | -0.51374 | 0.97362 | -0.50805 | 15.823
150 | -0.039593 | -0.009952 | 0.039617 | 0.0099675 | 2.4536e-05 | 1.5481e-05 | 0.060521 | 0.060521 | 0.060521 | 0.97362 | -0.50805 | 0.97428 | -0.49508 | 16.6267
151 | -0.040978 | -0.010309 | 0.040987 | 0.010314 | 8.4021e-06 | 5.3061e-06 | 0.0626 | 0.0626 | 0.0626 | 0.97428 | -0.49508 | 0.9745 | -0.49079 | 17.1979
152 | -0.041847 | -0.01053 | 0.041853 | 0.010534 | 6.5579e-06 | 4.1437e-06 | 0.063913 | 0.063913 | 0.063913 | 0.9745 | -0.49079 | 0.97466 | -0.48751 | 17.5586
153 | -0.042831 | -0.010779 | 0.042833 | 0.01078 | 1.7125e-06 | 1.0827e-06 | 0.065406 | 0.065406 | 0.065406 | 0.97466 | -0.48751 | 0.97471 | -0.48667 | 17.9687
154 | 0.044959 | 0.011317 | -0.044948 | -0.01131 | 1.0944e-05 | 6.9272e-06 | 0.068635 | 0.068635 | 0.068635 | 0.97497 | -0.48158 | 0.97471 | -0.48667 | 18.8559
155 | -0.046501 | -0.011703 | 0.046506 | 0.011707 | 4.9098e-06 | 3.1099e-06 | 0.070989 | 0.070989 | 0.070989 | 0.97497 | -0.48158 | 0.97508 | -0.47937 | 19.5025
156 | -0.047433 | -0.011939 | 0.047457 | 0.011954 | 2.3454e-05 | 1.4861e-05 | 0.072404 | 0.072404 | 0.072404 | 0.97508 | -0.47937 | 0.97561 | -0.46903 | 19.8912
157 | 0.0010842 | 0.00027171 | -0.0010842 | -0.00027174 | 1.9121e-09 | -2.2057e-08 | 0.0016537 | 0.0016537 | 0.0016537 | 0.97561 | -0.46903 | 0.9756 | -0.46907 | 0.45432
158 | -0.048541 | -0.012225 | 0.04856 | 0.012237 | 1.8407e-05 | 1.1669e-05 | 0.074058 | 0.074058 | 0.074058 | 0.97561 | -0.46903 | 0.97601 | -0.4611 | 20.3455
159 | -0.050155 | -0.012637 | 0.050188 | 0.012658 | 3.2483e-05 | 2.0604e-05 | 0.076491 | 0.076491 | 0.076491 | 0.97601 | -0.4611 | 0.9767 | -0.44757 | 21.0139
160 | 0.027864 | 0.0069979 | -0.027859 | -0.0069946 | 5.1845e-06 | 3.2221e-06 | 0.042457 | 0.042457 | 0.042457 | 0.9767 | -0.44757 | 0.9765 | -0.45147 | 11.664
161 | -0.078052 | -0.019656 | 0.078113 | 0.019694 | 6.089e-05 | 3.8826e-05 | 0.11895 | 0.11895 | 0.11895 | 0.9767 | -0.44757 | 0.97753 | -0.43127 | 32.6779
162 | 0.0088017 | 0.0022014 | -0.0088006 | -0.0022009 | 1.1276e-06 | 5.0676e-07 | 0.013319 | 0.01332 | 0.01332 | 0.98319 | -0.32141 | 0.98305 | -0.32411 | 3.6592
163 | -0.012793 | -0.0032018 | 0.012793 | 0.0032019 | 3.0887e-07 | 1.6981e-07 | 0.01936 | 0.01936 | 0.01936 | 0.98319 | -0.32141 | 0.98321 | -0.32091 | 5.3187
164 | -0.015834 | -0.003964 | 0.015839 | 0.0039667 | 4.6485e-06 | 2.7012e-06 | 0.023963 | 0.023962 | 0.023963 | 0.98321 | -0.32091 | 0.98353 | -0.31474 | 6.5831
165 | 0.003041 | 0.00076203 | -0.0030409 | -0.00076213 | 1.0498e-07 | -1.0042e-07 | 0.0046023 | 0.0046024 | 0.0046024 | 0.98321 | -0.32091 | 0.98318 | -0.32163 | 1.2644
166 | -0.018558 | -0.0046481 | 0.018559 | 0.0046489 | 1.3215e-06 | 7.89e-07 | 0.028076 | 0.028076 | 0.028076 | 0.98353 | -0.31474 | 0.9836 | -0.31324 | 7.7132
167 | -0.021427 | -0.0053675 | 0.021434 | 0.0053721 | 7.4832e-06 | 4.5481e-06 | 0.032414 | 0.032414 | 0.032414 | 0.9836 | -0.31324 | 0.98398 | -0.30591 | 8.9049
168 | -0.025243 | -0.0063266 | 0.025248 | 0.00633 | 5.5395e-06 | 3.4165e-06 | 0.038174 | 0.038173 | 0.038174 | 0.98398 | -0.30591 | 0.98422 | -0.30131 | 10.4872
169 | 0.083769 | 0.021171 | -0.083657 | -0.021099 | 0.00011213 | 7.1534e-05 | 0.12732 | 0.12732 | 0.12732 | 0.97949 | -0.39297 | 0.97806 | -0.42093 | 34.9788
170 | -0.083769 | -0.021171 | 0.083858 | 0.021227 | 8.8628e-05 | 5.6538e-05 | 0.12732 | 0.12732 | 0.12732 | 0.97949 | -0.39297 | 0.98062 | -0.37093 | 34.9788
171 | 0.081361 | 0.020524 | -0.081324 | -0.0205 | 3.6864e-05 | 2.3512e-05 | 0.12383 | 0.12383 | 0.12383 | 0.97806 | -0.42093 | 0.97758 | -0.43039 | 34.0192
172 | -0.085803 | -0.021715 | 0.085888 | 0.021769 | 8.5161e-05 | 5.4334e-05 | 0.13027 | 0.13027 | 0.13027 | 0.98062 | -0.37093 | 0.98169 | -0.35027 | 35.7898
173 | 0.001448 | 0.00036286 | -0.0014479 | -0.00036289 | 5.0313e-09 | -3.2954e-08 | 0.0021801 | 0.0021801 | 0.0021801 | 0.9883 | -0.22281 | 0.9883 | -0.22288 | 0.59892
174 | 0.087826 | 0.022335 | -0.087702 | -0.022256 | 0.00012372 | 7.8946e-05 | 0.1329 | 0.1329 | 0.1329 | 0.98422 | -0.30131 | 0.9827 | -0.33059 | 36.5105
175 | 0.0023 | 0.00057606 | -0.0022998 | -0.00057639 | 1.5309e-07 | -3.3711e-07 | 0.0034651 | 0.0034652 | 0.0034652 | 0.98766 | -0.235 | 0.98758 | -0.2364 | 0.95198
176 | 0.086717 | 0.022009 | -0.086635 | -0.021956 | 8.199e-05 | 5.2314e-05 | 0.13141 | 0.13141 | 0.13141 | 0.9827 | -0.33059 | 0.98169 | -0.35027 | 36.1007
177 | -0.0042811 | -0.0010729 | 0.0042812 | 0.0010729 | 1.0019e-07 | -1.3819e-08 | 0.0065361 | 0.0065361 | 0.0065361 | 0.97463 | -0.48829 | 0.97466 | -0.4878 | 1.7956
178 | 0.078971 | 0.019911 | -0.078967 | -0.019908 | 3.31e-06 | 2.1108e-06 | 0.12025 | 0.12025 | 0.12025 | 0.97758 | -0.43039 | 0.97753 | -0.43127 | 33.035
179 | 0.026677 | 0.0066982 | -0.026671 | -0.0066947 | 5.7028e-06 | 3.5347e-06 | 0.040655 | 0.040655 | 0.040655 | 0.9765 | -0.45147 | 0.97627 | -0.45595 | 11.1689
180 | -0.0215 | -0.0053946 | 0.021501 | 0.0053954 | 1.3443e-06 | 8.1873e-07 | 0.032789 | 0.032789 | 0.032789 | 0.97576 | -0.46599 | 0.97583 | -0.46468 | 9.008
181 | -0.023122 | -0.0058015 | 0.023123 | 0.0058019 | 5.9279e-07 | 3.635e-07 | 0.03526 | 0.03526 | 0.03526 | 0.97583 | -0.46468 | 0.97586 | -0.46414 | 9.6869
182 | -0.023645 | -0.0059328 | 0.023649 | 0.0059351 | 3.7947e-06 | 2.3313e-06 | 0.036057 | 0.036057 | 0.036057 | 0.97586 | -0.46414 | 0.97603 | -0.46078 | 9.9057
183 | -0.024868 | -0.0062407 | 0.024873 | 0.0062442 | 5.7179e-06 | 3.5269e-06 | 0.037915 | 0.037915 | 0.037915 | 0.97603 | -0.46078 | 0.97627 | -0.45595 | 10.4163

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43249 | 0.11104

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031542 | 0.00079051
1 | 0.001685 | 0.00042231
2 | 0.0013683 | 0.00034293
3 | 0.003774 | 0.00094585
4 | 0.0050721 | 0.0012712
5 | 0.00099659 | 0.00024977
6 | 0.0040606 | 0.0010177
7 | 0.0038698 | 0.00096985
8 | 0.0014485 | 0.00036302
9 | 0.0014818 | 0.00037139
10 | 0.001614 | 0.00040452
11 | 0.0079473 | 0.0019918
12 | 0.0022587 | 0.00056609
13 | 0.0013443 | 0.0003369
14 | 0.0055629 | 0.0013942
15 | 0.0033265 | 0.0008337
16 | 0.0023833 | 0.0005973
17 | 0.0024767 | 0.00062073
18 | 0.014621 | 0.0036643
19 | 0.0084922 | 0.0021283
20 | 0.0032868 | 0.00082374
21 | 0.0034957 | 0.0008761
22 | 0.0033696 | 0.0008445
23 | 0.0016196 | 0.00040591
24 | 0.009434 | 0.0023644
25 | 0.0033092 | 0.00082936
26 | 0.00090489 | 0.00022679
27 | 0.0015284 | 0.00038306
28 | 0.0020169 | 0.00050548
29 | 0.0034214 | 0.00085749
30 | 0.0014243 | 0.00035696
31 | 0.0031577 | 0.0007914
32 | 0.0026574 | 0.00066601
33 | 0.0037572 | 0.00094165
34 | 0.0021507 | 0.00053902
35 | 0.0038189 | 0.00095711
36 | 0.0020036 | 0.00050214
37 | 0.0015277 | 0.00038288
38 | 0.00099935 | 0.00025046
39 | 0.0015844 | 0.00039709
40 | 0.0014088 | 0.00035307
41 | 0.0014544 | 0.0003645
42 | 0.0088474 | 0.0022174
43 | 0.0027117 | 0.00067961
44 | 0.0032407 | 0.00081218
45 | 0.0049735 | 0.0012465
46 | 0.0018474 | 0.000463
47 | 0.0036082 | 0.0009043
48 | 0.0026082 | 0.00065367
49 | 0.0045756 | 0.0011468
50 | 0.0011554 | 0.00028957
51 | 0.00087564 | 0.00021946
52 | 0.001201 | 0.00030101
53 | 0.0012958 | 0.00032475
54 | 0.0071009 | 0.0017797
55 | 0.001599 | 0.00040075
56 | 0.0050637 | 0.0012691
57 | 0.0034185 | 0.00085676
58 | 0.0025625 | 0.00064223
59 | 0.001577 | 0.00039524
60 | 0.0031536 | 0.00079036
61 | 0.004572 | 0.0011458
62 | 0.0036171 | 0.00090654
63 | 0.0026364 | 0.00066075
64 | 0.0019342 | 0.00048476
65 | 0.0034102 | 0.00085469
66 | 0.0038747 | 0.00097108
67 | 0.0032255 | 0.00080839
68 | 0.0045242 | 0.0011339
69 | 0.0017996 | 0.00045102
70 | 0.001429 | 0.00035814
71 | 0.0010426 | 0.0002613
72 | 0.001606 | 0.00040251
73 | 0.0038445 | 0.00096351
74 | 0.01534 | 0.0038447
75 | 0.0056286 | 0.0014107
76 | 0.0047395 | 0.0011878
77 | 0.0015187 | 0.00038062
78 | 0.0019366 | 0.00048536
79 | 0.0019252 | 0.00048251
80 | 0.0030949 | 0.00077566
81 | 0.0040482 | 0.0010146
82 | 0.0043444 | 0.0010888
83 | 0.004218 | 0.0010571
84 | 0.0065269 | 0.0016358
85 | 0.0016892 | 0.00042335
86 | 0.0019601 | 0.00049124
87 | 0.0018534 | 0.00046451
88 | 0.0033299 | 0.00083454
89 | 0.0016487 | 0.00041321
90 | 0.0013477 | 0.00033776
91 | 0.001304 | 0.00032682
92 | 0.0018875 | 0.00047304
93 | 0.0016018 | 0.00040144
94 | 0.0011324 | 0.0002838
95 | 0.0019532 | 0.00048951
96 | 0.002899 | 0.00072655
97 | 0.0074048 | 0.0018558
98 | 0.001249 | 0.00031303
99 | 0.0013341 | 0.00033435
100 | 0.0013357 | 0.00033477
101 | 0.0014313 | 0.00035871
102 | 0.0017487 | 0.00043826
103 | 0.0013944 | 0.00034947
104 | 0.0016571 | 0.00041532
105 | 0.0015472 | 0.00038778
106 | 0.0016263 | 0.00040759
107 | 0.0069542 | 0.0017429
108 | 0.003237 | 0.00081128
109 | 0.0057505 | 0.0014412
110 | 0.0069295 | 0.0017367
111 | 0.0017947 | 0.0004498
112 | 0.001356 | 0.00033985
113 | 0.00085275 | 0.00021372
114 | 0.0019974 | 0.00050061
115 | 0.00050913 | 0.0001276
116 | 0.0019143 | 0.00047976
117 | 0.0013613 | 0.00034117
118 | 0.00086004 | 0.00021555
119 | 0.00097776 | 0.00024505
120 | 0.0015422 | 0.0003865
121 | 0.0021153 | 0.00053015
122 | 0.00092718 | 0.00023237
123 | 0.0010842 | 0.00027174
124 | 0.0015959 | 0.00039998
125 | 0.0039913 | 0.0010003
126 | 0.002719 | 0.00068144
127 | 0.0030409 | 0.00076213
128 | 0.0028674 | 0.00071864
129 | 0.0038087 | 0.00095454
130 | 0.002296 | 0.00057542
131 | 0.0019455 | 0.00048759
132 | 0.0019607 | 0.0004914
133 | 0.0014479 | 0.00036289
134 | 0.0036186 | 0.00090691
135 | 0.00098515 | 0.0002469
136 | 0.0022998 | 0.00057639
137 | 0.00074657 | 0.00018711
138 | 0.0042811 | 0.0010729
139 | 0.0039542 | 0.00099102
140 | 0.0023535 | 0.00058983
141 | 0.00085395 | 0.00021402
142 | 0.0011827 | 0.00029642
143 | 0.00063585 | 0.00015936
144 | 0.0016206 | 0.00040617
145 | 0.00052226 | 0.00013089
146 | 0.0012191 | 0.00030554
147 | 0.0017975 | 0.00045049

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1