## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_180-2_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_180-2_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_180-2_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_180-2_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_180-2_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_180-2_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_180-2_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_180-2_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_180-2_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_180-2_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_180-2_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_180-2_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_180-2_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_180-2_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_180-2_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_180-2_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_180-2_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_180-2_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_180-2_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_180-2_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_180-2_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_180-2_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_180-2_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_180-2_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_180-2_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_180-2_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_180-2_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_180-2_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_180-2_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_180-2_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_180-2_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_180-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_180-2_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_180-2_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_180-2_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_180-2_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_180-2_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_180-2_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_180-2_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_180-2_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_180-2_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_180-2_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_180-2_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_180-2_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_180-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_180-2_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_180-2_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_180-2_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_180-2_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_180-2_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_180-2_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_180-2_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_180-2_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_180-2_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_180-2_1_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_180-2_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_180-2_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_180-2_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_180-2_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_180-2_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_180-2_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_180-2_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_180-2_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_180-2_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_180-2_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_180-2_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_180-2_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_180-2_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_180-2_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_180-2_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_180-2_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_180-2_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_180-2_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_180-2_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_180-2_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_180-2_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_180-2_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_180-2_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_180-2_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_180-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_180-2_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_180-2_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_180-2_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_180-2_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_180-2_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_180-2_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_180-2_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_180-2_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_180-2_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_180-2_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_180-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_180-2_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_180-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_180-2_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_180-2_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_180-2_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_180-2_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_180-2_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_180-2_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_180-2_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_180-2_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_180-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_180-2_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_180-2_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_180-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_180-2_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_180-2_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_180-2_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_180-2_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_180-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_180-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_180-2_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_180-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_180-2_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_180-2_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_180-2_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_180-2_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_180-2_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_180-2_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_180-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_180-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_180-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_180-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_180-2_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_180-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_180-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_180-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_180-2_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_180-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_180-2_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_180-2_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_180-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_180-2_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_180-2_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_180-2_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_180-2_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_180-2_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_180-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_180-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_180-2_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_180-2_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_180-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_180-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_180-2_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_180-2_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_180-2_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_180-2_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_180-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_180-2_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_180-2_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_180-2_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_180-2_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_180-2_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_180-2_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_180-2_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_180-2_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_180-2_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_180-2_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_180-2_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_180-2_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_180-2_1_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_180-2_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_180-2_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_26_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_180-2_1_4_load_9 | 0 | 0.00094076 | 0.00023578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_180-2_1_4_load_185 | 4 | 0.00051093 | 0.00012805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_180-2_1_4_load_198 | 5 | 0.0031272 | 0.00078376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_180-2_1_4_load_186 | 6 | 0.0014251 | 0.00035715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_180-2_1_4_load_13 | 7 | 0.0023237 | 0.00058238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_180-2_1_4_load_14 | 8 | 0.0035169 | 0.00088142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_180-2_1_4_load_16 | 10 | 0.0016767 | 0.00042022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_180-2_1_4_load_19 | 13 | 0.0012554 | 0.00031463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_180-2_1_4_load_36 | 14 | 0.0026289 | 0.00065885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_180-2_1_4_load_49 | 16 | 0.0024971 | 0.00062584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_180-2_1_4_load_20 | 17 | 0.0019344 | 0.00048482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_180-2_1_4_load_45 | 20 | 0.00035191 | 8.8197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_180-2_1_4_load_29 | 21 | 0.00092808 | 0.0002326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_180-2_1_4_load_21 | 22 | 0.00078734 | 0.00019733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_180-2_1_4_load_22 | 23 | 0.0012312 | 0.00030857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_180-2_1_4_load_24 | 25 | 0.0019031 | 0.00047696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_180-2_1_4_load_25 | 26 | 0.00072544 | 0.00018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_180-2_1_4_load_26 | 27 | 0.00094254 | 0.00023622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_180-2_1_4_load_27 | 28 | 0.0012179 | 0.00030524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_180-2_1_4_load_112 | 29 | 0.0018154 | 0.00045498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_180-2_1_4_load_28 | 30 | 0.0012189 | 0.00030548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_180-2_1_4_load_111 | 31 | 0.0010963 | 0.00027476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_180-2_1_4_load_44 | 33 | 0.0076897 | 0.0019272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_180-2_1_4_load_40 | 34 | 0.054371 | 0.013627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_180-2_1_4_load_31 | 35 | 0.0033896 | 0.00084952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_180-2_1_4_load_48 | 36 | 0.00093323 | 0.00023389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_180-2_1_4_load_32 | 38 | 0.0032145 | 0.00080563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_180-2_1_4_load_33 | 39 | 0.0041075 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_180-2_1_4_load_35 | 40 | 0.0026587 | 0.00066632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_180-2_1_4_load_37 | 41 | 0.0013594 | 0.00034069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_180-2_1_4_load_38 | 42 | 0.0011816 | 0.00029613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_180-2_1_4_load_39 | 43 | 0.0011131 | 0.00027896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_180-2_1_4_load_110 | 44 | 0.0015162 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_180-2_1_4_load_88 | 45 | 0.00072847 | 0.00018257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_180-2_1_4_load_41 | 46 | 0.037184 | 0.0093193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_180-2_1_4_load_43 | 47 | 0.0078344 | 0.0019635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_180-2_1_4_load_46 | 48 | 0.0083665 | 0.0020968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_180-2_1_4_load_103 | 49 | 0.0088914 | 0.0022284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_180-2_1_4_load_101 | 50 | 0.0045631 | 0.0011436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_180-2_1_4_load_52 | 51 | 0.011389 | 0.0028543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_180-2_1_4_load_249 | 53 | 0.0019284 | 0.0004833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_180-2_1_4_load_247 | 54 | 0.0014147 | 0.00035457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_180-2_1_4_load_115 | 55 | 0.0037917 | 0.0009503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_180-2_1_4_load_53 | 56 | 0.002367 | 0.00059323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_180-2_1_4_load_54 | 57 | 0.0021649 | 0.00054256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_180-2_1_4_load_55 | 58 | 0.0022488 | 0.0005636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_180-2_1_4_load_57 | 61 | 0.0017234 | 0.00043193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_180-2_1_4_load_84 | 63 | 0.0013585 | 0.00034046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_180-2_1_4_load_62 | 64 | 0.0020498 | 0.00051373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_180-2_1_4_load_58 | 65 | 0.0016521 | 0.00041404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_180-2_1_4_load_59 | 66 | 0.0019392 | 0.00048601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_180-2_1_4_load_61 | 67 | 0.0017269 | 0.0004328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_180-2_1_4_load_100 | 68 | 0.0045517 | 0.0011408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_180-2_1_4_load_106 | 69 | 0.00067059 | 0.00016807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_180-2_1_4_load_66 | 70 | 0.0036945 | 0.00092594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_180-2_1_4_load_63 | 72 | 0.0030791 | 0.00077171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_180-2_1_4_load_67 | 75 | 0.0025893 | 0.00064894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_180-2_1_4_load_68 | 76 | 0.00081524 | 0.00020432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_180-2_1_4_load_69 | 77 | 0.0031044 | 0.00077803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_180-2_1_4_load_143 | 78 | 0.0031571 | 0.00079125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_180-2_1_4_load_91 | 79 | 0.00093108 | 0.00023335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_180-2_1_4_load_144 | 80 | 0.0057374 | 0.0014379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_180-2_1_4_load_89 | 81 | 0.0010721 | 0.00026869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_180-2_1_4_load_163 | 82 | 0.00085404 | 0.00021404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_180-2_1_4_load_164 | 83 | 0.001243 | 0.00031154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_180-2_1_4_load_70 | 84 | 0.0014987 | 0.00037561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_180-2_1_4_load_71 | 85 | 0.0038498 | 0.00096485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_180-2_1_4_load_72 | 86 | 0.0017301 | 0.00043361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_180-2_1_4_load_73 | 87 | 0.0045771 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_180-2_1_4_load_116 | 89 | 0.0025823 | 0.00064718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_180-2_1_4_load_166 | 91 | 0.0028712 | 0.00071959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_180-2_1_4_load_118 | 92 | 0.015569 | 0.0039019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_180-2_1_4_load_75 | 93 | 0.001263 | 0.00031653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_180-2_1_4_load_76 | 94 | 0.002826 | 0.00070827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_180-2_1_4_load_77 | 95 | 0.0016836 | 0.00042196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_180-2_1_4_load_78 | 96 | 0.0040753 | 0.0010214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_180-2_1_4_load_79 | 97 | 0.0050401 | 0.0012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_180-2_1_4_load_82 | 99 | 0.00095569 | 0.00023952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_180-2_1_4_load_92 | 101 | 0.00085593 | 0.00021452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_180-2_1_4_load_90 | 102 | 0.0010319 | 0.00025863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_180-2_1_4_load_93 | 104 | 0.0034783 | 0.00087175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_180-2_1_4_load_95 | 105 | 0.00050625 | 0.00012688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_180-2_1_4_load_85 | 106 | 0.0054048 | 0.0013546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_180-2_1_4_load_87 | 107 | 0.0026616 | 0.00066706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_180-2_1_4_load_113 | 108 | 0.00092692 | 0.00023231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_180-2_1_4_load_114 | 109 | 0.00088505 | 0.00022181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_180-2_1_4_load_94 | 110 | 0.0029619 | 0.00074232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_180-2_1_4_load_107 | 111 | 0.00098707 | 0.00024738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_180-2_1_4_load_108 | 112 | 0.0010174 | 0.00025498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_180-2_1_4_load_96 | 113 | 0.00079077 | 0.00019819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_180-2_1_4_load_102 | 114 | 0.0080283 | 0.0020121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_180-2_1_4_load_105 | 115 | 0.0014888 | 0.00037313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_180-2_1_4_load_147 | 117 | 0.0026214 | 0.00065699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_180-2_1_4_load_119 | 120 | 0.0040994 | 0.0010274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_180-2_1_4_load_120 | 121 | 0.0011414 | 0.00028606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_180-2_1_4_load_121 | 122 | 0.00079216 | 0.00019853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_180-2_1_4_load_123 | 124 | 0.00085998 | 0.00021553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_180-2_1_4_load_124 | 125 | 0.00095915 | 0.00024039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_180-2_1_4_load_125 | 126 | 0.00073995 | 0.00018545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_180-2_1_4_load_162 | 127 | 0.0019054 | 0.00047754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_180-2_1_4_load_135 | 128 | 0.0024873 | 0.00062338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_180-2_1_4_load_167 | 129 | 0.0013729 | 0.00034408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_180-2_1_4_load_145 | 130 | 0.0034683 | 0.00086923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_180-2_1_4_load_126 | 132 | 0.0020023 | 0.00050184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_180-2_1_4_load_127 | 133 | 0.0012333 | 0.0003091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_180-2_1_4_load_128 | 134 | 0.005838 | 0.0014631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_180-2_1_4_load_130 | 136 | 0.0025027 | 0.00062724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_180-2_1_4_load_134 | 137 | 0.00094432 | 0.00023667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_180-2_1_4_load_131 | 138 | 0.0033992 | 0.00085192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_180-2_1_4_load_149 | 139 | 0.00092589 | 0.00023205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_180-2_1_4_load_141 | 140 | 0.00092388 | 0.00023155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_180-2_1_4_load_132 | 141 | 0.00066059 | 0.00016556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_180-2_1_4_load_133 | 142 | 0.0058006 | 0.0014538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_180-2_1_4_load_150 | 143 | 0.0016594 | 0.00041589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_180-2_1_4_load_151 | 144 | 0.0013031 | 0.00032659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_180-2_1_4_load_142 | 145 | 0.0024101 | 0.00060403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_180-2_1_4_load_140 | 146 | 0.0024913 | 0.00062438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_180-2_1_4_load_137 | 147 | 0.0023173 | 0.00058078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_180-2_1_4_load_165 | 148 | 0.0032527 | 0.00081519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_180-2_1_4_load_138 | 149 | 0.00068958 | 0.00017283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_180-2_1_4_load_139 | 150 | 0.00072364 | 0.00018136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_180-2_1_4_load_157 | 153 | 0.00099335 | 0.00024896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_180-2_1_4_load_156 | 154 | 0.00064687 | 0.00016212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_180-2_1_4_load_154 | 155 | 0.0040963 | 0.0010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_180-2_1_4_load_152 | 156 | 0.0010956 | 0.00027459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_180-2_1_4_load_153 | 157 | 0.00056317 | 0.00014114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_180-2_1_4_load_158 | 159 | 0.00089767 | 0.00022498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_180-2_1_4_load_245 | 160 | 0.0017063 | 0.00042765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_180-2_1_4_load_246 | 161 | 0.0014563 | 0.00036498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_180-2_1_4_load_248 | 162 | 0.0017056 | 0.00042746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_180-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_180-2_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.11213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_180-2_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.027554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_180-2_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_180-2_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_180-2_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_180-2_1_4_line_6 |  | 6 | 152 | 0.053563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_180-2_1_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.019348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_180-2_1_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.014314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_180-2_1_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_180-2_1_4_line_10 |  | 9 | 11 | 0.04211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_180-2_1_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.006023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_180-2_1_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.017992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_180-2_1_4_line_13 |  | 11 | 14 | 0.013321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_180-2_1_4_line_14 |  | 12 | 15 | 0.046386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_180-2_1_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.021506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_180-2_1_4_line_16 |  | 13 | 17 | 0.043813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_180-2_1_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.015568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_180-2_1_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.045447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_180-2_1_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.03687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_180-2_1_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.0024028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_180-2_1_4_line_21 |  | 18 | 38 | 0.0032013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_180-2_1_4_line_22 |  | 19 | 53 | 0.036118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_180-2_1_4_line_23 |  | 20 | 25 | 0.0017264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_180-2_1_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_180-2_1_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.026414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_180-2_1_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_180-2_1_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.023355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_180-2_1_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.01467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_180-2_1_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.023842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_180-2_1_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_180-2_1_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.013029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_180-2_1_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.013671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_180-2_1_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.012034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_180-2_1_4_line_34 |  | 31 | 59 | 0.040455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_180-2_1_4_line_35 |  | 32 | 33 | 0.018555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_180-2_1_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.034458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_180-2_1_4_line_37 |  | 33 | 49 | 0.023244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_180-2_1_4_line_38 |  | 34 | 46 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_180-2_1_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.02727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_180-2_1_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.044039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_180-2_1_4_line_41 |  | 37 | 48 | 0.012236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_180-2_1_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.034395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_180-2_1_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0044014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_180-2_1_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.017963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_180-2_1_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.036846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_180-2_1_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.0020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_180-2_1_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.00527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_180-2_1_4_line_48 |  | 45 | 60 | 0.029497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_180-2_1_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.013566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_180-2_1_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0082444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_180-2_1_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.039268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_180-2_1_4_line_52 |  | 50 | 114 | 0.022165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_180-2_1_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.038407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_180-2_1_4_line_54 |  | 52 | 55 | 0.034265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_180-2_1_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.010293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_180-2_1_4_line_56 |  | 54 | 160 | 0.0057715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_180-2_1_4_line_57 |  | 55 | 92 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_180-2_1_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_180-2_1_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.0021118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_180-2_1_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.011935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_180-2_1_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.044549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_180-2_1_4_line_62 |  | 60 | 63 | 0.018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_180-2_1_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.033154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_180-2_1_4_line_64 |  | 62 | 64 | 0.034519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_180-2_1_4_line_65 |  | 62 | 65 | 0.0022754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_180-2_1_4_line_66 |  | 63 | 106 | 0.012496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_180-2_1_4_line_67 |  | 64 | 69 | 0.027922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_180-2_1_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_180-2_1_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_180-2_1_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0081701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_180-2_1_4_line_71 |  | 68 | 70 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_180-2_1_4_line_72 |  | 69 | 71 | 0.038756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_180-2_1_4_line_73 |  | 70 | 73 | 0.023814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_180-2_1_4_line_74 |  | 71 | 115 | 0.014139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_180-2_1_4_line_75 |  | 71 | 114 | 0.032683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_180-2_1_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.00038981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_180-2_1_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.018031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_180-2_1_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_180-2_1_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.021138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_180-2_1_4_line_80 |  | 74 | 77 | 0.013438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_180-2_1_4_line_81 |  | 75 | 78 | 0.019211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_180-2_1_4_line_82 |  | 76 | 79 | 0.0048582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_180-2_1_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.01403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_180-2_1_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.01467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_180-2_1_4_line_85 |  | 80 | 130 | 0.01051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_180-2_1_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0043994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_180-2_1_4_line_87 |  | 83 | 148 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_180-2_1_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.033568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_180-2_1_4_line_89 |  | 84 | 86 | 0.025177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_180-2_1_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.010782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_180-2_1_4_line_91 |  | 86 | 88 | 0.027852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_180-2_1_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.039511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_180-2_1_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.008115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_180-2_1_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.018584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_180-2_1_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.030936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_180-2_1_4_line_96 |  | 91 | 118 | 0.02363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_180-2_1_4_line_97 |  | 93 | 94 | 0.040357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_180-2_1_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_180-2_1_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.026216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_180-2_1_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.017543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_180-2_1_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.015334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_180-2_1_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.020953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_180-2_1_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.002419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_180-2_1_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.028091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_180-2_1_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.021949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_180-2_1_4_line_106 |  | 100 | 103 | 0.10683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_180-2_1_4_line_107 |  | 101 | 104 | 0.018932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_180-2_1_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.041428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_180-2_1_4_line_109 |  | 104 | 110 | 0.010151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_180-2_1_4_line_110 |  | 105 | 113 | 0.022551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_180-2_1_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.017733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_180-2_1_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.010124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_180-2_1_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.00027693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_180-2_1_4_line_114 |  | 109 | 119 | 0.0052717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_180-2_1_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0073144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_180-2_1_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.010436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_180-2_1_4_line_117 |  | 112 | 119 | 0.0086999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_180-2_1_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.019456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_180-2_1_4_line_119 |  | 116 | 117 | 0.014385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_180-2_1_4_line_120 |  | 116 | 118 | 0.033019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_180-2_1_4_line_121 |  | 117 | 153 | 0.011505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_180-2_1_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.034877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_180-2_1_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_180-2_1_4_line_124 |  | 121 | 123 | 0.01606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_180-2_1_4_line_125 |  | 122 | 124 | 0.0066707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_180-2_1_4_line_126 |  | 123 | 125 | 0.010521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_180-2_1_4_line_127 |  | 123 | 126 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_180-2_1_4_line_128 |  | 124 | 127 | 0.022762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_180-2_1_4_line_129 |  | 125 | 128 | 0.010862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_180-2_1_4_line_130 |  | 126 | 129 | 0.014137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_180-2_1_4_line_131 |  | 127 | 130 | 0.0046903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_180-2_1_4_line_132 |  | 128 | 131 | 0.026519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_180-2_1_4_line_133 |  | 131 | 146 | 0.024759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_180-2_1_4_line_134 |  | 131 | 147 | 0.023649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_180-2_1_4_line_135 |  | 132 | 133 | 0.016552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_180-2_1_4_line_136 |  | 132 | 134 | 0.069192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_180-2_1_4_line_137 |  | 133 | 135 | 0.010966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_180-2_1_4_line_138 |  | 134 | 136 | 0.016871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_180-2_1_4_line_139 |  | 135 | 137 | 0.0093639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_180-2_1_4_line_140 |  | 135 | 138 | 0.027472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_180-2_1_4_line_141 |  | 136 | 139 | 0.0051409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_180-2_1_4_line_142 |  | 137 | 140 | 0.0043151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_180-2_1_4_line_143 |  | 138 | 141 | 0.034087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_180-2_1_4_line_144 |  | 140 | 145 | 0.0067016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_180-2_1_4_line_145 |  | 141 | 142 | 0.0053921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_180-2_1_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.0080294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_180-2_1_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.0063563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_180-2_1_4_line_148 |  | 144 | 154 | 0.01042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_180-2_1_4_line_149 |  | 145 | 153 | 0.0092638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_180-2_1_4_line_150 |  | 146 | 148 | 0.02383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_180-2_1_4_line_151 |  | 147 | 149 | 0.027086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_180-2_1_4_line_152 |  | 149 | 150 | 0.030733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_180-2_1_4_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0068292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_180-2_1_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.021027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_180-2_1_4_line_155 |  | 152 | 158 | 0.037538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_180-2_1_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.0065626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_180-2_1_4_line_157 |  | 156 | 157 | 0.025081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_180-2_1_4_line_158 |  | 157 | 158 | 0.0087262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_180-2_1_4_line_159 |  | 158 | 159 | 0.043112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_180-2_1_4_line_160 |  | 160 | 161 | 0.012503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_180-2_1_4_line_161 |  | 161 | 162 | 0.00085254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_180-2_1_4_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 163 | 61 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2700439.1672 | 1254889.4003 | 2700451.6397 | 1254884.0075 | 2700465.9861 | 1254879.0661
1 | 2700349.284 | 1254822.3562 | 2700374.8668 | 1254841.5941 | 2700432.791 | 1254884.566 | 2700439.1672 | 1254889.4003
2 | 2700349.284 | 1254822.3562 | 2700363.9536 | 1254807.9822 | 2700367.908 | 1254802.1445
3 | 2700349.284 | 1254822.3562 | 2700324.2722 | 1254803.3455
4 | 2700367.908 | 1254802.1445 | 2700379.6322 | 1254809.8838
5 | 2700324.2722 | 1254803.3455 | 2700322.3787 | 1254801.9063 | 2700305.9216 | 1254789.4025
6 | 2700268.681 | 1254751.1897 | 2700280.8108 | 1254766.4739 | 2700299.1007 | 1254784.2201 | 2700305.9216 | 1254789.4025
7 | 2700243.4723 | 1254196.561 | 2700247.2247 | 1254188.4872 | 2700255.3272 | 1254181.8968
8 | 2700269.0893 | 1254177.96 | 2700255.3272 | 1254181.8968 | 2700255.3272 | 1254181.8968
9 | 2700243.4723 | 1254196.561 | 2700243.3327 | 1254196.8613 | 2700243.9161 | 1254209.2916
10 | 2700269.0893 | 1254177.96 | 2700268.7802 | 1254161.9086 | 2700270.7764 | 1254146.5189 | 2700272.6574 | 1254136.1536
11 | 2700269.0893 | 1254177.96 | 2700270.719 | 1254183.7588
12 | 2700237.4192 | 1254225.4136 | 2700240.6892 | 1254221.9589 | 2700244.0535 | 1254212.2192 | 2700243.9161 | 1254209.2916
13 | 2700272.6574 | 1254136.1536 | 2700260.2191 | 1254131.3845
14 | 2700292.9157 | 1254223.989 | 2700274.1842 | 1254196.1274 | 2700270.719 | 1254183.7588
15 | 2700270.719 | 1254183.7588 | 2700291.9842 | 1254180.5496
16 | 2700197.166 | 1254234.4254 | 2700214.7836 | 1254236.7546 | 2700225.9986 | 1254234.398 | 2700234.95 | 1254228.0222 | 2700237.4192 | 1254225.4136
17 | 2700245.683 | 1254125.811 | 2700260.2191 | 1254131.3845
18 | 2700292.9157 | 1254223.989 | 2700323.7256 | 1254197.2116 | 2700326.9659 | 1254193.9083
19 | 2700292.9157 | 1254223.989 | 2700265.6491 | 1254248.807
20 | 2700194.7839 | 1254234.1104 | 2700197.166 | 1254234.4254
21 | 2700245.683 | 1254125.811 | 2700244.3608 | 1254128.7264
22 | 2700326.9659 | 1254193.9083 | 2700333.2921 | 1254201.2991 | 2700336.7199 | 1254207.4065 | 2700337.8507 | 1254211.4733 | 2700337.1063 | 1254215.7753 | 2700330.1143 | 1254224.0044
23 | 2700265.6491 | 1254248.807 | 2700264.3724 | 1254249.9691
24 | 2700254.5353 | 1254258.9229 | 2700246.7033 | 1254266.0515 | 2700243.5764 | 1254269.7801
25 | 2700226.6035 | 1254290.0194 | 2700243.5764 | 1254269.7801
26 | 2700254.5353 | 1254258.9229 | 2700264.3724 | 1254249.9691
27 | 2700226.6035 | 1254290.0194 | 2700212.8075 | 1254308.8646
28 | 2700226.6035 | 1254290.0194 | 2700236.2845 | 1254299.8133 | 2700236.4072 | 1254300.7036
29 | 2700212.8075 | 1254308.8646 | 2700207.7797 | 1254315.7326 | 2700199.5113 | 1254328.6418
30 | 2700236.4072 | 1254300.7036 | 2700237.8469 | 1254311.1526
31 | 2700199.5113 | 1254328.6418 | 2700192.4842 | 1254339.6132
32 | 2700237.8469 | 1254311.1526 | 2700239.7129 | 1254324.6955
33 | 2700185.9936 | 1254349.7468 | 2700192.4842 | 1254339.6132
34 | 2700245.2349 | 1254364.7723 | 2700239.7129 | 1254324.6955
35 | 2700185.9936 | 1254349.7468 | 2700176.8794 | 1254365.909
36 | 2700185.9936 | 1254349.7468 | 2700182.5204 | 1254347.6531 | 2700183.3498 | 1254343.675 | 2700157.7894 | 1254337.3181
37 | 2700176.8794 | 1254365.909 | 2700170.179 | 1254377.7907 | 2700166.5807 | 1254386.694
38 | 2700157.7894 | 1254337.3181 | 2700140.8763 | 1254333.1117
39 | 2700125.9159 | 1254255.9154 | 2700119.0017 | 1254282.2943
40 | 2700107.8357 | 1254324.8944 | 2700119.0017 | 1254282.2943
41 | 2700107.8357 | 1254324.8944 | 2700119.7103 | 1254327.8477
42 | 2700244.3608 | 1254128.7264 | 2700230.1545 | 1254160.0507
43 | 2700228.3366 | 1254164.0591 | 2700230.1545 | 1254160.0507
44 | 2700307.6097 | 1254324.8459 | 2700295.6133 | 1254332.4103 | 2700294.5527 | 1254336.0394
45 | 2700284.2165 | 1254371.4057 | 2700294.5527 | 1254336.0394
46 | 2700284.2165 | 1254371.4057 | 2700283.6449 | 1254373.3616
47 | 2700282.1665 | 1254378.42 | 2700283.6449 | 1254373.3616
48 | 2700267.9312 | 1254403.0982 | 2700277.6553 | 1254393.8554 | 2700282.1665 | 1254378.42
49 | 2700127.711 | 1254329.8375 | 2700140.8763 | 1254333.1117
50 | 2700119.7103 | 1254327.8477 | 2700127.711 | 1254329.8375
51 | 2700153.8602 | 1254423.8225 | 2700162.5952 | 1254396.5552 | 2700166.5807 | 1254386.694
52 | 2700153.8602 | 1254423.8225 | 2700147.0983 | 1254444.9304
53 | 2700031.5137 | 1254353.4389 | 2700054.6371 | 1254329.0878 | 2700058.2354 | 1254325.8709
54 | 2700031.5137 | 1254353.4389 | 2700048.3682 | 1254383.2721
55 | 2700322.7158 | 1254231.0907 | 2700326.9818 | 1254227.6911 | 2700330.1143 | 1254224.0044
56 | 2700318.2022 | 1254234.6876 | 2700322.7158 | 1254231.0907
57 | 2700060.1073 | 1254404.0509 | 2700048.3682 | 1254383.2721
58 | 2700232.7406 | 1254399.2109 | 2700241.1646 | 1254375.9914
59 | 2700232.0203 | 1254401.1961 | 2700232.7406 | 1254399.2109
60 | 2700245.2349 | 1254364.7723 | 2700241.1646 | 1254375.9914
61 | 2700245.2349 | 1254364.7723 | 2700250.6875 | 1254375.6288 | 2700267.9312 | 1254403.0982
62 | 2700267.9312 | 1254403.0982 | 2700278.5414 | 1254418.3315
63 | 2700229.579 | 1254476.5523 | 2700224.3849 | 1254466.0338 | 2700221.5621 | 1254453.1646 | 2700221.4808 | 1254444.9169
64 | 2700229.579 | 1254476.5523 | 2700211.2827 | 1254491.6437 | 2700200.9169 | 1254494.6819
65 | 2700229.579 | 1254476.5523 | 2700230.809 | 1254478.4666
66 | 2700278.5414 | 1254418.3315 | 2700285.6836 | 1254428.5856
67 | 2700173.9025 | 1254488.2864 | 2700189.6488 | 1254493.5237 | 2700200.9169 | 1254494.6819
68 | 2700230.809 | 1254478.4666 | 2700237.4819 | 1254488.8515 | 2700240.2135 | 1254492.1447
69 | 2700247.0066 | 1254499.485 | 2700243.3382 | 1254495.9118 | 2700240.2135 | 1254492.1447
70 | 2700247.0066 | 1254499.485 | 2700252.8592 | 1254505.1856
71 | 2700265.0035 | 1254517.0146 | 2700252.8592 | 1254505.1856
72 | 2700137.1275 | 1254476.0549 | 2700173.9025 | 1254488.2864
73 | 2700282.0627 | 1254533.6308 | 2700265.0035 | 1254517.0146
74 | 2700137.1275 | 1254476.0549 | 2700132.4501 | 1254489.3976
75 | 2700137.1275 | 1254476.0549 | 2700147.0983 | 1254444.9304
76 | 2700282.0627 | 1254533.6308 | 2700282.3024 | 1254533.9382
77 | 2700293.3909 | 1254548.1565 | 2700282.3024 | 1254533.9382
78 | 2700282.0627 | 1254533.6308 | 2700271.4937 | 1254544.9578
79 | 2700293.3909 | 1254548.1565 | 2700313.792 | 1254542.6255
80 | 2700293.3909 | 1254548.1565 | 2700300.1918 | 1254559.7463
81 | 2700258.6041 | 1254559.163 | 2700259.1622 | 1254558.1739 | 2700271.4937 | 1254544.9578
82 | 2700313.792 | 1254542.6255 | 2700318.481 | 1254541.3542
83 | 2700253.8492 | 1254572.2173 | 2700253.8339 | 1254572.0615 | 2700255.8251 | 1254564.0888 | 2700258.6041 | 1254559.163
84 | 2700332.9823 | 1254539.7681 | 2700322.9606 | 1254540.1397 | 2700318.481 | 1254541.3542
85 | 2700253.8492 | 1254572.2173 | 2700254.8764 | 1254582.6765 | 2700254.8764 | 1254582.6765
86 | 2700313.3206 | 1254588.7215 | 2700314.8304 | 1254592.8537
87 | 2700318.744 | 1254609.2039 | 2700316.7853 | 1254598.2039 | 2700314.8304 | 1254592.8537
88 | 2700030.5404 | 1254415.864 | 2700020.7491 | 1254400.606 | 2700015.3425 | 1254388.3493 | 2700014.7422 | 1254386.3976
89 | 2700030.5404 | 1254415.864 | 2700035.3937 | 1254423.4271 | 2700046.2121 | 1254435.4727
90 | 2700014.7422 | 1254386.3976 | 2700011.5726 | 1254376.0917
91 | 2700068.7247 | 1254435.7333 | 2700059.7866 | 1254442.243 | 2700055.8997 | 1254443.2004 | 2700052.1164 | 1254442.0466 | 2700046.2121 | 1254435.4727
92 | 2700068.7247 | 1254435.7333 | 2700061.6281 | 1254452.9271 | 2700056.8762 | 1254463.0994 | 2700056.5022 | 1254470.0431 | 2700059.1382 | 1254470.7504
93 | 2700075.3242 | 1254430.9854 | 2700072.575 | 1254432.9294 | 2700068.7247 | 1254435.7333
94 | 2700059.1382 | 1254470.7504 | 2700070.7435 | 1254473.8645 | 2700077.3022 | 1254473.5097
95 | 2700075.3242 | 1254430.9854 | 2700060.1073 | 1254404.0509
96 | 2700100.8687 | 1254471.8164 | 2700087.97 | 1254472.9326 | 2700077.3022 | 1254473.5097
97 | 2700403.3306 | 1254449.1814 | 2700401.1682 | 1254443.9768 | 2700393.0793 | 1254439.1024 | 2700372.9962 | 1254435.8372 | 2700368.3555 | 1254434.1728
98 | 2700403.3306 | 1254449.1814 | 2700405.0394 | 1254453.2943 | 2700404.7017 | 1254463.0036
99 | 2700356.5447 | 1254413.296 | 2700359.4963 | 1254426.1229 | 2700361.9641 | 1254431.8805 | 2700368.3555 | 1254434.1728
100 | 2700402.0151 | 1254480.2985 | 2700404.5532 | 1254467.275 | 2700404.7017 | 1254463.0036
101 | 2700399.0819 | 1254495.3492 | 2700402.0151 | 1254480.2985
102 | 2700399.0819 | 1254495.3492 | 2700378.6254 | 1254490.8134
103 | 2700401.4497 | 1254495.8787 | 2700399.0819 | 1254495.3492
104 | 2700351.2008 | 1254484.7326 | 2700378.6254 | 1254490.8134
105 | 2700401.4497 | 1254495.8787 | 2700397.1404 | 1254517.4006
106 | 2700506.8349 | 1254514.5143 | 2700484.3739 | 1254512.665 | 2700450.8017 | 1254505.7567 | 2700401.4497 | 1254495.8787
107 | 2700351.2008 | 1254484.7326 | 2700343.1479 | 1254482.947 | 2700333.8026 | 1254477.7705
108 | 2700506.8349 | 1254514.5143 | 2700548.1835 | 1254517.0823
109 | 2700324.9233 | 1254472.8521 | 2700333.8026 | 1254477.7705
110 | 2700548.1835 | 1254517.0823 | 2700555.6314 | 1254517.5449 | 2700570.5948 | 1254515.6015
111 | 2700285.6836 | 1254428.5856 | 2700295.8188 | 1254443.1369
112 | 2700301.6053 | 1254451.4447 | 2700295.8188 | 1254443.1369
113 | 2700301.6053 | 1254451.4447 | 2700301.7636 | 1254451.6719
114 | 2700304.7766 | 1254455.9977 | 2700301.7636 | 1254451.6719
115 | 2700324.9233 | 1254472.8521 | 2700318.5249 | 1254469.3079 | 2700318.5249 | 1254469.3079
116 | 2700318.5249 | 1254469.3079 | 2700311.0272 | 1254462.0491
117 | 2700304.7766 | 1254455.9977 | 2700311.0272 | 1254462.0491
118 | 2700116.6986 | 1254500.8183 | 2700132.4501 | 1254489.3976
119 | 2700116.6986 | 1254500.8183 | 2700122.3444 | 1254514.0495
120 | 2700100.8687 | 1254471.8164 | 2700116.6986 | 1254500.8183
121 | 2700122.3444 | 1254514.0495 | 2700124.5512 | 1254519.2213 | 2700126.4872 | 1254524.7754
122 | 2700304.7766 | 1254455.9977 | 2700318.9068 | 1254438.3229 | 2700314.9538 | 1254426.7022
123 | 2700267.4227 | 1254614.4098 | 2700270.837 | 1254623.0457 | 2700273.1026 | 1254635.0355
124 | 2700273.7358 | 1254651.0172 | 2700273.9252 | 1254639.3889 | 2700273.1026 | 1254635.0355
125 | 2700264.9701 | 1254608.2064 | 2700267.4227 | 1254614.4098
126 | 2700273.7358 | 1254651.0172 | 2700284.2326 | 1254651.7294
127 | 2700273.7358 | 1254651.0172 | 2700263.3033 | 1254653.468
128 | 2700264.9701 | 1254608.2064 | 2700256.6009 | 1254587.0383
129 | 2700295.015 | 1254652.9063 | 2700290.9941 | 1254652.1881 | 2700284.2326 | 1254651.7294
130 | 2700249.5406 | 1254656.7011 | 2700263.3033 | 1254653.468
131 | 2700254.8764 | 1254582.6765 | 2700256.6009 | 1254587.0383
132 | 2700321.1209 | 1254657.5693 | 2700295.015 | 1254652.9063
133 | 2700321.1209 | 1254657.5693 | 2700321.879 | 1254647.1182 | 2700321.2347 | 1254632.8523
134 | 2700321.1209 | 1254657.5693 | 2700314.6384 | 1254680.3124
135 | 2700132.1867 | 1254579.6394 | 2700132.5463 | 1254563.0915 | 2700132.5463 | 1254563.0915
136 | 2700147.4124 | 1254646.8284 | 2700139.8617 | 1254615.913 | 2700132.0011 | 1254588.1802 | 2700132.1867 | 1254579.6394
137 | 2700136.2446 | 1254552.768 | 2700132.5463 | 1254563.0915
138 | 2700147.4124 | 1254646.8284 | 2700147.7787 | 1254648.3284 | 2700152.078 | 1254663.0401
139 | 2700136.2446 | 1254552.768 | 2700133.1625 | 1254543.9259
140 | 2700136.2446 | 1254552.768 | 2700144.6601 | 1254570.8915 | 2700149.0641 | 1254576.9504
141 | 2700153.52 | 1254667.9746 | 2700152.078 | 1254663.0401
142 | 2700133.1625 | 1254543.9259 | 2700131.7421 | 1254539.8512
143 | 2700149.0641 | 1254576.9504 | 2700154.6438 | 1254584.6268 | 2700172.5113 | 1254601.5314
144 | 2700131.7421 | 1254539.8512 | 2700129.5363 | 1254533.523
145 | 2700175.6123 | 1254605.9425 | 2700172.5113 | 1254601.5314 | 2700172.5113 | 1254601.5314
146 | 2700175.6123 | 1254605.9425 | 2700180.2301 | 1254612.5112
147 | 2700183.3485 | 1254618.0353 | 2700181.301 | 1254614.0345 | 2700180.2301 | 1254612.5112
148 | 2700188.0956 | 1254627.3111 | 2700183.3485 | 1254618.0353
149 | 2700129.5363 | 1254533.523 | 2700126.4872 | 1254524.7754
150 | 2700321.2347 | 1254632.8523 | 2700320.6501 | 1254619.9089 | 2700318.744 | 1254609.2039
151 | 2700314.6384 | 1254680.3124 | 2700310.0745 | 1254696.3244 | 2700304.5801 | 1254705.1976
152 | 2700287.573 | 1254730.7756 | 2700296.2201 | 1254718.6854 | 2700302.0611 | 1254709.2657 | 2700304.5801 | 1254705.1976
153 | 2700283.6002 | 1254736.3303 | 2700287.573 | 1254730.7756
154 | 2700268.681 | 1254751.1897 | 2700283.6002 | 1254736.3303
155 | 2700268.681 | 1254751.1897 | 2700246.8204 | 1254720.6285
156 | 2700188.0956 | 1254627.3111 | 2700191.0854 | 1254633.153
157 | 2700227.2031 | 1254693.0956 | 2700241.7546 | 1254713.5233
158 | 2700246.8204 | 1254720.6285 | 2700246.1423 | 1254719.6829 | 2700241.7546 | 1254713.5233
159 | 2700246.8204 | 1254720.6285 | 2700243.1713 | 1254724.0361 | 2700240.416 | 1254728.1261 | 2700226.6599 | 1254758.3288
160 | 2700318.2022 | 1254234.6876 | 2700317.1988 | 1254235.4872 | 2700309.7494 | 1254243.8767
161 | 2700309.1833 | 1254244.5142 | 2700309.7494 | 1254243.8767

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700465.9861 | 1254879.0661
1 | 2700439.1672 | 1254889.4003
2 | 2700349.284 | 1254822.3562
3 | 2700367.908 | 1254802.1445
4 | 2700324.2722 | 1254803.3455
5 | 2700379.6322 | 1254809.8838
6 | 2700305.9216 | 1254789.4025
7 | 2700255.3272 | 1254181.8968
8 | 2700243.4723 | 1254196.561
9 | 2700269.0893 | 1254177.96
10 | 2700243.9161 | 1254209.2916
11 | 2700272.6574 | 1254136.1536
12 | 2700270.719 | 1254183.7588
13 | 2700237.4192 | 1254225.4136
14 | 2700260.2191 | 1254131.3845
15 | 2700292.9157 | 1254223.989
16 | 2700291.9842 | 1254180.5496
17 | 2700197.166 | 1254234.4254
18 | 2700245.683 | 1254125.811
19 | 2700326.9659 | 1254193.9083
20 | 2700265.6491 | 1254248.807
21 | 2700194.7839 | 1254234.1104
22 | 2700243.5764 | 1254269.7801
23 | 2700254.5353 | 1254258.9229
24 | 2700226.6035 | 1254290.0194
25 | 2700264.3724 | 1254249.9691
26 | 2700212.8075 | 1254308.8646
27 | 2700236.4072 | 1254300.7036
28 | 2700199.5113 | 1254328.6418
29 | 2700237.8469 | 1254311.1526
30 | 2700192.4842 | 1254339.6132
31 | 2700239.7129 | 1254324.6955
32 | 2700185.9936 | 1254349.7468
33 | 2700176.8794 | 1254365.909
34 | 2700157.7893 | 1254337.3181
35 | 2700125.9159 | 1254255.9154
36 | 2700119.0017 | 1254282.2943
37 | 2700107.8357 | 1254324.8944
38 | 2700244.3608 | 1254128.7264
39 | 2700230.1545 | 1254160.0507
40 | 2700228.3366 | 1254164.0591
41 | 2700307.6097 | 1254324.8459
42 | 2700294.5527 | 1254336.0394
43 | 2700284.2165 | 1254371.4057
44 | 2700283.6449 | 1254373.3616
45 | 2700282.1665 | 1254378.42
46 | 2700140.8763 | 1254333.1117
47 | 2700127.711 | 1254329.8375
48 | 2700119.7103 | 1254327.8477
49 | 2700166.5807 | 1254386.694
50 | 2700153.8602 | 1254423.8225
51 | 2700058.2354 | 1254325.8709
52 | 2700031.5137 | 1254353.4389
53 | 2700330.1143 | 1254224.0044
54 | 2700322.7158 | 1254231.0907
55 | 2700048.3682 | 1254383.2721
56 | 2700232.7406 | 1254399.2109
57 | 2700241.1646 | 1254375.9914
58 | 2700232.0203 | 1254401.1961
59 | 2700245.2349 | 1254364.7723
60 | 2700267.9312 | 1254403.0982
61 | 2700221.4808 | 1254444.9169
62 | 2700229.579 | 1254476.5523
63 | 2700278.5414 | 1254418.3315
64 | 2700200.9169 | 1254494.6819
65 | 2700230.809 | 1254478.4666
66 | 2700240.2135 | 1254492.1447
67 | 2700247.0066 | 1254499.485
68 | 2700252.8592 | 1254505.1856
69 | 2700173.9025 | 1254488.2864
70 | 2700265.0035 | 1254517.0146
71 | 2700137.1275 | 1254476.0549
72 | 2700282.3024 | 1254533.9382
73 | 2700282.0627 | 1254533.6308
74 | 2700293.3909 | 1254548.1565
75 | 2700271.4937 | 1254544.9578
76 | 2700313.792 | 1254542.6255
77 | 2700300.1918 | 1254559.7463
78 | 2700258.6041 | 1254559.163
79 | 2700318.481 | 1254541.3542
80 | 2700253.8492 | 1254572.2173
81 | 2700332.9823 | 1254539.7681
82 | 2700313.3206 | 1254588.7215
83 | 2700314.8304 | 1254592.8537
84 | 2700030.5404 | 1254415.864
85 | 2700014.7422 | 1254386.3976
86 | 2700046.2121 | 1254435.4727
87 | 2700011.5726 | 1254376.0917
88 | 2700068.7247 | 1254435.7333
89 | 2700059.1382 | 1254470.7504
90 | 2700075.3242 | 1254430.9854
91 | 2700077.3022 | 1254473.5097
92 | 2700060.1073 | 1254404.0509
93 | 2700403.3306 | 1254449.1814
94 | 2700368.3555 | 1254434.1728
95 | 2700404.7017 | 1254463.0036
96 | 2700356.5447 | 1254413.296
97 | 2700402.0151 | 1254480.2985
98 | 2700399.0819 | 1254495.3492
99 | 2700378.6254 | 1254490.8134
100 | 2700401.4497 | 1254495.8787
101 | 2700351.2008 | 1254484.7326
102 | 2700397.1404 | 1254517.4006
103 | 2700506.8349 | 1254514.5143
104 | 2700333.8026 | 1254477.7705
105 | 2700548.1835 | 1254517.0823
106 | 2700285.6836 | 1254428.5856
107 | 2700295.8188 | 1254443.1369
108 | 2700301.6053 | 1254451.4447
109 | 2700301.7636 | 1254451.6719
110 | 2700324.9233 | 1254472.8521
111 | 2700318.5249 | 1254469.3079
112 | 2700311.0272 | 1254462.0491
113 | 2700570.5948 | 1254515.6015
114 | 2700147.0983 | 1254444.9304
115 | 2700132.4501 | 1254489.3976
116 | 2700116.6986 | 1254500.8183
117 | 2700122.3444 | 1254514.0495
118 | 2700100.8687 | 1254471.8164
119 | 2700304.7766 | 1254455.9977
120 | 2700314.9538 | 1254426.7022
121 | 2700273.1026 | 1254635.0355
122 | 2700267.4227 | 1254614.4098
123 | 2700273.7358 | 1254651.0172
124 | 2700264.9701 | 1254608.2064
125 | 2700284.2326 | 1254651.7294
126 | 2700263.3033 | 1254653.468
127 | 2700256.6009 | 1254587.0383
128 | 2700295.015 | 1254652.9063
129 | 2700249.5406 | 1254656.7011
130 | 2700254.8764 | 1254582.6765
131 | 2700321.1209 | 1254657.5693
132 | 2700132.1867 | 1254579.6394
133 | 2700132.5463 | 1254563.0915
134 | 2700147.4124 | 1254646.8284
135 | 2700136.2446 | 1254552.768
136 | 2700152.078 | 1254663.0401
137 | 2700133.1625 | 1254543.9259
138 | 2700149.0641 | 1254576.9504
139 | 2700153.52 | 1254667.9746
140 | 2700131.7421 | 1254539.8512
141 | 2700172.5113 | 1254601.5314
142 | 2700175.6123 | 1254605.9425
143 | 2700180.2301 | 1254612.5112
144 | 2700183.3485 | 1254618.0353
145 | 2700129.5363 | 1254533.523
146 | 2700321.2347 | 1254632.8523
147 | 2700314.6384 | 1254680.3124
148 | 2700318.744 | 1254609.2039
149 | 2700304.5801 | 1254705.1976
150 | 2700287.573 | 1254730.7756
151 | 2700283.6002 | 1254736.3303
152 | 2700268.681 | 1254751.1897
153 | 2700126.4872 | 1254524.7754
154 | 2700188.0956 | 1254627.3111
155 | 2700191.0854 | 1254633.153
156 | 2700227.2031 | 1254693.0956
157 | 2700241.7546 | 1254713.5233
158 | 2700246.8204 | 1254720.6285
159 | 2700226.6599 | 1254758.3288
160 | 2700318.2022 | 1254234.6876
161 | 2700309.7494 | 1254243.8767
162 | 2700309.1833 | 1254244.5142
163 | 2700229.579 | 1254476.5523

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98602 | -0.26908 | 0.00094076 | 0.00023578
1 | 0.98604 | -0.2686 | 0 | 0
2 | 0.98614 | -0.2667 | 0 | 0
3 | 0.98606 | -0.26825 | 0 | 0
4 | 0.98626 | -0.26441 | 0.00051093 | 0.00012805
5 | 0.98602 | -0.26903 | 0.0031272 | 0.00078376
6 | 0.98635 | -0.26251 | 0.0014251 | 0.00035715
7 | 0.97553 | -0.47119 | 0.0023237 | 0.00058238
8 | 0.97537 | -0.47449 | 0.0035169 | 0.00088142
9 | 0.97569 | -0.46814 | 0 | 0
10 | 0.9753 | -0.47585 | 0.0016767 | 0.00042022
11 | 0.9752 | -0.47787 | 0 | 0
12 | 0.97583 | -0.46547 | 0 | 0
13 | 0.97523 | -0.47721 | 0.0012554 | 0.00031463
14 | 0.97504 | -0.48095 | 0.0026289 | 0.00065885
15 | 0.97698 | -0.44278 | 0 | 0
16 | 0.97578 | -0.46645 | 0.0024971 | 0.00062584
17 | 0.97511 | -0.47951 | 0.0019344 | 0.00048482
18 | 0.9749 | -0.4838 | 0 | 0
19 | 0.97663 | -0.4496 | 0 | 0
20 | 0.97818 | -0.41927 | 0.00035191 | 8.8197e-05
21 | 0.97511 | -0.47955 | 0.00092808 | 0.0002326
22 | 0.97925 | -0.39834 | 0.00078734 | 0.00019733
23 | 0.97869 | -0.40915 | 0.0012312 | 0.00030857
24 | 0.98021 | -0.37951 | 0 | 0
25 | 0.97823 | -0.41816 | 0.0019031 | 0.00047696
26 | 0.98074 | -0.36907 | 0.00072544 | 0.00018181
27 | 0.98001 | -0.38347 | 0.00094254 | 0.00023622
28 | 0.98129 | -0.35835 | 0.0012179 | 0.00030524
29 | 0.97986 | -0.38626 | 0.0018154 | 0.00045498
30 | 0.9816 | -0.35242 | 0.0012189 | 0.00030548
31 | 0.97968 | -0.38978 | 0.0010963 | 0.00027476
32 | 0.98188 | -0.34688 | 0 | 0
33 | 0.9828 | -0.32897 | 0.0076897 | 0.0019272
34 | 0.9783 | -0.41696 | 0.054371 | 0.013627
35 | 0.9767 | -0.44842 | 0.0033896 | 0.00084952
36 | 0.97679 | -0.44674 | 0.00093323 | 0.00023389
37 | 0.97696 | -0.44326 | 0 | 0
38 | 0.97487 | -0.48439 | 0.0032145 | 0.00080563
39 | 0.97465 | -0.48866 | 0.0041075 | 0.0010294
40 | 0.97464 | -0.48887 | 0.0026587 | 0.00066632
41 | 0.97785 | -0.42569 | 0.0013594 | 0.00034069
42 | 0.97787 | -0.42524 | 0.0011816 | 0.00029613
43 | 0.97796 | -0.42353 | 0.0011131 | 0.00027896
44 | 0.97797 | -0.4234 | 0.0015162 | 0.00038
45 | 0.97799 | -0.4229 | 0.00072847 | 0.00018257
46 | 0.97737 | -0.4353 | 0.037184 | 0.0093193
47 | 0.97711 | -0.44038 | 0.0078344 | 0.0019635
48 | 0.97701 | -0.44229 | 0.0083665 | 0.0020968
49 | 0.984 | -0.30576 | 0.0088914 | 0.0022284
50 | 0.9861 | -0.26512 | 0.0045631 | 0.0011436
51 | 0.97942 | -0.39562 | 0.011389 | 0.0028543
52 | 0.97983 | -0.38767 | 0 | 0
53 | 0.97636 | -0.45502 | 0.0019284 | 0.0004833
54 | 0.9763 | -0.45621 | 0.0014147 | 0.00035457
55 | 0.98019 | -0.38059 | 0.0037917 | 0.0009503
56 | 0.97898 | -0.40352 | 0.002367 | 0.00059323
57 | 0.97909 | -0.40145 | 0.0021649 | 0.00054256
58 | 0.97898 | -0.40361 | 0.0022488 | 0.0005636
59 | 0.97916 | -0.39998 | 0 | 0
60 | 0.97815 | -0.41973 | 0 | 0
61 | 1 | 0 | -0.40965 | -0.10495
62 | 0.99692 | -0.05812 | 0 | 0
63 | 0.97741 | -0.43422 | 0.0013585 | 0.00034046
64 | 0.99426 | -0.10867 | 0.0020498 | 0.00051373
65 | 0.99678 | -0.060831 | 0.0016521 | 0.00041404
66 | 0.99577 | -0.08018 | 0.0019392 | 0.00048601
67 | 0.99518 | -0.091515 | 0.0017269 | 0.0004328
68 | 0.99471 | -0.10052 | 0.0045517 | 0.0011408
69 | 0.99212 | -0.14951 | 0.00067059 | 0.00016807
70 | 0.99381 | -0.11788 | 0.0036945 | 0.00092594
71 | 0.98915 | -0.20636 | 0 | 0
72 | 0.99262 | -0.14082 | 0.0030791 | 0.00077171
73 | 0.99263 | -0.14076 | 0 | 0
74 | 0.99253 | -0.14271 | 0 | 0
75 | 0.99198 | -0.1532 | 0.0025893 | 0.00064894
76 | 0.99247 | -0.14376 | 0.00081524 | 0.00020432
77 | 0.99249 | -0.14345 | 0.0031044 | 0.00077803
78 | 0.99123 | -0.16777 | 0.0031571 | 0.00079125
79 | 0.99246 | -0.14394 | 0.00093108 | 0.00023335
80 | 0.99072 | -0.17763 | 0.0057374 | 0.0014379
81 | 0.99245 | -0.14421 | 0.0010721 | 0.00026869
82 | 0.98731 | -0.24377 | 0.00085404 | 0.00021404
83 | 0.98732 | -0.2437 | 0.001243 | 0.00031154
84 | 0.98111 | -0.36267 | 0.0014987 | 0.00037561
85 | 0.98084 | -0.3678 | 0.0038498 | 0.00096485
86 | 0.98134 | -0.35815 | 0.0017301 | 0.00043361
87 | 0.9808 | -0.36869 | 0.0045771 | 0.0011471
88 | 0.98164 | -0.35227 | 0 | 0
89 | 0.98319 | -0.32201 | 0.0025823 | 0.00064718
90 | 0.98141 | -0.35679 | 0 | 0
91 | 0.98396 | -0.30694 | 0.0028712 | 0.00071959
92 | 0.98053 | -0.37402 | 0.015569 | 0.0039019
93 | 0.97337 | -0.51393 | 0.001263 | 0.00031653
94 | 0.97311 | -0.51905 | 0.002826 | 0.00070827
95 | 0.97347 | -0.5118 | 0.0016836 | 0.00042196
96 | 0.97301 | -0.52102 | 0.0040753 | 0.0010214
97 | 0.97363 | -0.50862 | 0.0050401 | 0.0012632
98 | 0.97385 | -0.50442 | 0 | 0
99 | 0.97418 | -0.49779 | 0.00095569 | 0.00023952
100 | 0.97384 | -0.50453 | 0 | 0
101 | 0.97466 | -0.48842 | 0.00085593 | 0.00021452
102 | 0.97382 | -0.50494 | 0.0010319 | 0.00025863
103 | 0.97371 | -0.50708 | 0 | 0
104 | 0.97499 | -0.4818 | 0.0034783 | 0.00087175
105 | 0.97366 | -0.50807 | 0.00050625 | 0.00012688
106 | 0.97693 | -0.44368 | 0.0054048 | 0.0013546
107 | 0.97634 | -0.45537 | 0.0026616 | 0.00066706
108 | 0.97602 | -0.46155 | 0.00092692 | 0.00023231
109 | 0.97601 | -0.46172 | 0.00088505 | 0.00022181
110 | 0.97521 | -0.47761 | 0.0029619 | 0.00074232
111 | 0.97538 | -0.4742 | 0.00098707 | 0.00024738
112 | 0.97564 | -0.46914 | 0.0010174 | 0.00025498
113 | 0.97365 | -0.5084 | 0.00079077 | 0.00019819
114 | 0.98731 | -0.24181 | 0.0080283 | 0.0020121
115 | 0.98801 | -0.22838 | 0.0014888 | 0.00037313
116 | 0.98647 | -0.25825 | 0 | 0
117 | 0.98596 | -0.26804 | 0.0026214 | 0.00065699
118 | 0.98501 | -0.2866 | 0 | 0
119 | 0.97586 | -0.46476 | 0 | 0
120 | 0.97573 | -0.46738 | 0.0040994 | 0.0010274
121 | 0.98897 | -0.21159 | 0.0011414 | 0.00028606
122 | 0.9895 | -0.20131 | 0.00079216 | 0.00019853
123 | 0.98859 | -0.21895 | 0 | 0
124 | 0.98967 | -0.19803 | 0.00085998 | 0.00021553
125 | 0.98836 | -0.22338 | 0.00095915 | 0.00024039
126 | 0.98857 | -0.21936 | 0.00073995 | 0.00018545
127 | 0.99026 | -0.18649 | 0.0019054 | 0.00047754
128 | 0.98814 | -0.22777 | 0.0024873 | 0.00062338
129 | 0.98855 | -0.2197 | 0.0013729 | 0.00034408
130 | 0.99039 | -0.18396 | 0.0034683 | 0.00086923
131 | 0.98764 | -0.23732 | 0 | 0
132 | 0.98442 | -0.29817 | 0.0020023 | 0.00050184
133 | 0.98459 | -0.29482 | 0.0012333 | 0.0003091
134 | 0.98383 | -0.30971 | 0.005838 | 0.0014631
135 | 0.98472 | -0.29235 | 0 | 0
136 | 0.98377 | -0.31076 | 0.0025027 | 0.00062724
137 | 0.98498 | -0.28729 | 0.00094432 | 0.00023667
138 | 0.98427 | -0.30103 | 0.0033992 | 0.00085192
139 | 0.98377 | -0.31084 | 0.00092589 | 0.00023205
140 | 0.9851 | -0.28489 | 0.00092388 | 0.00023155
141 | 0.98383 | -0.30973 | 0.00066059 | 0.00016556
142 | 0.98376 | -0.31104 | 0.0058006 | 0.0014538
143 | 0.9837 | -0.31215 | 0.0016594 | 0.00041589
144 | 0.98367 | -0.31284 | 0.0013031 | 0.00032659
145 | 0.9853 | -0.28104 | 0.0024101 | 0.00060403
146 | 0.98747 | -0.24079 | 0.0024913 | 0.00062438
147 | 0.98738 | -0.24252 | 0.0023173 | 0.00058078
148 | 0.98735 | -0.24307 | 0.0032527 | 0.00081519
149 | 0.98713 | -0.24736 | 0.00068958 | 0.00017283
150 | 0.98687 | -0.25247 | 0.00072364 | 0.00018136
151 | 0.98681 | -0.25352 | 0 | 0
152 | 0.98665 | -0.25675 | 0 | 0
153 | 0.98559 | -0.27533 | 0.00099335 | 0.00024896
154 | 0.98362 | -0.31373 | 0.00064687 | 0.00016212
155 | 0.9836 | -0.31422 | 0.0040963 | 0.0010266
156 | 0.98652 | -0.25922 | 0.0010956 | 0.00027459
157 | 0.98655 | -0.25873 | 0.00056317 | 0.00014114
158 | 0.98656 | -0.25847 | 0 | 0
159 | 0.98652 | -0.25916 | 0.00089767 | 0.00022498
160 | 0.97627 | -0.45672 | 0.0017063 | 0.00042765
161 | 0.97623 | -0.45744 | 0.0014563 | 0.00036498
162 | 0.97623 | -0.45747 | 0.0017056 | 0.00042746
163 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00094076 | -0.00023578 | 0.00094078 | 0.00023542 | 2.1738e-08 | -3.5295e-07 | 0.0014197 | 0.0014196 | 0.0014197 | 0.98602 | -0.26908 | 0.98604 | -0.2686 | 0.39003
1 | -0.00094078 | -0.00023542 | 0.00094086 | 0.00023405 | 8.471e-08 | -1.3763e-06 | 0.0014196 | 0.0014191 | 0.0014196 | 0.98604 | -0.2686 | 0.98614 | -0.2667 | 0.39
2 | 0.0031276 | 0.00078345 | -0.0031273 | -0.00078365 | 2.3012e-07 | -2.0423e-07 | 0.0047192 | 0.0047193 | 0.0047193 | 0.98614 | -0.2667 | 0.98606 | -0.26825 | 1.2965
3 | -0.0040684 | -0.0010175 | 0.0040689 | 0.0010174 | 4.4388e-07 | -1.1678e-07 | 0.0061382 | 0.0061381 | 0.0061382 | 0.98614 | -0.2667 | 0.98626 | -0.26441 | 1.6863
4 | 0.0031273 | 0.00078365 | -0.0031272 | -0.00078376 | 1.1733e-07 | -1.041e-07 | 0.0047193 | 0.0047193 | 0.0047193 | 0.98606 | -0.26825 | 0.98602 | -0.26903 | 1.2965
5 | -0.0045798 | -0.0011454 | 0.0045802 | 0.0011454 | 4.1253e-07 | -3.011e-08 | 0.006909 | 0.0069089 | 0.006909 | 0.98626 | -0.26441 | 0.98635 | -0.26251 | 1.8981
6 | -0.0060053 | -0.0015026 | 0.0060069 | 0.0015029 | 1.6482e-06 | 3.71e-07 | 0.0090587 | 0.0090584 | 0.0090587 | 0.98635 | -0.26251 | 0.98665 | -0.25675 | 2.4887
7 | 0.009314 | 0.002334 | -0.0093125 | -0.0023333 | 1.4644e-06 | 6.9568e-07 | 0.014207 | 0.014207 | 0.014207 | 0.97553 | -0.47119 | 0.97537 | -0.47449 | 3.903
8 | -0.011638 | -0.0029164 | 0.011639 | 0.0029173 | 1.6914e-06 | 9.0376e-07 | 0.017751 | 0.017751 | 0.017751 | 0.97553 | -0.47119 | 0.97569 | -0.46814 | 4.8767
9 | 0.0057956 | 0.0014519 | -0.0057952 | -0.0014518 | 3.745e-07 | 8.0245e-08 | 0.0088415 | 0.0088415 | 0.0088415 | 0.97537 | -0.47449 | 0.9753 | -0.47585 | 2.429
10 | 0.01262 | 0.0031657 | -0.012614 | -0.0031625 | 5.8505e-06 | 3.2187e-06 | 0.019248 | 0.019248 | 0.019248 | 0.97569 | -0.46814 | 0.9752 | -0.47787 | 5.288
11 | -0.02426 | -0.006083 | 0.024263 | 0.0060849 | 3.0919e-06 | 1.9036e-06 | 0.036999 | 0.036999 | 0.036999 | 0.97569 | -0.46814 | 0.97583 | -0.46547 | 10.1646
12 | 0.0041185 | 0.0010316 | -0.0041182 | -0.0010317 | 2.6638e-07 | -5.4026e-08 | 0.0062834 | 0.0062835 | 0.0062835 | 0.9753 | -0.47585 | 0.97523 | -0.47721 | 1.7262
13 | 0.012614 | 0.0031625 | -0.012613 | -0.0031615 | 1.8508e-06 | 1.0183e-06 | 0.019248 | 0.019248 | 0.019248 | 0.9752 | -0.47787 | 0.97504 | -0.48095 | 5.288
14 | -0.02676 | -0.0067106 | 0.026789 | 0.0067285 | 2.8966e-05 | 1.7958e-05 | 0.040807 | 0.040807 | 0.040807 | 0.97583 | -0.46547 | 0.97698 | -0.44278 | 11.2108
15 | 0.0024973 | 0.00062565 | -0.0024971 | -0.00062584 | 1.1695e-07 | -1.9381e-07 | 0.0038079 | 0.003808 | 0.003808 | 0.97583 | -0.46547 | 0.97578 | -0.46645 | 1.0462
16 | 0.0028628 | 0.00071704 | -0.0028625 | -0.00071739 | 3.1348e-07 | -3.4597e-07 | 0.004368 | 0.0043682 | 0.0043682 | 0.97523 | -0.47721 | 0.97511 | -0.47951 | 1.2001
17 | 0.0099837 | 0.0025026 | -0.0099824 | -0.002502 | 1.3553e-06 | 6.7324e-07 | 0.015236 | 0.015237 | 0.015237 | 0.97504 | -0.48095 | 0.9749 | -0.4838 | 4.1859
18 | 0.0082167 | 0.00206 | -0.008214 | -0.0020589 | 2.6693e-06 | 1.1395e-06 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.97698 | -0.44278 | 0.97663 | -0.4496 | 3.4382
19 | -0.035006 | -0.0087885 | 0.035045 | 0.0088132 | 3.9311e-05 | 2.4697e-05 | 0.053322 | 0.053322 | 0.053322 | 0.97698 | -0.44278 | 0.97818 | -0.41927 | 14.6489
20 | 0.00092808 | 0.00023257 | -0.00092808 | -0.0002326 | 1.8073e-09 | -2.8817e-08 | 0.0014162 | 0.0014162 | 0.0014162 | 0.97511 | -0.47951 | 0.97511 | -0.47955 | 0.38908
21 | 0.0099824 | 0.002502 | -0.0099821 | -0.0025018 | 2.7869e-07 | 1.3845e-07 | 0.015237 | 0.015237 | 0.015237 | 0.9749 | -0.4838 | 0.97487 | -0.48439 | 4.1859
22 | 0.008214 | 0.0020589 | -0.0082119 | -0.002058 | 2.1214e-06 | 9.0588e-07 | 0.012515 | 0.012515 | 0.012515 | 0.97663 | -0.4496 | 0.97636 | -0.45502 | 3.4383
23 | -0.035397 | -0.0089014 | 0.035399 | 0.0089026 | 1.8779e-06 | 1.1802e-06 | 0.053857 | 0.053857 | 0.053857 | 0.97818 | -0.41927 | 0.97823 | -0.41816 | 14.7959
24 | 0.038569 | 0.0097108 | -0.038549 | -0.0096983 | 1.992e-05 | 1.2555e-05 | 0.058624 | 0.058624 | 0.058624 | 0.97925 | -0.39834 | 0.97869 | -0.40915 | 16.1054
25 | -0.039356 | -0.0099081 | 0.039392 | 0.0099305 | 3.5446e-05 | 2.2353e-05 | 0.05982 | 0.05982 | 0.05982 | 0.97925 | -0.39834 | 0.98021 | -0.37951 | 16.4341
26 | 0.037318 | 0.0093897 | -0.037302 | -0.0093796 | 1.6066e-05 | 1.0115e-05 | 0.056752 | 0.056752 | 0.056752 | 0.97869 | -0.40915 | 0.97823 | -0.41816 | 15.5912
27 | -0.098971 | -0.024941 | 0.09902 | 0.024972 | 4.9457e-05 | 3.0475e-05 | 0.15029 | 0.15029 | 0.15029 | 0.98021 | -0.37951 | 0.98074 | -0.36907 | 10.3223
28 | 0.059579 | 0.015011 | -0.059568 | -0.015004 | 1.1257e-05 | 6.4651e-06 | 0.090473 | 0.090473 | 0.090473 | 0.98021 | -0.37951 | 0.98001 | -0.38347 | 6.2138
29 | -0.099746 | -0.025153 | 0.099797 | 0.025185 | 5.123e-05 | 3.1583e-05 | 0.15139 | 0.15139 | 0.15139 | 0.98074 | -0.36907 | 0.98129 | -0.35835 | 10.3979
30 | 0.058625 | 0.014768 | -0.058617 | -0.014763 | 7.84e-06 | 4.4861e-06 | 0.089042 | 0.089042 | 0.089042 | 0.98001 | -0.38347 | 0.97986 | -0.38626 | 6.1155
31 | -0.10101 | -0.02549 | 0.10104 | 0.025508 | 2.8683e-05 | 1.7698e-05 | 0.15324 | 0.15324 | 0.15324 | 0.98129 | -0.35835 | 0.9816 | -0.35242 | 10.5247
32 | 0.056802 | 0.014308 | -0.056792 | -0.014303 | 9.542e-06 | 5.4182e-06 | 0.086285 | 0.086285 | 0.086285 | 0.97986 | -0.38626 | 0.97968 | -0.38978 | 5.9262
33 | -0.10226 | -0.025813 | 0.10229 | 0.02583 | 2.7135e-05 | 1.6758e-05 | 0.15509 | 0.15509 | 0.15509 | 0.9816 | -0.35242 | 0.98188 | -0.34688 | 10.6516
34 | 0.055696 | 0.014028 | -0.055669 | -0.014013 | 2.7158e-05 | 1.5345e-05 | 0.08462 | 0.084621 | 0.084621 | 0.97968 | -0.38978 | 0.97916 | -0.39998 | 5.8119
35 | -0.2148 | -0.054196 | 0.21499 | 0.054313 | 0.00018448 | 0.00011713 | 0.32566 | 0.32566 | 0.32566 | 0.98188 | -0.34688 | 0.9828 | -0.32897 | 22.3665
36 | 0.11251 | 0.028365 | -0.11214 | -0.028125 | 0.00037595 | 0.00024017 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.98188 | -0.34688 | 0.9783 | -0.41696 | 46.86
37 | -0.22268 | -0.05624 | 0.22292 | 0.056397 | 0.00024792 | 0.00015749 | 0.3373 | 0.3373 | 0.3373 | 0.9828 | -0.32897 | 0.984 | -0.30576 | 23.1662
38 | 0.057766 | 0.014498 | -0.057716 | -0.014466 | 5.0463e-05 | 3.2078e-05 | 0.087871 | 0.087871 | 0.087871 | 0.9783 | -0.41696 | 0.97737 | -0.4353 | 24.1404
39 | -0.0033896 | -0.00084952 | 0.0033899 | 0.00084935 | 2.7271e-07 | -1.6678e-07 | 0.0051641 | 0.005164 | 0.0051641 | 0.9767 | -0.44842 | 0.97679 | -0.44674 | 1.4187
40 | -0.0043231 | -0.0010832 | 0.0043238 | 0.0010831 | 7.1624e-07 | -9.2957e-08 | 0.0065857 | 0.0065855 | 0.0065857 | 0.97679 | -0.44674 | 0.97696 | -0.44326 | 1.8093
41 | -0.0043238 | -0.0010831 | 0.004324 | 0.0010831 | 1.99e-07 | -2.5869e-08 | 0.0065855 | 0.0065854 | 0.0065855 | 0.97696 | -0.44326 | 0.97701 | -0.44229 | 1.8092
42 | 0.0067676 | 0.0016962 | -0.0067662 | -0.0016957 | 1.3764e-06 | 4.5212e-07 | 0.01033 | 0.01033 | 0.01033 | 0.97487 | -0.48439 | 0.97465 | -0.48866 | 2.8379
43 | 0.0026587 | 0.00066629 | -0.0026587 | -0.00066632 | 2.7194e-08 | -3.7448e-08 | 0.0040591 | 0.0040591 | 0.0040591 | 0.97465 | -0.48866 | 0.97464 | -0.48887 | 1.1151
44 | -0.0013594 | -0.00034069 | 0.0013594 | 0.00034048 | 2.8823e-08 | -2.069e-07 | 0.0020686 | 0.0020685 | 0.0020686 | 0.97785 | -0.42569 | 0.97787 | -0.42524 | 0.56829
45 | -0.002541 | -0.00063661 | 0.0025412 | 0.00063628 | 2.0655e-07 | -3.3008e-07 | 0.0038665 | 0.0038663 | 0.0038665 | 0.97787 | -0.42524 | 0.97796 | -0.42353 | 1.0622
46 | -0.0036542 | -0.00091524 | 0.0036542 | 0.00091523 | 2.3622e-08 | -1.0451e-08 | 0.0055599 | 0.0055599 | 0.0055599 | 0.97796 | -0.42353 | 0.97797 | -0.4234 | 1.5274
47 | -0.0051705 | -0.0012952 | 0.0051706 | 0.0012952 | 1.2231e-07 | 1.2148e-08 | 0.0078669 | 0.0078668 | 0.0078669 | 0.97797 | -0.4234 | 0.97799 | -0.4229 | 2.1612
48 | -0.0058991 | -0.0014778 | 0.0059 | 0.001478 | 8.9103e-07 | 2.0006e-07 | 0.0089752 | 0.0089751 | 0.0089752 | 0.97799 | -0.4229 | 0.97815 | -0.41973 | 2.4657
49 | 0.020531 | 0.0051471 | -0.020526 | -0.0051441 | 4.9709e-06 | 3.0114e-06 | 0.031259 | 0.031259 | 0.031259 | 0.97737 | -0.4353 | 0.97711 | -0.44038 | 8.5875
50 | 0.012692 | 0.0031806 | -0.012691 | -0.00318 | 1.1549e-06 | 6.359e-07 | 0.019328 | 0.019328 | 0.019328 | 0.97711 | -0.44038 | 0.97701 | -0.44229 | 5.3099
51 | -0.23182 | -0.058626 | 0.23227 | 0.058914 | 0.00045289 | 0.00028785 | 0.35074 | 0.35074 | 0.35074 | 0.984 | -0.30576 | 0.9861 | -0.26512 | 24.0896
52 | -0.23683 | -0.060057 | 0.2371 | 0.060226 | 0.00026576 | 0.00016896 | 0.35763 | 0.35763 | 0.35763 | 0.9861 | -0.26512 | 0.98731 | -0.24181 | 24.5625
53 | -0.011389 | -0.0028543 | 0.011393 | 0.0028566 | 4.3119e-06 | 2.276e-06 | 0.017303 | 0.017302 | 0.017303 | 0.97942 | -0.39562 | 0.97983 | -0.38767 | 4.7535
54 | -0.011393 | -0.0028566 | 0.011397 | 0.0028586 | 3.8467e-06 | 2.0302e-06 | 0.017302 | 0.017302 | 0.017302 | 0.97983 | -0.38767 | 0.98019 | -0.38059 | 4.7534
55 | 0.0062835 | 0.0015747 | -0.0062832 | -0.0015746 | 3.5396e-07 | 9.7822e-08 | 0.0095763 | 0.0095764 | 0.0095764 | 0.97636 | -0.45502 | 0.9763 | -0.45621 | 2.6309
56 | 0.0048684 | 0.00122 | -0.0048683 | -0.00122 | 1.1916e-07 | 4.0952e-09 | 0.0074201 | 0.0074201 | 0.0074201 | 0.9763 | -0.45621 | 0.97627 | -0.45672 | 2.0385
57 | -0.015189 | -0.0038089 | 0.015193 | 0.0038116 | 4.7584e-06 | 2.7445e-06 | 0.023058 | 0.023058 | 0.023058 | 0.98019 | -0.38059 | 0.98053 | -0.37402 | 6.3347
58 | -0.0046158 | -0.0011568 | 0.0046163 | 0.0011568 | 4.5592e-07 | -1.8818e-08 | 0.0070158 | 0.0070157 | 0.0070158 | 0.97898 | -0.40352 | 0.97909 | -0.40145 | 1.9274
59 | 0.0022488 | 0.00056358 | -0.0022488 | -0.0005636 | 9.2522e-09 | -2.0631e-08 | 0.0034181 | 0.0034181 | 0.0034181 | 0.97898 | -0.40352 | 0.97898 | -0.40361 | 0.93904
60 | -0.0067811 | -0.0016993 | 0.0067816 | 0.0016995 | 4.7534e-07 | 1.5411e-07 | 0.010306 | 0.010306 | 0.010306 | 0.97909 | -0.40145 | 0.97916 | -0.39998 | 2.8313
61 | 0.048887 | 0.012313 | -0.048841 | -0.012285 | 4.6131e-05 | 2.8405e-05 | 0.074315 | 0.074316 | 0.074316 | 0.97916 | -0.39998 | 0.97815 | -0.41973 | 10.2082
62 | 0.042941 | 0.010807 | -0.042912 | -0.010788 | 2.9722e-05 | 1.8789e-05 | 0.065341 | 0.065341 | 0.065341 | 0.97815 | -0.41973 | 0.97741 | -0.43422 | 17.9507
63 | 0.408 | 0.10495 | -0.40685 | -0.10422 | 0.0011493 | 0.00073379 | 0.60807 | 0.60807 | 0.60807 | 1 | 0 | 0.99692 | -0.05812 | 41.763
64 | 0.33853 | 0.086949 | -0.33771 | -0.086421 | 0.00082874 | 0.0005286 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.99692 | -0.05812 | 0.99426 | -0.10867 | 34.7562
65 | 0.068316 | 0.017268 | -0.068307 | -0.017262 | 8.8809e-06 | 5.6541e-06 | 0.10202 | 0.10202 | 0.10202 | 0.99692 | -0.05812 | 0.99678 | -0.060831 | 28.0276
66 | 0.041553 | 0.010448 | -0.041534 | -0.010436 | 1.876e-05 | 1.185e-05 | 0.063273 | 0.063273 | 0.063273 | 0.97741 | -0.43422 | 0.97693 | -0.44368 | 17.3826
67 | 0.33566 | 0.085907 | -0.33499 | -0.085485 | 0.00066225 | 0.00042239 | 0.50298 | 0.50298 | 0.50298 | 0.99426 | -0.10867 | 0.99212 | -0.14951 | 34.5455
68 | 0.066655 | 0.016848 | -0.066593 | -0.016809 | 6.178e-05 | 3.9323e-05 | 0.099554 | 0.099554 | 0.099554 | 0.99678 | -0.060831 | 0.99577 | -0.08018 | 27.3501
69 | 0.064654 | 0.016323 | -0.064619 | -0.016301 | 3.5088e-05 | 2.2326e-05 | 0.096656 | 0.096656 | 0.096656 | 0.99577 | -0.08018 | 0.99518 | -0.091515 | 26.554
70 | 0.062892 | 0.015868 | -0.062865 | -0.015851 | 2.7115e-05 | 1.7247e-05 | 0.094074 | 0.094074 | 0.094074 | 0.99518 | -0.091515 | 0.99471 | -0.10052 | 25.8446
71 | 0.058313 | 0.01471 | -0.058265 | -0.014679 | 4.8414e-05 | 3.0765e-05 | 0.087265 | 0.087266 | 0.087266 | 0.99471 | -0.10052 | 0.99381 | -0.11788 | 23.9741
72 | 0.33432 | 0.085317 | -0.33341 | -0.084733 | 0.00091554 | 0.00058395 | 0.50198 | 0.50198 | 0.50198 | 0.99212 | -0.14951 | 0.98915 | -0.20636 | 34.4765
73 | 0.05457 | 0.013753 | -0.05451 | -0.013715 | 5.9658e-05 | 3.7873e-05 | 0.081734 | 0.081734 | 0.081734 | 0.99381 | -0.11788 | 0.99263 | -0.14076 | 22.4544
74 | 0.087863 | 0.022228 | -0.08777 | -0.022169 | 9.2733e-05 | 5.9168e-05 | 0.13225 | 0.13225 | 0.13225 | 0.98915 | -0.20636 | 0.98801 | -0.22838 | 36.3323
75 | 0.24555 | 0.062505 | -0.24513 | -0.062238 | 0.00041885 | 0.00026639 | 0.36973 | 0.36973 | 0.36973 | 0.98915 | -0.20636 | 0.98731 | -0.24181 | 25.3935
76 | -0.0090028 | -0.0022557 | 0.0090028 | 0.0022557 | 2.6624e-08 | 1.2e-08 | 0.013496 | 0.013496 | 0.013496 | 0.99262 | -0.14082 | 0.99263 | -0.14076 | 3.7076
77 | 0.0059236 | 0.001484 | -0.0059231 | -0.0014839 | 5.3315e-07 | 1.0817e-07 | 0.0088797 | 0.0088798 | 0.0088798 | 0.99262 | -0.14082 | 0.99253 | -0.14271 | 2.4395
78 | 0.045508 | 0.01146 | -0.045481 | -0.011442 | 2.7052e-05 | 1.7113e-05 | 0.068238 | 0.068238 | 0.068238 | 0.99263 | -0.14076 | 0.99198 | -0.1532 | 18.7468
79 | 0.0028186 | 0.00070595 | -0.0028184 | -0.00070613 | 1.4153e-07 | -1.8258e-07 | 0.0042255 | 0.0042256 | 0.0042256 | 0.99253 | -0.14271 | 0.99247 | -0.14376 | 1.1609
80 | 0.0031045 | 0.00077793 | -0.0031044 | -0.00077803 | 1.0916e-07 | -1.038e-07 | 0.0046543 | 0.0046543 | 0.0046543 | 0.99253 | -0.14271 | 0.99249 | -0.14345 | 1.2787
81 | 0.042891 | 0.010794 | -0.042861 | -0.010775 | 2.9836e-05 | 1.8847e-05 | 0.064354 | 0.064354 | 0.064354 | 0.99198 | -0.1532 | 0.99123 | -0.16777 | 17.6798
82 | 0.0020032 | 0.00050181 | -0.0020032 | -0.00050186 | 1.6433e-08 | -5.2263e-08 | 0.0030033 | 0.0030034 | 0.0030034 | 0.99247 | -0.14376 | 0.99246 | -0.14394 | 0.8251
83 | 0.039704 | 0.0099834 | -0.039686 | -0.0099716 | 1.8698e-05 | 1.1786e-05 | 0.059615 | 0.059615 | 0.059615 | 0.99123 | -0.16777 | 0.99072 | -0.17763 | 16.3778
84 | 0.0010721 | 0.00026851 | -0.0010721 | -0.00026869 | 1.4214e-08 | -1.8047e-07 | 0.0016074 | 0.0016074 | 0.0016074 | 0.99246 | -0.14394 | 0.99245 | -0.14421 | 0.44161
85 | 0.033948 | 0.0085337 | -0.033938 | -0.0085273 | 1.025e-05 | 6.4246e-06 | 0.050998 | 0.050998 | 0.050998 | 0.99072 | -0.17763 | 0.99039 | -0.18396 | 14.0104
86 | -0.00085404 | -0.00021404 | 0.00085404 | 0.00021399 | 2.7333e-09 | -5.4513e-08 | 0.0012872 | 0.0012871 | 0.0012872 | 0.98731 | -0.24377 | 0.98732 | -0.2437 | 0.35361
87 | -0.0020971 | -0.00052552 | 0.0020971 | 0.00052535 | 6.3189e-08 | -1.753e-07 | 0.0031606 | 0.0031605 | 0.0031606 | 0.98732 | -0.2437 | 0.98735 | -0.24307 | 0.86828
88 | 0.0084292 | 0.0021129 | -0.0084271 | -0.002112 | 2.0574e-06 | 8.9294e-07 | 0.012784 | 0.012785 | 0.012785 | 0.98111 | -0.36267 | 0.98084 | -0.3678 | 3.5122
89 | -0.0099279 | -0.0024885 | 0.00993 | 0.0024895 | 2.1406e-06 | 1.052e-06 | 0.015057 | 0.015057 | 0.015057 | 0.98111 | -0.36267 | 0.98134 | -0.35815 | 4.1367
90 | 0.0045773 | 0.0011471 | -0.0045771 | -0.0011471 | 1.9497e-07 | -1.1299e-08 | 0.0069441 | 0.0069441 | 0.0069441 | 0.98084 | -0.3678 | 0.9808 | -0.36869 | 1.9077
91 | -0.01166 | -0.0029231 | 0.011663 | 0.0029249 | 3.265e-06 | 1.7376e-06 | 0.017681 | 0.017681 | 0.017681 | 0.98134 | -0.35815 | 0.98164 | -0.35227 | 4.8574
92 | -0.042457 | -0.010658 | 0.042519 | 0.010697 | 6.1384e-05 | 3.8786e-05 | 0.064366 | 0.064365 | 0.064366 | 0.98164 | -0.35227 | 0.98319 | -0.32201 | 17.6828
93 | 0.030794 | 0.0077335 | -0.030787 | -0.0077293 | 6.6324e-06 | 4.1422e-06 | 0.046685 | 0.046685 | 0.046685 | 0.98164 | -0.35227 | 0.98141 | -0.35679 | 12.8255
94 | -0.045101 | -0.011344 | 0.045134 | 0.011365 | 3.2485e-05 | 2.0554e-05 | 0.068274 | 0.068273 | 0.068274 | 0.98319 | -0.32201 | 0.98396 | -0.30694 | 18.7565
95 | 0.030787 | 0.0077293 | -0.030762 | -0.0077135 | 2.5284e-05 | 1.5791e-05 | 0.046685 | 0.046685 | 0.046685 | 0.98141 | -0.35679 | 0.98053 | -0.37402 | 12.8256
96 | -0.048005 | -0.012084 | 0.048052 | 0.012114 | 4.6726e-05 | 2.9604e-05 | 0.072616 | 0.072615 | 0.072616 | 0.98396 | -0.30694 | 0.98501 | -0.2866 | 19.9493
97 | 0.0069034 | 0.0017301 | -0.0069017 | -0.0017295 | 1.6856e-06 | 5.7726e-07 | 0.010553 | 0.010554 | 0.010554 | 0.97337 | -0.51393 | 0.97311 | -0.51905 | 2.8993
98 | -0.0081663 | -0.0020467 | 0.0081672 | 0.002047 | 8.281e-07 | 3.5385e-07 | 0.012484 | 0.012484 | 0.012484 | 0.97337 | -0.51393 | 0.97347 | -0.5118 | 3.4297
99 | 0.0040757 | 0.0010213 | -0.0040753 | -0.0010214 | 3.8185e-07 | -8.1272e-08 | 0.0062322 | 0.0062323 | 0.0062323 | 0.97311 | -0.51905 | 0.97301 | -0.52102 | 1.7122
100 | -0.0098508 | -0.002469 | 0.0098523 | 0.0024697 | 1.4915e-06 | 7.3645e-07 | 0.015058 | 0.015058 | 0.015058 | 0.97347 | -0.5118 | 0.97363 | -0.50862 | 4.1367
101 | -0.014892 | -0.0037329 | 0.014895 | 0.0037346 | 2.9788e-06 | 1.7157e-06 | 0.02276 | 0.02276 | 0.02276 | 0.97363 | -0.50862 | 0.97385 | -0.50442 | 6.2528
102 | -0.017225 | -0.004316 | 0.01723 | 0.0043192 | 5.4426e-06 | 3.2225e-06 | 0.026318 | 0.026318 | 0.026318 | 0.97385 | -0.50442 | 0.97418 | -0.49779 | 7.2303
103 | 0.0023292 | 0.00058143 | -0.0023292 | -0.00058145 | 1.1485e-08 | -2.2747e-08 | 0.0035582 | 0.0035582 | 0.0035582 | 0.97385 | -0.50442 | 0.97384 | -0.50453 | 0.97752
104 | -0.018186 | -0.0045588 | 0.018194 | 0.0045636 | 8.1282e-06 | 4.8521e-06 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.97418 | -0.49779 | 0.97466 | -0.48842 | 7.6313
105 | 0.001032 | 0.00025837 | -0.0010319 | -0.00025863 | 2.0464e-08 | -2.5999e-07 | 0.0015767 | 0.0015768 | 0.0015768 | 0.97384 | -0.50453 | 0.97382 | -0.50494 | 0.43319
106 | 0.0012973 | 0.00032309 | -0.0012971 | -0.00032432 | 1.5733e-07 | -1.2283e-06 | 0.0019815 | 0.0019819 | 0.0019819 | 0.97384 | -0.50453 | 0.97371 | -0.50708 | 0.54449
107 | -0.01905 | -0.0047781 | 0.019056 | 0.0047817 | 6.0055e-06 | 3.6075e-06 | 0.029085 | 0.029085 | 0.029085 | 0.97466 | -0.48842 | 0.97499 | -0.4818 | 7.9903
108 | 0.0012971 | 0.00032432 | -0.001297 | -0.00032479 | 6.103e-08 | -4.7622e-07 | 0.0019819 | 0.0019821 | 0.0019821 | 0.97371 | -0.50708 | 0.97366 | -0.50807 | 0.54454
109 | -0.022534 | -0.0056535 | 0.022539 | 0.0056562 | 4.5026e-06 | 2.755e-06 | 0.034393 | 0.034393 | 0.034393 | 0.97499 | -0.4818 | 0.97521 | -0.47761 | 9.4487
110 | 0.00079078 | 0.00019791 | -0.00079077 | -0.00019819 | 1.235e-08 | -2.7257e-07 | 0.0012084 | 0.0012085 | 0.0012085 | 0.97366 | -0.50807 | 0.97365 | -0.5084 | 0.33201
111 | 0.03613 | 0.0090814 | -0.036109 | -0.0090687 | 2.0146e-05 | 1.2671e-05 | 0.05504 | 0.05504 | 0.05504 | 0.97693 | -0.44368 | 0.97634 | -0.45537 | 15.121
112 | 0.033448 | 0.0084017 | -0.033438 | -0.0083955 | 9.8688e-06 | 6.1894e-06 | 0.050984 | 0.050984 | 0.050984 | 0.97634 | -0.45537 | 0.97602 | -0.46155 | 14.0066
113 | 0.032511 | 0.0081632 | -0.032511 | -0.008163 | 2.5519e-07 | 1.5986e-07 | 0.049571 | 0.049571 | 0.049571 | 0.97602 | -0.46155 | 0.97601 | -0.46172 | 13.6183
114 | 0.031626 | 0.0079412 | -0.031621 | -0.0079383 | 4.5969e-06 | 2.8761e-06 | 0.048221 | 0.048221 | 0.048221 | 0.97601 | -0.46172 | 0.97586 | -0.46476 | 13.2477
115 | -0.0255 | -0.0063986 | 0.025505 | 0.0064011 | 4.1533e-06 | 2.5668e-06 | 0.038913 | 0.038912 | 0.038913 | 0.97521 | -0.47761 | 0.97538 | -0.4742 | 10.6903
116 | -0.026492 | -0.0066485 | 0.026498 | 0.0066525 | 6.3931e-06 | 3.9613e-06 | 0.040418 | 0.040418 | 0.040418 | 0.97538 | -0.4742 | 0.97564 | -0.46914 | 11.1039
117 | -0.027515 | -0.0069074 | 0.027521 | 0.006911 | 5.7468e-06 | 3.5693e-06 | 0.04197 | 0.04197 | 0.04197 | 0.97564 | -0.46914 | 0.97586 | -0.46476 | 11.5302
118 | 0.086281 | 0.021796 | -0.086158 | -0.021717 | 0.00012332 | 7.8674e-05 | 0.13001 | 0.13001 | 0.13001 | 0.98801 | -0.22838 | 0.98647 | -0.25825 | 35.7163
119 | 0.038041 | 0.0095615 | -0.038023 | -0.0095503 | 1.7769e-05 | 1.1189e-05 | 0.057392 | 0.057392 | 0.057392 | 0.98647 | -0.25825 | 0.98596 | -0.26804 | 15.7671
120 | 0.048117 | 0.012155 | -0.048052 | -0.012114 | 6.5291e-05 | 4.1365e-05 | 0.072615 | 0.072615 | 0.072615 | 0.98647 | -0.25825 | 0.98501 | -0.2866 | 19.9493
121 | 0.035402 | 0.0088933 | -0.03539 | -0.0088856 | 1.2319e-05 | 7.7375e-06 | 0.053436 | 0.053436 | 0.053436 | 0.98596 | -0.26804 | 0.98559 | -0.27533 | 14.6802
122 | 0.0040999 | 0.0010273 | -0.0040994 | -0.0010274 | 5.1115e-07 | -1.0854e-07 | 0.0062515 | 0.0062517 | 0.0062517 | 0.97586 | -0.46476 | 0.97573 | -0.46738 | 1.7175
123 | -0.026875 | -0.0067435 | 0.026888 | 0.0067517 | 1.3178e-05 | 8.158e-06 | 0.04044 | 0.04044 | 0.04044 | 0.98897 | -0.21159 | 0.9895 | -0.20131 | 11.1098
124 | 0.025734 | 0.0064575 | -0.025725 | -0.0064519 | 9.0305e-06 | 5.5735e-06 | 0.038722 | 0.038722 | 0.038722 | 0.98897 | -0.21159 | 0.98859 | -0.21895 | 10.638
125 | -0.027681 | -0.0069502 | 0.027685 | 0.0069529 | 4.3354e-06 | 2.689e-06 | 0.041631 | 0.041631 | 0.041631 | 0.9895 | -0.20131 | 0.98967 | -0.19803 | 11.4371
126 | 0.023612 | 0.0059226 | -0.023607 | -0.0059196 | 4.984e-06 | 3.0549e-06 | 0.035542 | 0.035542 | 0.035542 | 0.98859 | -0.21895 | 0.98836 | -0.22338 | 9.7644
127 | 0.0021129 | 0.00052925 | -0.0021129 | -0.00052936 | 4.0645e-08 | -1.1139e-07 | 0.0031802 | 0.0031803 | 0.0031803 | 0.98859 | -0.21895 | 0.98857 | -0.21936 | 0.8737
128 | -0.028545 | -0.0071684 | 0.028561 | 0.0071782 | 1.5727e-05 | 9.7727e-06 | 0.042924 | 0.042924 | 0.042924 | 0.98967 | -0.19803 | 0.99026 | -0.18649 | 11.7923
129 | 0.022648 | 0.0056792 | -0.022643 | -0.0056763 | 4.7357e-06 | 2.8917e-06 | 0.034098 | 0.034098 | 0.034098 | 0.98836 | -0.22338 | 0.98814 | -0.22777 | 9.3677
130 | 0.0013729 | 0.00034391 | -0.0013729 | -0.00034408 | 2.264e-08 | -1.6676e-07 | 0.0020665 | 0.0020666 | 0.0020666 | 0.98857 | -0.21936 | 0.98855 | -0.2197 | 0.56773
131 | -0.030466 | -0.0076557 | 0.03047 | 0.007658 | 3.6873e-06 | 2.2996e-06 | 0.045787 | 0.045787 | 0.045787 | 0.99026 | -0.18649 | 0.99039 | -0.18396 | 12.5788
132 | 0.020156 | 0.0050529 | -0.020147 | -0.0050474 | 9.1619e-06 | 5.5241e-06 | 0.030353 | 0.030353 | 0.030353 | 0.98814 | -0.22777 | 0.98764 | -0.23732 | 8.3387
133 | 0.007843 | 0.0019655 | -0.0078417 | -0.001965 | 1.2964e-06 | 5.1291e-07 | 0.011816 | 0.011817 | 0.011817 | 0.98764 | -0.23732 | 0.98747 | -0.24079 | 3.2463
134 | 0.012304 | 0.0030819 | -0.012301 | -0.0030803 | 3.0472e-06 | 1.6476e-06 | 0.018536 | 0.018536 | 0.018536 | 0.98764 | -0.23732 | 0.98738 | -0.24252 | 5.0924
135 | -0.011274 | -0.0028265 | 0.011276 | 0.0028274 | 1.8027e-06 | 9.4324e-07 | 0.017042 | 0.017042 | 0.017042 | 0.98442 | -0.29817 | 0.98459 | -0.29482 | 4.6819
136 | 0.0092719 | 0.0023246 | -0.0092668 | -0.0023223 | 5.0969e-06 | 2.3829e-06 | 0.014015 | 0.014016 | 0.014016 | 0.98442 | -0.29817 | 0.98383 | -0.30971 | 3.8505
137 | -0.012509 | -0.0031365 | 0.012511 | 0.0031373 | 1.4698e-06 | 8.0122e-07 | 0.018906 | 0.018906 | 0.018906 | 0.98459 | -0.29482 | 0.98472 | -0.29235 | 5.1939
138 | 0.0034288 | 0.00085912 | -0.0034286 | -0.00085923 | 1.7015e-07 | -1.0533e-07 | 0.0051859 | 0.005186 | 0.005186 | 0.98383 | -0.30971 | 0.98377 | -0.31076 | 1.4247
139 | -0.030092 | -0.0075481 | 0.030099 | 0.0075526 | 7.2615e-06 | 4.5282e-06 | 0.045474 | 0.045474 | 0.045474 | 0.98472 | -0.29235 | 0.98498 | -0.28729 | 12.493
140 | 0.017581 | 0.0044108 | -0.017574 | -0.0044065 | 7.2722e-06 | 4.3049e-06 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.98472 | -0.29235 | 0.98427 | -0.30103 | 7.2991
141 | 0.00092589 | 0.00023199 | -0.00092589 | -0.00023205 | 3.781e-09 | -6.2854e-08 | 0.0014004 | 0.0014005 | 0.0014005 | 0.98377 | -0.31076 | 0.98377 | -0.31084 | 0.38474
142 | -0.031043 | -0.0077893 | 0.031047 | 0.0077915 | 3.5595e-06 | 2.2232e-06 | 0.046901 | 0.046901 | 0.046901 | 0.98498 | -0.28729 | 0.9851 | -0.28489 | 12.8849
143 | 0.014175 | 0.0035546 | -0.014169 | -0.0035512 | 5.8703e-06 | 3.3239e-06 | 0.02143 | 0.02143 | 0.02143 | 0.98427 | -0.30103 | 0.98383 | -0.30973 | 5.8874
144 | -0.031971 | -0.0080231 | 0.031977 | 0.0080267 | 5.8619e-06 | 3.6663e-06 | 0.048297 | 0.048296 | 0.048297 | 0.9851 | -0.28489 | 0.9853 | -0.28104 | 13.2683
145 | 0.013508 | 0.0033857 | -0.013507 | -0.0033852 | 8.4403e-07 | 4.7172e-07 | 0.020431 | 0.020431 | 0.020431 | 0.98383 | -0.30973 | 0.98376 | -0.31104 | 5.6129
146 | 0.0077067 | 0.0019314 | -0.0077062 | -0.0019313 | 4.0915e-07 | 1.5992e-07 | 0.011657 | 0.011657 | 0.011657 | 0.98376 | -0.31104 | 0.9837 | -0.31215 | 3.2025
147 | 0.0060468 | 0.0015154 | -0.0060466 | -0.0015153 | 1.9942e-07 | 4.694e-08 | 0.0091468 | 0.0091468 | 0.0091468 | 0.9837 | -0.31215 | 0.98367 | -0.31284 | 2.5129
148 | 0.0047435 | 0.0011887 | -0.0047433 | -0.0011887 | 2.0119e-07 | -3.5033e-09 | 0.0071756 | 0.0071756 | 0.0071756 | 0.98367 | -0.31284 | 0.98362 | -0.31373 | 1.9713
149 | -0.034387 | -0.0086308 | 0.034396 | 0.0086366 | 9.3705e-06 | 5.8791e-06 | 0.051936 | 0.051936 | 0.051936 | 0.9853 | -0.28104 | 0.98559 | -0.27533 | 14.2682
150 | 0.0053504 | 0.0013406 | -0.0053498 | -0.0013405 | 5.8088e-07 | 6.6957e-08 | 0.0080624 | 0.0080625 | 0.0080625 | 0.98747 | -0.24079 | 0.98735 | -0.24307 | 2.215
151 | 0.0099832 | 0.0024995 | -0.0099809 | -0.0024984 | 2.2989e-06 | 1.1249e-06 | 0.015044 | 0.015044 | 0.015044 | 0.98738 | -0.24252 | 0.98713 | -0.24736 | 4.133
152 | 0.0092913 | 0.0023255 | -0.0092891 | -0.0023245 | 2.2604e-06 | 1.0539e-06 | 0.014005 | 0.014005 | 0.014005 | 0.98713 | -0.24736 | 0.98687 | -0.25247 | 3.8475
153 | 0.0085654 | 0.0021431 | -0.008565 | -0.0021429 | 4.2708e-07 | 1.8608e-07 | 0.012914 | 0.012914 | 0.012914 | 0.98687 | -0.25247 | 0.98681 | -0.25352 | 3.5478
154 | 0.008565 | 0.0021429 | -0.0085637 | -0.0021424 | 1.315e-06 | 5.7301e-07 | 0.012914 | 0.012914 | 0.012914 | 0.98681 | -0.25352 | 0.98665 | -0.25675 | 3.5478
155 | 0.0025567 | 0.00063943 | -0.0025565 | -0.00063978 | 2.0926e-07 | -3.4544e-07 | 0.0038555 | 0.0038557 | 0.0038557 | 0.98665 | -0.25675 | 0.98656 | -0.25847 | 1.0592
156 | 0.0040964 | 0.0010266 | -0.0040963 | -0.0010266 | 9.4509e-08 | -2.2811e-08 | 0.006197 | 0.0061971 | 0.0061971 | 0.98362 | -0.31373 | 0.9836 | -0.31422 | 1.7025
157 | -0.0010956 | -0.00027459 | 0.0010957 | 0.00027429 | 2.5684e-08 | -3.038e-07 | 0.0016526 | 0.0016525 | 0.0016526 | 0.98652 | -0.25922 | 0.98655 | -0.25873 | 0.45401
158 | -0.0016588 | -0.00041543 | 0.0016588 | 0.00041533 | 2.0483e-08 | -9.8314e-08 | 0.0025019 | 0.0025019 | 0.0025019 | 0.98655 | -0.25873 | 0.98656 | -0.25847 | 0.68734
159 | 0.0008977 | 0.00022445 | -0.00089767 | -0.00022498 | 2.9635e-08 | -5.3151e-07 | 0.0013538 | 0.001354 | 0.001354 | 0.98656 | -0.25847 | 0.98652 | -0.25916 | 0.37197
160 | 0.003162 | 0.00079234 | -0.0031619 | -0.00079243 | 1.089e-07 | -8.6633e-08 | 0.0048194 | 0.0048194 | 0.0048194 | 0.97627 | -0.45672 | 0.97623 | -0.45744 | 1.324
161 | 0.0017056 | 0.00042745 | -0.0017056 | -0.00042746 | 2.1608e-09 | -9.2765e-09 | 0.0025997 | 0.0025997 | 0.0025997 | 0.97623 | -0.45744 | 0.97623 | -0.45747 | 0.7142

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41137 | 0.10538

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00094076 | 0.00023578
1 | 0.00051093 | 0.00012805
2 | 0.0031272 | 0.00078376
3 | 0.0014251 | 0.00035715
4 | 0.0023237 | 0.00058238
5 | 0.0035169 | 0.00088142
6 | 0.0016767 | 0.00042022
7 | 0.0012554 | 0.00031463
8 | 0.0026289 | 0.00065885
9 | 0.0024971 | 0.00062584
10 | 0.0019344 | 0.00048482
11 | 0.00035191 | 8.8197e-05
12 | 0.00092808 | 0.0002326
13 | 0.00078734 | 0.00019733
14 | 0.0012312 | 0.00030857
15 | 0.0019031 | 0.00047696
16 | 0.00072544 | 0.00018181
17 | 0.00094254 | 0.00023622
18 | 0.0012179 | 0.00030524
19 | 0.0018154 | 0.00045498
20 | 0.0012189 | 0.00030548
21 | 0.0010963 | 0.00027476
22 | 0.0076897 | 0.0019272
23 | 0.054371 | 0.013627
24 | 0.0033896 | 0.00084952
25 | 0.00093323 | 0.00023389
26 | 0.0032145 | 0.00080563
27 | 0.0041075 | 0.0010294
28 | 0.0026587 | 0.00066632
29 | 0.0013594 | 0.00034069
30 | 0.0011816 | 0.00029613
31 | 0.0011131 | 0.00027896
32 | 0.0015162 | 0.00038
33 | 0.00072847 | 0.00018257
34 | 0.037184 | 0.0093193
35 | 0.0078344 | 0.0019635
36 | 0.0083665 | 0.0020968
37 | 0.0088914 | 0.0022284
38 | 0.0045631 | 0.0011436
39 | 0.011389 | 0.0028543
40 | 0.0019284 | 0.0004833
41 | 0.0014147 | 0.00035457
42 | 0.0037917 | 0.0009503
43 | 0.002367 | 0.00059323
44 | 0.0021649 | 0.00054256
45 | 0.0022488 | 0.0005636
46 | 0.0017234 | 0.00043193
47 | 0.0013585 | 0.00034046
48 | 0.0020498 | 0.00051373
49 | 0.0016521 | 0.00041404
50 | 0.0019392 | 0.00048601
51 | 0.0017269 | 0.0004328
52 | 0.0045517 | 0.0011408
53 | 0.00067059 | 0.00016807
54 | 0.0036945 | 0.00092594
55 | 0.0030791 | 0.00077171
56 | 0.0025893 | 0.00064894
57 | 0.00081524 | 0.00020432
58 | 0.0031044 | 0.00077803
59 | 0.0031571 | 0.00079125
60 | 0.00093108 | 0.00023335
61 | 0.0057374 | 0.0014379
62 | 0.0010721 | 0.00026869
63 | 0.00085404 | 0.00021404
64 | 0.001243 | 0.00031154
65 | 0.0014987 | 0.00037561
66 | 0.0038498 | 0.00096485
67 | 0.0017301 | 0.00043361
68 | 0.0045771 | 0.0011471
69 | 0.0025823 | 0.00064718
70 | 0.0028712 | 0.00071959
71 | 0.015569 | 0.0039019
72 | 0.001263 | 0.00031653
73 | 0.002826 | 0.00070827
74 | 0.0016836 | 0.00042196
75 | 0.0040753 | 0.0010214
76 | 0.0050401 | 0.0012632
77 | 0.00095569 | 0.00023952
78 | 0.00085593 | 0.00021452
79 | 0.0010319 | 0.00025863
80 | 0.0034783 | 0.00087175
81 | 0.00050625 | 0.00012688
82 | 0.0054048 | 0.0013546
83 | 0.0026616 | 0.00066706
84 | 0.00092692 | 0.00023231
85 | 0.00088505 | 0.00022181
86 | 0.0029619 | 0.00074232
87 | 0.00098707 | 0.00024738
88 | 0.0010174 | 0.00025498
89 | 0.00079077 | 0.00019819
90 | 0.0080283 | 0.0020121
91 | 0.0014888 | 0.00037313
92 | 0.0026214 | 0.00065699
93 | 0.0040994 | 0.0010274
94 | 0.0011414 | 0.00028606
95 | 0.00079216 | 0.00019853
96 | 0.00085998 | 0.00021553
97 | 0.00095915 | 0.00024039
98 | 0.00073995 | 0.00018545
99 | 0.0019054 | 0.00047754
100 | 0.0024873 | 0.00062338
101 | 0.0013729 | 0.00034408
102 | 0.0034683 | 0.00086923
103 | 0.0020023 | 0.00050184
104 | 0.0012333 | 0.0003091
105 | 0.005838 | 0.0014631
106 | 0.0025027 | 0.00062724
107 | 0.00094432 | 0.00023667
108 | 0.0033992 | 0.00085192
109 | 0.00092589 | 0.00023205
110 | 0.00092388 | 0.00023155
111 | 0.00066059 | 0.00016556
112 | 0.0058006 | 0.0014538
113 | 0.0016594 | 0.00041589
114 | 0.0013031 | 0.00032659
115 | 0.0024101 | 0.00060403
116 | 0.0024913 | 0.00062438
117 | 0.0023173 | 0.00058078
118 | 0.0032527 | 0.00081519
119 | 0.00068958 | 0.00017283
120 | 0.00072364 | 0.00018136
121 | 0.00099335 | 0.00024896
122 | 0.00064687 | 0.00016212
123 | 0.0040963 | 0.0010266
124 | 0.0010956 | 0.00027459
125 | 0.00056317 | 0.00014114
126 | 0.00089767 | 0.00022498
127 | 0.0017063 | 0.00042765
128 | 0.0014563 | 0.00036498
129 | 0.0017056 | 0.00042746

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1