## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_180-3_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_180-3_1_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_180-3_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_180-3_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_180-3_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_180-3_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_180-3_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_180-3_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_180-3_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_180-3_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_180-3_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_180-3_1_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_180-3_1_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_180-3_1_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_180-3_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_180-3_1_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_180-3_1_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_180-3_1_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_180-3_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_180-3_1_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_180-3_1_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_180-3_1_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_180-3_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_180-3_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_180-3_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_180-3_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_180-3_1_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_180-3_1_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_180-3_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_180-3_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_180-3_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_180-3_1_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_180-3_1_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_180-3_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_180-3_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_180-3_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_180-3_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_180-3_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_180-3_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_180-3_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_180-3_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_180-3_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_180-3_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_180-3_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_180-3_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_180-3_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_180-3_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_180-3_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_180-3_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_180-3_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_180-3_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_180-3_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_180-3_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_180-3_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_180-3_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_180-3_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_180-3_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_180-3_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_180-3_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_180-3_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_180-3_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_180-3_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_180-3_1_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_180-3_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_180-3_1_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_180-3_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_180-3_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_180-3_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_180-3_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_180-3_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_180-3_1_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_180-3_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_180-3_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_180-3_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_180-3_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_180-3_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_180-3_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_180-3_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_180-3_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_180-3_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_180-3_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_180-3_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_180-3_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_180-3_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_180-3_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_180-3_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_180-3_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_180-3_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_180-3_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_180-3_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_180-3_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_180-3_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_180-3_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_180-3_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_180-3_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_180-3_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_180-3_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_180-3_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_180-3_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_180-3_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_180-3_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_180-3_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_180-3_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_180-3_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_180-3_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_180-3_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_26_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_180-3_1_5_load_8 | 0 | 0.0087845 | 0.0022016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_180-3_1_5_load_11 | 3 | 0.0039709 | 0.0009952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_180-3_1_5_load_38 | 7 | 0.0073315 | 0.0018374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_180-3_1_5_load_75 | 8 | 0.01343 | 0.0033659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_180-3_1_5_load_42 | 9 | 0.01559 | 0.0039072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_180-3_1_5_load_37 | 10 | 0.0083492 | 0.0020925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_180-3_1_5_load_14 | 11 | 0.010453 | 0.0026198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_180-3_1_5_load_15 | 12 | 0.01141 | 0.0028596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_180-3_1_5_load_16 | 13 | 0.0041522 | 0.0010406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_180-3_1_5_load_18 | 15 | 0.012641 | 0.0031681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_180-3_1_5_load_178 | 18 | 0.011123 | 0.0027878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_180-3_1_5_load_86 | 22 | 0.010872 | 0.0027247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_180-3_1_5_load_19 | 23 | 0.0036129 | 0.00090547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_180-3_1_5_load_70 | 24 | 0.010889 | 0.0027291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_180-3_1_5_load_22 | 26 | 0.0031613 | 0.00079228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_180-3_1_5_load_23 | 27 | 0.005434 | 0.0013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_180-3_1_5_load_108 | 29 | 0.0032271 | 0.00080878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_180-3_1_5_load_68 | 30 | 0.010726 | 0.0026882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_180-3_1_5_load_28 | 31 | 0.0037851 | 0.00094863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_180-3_1_5_load_29 | 32 | 0.0081111 | 0.0020328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_180-3_1_5_load_30 | 33 | 0.0060801 | 0.0015238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_180-3_1_5_load_59 | 34 | 0.0058879 | 0.0014757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_180-3_1_5_load_31 | 36 | 0.0053334 | 0.0013367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_180-3_1_5_load_32 | 38 | 0.0074033 | 0.0018554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_180-3_1_5_load_36 | 41 | 0.0073835 | 0.0018505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_180-3_1_5_load_63 | 43 | 0.0071306 | 0.0017871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_180-3_1_5_load_61 | 44 | 0.0058532 | 0.001467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_180-3_1_5_load_79 | 45 | 0.0026213 | 0.00065696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_180-3_1_5_load_85 | 46 | 0.0034313 | 0.00085997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_180-3_1_5_load_60 | 47 | 0.0046654 | 0.0011693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_180-3_1_5_load_52 | 48 | 0.0040221 | 0.001008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_180-3_1_5_load_80 | 50 | 0.0018992 | 0.00047599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_180-3_1_5_load_47 | 54 | 0.0020142 | 0.00050481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_180-3_1_5_load_44 | 55 | 0.0030422 | 0.00076246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_180-3_1_5_load_57 | 56 | 0.00675 | 0.0016917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_180-3_1_5_load_46 | 57 | 0.0013707 | 0.00034354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_180-3_1_5_load_45 | 58 | 0.0017481 | 0.0004381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_180-3_1_5_load_55 | 59 | 0.0014166 | 0.00035504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_180-3_1_5_load_48 | 60 | 0.0043618 | 0.0010932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_180-3_1_5_load_49 | 61 | 0.0086446 | 0.0021665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_180-3_1_5_load_51 | 63 | 0.0049526 | 0.0012412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_180-3_1_5_load_78 | 66 | 0.0083714 | 0.0020981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_180-3_1_5_load_71 | 69 | 0.0062495 | 0.0015663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_180-3_1_5_load_54 | 70 | 0.0043793 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_180-3_1_5_load_65 | 71 | 0.0076712 | 0.0019226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_180-3_1_5_load_66 | 73 | 0.0046028 | 0.0011536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_180-3_1_5_load_67 | 74 | 0.0046838 | 0.0011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_180-3_1_5_load_84 | 76 | 0.0041325 | 0.0010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_180-3_1_5_load_72 | 77 | 0.010746 | 0.0026931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_180-3_1_5_load_103 | 78 | 0.00074428 | 0.00018654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_180-3_1_5_load_175 | 81 | 0.0052596 | 0.0013182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_180-3_1_5_load_183 | 82 | 0.00038115 | 9.5525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_180-3_1_5_load_82 | 83 | 0.0033458 | 0.00083853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_180-3_1_5_load_83 | 84 | 0.00054365 | 0.00013625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_180-3_1_5_load_200 | 85 | 0.00086172 | 0.00021597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_180-3_1_5_load_111 | 87 | 0.0027106 | 0.00067934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_180-3_1_5_load_174 | 88 | 0.0017133 | 0.00042939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_180-3_1_5_load_112 | 90 | 0.0070374 | 0.0017637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_180-3_1_5_load_161 | 91 | 0.0096081 | 0.002408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_180-3_1_5_load_184 | 92 | 0.00018877 | 4.731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_180-3_1_5_load_185 | 93 | 0.001483 | 0.00037168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_180-3_1_5_load_190 | 94 | 0.003516 | 0.0008812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_180-3_1_5_load_193 | 97 | 0.0080287 | 0.0020122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_180-3_1_5_load_195 | 99 | 0.0077629 | 0.0019456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_180-3_1_5_load_199 | 102 | 0.0021572 | 0.00054064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_180-3_1_5_load_198 | 103 | 0.00044198 | 0.00011077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_180-3_1_5_load_203 | 105 | 0.00017472 | 4.379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_180-3_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_180-3_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_180-3_1_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0041899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_180-3_1_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_180-3_1_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.003145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_180-3_1_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0087873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_180-3_1_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.034446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_180-3_1_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.015127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_180-3_1_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_180-3_1_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.011806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_180-3_1_5_line_10 |  | 9 | 15 | 0.0086214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_180-3_1_5_line_11 |  | 10 | 51 | 0.019202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_180-3_1_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.01182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_180-3_1_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.013954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_180-3_1_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.022304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_180-3_1_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.017923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_180-3_1_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.010297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_180-3_1_5_line_17 |  | 16 | 24 | 0.011767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_180-3_1_5_line_18 |  | 16 | 21 | 0.006595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_180-3_1_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.043863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_180-3_1_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.004603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_180-3_1_5_line_21 |  | 19 | 23 | 0.051785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_180-3_1_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.031905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_180-3_1_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_180-3_1_5_line_24 |  | 21 | 26 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_180-3_1_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.020555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_180-3_1_5_line_26 |  | 24 | 30 | 0.030053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_180-3_1_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.030394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_180-3_1_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.027559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_180-3_1_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0063538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_180-3_1_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_180-3_1_5_line_31 |  | 29 | 89 | 0.016437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_180-3_1_5_line_32 |  | 30 | 73 | 0.0020097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_180-3_1_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0012061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_180-3_1_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_180-3_1_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.0041831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_180-3_1_5_line_36 |  | 34 | 35 | 0.022644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_180-3_1_5_line_37 |  | 35 | 42 | 0.009497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_180-3_1_5_line_38 |  | 35 | 70 | 0.017814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_180-3_1_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.010917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_180-3_1_5_line_40 |  | 37 | 40 | 0.029658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_180-3_1_5_line_41 |  | 37 | 41 | 0.015288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_180-3_1_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.024755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_180-3_1_5_line_43 |  | 39 | 42 | 0.009163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_180-3_1_5_line_44 |  | 40 | 43 | 0.009612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_180-3_1_5_line_45 |  | 40 | 44 | 0.0164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_180-3_1_5_line_46 |  | 41 | 45 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_180-3_1_5_line_47 |  | 42 | 46 | 0.023131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_180-3_1_5_line_48 |  | 44 | 49 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_180-3_1_5_line_49 |  | 45 | 50 | 0.02743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_180-3_1_5_line_50 |  | 46 | 64 | 0.025677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_180-3_1_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0084206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_180-3_1_5_line_52 |  | 48 | 62 | 0.023997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_180-3_1_5_line_53 |  | 49 | 71 | 0.016548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_180-3_1_5_line_54 |  | 49 | 65 | 0.02768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_180-3_1_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.020393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_180-3_1_5_line_56 |  | 52 | 56 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_180-3_1_5_line_57 |  | 52 | 57 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_180-3_1_5_line_58 |  | 53 | 54 | 0.019047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_180-3_1_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0091254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_180-3_1_5_line_60 |  | 55 | 58 | 0.0089371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_180-3_1_5_line_61 |  | 56 | 59 | 0.010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_180-3_1_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0085906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_180-3_1_5_line_63 |  | 59 | 70 | 0.027096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_180-3_1_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.030002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_180-3_1_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0098592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_180-3_1_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.029121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_180-3_1_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_180-3_1_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.015688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_180-3_1_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_180-3_1_5_line_70 |  | 66 | 72 | 0.026103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_180-3_1_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.025515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_180-3_1_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.015788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_180-3_1_5_line_73 |  | 68 | 78 | 0.062451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_180-3_1_5_line_74 |  | 69 | 77 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_180-3_1_5_line_75 |  | 72 | 83 | 0.10041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_180-3_1_5_line_76 |  | 72 | 84 | 0.13868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_180-3_1_5_line_77 |  | 73 | 74 | 0.020059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_180-3_1_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0022734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_180-3_1_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.021171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_180-3_1_5_line_80 |  | 75 | 77 | 0.016738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_180-3_1_5_line_81 |  | 78 | 82 | 0.10429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_180-3_1_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.024537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_180-3_1_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.019743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_180-3_1_5_line_84 |  | 80 | 87 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_180-3_1_5_line_85 |  | 81 | 88 | 0.025296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_180-3_1_5_line_86 |  | 82 | 92 | 0.0057021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_180-3_1_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.073485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_180-3_1_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.067547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_180-3_1_5_line_89 |  | 86 | 100 | 0.21135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_180-3_1_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.0038982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_180-3_1_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_180-3_1_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.013199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_180-3_1_5_line_93 |  | 92 | 93 | 0.0088916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_180-3_1_5_line_94 |  | 94 | 95 | 0.010723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_180-3_1_5_line_95 |  | 94 | 96 | 0.040544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_180-3_1_5_line_96 |  | 95 | 97 | 0.013586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_180-3_1_5_line_97 |  | 96 | 98 | 0.45115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_180-3_1_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.041487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_180-3_1_5_line_99 |  | 99 | 101 | 0.043557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_180-3_1_5_line_100 |  | 100 | 105 | 0.034301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_180-3_1_5_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0084162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_180-3_1_5_line_102 |  | 101 | 103 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_180-3_1_5_line_103 |  | 102 | 104 | 0.0074888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_180-3_1_5_line_104 |  | 104 | 105 | 0.063775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_180-3_1_5_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2699949.6268 | 1254289.3276 | 2699953.2225 | 1254290.8784 | 2699952.1523 | 1254293.9294 | 2699952.0982 | 1254296.2415 | 2699952.7989 | 1254298.5329 | 2699954.3108 | 1254300.6045 | 2699957.0884 | 1254302.3417 | 2699960.8896 | 1254304.3514
1 | 2699975.643 | 1254312.1515 | 2699960.8896 | 1254304.3514
2 | 2699949.6268 | 1254289.3276 | 2699948.233 | 1254293.2789
3 | 2699949.6268 | 1254289.3276 | 2699953.9219 | 1254275.8226
4 | 2699974.3796 | 1254315.0325 | 2699975.643 | 1254312.1515
5 | 2699945.0305 | 1254301.4597 | 2699947.4237 | 1254295.5732 | 2699948.233 | 1254293.2789
6 | 2699953.9219 | 1254275.8226 | 2699945.4302 | 1254274.2114 | 2699924.5083 | 1254273.2131 | 2699919.7036 | 1254272.5041
7 | 2699974.3796 | 1254315.0325 | 2699987.6493 | 1254322.2943
8 | 2699945.0305 | 1254301.4597 | 2699942.7739 | 1254305.9586 | 2699940.6728 | 1254310.182 | 2699938.5637 | 1254315.3284 | 2699935.894 | 1254323.7207
9 | 2699919.7036 | 1254272.5041 | 2699915.8299 | 1254271.9324 | 2699908.1748 | 1254270.0186
10 | 2699933.2779 | 1254331.9357 | 2699933.8384 | 1254330.1827 | 2699935.894 | 1254323.7207
11 | 2699889.5465 | 1254265.3616 | 2699908.1748 | 1254270.0186
12 | 2699924.7126 | 1254362.5994 | 2699922.8159 | 1254371.6632 | 2699922.6865 | 1254374.2198
13 | 2699927.8196 | 1254349.0074 | 2699927.0593 | 1254351.3853 | 2699924.7126 | 1254362.5994
14 | 2699921.5591 | 1254396.4952 | 2699922.6865 | 1254374.2198
15 | 2699927.8196 | 1254349.0074 | 2699933.2779 | 1254331.9357
16 | 2699921.3703 | 1254406.7892 | 2699921.5591 | 1254396.4952
17 | 2699921.3703 | 1254406.7892 | 2699918.0713 | 1254407.3339 | 2699910.3214 | 1254409.1713 | 2699909.8862 | 1254409.3173
18 | 2699921.81 | 1254413.3685 | 2699921.3703 | 1254406.7892
19 | 2699999.6242 | 1254457.6393 | 2700003.9342 | 1254493.2628 | 2700003.57 | 1254501.2341
20 | 2699999.6242 | 1254457.6393 | 2699995.0197 | 1254457.3058
21 | 2699995.0197 | 1254457.3058 | 2699990.3104 | 1254461.8299 | 2699984.9226 | 1254462.7508 | 2699945.1611 | 1254461.2727
22 | 2699921.81 | 1254413.3685 | 2699929.9391 | 1254412.7607 | 2699930.2021 | 1254408.3505 | 2699932.9299 | 1254404.9938 | 2699947.604 | 1254401.5164
23 | 2699947.604 | 1254401.5164 | 2699948.5753 | 1254412.4956
24 | 2699921.81 | 1254413.3685 | 2699922.7117 | 1254430.1751
25 | 2699924.6208 | 1254460.5092 | 2699945.1611 | 1254461.2727
26 | 2699909.8862 | 1254409.3173 | 2699890.182 | 1254415.926 | 2699881.0995 | 1254417.7818
27 | 2699924.6208 | 1254460.5092 | 2699922.9751 | 1254435.0833 | 2699922.7117 | 1254430.1751
28 | 2699924.6208 | 1254460.5092 | 2699928.0895 | 1254487.8493
29 | 2699928.8892 | 1254494.1525 | 2699928.0895 | 1254487.8493
30 | 2699928.8892 | 1254494.1525 | 2699909.3668 | 1254489.3381
31 | 2699893.4083 | 1254485.4026 | 2699909.3668 | 1254489.3381
32 | 2699879.0933 | 1254417.7452 | 2699880.9827 | 1254417.8057 | 2699881.0995 | 1254417.7818
33 | 2699884.3493 | 1254331.088 | 2699885.5255 | 1254331.355
34 | 2699859.2678 | 1254325.3932 | 2699884.3493 | 1254331.088
35 | 2699855.1885 | 1254324.467 | 2699859.2678 | 1254325.3932
36 | 2699833.1065 | 1254319.4533 | 2699855.1885 | 1254324.467
37 | 2699833.1065 | 1254319.4533 | 2699830.0348 | 1254328.442
38 | 2699833.1065 | 1254319.4533 | 2699836.5398 | 1254310.9488 | 2699840.1199 | 1254304.0258 | 2699840.5251 | 1254303.2798
39 | 2699754.8402 | 1254317.0439 | 2699765.6553 | 1254318.5324
40 | 2699725.3585 | 1254313.111 | 2699746.11 | 1254315.7069 | 2699754.8402 | 1254317.0439
41 | 2699754.8402 | 1254317.0439 | 2699756.818 | 1254301.8846
42 | 2699821.1318 | 1254326.1679 | 2699796.6081 | 1254322.7926
43 | 2699821.1318 | 1254326.1679 | 2699830.0348 | 1254328.442
44 | 2699725.3585 | 1254313.111 | 2699716.2326 | 1254311.9675 | 2699716.1385 | 1254312.3716
45 | 2699725.3585 | 1254313.111 | 2699721.5473 | 1254329.0625
46 | 2699759.0056 | 1254285.1165 | 2699756.818 | 1254301.8846
47 | 2699830.0348 | 1254328.442 | 2699823.5134 | 1254350.6348
48 | 2699716.9808 | 1254348.1757 | 2699721.5473 | 1254329.0625
49 | 2699782.864 | 1254277.2174 | 2699772.8339 | 1254276.003 | 2699767.0771 | 1254277.763 | 2699761.77 | 1254281.0541 | 2699759.1467 | 1254284.0345 | 2699759.0056 | 1254285.1165
50 | 2699816.2744 | 1254375.2698 | 2699823.5134 | 1254350.6348
51 | 2699802.2379 | 1254351.3058 | 2699804.8028 | 1254343.2854
52 | 2699795.2175 | 1254374.2364 | 2699795.681 | 1254371.8089 | 2699802.2379 | 1254351.3058
53 | 2699716.9808 | 1254348.1757 | 2699708.3346 | 1254345.8839 | 2699710.0589 | 1254338.4792
54 | 2699710.5512 | 1254375.1001 | 2699716.9808 | 1254348.1757
55 | 2699889.5465 | 1254265.3616 | 2699869.7345 | 1254260.2902
56 | 2699869.7345 | 1254260.2902 | 2699860.6389 | 1254271.4869
57 | 2699869.7345 | 1254260.2902 | 2699873.8485 | 1254248.1165 | 2699874.8291 | 1254246.0138
58 | 2699888.4317 | 1254223.2203 | 2699900.4792 | 1254208.4681
59 | 2699888.4317 | 1254223.2203 | 2699882.8841 | 1254230.4658
60 | 2699878.4598 | 1254238.2282 | 2699878.7416 | 1254237.6239 | 2699882.8841 | 1254230.4658
61 | 2699860.6389 | 1254271.4869 | 2699859.9946 | 1254272.28 | 2699854.6748 | 1254280.1961
62 | 2699874.8291 | 1254246.0138 | 2699878.4598 | 1254238.2282
63 | 2699840.5251 | 1254303.2798 | 2699844.9014 | 1254295.2216 | 2699850.2115 | 1254286.8378 | 2699854.6748 | 1254280.1961
64 | 2699785.3588 | 1254374.3369 | 2699755.358 | 1254374.643
65 | 2699795.2175 | 1254374.2364 | 2699785.3588 | 1254374.3369
66 | 2699755.358 | 1254374.643 | 2699726.2384 | 1254374.94
67 | 2699795.2175 | 1254374.2364 | 2699806.9182 | 1254373.9221 | 2699816.2744 | 1254375.2698
68 | 2699710.5512 | 1254375.1001 | 2699726.2384 | 1254374.94
69 | 2699710.5512 | 1254375.1001 | 2699695.4595 | 1254375.4041
70 | 2699669.362 | 1254375.9297 | 2699695.4595 | 1254375.4041
71 | 2699819.1752 | 1254447.9879 | 2699823.8301 | 1254473.0752
72 | 2699819.1752 | 1254447.9879 | 2699823.5539 | 1254446.0601 | 2699828.1924 | 1254442.5911 | 2699832.0925 | 1254439.1339
73 | 2699823.8301 | 1254473.0752 | 2699824.1708 | 1254503.4275 | 2699819.5195 | 1254534.4961 | 2699819.2941 | 1254535.1396
74 | 2699832.0925 | 1254439.1339 | 2699843.2483 | 1254429.2453
75 | 2699669.362 | 1254375.9297 | 2699682.8301 | 1254308.7583 | 2699690.6382 | 1254277.8232
76 | 2699669.362 | 1254375.9297 | 2699659.6141 | 1254373.1969 | 2699655.2346 | 1254370.699 | 2699651.4664 | 1254366.8436 | 2699648.8423 | 1254361.8177 | 2699646.589 | 1254354.0291 | 2699644.9917 | 1254335.9656 | 2699644.2288 | 1254323.465 | 2699638.0136 | 1254250.0397
77 | 2699879.0933 | 1254417.7452 | 2699867.7402 | 1254417.382 | 2699859.2605 | 1254419.3284
78 | 2699857.0447 | 1254419.837 | 2699859.2605 | 1254419.3284
79 | 2699857.0447 | 1254419.837 | 2699854.6531 | 1254398.8021
80 | 2699857.0447 | 1254419.837 | 2699846.0552 | 1254426.7573 | 2699843.2483 | 1254429.2453
81 | 2699819.2941 | 1254535.1396 | 2699716.4639 | 1254552.5119
82 | 2699881.2774 | 1254474.1112 | 2699863.3001 | 1254473.9301 | 2699856.6689 | 1254473.8627
83 | 2699856.6689 | 1254473.8627 | 2699856.634 | 1254493.6054
84 | 2699881.2774 | 1254474.1112 | 2699886.2242 | 1254481.4338 | 2699889.9961 | 1254483.5175
85 | 2699856.634 | 1254493.6054 | 2699856.5893 | 1254518.9015
86 | 2699716.4639 | 1254552.5119 | 2699716.4434 | 1254552.4854 | 2699713.3086 | 1254547.7625
87 | 2699631.2094 | 1254176.8718 | 2699635.4616 | 1254219.8904 | 2699638.0136 | 1254250.0397
88 | 2699624.5651 | 1254109.6525 | 2699631.2094 | 1254176.8718
89 | 2699624.5651 | 1254109.6525 | 2699489.5511 | 1253947.0426
90 | 2699893.4083 | 1254485.4026 | 2699889.9961 | 1254483.5175
91 | 2699893.4083 | 1254485.4026 | 2699888.8808 | 1254493.0212 | 2699888.6474 | 1254506.8486
92 | 2699888.4247 | 1254520.0462 | 2699888.6474 | 1254506.8486
93 | 2699708.3914 | 1254540.3543 | 2699713.3086 | 1254547.7625
94 | 2699018.4679 | 1253569.427 | 2699015.8046 | 1253578.8677 | 2699015.5211 | 1253579.7362
95 | 2699001.4679 | 1253617.5811 | 2699005.5817 | 1253610.7555 | 2699008.2007 | 1253602.1591 | 2699015.5211 | 1253579.7362
96 | 2699018.4679 | 1253569.427 | 2699031.6492 | 1253572.7166
97 | 2699338.4332 | 1253917.5608 | 2699001.4679 | 1253617.5811
98 | 2699338.4332 | 1253917.5608 | 2699333.8761 | 1253929.6606 | 2699335.5893 | 1253937.7402 | 2699349.1484 | 1253952.8448
99 | 2699385.2099 | 1253965.2389 | 2699369.1134 | 1253969.3499 | 2699363.0041 | 1253968.2799 | 2699349.1484 | 1253952.8448
100 | 2699489.5511 | 1253947.0426 | 2699474.9479 | 1253950.2999 | 2699455.9368 | 1253953.8478
101 | 2699385.2099 | 1253965.2389 | 2699390.3576 | 1253971.8972
102 | 2699385.2099 | 1253965.2389 | 2699385.182 | 1253960.6125 | 2699386.4969 | 1253951.0603 | 2699385.0798 | 1253946.9221 | 2699385.018 | 1253946.8521
103 | 2699397.714 | 1253973.2996 | 2699390.3576 | 1253971.8972
104 | 2699397.714 | 1253973.2996 | 2699401.1651 | 1253966.8523 | 2699416.2377 | 1253961.2564 | 2699455.9368 | 1253953.8478

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699960.8896 | 1254304.3514
1 | 2699949.6268 | 1254289.3276
2 | 2699975.643 | 1254312.1515
3 | 2699948.233 | 1254293.2789
4 | 2699953.9219 | 1254275.8226
5 | 2699974.3796 | 1254315.0325
6 | 2699945.0305 | 1254301.4597
7 | 2699919.7036 | 1254272.5041
8 | 2699987.6493 | 1254322.2943
9 | 2699935.894 | 1254323.7207
10 | 2699908.1748 | 1254270.0186
11 | 2699924.7126 | 1254362.5994
12 | 2699922.6865 | 1254374.2198
13 | 2699927.8196 | 1254349.0074
14 | 2699921.5591 | 1254396.4952
15 | 2699933.2779 | 1254331.9357
16 | 2699921.3703 | 1254406.7892
17 | 2699999.6242 | 1254457.6393
18 | 2700003.57 | 1254501.2341
19 | 2699995.0196 | 1254457.3058
20 | 2699947.604 | 1254401.5164
21 | 2699921.81 | 1254413.3685
22 | 2699948.5753 | 1254412.4956
23 | 2699945.1611 | 1254461.2727
24 | 2699909.8862 | 1254409.3173
25 | 2699924.6208 | 1254460.5092
26 | 2699922.7117 | 1254430.1751
27 | 2699928.0895 | 1254487.8493
28 | 2699928.8892 | 1254494.1525
29 | 2699909.3668 | 1254489.3381
30 | 2699881.0995 | 1254417.7818
31 | 2699885.5255 | 1254331.355
32 | 2699884.3493 | 1254331.088
33 | 2699859.2678 | 1254325.3932
34 | 2699855.1885 | 1254324.467
35 | 2699833.1065 | 1254319.4533
36 | 2699765.6553 | 1254318.5324
37 | 2699754.8402 | 1254317.0439
38 | 2699796.6081 | 1254322.7926
39 | 2699821.1318 | 1254326.168
40 | 2699725.3585 | 1254313.111
41 | 2699756.818 | 1254301.8846
42 | 2699830.0348 | 1254328.442
43 | 2699716.1385 | 1254312.3715
44 | 2699721.5473 | 1254329.0625
45 | 2699759.0056 | 1254285.1165
46 | 2699823.5134 | 1254350.6348
47 | 2699804.8028 | 1254343.2854
48 | 2699802.2379 | 1254351.3058
49 | 2699716.9808 | 1254348.1757
50 | 2699782.864 | 1254277.2174
51 | 2699889.5465 | 1254265.3616
52 | 2699869.7345 | 1254260.2902
53 | 2699888.4317 | 1254223.2203
54 | 2699900.4792 | 1254208.4681
55 | 2699882.8841 | 1254230.4658
56 | 2699860.6389 | 1254271.4869
57 | 2699874.8291 | 1254246.0138
58 | 2699878.4598 | 1254238.2282
59 | 2699854.6748 | 1254280.1961
60 | 2699785.3588 | 1254374.3369
61 | 2699755.358 | 1254374.643
62 | 2699795.2175 | 1254374.2364
63 | 2699726.2384 | 1254374.94
64 | 2699816.2744 | 1254375.2698
65 | 2699710.5512 | 1254375.1001
66 | 2699695.4595 | 1254375.4041
67 | 2699819.1753 | 1254447.9879
68 | 2699823.8301 | 1254473.0752
69 | 2699832.0925 | 1254439.1339
70 | 2699840.5251 | 1254303.2798
71 | 2699710.0589 | 1254338.4792
72 | 2699669.362 | 1254375.9297
73 | 2699879.0933 | 1254417.7452
74 | 2699859.2605 | 1254419.3284
75 | 2699857.0447 | 1254419.837
76 | 2699854.6531 | 1254398.8021
77 | 2699843.2483 | 1254429.2453
78 | 2699819.2941 | 1254535.1396
79 | 2699856.6689 | 1254473.8627
80 | 2699881.2774 | 1254474.1112
81 | 2699856.634 | 1254493.6054
82 | 2699716.4639 | 1254552.5119
83 | 2699690.6382 | 1254277.8232
84 | 2699638.0136 | 1254250.0397
85 | 2699631.2094 | 1254176.8718
86 | 2699624.5651 | 1254109.6525
87 | 2699889.9961 | 1254483.5175
88 | 2699856.5893 | 1254518.9015
89 | 2699893.4083 | 1254485.4026
90 | 2699888.6474 | 1254506.8486
91 | 2699888.4247 | 1254520.0462
92 | 2699713.3086 | 1254547.7625
93 | 2699708.3914 | 1254540.3543
94 | 2699015.521 | 1253579.7362
95 | 2699018.4679 | 1253569.427
96 | 2699001.4679 | 1253617.5811
97 | 2699031.6492 | 1253572.7166
98 | 2699338.4332 | 1253917.5608
99 | 2699349.1484 | 1253952.8448
100 | 2699489.5511 | 1253947.0426
101 | 2699385.2099 | 1253965.2389
102 | 2699390.3576 | 1253971.8972
103 | 2699385.018 | 1253946.8521
104 | 2699397.714 | 1253973.2996
105 | 2699455.9368 | 1253953.8478
106 | 2699821.1318 | 1254326.168

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98132 | -0.35659 | 0.0087845 | 0.0022016
1 | 0.98177 | -0.34775 | 0 | 0
2 | 0.98111 | -0.36065 | 0 | 0
3 | 0.98142 | -0.35445 | 0.0039709 | 0.0009952
4 | 0.98308 | -0.32228 | 0 | 0
5 | 0.98107 | -0.36141 | 0 | 0
6 | 0.98072 | -0.3682 | 0 | 0
7 | 0.98628 | -0.26065 | 0.0073315 | 0.0018374
8 | 0.98088 | -0.36509 | 0.01343 | 0.0033659
9 | 0.97877 | -0.40605 | 0.01559 | 0.0039072
10 | 0.98741 | -0.23885 | 0.0083492 | 0.0020925
11 | 0.97602 | -0.45995 | 0.010453 | 0.0026198
12 | 0.9753 | -0.47402 | 0.01141 | 0.0028596
13 | 0.97693 | -0.44204 | 0.0041522 | 0.0010406
14 | 0.97407 | -0.49829 | 0 | 0
15 | 0.97814 | -0.4184 | 0.012641 | 0.0031681
16 | 0.9735 | -0.50952 | 0 | 0
17 | 0.97131 | -0.55268 | 0 | 0
18 | 0.97085 | -0.5617 | 0.011123 | 0.0027878
19 | 0.97136 | -0.55173 | 0 | 0
20 | 0.97298 | -0.51977 | 0 | 0
21 | 0.9733 | -0.51338 | 0 | 0
22 | 0.97286 | -0.52197 | 0.010872 | 0.0027247
23 | 0.97189 | -0.5411 | 0.0036129 | 0.00090547
24 | 0.97289 | -0.52139 | 0.010889 | 0.0027291
25 | 0.97218 | -0.53551 | 0 | 0
26 | 0.97288 | -0.52158 | 0.0031613 | 0.00079228
27 | 0.97173 | -0.5444 | 0.005434 | 0.0013619
28 | 0.97155 | -0.54787 | 0 | 0
29 | 0.971 | -0.55885 | 0.0032271 | 0.00080878
30 | 0.97166 | -0.54574 | 0.010726 | 0.0026882
31 | 0.99802 | -0.037681 | 0.0037851 | 0.00094863
32 | 0.99802 | -0.037601 | 0.0081111 | 0.0020328
33 | 0.9983 | -0.032248 | 0.0060801 | 0.0015238
34 | 0.99837 | -0.030933 | 0.0058879 | 0.0014757
35 | 0.99886 | -0.021488 | 0 | 0
36 | 0.9884 | -0.22243 | 0.0053334 | 0.0013367
37 | 0.98846 | -0.22139 | 0 | 0
38 | 0.99977 | -0.0043779 | 0.0074033 | 0.0018554
39 | 0.99994 | -0.0011826 | 0 | 0
40 | 0.98893 | -0.21227 | 0 | 0
41 | 0.98829 | -0.22464 | 0.0073835 | 0.0018505
42 | 1 | 0 | -0.3779 | -0.096743
43 | 0.98886 | -0.21349 | 0.0071306 | 0.0017871
44 | 0.98929 | -0.20515 | 0.0058532 | 0.001467
45 | 0.98822 | -0.226 | 0.0026213 | 0.00065696
46 | 0.9989 | -0.020833 | 0.0034313 | 0.00085997
47 | 0.99653 | -0.066036 | 0.0046654 | 0.0011693
48 | 0.99657 | -0.065346 | 0.0040221 | 0.001008
49 | 0.98984 | -0.19458 | 0 | 0
50 | 0.98817 | -0.22693 | 0.0018992 | 0.00047599
51 | 0.98933 | -0.20206 | 0 | 0
52 | 0.99137 | -0.16315 | 0 | 0
53 | 0.99114 | -0.16752 | 0 | 0
54 | 0.99111 | -0.1682 | 0.0020142 | 0.00050481
55 | 0.99116 | -0.16719 | 0.0030422 | 0.00076246
56 | 0.99287 | -0.13468 | 0.00675 | 0.0016917
57 | 0.99126 | -0.16535 | 0.0013707 | 0.00034354
58 | 0.9912 | -0.16639 | 0.0017481 | 0.0004381
59 | 0.99399 | -0.11327 | 0.0014166 | 0.00035504
60 | 0.99635 | -0.06957 | 0.0043618 | 0.0010932
61 | 0.99395 | -0.11538 | 0.0086446 | 0.0021665
62 | 0.99676 | -0.061688 | 0 | 0
63 | 0.99186 | -0.15558 | 0.0049526 | 0.0012412
64 | 0.99773 | -0.04324 | 0 | 0
65 | 0.9908 | -0.17594 | 0 | 0
66 | 0.99031 | -0.18539 | 0.0083714 | 0.0020981
67 | 0.97053 | -0.56803 | 0 | 0
68 | 0.97047 | -0.56935 | 0 | 0
69 | 0.97058 | -0.56721 | 0.0062495 | 0.0015663
70 | 0.99691 | -0.058199 | 0.0043793 | 0.0010976
71 | 0.98972 | -0.19684 | 0.0076712 | 0.0019226
72 | 0.98966 | -0.19786 | 0 | 0
73 | 0.9716 | -0.54697 | 0.0046028 | 0.0011536
74 | 0.97106 | -0.55758 | 0.0046838 | 0.0011739
75 | 0.97101 | -0.55859 | 0 | 0
76 | 0.97093 | -0.5602 | 0.0041325 | 0.0010357
77 | 0.9707 | -0.56471 | 0.010746 | 0.0026931
78 | 0.9703 | -0.57259 | 0.00074428 | 0.00018654
79 | 0.97031 | -0.57242 | 0 | 0
80 | 0.97047 | -0.56925 | 0 | 0
81 | 0.97018 | -0.57497 | 0.0052596 | 0.0013182
82 | 0.9701 | -0.57656 | 0.00038115 | 9.5525e-05
83 | 0.98935 | -0.20385 | 0.0033458 | 0.00083853
84 | 0.98662 | -0.2561 | 0.00054365 | 0.00013625
85 | 0.98505 | -0.28638 | 0.00086172 | 0.00021597
86 | 0.98366 | -0.31325 | 0 | 0
87 | 0.97056 | -0.56756 | 0.0027106 | 0.00067934
88 | 0.97014 | -0.57577 | 0.0017133 | 0.00042939
89 | 0.97059 | -0.56686 | 0 | 0
90 | 0.97024 | -0.57385 | 0.0070374 | 0.0017637
91 | 0.97012 | -0.5762 | 0.0096081 | 0.002408
92 | 0.9701 | -0.57674 | 0.00018877 | 4.731e-05
93 | 0.97008 | -0.57698 | 0.001483 | 0.00037168
94 | 0.97046 | -0.57182 | 0.003516 | 0.0008812
95 | 0.97038 | -0.57341 | 0 | 0
96 | 0.97089 | -0.56316 | 0 | 0
97 | 0.97027 | -0.57543 | 0.0080287 | 0.0020122
98 | 0.97576 | -0.46726 | 0 | 0
99 | 0.97621 | -0.45848 | 0.0077629 | 0.0019456
100 | 0.97931 | -0.39779 | 0 | 0
101 | 0.97699 | -0.4431 | 0 | 0
102 | 0.97715 | -0.44006 | 0.0021572 | 0.00054064
103 | 0.97698 | -0.44325 | 0.00044198 | 0.00011077
104 | 0.9773 | -0.43707 | 0 | 0
105 | 0.9786 | -0.41158 | 0.00017472 | 4.379e-05
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.02222 | -0.0055705 | 0.022229 | 0.0055762 | 9.3652e-06 | 5.7157e-06 | 0.033694 | 0.033694 | 0.033694 | 0.98132 | -0.35659 | 0.98177 | -0.34775 | 9.2565
1 | 0.013435 | 0.0033689 | -0.013433 | -0.0033675 | 2.5976e-06 | 1.4517e-06 | 0.020373 | 0.020373 | 0.020373 | 0.98132 | -0.35659 | 0.98111 | -0.36065 | 5.5971
2 | 0.17821 | 0.045197 | -0.17815 | -0.04516 | 5.7395e-05 | 3.6627e-05 | 0.27029 | 0.27029 | 0.27029 | 0.98177 | -0.34775 | 0.98142 | -0.35445 | 37.1281
3 | -0.20044 | -0.050773 | 0.20068 | 0.05093 | 0.0002455 | 0.00015676 | 0.30399 | 0.30399 | 0.30399 | 0.98177 | -0.34775 | 0.98308 | -0.32228 | 41.7563
4 | 0.013433 | 0.0033675 | -0.013432 | -0.0033672 | 4.8953e-07 | 2.7358e-07 | 0.020373 | 0.020373 | 0.020373 | 0.98111 | -0.36065 | 0.98107 | -0.36141 | 5.5971
5 | 0.17418 | 0.044165 | -0.17406 | -0.044092 | 0.00011507 | 7.3422e-05 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.98142 | -0.35445 | 0.98072 | -0.3682 | 36.3011
6 | -0.20068 | -0.05093 | 0.20128 | 0.051311 | 0.00059682 | 0.00038109 | 0.30399 | 0.30399 | 0.30399 | 0.98308 | -0.32228 | 0.98628 | -0.26065 | 41.7563
7 | 0.013432 | 0.0033672 | -0.01343 | -0.0033659 | 2.3545e-06 | 1.3159e-06 | 0.020373 | 0.020373 | 0.020373 | 0.98107 | -0.36141 | 0.98088 | -0.36509 | 5.5971
8 | 0.17406 | 0.044092 | -0.17375 | -0.04389 | 0.00031583 | 0.00020153 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0.98072 | -0.3682 | 0.97877 | -0.40605 | 36.3011
9 | -0.20861 | -0.053148 | 0.20883 | 0.053289 | 0.00021972 | 0.00014032 | 0.31505 | 0.31505 | 0.31505 | 0.98628 | -0.26065 | 0.98741 | -0.23885 | 43.2756
10 | 0.15816 | 0.039983 | -0.15807 | -0.039923 | 9.3555e-05 | 5.9659e-05 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.97877 | -0.40605 | 0.97814 | -0.4184 | 33.0454
11 | -0.21718 | -0.055381 | 0.21757 | 0.055628 | 0.00038646 | 0.00024684 | 0.32763 | 0.32763 | 0.32763 | 0.98741 | -0.23885 | 0.98933 | -0.20206 | 45.0039
12 | 0.13053 | 0.032913 | -0.13045 | -0.032857 | 8.7836e-05 | 5.592e-05 | 0.19908 | 0.19908 | 0.19908 | 0.97602 | -0.45995 | 0.9753 | -0.47402 | 27.3461
13 | -0.14099 | -0.035532 | 0.14111 | 0.035609 | 0.00012096 | 7.7063e-05 | 0.21502 | 0.21502 | 0.21502 | 0.97602 | -0.45995 | 0.97693 | -0.44204 | 29.5352
14 | 0.11904 | 0.029997 | -0.1189 | -0.029909 | 0.00013802 | 8.778e-05 | 0.18167 | 0.18167 | 0.18167 | 0.9753 | -0.47402 | 0.97407 | -0.49829 | 24.9549
15 | -0.14526 | -0.03665 | 0.14542 | 0.036755 | 0.00016464 | 0.00010492 | 0.22134 | 0.22134 | 0.22134 | 0.97693 | -0.44204 | 0.97814 | -0.4184 | 30.4039
16 | 0.1189 | 0.029909 | -0.11883 | -0.029869 | 6.3722e-05 | 4.0526e-05 | 0.18167 | 0.18167 | 0.18167 | 0.97407 | -0.49829 | 0.9735 | -0.50952 | 24.9549
17 | 0.054935 | 0.013806 | -0.054904 | -0.013786 | 3.1124e-05 | 1.9773e-05 | 0.083983 | 0.083983 | 0.083983 | 0.9735 | -0.50952 | 0.97289 | -0.52139 | 23.0723
18 | 0.063899 | 0.016063 | -0.063887 | -0.016055 | 1.1801e-05 | 7.3884e-06 | 0.097689 | 0.097689 | 0.097689 | 0.9735 | -0.50952 | 0.9733 | -0.51338 | 13.4188
19 | 0.011128 | 0.0027903 | -0.011123 | -0.0027878 | 4.7808e-06 | 2.5171e-06 | 0.017048 | 0.017049 | 0.017049 | 0.97131 | -0.55268 | 0.97085 | -0.5617 | 4.6837
20 | -0.011128 | -0.0027903 | 0.011129 | 0.0027906 | 5.017e-07 | 2.6411e-07 | 0.017048 | 0.017048 | 0.017048 | 0.97131 | -0.55268 | 0.97136 | -0.55173 | 4.6836
21 | -0.011129 | -0.0027906 | 0.011134 | 0.0027935 | 5.6442e-06 | 2.9709e-06 | 0.017048 | 0.017048 | 0.017048 | 0.97136 | -0.55173 | 0.97189 | -0.5411 | 4.6836
22 | -0.010873 | -0.0027253 | 0.010876 | 0.002727 | 3.3081e-06 | 1.7208e-06 | 0.016628 | 0.016628 | 0.016628 | 0.97298 | -0.51977 | 0.9733 | -0.51338 | 4.5682
23 | 0.010873 | 0.0027253 | -0.010872 | -0.0027247 | 1.1428e-06 | 5.9454e-07 | 0.016628 | 0.016628 | 0.016628 | 0.97298 | -0.51977 | 0.97286 | -0.52197 | 4.5682
24 | 0.053011 | 0.013328 | -0.05299 | -0.013316 | 2.0736e-05 | 1.2853e-05 | 0.081061 | 0.081061 | 0.081061 | 0.9733 | -0.51338 | 0.97288 | -0.52158 | 11.1347
25 | -0.014747 | -0.003699 | 0.014751 | 0.0037013 | 3.9298e-06 | 2.2603e-06 | 0.02258 | 0.02258 | 0.02258 | 0.97189 | -0.5411 | 0.97218 | -0.53551 | 6.2032
26 | 0.044014 | 0.011057 | -0.043963 | -0.011025 | 5.1088e-05 | 3.2323e-05 | 0.067328 | 0.067328 | 0.067328 | 0.97289 | -0.52139 | 0.97166 | -0.54574 | 18.4968
27 | -0.049796 | -0.012503 | 0.049829 | 0.012523 | 3.3113e-05 | 2.0438e-05 | 0.076226 | 0.076226 | 0.076226 | 0.97218 | -0.53551 | 0.97288 | -0.52158 | 10.4706
28 | 0.035045 | 0.0088017 | -0.03503 | -0.0087928 | 1.4871e-05 | 8.8346e-06 | 0.053646 | 0.053647 | 0.053647 | 0.97218 | -0.53551 | 0.97173 | -0.5444 | 7.369
29 | 0.029596 | 0.0074309 | -0.029591 | -0.0074279 | 4.8949e-06 | 3.0541e-06 | 0.045325 | 0.045325 | 0.045325 | 0.97173 | -0.5444 | 0.97155 | -0.54787 | 12.452
30 | 0.029591 | 0.0074279 | -0.029576 | -0.0074182 | 1.5491e-05 | 9.6652e-06 | 0.045325 | 0.045326 | 0.045326 | 0.97155 | -0.54787 | 0.971 | -0.55885 | 12.4521
31 | 0.026348 | 0.0066094 | -0.026338 | -0.0066032 | 1.005e-05 | 6.229e-06 | 0.04038 | 0.04038 | 0.04038 | 0.971 | -0.55885 | 0.97059 | -0.56686 | 11.0935
32 | 0.033237 | 0.0083364 | -0.033235 | -0.0083352 | 1.9527e-06 | 1.2248e-06 | 0.050903 | 0.050903 | 0.050903 | 0.97166 | -0.54574 | 0.9716 | -0.54697 | 13.9842
33 | -0.0037851 | -0.00094863 | 0.0037851 | 0.00094862 | 1.4404e-08 | -6.5414e-09 | 0.0056434 | 0.0056434 | 0.0056434 | 0.99802 | -0.037681 | 0.99802 | -0.037601 | 1.5504
34 | -0.011896 | -0.0029815 | 0.011899 | 0.0029831 | 3.0343e-06 | 1.6057e-06 | 0.017737 | 0.017737 | 0.017737 | 0.99802 | -0.037601 | 0.9983 | -0.032248 | 4.8728
35 | -0.017979 | -0.0045069 | 0.01798 | 0.0045076 | 1.1266e-06 | 6.6635e-07 | 0.026799 | 0.026799 | 0.026799 | 0.9983 | -0.032248 | 0.99837 | -0.030933 | 7.3625
36 | -0.023868 | -0.0059832 | 0.023879 | 0.0059898 | 1.0747e-05 | 6.5817e-06 | 0.035575 | 0.035575 | 0.035575 | 0.99837 | -0.030933 | 0.99886 | -0.021488 | 9.7734
37 | -0.26419 | -0.068105 | 0.26447 | 0.068282 | 0.00027677 | 0.00017689 | 0.39425 | 0.39425 | 0.39425 | 0.99886 | -0.021488 | 1 | 0 | 54.1549
38 | 0.24031 | 0.062115 | -0.23988 | -0.061841 | 0.0004297 | 0.00027454 | 0.35867 | 0.35867 | 0.35867 | 0.99886 | -0.021488 | 0.99691 | -0.058199 | 49.2683
39 | -0.0053334 | -0.0013367 | 0.0053336 | 0.0013367 | 2.6393e-07 | 2.8984e-08 | 0.0080293 | 0.0080292 | 0.0080293 | 0.9884 | -0.22243 | 0.98846 | -0.22139 | 2.2058
40 | -0.01724 | -0.0043208 | 0.017247 | 0.0043252 | 7.491e-06 | 4.4139e-06 | 0.025953 | 0.025953 | 0.025953 | 0.98846 | -0.22139 | 0.98893 | -0.21227 | 7.1299
41 | 0.011906 | 0.0029841 | -0.011904 | -0.0029831 | 1.8417e-06 | 9.8278e-07 | 0.017924 | 0.017924 | 0.017924 | 0.98846 | -0.22139 | 0.98829 | -0.22464 | 4.9241
42 | -0.0074033 | -0.0018554 | 0.0074045 | 0.0018558 | 1.1271e-06 | 3.9666e-07 | 0.011019 | 0.011019 | 0.011019 | 0.99977 | -0.0043779 | 0.99994 | -0.0011826 | 3.0271
43 | -0.0074045 | -0.0018558 | 0.0074049 | 0.001856 | 4.1718e-07 | 1.4679e-07 | 0.011019 | 0.011019 | 0.011019 | 0.99994 | -0.0011826 | 1 | 0 | 3.0271
44 | 0.007131 | 0.0017872 | -0.0071306 | -0.0017871 | 4.1499e-07 | 1.4227e-07 | 0.01073 | 0.01073 | 0.01073 | 0.98893 | -0.21227 | 0.98886 | -0.21349 | 2.9478
45 | -0.024378 | -0.0061124 | 0.024387 | 0.0061175 | 8.2757e-06 | 5.0859e-06 | 0.036682 | 0.036682 | 0.036682 | 0.98893 | -0.21227 | 0.98929 | -0.20515 | 10.0776
46 | 0.0045209 | 0.0011326 | -0.0045206 | -0.0011327 | 2.9381e-07 | -2.8632e-08 | 0.0068067 | 0.0068068 | 0.0068068 | 0.98829 | -0.22464 | 0.98822 | -0.226 | 1.87
47 | 0.10438 | 0.026605 | -0.10427 | -0.026539 | 0.00010484 | 6.649e-05 | 0.15547 | 0.15547 | 0.15547 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.020833 | 21.3564
48 | -0.03024 | -0.0075845 | 0.030255 | 0.007594 | 1.5247e-05 | 9.5056e-06 | 0.045486 | 0.045486 | 0.045486 | 0.98929 | -0.20515 | 0.98984 | -0.19458 | 12.4963
49 | 0.0018993 | 0.00047569 | -0.0018992 | -0.00047599 | 8.4126e-08 | -2.9757e-07 | 0.0028598 | 0.0028599 | 0.0028599 | 0.98822 | -0.226 | 0.98817 | -0.22693 | 0.78568
50 | 0.10084 | 0.025679 | -0.10073 | -0.02561 | 0.00010885 | 6.8991e-05 | 0.15036 | 0.15036 | 0.15036 | 0.9989 | -0.020833 | 0.99773 | -0.04324 | 20.6543
51 | -0.0046654 | -0.0011693 | 0.0046656 | 0.0011693 | 1.5324e-07 | -1.1635e-08 | 0.0069664 | 0.0069663 | 0.0069664 | 0.99653 | -0.066036 | 0.99657 | -0.065346 | 1.9138
52 | -0.0086877 | -0.0021773 | 0.0086892 | 0.002178 | 1.5143e-06 | 6.564e-07 | 0.012972 | 0.012972 | 0.012972 | 0.99657 | -0.065346 | 0.99676 | -0.061688 | 3.5637
53 | 0.0076721 | 0.0019229 | -0.0076712 | -0.0019226 | 8.2543e-07 | 3.156e-07 | 0.011533 | 0.011533 | 0.011533 | 0.98984 | -0.19458 | 0.98972 | -0.19684 | 3.1685
54 | -0.037927 | -0.0095169 | 0.037961 | 0.0095381 | 3.3748e-05 | 2.1242e-05 | 0.05702 | 0.05702 | 0.05702 | 0.98984 | -0.19458 | 0.9908 | -0.17594 | 15.6648
55 | -0.21757 | -0.055628 | 0.21798 | 0.05589 | 0.00041043 | 0.00026215 | 0.32763 | 0.32763 | 0.32763 | 0.98933 | -0.20206 | 0.99137 | -0.16315 | 45.0038
56 | -0.22615 | -0.057939 | 0.22647 | 0.058139 | 0.00031249 | 0.00019962 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.99137 | -0.16315 | 0.99287 | -0.13468 | 46.6896
57 | 0.0081767 | 0.0020491 | -0.0081759 | -0.0020487 | 8.5689e-07 | 3.5283e-07 | 0.012273 | 0.012273 | 0.012273 | 0.99137 | -0.16315 | 0.99126 | -0.16535 | 3.3717
58 | 0.0020143 | 0.00050461 | -0.0020142 | -0.00050481 | 6.5317e-08 | -2.0366e-07 | 0.003024 | 0.0030241 | 0.0030241 | 0.99114 | -0.16752 | 0.99111 | -0.1682 | 0.8308
59 | -0.0020143 | -0.00050461 | 0.0020143 | 0.00050451 | 3.1293e-08 | -9.7583e-08 | 0.003024 | 0.003024 | 0.003024 | 0.99114 | -0.16752 | 0.99116 | -0.16719 | 0.83077
60 | -0.0050566 | -0.001267 | 0.0050568 | 0.001267 | 1.9313e-07 | 8.4145e-09 | 0.0075913 | 0.0075912 | 0.0075913 | 0.99116 | -0.16719 | 0.9912 | -0.16639 | 2.0855
61 | -0.23322 | -0.059831 | 0.23346 | 0.059985 | 0.00024256 | 0.00015496 | 0.35002 | 0.35002 | 0.35002 | 0.99287 | -0.13468 | 0.99399 | -0.11327 | 48.0792
62 | 0.0068052 | 0.0017052 | -0.0068048 | -0.0017051 | 3.3618e-07 | 1.0442e-07 | 0.010215 | 0.010215 | 0.010215 | 0.99126 | -0.16535 | 0.9912 | -0.16639 | 2.8064
63 | -0.23488 | -0.060341 | 0.23551 | 0.060743 | 0.00062998 | 0.00040248 | 0.35214 | 0.35214 | 0.35214 | 0.99399 | -0.11327 | 0.99691 | -0.058199 | 48.3705
64 | 0.087558 | 0.02226 | -0.087365 | -0.022137 | 0.00019272 | 0.00012295 | 0.13088 | 0.13088 | 0.13088 | 0.99635 | -0.06957 | 0.99395 | -0.11538 | 35.9554
65 | -0.09192 | -0.023353 | 0.091955 | 0.023375 | 3.4895e-05 | 2.2076e-05 | 0.13739 | 0.13739 | 0.13739 | 0.99635 | -0.06957 | 0.99676 | -0.061688 | 18.8725
66 | 0.078721 | 0.019971 | -0.078569 | -0.019874 | 0.00015189 | 9.6834e-05 | 0.11794 | 0.11794 | 0.11794 | 0.99395 | -0.11538 | 0.99186 | -0.15558 | 32.4001
67 | -0.10064 | -0.025553 | 0.10073 | 0.02561 | 8.9426e-05 | 5.6682e-05 | 0.15036 | 0.15036 | 0.15036 | 0.99676 | -0.061688 | 0.99773 | -0.04324 | 20.6543
68 | 0.073616 | 0.018632 | -0.073544 | -0.018587 | 7.1841e-05 | 4.5776e-05 | 0.11051 | 0.11051 | 0.11051 | 0.99186 | -0.15558 | 0.9908 | -0.17594 | 30.3589
69 | 0.035583 | 0.0090485 | -0.035567 | -0.0090384 | 1.6194e-05 | 1.017e-05 | 0.053487 | 0.053487 | 0.053487 | 0.9908 | -0.17594 | 0.99031 | -0.18539 | 14.6942
70 | 0.027196 | 0.0069403 | -0.027179 | -0.0069301 | 1.6381e-05 | 1.0148e-05 | 0.040908 | 0.040908 | 0.040908 | 0.99031 | -0.18539 | 0.98966 | -0.19786 | 11.2385
71 | 0.0027983 | 0.00069916 | -0.0027981 | -0.00069936 | 1.7606e-07 | -2.0261e-07 | 0.0042895 | 0.0042896 | 0.0042896 | 0.97053 | -0.56803 | 0.97047 | -0.56935 | 1.1785
72 | -0.0027983 | -0.00069916 | 0.0027984 | 0.00069903 | 1.0894e-07 | -1.2539e-07 | 0.0042895 | 0.0042894 | 0.0042895 | 0.97053 | -0.56803 | 0.97058 | -0.56721 | 1.1784
73 | 0.0027981 | 0.00069936 | -0.0027977 | -0.00069985 | 4.3096e-07 | -4.9569e-07 | 0.0042896 | 0.0042899 | 0.0042899 | 0.97047 | -0.56935 | 0.9703 | -0.57259 | 1.1785
74 | -0.0090479 | -0.0022653 | 0.0090489 | 0.0022658 | 1.0756e-06 | 5.0409e-07 | 0.013871 | 0.013871 | 0.013871 | 0.97058 | -0.56721 | 0.9707 | -0.56471 | 3.8106
75 | 0.0033467 | 0.00083785 | -0.0033458 | -0.00083853 | 9.5343e-07 | -6.7964e-07 | 0.0050317 | 0.0050321 | 0.0050321 | 0.98966 | -0.19786 | 0.98935 | -0.20385 | 1.3825
76 | 0.023833 | 0.0060923 | -0.023766 | -0.0060512 | 6.6939e-05 | 4.1064e-05 | 0.035877 | 0.035877 | 0.035877 | 0.98966 | -0.19786 | 0.98662 | -0.2561 | 9.8564
77 | 0.028633 | 0.0071817 | -0.028618 | -0.0071726 | 1.4466e-05 | 9.0099e-06 | 0.043853 | 0.043853 | 0.043853 | 0.9716 | -0.54697 | 0.97106 | -0.55758 | 12.0477
78 | 0.023934 | 0.0059988 | -0.023933 | -0.0059981 | 1.1468e-06 | 7.0582e-07 | 0.036676 | 0.036676 | 0.036676 | 0.97106 | -0.55758 | 0.97101 | -0.55859 | 10.0759
79 | 0.0041328 | 0.0010356 | -0.0041325 | -0.0010357 | 3.1844e-07 | -5.8056e-08 | 0.0063332 | 0.0063333 | 0.0063333 | 0.97101 | -0.55859 | 0.97093 | -0.5602 | 1.7399
80 | 0.0198 | 0.0049624 | -0.019795 | -0.0049589 | 5.7789e-06 | 3.4915e-06 | 0.030343 | 0.030343 | 0.030343 | 0.97101 | -0.55859 | 0.9707 | -0.56471 | 8.336
81 | 0.0020534 | 0.00051332 | -0.002053 | -0.00051436 | 3.8773e-07 | -1.0397e-06 | 0.0031485 | 0.003149 | 0.003149 | 0.9703 | -0.57259 | 0.9701 | -0.57656 | 0.8651
82 | -0.0069738 | -0.0017476 | 0.0069748 | 0.001748 | 1.0524e-06 | 3.7039e-07 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.97031 | -0.57242 | 0.97047 | -0.56925 | 2.938
83 | 0.0069738 | 0.0017476 | -0.0069729 | -0.0017473 | 8.4676e-07 | 2.981e-07 | 0.010694 | 0.010695 | 0.010695 | 0.97031 | -0.57242 | 0.97018 | -0.57497 | 2.9381
84 | -0.0069748 | -0.001748 | 0.0069754 | 0.0017482 | 5.6382e-07 | 1.984e-07 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.97047 | -0.56925 | 0.97056 | -0.56756 | 2.938
85 | 0.0017134 | 0.00042912 | -0.0017133 | -0.00042939 | 6.5505e-08 | -2.7044e-07 | 0.0026278 | 0.0026279 | 0.0026279 | 0.97018 | -0.57497 | 0.97014 | -0.57577 | 0.72194
86 | 0.0016718 | 0.00041883 | -0.0016718 | -0.0004189 | 1.4061e-08 | -6.1402e-08 | 0.0025643 | 0.0025644 | 0.0025644 | 0.9701 | -0.57656 | 0.9701 | -0.57674 | 0.70449
87 | 0.023222 | 0.005915 | -0.023188 | -0.0058942 | 3.3868e-05 | 2.0739e-05 | 0.035057 | 0.035058 | 0.035058 | 0.98662 | -0.2561 | 0.98505 | -0.28638 | 9.6312
88 | 0.022326 | 0.0056783 | -0.022298 | -0.0056606 | 2.8863e-05 | 1.7614e-05 | 0.033756 | 0.033756 | 0.033756 | 0.98505 | -0.28638 | 0.98366 | -0.31325 | 9.2737
89 | 0.022298 | 0.0056606 | -0.022207 | -0.0056055 | 9.0316e-05 | 5.5131e-05 | 0.033756 | 0.033757 | 0.033757 | 0.98366 | -0.31325 | 0.97931 | -0.39779 | 9.274
90 | -0.009686 | -0.0024275 | 0.0096863 | 0.0024277 | 3.2237e-07 | 1.5814e-07 | 0.01485 | 0.01485 | 0.01485 | 0.97056 | -0.56756 | 0.97059 | -0.56686 | 4.0797
91 | 0.016652 | 0.0041755 | -0.016647 | -0.0041723 | 5.5464e-06 | 3.2693e-06 | 0.02553 | 0.02553 | 0.02553 | 0.97059 | -0.56686 | 0.97024 | -0.57385 | 7.0138
92 | 0.0096092 | 0.0024085 | -0.0096081 | -0.002408 | 1.075e-06 | 5.2504e-07 | 0.014737 | 0.014737 | 0.014737 | 0.97024 | -0.57385 | 0.97012 | -0.5762 | 4.0487
93 | 0.0014831 | 0.00037159 | -0.001483 | -0.00037168 | 1.7255e-08 | -9.8735e-08 | 0.0022748 | 0.0022748 | 0.0022748 | 0.9701 | -0.57674 | 0.97008 | -0.57698 | 0.62496
94 | 0.0080301 | 0.0020128 | -0.0080294 | -0.0020125 | 6.096e-07 | 2.5767e-07 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.97046 | -0.57182 | 0.97038 | -0.57341 | 3.3826
95 | -0.011546 | -0.002894 | 0.011551 | 0.0028965 | 4.7652e-06 | 2.5486e-06 | 0.017704 | 0.017704 | 0.017704 | 0.97046 | -0.57182 | 0.97089 | -0.56316 | 4.8637
96 | 0.0080294 | 0.0020125 | -0.0080287 | -0.0020122 | 7.7237e-07 | 3.265e-07 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.97038 | -0.57341 | 0.97027 | -0.57543 | 3.3826
97 | -0.011551 | -0.0028965 | 0.011604 | 0.0029248 | 5.3018e-05 | 2.8325e-05 | 0.017704 | 0.017702 | 0.017704 | 0.97089 | -0.56316 | 0.97576 | -0.46726 | 4.8637
98 | -0.011604 | -0.0029248 | 0.011609 | 0.0029274 | 4.8749e-06 | 2.6015e-06 | 0.017702 | 0.017701 | 0.017702 | 0.97576 | -0.46726 | 0.97621 | -0.45848 | 4.8631
99 | -0.019372 | -0.004873 | 0.019386 | 0.0048816 | 1.4248e-05 | 8.5734e-06 | 0.029534 | 0.029534 | 0.029534 | 0.97621 | -0.45848 | 0.97699 | -0.4431 | 8.1138
100 | 0.022207 | 0.0056055 | -0.022193 | -0.0055966 | 1.4658e-05 | 8.95e-06 | 0.033757 | 0.033757 | 0.033757 | 0.97931 | -0.39779 | 0.9786 | -0.41158 | 9.274
101 | -0.019828 | -0.0049921 | 0.019831 | 0.0049938 | 2.8798e-06 | 1.7377e-06 | 0.030207 | 0.030207 | 0.030207 | 0.97699 | -0.4431 | 0.97715 | -0.44006 | 8.2987
102 | 0.00044199 | 0.00011054 | -0.00044198 | -0.00011077 | 3.1835e-09 | -2.3259e-07 | 0.00067309 | 0.00067317 | 0.00067317 | 0.97699 | -0.4431 | 0.97698 | -0.44325 | 0.18494
103 | -0.021988 | -0.0055345 | 0.021991 | 0.0055364 | 3.1501e-06 | 1.9223e-06 | 0.033492 | 0.033492 | 0.033492 | 0.97715 | -0.44006 | 0.9773 | -0.43707 | 9.2011
104 | -0.021991 | -0.0055364 | 0.022018 | 0.0055528 | 2.6826e-05 | 1.6369e-05 | 0.033492 | 0.033492 | 0.033492 | 0.9773 | -0.43707 | 0.9786 | -0.41158 | 9.2011

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3779 | 0.096743

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0087845 | 0.0022016
1 | 0.0039709 | 0.0009952
2 | 0.0073315 | 0.0018374
3 | 0.01343 | 0.0033659
4 | 0.01559 | 0.0039072
5 | 0.0083492 | 0.0020925
6 | 0.010453 | 0.0026198
7 | 0.01141 | 0.0028596
8 | 0.0041522 | 0.0010406
9 | 0.012641 | 0.0031681
10 | 0.011123 | 0.0027878
11 | 0.010872 | 0.0027247
12 | 0.0036129 | 0.00090547
13 | 0.010889 | 0.0027291
14 | 0.0031613 | 0.00079228
15 | 0.005434 | 0.0013619
16 | 0.0032271 | 0.00080878
17 | 0.010726 | 0.0026882
18 | 0.0037851 | 0.00094863
19 | 0.0081111 | 0.0020328
20 | 0.0060801 | 0.0015238
21 | 0.0058879 | 0.0014757
22 | 0.0053334 | 0.0013367
23 | 0.0074033 | 0.0018554
24 | 0.0073835 | 0.0018505
25 | 0.0071306 | 0.0017871
26 | 0.0058532 | 0.001467
27 | 0.0026213 | 0.00065696
28 | 0.0034313 | 0.00085997
29 | 0.0046654 | 0.0011693
30 | 0.0040221 | 0.001008
31 | 0.0018992 | 0.00047599
32 | 0.0020142 | 0.00050481
33 | 0.0030422 | 0.00076246
34 | 0.00675 | 0.0016917
35 | 0.0013707 | 0.00034354
36 | 0.0017481 | 0.0004381
37 | 0.0014166 | 0.00035504
38 | 0.0043618 | 0.0010932
39 | 0.0086446 | 0.0021665
40 | 0.0049526 | 0.0012412
41 | 0.0083714 | 0.0020981
42 | 0.0062495 | 0.0015663
43 | 0.0043793 | 0.0010976
44 | 0.0076712 | 0.0019226
45 | 0.0046028 | 0.0011536
46 | 0.0046838 | 0.0011739
47 | 0.0041325 | 0.0010357
48 | 0.010746 | 0.0026931
49 | 0.00074428 | 0.00018654
50 | 0.0052596 | 0.0013182
51 | 0.00038115 | 9.5525e-05
52 | 0.0033458 | 0.00083853
53 | 0.00054365 | 0.00013625
54 | 0.00086172 | 0.00021597
55 | 0.0027106 | 0.00067934
56 | 0.0017133 | 0.00042939
57 | 0.0070374 | 0.0017637
58 | 0.0096081 | 0.002408
59 | 0.00018877 | 4.731e-05
60 | 0.001483 | 0.00037168
61 | 0.003516 | 0.0008812
62 | 0.0080287 | 0.0020122
63 | 0.0077629 | 0.0019456
64 | 0.0021572 | 0.00054064
65 | 0.00044198 | 0.00011077
66 | 0.00017472 | 4.379e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1