## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_180-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_180-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_180-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_180-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_180-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_180-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_180-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_180-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_180-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_180-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_180-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_180-4_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_180-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_180-4_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_180-4_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_180-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_180-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_180-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_180-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_180-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_180-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_180-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_180-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_180-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_180-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_180-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_180-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_180-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_180-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_180-4_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_180-4_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_180-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_180-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_180-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_180-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_180-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_180-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_180-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_180-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_180-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_180-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_180-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_180-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_180-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_180-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_180-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_180-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_180-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_180-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_180-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_180-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_180-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_180-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_180-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_180-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_180-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_180-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_180-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_180-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_180-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_180-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_180-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_180-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_180-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_180-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_180-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_180-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_180-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_180-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_180-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_180-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_180-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_180-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_180-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_180-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_180-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_180-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_180-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_180-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_180-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_180-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_180-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_180-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_180-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_180-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_180-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_180-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_180-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_180-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_180-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_180-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_180-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_180-4_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_180-4_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_180-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_180-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_180-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_180-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_180-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_180-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_180-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_180-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_180-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_180-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_180-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_180-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_180-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_180-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_180-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_180-4_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_180-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_180-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_180-4_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_180-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_180-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_180-4_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_180-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_180-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_180-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_180-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_180-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_180-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_180-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_180-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_180-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_180-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_180-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_180-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_180-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_180-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_180-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_180-4_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_180-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_180-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_180-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_180-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_180-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_180-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_180-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_180-4_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_180-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_180-4_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_180-4_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_180-4_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_180-4_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_180-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_180-4_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_180-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_180-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_180-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_180-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_180-4_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_180-4_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_180-4_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_180-4_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_180-4_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_180-4_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_180-4_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_180-4_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_180-4_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_180-4_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_180-4_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_180-4_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_180-4_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_180-4_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_180-4_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_180-4_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_180-4_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_180-4_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_180-4_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_180-4_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_180-4_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_180-4_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_180-4_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_180-4_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_180-4_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_180-4_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_180-4_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_180-4_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_180-4_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_180-4_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_26_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_180-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0064527 | 0.0016172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_180-4_0_5_load_49 | 8 | 0.010855 | 0.0027205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_180-4_0_5_load_50 | 10 | 0.010222 | 0.002562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_180-4_0_5_load_145 | 11 | 0.0089504 | 0.0022432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_180-4_0_5_load_55 | 12 | 0.006731 | 0.0016869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_180-4_0_5_load_144 | 13 | 0.0031558 | 0.00079091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_180-4_0_5_load_146 | 14 | 0.015439 | 0.0038695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_180-4_0_5_load_12 | 18 | 0.0059838 | 0.0014997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_180-4_0_5_load_47 | 21 | 0.010002 | 0.0025069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_180-4_0_5_load_8 | 23 | 0.0031324 | 0.00078504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_180-4_0_5_load_9 | 24 | 0.002538 | 0.00063608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_180-4_0_5_load_11 | 26 | 0.0049041 | 0.0012291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_180-4_0_5_load_58 | 28 | 0.0057929 | 0.0014518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_180-4_0_5_load_152 | 29 | 0.0040041 | 0.0010035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_180-4_0_5_load_153 | 30 | 0.0052015 | 0.0013036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_180-4_0_5_load_15 | 31 | 0.0027282 | 0.00068375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_180-4_0_5_load_16 | 32 | 0.0027592 | 0.00069151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_180-4_0_5_load_17 | 33 | 0.0032506 | 0.00081469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_180-4_0_5_load_18 | 34 | 0.0029106 | 0.00072945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_180-4_0_5_load_33 | 36 | 0.0068571 | 0.0017185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_180-4_0_5_load_54 | 37 | 0.0018587 | 0.00046584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_180-4_0_5_load_51 | 38 | 0.0039636 | 0.00099338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_180-4_0_5_load_120 | 39 | 0.0051061 | 0.0012797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_180-4_0_5_load_20 | 41 | 0.011293 | 0.0028303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_180-4_0_5_load_110 | 45 | 0.0036378 | 0.00091173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_180-4_0_5_load_109 | 46 | 0.008664 | 0.0021714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_180-4_0_5_load_111 | 47 | 0.0028954 | 0.00072564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_180-4_0_5_load_48 | 48 | 0.0031907 | 0.00079967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_180-4_0_5_load_117 | 50 | 0.0036587 | 0.00091695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_180-4_0_5_load_27 | 51 | 0.0040794 | 0.0010224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_180-4_0_5_load_28 | 52 | 0.0033192 | 0.00083187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_180-4_0_5_load_29 | 53 | 0.0030697 | 0.00076934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_180-4_0_5_load_30 | 54 | 0.0043329 | 0.0010859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_180-4_0_5_load_31 | 55 | 0.0024138 | 0.00060495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_180-4_0_5_load_32 | 56 | 0.0035049 | 0.0008784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_180-4_0_5_load_35 | 58 | 0.0023274 | 0.0005833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_180-4_0_5_load_40 | 59 | 0.0035295 | 0.00088457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_180-4_0_5_load_34 | 60 | 0.0029627 | 0.00074253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_180-4_0_5_load_36 | 61 | 0.0024214 | 0.00060687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_180-4_0_5_load_43 | 62 | 0.002087 | 0.00052304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_180-4_0_5_load_121 | 63 | 0.0023133 | 0.00057977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_180-4_0_5_load_53 | 65 | 0.0049908 | 0.0012508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_180-4_0_5_load_122 | 66 | 0.0029719 | 0.00074482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_180-4_0_5_load_44 | 67 | 0.0033325 | 0.0008352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_180-4_0_5_load_45 | 68 | 0.0016571 | 0.00041531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_180-4_0_5_load_46 | 69 | 0.0016104 | 0.0004036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_180-4_0_5_load_128 | 70 | 0.00068683 | 0.00017214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_180-4_0_5_load_126 | 71 | 0.0014115 | 0.00035376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_180-4_0_5_load_108 | 72 | 0.0023566 | 0.00059061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_180-4_0_5_load_59 | 73 | 0.0018869 | 0.0004729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_180-4_0_5_load_60 | 74 | 0.001062 | 0.00026617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_180-4_0_5_load_62 | 76 | 0.0016636 | 0.00041693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_180-4_0_5_load_63 | 77 | 0.001714 | 0.00042958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_180-4_0_5_load_64 | 78 | 0.0033375 | 0.00083646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_180-4_0_5_load_125 | 80 | 0.0089501 | 0.0022431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_180-4_0_5_load_74 | 81 | 0.0011339 | 0.00028418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_180-4_0_5_load_85 | 82 | 0.0020997 | 0.00052624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_180-4_0_5_load_65 | 83 | 0.0028982 | 0.00072636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_180-4_0_5_load_66 | 84 | 0.0026579 | 0.00066613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_180-4_0_5_load_70 | 87 | 0.0056962 | 0.0014276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_180-4_0_5_load_113 | 88 | 0.0041626 | 0.0010432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_180-4_0_5_load_112 | 89 | 0.0030835 | 0.0007728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_180-4_0_5_load_69 | 90 | 0.0031076 | 0.00077884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_180-4_0_5_load_141 | 92 | 0.0058758 | 0.0014726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_180-4_0_5_load_84 | 95 | 0.0022826 | 0.00057207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_180-4_0_5_load_81 | 96 | 0.0035702 | 0.00089477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_180-4_0_5_load_86 | 97 | 0.0061373 | 0.0015382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_180-4_0_5_load_71 | 98 | 0.00257 | 0.00064411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_180-4_0_5_load_72 | 99 | 0.0017008 | 0.00042626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_180-4_0_5_load_101 | 101 | 0.0024301 | 0.00060904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_180-4_0_5_load_98 | 102 | 0.0024879 | 0.00062352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_180-4_0_5_load_99 | 103 | 0.0038855 | 0.0009738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_180-4_0_5_load_76 | 104 | 0.0011518 | 0.00028868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_180-4_0_5_load_77 | 105 | 0.001583 | 0.00039673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_180-4_0_5_load_78 | 106 | 0.0012149 | 0.00030448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_180-4_0_5_load_80 | 108 | 0.003865 | 0.00096866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_180-4_0_5_load_182 | 109 | 0.0013539 | 0.00033933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_180-4_0_5_load_116 | 110 | 0.006052 | 0.0015168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_180-4_0_5_load_131 | 111 | 0.0026533 | 0.00066497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_180-4_0_5_load_154 | 112 | 0.0032028 | 0.00080269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_180-4_0_5_load_115 | 113 | 0.0024127 | 0.00060468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_180-4_0_5_load_130 | 114 | 0.0021052 | 0.0005276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_180-4_0_5_load_155 | 115 | 0.004206 | 0.0010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_180-4_0_5_load_100 | 117 | 0.0041915 | 0.0010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_180-4_0_5_load_87 | 118 | 0.0035934 | 0.00090059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_180-4_0_5_load_123 | 122 | 0.0037323 | 0.00093541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_180-4_0_5_load_92 | 123 | 0.0017635 | 0.00044196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_180-4_0_5_load_93 | 124 | 0.0031298 | 0.00078441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_180-4_0_5_load_95 | 126 | 0.0044653 | 0.0011191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_180-4_0_5_load_96 | 127 | 0.0071633 | 0.0017953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_180-4_0_5_load_97 | 128 | 0.0039849 | 0.00099872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_180-4_0_5_load_114 | 130 | 0.0023279 | 0.00058344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_180-4_0_5_load_147 | 131 | 0.0043279 | 0.0010847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_180-4_0_5_load_105 | 132 | 0.0028887 | 0.00072397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_180-4_0_5_load_129 | 133 | 0.00030665 | 7.6854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_180-4_0_5_load_102 | 134 | 0.002384 | 0.00059749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_180-4_0_5_load_103 | 135 | 0.0015317 | 0.00038389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_180-4_0_5_load_104 | 136 | 0.002529 | 0.00063382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_180-4_0_5_load_106 | 137 | 0.0029656 | 0.00074326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_180-4_0_5_load_135 | 138 | 0.0028919 | 0.00072477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_180-4_0_5_load_136 | 139 | 0.0015738 | 0.00039444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_180-4_0_5_load_118 | 140 | 0.0033616 | 0.00084249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_180-4_0_5_load_149 | 141 | 0.0021846 | 0.00054751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_180-4_0_5_load_150 | 142 | 0.002191 | 0.00054912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_180-4_0_5_load_138 | 143 | 0.0030249 | 0.00075812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_180-4_0_5_load_139 | 144 | 0.002571 | 0.00064434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_180-4_0_5_load_124 | 145 | 0.0047858 | 0.0011994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_180-4_0_5_load_137 | 146 | 0.002437 | 0.00061076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_180-4_0_5_load_127 | 147 | 0.00049869 | 0.00012498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_180-4_0_5_load_133 | 148 | 0.0010545 | 0.00026427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_180-4_0_5_load_134 | 150 | 0.0012255 | 0.00030714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_180-4_0_5_load_163 | 151 | 0.0022439 | 0.00056237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_180-4_0_5_load_164 | 152 | 0.0017702 | 0.00044365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_180-4_0_5_load_165 | 153 | 0.00054921 | 0.00013765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_180-4_0_5_load_166 | 154 | 0.0019444 | 0.00048731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_180-4_0_5_load_167 | 155 | 0.001934 | 0.00048471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_180-4_0_5_load_168 | 156 | 0.0010004 | 0.00025071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_180-4_0_5_load_169 | 157 | 0.0010251 | 0.00025692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_180-4_0_5_load_174 | 159 | 0.0013458 | 0.00033729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_180-4_0_5_load_171 | 160 | 0.00098824 | 0.00024768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_180-4_0_5_load_172 | 161 | 0.00084486 | 0.00021174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_180-4_0_5_load_175 | 163 | 0.0012174 | 0.0003051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_180-4_0_5_load_176 | 164 | 0.0020103 | 0.00050383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_180-4_0_5_load_177 | 165 | 0.0011761 | 0.00029475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_180-4_0_5_load_178 | 166 | 0.0011746 | 0.00029437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_180-4_0_5_load_140 | 167 | 0.0019662 | 0.00049278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_180-4_0_5_load_142 | 168 | 0.0033966 | 0.00085126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_180-4_0_5_load_143 | 169 | 0.0025417 | 0.00063702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_180-4_0_5_load_151 | 170 | 0.0079699 | 0.0019975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_180-4_0_5_load_156 | 171 | 0.00073079 | 0.00018315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_180-4_0_5_load_157 | 172 | 0.00039407 | 9.8764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_180-4_0_5_load_158 | 173 | 0.00052463 | 0.00013148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_180-4_0_5_load_159 | 175 | 0.0021456 | 0.00053773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_180-4_0_5_load_179 | 176 | 0.0012419 | 0.00031124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_180-4_0_5_load_161 | 178 | 0.0022685 | 0.00056855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_180-4_0_5_load_180 | 179 | 0.00042478 | 0.00010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_180-4_0_5_load_181 | 180 | 0.0025552 | 0.00064039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_180-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_180-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_180-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_180-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_180-4_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_180-4_0_5_line_5 |  | 3 | 11 | 0.021285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_180-4_0_5_line_6 |  | 4 | 12 | 0.0016183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_180-4_0_5_line_7 |  | 5 | 10 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_180-4_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.018134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_180-4_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.021207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_180-4_0_5_line_10 |  | 7 | 13 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_180-4_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_180-4_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.0029073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_180-4_0_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.04907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_180-4_0_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.0026716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_180-4_0_5_line_15 |  | 13 | 45 | 0.0087439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_180-4_0_5_line_16 |  | 14 | 78 | 0.022856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_180-4_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.001493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_180-4_0_5_line_18 |  | 16 | 28 | 0.013267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_180-4_0_5_line_19 |  | 16 | 27 | 0.003969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_180-4_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.010475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_180-4_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.023657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_180-4_0_5_line_22 |  | 19 | 49 | 0.013105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_180-4_0_5_line_23 |  | 19 | 62 | 0.022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_180-4_0_5_line_24 |  | 19 | 61 | 0.049478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_180-4_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.01365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_180-4_0_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.027219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_180-4_0_5_line_27 |  | 21 | 49 | 0.02044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_180-4_0_5_line_28 |  | 22 | 44 | 0.005515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_180-4_0_5_line_29 |  | 22 | 41 | 0.017791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_180-4_0_5_line_30 |  | 23 | 24 | 0.013109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_180-4_0_5_line_31 |  | 23 | 25 | 0.0087197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_180-4_0_5_line_32 |  | 24 | 26 | 0.037749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_180-4_0_5_line_33 |  | 25 | 27 | 0.012257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_180-4_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.035217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_180-4_0_5_line_35 |  | 30 | 65 | 0.0033752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_180-4_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.015444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_180-4_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.0093479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_180-4_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.013463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_180-4_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_180-4_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.011612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_180-4_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.020887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_180-4_0_5_line_42 |  | 35 | 38 | 0.0067807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_180-4_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0067815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_180-4_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_180-4_0_5_line_45 |  | 39 | 72 | 0.0041925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_180-4_0_5_line_46 |  | 40 | 58 | 0.020967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_180-4_0_5_line_47 |  | 40 | 55 | 0.0097892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_180-4_0_5_line_48 |  | 41 | 42 | 0.023515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_180-4_0_5_line_49 |  | 42 | 43 | 0.007212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_180-4_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0047355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_180-4_0_5_line_51 |  | 43 | 46 | 0.0084814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_180-4_0_5_line_52 |  | 44 | 47 | 0.019121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_180-4_0_5_line_53 |  | 44 | 48 | 0.020624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_180-4_0_5_line_54 |  | 47 | 50 | 0.010358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_180-4_0_5_line_55 |  | 50 | 140 | 0.012914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_180-4_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.023739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_180-4_0_5_line_57 |  | 51 | 53 | 0.021734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_180-4_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.00024928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_180-4_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0065356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_180-4_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.027553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_180-4_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0069219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_180-4_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.01153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_180-4_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0063248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_180-4_0_5_line_64 |  | 59 | 64 | 0.029991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_180-4_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.00076037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_180-4_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0019638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_180-4_0_5_line_67 |  | 63 | 66 | 0.027029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_180-4_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.007013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_180-4_0_5_line_69 |  | 66 | 143 | 0.014957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_180-4_0_5_line_70 |  | 67 | 68 | 0.013032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_180-4_0_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.031865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_180-4_0_5_line_72 |  | 69 | 70 | 0.022963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_180-4_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.020348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_180-4_0_5_line_74 |  | 71 | 147 | 0.021283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_180-4_0_5_line_75 |  | 72 | 129 | 0.026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_180-4_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_180-4_0_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0080843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_180-4_0_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0080457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_180-4_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.027395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_180-4_0_5_line_80 |  | 75 | 78 | 0.0043214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_180-4_0_5_line_81 |  | 76 | 79 | 0.02911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_180-4_0_5_line_82 |  | 77 | 80 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_180-4_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.050252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_180-4_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 7.1577e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_180-4_0_5_line_85 |  | 81 | 99 | 0.02934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_180-4_0_5_line_86 |  | 82 | 116 | 0.025192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_180-4_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0050473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_180-4_0_5_line_88 |  | 83 | 85 | 0.01077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_180-4_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.02766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_180-4_0_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_180-4_0_5_line_91 |  | 86 | 88 | 0.012335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_180-4_0_5_line_92 |  | 86 | 89 | 0.0074329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_180-4_0_5_line_93 |  | 87 | 92 | 0.029982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_180-4_0_5_line_94 |  | 88 | 93 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_180-4_0_5_line_95 |  | 89 | 94 | 0.024251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_180-4_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.032338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_180-4_0_5_line_97 |  | 91 | 95 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_180-4_0_5_line_98 |  | 91 | 96 | 0.030298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_180-4_0_5_line_99 |  | 92 | 97 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_180-4_0_5_line_100 |  | 93 | 141 | 0.007192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_180-4_0_5_line_101 |  | 93 | 142 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_180-4_0_5_line_102 |  | 94 | 120 | 0.066652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_180-4_0_5_line_103 |  | 95 | 117 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_180-4_0_5_line_104 |  | 96 | 116 | 0.0039585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_180-4_0_5_line_105 |  | 97 | 116 | 0.024356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_180-4_0_5_line_106 |  | 98 | 99 | 0.059018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_180-4_0_5_line_107 |  | 100 | 101 | 0.030596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_180-4_0_5_line_108 |  | 100 | 102 | 0.021932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_180-4_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.00064821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_180-4_0_5_line_110 |  | 103 | 117 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_180-4_0_5_line_111 |  | 104 | 105 | 0.050279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_180-4_0_5_line_112 |  | 104 | 106 | 0.055673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_180-4_0_5_line_113 |  | 105 | 107 | 0.0081052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_180-4_0_5_line_114 |  | 106 | 108 | 0.0096444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_180-4_0_5_line_115 |  | 106 | 109 | 0.045934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_180-4_0_5_line_116 |  | 107 | 110 | 0.010568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_180-4_0_5_line_117 |  | 107 | 111 | 0.024505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_180-4_0_5_line_118 |  | 108 | 112 | 0.016152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_180-4_0_5_line_119 |  | 110 | 113 | 0.030364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_180-4_0_5_line_120 |  | 111 | 114 | 0.014194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_180-4_0_5_line_121 |  | 112 | 115 | 0.013766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_180-4_0_5_line_122 |  | 113 | 130 | 0.023285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_180-4_0_5_line_123 |  | 114 | 148 | 0.087098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_180-4_0_5_line_124 |  | 115 | 171 | 0.015861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_180-4_0_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.020379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_180-4_0_5_line_126 |  | 118 | 120 | 0.032162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_180-4_0_5_line_127 |  | 119 | 121 | 0.06517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_180-4_0_5_line_128 |  | 121 | 122 | 0.05393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_180-4_0_5_line_129 |  | 123 | 124 | 0.037051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_180-4_0_5_line_130 |  | 123 | 125 | 0.019567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_180-4_0_5_line_131 |  | 124 | 126 | 0.0032989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_180-4_0_5_line_132 |  | 125 | 127 | 0.037549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_180-4_0_5_line_133 |  | 125 | 128 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_180-4_0_5_line_134 |  | 126 | 129 | 0.027695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_180-4_0_5_line_135 |  | 127 | 130 | 0.03463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_180-4_0_5_line_136 |  | 128 | 131 | 0.032017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_180-4_0_5_line_137 |  | 129 | 132 | 0.007487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_180-4_0_5_line_138 |  | 131 | 133 | 0.0033033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_180-4_0_5_line_139 |  | 132 | 135 | 0.028295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_180-4_0_5_line_140 |  | 133 | 147 | 0.018055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_180-4_0_5_line_141 |  | 134 | 135 | 0.002143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_180-4_0_5_line_142 |  | 134 | 136 | 0.023542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_180-4_0_5_line_143 |  | 136 | 137 | 0.0076879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_180-4_0_5_line_144 |  | 137 | 138 | 0.017307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_180-4_0_5_line_145 |  | 138 | 139 | 0.0072442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_180-4_0_5_line_146 |  | 139 | 146 | 0.0081208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_180-4_0_5_line_147 |  | 143 | 144 | 0.0063691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_180-4_0_5_line_148 |  | 144 | 167 | 0.016626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_180-4_0_5_line_149 |  | 145 | 146 | 0.049249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_180-4_0_5_line_150 |  | 148 | 149 | 0.010871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_180-4_0_5_line_151 |  | 149 | 150 | 0.038803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_180-4_0_5_line_152 |  | 150 | 151 | 0.027534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_180-4_0_5_line_153 |  | 151 | 152 | 0.036139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_180-4_0_5_line_154 |  | 152 | 153 | 0.019107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_180-4_0_5_line_155 |  | 153 | 154 | 0.01087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_180-4_0_5_line_156 |  | 154 | 155 | 0.032965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_180-4_0_5_line_157 |  | 155 | 156 | 0.023535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_180-4_0_5_line_158 |  | 156 | 157 | 0.00078358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_180-4_0_5_line_159 |  | 157 | 158 | 0.005657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_180-4_0_5_line_160 |  | 158 | 159 | 0.017924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_180-4_0_5_line_161 |  | 159 | 161 | 0.0045909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_180-4_0_5_line_162 |  | 160 | 161 | 0.024272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_180-4_0_5_line_163 |  | 160 | 162 | 0.012149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_180-4_0_5_line_164 |  | 162 | 163 | 0.019046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_180-4_0_5_line_165 |  | 163 | 164 | 0.035457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_180-4_0_5_line_166 |  | 164 | 165 | 0.03107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_180-4_0_5_line_167 |  | 165 | 166 | 0.00019995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_180-4_0_5_line_168 |  | 167 | 168 | 0.0086999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_180-4_0_5_line_169 |  | 168 | 169 | 0.012124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_180-4_0_5_line_170 |  | 169 | 170 | 0.0066163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_180-4_0_5_line_171 |  | 171 | 172 | 0.0084551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_180-4_0_5_line_172 |  | 172 | 173 | 0.047764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_180-4_0_5_line_173 |  | 172 | 174 | 0.056069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_180-4_0_5_line_174 |  | 173 | 175 | 0.026259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_180-4_0_5_line_175 |  | 174 | 176 | 0.1692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_180-4_0_5_line_176 |  | 175 | 177 | 0.011665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_180-4_0_5_line_177 |  | 176 | 179 | 0.015345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_180-4_0_5_line_178 |  | 177 | 178 | 0.011463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_180-4_0_5_line_179 |  | 179 | 180 | 0.0051773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_180-4_0_5_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 181 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2700406.0032 | 1253699.8971 | 2700415.3303 | 1253715.6158
1 | 2700426.4794 | 1253734.405 | 2700415.3303 | 1253715.6158
2 | 2700375.8148 | 1253710.7719 | 2700391.9752 | 1253706.0976 | 2700399.2648 | 1253703.4301 | 2700406.0032 | 1253699.8971
3 | 2700426.4794 | 1253734.405 | 2700423.0171 | 1253744.5545
4 | 2700448.6028 | 1253720.3022 | 2700449.5115 | 1253721.8967 | 2700426.4794 | 1253734.405
5 | 2700375.8148 | 1253710.7719 | 2700356.3249 | 1253716.4351 | 2700355.3739 | 1253716.7074
6 | 2700423.0171 | 1253744.5545 | 2700423.8792 | 1253745.924
7 | 2700448.6028 | 1253720.3022 | 2700441.1812 | 1253707.022
8 | 2700456.0697 | 1253664.5065 | 2700441.4653 | 1253675.3119
9 | 2700441.4653 | 1253675.3119 | 2700439.4137 | 1253688.5989 | 2700443.0935 | 1253695.4334
10 | 2700456.0697 | 1253664.5065 | 2700464.8806 | 1253660.6973 | 2700466.9307 | 1253660.3441
11 | 2700439.7629 | 1253704.4841 | 2700442.231 | 1253703.1249 | 2700439.2571 | 1253697.8258 | 2700443.0935 | 1253695.4334
12 | 2700439.7629 | 1253704.4841 | 2700441.1812 | 1253707.022
13 | 2700308.1996 | 1253730.2139 | 2700355.3739 | 1253716.7074
14 | 2700425.3023 | 1253748.185 | 2700423.8792 | 1253745.924
15 | 2700475.5476 | 1253658.8594 | 2700466.9307 | 1253660.3441
16 | 2700308.1996 | 1253730.2139 | 2700286.2262 | 1253736.5052
17 | 2700425.3023 | 1253748.185 | 2700426.0349 | 1253749.4873
18 | 2700426.0349 | 1253749.4873 | 2700438.3438 | 1253744.5365
19 | 2700426.0349 | 1253749.4873 | 2700427.8464 | 1253753.0209
20 | 2700470.9757 | 1253753.7528 | 2700463.9669 | 1253754.1009 | 2700460.6425 | 1253755.0508
21 | 2700494.6753 | 1253752.5983 | 2700470.9757 | 1253753.7528
22 | 2700494.6753 | 1253752.5983 | 2700499.1106 | 1253740.2637
23 | 2700494.6753 | 1253752.5983 | 2700516.2486 | 1253759.353
24 | 2700494.6753 | 1253752.5983 | 2700488.8 | 1253788.4162 | 2700492.7746 | 1253800.9842
25 | 2700484.7803 | 1253709.5961 | 2700484.6935 | 1253711.5962 | 2700489.927 | 1253722.0027
26 | 2700484.7803 | 1253709.5961 | 2700489.5598 | 1253707.2086 | 2700506.0146 | 1253698.9812 | 2700507.0595 | 1253695.6629
27 | 2700499.1106 | 1253740.2637 | 2700489.927 | 1253722.0027
28 | 2700507.0595 | 1253695.6629 | 2700512.4532 | 1253694.4424
29 | 2700507.0595 | 1253695.6629 | 2700505.7135 | 1253693.1603 | 2700502.5533 | 1253686.835 | 2700502.0707 | 1253683.2573 | 2700501.1463 | 1253680.3726 | 2700500.5175 | 1253679.3045
30 | 2700424.9729 | 1253767.4675 | 2700418.4393 | 1253770.1862 | 2700413.6105 | 1253773.8018
31 | 2700433.0235 | 1253764.1175 | 2700424.9729 | 1253767.4675
32 | 2700413.6105 | 1253773.8018 | 2700406.6763 | 1253778.9939 | 2700392.0435 | 1253791.9451 | 2700385.7489 | 1253799.1206
33 | 2700427.8464 | 1253753.0209 | 2700428.6357 | 1253754.5355 | 2700430.6746 | 1253758.4509 | 2700433.0235 | 1253764.1175
34 | 2700375.3843 | 1253852.919 | 2700376.1506 | 1253853.3915 | 2700406.672 | 1253869.0777
35 | 2700406.672 | 1253869.0777 | 2700409.6739 | 1253870.6205
36 | 2700536.1385 | 1253859.7586 | 2700537.1475 | 1253857.7697 | 2700541.9277 | 1253845.4506
37 | 2700545.3093 | 1253836.7358 | 2700541.9277 | 1253845.4506
38 | 2700536.1385 | 1253859.7586 | 2700530.0479 | 1253871.7646
39 | 2700548.5294 | 1253822.5347 | 2700547.8169 | 1253830.2733 | 2700545.3093 | 1253836.7358
40 | 2700526.1456 | 1253882.6362 | 2700527.9191 | 1253875.961 | 2700530.0479 | 1253871.7646
41 | 2700548.5294 | 1253822.5347 | 2700561.6201 | 1253819.0875 | 2700568.3993 | 1253816.247
42 | 2700548.5294 | 1253822.5347 | 2700541.7489 | 1253822.4769
43 | 2700568.3993 | 1253816.247 | 2700574.654 | 1253813.6263
44 | 2700513.6536 | 1253819.2847 | 2700530.1195 | 1253822.3777 | 2700541.7489 | 1253822.4769
45 | 2700574.654 | 1253813.6263 | 2700578.5207 | 1253812.0061
46 | 2700513.6536 | 1253819.2847 | 2700504.5303 | 1253813.5031 | 2700497.4246 | 1253806.2325
47 | 2700513.6536 | 1253819.2847 | 2700507.9609 | 1253827.2485
48 | 2700483.3869 | 1253664.5365 | 2700485.6413 | 1253665.0974 | 2700489.0818 | 1253666.468 | 2700493.3559 | 1253669.4095 | 2700496.716 | 1253672.847 | 2700500.5175 | 1253679.3045
49 | 2700480.2143 | 1253658.0553 | 2700483.3869 | 1253664.5365
50 | 2700480.2143 | 1253658.0553 | 2700475.5476 | 1253658.8594
51 | 2700480.2143 | 1253658.0553 | 2700488.5078 | 1253659.8307
52 | 2700512.4532 | 1253694.4424 | 2700527.7436 | 1253682.9605
53 | 2700512.4532 | 1253694.4424 | 2700512.3151 | 1253699.0215 | 2700511.3179 | 1253703.5304 | 2700507.7148 | 1253714.3726
54 | 2700527.7436 | 1253682.9605 | 2700536.0265 | 1253676.7409
55 | 2700546.3534 | 1253668.9862 | 2700536.0265 | 1253676.7409
56 | 2700491.5217 | 1253850.2464 | 2700488.13 | 1253854.9913 | 2700485.7657 | 1253857.3531 | 2700481.4896 | 1253861.2059 | 2700475.7243 | 1253866.5457 | 2700475.0215 | 1253867.1853
57 | 2700504.1603 | 1253832.5654 | 2700491.5217 | 1253850.2464
58 | 2700475.0215 | 1253867.1853 | 2700474.8372 | 1253867.3531
59 | 2700504.1603 | 1253832.5654 | 2700507.9609 | 1253827.2485
60 | 2700458.0601 | 1253888.7083 | 2700458.0601 | 1253888.7083 | 2700464.4499 | 1253876.8071 | 2700474.8372 | 1253867.3531
61 | 2700452.6813 | 1253893.065 | 2700458.0601 | 1253888.7083
62 | 2700452.6813 | 1253893.065 | 2700445.9222 | 1253888.9359 | 2700442.6984 | 1253887.3128
63 | 2700493.0039 | 1253801.7092 | 2700497.4246 | 1253806.2325
64 | 2700415.9114 | 1253873.8262 | 2700442.6984 | 1253887.3128
65 | 2700492.7746 | 1253800.9842 | 2700493.0039 | 1253801.7092 | 2700493.0039 | 1253801.7092
66 | 2700516.2486 | 1253759.353 | 2700518.1227 | 1253759.9398
67 | 2700544.7675 | 1253764.1332 | 2700522.276 | 1253761.2402 | 2700518.1227 | 1253759.9398
68 | 2700415.9114 | 1253873.8262 | 2700409.6739 | 1253870.6205
69 | 2700544.7675 | 1253764.1332 | 2700548.0729 | 1253764.5584 | 2700557.9935 | 1253758.4998 | 2700557.9935 | 1253758.4998
70 | 2700524.0473 | 1253950.4424 | 2700511.8956 | 1253955.1512
71 | 2700524.0473 | 1253950.4424 | 2700548.6769 | 1253940.8985 | 2700553.6423 | 1253938.6487
72 | 2700573.9954 | 1253928.1538 | 2700567.9087 | 1253932.1847 | 2700553.6423 | 1253938.6487
73 | 2700573.9954 | 1253928.1538 | 2700584.6073 | 1253921.1261 | 2700590.3481 | 1253916.1158
74 | 2700590.3481 | 1253916.1158 | 2700606.3832 | 1253902.1211
75 | 2700601.0908 | 1253798.4078 | 2700591.512 | 1253806.5628 | 2700578.5207 | 1253812.0061
76 | 2700275.07 | 1253741.7359 | 2700255.0161 | 1253753.3108
77 | 2700282.0717 | 1253737.6946 | 2700275.07 | 1253741.7359
78 | 2700255.0161 | 1253753.3108 | 2700248.0479 | 1253757.3328
79 | 2700282.0717 | 1253737.6946 | 2700285.5136 | 1253722.9522 | 2700287.2094 | 1253710.8143
80 | 2700282.0717 | 1253737.6946 | 2700286.2262 | 1253736.5052
81 | 2700221.5334 | 1253764.5805 | 2700232.2856 | 1253766.4305 | 2700248.0479 | 1253757.3328
82 | 2700287.2094 | 1253710.8143 | 2700290.073 | 1253690.319
83 | 2700221.5334 | 1253764.5805 | 2700229.7014 | 1253714.9967
84 | 2700290.073 | 1253690.319 | 2700290.0829 | 1253690.2482
85 | 2700229.7014 | 1253714.9967 | 2700234.4703 | 1253686.0471
86 | 2700293.5688 | 1253665.2981 | 2700290.0829 | 1253690.2482
87 | 2700362.2557 | 1253626.3315 | 2700365.3384 | 1253622.3349
88 | 2700355.678 | 1253634.859 | 2700362.2557 | 1253626.3315
89 | 2700391.4442 | 1253625.7244 | 2700388.1576 | 1253628.1818 | 2700365.3384 | 1253622.3349 | 2700365.3384 | 1253622.3349
90 | 2700355.678 | 1253634.859 | 2700356.04 | 1253650.2436
91 | 2700391.4442 | 1253625.7244 | 2700403.0755 | 1253629.8306
92 | 2700391.4442 | 1253625.7244 | 2700394.5313 | 1253618.9629
93 | 2700356.04 | 1253650.2436 | 2700356.3096 | 1253661.7023 | 2700337.8196 | 1253662.762
94 | 2700415.4339 | 1253634.1933 | 2700403.0755 | 1253629.8306
95 | 2700404.6035 | 1253596.9022 | 2700394.5313 | 1253618.9629
96 | 2700297.0441 | 1253631.2187 | 2700316.933 | 1253630.5216 | 2700322.6758 | 1253619.4897
97 | 2700297.0441 | 1253631.2187 | 2700290.5236 | 1253613.4274 | 2700290.5236 | 1253613.4274
98 | 2700297.0441 | 1253631.2187 | 2700293.9704 | 1253661.3601
99 | 2700337.8196 | 1253662.762 | 2700317.8848 | 1253663.9045
100 | 2700418.2403 | 1253627.5689 | 2700415.4339 | 1253634.1933
101 | 2700422.3689 | 1253629.307 | 2700419.6767 | 1253634.977 | 2700415.4339 | 1253634.1933
102 | 2700404.6035 | 1253596.9022 | 2700410.9959 | 1253597.3109 | 2700444.5983 | 1253604.9755 | 2700451.5577 | 1253603.9928 | 2700453.6072 | 1253604.6169 | 2700456.5593 | 1253605.868 | 2700462.5945 | 1253608.2055 | 2700466.6651 | 1253610.6876 | 2700467.8914 | 1253612.6878
103 | 2700295.4078 | 1253604.4363 | 2700290.5236 | 1253613.4274
104 | 2700293.5688 | 1253665.2981 | 2700293.9704 | 1253661.3601
105 | 2700293.5688 | 1253665.2981 | 2700317.8848 | 1253663.9045
106 | 2700244.2529 | 1253627.8454 | 2700239.2214 | 1253657.2052 | 2700234.4703 | 1253686.0471
107 | 2700313.1128 | 1253571.8434 | 2700330.7299 | 1253575.6336 | 2700342.4473 | 1253580.199
108 | 2700313.1128 | 1253571.8434 | 2700302.644 | 1253591.1153
109 | 2700302.644 | 1253591.1153 | 2700302.3346 | 1253591.6849
110 | 2700302.3346 | 1253591.6849 | 2700295.4078 | 1253604.4363
111 | 2700775.8609 | 1253812.1005 | 2700775.8609 | 1253812.1005 | 2700766.0622 | 1253818.0831 | 2700746.1793 | 1253822.8932 | 2700729.2514 | 1253829.2104 | 2700729.0371 | 1253829.3802
112 | 2700689.9491 | 1253868.603 | 2700695.3602 | 1253860.7928 | 2700713.0273 | 1253842.067 | 2700729.0371 | 1253829.3802
113 | 2700776.8268 | 1253804.1217 | 2700775.641 | 1253811.2739 | 2700775.8609 | 1253812.1005
114 | 2700689.9491 | 1253868.603 | 2700684.4567 | 1253876.5307
115 | 2700689.9491 | 1253868.603 | 2700725.5714 | 1253897.6036
116 | 2700776.8268 | 1253804.1217 | 2700766.2979 | 1253803.2102
117 | 2700776.8268 | 1253804.1217 | 2700801.2509 | 1253806.1109
118 | 2700675.2584 | 1253889.8073 | 2700684.4567 | 1253876.5307
119 | 2700735.9933 | 1253802.8595 | 2700735.9933 | 1253802.8595 | 2700754.1237 | 1253802.1562 | 2700766.2979 | 1253803.2102
120 | 2700815.3977 | 1253807.2631 | 2700801.2509 | 1253806.1109
121 | 2700667.4186 | 1253901.1232 | 2700675.2584 | 1253889.8073
122 | 2700714.4708 | 1253811.4406 | 2700720.7872 | 1253807.7715 | 2700735.9933 | 1253802.8595
123 | 2700815.3977 | 1253807.2631 | 2700901.3582 | 1253793.2329
124 | 2700667.4186 | 1253901.1232 | 2700658.3857 | 1253914.1611
125 | 2700500.2363 | 1253576.1851 | 2700496.095 | 1253590.3039 | 2700494.1033 | 1253595.6077
126 | 2700467.8914 | 1253612.6878 | 2700473.8963 | 1253611.0328 | 2700480.2451 | 1253608.6719 | 2700483.7083 | 1253606.4845 | 2700487.0727 | 1253603.4502 | 2700494.1033 | 1253595.6077
127 | 2700500.2363 | 1253576.1851 | 2700509.5151 | 1253576.376 | 2700513.998 | 1253575.9184 | 2700518.3557 | 1253576.1592 | 2700528.7051 | 1253579.5263 | 2700544.5385 | 1253586.5785 | 2700563.1114 | 1253590.508
128 | 2700563.1114 | 1253590.508 | 2700566.1154 | 1253593.5837 | 2700571.4173 | 1253603.9931 | 2700573.0309 | 1253608.513 | 2700577.3849 | 1253627.6244 | 2700576.4565 | 1253632.0789 | 2700571.789 | 1253639.7716
129 | 2700646.1843 | 1253841.441 | 2700634.2326 | 1253826.4265 | 2700629.4275 | 1253830.3147 | 2700621.6719 | 1253821.582
130 | 2700658.3701 | 1253856.7498 | 2700646.1843 | 1253841.441
131 | 2700621.6719 | 1253821.582 | 2700619.4813 | 1253819.1154
132 | 2700658.3701 | 1253856.7498 | 2700687.2947 | 1253832.8058
133 | 2700658.3701 | 1253856.7498 | 2700646.597 | 1253867.0247
134 | 2700601.0908 | 1253798.4078 | 2700619.4813 | 1253819.1154
135 | 2700714.4708 | 1253811.4406 | 2700709.8885 | 1253814.1024 | 2700687.2947 | 1253832.8058
136 | 2700622.4749 | 1253888.0772 | 2700646.597 | 1253867.0247
137 | 2700601.0908 | 1253798.4078 | 2700606.7903 | 1253793.5528
138 | 2700619.9862 | 1253890.2492 | 2700622.4749 | 1253888.0772
139 | 2700606.7903 | 1253793.5528 | 2700619.5979 | 1253782.6429 | 2700627.1362 | 1253773.9972
140 | 2700619.9862 | 1253890.2492 | 2700606.3832 | 1253902.1211
141 | 2700628.5445 | 1253772.382 | 2700627.1362 | 1253773.9972
142 | 2700628.5445 | 1253772.382 | 2700644.0157 | 1253754.6379
143 | 2700649.0681 | 1253748.8433 | 2700644.0157 | 1253754.6379
144 | 2700660.4421 | 1253735.7984 | 2700649.0681 | 1253748.8433
145 | 2700665.2029 | 1253730.3382 | 2700660.4421 | 1253735.7984
146 | 2700670.5398 | 1253724.2173 | 2700665.2029 | 1253730.3382
147 | 2700560.6542 | 1253752.713 | 2700557.9935 | 1253758.4998
148 | 2700560.6542 | 1253752.713 | 2700562.6558 | 1253748.3597 | 2700568.3441 | 1253737.9818
149 | 2700670.5398 | 1253724.2173 | 2700712.0815 | 1253697.7643
150 | 2700909.3139 | 1253800.641 | 2700901.3582 | 1253793.2329
151 | 2700909.3139 | 1253800.641 | 2700923.0902 | 1253791.5239 | 2700940.832 | 1253778.0425
152 | 2700940.832 | 1253778.0425 | 2700962.7547 | 1253761.3844
153 | 2700991.5288 | 1253739.52 | 2700962.7547 | 1253761.3844
154 | 2701006.7418 | 1253727.9602 | 2700991.5288 | 1253739.52
155 | 2701006.7418 | 1253727.9602 | 2701015.3965 | 1253721.3838
156 | 2701015.3965 | 1253721.3838 | 2701026.3864 | 1253713.033 | 2701041.647 | 1253701.443
157 | 2701060.3879 | 1253687.2069 | 2701054.2387 | 1253691.88 | 2701041.647 | 1253701.443
158 | 2701061.0118 | 1253686.7328 | 2701060.3879 | 1253687.2069
159 | 2701065.5158 | 1253683.31 | 2701061.0118 | 1253686.7328
160 | 2701065.5158 | 1253683.31 | 2701079.7162 | 1253672.3722
161 | 2701079.7162 | 1253672.3722 | 2701083.3533 | 1253669.5708
162 | 2701102.6386 | 1253654.8374 | 2701101.3341 | 1253655.7213 | 2701083.3533 | 1253669.5708
163 | 2701113.0542 | 1253648.6156 | 2701107.2892 | 1253651.6864 | 2701102.6386 | 1253654.8374
164 | 2701113.0542 | 1253648.6156 | 2701112.2005 | 1253646.0212 | 2701110.5276 | 1253639.2539 | 2701109.3157 | 1253632.45 | 2701109.3956 | 1253630.0183
165 | 2701111.8485 | 1253594.6949 | 2701111.9488 | 1253604.6505 | 2701109.4571 | 1253628.149 | 2701109.3956 | 1253630.0183
166 | 2701111.8485 | 1253594.6949 | 2701111.778 | 1253587.7007 | 2701108.7787 | 1253563.8131
167 | 2701108.7787 | 1253563.8131 | 2701108.7538 | 1253563.6147
168 | 2700572.5257 | 1253730.3527 | 2700568.3441 | 1253737.9818
169 | 2700572.5257 | 1253730.3527 | 2700578.3529 | 1253719.7212
170 | 2700581.5331 | 1253713.9193 | 2700578.3529 | 1253719.7212
171 | 2700653.5706 | 1253921.1112 | 2700658.3857 | 1253914.1611
172 | 2700653.5706 | 1253921.1112 | 2700648.3565 | 1253928.6371 | 2700622.3131 | 1253957.1393
173 | 2700653.5706 | 1253921.1112 | 2700694.843 | 1253959.0626
174 | 2700601.7284 | 1253973.3577 | 2700619.9916 | 1253959.6801 | 2700622.3131 | 1253957.1393
175 | 2700694.843 | 1253959.0626 | 2700786.4618 | 1254101.3152
176 | 2700592.3918 | 1253980.3501 | 2700601.7284 | 1253973.3577
177 | 2700786.4618 | 1254101.3152 | 2700778.8517 | 1254114.6402
178 | 2700592.3918 | 1253980.3501 | 2700585.1384 | 1253985.7868 | 2700583.178 | 1253987.1681
179 | 2700776.2841 | 1254119.136 | 2700778.8517 | 1254114.6402

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700415.3303 | 1253715.6158
1 | 2700406.0032 | 1253699.8971
2 | 2700426.4794 | 1253734.405
3 | 2700375.8148 | 1253710.7719
4 | 2700423.0171 | 1253744.5545
5 | 2700448.6028 | 1253720.3022
6 | 2700441.4653 | 1253675.3119
7 | 2700456.0697 | 1253664.5065
8 | 2700443.0935 | 1253695.4334
9 | 2700439.7629 | 1253704.4841
10 | 2700441.1812 | 1253707.022
11 | 2700355.3739 | 1253716.7074
12 | 2700423.8792 | 1253745.924
13 | 2700466.9307 | 1253660.3441
14 | 2700308.1996 | 1253730.2139
15 | 2700425.3023 | 1253748.185
16 | 2700426.0349 | 1253749.4873
17 | 2700470.9757 | 1253753.7528
18 | 2700460.6425 | 1253755.0508
19 | 2700494.6753 | 1253752.5983
20 | 2700484.7803 | 1253709.5961
21 | 2700489.927 | 1253722.0027
22 | 2700507.0595 | 1253695.6629
23 | 2700424.9729 | 1253767.4675
24 | 2700413.6105 | 1253773.8018
25 | 2700433.0235 | 1253764.1175
26 | 2700385.7489 | 1253799.1206
27 | 2700427.8464 | 1253753.0209
28 | 2700438.3438 | 1253744.5365
29 | 2700375.3843 | 1253852.919
30 | 2700406.672 | 1253869.0777
31 | 2700541.9277 | 1253845.4506
32 | 2700536.1385 | 1253859.7586
33 | 2700545.3093 | 1253836.7358
34 | 2700530.0479 | 1253871.7646
35 | 2700548.5294 | 1253822.5347
36 | 2700526.1456 | 1253882.6362
37 | 2700568.3993 | 1253816.247
38 | 2700541.7489 | 1253822.4769
39 | 2700574.654 | 1253813.6263
40 | 2700513.6536 | 1253819.2847
41 | 2700500.5175 | 1253679.3045
42 | 2700483.3869 | 1253664.5365
43 | 2700480.2143 | 1253658.0553
44 | 2700512.4532 | 1253694.4424
45 | 2700475.5476 | 1253658.8594
46 | 2700488.5078 | 1253659.8307
47 | 2700527.7436 | 1253682.9605
48 | 2700507.7148 | 1253714.3726
49 | 2700499.1106 | 1253740.2637
50 | 2700536.0265 | 1253676.7409
51 | 2700491.5217 | 1253850.2464
52 | 2700475.0215 | 1253867.1853
53 | 2700504.1603 | 1253832.5654
54 | 2700474.8372 | 1253867.3531
55 | 2700507.9609 | 1253827.2485
56 | 2700458.0601 | 1253888.7083
57 | 2700452.6813 | 1253893.065
58 | 2700497.4246 | 1253806.2325
59 | 2700442.6984 | 1253887.3128
60 | 2700493.0039 | 1253801.7092
61 | 2700492.7746 | 1253800.9842
62 | 2700516.2486 | 1253759.353
63 | 2700518.1227 | 1253759.9398
64 | 2700415.9114 | 1253873.8262
65 | 2700409.6739 | 1253870.6205
66 | 2700544.7675 | 1253764.1332
67 | 2700511.8956 | 1253955.1512
68 | 2700524.0473 | 1253950.4424
69 | 2700553.6423 | 1253938.6487
70 | 2700573.9954 | 1253928.1538
71 | 2700590.3481 | 1253916.1157
72 | 2700578.5207 | 1253812.0061
73 | 2700275.07 | 1253741.7359
74 | 2700255.0161 | 1253753.3108
75 | 2700282.0717 | 1253737.6946
76 | 2700248.0479 | 1253757.3328
77 | 2700287.2094 | 1253710.8143
78 | 2700286.2262 | 1253736.5052
79 | 2700221.5334 | 1253764.5805
80 | 2700290.073 | 1253690.319
81 | 2700229.7014 | 1253714.9967
82 | 2700290.0829 | 1253690.2481
83 | 2700362.2557 | 1253626.3315
84 | 2700365.3384 | 1253622.3349
85 | 2700355.678 | 1253634.859
86 | 2700391.4442 | 1253625.7244
87 | 2700356.04 | 1253650.2436
88 | 2700403.0755 | 1253629.8306
89 | 2700394.5313 | 1253618.9629
90 | 2700322.6758 | 1253619.4897
91 | 2700297.0441 | 1253631.2187
92 | 2700337.8196 | 1253662.762
93 | 2700415.4339 | 1253634.1933
94 | 2700404.6035 | 1253596.9022
95 | 2700290.5236 | 1253613.4274
96 | 2700293.9704 | 1253661.3601
97 | 2700317.8848 | 1253663.9045
98 | 2700244.2529 | 1253627.8454
99 | 2700234.4703 | 1253686.0471
100 | 2700313.1128 | 1253571.8434
101 | 2700342.4473 | 1253580.199
102 | 2700302.644 | 1253591.1153
103 | 2700302.3346 | 1253591.6849
104 | 2700729.0371 | 1253829.3802
105 | 2700775.8609 | 1253812.1005
106 | 2700689.9491 | 1253868.603
107 | 2700776.8268 | 1253804.1217
108 | 2700684.4567 | 1253876.5307
109 | 2700725.5714 | 1253897.6036
110 | 2700766.2979 | 1253803.2102
111 | 2700801.2509 | 1253806.1109
112 | 2700675.2584 | 1253889.8073
113 | 2700735.9933 | 1253802.8595
114 | 2700815.3977 | 1253807.2631
115 | 2700667.4186 | 1253901.1232
116 | 2700293.5688 | 1253665.2981
117 | 2700295.4078 | 1253604.4363
118 | 2700494.1033 | 1253595.6077
119 | 2700500.2363 | 1253576.1851
120 | 2700467.8914 | 1253612.6878
121 | 2700563.1114 | 1253590.508
122 | 2700571.789 | 1253639.7716
123 | 2700646.1843 | 1253841.441
124 | 2700621.6719 | 1253821.582
125 | 2700658.3701 | 1253856.7498
126 | 2700619.4813 | 1253819.1154
127 | 2700687.2947 | 1253832.8058
128 | 2700646.597 | 1253867.0247
129 | 2700601.0908 | 1253798.4078
130 | 2700714.4708 | 1253811.4406
131 | 2700622.4749 | 1253888.0772
132 | 2700606.7903 | 1253793.5528
133 | 2700619.9862 | 1253890.2492
134 | 2700628.5445 | 1253772.382
135 | 2700627.1362 | 1253773.9972
136 | 2700644.0157 | 1253754.6379
137 | 2700649.0681 | 1253748.8433
138 | 2700660.4421 | 1253735.7984
139 | 2700665.2029 | 1253730.3382
140 | 2700546.3534 | 1253668.9862
141 | 2700418.2403 | 1253627.569
142 | 2700422.3689 | 1253629.307
143 | 2700557.9935 | 1253758.4998
144 | 2700560.6542 | 1253752.713
145 | 2700712.0815 | 1253697.7643
146 | 2700670.5398 | 1253724.2173
147 | 2700606.3832 | 1253902.1211
148 | 2700901.3582 | 1253793.2329
149 | 2700909.3139 | 1253800.641
150 | 2700940.832 | 1253778.0425
151 | 2700962.7547 | 1253761.3844
152 | 2700991.5288 | 1253739.52
153 | 2701006.7418 | 1253727.9602
154 | 2701015.3965 | 1253721.3838
155 | 2701041.647 | 1253701.443
156 | 2701060.3879 | 1253687.2069
157 | 2701061.0118 | 1253686.7328
158 | 2701065.5158 | 1253683.31
159 | 2701079.7162 | 1253672.3722
160 | 2701102.6386 | 1253654.8374
161 | 2701083.3533 | 1253669.5708
162 | 2701113.0542 | 1253648.6156
163 | 2701109.3956 | 1253630.0183
164 | 2701111.8485 | 1253594.6949
165 | 2701108.7787 | 1253563.8131
166 | 2701108.7538 | 1253563.6147
167 | 2700568.3441 | 1253737.9818
168 | 2700572.5257 | 1253730.3527
169 | 2700578.3529 | 1253719.7212
170 | 2700581.5331 | 1253713.9193
171 | 2700658.3857 | 1253914.1611
172 | 2700653.5706 | 1253921.1112
173 | 2700622.3131 | 1253957.1393
174 | 2700694.843 | 1253959.0626
175 | 2700601.7284 | 1253973.3577
176 | 2700786.4618 | 1254101.3152
177 | 2700592.3918 | 1253980.3501
178 | 2700583.178 | 1253987.1681
179 | 2700778.8517 | 1254114.6402
180 | 2700776.2841 | 1254119.136
181 | 2700494.6753 | 1253752.5983

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98701 | -0.24828 | 0.0064527 | 0.0016172
1 | 0.98653 | -0.25766 | 0 | 0
2 | 0.98763 | -0.23645 | 0 | 0
3 | 0.98567 | -0.27421 | 0 | 0
4 | 0.9874 | -0.24087 | 0 | 0
5 | 0.98856 | -0.21843 | 0 | 0
6 | 0.99046 | -0.18183 | 0 | 0
7 | 0.99116 | -0.16852 | 0 | 0
8 | 0.98965 | -0.19742 | 0.010855 | 0.0027205
9 | 0.98917 | -0.20664 | 0 | 0
10 | 0.98907 | -0.20864 | 0.010222 | 0.002562
11 | 0.9851 | -0.28517 | 0.0089504 | 0.0022432
12 | 0.98737 | -0.24154 | 0.006731 | 0.0016869
13 | 0.9916 | -0.15995 | 0.0031558 | 0.00079091
14 | 0.9839 | -0.3085 | 0.015439 | 0.0038695
15 | 0.98732 | -0.24232 | 0 | 0
16 | 0.9873 | -0.24276 | 0 | 0
17 | 0.99768 | -0.04409 | 0 | 0
18 | 0.99762 | -0.045188 | 0.0059838 | 0.0014997
19 | 0.99781 | -0.041612 | 0 | 0
20 | 0.99549 | -0.085576 | 0 | 0
21 | 0.99614 | -0.073266 | 0.010002 | 0.0025069
22 | 0.99421 | -0.11017 | 0 | 0
23 | 0.98706 | -0.24748 | 0.0031324 | 0.00078504
24 | 0.98697 | -0.24922 | 0.002538 | 0.00063608
25 | 0.98714 | -0.24583 | 0 | 0
26 | 0.9868 | -0.25254 | 0.0049041 | 0.0012291
27 | 0.98726 | -0.24351 | 0 | 0
28 | 0.98723 | -0.24413 | 0.0057929 | 0.0014518
29 | 0.99096 | -0.17316 | 0.0040041 | 0.0010035
30 | 0.99109 | -0.17066 | 0.0052015 | 0.0013036
31 | 0.99266 | -0.14007 | 0.0027282 | 0.00068375
32 | 0.99248 | -0.14349 | 0.0027592 | 0.00069151
33 | 0.99279 | -0.13755 | 0.0032506 | 0.00081469
34 | 0.99236 | -0.14582 | 0.0029106 | 0.00072945
35 | 0.99304 | -0.13274 | 0 | 0
36 | 0.99229 | -0.14723 | 0.0068571 | 0.0017185
37 | 0.9924 | -0.14489 | 0.0018587 | 0.00046584
38 | 0.99327 | -0.12824 | 0.0039636 | 0.00099338
39 | 0.9922 | -0.14879 | 0.0051061 | 0.0012797
40 | 0.99428 | -0.10894 | 0 | 0
41 | 0.99342 | -0.12525 | 0.011293 | 0.0028303
42 | 0.99243 | -0.14405 | 0 | 0
43 | 0.99213 | -0.14982 | 0 | 0
44 | 0.99414 | -0.11145 | 0 | 0
45 | 0.99194 | -0.15343 | 0.0036378 | 0.00091173
46 | 0.99207 | -0.15112 | 0.008664 | 0.0021714
47 | 0.99397 | -0.11479 | 0.0028954 | 0.00072564
48 | 0.99408 | -0.11261 | 0.0031907 | 0.00079967
49 | 0.99716 | -0.053965 | 0 | 0
50 | 0.9939 | -0.11607 | 0.0036587 | 0.00091695
51 | 0.99307 | -0.13239 | 0.0040794 | 0.0010224
52 | 0.99244 | -0.14452 | 0.0033192 | 0.00083187
53 | 0.99372 | -0.11974 | 0.0030697 | 0.00076934
54 | 0.99243 | -0.14463 | 0.0043329 | 0.0010859
55 | 0.99394 | -0.11558 | 0.0024138 | 0.00060495
56 | 0.9919 | -0.15499 | 0.0035049 | 0.0008784
57 | 0.99179 | -0.15716 | 0 | 0
58 | 0.99521 | -0.091162 | 0.0023274 | 0.0005833
59 | 0.9916 | -0.16079 | 0.0035295 | 0.00088457
60 | 0.99549 | -0.085741 | 0.0029627 | 0.00074253
61 | 0.99553 | -0.085079 | 0.0024214 | 0.00060687
62 | 1 | 0 | -0.45559 | -0.11597
63 | 0.99995 | -0.00091593 | 0.0023133 | 0.00057977
64 | 0.99121 | -0.16834 | 0 | 0
65 | 0.99112 | -0.1701 | 0.0049908 | 0.0012508
66 | 0.99935 | -0.01244 | 0.0029719 | 0.00074482
67 | 0.98598 | -0.26871 | 0.0033325 | 0.0008352
68 | 0.98602 | -0.26794 | 0.0016571 | 0.00041531
69 | 0.98617 | -0.26508 | 0.0016104 | 0.0004036
70 | 0.98631 | -0.26237 | 0.00068683 | 0.00017214
71 | 0.98644 | -0.25971 | 0.0014115 | 0.00035376
72 | 0.99208 | -0.1511 | 0.0023566 | 0.00059061
73 | 0.98156 | -0.354 | 0.0018869 | 0.0004729
74 | 0.98138 | -0.35741 | 0.001062 | 0.00026617
75 | 0.98163 | -0.35253 | 0 | 0
76 | 0.98133 | -0.35844 | 0.0016636 | 0.00041693
77 | 0.97967 | -0.39074 | 0.001714 | 0.00042958
78 | 0.98198 | -0.34574 | 0.0033375 | 0.00083646
79 | 0.98119 | -0.36129 | 0 | 0
80 | 0.97822 | -0.41906 | 0.0089501 | 0.0022431
81 | 0.98093 | -0.36621 | 0.0011339 | 0.00028418
82 | 0.97822 | -0.41915 | 0.0020997 | 0.00052624
83 | 0.97365 | -0.50906 | 0.0028982 | 0.00072636
84 | 0.97354 | -0.51106 | 0.0026579 | 0.00066613
85 | 0.97389 | -0.5042 | 0 | 0
86 | 0.97306 | -0.52071 | 0 | 0
87 | 0.97424 | -0.49727 | 0.0056962 | 0.0014276
88 | 0.97296 | -0.52265 | 0.0041626 | 0.0010432
89 | 0.97298 | -0.52214 | 0.0030835 | 0.0007728
90 | 0.97602 | -0.46226 | 0.0031076 | 0.00077884
91 | 0.97612 | -0.46042 | 0 | 0
92 | 0.97509 | -0.48065 | 0.0058758 | 0.0014726
93 | 0.9729 | -0.52371 | 0 | 0
94 | 0.97282 | -0.52541 | 0 | 0
95 | 0.97585 | -0.46572 | 0.0022826 | 0.00057207
96 | 0.97663 | -0.45023 | 0.0035702 | 0.00089477
97 | 0.97576 | -0.46745 | 0.0061373 | 0.0015382
98 | 0.98068 | -0.37123 | 0.00257 | 0.00064411
99 | 0.98082 | -0.36848 | 0.0017008 | 0.00042626
100 | 0.97555 | -0.47153 | 0 | 0
101 | 0.97548 | -0.47289 | 0.0024301 | 0.00060904
102 | 0.9756 | -0.47055 | 0.0024879 | 0.00062352
103 | 0.97561 | -0.47049 | 0.0038855 | 0.0009738
104 | 0.97802 | -0.42349 | 0.0011518 | 0.00028868
105 | 0.9792 | -0.40034 | 0.001583 | 0.00039673
106 | 0.97677 | -0.44801 | 0.0012149 | 0.00030448
107 | 0.9794 | -0.39638 | 0 | 0
108 | 0.97657 | -0.45181 | 0.003865 | 0.00096866
109 | 0.97671 | -0.44915 | 0.0013539 | 0.00033933
110 | 0.97992 | -0.38618 | 0.006052 | 0.0015168
111 | 0.9788 | -0.40809 | 0.0026533 | 0.00066497
112 | 0.97631 | -0.45704 | 0.0032028 | 0.00080269
113 | 0.98159 | -0.3536 | 0.0024127 | 0.00060468
114 | 0.97849 | -0.41419 | 0.0021052 | 0.0005276
115 | 0.97612 | -0.46069 | 0.004206 | 0.0010541
116 | 0.97672 | -0.44864 | 0 | 0
117 | 0.97572 | -0.46815 | 0.0041915 | 0.0010505
118 | 0.97214 | -0.53876 | 0.0035934 | 0.00090059
119 | 0.97207 | -0.54017 | 0 | 0
120 | 0.97236 | -0.53442 | 0 | 0
121 | 0.97184 | -0.54466 | 0 | 0
122 | 0.97166 | -0.54837 | 0.0037323 | 0.00093541
123 | 0.98907 | -0.2089 | 0.0017635 | 0.00044196
124 | 0.99063 | -0.179 | 0.0031298 | 0.00078441
125 | 0.98746 | -0.23995 | 0 | 0
126 | 0.9907 | -0.17763 | 0.0044653 | 0.0011191
127 | 0.98498 | -0.28781 | 0.0071633 | 0.0017953
128 | 0.9872 | -0.24493 | 0.0039849 | 0.00099872
129 | 0.99133 | -0.16555 | 0 | 0
130 | 0.98292 | -0.32768 | 0.0023279 | 0.00058344
131 | 0.98679 | -0.25286 | 0.0043279 | 0.0010847
132 | 0.99116 | -0.16874 | 0.0028887 | 0.00072397
133 | 0.98677 | -0.25342 | 0.00030665 | 7.6854e-05
134 | 0.99058 | -0.18008 | 0.002384 | 0.00059749
135 | 0.99062 | -0.17934 | 0.0015317 | 0.00038389
136 | 0.99021 | -0.18727 | 0.002529 | 0.00063382
137 | 0.9901 | -0.18927 | 0.0029656 | 0.00074326
138 | 0.98992 | -0.19287 | 0.0028919 | 0.00072477
139 | 0.98986 | -0.19401 | 0.0015738 | 0.00039444
140 | 0.99386 | -0.11684 | 0.0033616 | 0.00084249
141 | 0.97289 | -0.524 | 0.0021846 | 0.00054751
142 | 0.97288 | -0.52413 | 0.002191 | 0.00054912
143 | 0.99906 | -0.018046 | 0.0030249 | 0.00075812
144 | 0.99895 | -0.020098 | 0.002571 | 0.00064434
145 | 0.98959 | -0.19924 | 0.0047858 | 0.0011994
146 | 0.98981 | -0.19505 | 0.002437 | 0.00061076
147 | 0.98661 | -0.25639 | 0.00049869 | 0.00012498
148 | 0.97674 | -0.44837 | 0.0010545 | 0.00026427
149 | 0.97654 | -0.45243 | 0 | 0
150 | 0.9758 | -0.46695 | 0.0012255 | 0.00030714
151 | 0.97531 | -0.47665 | 0.0022439 | 0.00056237
152 | 0.97473 | -0.48791 | 0.0017702 | 0.00044365
153 | 0.97446 | -0.49324 | 0.00054921 | 0.00013765
154 | 0.97432 | -0.49617 | 0.0019444 | 0.00048731
155 | 0.97392 | -0.50387 | 0.001934 | 0.00048471
156 | 0.97369 | -0.50854 | 0.0010004 | 0.00025071
157 | 0.97368 | -0.50868 | 0.0010251 | 0.00025692
158 | 0.97364 | -0.50959 | 0 | 0
159 | 0.97349 | -0.51248 | 0.0013458 | 0.00033729
160 | 0.97331 | -0.51604 | 0.00098824 | 0.00024768
161 | 0.97346 | -0.51311 | 0.00084486 | 0.00021174
162 | 0.97325 | -0.51729 | 0 | 0
163 | 0.97315 | -0.51924 | 0.0012174 | 0.0003051
164 | 0.973 | -0.52209 | 0.0020103 | 0.00050383
165 | 0.97293 | -0.52344 | 0.0011761 | 0.00029475
166 | 0.97293 | -0.52344 | 0.0011746 | 0.00029437
167 | 0.99871 | -0.024709 | 0.0019662 | 0.00049278
168 | 0.9986 | -0.026824 | 0.0033966 | 0.00085126
169 | 0.99849 | -0.029052 | 0.0025417 | 0.00063702
170 | 0.99844 | -0.029974 | 0.0079699 | 0.0019975
171 | 0.97597 | -0.46368 | 0.00073079 | 0.00018315
172 | 0.9759 | -0.46516 | 0.00039407 | 9.8764e-05
173 | 0.97568 | -0.46948 | 0.00052463 | 0.00013148
174 | 0.97568 | -0.4695 | 0 | 0
175 | 0.97557 | -0.47161 | 0.0021456 | 0.00053773
176 | 0.97501 | -0.4826 | 0.0012419 | 0.00031124
177 | 0.97555 | -0.47209 | 0 | 0
178 | 0.97552 | -0.47257 | 0.0022685 | 0.00056855
179 | 0.97497 | -0.48344 | 0.00042478 | 0.00010646
180 | 0.97496 | -0.48368 | 0.0025552 | 0.00064039
181 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.11567 | 0.029357 | -0.11562 | -0.029325 | 5.2185e-05 | 3.2464e-05 | 0.17451 | 0.17451 | 0.17451 | 0.98701 | -0.24828 | 0.98653 | -0.25766 | 11.9857
1 | -0.12212 | -0.030975 | 0.12219 | 0.031018 | 6.9527e-05 | 4.3379e-05 | 0.18424 | 0.18424 | 0.18424 | 0.98701 | -0.24828 | 0.98763 | -0.23645 | 12.6538
2 | 0.11562 | 0.029325 | -0.11552 | -0.029268 | 9.1917e-05 | 5.7184e-05 | 0.17451 | 0.17451 | 0.17451 | 0.98653 | -0.25766 | 0.98567 | -0.27421 | 11.9858
3 | 0.023109 | 0.0057945 | -0.023104 | -0.0057915 | 4.8745e-06 | 2.9825e-06 | 0.034818 | 0.034819 | 0.034819 | 0.98763 | -0.23645 | 0.9874 | -0.24087 | 9.5655
4 | -0.1453 | -0.036812 | 0.14542 | 0.036892 | 0.0001259 | 7.914e-05 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.98763 | -0.23645 | 0.98856 | -0.21843 | 15.0452
5 | 0.11552 | 0.029268 | -0.11546 | -0.02923 | 6.0772e-05 | 3.781e-05 | 0.17451 | 0.17451 | 0.17451 | 0.98567 | -0.27421 | 0.9851 | -0.28517 | 11.9858
6 | 0.023104 | 0.0057915 | -0.023103 | -0.0057911 | 7.3571e-07 | 4.5016e-07 | 0.034819 | 0.034819 | 0.034819 | 0.9874 | -0.24087 | 0.98737 | -0.24154 | 9.5655
7 | -0.14542 | -0.036892 | 0.14549 | 0.036935 | 6.844e-05 | 4.3021e-05 | 0.21906 | 0.21906 | 0.21906 | 0.98856 | -0.21843 | 0.98907 | -0.20864 | 15.0451
8 | -0.16678 | -0.042349 | 0.16689 | 0.042416 | 0.0001069 | 6.748e-05 | 0.25076 | 0.25076 | 0.25076 | 0.99046 | -0.18183 | 0.99116 | -0.16852 | 17.2223
9 | 0.16678 | 0.042349 | -0.16665 | -0.04227 | 0.00012501 | 7.8916e-05 | 0.25076 | 0.25076 | 0.25076 | 0.99046 | -0.18183 | 0.98965 | -0.19742 | 17.2223
10 | -0.16689 | -0.042416 | 0.16696 | 0.04246 | 6.8848e-05 | 4.346e-05 | 0.25076 | 0.25076 | 0.25076 | 0.99116 | -0.16852 | 0.9916 | -0.15995 | 17.2223
11 | 0.1558 | 0.03955 | -0.15573 | -0.039506 | 6.9123e-05 | 4.355e-05 | 0.23444 | 0.23444 | 0.23444 | 0.98965 | -0.19742 | 0.98917 | -0.20664 | 16.1014
12 | 0.15573 | 0.039506 | -0.15572 | -0.039497 | 1.498e-05 | 9.438e-06 | 0.23444 | 0.23444 | 0.23444 | 0.98917 | -0.20664 | 0.98907 | -0.20864 | 16.1014
13 | 0.10651 | 0.026987 | -0.10639 | -0.026913 | 0.00011924 | 7.3815e-05 | 0.16099 | 0.16099 | 0.16099 | 0.9851 | -0.28517 | 0.9839 | -0.3085 | 11.0573
14 | 0.016372 | 0.0041041 | -0.016372 | -0.0041038 | 6.0996e-07 | 3.5621e-07 | 0.024675 | 0.024675 | 0.024675 | 0.98737 | -0.24154 | 0.98732 | -0.24232 | 6.7787
15 | -0.17011 | -0.043251 | 0.17016 | 0.043285 | 5.3509e-05 | 3.3795e-05 | 0.25549 | 0.25549 | 0.25549 | 0.9916 | -0.15995 | 0.99194 | -0.15343 | 17.5475
16 | 0.090954 | 0.023043 | -0.090791 | -0.02294 | 0.00016239 | 0.00010364 | 0.13764 | 0.13764 | 0.13764 | 0.9839 | -0.3085 | 0.98198 | -0.34574 | 37.8144
17 | 0.016372 | 0.0041038 | -0.016372 | -0.0041036 | 3.4087e-07 | 1.9906e-07 | 0.024675 | 0.024675 | 0.024675 | 0.98732 | -0.24232 | 0.9873 | -0.24276 | 6.7787
18 | 0.0057933 | 0.0014519 | -0.0057929 | -0.0014518 | 3.7929e-07 | 7.3096e-08 | 0.0087313 | 0.0087314 | 0.0087314 | 0.9873 | -0.24276 | 0.98723 | -0.24413 | 2.3987
19 | 0.010578 | 0.0026517 | -0.010578 | -0.0026515 | 3.7833e-07 | 1.9137e-07 | 0.015943 | 0.015943 | 0.015943 | 0.9873 | -0.24276 | 0.98726 | -0.24351 | 4.38
20 | 0.0059841 | 0.0014997 | -0.0059838 | -0.0014997 | 3.129e-07 | 6.3481e-08 | 0.0089251 | 0.0089252 | 0.0089252 | 0.99768 | -0.04409 | 0.99762 | -0.045188 | 2.452
21 | -0.0059841 | -0.0014997 | 0.0059848 | 0.0014999 | 7.0667e-07 | 1.433e-07 | 0.0089251 | 0.008925 | 0.0089251 | 0.99768 | -0.04409 | 0.99781 | -0.041612 | 2.452
22 | 0.21796 | 0.055682 | -0.21783 | -0.055599 | 0.0001301 | 8.2583e-05 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.99781 | -0.041612 | 0.99716 | -0.053965 | 22.3502
23 | -0.4263 | -0.1087 | 0.42716 | 0.10925 | 0.00085831 | 0.00054814 | 0.63639 | 0.63639 | 0.63639 | 0.99781 | -0.041612 | 1 | 0 | 43.7083
24 | 0.20235 | 0.05152 | -0.20193 | -0.051252 | 0.00042319 | 0.00026827 | 0.30205 | 0.30205 | 0.30205 | 0.99781 | -0.041612 | 0.99553 | -0.085079 | 20.7452
25 | -0.2075 | -0.052885 | 0.20763 | 0.052964 | 0.00012336 | 7.8241e-05 | 0.31048 | 0.31048 | 0.31048 | 0.99549 | -0.085576 | 0.99614 | -0.073266 | 21.3241
26 | 0.2075 | 0.052885 | -0.20726 | -0.052729 | 0.00024598 | 0.00015601 | 0.31048 | 0.31048 | 0.31048 | 0.99549 | -0.085576 | 0.99421 | -0.11017 | 21.3241
27 | -0.21763 | -0.05547 | 0.21783 | 0.055599 | 0.00020293 | 0.00012881 | 0.32542 | 0.32542 | 0.32542 | 0.99614 | -0.073266 | 0.99716 | -0.053965 | 22.3502
28 | 0.013109 | 0.0032858 | -0.013109 | -0.0032854 | 7.9618e-07 | 4.3804e-07 | 0.019621 | 0.019621 | 0.019621 | 0.99421 | -0.11017 | 0.99414 | -0.11145 | 5.3903
29 | 0.19415 | 0.049444 | -0.19401 | -0.049354 | 0.0001411 | 8.9384e-05 | 0.29086 | 0.29086 | 0.29086 | 0.99421 | -0.11017 | 0.99342 | -0.12525 | 19.9765
30 | 0.0074435 | 0.0018654 | -0.0074429 | -0.0018652 | 6.19e-07 | 2.2862e-07 | 0.011221 | 0.011221 | 0.011221 | 0.98706 | -0.24748 | 0.98697 | -0.24922 | 3.0828
31 | -0.010576 | -0.0026505 | 0.010577 | 0.0026509 | 8.3118e-07 | 4.2049e-07 | 0.015943 | 0.015943 | 0.015943 | 0.98706 | -0.24748 | 0.98714 | -0.24583 | 4.38
32 | 0.0049049 | 0.0012291 | -0.0049041 | -0.0012291 | 7.7412e-07 | 1.3103e-08 | 0.0073949 | 0.0073951 | 0.0073951 | 0.98697 | -0.24922 | 0.9868 | -0.25254 | 2.0316
33 | -0.010577 | -0.0026509 | 0.010578 | 0.0026515 | 1.1683e-06 | 5.9101e-07 | 0.015943 | 0.015943 | 0.015943 | 0.98714 | -0.24583 | 0.98726 | -0.24351 | 4.38
34 | -0.0040041 | -0.0010035 | 0.0040046 | 0.0010034 | 4.774e-07 | -1.4822e-07 | 0.0060126 | 0.0060124 | 0.0060126 | 0.99096 | -0.17316 | 0.99109 | -0.17066 | 1.6518
35 | -0.0092061 | -0.002307 | 0.0092063 | 0.0023071 | 2.418e-07 | 1.1126e-07 | 0.013822 | 0.013822 | 0.013822 | 0.99109 | -0.17066 | 0.99112 | -0.1701 | 3.7972
36 | 0.01253 | 0.0031413 | -0.012528 | -0.0031402 | 2.0434e-06 | 1.1082e-06 | 0.018784 | 0.018784 | 0.018784 | 0.99266 | -0.14007 | 0.99248 | -0.14349 | 5.1603
37 | -0.015259 | -0.003825 | 0.01526 | 0.0038261 | 1.834e-06 | 1.0529e-06 | 0.022873 | 0.022873 | 0.022873 | 0.99266 | -0.14007 | 0.99279 | -0.13755 | 6.2838
38 | 0.0097692 | 0.0024487 | -0.0097681 | -0.0024481 | 1.0831e-06 | 5.192e-07 | 0.014647 | 0.014647 | 0.014647 | 0.99248 | -0.14349 | 0.99236 | -0.14582 | 4.0239
39 | -0.018511 | -0.0046408 | 0.018515 | 0.0046433 | 4.2445e-06 | 2.5263e-06 | 0.027745 | 0.027745 | 0.027745 | 0.99279 | -0.13755 | 0.99304 | -0.13274 | 7.6223
40 | 0.0068575 | 0.0017187 | -0.0068571 | -0.0017185 | 4.6043e-07 | 1.4466e-07 | 0.010283 | 0.010283 | 0.010283 | 0.99236 | -0.14582 | 0.99229 | -0.14723 | 2.8249
41 | 0.13281 | 0.033746 | -0.13273 | -0.033698 | 7.7683e-05 | 4.8637e-05 | 0.19918 | 0.19918 | 0.19918 | 0.99304 | -0.13274 | 0.9924 | -0.14489 | 13.6797
42 | -0.15133 | -0.03839 | 0.15136 | 0.03841 | 3.2734e-05 | 2.0599e-05 | 0.22692 | 0.22692 | 0.22692 | 0.99304 | -0.13274 | 0.99327 | -0.12824 | 15.5852
43 | 0.13088 | 0.033232 | -0.13085 | -0.033217 | 2.4521e-05 | 1.5343e-05 | 0.19639 | 0.19639 | 0.19639 | 0.9924 | -0.14489 | 0.9922 | -0.14879 | 13.4883
44 | -0.15532 | -0.039404 | 0.15547 | 0.039495 | 0.00014429 | 9.0872e-05 | 0.23286 | 0.23286 | 0.23286 | 0.99327 | -0.12824 | 0.99428 | -0.10894 | 15.993
45 | 0.12575 | 0.031937 | -0.12573 | -0.031928 | 1.4e-05 | 8.7436e-06 | 0.18873 | 0.18873 | 0.18873 | 0.9922 | -0.14879 | 0.99208 | -0.1511 | 12.9624
46 | -0.19399 | -0.049178 | 0.19416 | 0.049283 | 0.00016591 | 0.00010509 | 0.29052 | 0.29052 | 0.29052 | 0.99428 | -0.10894 | 0.99521 | -0.091162 | 19.9535
47 | 0.038524 | 0.0096833 | -0.038512 | -0.0096756 | 1.2207e-05 | 7.6853e-06 | 0.057665 | 0.057665 | 0.057665 | 0.99428 | -0.10894 | 0.99394 | -0.11558 | 15.8419
48 | 0.18271 | 0.046524 | -0.18255 | -0.046419 | 0.00016544 | 0.00010467 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.99342 | -0.12525 | 0.99243 | -0.14405 | 18.8148
49 | 0.18255 | 0.046419 | -0.1825 | -0.046387 | 5.074e-05 | 3.2101e-05 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.99243 | -0.14405 | 0.99213 | -0.14982 | 18.8148
50 | 0.17383 | 0.044215 | -0.1738 | -0.044196 | 3.023e-05 | 1.9103e-05 | 0.26095 | 0.26095 | 0.26095 | 0.99213 | -0.14982 | 0.99194 | -0.15343 | 17.9223
51 | 0.0086646 | 0.0021716 | -0.008664 | -0.0021714 | 5.3712e-07 | 2.3424e-07 | 0.012995 | 0.012995 | 0.012995 | 0.99213 | -0.14982 | 0.99207 | -0.15112 | 3.5701
52 | 0.0099177 | 0.0024859 | -0.0099161 | -0.0024851 | 1.5802e-06 | 7.6343e-07 | 0.014845 | 0.014845 | 0.014845 | 0.99414 | -0.11145 | 0.99397 | -0.11479 | 4.0783
53 | 0.0031909 | 0.00079951 | -0.0031907 | -0.00079967 | 1.7642e-07 | -1.5449e-07 | 0.004776 | 0.0047761 | 0.0047761 | 0.99414 | -0.11145 | 0.99408 | -0.11261 | 1.3121
54 | 0.0070208 | 0.0017595 | -0.0070204 | -0.0017593 | 4.2909e-07 | 1.4037e-07 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.99397 | -0.11479 | 0.9939 | -0.11607 | 2.8875
55 | 0.0033617 | 0.0008424 | -0.0033616 | -0.00084249 | 1.2267e-07 | -8.8849e-08 | 0.0050329 | 0.005033 | 0.005033 | 0.9939 | -0.11607 | 0.99386 | -0.11684 | 1.3827
56 | 0.028922 | 0.007262 | -0.028905 | -0.0072516 | 1.6723e-05 | 1.0396e-05 | 0.043342 | 0.043342 | 0.043342 | 0.99307 | -0.13239 | 0.99244 | -0.14452 | 11.9071
57 | -0.033001 | -0.0082844 | 0.033021 | 0.0082968 | 1.9933e-05 | 1.2476e-05 | 0.049454 | 0.049454 | 0.049454 | 0.99307 | -0.13239 | 0.99372 | -0.11974 | 13.5864
58 | 0.025586 | 0.0064197 | -0.025586 | -0.0064196 | 1.3759e-07 | 8.4838e-08 | 0.038365 | 0.038365 | 0.038365 | 0.99244 | -0.14452 | 0.99243 | -0.14463 | 10.5399
59 | -0.036091 | -0.0090662 | 0.036098 | 0.0090707 | 7.1602e-06 | 4.4978e-06 | 0.054051 | 0.054051 | 0.054051 | 0.99372 | -0.11974 | 0.99394 | -0.11558 | 14.8491
60 | 0.021253 | 0.0053337 | -0.021243 | -0.0053273 | 1.0494e-05 | 6.3602e-06 | 0.031869 | 0.031869 | 0.031869 | 0.99243 | -0.14463 | 0.9919 | -0.15499 | 8.7552
61 | 0.017738 | 0.0044489 | -0.017736 | -0.0044478 | 1.8381e-06 | 1.0871e-06 | 0.026611 | 0.026611 | 0.026611 | 0.9919 | -0.15499 | 0.99179 | -0.15716 | 7.3107
62 | 0.017736 | 0.0044478 | -0.017733 | -0.004446 | 3.0618e-06 | 1.8108e-06 | 0.026611 | 0.026611 | 0.026611 | 0.99179 | -0.15716 | 0.9916 | -0.16079 | 7.3107
63 | -0.19649 | -0.049866 | 0.19654 | 0.049899 | 5.1253e-05 | 3.2473e-05 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.99521 | -0.091162 | 0.99549 | -0.085741 | 20.1924
64 | 0.014203 | 0.0035615 | -0.014198 | -0.0035586 | 5.1094e-06 | 2.8833e-06 | 0.021315 | 0.021315 | 0.021315 | 0.9916 | -0.16079 | 0.99121 | -0.16834 | 5.8557
65 | -0.1995 | -0.050641 | 0.19951 | 0.050645 | 6.3487e-06 | 4.0236e-06 | 0.29843 | 0.29843 | 0.29843 | 0.99549 | -0.085741 | 0.99553 | -0.085079 | 20.4966
66 | 0.026784 | 0.0067226 | -0.026783 | -0.0067219 | 1.17e-06 | 7.2301e-07 | 0.039859 | 0.039859 | 0.039859 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00091593 | 10.9501
67 | 0.02447 | 0.0061421 | -0.024456 | -0.0061338 | 1.3442e-05 | 8.2482e-06 | 0.036416 | 0.036416 | 0.036416 | 0.99995 | -0.00091593 | 0.99935 | -0.01244 | 10.0045
68 | 0.014198 | 0.0035586 | -0.014197 | -0.0035579 | 1.1948e-06 | 6.7429e-07 | 0.021315 | 0.021315 | 0.021315 | 0.99121 | -0.16834 | 0.99112 | -0.1701 | 5.8557
69 | 0.021484 | 0.005389 | -0.021479 | -0.0053855 | 5.7404e-06 | 3.4779e-06 | 0.031991 | 0.031991 | 0.031991 | 0.99935 | -0.01244 | 0.99906 | -0.018046 | 8.7888
70 | -0.0033325 | -0.0008352 | 0.0033326 | 0.00083511 | 1.2361e-07 | -8.7108e-08 | 0.0050293 | 0.0050293 | 0.0050293 | 0.98598 | -0.26871 | 0.98602 | -0.26794 | 1.3817
71 | -0.0049897 | -0.0012504 | 0.0049904 | 0.0012505 | 6.7754e-07 | 2.712e-08 | 0.00753 | 0.0075299 | 0.00753 | 0.98602 | -0.26794 | 0.98617 | -0.26508 | 2.0687
72 | -0.0066008 | -0.0016541 | 0.0066017 | 0.0016543 | 8.5419e-07 | 2.5366e-07 | 0.0099598 | 0.0099597 | 0.0099598 | 0.98617 | -0.26508 | 0.98631 | -0.26237 | 2.7362
73 | -0.0072885 | -0.0018264 | 0.0072894 | 0.0018268 | 9.2258e-07 | 3.3073e-07 | 0.010996 | 0.010996 | 0.010996 | 0.98631 | -0.26237 | 0.98644 | -0.25971 | 3.0208
74 | -0.0087009 | -0.0021805 | 0.0087023 | 0.0021811 | 1.3749e-06 | 6.0818e-07 | 0.013125 | 0.013125 | 0.013125 | 0.98644 | -0.25971 | 0.98661 | -0.25639 | 3.6058
75 | 0.12337 | 0.031338 | -0.12329 | -0.031284 | 8.5742e-05 | 5.3498e-05 | 0.1852 | 0.1852 | 0.1852 | 0.99208 | -0.1511 | 0.99133 | -0.16555 | 12.7196
76 | 0.0081348 | 0.002038 | -0.0081335 | -0.0020374 | 1.3205e-06 | 5.5249e-07 | 0.012332 | 0.012332 | 0.012332 | 0.98156 | -0.354 | 0.98138 | -0.35741 | 3.3879
77 | -0.010022 | -0.0025109 | 0.010022 | 0.0025113 | 6.9972e-07 | 3.4563e-07 | 0.015192 | 0.015192 | 0.015192 | 0.98156 | -0.354 | 0.98163 | -0.35253 | 4.1737
78 | 0.0070714 | 0.0017713 | -0.0070711 | -0.0017712 | 3.4683e-07 | 1.2032e-07 | 0.010722 | 0.010722 | 0.010722 | 0.98138 | -0.35741 | 0.98133 | -0.35844 | 2.9455
79 | 0.077403 | 0.019574 | -0.077261 | -0.019484 | 0.00014158 | 9.0264e-05 | 0.11739 | 0.11739 | 0.11739 | 0.98163 | -0.35253 | 0.97967 | -0.39074 | 32.2514
80 | -0.087425 | -0.022085 | 0.087454 | 0.022103 | 2.8488e-05 | 1.8177e-05 | 0.13259 | 0.13259 | 0.13259 | 0.98163 | -0.35253 | 0.98198 | -0.34574 | 36.425
81 | 0.0054075 | 0.0013542 | -0.0054068 | -0.0013541 | 7.3386e-07 | 1.0195e-07 | 0.0081992 | 0.0081993 | 0.0081993 | 0.98133 | -0.35844 | 0.98119 | -0.36129 | 2.2526
82 | 0.075547 | 0.019054 | -0.075445 | -0.018989 | 0.00010226 | 6.5186e-05 | 0.11479 | 0.11479 | 0.11479 | 0.97967 | -0.39074 | 0.97822 | -0.41906 | 31.5362
83 | 0.0054068 | 0.0013541 | -0.0054055 | -0.0013539 | 1.2669e-06 | 1.763e-07 | 0.0081993 | 0.0081995 | 0.0081995 | 0.98119 | -0.36129 | 0.98093 | -0.36621 | 2.2526
84 | 0.066495 | 0.016746 | -0.066495 | -0.016746 | 2.7477e-07 | 1.7496e-07 | 0.10118 | 0.10118 | 0.10118 | 0.97822 | -0.41906 | 0.97822 | -0.41915 | 27.7959
85 | 0.0042716 | 0.0010698 | -0.0042712 | -0.0010698 | 4.6194e-07 | -7.4698e-08 | 0.0064795 | 0.0064796 | 0.0064796 | 0.98093 | -0.36621 | 0.98082 | -0.36848 | 1.7801
86 | 0.064395 | 0.016219 | -0.064304 | -0.016162 | 9.0699e-05 | 5.7732e-05 | 0.097983 | 0.097983 | 0.097983 | 0.97822 | -0.41915 | 0.97672 | -0.44864 | 26.9185
87 | 0.021625 | 0.0054234 | -0.021623 | -0.0054221 | 2.0676e-06 | 1.2605e-06 | 0.033051 | 0.033051 | 0.033051 | 0.97365 | -0.50906 | 0.97354 | -0.51106 | 9.08
88 | -0.024524 | -0.0061497 | 0.024529 | 0.0061532 | 5.6734e-06 | 3.497e-06 | 0.037481 | 0.03748 | 0.037481 | 0.97365 | -0.50906 | 0.97389 | -0.5042 | 10.2968
89 | 0.018965 | 0.004756 | -0.018957 | -0.0047507 | 8.7166e-06 | 5.2348e-06 | 0.028989 | 0.028989 | 0.028989 | 0.97354 | -0.51106 | 0.97306 | -0.52071 | 7.964
90 | -0.024529 | -0.0061532 | 0.024537 | 0.0061582 | 8.1067e-06 | 4.9967e-06 | 0.03748 | 0.03748 | 0.03748 | 0.97389 | -0.5042 | 0.97424 | -0.49727 | 10.2968
91 | 0.0085392 | 0.00214 | -0.0085384 | -0.0021397 | 7.8875e-07 | 3.516e-07 | 0.013058 | 0.013058 | 0.013058 | 0.97306 | -0.52071 | 0.97296 | -0.52265 | 3.5875
92 | 0.010417 | 0.0026107 | -0.010417 | -0.0026104 | 7.0738e-07 | 3.604e-07 | 0.015931 | 0.015931 | 0.015931 | 0.97306 | -0.52071 | 0.97298 | -0.52214 | 4.3765
93 | -0.030234 | -0.0075858 | 0.030258 | 0.0076008 | 2.3978e-05 | 1.4972e-05 | 0.046181 | 0.04618 | 0.046181 | 0.97424 | -0.49727 | 0.97509 | -0.48065 | 12.687
94 | 0.0043759 | 0.0010964 | -0.0043757 | -0.0010965 | 2.2011e-07 | -2.1884e-08 | 0.0066923 | 0.0066923 | 0.0066923 | 0.97296 | -0.52265 | 0.9729 | -0.52371 | 1.8386
95 | 0.0073333 | 0.0018376 | -0.0073321 | -0.0018371 | 1.1438e-06 | 4.309e-07 | 0.011215 | 0.011215 | 0.011215 | 0.97298 | -0.52214 | 0.97282 | -0.52541 | 3.081
96 | -0.0031076 | -0.00077884 | 0.0031079 | 0.00077861 | 2.722e-07 | -2.2999e-07 | 0.0047378 | 0.0047376 | 0.0047378 | 0.97602 | -0.46226 | 0.97612 | -0.46042 | 1.3016
97 | 0.015284 | 0.003832 | -0.01528 | -0.0038297 | 3.8576e-06 | 2.2321e-06 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0233 | 0.97612 | -0.46042 | 0.97585 | -0.46572 | 6.4011
98 | -0.018392 | -0.0046106 | 0.018401 | 0.0046159 | 8.9315e-06 | 5.3372e-06 | 0.028038 | 0.028038 | 0.028038 | 0.97612 | -0.46042 | 0.97663 | -0.45023 | 7.7027
99 | -0.036133 | -0.0090734 | 0.036156 | 0.0090877 | 2.2772e-05 | 1.4325e-05 | 0.055147 | 0.055147 | 0.055147 | 0.97509 | -0.48065 | 0.97576 | -0.46745 | 15.1503
100 | 0.0021846 | 0.00054744 | -0.0021846 | -0.00054751 | 3.011e-08 | -7.0038e-08 | 0.0033413 | 0.0033413 | 0.0033413 | 0.9729 | -0.52371 | 0.97289 | -0.524 | 0.91794
101 | 0.002191 | 0.00054901 | -0.002191 | -0.00054912 | 4.4537e-08 | -1.0283e-07 | 0.0033511 | 0.0033511 | 0.0033511 | 0.9729 | -0.52371 | 0.97288 | -0.52413 | 0.92063
102 | 0.0073321 | 0.0018371 | -0.007329 | -0.0018359 | 3.1438e-06 | 1.1849e-06 | 0.011215 | 0.011215 | 0.011215 | 0.97282 | -0.52541 | 0.97236 | -0.53442 | 3.0811
103 | 0.012998 | 0.0032576 | -0.012996 | -0.0032568 | 1.5072e-06 | 8.3682e-07 | 0.01982 | 0.01982 | 0.01982 | 0.97585 | -0.46572 | 0.97572 | -0.46815 | 5.4449
104 | -0.021971 | -0.0055107 | 0.021973 | 0.0055117 | 1.6636e-06 | 1.0152e-06 | 0.033477 | 0.033477 | 0.033477 | 0.97663 | -0.45023 | 0.97672 | -0.44864 | 9.197
105 | -0.042294 | -0.010626 | 0.042332 | 0.01065 | 3.8005e-05 | 2.4019e-05 | 0.064506 | 0.064506 | 0.064506 | 0.97576 | -0.46745 | 0.97672 | -0.44864 | 17.7215
106 | -0.00257 | -0.00064411 | 0.0025704 | 0.00064358 | 3.3653e-07 | -5.2937e-07 | 0.0038996 | 0.0038993 | 0.0038996 | 0.98068 | -0.37123 | 0.98082 | -0.36848 | 1.0713
107 | 0.0024303 | 0.00060876 | -0.0024301 | -0.00060904 | 1.5765e-07 | -2.8108e-07 | 0.0037068 | 0.0037069 | 0.0037069 | 0.97555 | -0.47153 | 0.97548 | -0.47289 | 1.0184
108 | -0.0024303 | -0.00060876 | 0.0024304 | 0.00060856 | 1.13e-07 | -2.0153e-07 | 0.0037068 | 0.0037067 | 0.0037068 | 0.97555 | -0.47153 | 0.9756 | -0.47055 | 1.0183
109 | -0.0049182 | -0.0012321 | 0.0049183 | 0.0012321 | 1.3678e-08 | 6.5951e-10 | 0.0075012 | 0.0075012 | 0.0075012 | 0.9756 | -0.47055 | 0.97561 | -0.47049 | 2.0608
110 | -0.0088038 | -0.0022059 | 0.0088047 | 0.0022063 | 9.8113e-07 | 4.467e-07 | 0.013427 | 0.013427 | 0.013427 | 0.97561 | -0.47049 | 0.97572 | -0.46815 | 3.6889
111 | -0.025326 | -0.0063591 | 0.025354 | 0.0063764 | 2.8001e-05 | 1.7289e-05 | 0.038537 | 0.038537 | 0.038537 | 0.97802 | -0.42349 | 0.9792 | -0.40034 | 10.5872
112 | 0.024175 | 0.0060705 | -0.024146 | -0.0060531 | 2.825e-05 | 1.7382e-05 | 0.036785 | 0.036785 | 0.036785 | 0.97802 | -0.42349 | 0.97677 | -0.44801 | 10.1058
113 | -0.026937 | -0.0067732 | 0.026942 | 0.0067763 | 5.095e-06 | 3.1588e-06 | 0.040943 | 0.040943 | 0.040943 | 0.9792 | -0.40034 | 0.9794 | -0.39638 | 11.248
114 | 0.021577 | 0.0054098 | -0.021573 | -0.0054074 | 3.908e-06 | 2.3804e-06 | 0.032872 | 0.032872 | 0.032872 | 0.97677 | -0.44801 | 0.97657 | -0.45181 | 9.0307
115 | 0.001354 | 0.0003388 | -0.0013539 | -0.00033933 | 7.3283e-08 | -5.2802e-07 | 0.0020625 | 0.0020627 | 0.0020627 | 0.97677 | -0.44801 | 0.97671 | -0.44915 | 0.56668
116 | -0.053316 | -0.013423 | 0.053342 | 0.01344 | 2.6018e-05 | 1.6519e-05 | 0.081025 | 0.081025 | 0.081025 | 0.9794 | -0.39638 | 0.97992 | -0.38618 | 22.2597
117 | 0.026373 | 0.0066468 | -0.026359 | -0.0066377 | 1.4764e-05 | 9.1407e-06 | 0.040083 | 0.040083 | 0.040083 | 0.9794 | -0.39638 | 0.9788 | -0.40809 | 11.0118
118 | 0.017708 | 0.0044388 | -0.017704 | -0.0044361 | 4.4099e-06 | 2.6203e-06 | 0.026983 | 0.026983 | 0.026983 | 0.97657 | -0.45181 | 0.97631 | -0.45704 | 7.4129
119 | -0.059394 | -0.014956 | 0.059486 | 0.015015 | 9.2672e-05 | 5.8927e-05 | 0.090215 | 0.090215 | 0.090215 | 0.97992 | -0.38618 | 0.98159 | -0.3536 | 24.7844
120 | 0.023705 | 0.0059727 | -0.023698 | -0.0059685 | 6.917e-06 | 4.2485e-06 | 0.036049 | 0.036049 | 0.036049 | 0.9788 | -0.40809 | 0.97849 | -0.41419 | 9.9036
121 | 0.014501 | 0.0036335 | -0.014499 | -0.003632 | 2.5217e-06 | 1.4418e-06 | 0.022101 | 0.022101 | 0.022101 | 0.97631 | -0.45704 | 0.97612 | -0.46069 | 6.0718
122 | -0.061899 | -0.01562 | 0.061976 | 0.015669 | 7.6944e-05 | 4.895e-05 | 0.093873 | 0.093873 | 0.093873 | 0.98159 | -0.3536 | 0.98292 | -0.32768 | 25.7892
123 | 0.021593 | 0.0054409 | -0.021558 | -0.0054194 | 3.5242e-05 | 2.1463e-05 | 0.032848 | 0.032848 | 0.032848 | 0.97849 | -0.41419 | 0.97674 | -0.44837 | 9.0242
124 | 0.010293 | 0.0025779 | -0.010291 | -0.0025772 | 1.4642e-06 | 7.3887e-07 | 0.01569 | 0.01569 | 0.01569 | 0.97612 | -0.46069 | 0.97597 | -0.46368 | 4.3104
125 | 0.0037341 | 0.00093478 | -0.0037338 | -0.00093487 | 2.4962e-07 | -9.2895e-08 | 0.0057152 | 0.0057153 | 0.0057153 | 0.97214 | -0.53876 | 0.97207 | -0.54017 | 1.5701
126 | -0.0073275 | -0.0018354 | 0.007329 | 0.0018359 | 1.517e-06 | 5.7206e-07 | 0.011215 | 0.011215 | 0.011215 | 0.97214 | -0.53876 | 0.97236 | -0.53442 | 3.0812
127 | 0.0037338 | 0.00093487 | -0.003733 | -0.00093517 | 7.9831e-07 | -2.9679e-07 | 0.0057153 | 0.0057155 | 0.0057155 | 0.97207 | -0.54017 | 0.97184 | -0.54466 | 1.5702
128 | 0.003733 | 0.00093517 | -0.0037323 | -0.00093541 | 6.6068e-07 | -2.4527e-07 | 0.0057155 | 0.0057158 | 0.0057158 | 0.97184 | -0.54466 | 0.97166 | -0.54837 | 1.5703
129 | -0.091484 | -0.023231 | 0.091616 | 0.023315 | 0.00013181 | 8.3404e-05 | 0.13774 | 0.13774 | 0.13774 | 0.98907 | -0.2089 | 0.99063 | -0.179 | 18.9207
130 | 0.089721 | 0.022789 | -0.089587 | -0.022704 | 0.0001339 | 8.5448e-05 | 0.13509 | 0.13509 | 0.13509 | 0.98907 | -0.2089 | 0.98746 | -0.23995 | 37.1126
131 | -0.094746 | -0.024099 | 0.094752 | 0.024103 | 6.2752e-06 | 3.8462e-06 | 0.14244 | 0.14244 | 0.14244 | 0.99063 | -0.179 | 0.9907 | -0.17763 | 9.7832
132 | 0.071755 | 0.018231 | -0.071591 | -0.018126 | 0.0001649 | 0.00010506 | 0.10822 | 0.10822 | 0.10822 | 0.98746 | -0.23995 | 0.98498 | -0.28781 | 29.7303
133 | 0.017831 | 0.0044725 | -0.017827 | -0.00447 | 4.2314e-06 | 2.5082e-06 | 0.026872 | 0.026872 | 0.026872 | 0.98746 | -0.23995 | 0.9872 | -0.24493 | 7.3824
134 | -0.099217 | -0.025222 | 0.099275 | 0.025257 | 5.7759e-05 | 3.5538e-05 | 0.14915 | 0.14915 | 0.14915 | 0.9907 | -0.17763 | 0.99133 | -0.16555 | 10.2438
135 | 0.064427 | 0.016331 | -0.064304 | -0.016252 | 0.00012319 | 7.8401e-05 | 0.097397 | 0.097397 | 0.097397 | 0.98498 | -0.28781 | 0.98292 | -0.32768 | 26.7573
136 | 0.013842 | 0.0034713 | -0.013837 | -0.0034684 | 5.2272e-06 | 2.9362e-06 | 0.020865 | 0.020865 | 0.020865 | 0.9872 | -0.24493 | 0.98679 | -0.25286 | 5.7323
137 | 0.024014 | 0.0060266 | -0.02401 | -0.0060243 | 3.6484e-06 | 2.2385e-06 | 0.036048 | 0.036048 | 0.036048 | 0.99133 | -0.16555 | 0.99116 | -0.16874 | 9.9033
138 | 0.0095092 | 0.0023837 | -0.009509 | -0.0023836 | 2.5471e-07 | 1.2081e-07 | 0.014339 | 0.014339 | 0.014339 | 0.98679 | -0.25286 | 0.98677 | -0.25342 | 3.9394
139 | 0.021121 | 0.0053004 | -0.021111 | -0.0052939 | 1.067e-05 | 6.4644e-06 | 0.031711 | 0.031711 | 0.031711 | 0.99116 | -0.16874 | 0.99062 | -0.17934 | 8.7119
140 | 0.0092023 | 0.0023067 | -0.009201 | -0.0023061 | 1.3038e-06 | 6.0385e-07 | 0.013877 | 0.013877 | 0.013877 | 0.98677 | -0.25342 | 0.98661 | -0.25639 | 3.8124
141 | -0.019578 | -0.0049096 | 0.019579 | 0.00491 | 6.9511e-07 | 4.1728e-07 | 0.029411 | 0.029411 | 0.029411 | 0.99058 | -0.18008 | 0.99062 | -0.17934 | 8.0799
142 | 0.017194 | 0.0043121 | -0.017188 | -0.0043086 | 5.8898e-06 | 3.4665e-06 | 0.025829 | 0.02583 | 0.02583 | 0.99058 | -0.18008 | 0.99021 | -0.18727 | 7.096
143 | 0.014659 | 0.0036748 | -0.014658 | -0.003674 | 1.3991e-06 | 7.9652e-07 | 0.022029 | 0.022029 | 0.022029 | 0.99021 | -0.18727 | 0.9901 | -0.18927 | 6.052
144 | 0.011692 | 0.0029308 | -0.01169 | -0.0029297 | 2.0041e-06 | 1.0601e-06 | 0.017572 | 0.017572 | 0.017572 | 0.9901 | -0.18927 | 0.98992 | -0.19287 | 4.8276
145 | 0.0087984 | 0.0022049 | -0.0087979 | -0.0022047 | 4.7516e-07 | 2.1098e-07 | 0.013225 | 0.013225 | 0.013225 | 0.98992 | -0.19287 | 0.98986 | -0.19401 | 3.6334
146 | 0.007224 | 0.0018103 | -0.0072237 | -0.0018102 | 3.5913e-07 | 1.2546e-07 | 0.01086 | 0.01086 | 0.01086 | 0.98986 | -0.19401 | 0.98981 | -0.19505 | 2.9834
147 | 0.018454 | 0.0046274 | -0.018452 | -0.0046263 | 1.8044e-06 | 1.0714e-06 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.99906 | -0.018046 | 0.99895 | -0.020098 | 7.5511
148 | 0.015881 | 0.003982 | -0.015877 | -0.00398 | 3.4891e-06 | 2.0154e-06 | 0.023656 | 0.023656 | 0.023656 | 0.99895 | -0.020098 | 0.99871 | -0.024709 | 6.499
149 | -0.0047858 | -0.0011994 | 0.0047867 | 0.0011994 | 9.5636e-07 | -2.0799e-08 | 0.0071962 | 0.007196 | 0.0071962 | 0.98959 | -0.19924 | 0.98981 | -0.19505 | 1.977
150 | 0.020503 | 0.0051551 | -0.020499 | -0.0051527 | 3.9789e-06 | 2.4105e-06 | 0.031242 | 0.031242 | 0.031242 | 0.97674 | -0.44837 | 0.97654 | -0.45243 | 8.5829
151 | 0.020499 | 0.0051527 | -0.020485 | -0.0051441 | 1.4203e-05 | 8.6046e-06 | 0.031242 | 0.031242 | 0.031242 | 0.97654 | -0.45243 | 0.9758 | -0.46695 | 8.583
152 | 0.01926 | 0.004837 | -0.019251 | -0.0048316 | 8.9084e-06 | 5.3576e-06 | 0.029373 | 0.029373 | 0.029373 | 0.9758 | -0.46695 | 0.97531 | -0.47665 | 8.0696
153 | 0.017007 | 0.0042693 | -0.016998 | -0.0042639 | 9.1259e-06 | 5.3899e-06 | 0.02595 | 0.02595 | 0.02595 | 0.97531 | -0.47665 | 0.97473 | -0.48791 | 7.1291
154 | 0.015228 | 0.0038202 | -0.015224 | -0.003818 | 3.8724e-06 | 2.2402e-06 | 0.023248 | 0.023248 | 0.023248 | 0.97473 | -0.48791 | 0.97446 | -0.49324 | 6.3868
155 | 0.014675 | 0.0036803 | -0.014673 | -0.0036792 | 2.047e-06 | 1.1747e-06 | 0.022409 | 0.022409 | 0.022409 | 0.97446 | -0.49324 | 0.97432 | -0.49617 | 6.1564
156 | 0.012728 | 0.0031919 | -0.012723 | -0.0031893 | 4.6717e-06 | 2.5795e-06 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.97432 | -0.49617 | 0.97392 | -0.50387 | 5.3406
157 | 0.010789 | 0.0027046 | -0.010787 | -0.0027033 | 2.3984e-06 | 1.2422e-06 | 0.016485 | 0.016485 | 0.016485 | 0.97392 | -0.50387 | 0.97369 | -0.50854 | 4.5288
158 | 0.0097867 | 0.0024526 | -0.0097866 | -0.0024526 | 6.5729e-08 | 3.232e-08 | 0.014956 | 0.014956 | 0.014956 | 0.97369 | -0.50854 | 0.97368 | -0.50868 | 4.1089
159 | 0.0087615 | 0.0021957 | -0.0087611 | -0.0021955 | 3.8033e-07 | 1.7305e-07 | 0.01339 | 0.01339 | 0.01339 | 0.97368 | -0.50868 | 0.97364 | -0.50959 | 3.6785
160 | 0.0087611 | 0.0021955 | -0.0087599 | -0.0021949 | 1.2051e-06 | 5.4837e-07 | 0.01339 | 0.01339 | 0.01339 | 0.97364 | -0.50959 | 0.97349 | -0.51248 | 3.6785
161 | 0.0074141 | 0.0018576 | -0.0074139 | -0.0018576 | 2.211e-07 | 8.4428e-08 | 0.011333 | 0.011333 | 0.011333 | 0.97349 | -0.51248 | 0.97346 | -0.51311 | 3.1134
162 | -0.0065681 | -0.0016455 | 0.0065691 | 0.0016458 | 9.1772e-07 | 2.8564e-07 | 0.010041 | 0.010041 | 0.010041 | 0.97331 | -0.51604 | 0.97346 | -0.51311 | 2.7586
163 | 0.0055799 | 0.0013979 | -0.0055796 | -0.0013978 | 3.3154e-07 | 6.1198e-08 | 0.0085305 | 0.0085305 | 0.0085305 | 0.97331 | -0.51604 | 0.97325 | -0.51729 | 2.3435
164 | 0.0055796 | 0.0013978 | -0.005579 | -0.0013977 | 5.1975e-07 | 9.5983e-08 | 0.0085305 | 0.0085306 | 0.0085306 | 0.97325 | -0.51729 | 0.97315 | -0.51924 | 2.3436
165 | 0.0043617 | 0.0010926 | -0.0043611 | -0.0010927 | 5.914e-07 | -6.1961e-08 | 0.0066691 | 0.0066693 | 0.0066693 | 0.97315 | -0.51924 | 0.973 | -0.52209 | 1.8322
166 | 0.0023508 | 0.00058883 | -0.0023506 | -0.00058912 | 1.5058e-07 | -2.895e-07 | 0.0035949 | 0.0035951 | 0.0035951 | 0.973 | -0.52209 | 0.97293 | -0.52344 | 0.98766
167 | 0.0011746 | 0.00029437 | -0.0011746 | -0.00029437 | 2.4229e-10 | -2.3278e-09 | 0.0017964 | 0.0017964 | 0.0017964 | 0.97293 | -0.52344 | 0.97293 | -0.52344 | 0.49351
168 | 0.013911 | 0.0034872 | -0.01391 | -0.0034864 | 1.4016e-06 | 7.8317e-07 | 0.020727 | 0.020727 | 0.020727 | 0.99871 | -0.024709 | 0.9986 | -0.026824 | 5.6942
169 | 0.010513 | 0.0026352 | -0.010512 | -0.0026346 | 1.1158e-06 | 5.5549e-07 | 0.015666 | 0.015666 | 0.015666 | 0.9986 | -0.026824 | 0.99849 | -0.029052 | 4.3038
170 | 0.0079703 | 0.0019976 | -0.0079699 | -0.0019975 | 3.5004e-07 | 1.3749e-07 | 0.011878 | 0.011878 | 0.011878 | 0.99849 | -0.029052 | 0.99844 | -0.029974 | 3.2632
171 | 0.0095605 | 0.002394 | -0.0095599 | -0.0023937 | 6.7361e-07 | 3.2546e-07 | 0.014576 | 0.014576 | 0.014576 | 0.97597 | -0.46368 | 0.9759 | -0.46516 | 4.0043
172 | 0.0049403 | 0.0012376 | -0.0049393 | -0.0012375 | 1.0163e-06 | 5.3801e-08 | 0.0075326 | 0.0075328 | 0.0075328 | 0.9759 | -0.46516 | 0.97568 | -0.46948 | 2.0695
173 | 0.0042255 | 0.0010574 | -0.0042246 | -0.0010575 | 8.7267e-07 | -1.4188e-07 | 0.0064423 | 0.0064426 | 0.0064426 | 0.9759 | -0.46516 | 0.97568 | -0.4695 | 1.7699
174 | 0.0044147 | 0.001106 | -0.0044142 | -0.0011061 | 4.4637e-07 | -4.223e-08 | 0.0067327 | 0.0067328 | 0.0067328 | 0.97568 | -0.46948 | 0.97557 | -0.47161 | 1.8497
175 | 0.0042246 | 0.0010575 | -0.004222 | -0.0010579 | 2.634e-06 | -4.2599e-07 | 0.0064426 | 0.0064433 | 0.0064433 | 0.97568 | -0.4695 | 0.97501 | -0.4826 | 1.7701
176 | 0.0022686 | 0.00056833 | -0.0022686 | -0.00056844 | 5.2374e-08 | -1.1212e-07 | 0.0034602 | 0.0034603 | 0.0034603 | 0.97557 | -0.47161 | 0.97555 | -0.47209 | 0.95062
177 | 0.0029801 | 0.00074669 | -0.00298 | -0.00074681 | 1.1903e-07 | -1.1519e-07 | 0.0045481 | 0.0045481 | 0.0045481 | 0.97501 | -0.4826 | 0.97497 | -0.48344 | 1.2495
178 | 0.0022686 | 0.00056844 | -0.0022685 | -0.00056855 | 5.147e-08 | -1.1018e-07 | 0.0034603 | 0.0034603 | 0.0034603 | 0.97555 | -0.47209 | 0.97552 | -0.47257 | 0.95064
179 | 0.0025552 | 0.00064035 | -0.0025552 | -0.00064039 | 2.9528e-08 | -4.5667e-08 | 0.0038998 | 0.0038998 | 0.0038998 | 0.97497 | -0.48344 | 0.97496 | -0.48368 | 1.0714

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45768 | 0.1165

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0064527 | 0.0016172
1 | 0.010855 | 0.0027205
2 | 0.010222 | 0.002562
3 | 0.0089504 | 0.0022432
4 | 0.006731 | 0.0016869
5 | 0.0031558 | 0.00079091
6 | 0.015439 | 0.0038695
7 | 0.0059838 | 0.0014997
8 | 0.010002 | 0.0025069
9 | 0.0031324 | 0.00078504
10 | 0.002538 | 0.00063608
11 | 0.0049041 | 0.0012291
12 | 0.0057929 | 0.0014518
13 | 0.0040041 | 0.0010035
14 | 0.0052015 | 0.0013036
15 | 0.0027282 | 0.00068375
16 | 0.0027592 | 0.00069151
17 | 0.0032506 | 0.00081469
18 | 0.0029106 | 0.00072945
19 | 0.0068571 | 0.0017185
20 | 0.0018587 | 0.00046584
21 | 0.0039636 | 0.00099338
22 | 0.0051061 | 0.0012797
23 | 0.011293 | 0.0028303
24 | 0.0036378 | 0.00091173
25 | 0.008664 | 0.0021714
26 | 0.0028954 | 0.00072564
27 | 0.0031907 | 0.00079967
28 | 0.0036587 | 0.00091695
29 | 0.0040794 | 0.0010224
30 | 0.0033192 | 0.00083187
31 | 0.0030697 | 0.00076934
32 | 0.0043329 | 0.0010859
33 | 0.0024138 | 0.00060495
34 | 0.0035049 | 0.0008784
35 | 0.0023274 | 0.0005833
36 | 0.0035295 | 0.00088457
37 | 0.0029627 | 0.00074253
38 | 0.0024214 | 0.00060687
39 | 0.002087 | 0.00052304
40 | 0.0023133 | 0.00057977
41 | 0.0049908 | 0.0012508
42 | 0.0029719 | 0.00074482
43 | 0.0033325 | 0.0008352
44 | 0.0016571 | 0.00041531
45 | 0.0016104 | 0.0004036
46 | 0.00068683 | 0.00017214
47 | 0.0014115 | 0.00035376
48 | 0.0023566 | 0.00059061
49 | 0.0018869 | 0.0004729
50 | 0.001062 | 0.00026617
51 | 0.0016636 | 0.00041693
52 | 0.001714 | 0.00042958
53 | 0.0033375 | 0.00083646
54 | 0.0089501 | 0.0022431
55 | 0.0011339 | 0.00028418
56 | 0.0020997 | 0.00052624
57 | 0.0028982 | 0.00072636
58 | 0.0026579 | 0.00066613
59 | 0.0056962 | 0.0014276
60 | 0.0041626 | 0.0010432
61 | 0.0030835 | 0.0007728
62 | 0.0031076 | 0.00077884
63 | 0.0058758 | 0.0014726
64 | 0.0022826 | 0.00057207
65 | 0.0035702 | 0.00089477
66 | 0.0061373 | 0.0015382
67 | 0.00257 | 0.00064411
68 | 0.0017008 | 0.00042626
69 | 0.0024301 | 0.00060904
70 | 0.0024879 | 0.00062352
71 | 0.0038855 | 0.0009738
72 | 0.0011518 | 0.00028868
73 | 0.001583 | 0.00039673
74 | 0.0012149 | 0.00030448
75 | 0.003865 | 0.00096866
76 | 0.0013539 | 0.00033933
77 | 0.006052 | 0.0015168
78 | 0.0026533 | 0.00066497
79 | 0.0032028 | 0.00080269
80 | 0.0024127 | 0.00060468
81 | 0.0021052 | 0.0005276
82 | 0.004206 | 0.0010541
83 | 0.0041915 | 0.0010505
84 | 0.0035934 | 0.00090059
85 | 0.0037323 | 0.00093541
86 | 0.0017635 | 0.00044196
87 | 0.0031298 | 0.00078441
88 | 0.0044653 | 0.0011191
89 | 0.0071633 | 0.0017953
90 | 0.0039849 | 0.00099872
91 | 0.0023279 | 0.00058344
92 | 0.0043279 | 0.0010847
93 | 0.0028887 | 0.00072397
94 | 0.00030665 | 7.6854e-05
95 | 0.002384 | 0.00059749
96 | 0.0015317 | 0.00038389
97 | 0.002529 | 0.00063382
98 | 0.0029656 | 0.00074326
99 | 0.0028919 | 0.00072477
100 | 0.0015738 | 0.00039444
101 | 0.0033616 | 0.00084249
102 | 0.0021846 | 0.00054751
103 | 0.002191 | 0.00054912
104 | 0.0030249 | 0.00075812
105 | 0.002571 | 0.00064434
106 | 0.0047858 | 0.0011994
107 | 0.002437 | 0.00061076
108 | 0.00049869 | 0.00012498
109 | 0.0010545 | 0.00026427
110 | 0.0012255 | 0.00030714
111 | 0.0022439 | 0.00056237
112 | 0.0017702 | 0.00044365
113 | 0.00054921 | 0.00013765
114 | 0.0019444 | 0.00048731
115 | 0.001934 | 0.00048471
116 | 0.0010004 | 0.00025071
117 | 0.0010251 | 0.00025692
118 | 0.0013458 | 0.00033729
119 | 0.00098824 | 0.00024768
120 | 0.00084486 | 0.00021174
121 | 0.0012174 | 0.0003051
122 | 0.0020103 | 0.00050383
123 | 0.0011761 | 0.00029475
124 | 0.0011746 | 0.00029437
125 | 0.0019662 | 0.00049278
126 | 0.0033966 | 0.00085126
127 | 0.0025417 | 0.00063702
128 | 0.0079699 | 0.0019975
129 | 0.00073079 | 0.00018315
130 | 0.00039407 | 9.8764e-05
131 | 0.00052463 | 0.00013148
132 | 0.0021456 | 0.00053773
133 | 0.0012419 | 0.00031124
134 | 0.0022685 | 0.00056855
135 | 0.00042478 | 0.00010646
136 | 0.0025552 | 0.00064039

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1