## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_180-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_180-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_180-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_180-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_180-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_180-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_180-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_180-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_180-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_180-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_180-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_180-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_180-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_180-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_180-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_180-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_180-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_180-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_180-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_180-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_180-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_180-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_180-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_180-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_180-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_180-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_180-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_180-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_180-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_180-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_180-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_180-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_180-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_180-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_180-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_180-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_180-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_180-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_180-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_180-5_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_180-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_180-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_180-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_180-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_180-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_180-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_180-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_180-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_180-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_180-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_180-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_180-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_180-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_180-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_180-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_180-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_180-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_180-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_180-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_180-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_180-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_180-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_180-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_180-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_180-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_180-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_180-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_180-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_180-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_180-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_180-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_180-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_180-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_180-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_180-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_180-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_180-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_180-5_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_180-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_180-5_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_180-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_180-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_180-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_180-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_180-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_180-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_180-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_180-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_180-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_180-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_180-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_180-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_180-5_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_180-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_180-5_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_180-5_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_180-5_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_180-5_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_180-5_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_180-5_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_180-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_180-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_180-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_180-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_180-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_180-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_180-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_180-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_180-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_180-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_180-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_180-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_180-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_180-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_180-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_180-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_180-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_180-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_180-5_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_180-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_180-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_180-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_180-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_180-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_180-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_180-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_180-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_180-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_180-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_180-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_180-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_180-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_180-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_180-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_180-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_180-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_180-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_180-5_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_180-5_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_180-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_180-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_180-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_180-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_180-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_180-5_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_180-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_180-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_180-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_180-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_180-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_180-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_180-5_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_180-5_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_180-5_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_180-5_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_180-5_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_180-5_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_180-5_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_180-5_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_180-5_0_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_180-5_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_180-5_0_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_26_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_180-5_0_4_load_0 | 0 | 0.01015 | 0.0025438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_180-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0092729 | 0.002324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_180-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0042965 | 0.0010768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_180-5_0_4_load_4 | 4 | 0.0082976 | 0.0020796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_180-5_0_4_load_6 | 6 | 0.0056022 | 0.001404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_180-5_0_4_load_13 | 7 | 0.0040532 | 0.0010158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_180-5_0_4_load_79 | 9 | 0.00028204 | 7.0685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_180-5_0_4_load_7 | 10 | 0.00069691 | 0.00017466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_180-5_0_4_load_11 | 11 | 0.0025814 | 0.00064695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_180-5_0_4_load_14 | 12 | 0.001814 | 0.00045462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_180-5_0_4_load_53 | 13 | 0.0018763 | 0.00047024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_180-5_0_4_load_8 | 14 | 0.00078467 | 0.00019666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_180-5_0_4_load_9 | 15 | 0.0019704 | 0.00049382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_180-5_0_4_load_10 | 16 | 0.0016217 | 0.00040644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_180-5_0_4_load_28 | 18 | 0.0029889 | 0.00074909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_180-5_0_4_load_29 | 19 | 0.0020639 | 0.00051726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_180-5_0_4_load_16 | 20 | 0.0019514 | 0.00048906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_180-5_0_4_load_17 | 21 | 0.0032485 | 0.00081415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_180-5_0_4_load_18 | 22 | 0.0024544 | 0.00061513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_180-5_0_4_load_19 | 23 | 0.0043846 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_180-5_0_4_load_41 | 24 | 0.0044982 | 0.0011274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_180-5_0_4_load_42 | 25 | 0.0016265 | 0.00040765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_180-5_0_4_load_40 | 27 | 0.0016144 | 0.00040462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_180-5_0_4_load_59 | 28 | 0.00093926 | 0.0002354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_180-5_0_4_load_50 | 30 | 0.0026284 | 0.00065875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_180-5_0_4_load_60 | 31 | 0.0011651 | 0.000292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_180-5_0_4_load_21 | 32 | 0.0011139 | 0.00027918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_180-5_0_4_load_27 | 34 | 0.0011388 | 0.00028542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_180-5_0_4_load_32 | 36 | 0.0011358 | 0.00028466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_180-5_0_4_load_276 | 39 | 0.00062024 | 0.00015545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_180-5_0_4_load_127 | 41 | 0.0027336 | 0.0006851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_180-5_0_4_load_126 | 42 | 0.0031359 | 0.00078592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_180-5_0_4_load_90 | 44 | 0.0015507 | 0.00038865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_180-5_0_4_load_138 | 45 | 0.001673 | 0.0004193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_180-5_0_4_load_38 | 46 | 0.0026941 | 0.00067519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_180-5_0_4_load_52 | 47 | 0.0028589 | 0.00071652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_180-5_0_4_load_33 | 48 | 0.0015546 | 0.00038962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_180-5_0_4_load_34 | 49 | 0.0020851 | 0.00052258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_180-5_0_4_load_35 | 50 | 0.0020702 | 0.00051883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_180-5_0_4_load_36 | 51 | 0.0025329 | 0.00063481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_180-5_0_4_load_37 | 52 | 0.0028683 | 0.00071885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_180-5_0_4_load_43 | 53 | 0.0022975 | 0.0005758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_180-5_0_4_load_39 | 54 | 0.0029019 | 0.00072729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_180-5_0_4_load_44 | 55 | 0.0023138 | 0.0005799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_180-5_0_4_load_76 | 56 | 0.0017341 | 0.00043461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_180-5_0_4_load_77 | 57 | 0.0015084 | 0.00037804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_180-5_0_4_load_45 | 58 | 0.0011975 | 0.00030011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_180-5_0_4_load_55 | 59 | 0.0020406 | 0.00051142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_180-5_0_4_load_54 | 60 | 0.0015247 | 0.00038214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_180-5_0_4_load_46 | 61 | 0.0023177 | 0.00058086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_180-5_0_4_load_47 | 62 | 0.0044678 | 0.0011197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_180-5_0_4_load_48 | 63 | 0.002328 | 0.00058346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_180-5_0_4_load_49 | 64 | 0.0022922 | 0.00057447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_180-5_0_4_load_68 | 65 | 0.0014359 | 0.00035986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_180-5_0_4_load_69 | 66 | 0.0020532 | 0.00051458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_180-5_0_4_load_57 | 68 | 0.0031729 | 0.00079521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_180-5_0_4_load_58 | 69 | 0.0045076 | 0.0011297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_180-5_0_4_load_66 | 70 | 0.0032365 | 0.00081116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_180-5_0_4_load_62 | 72 | 0.0030396 | 0.00076179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_180-5_0_4_load_63 | 73 | 0.0030982 | 0.00077648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_180-5_0_4_load_65 | 74 | 0.0047558 | 0.0011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_180-5_0_4_load_67 | 75 | 0.0019469 | 0.00048794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_180-5_0_4_load_70 | 76 | 0.0021154 | 0.00053016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_180-5_0_4_load_171 | 77 | 0.0034208 | 0.00085734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_180-5_0_4_load_163 | 79 | 0.0038655 | 0.00096879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_180-5_0_4_load_75 | 80 | 0.0027822 | 0.00069729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_180-5_0_4_load_71 | 81 | 0.0018546 | 0.00046482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_180-5_0_4_load_72 | 82 | 0.0048426 | 0.0012137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_180-5_0_4_load_74 | 83 | 0.0031429 | 0.00078767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_180-5_0_4_load_78 | 84 | 0.0018247 | 0.00045732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_180-5_0_4_load_131 | 85 | 0.0012319 | 0.00030875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_180-5_0_4_load_132 | 86 | 0.0014167 | 0.00035506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_180-5_0_4_load_80 | 87 | 0.0010195 | 0.0002555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_180-5_0_4_load_81 | 88 | 0.0020279 | 0.00050824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_180-5_0_4_load_166 | 92 | 0.0012156 | 0.00030466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_180-5_0_4_load_278 | 94 | 0.00099752 | 0.00025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_180-5_0_4_load_159 | 95 | 0.00057311 | 0.00014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_180-5_0_4_load_165 | 98 | 0.0031487 | 0.00078914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_180-5_0_4_load_155 | 99 | 0.00088332 | 0.00022138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_180-5_0_4_load_118 | 100 | 0.00087488 | 0.00021927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_180-5_0_4_load_97 | 101 | 0.00094793 | 0.00023757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_180-5_0_4_load_85 | 102 | 0.0020346 | 0.00050992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_180-5_0_4_load_86 | 103 | 0.0011223 | 0.00028127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_180-5_0_4_load_88 | 105 | 0.0013784 | 0.00034545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_180-5_0_4_load_101 | 106 | 0.0014491 | 0.00036317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_180-5_0_4_load_89 | 107 | 0.0025362 | 0.00063562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_180-5_0_4_load_121 | 108 | 0.001931 | 0.00048396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_180-5_0_4_load_99 | 109 | 0.0010265 | 0.00025726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_180-5_0_4_load_116 | 110 | 0.0017525 | 0.00043923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_180-5_0_4_load_91 | 111 | 0.0026867 | 0.00067335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_180-5_0_4_load_94 | 114 | 0.0029449 | 0.00073807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_180-5_0_4_load_95 | 115 | 0.00138 | 0.00034585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_180-5_0_4_load_96 | 116 | 0.00077908 | 0.00019526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_180-5_0_4_load_124 | 117 | 0.0020123 | 0.00050433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_180-5_0_4_load_153 | 118 | 0.0016941 | 0.00042457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_180-5_0_4_load_104 | 119 | 0.001234 | 0.00030926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_180-5_0_4_load_122 | 120 | 0.0026158 | 0.00065557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_180-5_0_4_load_115 | 121 | 0.00081941 | 0.00020536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_180-5_0_4_load_103 | 122 | 0.0011848 | 0.00029694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_180-5_0_4_load_98 | 123 | 0.0020026 | 0.00050189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_180-5_0_4_load_100 | 124 | 0.001646 | 0.00041252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_180-5_0_4_load_102 | 125 | 0.0012839 | 0.00032179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_180-5_0_4_load_128 | 126 | 0.0015161 | 0.00037996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_180-5_0_4_load_129 | 127 | 0.0011359 | 0.00028468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_180-5_0_4_load_105 | 128 | 0.00081947 | 0.00020538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_180-5_0_4_load_106 | 129 | 0.0017179 | 0.00043054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_180-5_0_4_load_137 | 130 | 0.0011178 | 0.00028014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_180-5_0_4_load_107 | 132 | 0.0022717 | 0.00056934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_180-5_0_4_load_108 | 133 | 0.0033496 | 0.00083949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_180-5_0_4_load_109 | 134 | 0.0026706 | 0.00066933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_180-5_0_4_load_110 | 135 | 0.002251 | 0.00056416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_180-5_0_4_load_111 | 136 | 0.0026802 | 0.00067171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_180-5_0_4_load_158 | 137 | 0.0012137 | 0.00030418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_180-5_0_4_load_157 | 138 | 0.0016857 | 0.00042249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_180-5_0_4_load_112 | 139 | 0.00159 | 0.00039849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_180-5_0_4_load_113 | 140 | 0.0014293 | 0.0003582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_180-5_0_4_load_114 | 141 | 0.0021128 | 0.00052953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_180-5_0_4_load_117 | 142 | 0.00091641 | 0.00022967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_180-5_0_4_load_119 | 143 | 0.00099894 | 0.00025036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_180-5_0_4_load_154 | 144 | 0.0015711 | 0.00039375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_180-5_0_4_load_123 | 145 | 0.0046582 | 0.0011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_180-5_0_4_load_125 | 146 | 0.0033119 | 0.00083004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_180-5_0_4_load_130 | 147 | 0.0020525 | 0.0005144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_180-5_0_4_load_133 | 148 | 0.0016142 | 0.00040456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_180-5_0_4_load_134 | 149 | 0.0028429 | 0.00071249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_180-5_0_4_load_136 | 150 | 0.003027 | 0.00075863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_180-5_0_4_load_160 | 151 | 0.00095974 | 0.00024053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_180-5_0_4_load_161 | 152 | 0.0012381 | 0.00031031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_180-5_0_4_load_164 | 154 | 0.0027671 | 0.0006935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_180-5_0_4_load_168 | 156 | 0.0035773 | 0.00089656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_180-5_0_4_load_167 | 157 | 0.0029882 | 0.00074891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_180-5_0_4_load_169 | 158 | 0.0037303 | 0.00093489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_180-5_0_4_load_280 | 159 | 0.0023742 | 0.00059503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_180-5_0_4_load_279 | 161 | 0.00028181 | 7.0628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_180-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_180-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_180-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_180-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.042457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_180-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.010927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_180-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_180-5_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.028356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_180-5_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.047714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_180-5_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.044779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_180-5_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.026955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_180-5_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.027266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_180-5_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_180-5_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.0025964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_180-5_0_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_180-5_0_4_line_14 |  | 11 | 15 | 0.0071734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_180-5_0_4_line_15 |  | 13 | 35 | 0.010494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_180-5_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.029186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_180-5_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.020515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_180-5_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.014764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_180-5_0_4_line_19 |  | 18 | 19 | 0.02847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_180-5_0_4_line_20 |  | 19 | 37 | 0.044696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_180-5_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.0054656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_180-5_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.018149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_180-5_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.022587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_180-5_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.027465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_180-5_0_4_line_25 |  | 24 | 25 | 0.0057295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_180-5_0_4_line_26 |  | 25 | 56 | 0.022199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_180-5_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.022937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_180-5_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.016876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_180-5_0_4_line_29 |  | 27 | 46 | 0.027324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_180-5_0_4_line_30 |  | 28 | 31 | 0.026065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_180-5_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.030858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_180-5_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.022416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_180-5_0_4_line_33 |  | 30 | 63 | 0.019173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_180-5_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.066381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_180-5_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_180-5_0_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.038946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_180-5_0_4_line_37 |  | 35 | 47 | 0.028711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_180-5_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.01091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_180-5_0_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.0030341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_180-5_0_4_line_40 |  | 38 | 40 | 0.44574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_180-5_0_4_line_41 |  | 40 | 45 | 0.45007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_180-5_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.019411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_180-5_0_4_line_43 |  | 42 | 146 | 0.011083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_180-5_0_4_line_44 |  | 43 | 44 | 0.036209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_180-5_0_4_line_45 |  | 43 | 45 | 0.1813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_180-5_0_4_line_46 |  | 44 | 104 | 0.035799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_180-5_0_4_line_47 |  | 46 | 54 | 0.021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_180-5_0_4_line_48 |  | 47 | 65 | 0.00051087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_180-5_0_4_line_49 |  | 48 | 49 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_180-5_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0054936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_180-5_0_4_line_51 |  | 49 | 51 | 0.0024666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_180-5_0_4_line_52 |  | 50 | 52 | 0.019252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_180-5_0_4_line_53 |  | 51 | 53 | 0.013427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_180-5_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0037421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_180-5_0_4_line_55 |  | 53 | 55 | 0.0060096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_180-5_0_4_line_56 |  | 55 | 58 | 0.004238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_180-5_0_4_line_57 |  | 56 | 57 | 0.0044072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_180-5_0_4_line_58 |  | 57 | 84 | 0.022021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_180-5_0_4_line_59 |  | 58 | 59 | 0.018742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_180-5_0_4_line_60 |  | 59 | 60 | 0.00031814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_180-5_0_4_line_61 |  | 60 | 67 | 0.036241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_180-5_0_4_line_62 |  | 61 | 62 | 0.02916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_180-5_0_4_line_63 |  | 61 | 63 | 0.020083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_180-5_0_4_line_64 |  | 62 | 64 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_180-5_0_4_line_65 |  | 65 | 66 | 0.032796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_180-5_0_4_line_66 |  | 66 | 69 | 0.0031309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_180-5_0_4_line_67 |  | 67 | 68 | 0.021994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_180-5_0_4_line_68 |  | 67 | 69 | 0.01166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_180-5_0_4_line_69 |  | 68 | 70 | 0.0028077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_180-5_0_4_line_70 |  | 70 | 71 | 0.038201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_180-5_0_4_line_71 |  | 71 | 75 | 0.017519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_180-5_0_4_line_72 |  | 71 | 72 | 0.0028099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_180-5_0_4_line_73 |  | 72 | 73 | 0.0048291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_180-5_0_4_line_74 |  | 73 | 74 | 0.012012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_180-5_0_4_line_75 |  | 74 | 76 | 0.0079525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_180-5_0_4_line_76 |  | 75 | 77 | 0.022235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_180-5_0_4_line_77 |  | 76 | 78 | 0.032297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_180-5_0_4_line_78 |  | 77 | 79 | 0.009105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_180-5_0_4_line_79 |  | 78 | 80 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_180-5_0_4_line_80 |  | 78 | 81 | 0.016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_180-5_0_4_line_81 |  | 79 | 152 | 0.036772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_180-5_0_4_line_82 |  | 80 | 85 | 0.029183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_180-5_0_4_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0015868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_180-5_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.025004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_180-5_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.002149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_180-5_0_4_line_86 |  | 85 | 86 | 0.029794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_180-5_0_4_line_87 |  | 86 | 95 | 0.015421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_180-5_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.011571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_180-5_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.013749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_180-5_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.004621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_180-5_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.05995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_180-5_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.025524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_180-5_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.02401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_180-5_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.023315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_180-5_0_4_line_95 |  | 92 | 95 | 0.020835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_180-5_0_4_line_96 |  | 93 | 99 | 0.0098259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_180-5_0_4_line_97 |  | 93 | 100 | 0.0071751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_180-5_0_4_line_98 |  | 94 | 101 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_180-5_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.29471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_180-5_0_4_line_100 |  | 96 | 98 | 0.018943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_180-5_0_4_line_101 |  | 97 | 159 | 0.054119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_180-5_0_4_line_102 |  | 97 | 160 | 0.055829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_180-5_0_4_line_103 |  | 98 | 153 | 0.023165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_180-5_0_4_line_104 |  | 99 | 144 | 0.0099978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_180-5_0_4_line_105 |  | 100 | 142 | 0.0042769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_180-5_0_4_line_106 |  | 101 | 113 | 0.0086444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_180-5_0_4_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0079781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_180-5_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.030081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_180-5_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.023473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_180-5_0_4_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0089068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_180-5_0_4_line_111 |  | 106 | 109 | 0.01181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_180-5_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.026312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_180-5_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.0075038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_180-5_0_4_line_114 |  | 109 | 123 | 0.022313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_180-5_0_4_line_115 |  | 110 | 141 | 0.017437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_180-5_0_4_line_116 |  | 111 | 112 | 0.024044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_180-5_0_4_line_117 |  | 111 | 113 | 0.013157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_180-5_0_4_line_118 |  | 112 | 114 | 0.012033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_180-5_0_4_line_119 |  | 112 | 115 | 0.01451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_180-5_0_4_line_120 |  | 113 | 116 | 0.017668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_180-5_0_4_line_121 |  | 114 | 117 | 0.043392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_180-5_0_4_line_122 |  | 115 | 118 | 0.011647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_180-5_0_4_line_123 |  | 116 | 119 | 4.573e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_180-5_0_4_line_124 |  | 117 | 120 | 0.029374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_180-5_0_4_line_125 |  | 118 | 121 | 0.0037773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_180-5_0_4_line_126 |  | 119 | 122 | 0.03167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_180-5_0_4_line_127 |  | 120 | 145 | 0.028654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_180-5_0_4_line_128 |  | 121 | 140 | 0.011611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_180-5_0_4_line_129 |  | 122 | 128 | 0.00026221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_180-5_0_4_line_130 |  | 123 | 124 | 0.023532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_180-5_0_4_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0038384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_180-5_0_4_line_132 |  | 125 | 126 | 0.012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_180-5_0_4_line_133 |  | 126 | 127 | 0.0088754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_180-5_0_4_line_134 |  | 127 | 147 | 0.014619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_180-5_0_4_line_135 |  | 128 | 129 | 0.01535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_180-5_0_4_line_136 |  | 129 | 130 | 0.0070034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_180-5_0_4_line_137 |  | 130 | 131 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_180-5_0_4_line_138 |  | 131 | 148 | 0.0073745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_180-5_0_4_line_139 |  | 131 | 147 | 0.010338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_180-5_0_4_line_140 |  | 132 | 133 | 0.0076606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_180-5_0_4_line_141 |  | 132 | 134 | 0.014638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_180-5_0_4_line_142 |  | 133 | 135 | 0.010279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_180-5_0_4_line_143 |  | 134 | 136 | 0.0057092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_180-5_0_4_line_144 |  | 136 | 137 | 0.0066977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_180-5_0_4_line_145 |  | 137 | 138 | 0.014118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_180-5_0_4_line_146 |  | 138 | 150 | 0.0025082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_180-5_0_4_line_147 |  | 139 | 140 | 0.0083171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_180-5_0_4_line_148 |  | 139 | 141 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_180-5_0_4_line_149 |  | 142 | 143 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_180-5_0_4_line_150 |  | 145 | 146 | 0.029437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_180-5_0_4_line_151 |  | 148 | 149 | 0.013238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_180-5_0_4_line_152 |  | 149 | 150 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_180-5_0_4_line_153 |  | 151 | 152 | 0.012015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_180-5_0_4_line_154 |  | 151 | 153 | 0.0037176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_180-5_0_4_line_155 |  | 153 | 154 | 0.014164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_180-5_0_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.014725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_180-5_0_4_line_157 |  | 155 | 156 | 0.024682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_180-5_0_4_line_158 |  | 156 | 157 | 0.013336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_180-5_0_4_line_159 |  | 157 | 158 | 0.011734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_180-5_0_4_line_160 |  | 160 | 161 | 0.032209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_180-5_0_4_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2700123.3564 | 1253971.8769 | 2700126.6707 | 1253943.8861 | 2700126.6707 | 1253943.8861
1 | 2700132.7371 | 1253990.3035 | 2700128.8503 | 1253988.1138 | 2700123.994 | 1253983.9061 | 2700122.7706 | 1253976.8243 | 2700123.3564 | 1253971.8769
2 | 2700107.1989 | 1253925.1407 | 2700118.2836 | 1253930.7116 | 2700126.6707 | 1253943.8861
3 | 2700132.7371 | 1253990.3035 | 2700143.9579 | 1253958.6345 | 2700147.6302 | 1253950.5727
4 | 2700129.7147 | 1254000.8052 | 2700132.7371 | 1253990.3035
5 | 2700107.1989 | 1253925.1407 | 2700105.661 | 1253924.3678
6 | 2700147.6302 | 1253950.5727 | 2700159.3847 | 1253924.7674
7 | 2700084.7846 | 1253986.1898 | 2700095.3419 | 1253991.5058 | 2700114.4423 | 1253998.9901 | 2700129.7147 | 1254000.8052
8 | 2700129.7147 | 1254000.8052 | 2700142.1286 | 1254004.3179 | 2700147.1312 | 1254005.2254 | 2700151.5711 | 1254005.0559 | 2700155.7993 | 1254004.0154 | 2700160.1751 | 1254001.3873 | 2700169.6358 | 1253995.2535 | 2700171.101 | 1253994.5699
9 | 2700081.5768 | 1253912.2637 | 2700105.661 | 1253924.3678
10 | 2700170.6872 | 1253899.9542 | 2700159.3847 | 1253924.7674
11 | 2700084.7846 | 1253986.1898 | 2700075.4548 | 1253979.6178
12 | 2700171.101 | 1253994.5699 | 2700173.454 | 1253993.4722
13 | 2700065.0656 | 1253903.9657 | 2700081.5768 | 1253912.2637
14 | 2700170.6872 | 1253899.9542 | 2700173.6608 | 1253893.4262
15 | 2700183.7906 | 1253992.2127 | 2700178.4935 | 1253992.2009 | 2700173.454 | 1253993.4722
16 | 2700185.7499 | 1253866.8617 | 2700185.6124 | 1253867.1881 | 2700173.6608 | 1253893.4262
17 | 2700193.7105 | 1253847.9541 | 2700185.7499 | 1253866.8617
18 | 2700193.7105 | 1253847.9541 | 2700198.8259 | 1253834.1045
19 | 2700208.6894 | 1253807.3974 | 2700199.4125 | 1253832.516 | 2700198.8259 | 1253834.1045
20 | 2700208.6894 | 1253807.3974 | 2700212.6563 | 1253794.165 | 2700221.5334 | 1253764.5805
21 | 2700431.0767 | 1253929.8423 | 2700433.8093 | 1253925.1089
22 | 2700442.8832 | 1253909.3913 | 2700433.8093 | 1253925.1089
23 | 2700419.7839 | 1253949.4035 | 2700431.0767 | 1253929.8423
24 | 2700419.7839 | 1253949.4035 | 2700406.0521 | 1253973.1896
25 | 2700403.1875 | 1253978.1516 | 2700406.0521 | 1253973.1896
26 | 2700403.1875 | 1253978.1516 | 2700393.6845 | 1253994.6126 | 2700392.5879 | 1253997.6101
27 | 2700358.5709 | 1253842.5517 | 2700346.783 | 1253862.2277
28 | 2700358.5709 | 1253842.5517 | 2700372.9355 | 1253851.4091
29 | 2700332.7405 | 1253885.6668 | 2700346.783 | 1253862.2277
30 | 2700372.9355 | 1253851.4091 | 2700376.1506 | 1253853.3915 | 2700395.9741 | 1253863.5796
31 | 2700415.9114 | 1253873.8262 | 2700401.9969 | 1253901.3689
32 | 2700415.9114 | 1253873.8262 | 2700395.9741 | 1253863.5796
33 | 2700393.3512 | 1253918.4824 | 2700401.9969 | 1253901.3689
34 | 2700202.5098 | 1253940.6325 | 2700201.274 | 1253931.6156 | 2700207.7467 | 1253912.1095 | 2700217.1657 | 1253900.4261 | 2700217.6153 | 1253898.8325 | 2700216.8724 | 1253892.3481 | 2700218.0561 | 1253885.7184 | 2700221.2068 | 1253879.6891
35 | 2700202.5098 | 1253940.6325 | 2700197.0904 | 1253955.9058
36 | 2700183.7906 | 1253992.2127 | 2700184.1562 | 1253986.6589 | 2700194.3243 | 1253963.7014 | 2700197.0904 | 1253955.9058
37 | 2700183.7906 | 1253992.2127 | 2700189.922 | 1253993.7509 | 2700211.5573 | 1253999.5144
38 | 2700221.5334 | 1253764.5805 | 2700232.2856 | 1253766.4305
39 | 2700882.9416 | 1254426.9714 | 2700884.2516 | 1254424.2346
40 | 2700508.1398 | 1254402.1353 | 2700562.2953 | 1254403.3332 | 2700579.9062 | 1254406.8906 | 2700597.8911 | 1254412.8564 | 2700633.7925 | 1254423.4747 | 2700658.264 | 1254427.8051 | 2700709.5429 | 1254442.3996 | 2700733.2907 | 1254456.4369 | 2700751.1265 | 1254464.936 | 2700765.4559 | 1254471.0958 | 2700783.8814 | 1254474.6454 | 2700803.4961 | 1254473.0557 | 2700820.8656 | 1254464.6335 | 2700832.1965 | 1254456.3419 | 2700837.7591 | 1254446.0617 | 2700839.1133 | 1254433.0077 | 2700830.5397 | 1254410.0989 | 2700882.9416 | 1254426.9714
41 | 2700508.1398 | 1254402.1353 | 2700424.8242 | 1254397.6518 | 2700400.6616 | 1254393.7836 | 2700391.875 | 1254385.9951 | 2700379.7715 | 1254371.8008 | 2700371.2141 | 1254353.1631 | 2700371.7303 | 1254330.7317 | 2700375.5067 | 1254316.7289 | 2700381.8749 | 1254298.0552 | 2700394.9401 | 1254277.3601 | 2700415.3793 | 1254262.339 | 2700468.8015 | 1254238.8038 | 2700514.3482 | 1254195.1749 | 2700551.7657 | 1254168.1661 | 2700559.1717 | 1254152.6885
42 | 2700502.8805 | 1253960.5776 | 2700509.6108 | 1253956.0365 | 2700520.1398 | 1253951.9566
43 | 2700502.8805 | 1253960.5776 | 2700496.8783 | 1253964.6274 | 2700493.9966 | 1253967.1692
44 | 2700592.3918 | 1253980.3501 | 2700585.1384 | 1253985.7868 | 2700562.9491 | 1254001.4222
45 | 2700592.3918 | 1253980.3501 | 2700585.4895 | 1253992.209 | 2700576.5744 | 1254004.4007 | 2700569.4716 | 1254018.736 | 2700566.8585 | 1254029.9673 | 2700570.223 | 1254042.4567 | 2700572.8017 | 1254055.9001 | 2700571.3788 | 1254094.34 | 2700566.4073 | 1254126.6926 | 2700562.1475 | 1254146.4694 | 2700559.1717 | 1254152.6885
46 | 2700533.6857 | 1254022.0423 | 2700562.9491 | 1254001.4222
47 | 2700332.7405 | 1253885.6668 | 2700328.6492 | 1253892.4958 | 2700321.563 | 1253904.6133
48 | 2700211.5573 | 1253999.5144 | 2700212.0509 | 1253999.6459
49 | 2700307.1822 | 1253929.2045 | 2700298.0113 | 1253944.8869
50 | 2700307.1822 | 1253929.2045 | 2700309.9555 | 1253924.4622
51 | 2700298.0113 | 1253944.8869 | 2700296.7661 | 1253947.0162
52 | 2700309.9555 | 1253924.4622 | 2700319.6739 | 1253907.8436
53 | 2700289.9881 | 1253958.6066 | 2700296.7661 | 1253947.0162
54 | 2700321.563 | 1253904.6133 | 2700319.6739 | 1253907.8436
55 | 2700289.9881 | 1253958.6066 | 2700286.9544 | 1253963.7943
56 | 2700286.9544 | 1253963.7943 | 2700284.815 | 1253967.4527
57 | 2700391.0738 | 1254001.749 | 2700392.5879 | 1253997.6101
58 | 2700391.0738 | 1254001.749 | 2700383.5084 | 1254022.4294
59 | 2700275.3537 | 1253983.6315 | 2700284.815 | 1253967.4527
60 | 2700275.3537 | 1253983.6315 | 2700275.1931 | 1253983.9061
61 | 2700256.8984 | 1254015.1902 | 2700275.1931 | 1253983.9061
62 | 2700384.2953 | 1253936.4079 | 2700371.1463 | 1253962.4355
63 | 2700384.2953 | 1253936.4079 | 2700393.3512 | 1253918.4824
64 | 2700364.0263 | 1253976.5289 | 2700371.1463 | 1253962.4355
65 | 2700212.0509 | 1253999.6459 | 2700228.391 | 1254003.9988 | 2700243.4637 | 1254009.0182
66 | 2700243.4637 | 1254009.0182 | 2700244.4336 | 1254009.3412 | 2700246.3425 | 1254010.2369
67 | 2700256.8984 | 1254015.1902 | 2700276.5836 | 1254024.9995
68 | 2700256.8984 | 1254015.1902 | 2700246.3425 | 1254010.2369
69 | 2700276.5836 | 1254024.9995 | 2700279.0967 | 1254026.2517
70 | 2700313.2879 | 1254043.2895 | 2700279.0967 | 1254026.2517
71 | 2700313.2879 | 1254043.2895 | 2700306.2654 | 1254059.3399
72 | 2700313.2879 | 1254043.2895 | 2700315.8937 | 1254044.3409
73 | 2700315.8937 | 1254044.3409 | 2700320.3719 | 1254046.1479
74 | 2700331.5117 | 1254050.6429 | 2700320.3719 | 1254046.1479
75 | 2700331.5117 | 1254050.6429 | 2700338.8865 | 1254053.6186
76 | 2700297.353 | 1254079.71 | 2700306.2654 | 1254059.3399
77 | 2700368.8376 | 1254065.704 | 2700338.8865 | 1254053.6186
78 | 2700293.7033 | 1254088.0516 | 2700297.353 | 1254079.71
79 | 2700368.8376 | 1254065.704 | 2700363.242 | 1254083.5164
80 | 2700368.8376 | 1254065.704 | 2700373.9429 | 1254049.525
81 | 2700278.9637 | 1254121.74 | 2700293.7033 | 1254088.0516
82 | 2700363.242 | 1254083.5164 | 2700354.4957 | 1254111.3584
83 | 2700373.9429 | 1254049.525 | 2700374.4203 | 1254048.0118
84 | 2700382.7701 | 1254024.4476 | 2700376.1182 | 1254042.6311 | 2700374.4203 | 1254048.0118
85 | 2700382.7701 | 1254024.4476 | 2700383.5084 | 1254022.4294
86 | 2700344.2085 | 1254139.3154 | 2700353.5071 | 1254114.5055 | 2700354.4957 | 1254111.3584
87 | 2700344.2085 | 1254139.3154 | 2700338.7963 | 1254153.7558
88 | 2700337.1063 | 1254215.7753 | 2700337.8507 | 1254211.4733 | 2700336.7199 | 1254207.4065 | 2700335.2597 | 1254204.8047
89 | 2700326.9659 | 1254193.9083 | 2700333.2921 | 1254201.2991 | 2700335.2597 | 1254204.8047
90 | 2700323.7256 | 1254197.2116 | 2700326.9659 | 1254193.9083
91 | 2700366.1355 | 1254148.5133 | 2700340.9249 | 1254179.6889 | 2700326.9659 | 1254193.9083
92 | 2700323.7256 | 1254197.2116 | 2700324.0127 | 1254190.0663 | 2700331.0578 | 1254173.0977
93 | 2700366.1355 | 1254148.5133 | 2700385.4276 | 1254162.885
94 | 2700366.1355 | 1254148.5133 | 2700380.3308 | 1254130.0174
95 | 2700331.0578 | 1254173.0977 | 2700336.0884 | 1254160.9809 | 2700338.7963 | 1254153.7558
96 | 2700385.4276 | 1254162.885 | 2700392.1369 | 1254155.7064
97 | 2700385.4276 | 1254162.885 | 2700381.3633 | 1254168.7981
98 | 2700386.745 | 1254121.6601 | 2700380.3308 | 1254130.0174
99 | 2700168.0507 | 1254126.3648 | 2700153.7072 | 1254121.852 | 2700120.4382 | 1254203.477 | 2700137.4545 | 1254211.8936 | 2700170.2843 | 1254228.0171 | 2700186.5208 | 1254233.018 | 2700214.7836 | 1254236.7546 | 2700225.9986 | 1254234.398 | 2700234.95 | 1254228.0222 | 2700240.6892 | 1254221.9589 | 2700244.0535 | 1254212.2192 | 2700243.3327 | 1254196.8613 | 2700247.2247 | 1254188.4872 | 2700255.3272 | 1254181.8968 | 2700269.0893 | 1254177.96
100 | 2700269.0893 | 1254177.96 | 2700268.7802 | 1254161.9086 | 2700269.1518 | 1254159.0442
101 | 2700168.0507 | 1254126.3648 | 2700184.9016 | 1254132.5325 | 2700200.8158 | 1254099.9756
102 | 2700172.6407 | 1254082.0959 | 2700185.6334 | 1254089.2992 | 2700168.0507 | 1254126.3648
103 | 2700272.6574 | 1254136.1536 | 2700270.7764 | 1254146.5189 | 2700269.1518 | 1254159.0442
104 | 2700398.9636 | 1254148.4021 | 2700392.1369 | 1254155.7064
105 | 2700378.9408 | 1254172.3228 | 2700381.3633 | 1254168.7981
106 | 2700392.008 | 1254114.8025 | 2700386.745 | 1254121.6601
107 | 2700528.8286 | 1254051.7282 | 2700527.5404 | 1254059.6016
108 | 2700533.6857 | 1254022.0423 | 2700528.8286 | 1254051.7282
109 | 2700527.5404 | 1254059.6016 | 2700523.7502 | 1254082.7667 | 2700523.7502 | 1254082.7667
110 | 2700523.7502 | 1254082.7667 | 2700521.0838 | 1254091.265
111 | 2700521.0838 | 1254091.265 | 2700517.5482 | 1254102.5337
112 | 2700506.9851 | 1254041.4581 | 2700485.7043 | 1254056.9328
113 | 2700479.6354 | 1254061.3459 | 2700485.7043 | 1254056.9328
114 | 2700506.9901 | 1254122.0933 | 2700516.3789 | 1254106.2604 | 2700517.5482 | 1254102.5337
115 | 2700479.6354 | 1254061.3459 | 2700473.0608 | 1254066.1268 | 2700466.1074 | 1254072.3151
116 | 2700414.6629 | 1254085.2963 | 2700400.0204 | 1254104.3671
117 | 2700392.008 | 1254114.8025 | 2700400.0204 | 1254104.3671
118 | 2700414.6629 | 1254085.2963 | 2700419.7996 | 1254077.8552 | 2700421.4993 | 1254075.3934
119 | 2700414.6629 | 1254085.2963 | 2700424.4832 | 1254091.3343 | 2700427.2834 | 1254092.3584
120 | 2700392.008 | 1254114.8025 | 2700404.9941 | 1254126.7828
121 | 2700445.3468 | 1254039.1745 | 2700439.3328 | 1254049.5637 | 2700421.4993 | 1254075.3934
122 | 2700427.2834 | 1254092.3584 | 2700433.8573 | 1254094.7626 | 2700438.4595 | 1254094.1169
123 | 2700405.0277 | 1254126.8138 | 2700404.9941 | 1254126.7828
124 | 2700460.0626 | 1254013.7525 | 2700445.3468 | 1254039.1745
125 | 2700442.2001 | 1254093.592 | 2700438.4595 | 1254094.1169
126 | 2700405.0277 | 1254126.8138 | 2700428.3053 | 1254148.2884
127 | 2700460.0626 | 1254013.7525 | 2700474.4177 | 1253988.9538
128 | 2700442.2001 | 1254093.592 | 2700442.2001 | 1254093.592 | 2700450.8736 | 1254085.8728
129 | 2700428.498 | 1254148.4661 | 2700428.3053 | 1254148.2884
130 | 2700506.9901 | 1254122.0933 | 2700502.3495 | 1254129.9191 | 2700492.5556 | 1254140.5211
131 | 2700489.951 | 1254143.3406 | 2700492.5556 | 1254140.5211
132 | 2700481.0371 | 1254151.5158 | 2700485.9146 | 1254147.7101 | 2700489.951 | 1254143.3406
133 | 2700481.0371 | 1254151.5158 | 2700474.0396 | 1254156.9755
134 | 2700462.5139 | 1254165.9684 | 2700474.0396 | 1254156.9755
135 | 2700428.498 | 1254148.4661 | 2700439.78 | 1254158.8743
136 | 2700439.78 | 1254158.8743 | 2700444.9275 | 1254163.6231
137 | 2700454.3632 | 1254172.3279 | 2700444.9275 | 1254163.6231
138 | 2700454.3632 | 1254172.3279 | 2700448.5518 | 1254176.8678
139 | 2700454.3632 | 1254172.3279 | 2700462.5139 | 1254165.9684
140 | 2700388.3774 | 1254210.5176 | 2700380.7282 | 1254210.0998
141 | 2700402.5781 | 1254206.9665 | 2700402.5781 | 1254206.9665 | 2700388.3774 | 1254210.5176 | 2700388.3774 | 1254210.5176
142 | 2700380.7282 | 1254210.0998 | 2700370.4641 | 1254209.5392
143 | 2700402.5781 | 1254206.9665 | 2700406.8843 | 1254203.218
144 | 2700406.8843 | 1254203.218 | 2700411.936 | 1254198.8203
145 | 2700422.7647 | 1254189.8233 | 2700421.6485 | 1254190.3654 | 2700411.936 | 1254198.8203
146 | 2700425.0209 | 1254188.7276 | 2700422.7647 | 1254189.8233
147 | 2700457.0866 | 1254080.3434 | 2700450.8736 | 1254085.8728
148 | 2700457.0866 | 1254080.3434 | 2700466.1074 | 1254072.3151
149 | 2700373.196 | 1254180.6809 | 2700378.9408 | 1254172.3228
150 | 2700474.4177 | 1253988.9538 | 2700474.8825 | 1253988.1508 | 2700484.8434 | 1253975.2428 | 2700493.9966 | 1253967.1692
151 | 2700436.8503 | 1254182.9826 | 2700447.0908 | 1254178.0091 | 2700448.5518 | 1254176.8678
152 | 2700425.0209 | 1254188.7276 | 2700436.8503 | 1254182.9826
153 | 2700278.9637 | 1254121.74 | 2700274.1475 | 1254132.7477
154 | 2700272.6574 | 1254136.1536 | 2700274.1475 | 1254132.7477
155 | 2700272.6574 | 1254136.1536 | 2700259.4323 | 1254131.0828
156 | 2700245.683 | 1254125.811 | 2700259.4323 | 1254131.0828
157 | 2700245.683 | 1254125.811 | 2700254.619 | 1254102.8036
158 | 2700259.4475 | 1254090.3719 | 2700254.619 | 1254102.8036
159 | 2700263.6956 | 1254079.4343 | 2700259.4475 | 1254090.3719
160 | 2700186.7662 | 1254053.1339 | 2700172.6407 | 1254082.0959

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700123.3564 | 1253971.8769
1 | 2700126.6707 | 1253943.8861
2 | 2700132.7371 | 1253990.3035
3 | 2700107.1989 | 1253925.1407
4 | 2700147.6302 | 1253950.5727
5 | 2700129.7147 | 1254000.8052
6 | 2700105.661 | 1253924.3678
7 | 2700159.3847 | 1253924.7674
8 | 2700084.7846 | 1253986.1898
9 | 2700171.101 | 1253994.5699
10 | 2700081.5768 | 1253912.2637
11 | 2700170.6872 | 1253899.9542
12 | 2700075.4547 | 1253979.6178
13 | 2700173.454 | 1253993.4722
14 | 2700065.0656 | 1253903.9657
15 | 2700173.6608 | 1253893.4262
16 | 2700185.7499 | 1253866.8617
17 | 2700193.7105 | 1253847.9541
18 | 2700198.8259 | 1253834.1045
19 | 2700208.6894 | 1253807.3974
20 | 2700433.8093 | 1253925.1089
21 | 2700431.0767 | 1253929.8423
22 | 2700442.8832 | 1253909.3913
23 | 2700419.7839 | 1253949.4035
24 | 2700406.0521 | 1253973.1896
25 | 2700403.1875 | 1253978.1516
26 | 2700358.5709 | 1253842.5517
27 | 2700346.783 | 1253862.2277
28 | 2700372.9355 | 1253851.4091
29 | 2700415.9114 | 1253873.8262
30 | 2700401.9969 | 1253901.3689
31 | 2700395.9741 | 1253863.5796
32 | 2700221.2068 | 1253879.6891
33 | 2700202.5098 | 1253940.6325
34 | 2700197.0904 | 1253955.9058
35 | 2700183.7906 | 1253992.2127
36 | 2700232.2856 | 1253766.4305
37 | 2700221.5334 | 1253764.5805
38 | 2700882.9416 | 1254426.9714
39 | 2700884.2516 | 1254424.2346
40 | 2700508.1398 | 1254402.1353
41 | 2700520.1398 | 1253951.9566
42 | 2700502.8805 | 1253960.5776
43 | 2700592.3918 | 1253980.3501
44 | 2700562.9491 | 1254001.4222
45 | 2700559.1717 | 1254152.6885
46 | 2700332.7405 | 1253885.6668
47 | 2700211.5573 | 1253999.5144
48 | 2700307.1822 | 1253929.2045
49 | 2700298.0113 | 1253944.8869
50 | 2700309.9555 | 1253924.4622
51 | 2700296.7661 | 1253947.0162
52 | 2700319.6739 | 1253907.8436
53 | 2700289.9881 | 1253958.6066
54 | 2700321.563 | 1253904.6133
55 | 2700286.9544 | 1253963.7943
56 | 2700392.5879 | 1253997.6101
57 | 2700391.0738 | 1254001.749
58 | 2700284.815 | 1253967.4527
59 | 2700275.3537 | 1253983.6315
60 | 2700275.1931 | 1253983.9061
61 | 2700384.2953 | 1253936.4079
62 | 2700371.1463 | 1253962.4355
63 | 2700393.3512 | 1253918.4824
64 | 2700364.0263 | 1253976.5289
65 | 2700212.0509 | 1253999.6459
66 | 2700243.4637 | 1254009.0182
67 | 2700256.8984 | 1254015.1902
68 | 2700276.5836 | 1254024.9995
69 | 2700246.3425 | 1254010.2369
70 | 2700279.0967 | 1254026.2517
71 | 2700313.2879 | 1254043.2895
72 | 2700315.8937 | 1254044.3409
73 | 2700320.3719 | 1254046.1479
74 | 2700331.5117 | 1254050.6429
75 | 2700306.2654 | 1254059.3399
76 | 2700338.8865 | 1254053.6186
77 | 2700297.353 | 1254079.71
78 | 2700368.8376 | 1254065.704
79 | 2700293.7033 | 1254088.0516
80 | 2700363.242 | 1254083.5164
81 | 2700373.9429 | 1254049.525
82 | 2700374.4203 | 1254048.0118
83 | 2700382.7701 | 1254024.4476
84 | 2700383.5084 | 1254022.4294
85 | 2700354.4957 | 1254111.3584
86 | 2700344.2085 | 1254139.3154
87 | 2700335.2597 | 1254204.8047
88 | 2700337.1063 | 1254215.7753
89 | 2700326.9659 | 1254193.9083
90 | 2700323.7256 | 1254197.2116
91 | 2700366.1355 | 1254148.5133
92 | 2700331.0578 | 1254173.0977
93 | 2700385.4276 | 1254162.885
94 | 2700380.3308 | 1254130.0174
95 | 2700338.7963 | 1254153.7558
96 | 2700269.0893 | 1254177.96
97 | 2700168.0507 | 1254126.3648
98 | 2700269.1517 | 1254159.0442
99 | 2700392.1369 | 1254155.7064
100 | 2700381.3633 | 1254168.7981
101 | 2700386.745 | 1254121.6601
102 | 2700528.8286 | 1254051.7282
103 | 2700527.5404 | 1254059.6016
104 | 2700533.6857 | 1254022.0423
105 | 2700523.7502 | 1254082.7667
106 | 2700521.0838 | 1254091.265
107 | 2700506.9851 | 1254041.4581
108 | 2700485.7043 | 1254056.9328
109 | 2700517.5482 | 1254102.5337
110 | 2700479.6354 | 1254061.3459
111 | 2700400.0204 | 1254104.3671
112 | 2700414.6629 | 1254085.2963
113 | 2700392.008 | 1254114.8025
114 | 2700421.4993 | 1254075.3934
115 | 2700427.2834 | 1254092.3584
116 | 2700404.9941 | 1254126.7828
117 | 2700445.3468 | 1254039.1745
118 | 2700438.4595 | 1254094.1169
119 | 2700405.0277 | 1254126.8138
120 | 2700460.0626 | 1254013.7525
121 | 2700442.2001 | 1254093.592
122 | 2700428.3053 | 1254148.2884
123 | 2700506.9901 | 1254122.0933
124 | 2700492.5556 | 1254140.5211
125 | 2700489.951 | 1254143.3406
126 | 2700481.0371 | 1254151.5158
127 | 2700474.0396 | 1254156.9755
128 | 2700428.498 | 1254148.4661
129 | 2700439.78 | 1254158.8743
130 | 2700444.9275 | 1254163.6231
131 | 2700454.3632 | 1254172.3279
132 | 2700388.3774 | 1254210.5176
133 | 2700380.7282 | 1254210.0998
134 | 2700402.5781 | 1254206.9665
135 | 2700370.4641 | 1254209.5392
136 | 2700406.8843 | 1254203.218
137 | 2700411.936 | 1254198.8203
138 | 2700422.7647 | 1254189.8233
139 | 2700457.0866 | 1254080.3434
140 | 2700450.8736 | 1254085.8728
141 | 2700466.1074 | 1254072.3151
142 | 2700378.9408 | 1254172.3228
143 | 2700373.196 | 1254180.6809
144 | 2700398.9636 | 1254148.4021
145 | 2700474.4177 | 1253988.9538
146 | 2700493.9966 | 1253967.1692
147 | 2700462.5139 | 1254165.9684
148 | 2700448.5518 | 1254176.8678
149 | 2700436.8503 | 1254182.9826
150 | 2700425.0209 | 1254188.7276
151 | 2700274.1475 | 1254132.7477
152 | 2700278.9637 | 1254121.74
153 | 2700272.6574 | 1254136.1536
154 | 2700259.4323 | 1254131.0828
155 | 2700245.683 | 1254125.811
156 | 2700254.619 | 1254102.8036
157 | 2700259.4475 | 1254090.3719
158 | 2700263.6956 | 1254079.4343
159 | 2700200.8158 | 1254099.9756
160 | 2700172.6407 | 1254082.0959
161 | 2700186.7662 | 1254053.1339
162 | 2700313.2879 | 1254043.2895

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98353 | -0.31678 | 0.01015 | 0.0025438
1 | 0.983 | -0.32727 | 0.0092729 | 0.002324
2 | 0.98419 | -0.30399 | 0 | 0
3 | 0.9827 | -0.33303 | 0.0042965 | 0.0010768
4 | 0.98322 | -0.32289 | 0.0082976 | 0.0020796
5 | 0.98475 | -0.29308 | 0 | 0
6 | 0.98269 | -0.33325 | 0.0056022 | 0.001404
7 | 0.98279 | -0.33129 | 0.0040532 | 0.0010158
8 | 0.98467 | -0.29463 | 0 | 0
9 | 0.98712 | -0.24703 | 0.00028204 | 7.0685e-05
10 | 0.98265 | -0.33397 | 0.00069691 | 0.00017466
11 | 0.98248 | -0.33738 | 0.0025814 | 0.00064695
12 | 0.98465 | -0.295 | 0.001814 | 0.00045462
13 | 0.98726 | -0.24436 | 0.0018763 | 0.00047024
14 | 0.98264 | -0.33423 | 0.00078467 | 0.00019666
15 | 0.98242 | -0.33864 | 0.0019704 | 0.00049382
16 | 0.98221 | -0.34276 | 0.0016217 | 0.00040644
17 | 0.98209 | -0.34506 | 0 | 0
18 | 0.982 | -0.34671 | 0.0029889 | 0.00074909
19 | 0.98192 | -0.34836 | 0.0020639 | 0.00051726
20 | 0.9939 | -0.11639 | 0.0019514 | 0.00048906
21 | 0.99392 | -0.11596 | 0.0032485 | 0.00081415
22 | 0.99386 | -0.11717 | 0.0024544 | 0.00061513
23 | 0.99408 | -0.11291 | 0.0043846 | 0.0010989
24 | 0.99438 | -0.10708 | 0.0044982 | 0.0011274
25 | 0.99446 | -0.10541 | 0.0016265 | 0.00040765
26 | 0.98707 | -0.24836 | 0 | 0
27 | 0.98741 | -0.24174 | 0.0016144 | 0.00040462
28 | 0.98682 | -0.25324 | 0.00093926 | 0.0002354
29 | 0.98616 | -0.26597 | 0 | 0
30 | 0.98577 | -0.27373 | 0.0026284 | 0.00065875
31 | 0.98645 | -0.26033 | 0.0011651 | 0.000292
32 | 0.98767 | -0.23641 | 0.0011139 | 0.00027918
33 | 0.98773 | -0.23509 | 0 | 0
34 | 0.98775 | -0.23477 | 0.0011388 | 0.00028542
35 | 0.98783 | -0.2332 | 0 | 0
36 | 0.98186 | -0.3495 | 0.0011358 | 0.00028466
37 | 0.98187 | -0.34928 | 0 | 0
38 | 0.97069 | -0.56614 | 0 | 0
39 | 0.97069 | -0.56618 | 0.00062024 | 0.00015545
40 | 0.97095 | -0.56097 | 0 | 0
41 | 0.97394 | -0.50144 | 0.0027336 | 0.0006851
42 | 0.97399 | -0.50046 | 0.0031359 | 0.00078592
43 | 0.9716 | -0.54785 | 0 | 0
44 | 0.97168 | -0.54629 | 0.0015507 | 0.00038865
45 | 0.97121 | -0.55563 | 0.001673 | 0.0004193
46 | 0.98786 | -0.23307 | 0.0026941 | 0.00067519
47 | 0.98947 | -0.20158 | 0.0028589 | 0.00071652
48 | 0.98896 | -0.2117 | 0.0015546 | 0.00038962
49 | 0.98945 | -0.20204 | 0.0020851 | 0.00052258
50 | 0.98881 | -0.21447 | 0.0020702 | 0.00051883
51 | 0.98953 | -0.20064 | 0.0025329 | 0.00063481
52 | 0.98835 | -0.22347 | 0.0028683 | 0.00071885
53 | 0.98995 | -0.1924 | 0.0022975 | 0.0005758
54 | 0.98827 | -0.22503 | 0.0029019 | 0.00072729
55 | 0.99016 | -0.18847 | 0.0023138 | 0.0005799
56 | 0.99483 | -0.098307 | 0.0017341 | 0.00043461
57 | 0.99491 | -0.096762 | 0.0015084 | 0.00037804
58 | 0.99031 | -0.18553 | 0.0011975 | 0.00030011
59 | 0.991 | -0.17212 | 0.0020406 | 0.00051142
60 | 0.99101 | -0.17188 | 0.0015247 | 0.00038214
61 | 0.9854 | -0.28093 | 0.0023177 | 0.00058086
62 | 0.98522 | -0.28447 | 0.0044678 | 0.0011197
63 | 0.98557 | -0.27766 | 0.002328 | 0.00058346
64 | 0.98518 | -0.28512 | 0.0022922 | 0.00057447
65 | 0.9895 | -0.20099 | 0.0014359 | 0.00035986
66 | 0.99149 | -0.1625 | 0.0020532 | 0.00051458
67 | 0.99247 | -0.14372 | 0 | 0
68 | 0.99483 | -0.098505 | 0.0031729 | 0.00079521
69 | 0.99169 | -0.15872 | 0.0045076 | 0.0011297
70 | 0.99514 | -0.092591 | 0.0032365 | 0.00081116
71 | 0.99946 | -0.010332 | 0 | 0
72 | 0.99965 | -0.0065774 | 0.0030396 | 0.00076179
73 | 1 | 0 | -0.30978 | -0.078825
74 | 0.99918 | -0.015483 | 0.0047558 | 0.0011919
75 | 0.99897 | -0.019605 | 0.0019469 | 0.00048794
76 | 0.99865 | -0.025416 | 0.0021154 | 0.00053016
77 | 0.9984 | -0.03063 | 0.0034208 | 0.00085734
78 | 0.99655 | -0.065266 | 0 | 0
79 | 0.99819 | -0.034603 | 0.0038655 | 0.00096879
80 | 0.99561 | -0.082948 | 0.0027822 | 0.00069729
81 | 0.99603 | -0.075119 | 0.0018546 | 0.00046482
82 | 0.99599 | -0.07599 | 0.0048426 | 0.0012137
83 | 0.99539 | -0.087586 | 0.0031429 | 0.00078767
84 | 0.99534 | -0.088464 | 0.0018247 | 0.00045732
85 | 0.99418 | -0.10994 | 0.0012319 | 0.00030875
86 | 0.99274 | -0.13725 | 0.0014167 | 0.00035506
87 | 0.98644 | -0.25782 | 0.0010195 | 0.0002555
88 | 0.98642 | -0.25825 | 0.0020279 | 0.00050824
89 | 0.98648 | -0.25707 | 0 | 0
90 | 0.98691 | -0.24875 | 0 | 0
91 | 0.98103 | -0.3624 | 0 | 0
92 | 0.9893 | -0.20291 | 0.0012156 | 0.00030466
93 | 0.98092 | -0.36468 | 0 | 0
94 | 0.97903 | -0.40145 | 0.00099752 | 0.00025
95 | 0.99127 | -0.16521 | 0.00057311 | 0.00014364
96 | 0.99704 | -0.056834 | 0 | 0
97 | 0.99633 | -0.070618 | 0 | 0
98 | 0.99709 | -0.055947 | 0.0031487 | 0.00078914
99 | 0.98089 | -0.36512 | 0.00088332 | 0.00022138
100 | 0.9809 | -0.36504 | 0.00087488 | 0.00021927
101 | 0.97813 | -0.41896 | 0.00094793 | 0.00023757
102 | 0.97191 | -0.54157 | 0.0020346 | 0.00050992
103 | 0.97196 | -0.5407 | 0.0011223 | 0.00028127
104 | 0.9718 | -0.54373 | 0 | 0
105 | 0.97211 | -0.53766 | 0.0013784 | 0.00034545
106 | 0.97218 | -0.53627 | 0.0014491 | 0.00036317
107 | 0.97522 | -0.4762 | 0.0025362 | 0.00063562
108 | 0.97528 | -0.47498 | 0.001931 | 0.00048396
109 | 0.97229 | -0.53412 | 0.0010265 | 0.00025726
110 | 0.97531 | -0.47436 | 0.0017525 | 0.00043923
111 | 0.97693 | -0.44265 | 0.0026867 | 0.00067335
112 | 0.97611 | -0.45876 | 0 | 0
113 | 0.97741 | -0.4332 | 0 | 0
114 | 0.97587 | -0.46348 | 0.0029449 | 0.00073807
115 | 0.9759 | -0.46281 | 0.00138 | 0.00034585
116 | 0.97657 | -0.44965 | 0.00077908 | 0.00019526
117 | 0.97512 | -0.47816 | 0.0020123 | 0.00050433
118 | 0.97575 | -0.46577 | 0.0016941 | 0.00042457
119 | 0.97657 | -0.44969 | 0.001234 | 0.00030926
120 | 0.97467 | -0.48702 | 0.0026158 | 0.00065557
121 | 0.97571 | -0.46661 | 0.00081941 | 0.00020536
122 | 0.97512 | -0.47809 | 0.0011848 | 0.00029694
123 | 0.97251 | -0.52964 | 0.0020026 | 0.00050189
124 | 0.97279 | -0.52405 | 0.001646 | 0.00041252
125 | 0.97285 | -0.52302 | 0.0012839 | 0.00032179
126 | 0.97302 | -0.51949 | 0.0015161 | 0.00037996
127 | 0.97317 | -0.51665 | 0.0011359 | 0.00028468
128 | 0.97511 | -0.47832 | 0.00081947 | 0.00020538
129 | 0.97444 | -0.49154 | 0.0017179 | 0.00043054
130 | 0.97414 | -0.49736 | 0.0011178 | 0.00028014
131 | 0.97362 | -0.50778 | 0 | 0
132 | 0.97247 | -0.53034 | 0.0022717 | 0.00056934
133 | 0.97243 | -0.53113 | 0.0033496 | 0.00083949
134 | 0.97258 | -0.52821 | 0.0026706 | 0.00066933
135 | 0.97241 | -0.53155 | 0.002251 | 0.00056416
136 | 0.97264 | -0.5271 | 0.0026802 | 0.00067171
137 | 0.97272 | -0.52547 | 0.0012137 | 0.00030418
138 | 0.97291 | -0.52172 | 0.0016857 | 0.00042249
139 | 0.97551 | -0.47053 | 0.00159 | 0.00039849
140 | 0.97559 | -0.46902 | 0.0014293 | 0.0003582
141 | 0.97542 | -0.47238 | 0.0021128 | 0.00052953
142 | 0.98089 | -0.36519 | 0.00091641 | 0.00022967
143 | 0.98088 | -0.36537 | 0.00099894 | 0.00025036
144 | 0.98088 | -0.3654 | 0.0015711 | 0.00039375
145 | 0.9743 | -0.4943 | 0.0046582 | 0.0011674
146 | 0.97405 | -0.49927 | 0.0033119 | 0.00083004
147 | 0.97342 | -0.51168 | 0.0020525 | 0.0005144
148 | 0.97345 | -0.51098 | 0.0016142 | 0.00040456
149 | 0.97318 | -0.51634 | 0.0028429 | 0.00071249
150 | 0.97295 | -0.52097 | 0.003027 | 0.00075863
151 | 0.99727 | -0.052353 | 0.00095974 | 0.00024053
152 | 0.99749 | -0.048175 | 0.0012381 | 0.00031031
153 | 0.99721 | -0.053584 | 0 | 0
154 | 0.99704 | -0.056828 | 0.0027671 | 0.0006935
155 | 0.9969 | -0.059487 | 0 | 0
156 | 0.99667 | -0.063945 | 0.0035773 | 0.00089656
157 | 0.99659 | -0.065517 | 0.0029882 | 0.00074891
158 | 0.99655 | -0.066285 | 0.0037303 | 0.00093489
159 | 0.99621 | -0.072875 | 0.0023742 | 0.00059503
160 | 0.99632 | -0.070896 | 0 | 0
161 | 0.99631 | -0.071056 | 0.00028181 | 7.0628e-05
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.020667 | 0.0051836 | -0.020656 | -0.0051773 | 1.0335e-05 | 6.2566e-06 | 0.031269 | 0.031269 | 0.031269 | 0.98353 | -0.31678 | 0.983 | -0.32727 | 8.5903
1 | -0.030817 | -0.0077274 | 0.030835 | 0.0077391 | 1.8795e-05 | 1.1736e-05 | 0.046625 | 0.046625 | 0.046625 | 0.98353 | -0.31678 | 0.98419 | -0.30399 | 12.809
2 | 0.011384 | 0.0028533 | -0.01138 | -0.0028517 | 3.1205e-06 | 1.642e-06 | 0.017232 | 0.017232 | 0.017232 | 0.983 | -0.32727 | 0.9827 | -0.33303 | 4.7341
3 | 0.024749 | 0.0062135 | -0.024727 | -0.0061998 | 2.2297e-05 | 1.3731e-05 | 0.037422 | 0.037422 | 0.037422 | 0.98419 | -0.30399 | 0.98322 | -0.32289 | 10.2809
4 | -0.055584 | -0.013953 | 0.055613 | 0.013971 | 2.8945e-05 | 1.8386e-05 | 0.084047 | 0.084047 | 0.084047 | 0.98419 | -0.30399 | 0.98475 | -0.29308 | 23.0898
5 | 0.0070839 | 0.0017748 | -0.0070838 | -0.0017748 | 7.426e-08 | 2.572e-08 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010726 | 0.9827 | -0.33303 | 0.98269 | -0.33325 | 2.9468
6 | 0.016429 | 0.0041202 | -0.016422 | -0.0041163 | 6.5743e-06 | 3.8481e-06 | 0.024865 | 0.024865 | 0.024865 | 0.98322 | -0.32289 | 0.98279 | -0.33129 | 6.831
7 | 0.0018141 | 0.00045397 | -0.001814 | -0.00045449 | 1.3444e-07 | -5.2094e-07 | 0.002741 | 0.0027412 | 0.0027412 | 0.98475 | -0.29308 | 0.98467 | -0.29463 | 0.75308
8 | -0.057427 | -0.014425 | 0.057554 | 0.014505 | 0.00012648 | 8.0377e-05 | 0.086788 | 0.086788 | 0.086788 | 0.98475 | -0.29308 | 0.98712 | -0.24703 | 23.8428
9 | 0.0014816 | 0.00037078 | -0.0014816 | -0.00037109 | 5.0873e-08 | -3.0892e-07 | 0.0022434 | 0.0022435 | 0.0022435 | 0.98269 | -0.33325 | 0.98265 | -0.33397 | 0.61634
10 | 0.012369 | 0.0031005 | -0.012366 | -0.0030986 | 3.5863e-06 | 1.9498e-06 | 0.018728 | 0.018728 | 0.018728 | 0.98279 | -0.33129 | 0.98248 | -0.33738 | 5.1451
11 | 0.001814 | 0.00045449 | -0.001814 | -0.00045462 | 3.2158e-08 | -1.2458e-07 | 0.0027412 | 0.0027413 | 0.0027413 | 0.98467 | -0.29463 | 0.98465 | -0.295 | 0.7531
12 | -0.057836 | -0.014576 | 0.057843 | 0.014581 | 7.4057e-06 | 4.7065e-06 | 0.087213 | 0.087213 | 0.087213 | 0.98712 | -0.24703 | 0.98726 | -0.24436 | 23.9596
13 | 0.00078468 | 0.00019643 | -0.00078467 | -0.00019666 | 9.7833e-09 | -2.2783e-07 | 0.0011881 | 0.0011882 | 0.0011882 | 0.98265 | -0.33397 | 0.98264 | -0.33423 | 0.32644
14 | 0.0097843 | 0.0024516 | -0.0097837 | -0.0024513 | 5.9071e-07 | 2.8722e-07 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.98248 | -0.33738 | 0.98242 | -0.33864 | 4.0711
15 | -0.05972 | -0.015051 | 0.059752 | 0.015071 | 3.1906e-05 | 2.0285e-05 | 0.090041 | 0.090041 | 0.090041 | 0.98726 | -0.24436 | 0.98783 | -0.2332 | 24.7365
16 | 0.0078133 | 0.0019575 | -0.0078118 | -0.0019569 | 1.5328e-06 | 6.1153e-07 | 0.011834 | 0.011834 | 0.011834 | 0.98242 | -0.33864 | 0.98221 | -0.34276 | 3.2512
17 | 0.0061901 | 0.0015504 | -0.0061894 | -0.0015503 | 6.7652e-07 | 1.7335e-07 | 0.0093775 | 0.0093776 | 0.0093776 | 0.98221 | -0.34276 | 0.98209 | -0.34506 | 2.5763
18 | 0.0061894 | 0.0015503 | -0.0061889 | -0.0015501 | 4.8688e-07 | 1.248e-07 | 0.0093776 | 0.0093776 | 0.0093776 | 0.98209 | -0.34506 | 0.982 | -0.34671 | 2.5763
19 | 0.0032 | 0.00080106 | -0.0031998 | -0.00080126 | 2.51e-07 | -1.9952e-07 | 0.0048486 | 0.0048487 | 0.0048487 | 0.982 | -0.34671 | 0.98192 | -0.34836 | 1.3321
20 | 0.0011359 | 0.000284 | -0.0011358 | -0.00028453 | 4.9653e-08 | -5.3356e-07 | 0.0017211 | 0.0017213 | 0.0017213 | 0.98192 | -0.34836 | 0.98187 | -0.34928 | 0.47288
21 | -0.0044059 | -0.001104 | 0.004406 | 0.001104 | 8.9176e-08 | -1.376e-08 | 0.0065962 | 0.0065962 | 0.0065962 | 0.9939 | -0.11639 | 0.99392 | -0.11596 | 1.8121
22 | 0.0024545 | 0.00061496 | -0.0024544 | -0.00061513 | 9.1904e-08 | -1.7637e-07 | 0.0036747 | 0.0036748 | 0.0036748 | 0.9939 | -0.11639 | 0.99386 | -0.11717 | 1.0096
23 | -0.0076545 | -0.0019182 | 0.0076556 | 0.0019186 | 1.1123e-06 | 4.1909e-07 | 0.01146 | 0.011459 | 0.01146 | 0.99392 | -0.11596 | 0.99408 | -0.11291 | 3.1482
24 | -0.01204 | -0.0030175 | 0.012044 | 0.0030192 | 3.3454e-06 | 1.7849e-06 | 0.018023 | 0.018023 | 0.018023 | 0.99408 | -0.11291 | 0.99438 | -0.10708 | 4.9513
25 | -0.016542 | -0.0041466 | 0.016543 | 0.0041474 | 1.3165e-06 | 7.6825e-07 | 0.024754 | 0.024754 | 0.024754 | 0.99438 | -0.10708 | 0.99446 | -0.10541 | 6.8005
26 | -0.01817 | -0.004555 | 0.018176 | 0.0045587 | 6.1533e-06 | 3.65e-06 | 0.027188 | 0.027188 | 0.027188 | 0.99446 | -0.10541 | 0.99483 | -0.098307 | 7.4691
27 | -0.016161 | -0.0040569 | 0.016166 | 0.0040598 | 5.1063e-06 | 2.9747e-06 | 0.024365 | 0.024365 | 0.024365 | 0.98707 | -0.24836 | 0.98741 | -0.24174 | 6.6938
28 | 0.016161 | 0.0040569 | -0.016157 | -0.0040547 | 3.757e-06 | 2.1888e-06 | 0.024365 | 0.024365 | 0.024365 | 0.98707 | -0.24836 | 0.98682 | -0.25324 | 6.6938
29 | -0.017781 | -0.0044645 | 0.017788 | 0.0044688 | 7.3583e-06 | 4.3596e-06 | 0.026798 | 0.026798 | 0.026798 | 0.98741 | -0.24174 | 0.98786 | -0.23307 | 7.3621
30 | 0.015218 | 0.0038193 | -0.015213 | -0.0038163 | 5.1479e-06 | 2.9618e-06 | 0.022949 | 0.022949 | 0.022949 | 0.98682 | -0.25324 | 0.98645 | -0.26033 | 6.3047
31 | 0.014044 | 0.0035222 | -0.014039 | -0.0035192 | 5.1968e-06 | 2.9324e-06 | 0.021192 | 0.021192 | 0.021192 | 0.98616 | -0.26597 | 0.98577 | -0.27373 | 5.822
32 | -0.014044 | -0.0035222 | 0.014048 | 0.0035243 | 3.7751e-06 | 2.13e-06 | 0.021192 | 0.021192 | 0.021192 | 0.98616 | -0.26597 | 0.98645 | -0.26033 | 5.8219
33 | 0.01141 | 0.0028605 | -0.011408 | -0.0028594 | 2.1331e-06 | 1.1208e-06 | 0.017224 | 0.017224 | 0.017224 | 0.98577 | -0.27373 | 0.98557 | -0.27766 | 4.732
34 | -0.0011139 | -0.00027918 | 0.001114 | 0.00027837 | 7.0097e-08 | -8.0471e-07 | 0.0016782 | 0.0016779 | 0.0016782 | 0.98767 | -0.23641 | 0.98773 | -0.23509 | 0.46105
35 | -0.001114 | -0.00027837 | 0.001114 | 0.00027817 | 1.711e-08 | -1.9648e-07 | 0.0016779 | 0.0016779 | 0.0016779 | 0.98773 | -0.23509 | 0.98775 | -0.23477 | 0.46097
36 | -0.0022529 | -0.00056359 | 0.002253 | 0.0005632 | 1.6818e-07 | -3.9091e-07 | 0.0033935 | 0.0033933 | 0.0033935 | 0.98775 | -0.23477 | 0.98783 | -0.2332 | 0.93228
37 | -0.062005 | -0.015634 | 0.062099 | 0.015694 | 9.3992e-05 | 5.9787e-05 | 0.093434 | 0.093434 | 0.093434 | 0.98783 | -0.2332 | 0.98947 | -0.20158 | 25.6687
38 | -0.0011358 | -0.00028466 | 0.0011358 | 0.00028453 | 1.2122e-08 | -1.3023e-07 | 0.0017213 | 0.0017213 | 0.0017213 | 0.98186 | -0.3495 | 0.98187 | -0.34928 | 0.47289
39 | 0.00062024 | 0.00015541 | -0.00062024 | -0.00015545 | 1.0286e-09 | -3.6848e-08 | 0.00095078 | 0.0009508 | 0.0009508 | 0.97069 | -0.56614 | 0.97069 | -0.56618 | 0.26121
40 | -0.00062024 | -0.00015541 | 0.00062039 | 0.00015 | 1.5079e-07 | -5.4151e-06 | 0.00095078 | 0.00094882 | 0.00095078 | 0.97069 | -0.56614 | 0.97095 | -0.56097 | 0.2612
41 | -0.00062039 | -0.00015 | 0.00062055 | 0.00014452 | 1.5164e-07 | -5.471e-06 | 0.00094882 | 0.00094691 | 0.00094882 | 0.97095 | -0.56097 | 0.97121 | -0.55563 | 0.26067
42 | -0.0027336 | -0.0006851 | 0.0027337 | 0.00068494 | 1.2696e-07 | -1.6031e-07 | 0.0041764 | 0.0041763 | 0.0041764 | 0.97394 | -0.50144 | 0.97399 | -0.50046 | 1.1474
43 | -0.0058696 | -0.0014709 | 0.0058699 | 0.0014709 | 3.342e-07 | 7.594e-08 | 0.0089672 | 0.0089671 | 0.0089672 | 0.97399 | -0.50046 | 0.97405 | -0.49927 | 2.4635
44 | -0.0022944 | -0.00056212 | 0.0022946 | 0.00056178 | 1.6722e-07 | -3.4146e-07 | 0.0035093 | 0.0035092 | 0.0035093 | 0.9716 | -0.54785 | 0.97168 | -0.54629 | 0.9641
45 | 0.0022944 | 0.00056212 | -0.0022936 | -0.00056383 | 8.3748e-07 | -1.7085e-06 | 0.0035093 | 0.0035101 | 0.0035101 | 0.9716 | -0.54785 | 0.97121 | -0.55563 | 0.96432
46 | -0.0038453 | -0.00095042 | 0.0038458 | 0.00095028 | 4.6474e-07 | -1.4605e-07 | 0.0058839 | 0.0058837 | 0.0058839 | 0.97168 | -0.54629 | 0.9718 | -0.54373 | 1.6165
47 | -0.020482 | -0.005144 | 0.02049 | 0.0051488 | 7.8542e-06 | 4.7449e-06 | 0.030856 | 0.030856 | 0.030856 | 0.98786 | -0.23307 | 0.98827 | -0.22503 | 8.4769
48 | -0.064957 | -0.016411 | 0.064959 | 0.016412 | 1.8299e-06 | 1.1646e-06 | 0.097733 | 0.097733 | 0.097733 | 0.98947 | -0.20158 | 0.9895 | -0.20099 | 26.8498
49 | -0.029902 | -0.0075137 | 0.029915 | 0.0075223 | 1.3794e-05 | 8.5952e-06 | 0.044998 | 0.044998 | 0.044998 | 0.98896 | -0.2117 | 0.98945 | -0.20204 | 12.3621
50 | 0.028347 | 0.0071241 | -0.028343 | -0.0071218 | 3.7489e-06 | 2.3288e-06 | 0.042659 | 0.042659 | 0.042659 | 0.98896 | -0.2117 | 0.98881 | -0.21447 | 11.7194
51 | -0.032001 | -0.0080449 | 0.032003 | 0.0080462 | 2.143e-06 | 1.3398e-06 | 0.048134 | 0.048134 | 0.048134 | 0.98945 | -0.20204 | 0.98953 | -0.20064 | 13.2235
52 | 0.026273 | 0.0066029 | -0.026262 | -0.006596 | 1.1289e-05 | 6.9781e-06 | 0.039544 | 0.039544 | 0.039544 | 0.98881 | -0.21447 | 0.98835 | -0.22347 | 10.8636
53 | -0.034536 | -0.008681 | 0.034549 | 0.0086896 | 1.3585e-05 | 8.5217e-06 | 0.051942 | 0.051942 | 0.051942 | 0.98953 | -0.20064 | 0.98995 | -0.1924 | 14.2699
54 | 0.023394 | 0.0058771 | -0.023392 | -0.005876 | 1.7412e-06 | 1.0664e-06 | 0.035225 | 0.035225 | 0.035225 | 0.98835 | -0.22347 | 0.98827 | -0.22503 | 9.6773
55 | -0.036847 | -0.0092654 | 0.036854 | 0.0092697 | 6.9157e-06 | 4.3487e-06 | 0.055396 | 0.055396 | 0.055396 | 0.98995 | -0.1924 | 0.99016 | -0.18847 | 15.2186
56 | -0.039167 | -0.0098496 | 0.039173 | 0.0098531 | 5.5084e-06 | 3.4708e-06 | 0.058873 | 0.058873 | 0.058873 | 0.99016 | -0.18847 | 0.99031 | -0.18553 | 16.1739
57 | -0.01991 | -0.0049933 | 0.019911 | 0.0049942 | 1.4658e-06 | 8.809e-07 | 0.029781 | 0.029781 | 0.029781 | 0.99483 | -0.098307 | 0.99491 | -0.096762 | 8.1817
58 | -0.02142 | -0.0053722 | 0.021428 | 0.0053774 | 8.4757e-06 | 5.1384e-06 | 0.032037 | 0.032037 | 0.032037 | 0.99491 | -0.096762 | 0.99534 | -0.088464 | 8.8015
59 | -0.04037 | -0.010153 | 0.040396 | 0.01017 | 2.5872e-05 | 1.6317e-05 | 0.060672 | 0.060672 | 0.060672 | 0.99031 | -0.18553 | 0.991 | -0.17212 | 16.6682
60 | -0.042437 | -0.010681 | 0.042437 | 0.010681 | 4.8464e-07 | 3.0607e-07 | 0.063736 | 0.063736 | 0.063736 | 0.991 | -0.17212 | 0.99101 | -0.17188 | 17.5099
61 | -0.043962 | -0.011063 | 0.044021 | 0.011101 | 5.9245e-05 | 3.7449e-05 | 0.066026 | 0.066025 | 0.066026 | 0.99101 | -0.17188 | 0.99247 | -0.14372 | 18.1389
62 | 0.0067611 | 0.0016944 | -0.00676 | -0.001694 | 1.1399e-06 | 3.5812e-07 | 0.01021 | 0.01021 | 0.01021 | 0.9854 | -0.28093 | 0.98522 | -0.28447 | 2.8049
63 | -0.0090788 | -0.0022753 | 0.0090802 | 0.0022759 | 1.4155e-06 | 6.5004e-07 | 0.01371 | 0.013709 | 0.01371 | 0.9854 | -0.28093 | 0.98557 | -0.27766 | 3.7664
64 | 0.0022922 | 0.00057431 | -0.0022922 | -0.00057447 | 7.0969e-08 | -1.5565e-07 | 0.003462 | 0.0034621 | 0.0034621 | 0.98522 | -0.28447 | 0.98518 | -0.28512 | 0.95112
65 | -0.066395 | -0.016772 | 0.066518 | 0.01685 | 0.00012272 | 7.812e-05 | 0.099893 | 0.099892 | 0.099893 | 0.9895 | -0.20099 | 0.99149 | -0.1625 | 27.443
66 | -0.068571 | -0.017364 | 0.068584 | 0.017372 | 1.2449e-05 | 7.9273e-06 | 0.10297 | 0.10297 | 0.10297 | 0.99149 | -0.1625 | 0.99169 | -0.15872 | 28.2895
67 | -0.11717 | -0.029636 | 0.11742 | 0.029799 | 0.00025479 | 0.00016278 | 0.17576 | 0.17576 | 0.17576 | 0.99247 | -0.14372 | 0.99483 | -0.098505 | 48.2865
68 | 0.073144 | 0.018536 | -0.073091 | -0.018502 | 5.2656e-05 | 3.3549e-05 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10974 | 0.99247 | -0.14372 | 0.99169 | -0.15872 | 30.1476
69 | -0.12059 | -0.030594 | 0.12063 | 0.030616 | 3.4307e-05 | 2.192e-05 | 0.18051 | 0.18051 | 0.18051 | 0.99483 | -0.098505 | 0.99514 | -0.092591 | 49.5903
70 | -0.12386 | -0.031428 | 0.12436 | 0.031742 | 0.00049213 | 0.00031447 | 0.18535 | 0.18535 | 0.18535 | 0.99514 | -0.092591 | 0.99946 | -0.010332 | 50.9198
71 | 0.030359 | 0.0076238 | -0.030346 | -0.0076154 | 1.3425e-05 | 8.3628e-06 | 0.045205 | 0.045205 | 0.045205 | 0.99946 | -0.010332 | 0.99897 | -0.019605 | 12.419
72 | -0.15472 | -0.039366 | 0.15474 | 0.039384 | 2.8005e-05 | 1.7849e-05 | 0.23055 | 0.23055 | 0.23055 | 0.99946 | -0.010332 | 0.99965 | -0.0065774 | 31.6693
73 | -0.15778 | -0.040145 | 0.15783 | 0.040177 | 5.0036e-05 | 3.1897e-05 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.99965 | -0.0065774 | 1 | 0 | 32.2908
74 | 0.15029 | 0.038647 | -0.15018 | -0.038575 | 0.000113 | 7.2005e-05 | 0.22399 | 0.22399 | 0.22399 | 1 | 0 | 0.99918 | -0.015483 | 30.7675
75 | 0.14542 | 0.037383 | -0.14535 | -0.037339 | 7.0152e-05 | 4.4689e-05 | 0.2169 | 0.2169 | 0.2169 | 0.99918 | -0.015483 | 0.99865 | -0.025416 | 29.7946
76 | 0.028399 | 0.0071275 | -0.028384 | -0.0071182 | 1.4923e-05 | 9.2596e-06 | 0.042305 | 0.042305 | 0.042305 | 0.99897 | -0.019605 | 0.9984 | -0.03063 | 11.6223
77 | 0.14324 | 0.036808 | -0.14296 | -0.036632 | 0.00027669 | 0.00017624 | 0.21375 | 0.21375 | 0.21375 | 0.99865 | -0.025416 | 0.99655 | -0.065266 | 29.3617
78 | 0.024963 | 0.0062609 | -0.024959 | -0.006258 | 4.7267e-06 | 2.906e-06 | 0.037207 | 0.037207 | 0.037207 | 0.9984 | -0.03063 | 0.99819 | -0.034603 | 10.2217
79 | 0.10984 | 0.028311 | -0.10974 | -0.028251 | 9.4484e-05 | 5.9984e-05 | 0.16429 | 0.16429 | 0.16429 | 0.99655 | -0.065266 | 0.99561 | -0.082948 | 22.5667
80 | 0.033126 | 0.008321 | -0.03311 | -0.0083113 | 1.5569e-05 | 9.7432e-06 | 0.049469 | 0.049469 | 0.049469 | 0.99655 | -0.065266 | 0.99603 | -0.075119 | 13.5904
81 | 0.021093 | 0.0052892 | -0.021079 | -0.005281 | 1.3634e-05 | 8.2457e-06 | 0.031445 | 0.031445 | 0.031445 | 0.99819 | -0.034603 | 0.99749 | -0.048175 | 8.6387
82 | 0.10696 | 0.027554 | -0.10682 | -0.027465 | 0.0001403 | 8.9036e-05 | 0.16013 | 0.16013 | 0.16013 | 0.99561 | -0.082948 | 0.99418 | -0.10994 | 21.9955
83 | 0.031255 | 0.0078464 | -0.031254 | -0.0078456 | 1.2976e-06 | 8.0982e-07 | 0.046698 | 0.046698 | 0.046698 | 0.99603 | -0.075119 | 0.99599 | -0.07599 | 12.8292
84 | 0.026411 | 0.006632 | -0.026397 | -0.0066229 | 1.4603e-05 | 9.0205e-06 | 0.039463 | 0.039463 | 0.039463 | 0.99599 | -0.07599 | 0.99539 | -0.087586 | 10.8416
85 | 0.023254 | 0.0058353 | -0.023253 | -0.0058347 | 9.7401e-07 | 5.9543e-07 | 0.034765 | 0.034765 | 0.034765 | 0.99539 | -0.087586 | 0.99534 | -0.088464 | 9.5509
86 | 0.10559 | 0.027156 | -0.10545 | -0.027067 | 0.00013996 | 8.8802e-05 | 0.15828 | 0.15828 | 0.15828 | 0.99418 | -0.10994 | 0.99274 | -0.13725 | 21.7423
87 | 0.10403 | 0.026712 | -0.10389 | -0.026622 | 0.00014102 | 9.0057e-05 | 0.15616 | 0.15616 | 0.15616 | 0.99274 | -0.13725 | 0.99127 | -0.16521 | 42.9013
88 | 0.0020279 | 0.00050812 | -0.0020279 | -0.00050824 | 4.0603e-08 | -1.2172e-07 | 0.003059 | 0.0030591 | 0.0030591 | 0.98644 | -0.25782 | 0.98642 | -0.25825 | 0.84041
89 | -0.0030474 | -0.00076362 | 0.0030475 | 0.00076351 | 1.0895e-07 | -1.0579e-07 | 0.0045969 | 0.0045968 | 0.0045969 | 0.98644 | -0.25782 | 0.98648 | -0.25707 | 1.2629
90 | -0.10165 | -0.025884 | 0.10169 | 0.02591 | 4.0816e-05 | 2.6063e-05 | 0.15347 | 0.15347 | 0.15347 | 0.98648 | -0.25707 | 0.98691 | -0.24875 | 42.1627
91 | 0.098599 | 0.02512 | -0.098101 | -0.024802 | 0.00049827 | 0.00031813 | 0.14888 | 0.14888 | 0.14888 | 0.98648 | -0.25707 | 0.98103 | -0.3624 | 40.8999
92 | -0.10169 | -0.02591 | 0.10191 | 0.026054 | 0.00022544 | 0.00014396 | 0.15347 | 0.15347 | 0.15347 | 0.98691 | -0.24875 | 0.9893 | -0.20291 | 42.1627
93 | 0.0052453 | 0.0013141 | -0.0052448 | -0.001314 | 5.6991e-07 | 6.1617e-08 | 0.0079559 | 0.007956 | 0.007956 | 0.98103 | -0.3624 | 0.98092 | -0.36468 | 2.1857
94 | 0.092856 | 0.023488 | -0.092682 | -0.023377 | 0.00017363 | 0.00011083 | 0.14092 | 0.14092 | 0.14092 | 0.98103 | -0.3624 | 0.97903 | -0.40145 | 38.7143
95 | -0.10313 | -0.026358 | 0.10332 | 0.026479 | 0.00018844 | 0.00012034 | 0.1553 | 0.1553 | 0.1553 | 0.9893 | -0.20291 | 0.99127 | -0.16521 | 42.6649
96 | 0.0024545 | 0.00061492 | -0.0024544 | -0.00061501 | 5.108e-08 | -9.1342e-08 | 0.0037232 | 0.0037233 | 0.0037233 | 0.98092 | -0.36468 | 0.98089 | -0.36512 | 1.0229
97 | 0.0027903 | 0.00069907 | -0.0027903 | -0.00069913 | 4.8206e-08 | -5.9721e-08 | 0.0042327 | 0.0042327 | 0.0042327 | 0.98092 | -0.36468 | 0.9809 | -0.36504 | 1.1628
98 | 0.091685 | 0.023127 | -0.091608 | -0.023078 | 7.6774e-05 | 4.9003e-05 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 | 0.97903 | -0.40145 | 0.97813 | -0.41896 | 38.2978
99 | 0.002658 | 0.00066125 | -0.0026563 | -0.00066397 | 1.7382e-06 | -2.7283e-06 | 0.0039652 | 0.0039665 | 0.0039665 | 0.99704 | -0.056834 | 0.99633 | -0.070618 | 1.0897
100 | -0.002658 | -0.00066125 | 0.0026581 | 0.00066107 | 1.1168e-07 | -1.7558e-07 | 0.0039652 | 0.0039651 | 0.0039652 | 0.99704 | -0.056834 | 0.99709 | -0.055947 | 1.0893
101 | 0.0023745 | 0.00059449 | -0.0023742 | -0.00059503 | 2.5521e-07 | -5.4138e-07 | 0.003546 | 0.0035463 | 0.0035463 | 0.99633 | -0.070618 | 0.99621 | -0.072875 | 0.97425
102 | 0.00028182 | 6.9485e-05 | -0.00028181 | -7.021e-05 | 3.704e-09 | -7.2469e-07 | 0.00042049 | 0.00042074 | 0.00042074 | 0.99633 | -0.070618 | 0.99632 | -0.070896 | 0.11559
103 | -0.0058068 | -0.0014502 | 0.0058075 | 0.0014503 | 6.5208e-07 | 1.1515e-07 | 0.0086641 | 0.008664 | 0.0086641 | 0.99709 | -0.055947 | 0.99721 | -0.053584 | 2.3802
104 | 0.0015711 | 0.00039363 | -0.0015711 | -0.00039375 | 2.1296e-08 | -1.1257e-07 | 0.0023833 | 0.0023833 | 0.0023833 | 0.98089 | -0.36512 | 0.98088 | -0.3654 | 0.65476
105 | 0.0019154 | 0.00047987 | -0.0019154 | -0.00047991 | 1.354e-08 | -4.5321e-08 | 0.0029056 | 0.0029056 | 0.0029056 | 0.9809 | -0.36504 | 0.98089 | -0.36519 | 0.79823
106 | 0.09066 | 0.02284 | -0.090598 | -0.022801 | 6.17e-05 | 3.9379e-05 | 0.13796 | 0.13796 | 0.13796 | 0.97813 | -0.41896 | 0.97741 | -0.4332 | 37.9016
107 | -0.0058807 | -0.0014601 | 0.005881 | 0.0014601 | 2.4226e-07 | 5.6171e-08 | 0.0089986 | 0.0089985 | 0.0089986 | 0.97191 | -0.54157 | 0.97196 | -0.5407 | 2.4721
108 | 0.0038462 | 0.00095015 | -0.0038458 | -0.00095028 | 3.9049e-07 | -1.2282e-07 | 0.0058836 | 0.0058837 | 0.0058837 | 0.97191 | -0.54157 | 0.9718 | -0.54373 | 1.6164
109 | -0.0070033 | -0.0017414 | 0.0070043 | 0.0017418 | 1.0109e-06 | 3.5603e-07 | 0.010717 | 0.010717 | 0.010717 | 0.97196 | -0.5407 | 0.97211 | -0.53766 | 2.9441
110 | -0.0083827 | -0.0020872 | 0.0083832 | 0.0020874 | 5.495e-07 | 2.4125e-07 | 0.012826 | 0.012826 | 0.012826 | 0.97211 | -0.53766 | 0.97218 | -0.53627 | 3.5238
111 | -0.0098323 | -0.0024506 | 0.0098333 | 0.0024511 | 1.0024e-06 | 4.9508e-07 | 0.015044 | 0.015044 | 0.015044 | 0.97218 | -0.53627 | 0.97229 | -0.53412 | 4.1331
112 | -0.0025362 | -0.00063562 | 0.0025363 | 0.00063539 | 1.4775e-07 | -2.3376e-07 | 0.0038697 | 0.0038696 | 0.0038697 | 0.97522 | -0.4762 | 0.97528 | -0.47498 | 1.0631
113 | -0.0044673 | -0.0011193 | 0.0044675 | 0.0011193 | 1.3072e-07 | -9.9796e-09 | 0.0068158 | 0.0068158 | 0.0068158 | 0.97528 | -0.47498 | 0.97531 | -0.47436 | 1.8725
114 | -0.01086 | -0.0027084 | 0.010862 | 0.0027096 | 2.31e-06 | 1.2016e-06 | 0.016615 | 0.016615 | 0.016615 | 0.97229 | -0.53412 | 0.97251 | -0.52964 | 4.5646
115 | -0.00622 | -0.0015586 | 0.0062206 | 0.0015587 | 5.8885e-07 | 1.5923e-07 | 0.0094896 | 0.0094895 | 0.0094896 | 0.97531 | -0.47436 | 0.97542 | -0.47238 | 2.607
116 | 0.036727 | 0.0092278 | -0.036699 | -0.0092101 | 2.8225e-05 | 1.7763e-05 | 0.05595 | 0.05595 | 0.05595 | 0.97693 | -0.44265 | 0.97611 | -0.45876 | 15.3708
117 | -0.039414 | -0.0099012 | 0.039432 | 0.0099124 | 1.7786e-05 | 1.1218e-05 | 0.060042 | 0.060042 | 0.060042 | 0.97693 | -0.44265 | 0.97741 | -0.4332 | 16.495
118 | 0.021445 | 0.0053849 | -0.02144 | -0.005382 | 4.8237e-06 | 2.9368e-06 | 0.032695 | 0.032695 | 0.032695 | 0.97611 | -0.45876 | 0.97587 | -0.46348 | 8.9821
119 | 0.015254 | 0.0038252 | -0.015251 | -0.0038235 | 2.9425e-06 | 1.7019e-06 | 0.023255 | 0.023255 | 0.023255 | 0.97611 | -0.45876 | 0.9759 | -0.46281 | 6.3887
120 | 0.051167 | 0.012889 | -0.051126 | -0.012863 | 4.0227e-05 | 2.5524e-05 | 0.07792 | 0.07792 | 0.07792 | 0.97741 | -0.4332 | 0.97657 | -0.44965 | 21.4066
121 | 0.018495 | 0.0046439 | -0.018482 | -0.0046361 | 1.2944e-05 | 7.7427e-06 | 0.028204 | 0.028205 | 0.028205 | 0.97587 | -0.46348 | 0.97512 | -0.47816 | 7.7485
122 | 0.013871 | 0.0034776 | -0.013869 | -0.0034765 | 1.9539e-06 | 1.105e-06 | 0.021151 | 0.021151 | 0.021151 | 0.9759 | -0.46281 | 0.97575 | -0.46577 | 5.8107
123 | 0.050347 | 0.012668 | -0.050347 | -0.012668 | 1.0097e-07 | 6.4046e-08 | 0.076733 | 0.076733 | 0.076733 | 0.97657 | -0.44965 | 0.97657 | -0.44969 | 21.0805
124 | 0.01647 | 0.0041318 | -0.016463 | -0.0041277 | 6.9585e-06 | 4.0872e-06 | 0.025134 | 0.025134 | 0.025134 | 0.97512 | -0.47816 | 0.97467 | -0.48702 | 6.9049
125 | 0.012175 | 0.0030519 | -0.012175 | -0.0030517 | 4.8834e-07 | 2.6536e-07 | 0.018567 | 0.018568 | 0.018568 | 0.97575 | -0.46577 | 0.97571 | -0.46661 | 5.101
126 | 0.049113 | 0.012359 | -0.049047 | -0.012316 | 6.6543e-05 | 4.2192e-05 | 0.074853 | 0.074853 | 0.074853 | 0.97657 | -0.44969 | 0.97512 | -0.47809 | 20.564
127 | 0.013847 | 0.0034722 | -0.013842 | -0.0034694 | 4.8023e-06 | 2.7165e-06 | 0.021141 | 0.021141 | 0.021141 | 0.97467 | -0.48702 | 0.9743 | -0.4943 | 5.8079
128 | 0.011355 | 0.0028463 | -0.011354 | -0.0028456 | 1.3058e-06 | 6.9074e-07 | 0.017318 | 0.017318 | 0.017318 | 0.97571 | -0.46661 | 0.97559 | -0.46902 | 4.7577
129 | 0.047862 | 0.012019 | -0.047861 | -0.012019 | 5.2463e-07 | 3.3249e-07 | 0.073045 | 0.073045 | 0.073045 | 0.97512 | -0.47809 | 0.97511 | -0.47832 | 20.0673
130 | -0.012865 | -0.0032115 | 0.012868 | 0.0032134 | 3.4174e-06 | 1.8951e-06 | 0.019679 | 0.019679 | 0.019679 | 0.97251 | -0.52964 | 0.97279 | -0.52405 | 5.4064
131 | -0.014514 | -0.0036259 | 0.014515 | 0.0036263 | 7.0919e-07 | 4.0623e-07 | 0.022197 | 0.022197 | 0.022197 | 0.97279 | -0.52405 | 0.97285 | -0.52302 | 6.0981
132 | -0.015799 | -0.0039481 | 0.015801 | 0.0039496 | 2.6564e-06 | 1.5494e-06 | 0.024161 | 0.024161 | 0.024161 | 0.97285 | -0.52302 | 0.97302 | -0.51949 | 6.6376
133 | -0.017317 | -0.0043296 | 0.01732 | 0.004331 | 2.3336e-06 | 1.3833e-06 | 0.026479 | 0.026479 | 0.026479 | 0.97302 | -0.51949 | 0.97317 | -0.51665 | 7.2745
134 | -0.018456 | -0.0046157 | 0.01846 | 0.0046183 | 4.3645e-06 | 2.6116e-06 | 0.028216 | 0.028216 | 0.028216 | 0.97317 | -0.51665 | 0.97342 | -0.51168 | 7.7516
135 | 0.047042 | 0.011814 | -0.047012 | -0.011795 | 2.967e-05 | 1.8797e-05 | 0.071794 | 0.071794 | 0.071794 | 0.97511 | -0.47832 | 0.97444 | -0.49154 | 19.7238
136 | 0.045294 | 0.011364 | -0.045282 | -0.011356 | 1.2566e-05 | 7.955e-06 | 0.069171 | 0.069171 | 0.069171 | 0.97444 | -0.49154 | 0.97414 | -0.49736 | 19.0031
137 | 0.044164 | 0.011076 | -0.044142 | -0.011062 | 2.1911e-05 | 1.3863e-05 | 0.067464 | 0.067464 | 0.067464 | 0.97414 | -0.49736 | 0.97362 | -0.50778 | 18.534
138 | 0.023626 | 0.0059275 | -0.023622 | -0.0059253 | 3.606e-06 | 2.2162e-06 | 0.036111 | 0.036111 | 0.036111 | 0.97362 | -0.50778 | 0.97345 | -0.51098 | 9.9205
139 | 0.020516 | 0.005135 | -0.020512 | -0.0051327 | 3.8111e-06 | 2.3105e-06 | 0.031353 | 0.031353 | 0.031353 | 0.97362 | -0.50778 | 0.97342 | -0.51168 | 8.6136
140 | 0.0056009 | 0.0014036 | -0.0056007 | -0.0014035 | 2.1099e-07 | 3.9992e-08 | 0.00857 | 0.0085701 | 0.0085701 | 0.97247 | -0.53034 | 0.97243 | -0.53113 | 2.3544
141 | -0.0078725 | -0.0019729 | 0.0078733 | 0.0019732 | 7.9652e-07 | 3.2814e-07 | 0.012046 | 0.012046 | 0.012046 | 0.97247 | -0.53034 | 0.97258 | -0.52821 | 3.3093
142 | 0.0022511 | 0.00056406 | -0.002251 | -0.00056416 | 4.5736e-08 | -9.8251e-08 | 0.0034445 | 0.0034446 | 0.0034446 | 0.97243 | -0.53113 | 0.97241 | -0.53155 | 0.94631
143 | -0.010544 | -0.0026426 | 0.010545 | 0.0026429 | 5.5715e-07 | 2.8573e-07 | 0.016132 | 0.016132 | 0.016132 | 0.97258 | -0.52821 | 0.97264 | -0.5271 | 4.4318
144 | -0.013225 | -0.0033146 | 0.013226 | 0.0033152 | 1.0281e-06 | 5.7487e-07 | 0.020232 | 0.020232 | 0.020232 | 0.97264 | -0.5271 | 0.97272 | -0.52547 | 5.5583
145 | -0.014439 | -0.0036193 | 0.014442 | 0.0036208 | 2.5831e-06 | 1.4779e-06 | 0.022089 | 0.022089 | 0.022089 | 0.97272 | -0.52547 | 0.97291 | -0.52172 | 6.0684
146 | -0.016128 | -0.0040433 | 0.016128 | 0.0040436 | 5.7231e-07 | 3.3513e-07 | 0.024667 | 0.024667 | 0.024667 | 0.97291 | -0.52172 | 0.97295 | -0.52097 | 6.7767
147 | -0.0099241 | -0.0024871 | 0.0099249 | 0.0024874 | 7.1473e-07 | 3.5358e-07 | 0.015138 | 0.015138 | 0.015138 | 0.97551 | -0.47053 | 0.97559 | -0.46902 | 4.1588
148 | 0.0083341 | 0.0020886 | -0.0083334 | -0.0020882 | 7.3186e-07 | 3.1764e-07 | 0.012713 | 0.012713 | 0.012713 | 0.97551 | -0.47053 | 0.97542 | -0.47238 | 3.4925
149 | 0.00099895 | 0.00025024 | -0.00099894 | -0.00025036 | 8.7338e-09 | -1.2243e-07 | 0.0015154 | 0.0015154 | 0.0015154 | 0.98089 | -0.36519 | 0.98088 | -0.36537 | 0.41632
150 | 0.009184 | 0.002302 | -0.0091818 | -0.002301 | 2.1718e-06 | 1.0235e-06 | 0.014026 | 0.014027 | 0.014027 | 0.9743 | -0.4943 | 0.97405 | -0.49927 | 3.8534
151 | 0.022008 | 0.0055207 | -0.022002 | -0.0055173 | 5.619e-06 | 3.4316e-06 | 0.033643 | 0.033643 | 0.033643 | 0.97345 | -0.51098 | 0.97318 | -0.51634 | 9.2426
152 | 0.01916 | 0.0048048 | -0.019155 | -0.0048023 | 4.2326e-06 | 2.5455e-06 | 0.029296 | 0.029296 | 0.029296 | 0.97318 | -0.51634 | 0.97295 | -0.52097 | 8.0485
153 | -0.019837 | -0.0049683 | 0.019841 | 0.0049707 | 3.9471e-06 | 2.3693e-06 | 0.029598 | 0.029598 | 0.029598 | 0.99727 | -0.052353 | 0.99749 | -0.048175 | 8.1313
154 | 0.018878 | 0.0047278 | -0.018876 | -0.0047271 | 1.106e-06 | 6.5931e-07 | 0.028166 | 0.028166 | 0.028166 | 0.99727 | -0.052353 | 0.99721 | -0.053584 | 7.7378
155 | 0.013069 | 0.0032768 | -0.013067 | -0.0032757 | 2.0201e-06 | 1.1081e-06 | 0.019502 | 0.019502 | 0.019502 | 0.99721 | -0.053584 | 0.99704 | -0.056828 | 5.3577
156 | 0.0103 | 0.0025822 | -0.010299 | -0.0025815 | 1.3049e-06 | 6.431e-07 | 0.015372 | 0.015372 | 0.015372 | 0.99704 | -0.056828 | 0.9969 | -0.059487 | 4.2231
157 | 0.010299 | 0.0025815 | -0.010296 | -0.0025804 | 2.1872e-06 | 1.0781e-06 | 0.015372 | 0.015372 | 0.015372 | 0.9969 | -0.059487 | 0.99667 | -0.063945 | 4.2232
158 | 0.0067191 | 0.0016839 | -0.0067186 | -0.0016837 | 5.0327e-07 | 1.483e-07 | 0.010031 | 0.010032 | 0.010032 | 0.99667 | -0.063945 | 0.99659 | -0.065517 | 2.7559
159 | 0.0037304 | 0.00093482 | -0.0037303 | -0.00093489 | 1.3651e-07 | -6.5518e-08 | 0.0055698 | 0.0055699 | 0.0055699 | 0.99659 | -0.065517 | 0.99655 | -0.066285 | 1.5302
160 | 0.00028181 | 7.021e-05 | -0.00028181 | -7.0628e-05 | 2.1389e-09 | -4.1808e-07 | 0.00042074 | 0.00042089 | 0.00042089 | 0.99632 | -0.070896 | 0.99631 | -0.071056 | 0.11563

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31287 | 0.079601

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.01015 | 0.0025438
1 | 0.0092729 | 0.002324
2 | 0.0042965 | 0.0010768
3 | 0.0082976 | 0.0020796
4 | 0.0056022 | 0.001404
5 | 0.0040532 | 0.0010158
6 | 0.00028204 | 7.0685e-05
7 | 0.00069691 | 0.00017466
8 | 0.0025814 | 0.00064695
9 | 0.001814 | 0.00045462
10 | 0.0018763 | 0.00047024
11 | 0.00078467 | 0.00019666
12 | 0.0019704 | 0.00049382
13 | 0.0016217 | 0.00040644
14 | 0.0029889 | 0.00074909
15 | 0.0020639 | 0.00051726
16 | 0.0019514 | 0.00048906
17 | 0.0032485 | 0.00081415
18 | 0.0024544 | 0.00061513
19 | 0.0043846 | 0.0010989
20 | 0.0044982 | 0.0011274
21 | 0.0016265 | 0.00040765
22 | 0.0016144 | 0.00040462
23 | 0.00093926 | 0.0002354
24 | 0.0026284 | 0.00065875
25 | 0.0011651 | 0.000292
26 | 0.0011139 | 0.00027918
27 | 0.0011388 | 0.00028542
28 | 0.0011358 | 0.00028466
29 | 0.00062024 | 0.00015545
30 | 0.0027336 | 0.0006851
31 | 0.0031359 | 0.00078592
32 | 0.0015507 | 0.00038865
33 | 0.001673 | 0.0004193
34 | 0.0026941 | 0.00067519
35 | 0.0028589 | 0.00071652
36 | 0.0015546 | 0.00038962
37 | 0.0020851 | 0.00052258
38 | 0.0020702 | 0.00051883
39 | 0.0025329 | 0.00063481
40 | 0.0028683 | 0.00071885
41 | 0.0022975 | 0.0005758
42 | 0.0029019 | 0.00072729
43 | 0.0023138 | 0.0005799
44 | 0.0017341 | 0.00043461
45 | 0.0015084 | 0.00037804
46 | 0.0011975 | 0.00030011
47 | 0.0020406 | 0.00051142
48 | 0.0015247 | 0.00038214
49 | 0.0023177 | 0.00058086
50 | 0.0044678 | 0.0011197
51 | 0.002328 | 0.00058346
52 | 0.0022922 | 0.00057447
53 | 0.0014359 | 0.00035986
54 | 0.0020532 | 0.00051458
55 | 0.0031729 | 0.00079521
56 | 0.0045076 | 0.0011297
57 | 0.0032365 | 0.00081116
58 | 0.0030396 | 0.00076179
59 | 0.0030982 | 0.00077648
60 | 0.0047558 | 0.0011919
61 | 0.0019469 | 0.00048794
62 | 0.0021154 | 0.00053016
63 | 0.0034208 | 0.00085734
64 | 0.0038655 | 0.00096879
65 | 0.0027822 | 0.00069729
66 | 0.0018546 | 0.00046482
67 | 0.0048426 | 0.0012137
68 | 0.0031429 | 0.00078767
69 | 0.0018247 | 0.00045732
70 | 0.0012319 | 0.00030875
71 | 0.0014167 | 0.00035506
72 | 0.0010195 | 0.0002555
73 | 0.0020279 | 0.00050824
74 | 0.0012156 | 0.00030466
75 | 0.00099752 | 0.00025
76 | 0.00057311 | 0.00014364
77 | 0.0031487 | 0.00078914
78 | 0.00088332 | 0.00022138
79 | 0.00087488 | 0.00021927
80 | 0.00094793 | 0.00023757
81 | 0.0020346 | 0.00050992
82 | 0.0011223 | 0.00028127
83 | 0.0013784 | 0.00034545
84 | 0.0014491 | 0.00036317
85 | 0.0025362 | 0.00063562
86 | 0.001931 | 0.00048396
87 | 0.0010265 | 0.00025726
88 | 0.0017525 | 0.00043923
89 | 0.0026867 | 0.00067335
90 | 0.0029449 | 0.00073807
91 | 0.00138 | 0.00034585
92 | 0.00077908 | 0.00019526
93 | 0.0020123 | 0.00050433
94 | 0.0016941 | 0.00042457
95 | 0.001234 | 0.00030926
96 | 0.0026158 | 0.00065557
97 | 0.00081941 | 0.00020536
98 | 0.0011848 | 0.00029694
99 | 0.0020026 | 0.00050189
100 | 0.001646 | 0.00041252
101 | 0.0012839 | 0.00032179
102 | 0.0015161 | 0.00037996
103 | 0.0011359 | 0.00028468
104 | 0.00081947 | 0.00020538
105 | 0.0017179 | 0.00043054
106 | 0.0011178 | 0.00028014
107 | 0.0022717 | 0.00056934
108 | 0.0033496 | 0.00083949
109 | 0.0026706 | 0.00066933
110 | 0.002251 | 0.00056416
111 | 0.0026802 | 0.00067171
112 | 0.0012137 | 0.00030418
113 | 0.0016857 | 0.00042249
114 | 0.00159 | 0.00039849
115 | 0.0014293 | 0.0003582
116 | 0.0021128 | 0.00052953
117 | 0.00091641 | 0.00022967
118 | 0.00099894 | 0.00025036
119 | 0.0015711 | 0.00039375
120 | 0.0046582 | 0.0011674
121 | 0.0033119 | 0.00083004
122 | 0.0020525 | 0.0005144
123 | 0.0016142 | 0.00040456
124 | 0.0028429 | 0.00071249
125 | 0.003027 | 0.00075863
126 | 0.00095974 | 0.00024053
127 | 0.0012381 | 0.00031031
128 | 0.0027671 | 0.0006935
129 | 0.0035773 | 0.00089656
130 | 0.0029882 | 0.00074891
131 | 0.0037303 | 0.00093489
132 | 0.0023742 | 0.00059503
133 | 0.00028181 | 7.0628e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1