## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_180-5_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_180-5_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_180-5_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_180-5_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_180-5_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_180-5_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_180-5_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_180-5_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_180-5_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_180-5_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_180-5_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_180-5_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_180-5_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_180-5_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_180-5_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_180-5_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_180-5_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_180-5_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_180-5_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_180-5_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_180-5_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_180-5_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_180-5_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_180-5_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_180-5_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_180-5_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_180-5_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_180-5_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_180-5_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_180-5_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_180-5_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_180-5_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_180-5_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_180-5_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_180-5_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_180-5_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_180-5_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_180-5_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_180-5_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_180-5_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_180-5_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_180-5_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_180-5_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_180-5_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_180-5_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_180-5_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_180-5_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_180-5_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_180-5_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_180-5_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_180-5_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_180-5_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_180-5_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_180-5_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_180-5_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_180-5_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_180-5_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_180-5_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_180-5_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_180-5_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_180-5_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_180-5_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_180-5_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_180-5_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_180-5_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_180-5_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_180-5_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_180-5_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_180-5_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_180-5_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_180-5_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_180-5_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_180-5_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_180-5_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_180-5_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_180-5_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_180-5_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_180-5_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_180-5_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_180-5_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_180-5_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_180-5_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_180-5_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_180-5_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_180-5_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_180-5_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_180-5_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_180-5_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_180-5_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_180-5_1_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_180-5_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_180-5_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_180-5_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_180-5_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_180-5_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_180-5_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_180-5_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_180-5_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_180-5_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_180-5_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_180-5_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_180-5_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_180-5_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_180-5_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_180-5_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_26_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_180-5_1_3_load_244 | 1 | 0.0001044 | 2.6166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_180-5_1_3_load_242 | 3 | 0.00055763 | 0.00013975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_180-5_1_3_load_259 | 6 | 0.0044743 | 0.0011214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_180-5_1_3_load_274 | 9 | 0.001686 | 0.00042254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_180-5_1_3_load_263 | 11 | 0.00085349 | 0.00021391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_180-5_1_3_load_252 | 12 | 0.00027256 | 6.831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_180-5_1_3_load_214 | 14 | 0.00082059 | 0.00020566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_180-5_1_3_load_180 | 15 | 0.00051461 | 0.00012897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_180-5_1_3_load_231 | 18 | 0.0028882 | 0.00072386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_180-5_1_3_load_175 | 19 | 0.0011812 | 0.00029604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_180-5_1_3_load_176 | 20 | 0.0021669 | 0.00054308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_180-5_1_3_load_179 | 24 | 7.9212e-05 | 1.9853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_180-5_1_3_load_182 | 26 | 0.00013005 | 3.2593e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_180-5_1_3_load_183 | 27 | 0.00026084 | 6.5373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_180-5_1_3_load_184 | 28 | 0.0014274 | 0.00035773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_180-5_1_3_load_185 | 30 | 0.0025233 | 0.00063241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_180-5_1_3_load_189 | 31 | 0.0027464 | 0.00068832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_180-5_1_3_load_186 | 32 | 0.0018969 | 0.00047542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_180-5_1_3_load_187 | 33 | 0.00070878 | 0.00017764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_180-5_1_3_load_196 | 34 | 0.0026296 | 0.00065905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_180-5_1_3_load_190 | 35 | 0.0018207 | 0.00045631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_180-5_1_3_load_191 | 36 | 0.0034743 | 0.00087075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_180-5_1_3_load_193 | 37 | 0.0015881 | 0.00039803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_180-5_1_3_load_200 | 38 | 0.0033479 | 0.00083907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_180-5_1_3_load_195 | 39 | 0.00038622 | 9.6795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_180-5_1_3_load_202 | 40 | 0.00048729 | 0.00012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_180-5_1_3_load_197 | 41 | 0.00058398 | 0.00014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_180-5_1_3_load_199 | 42 | 0.00053242 | 0.00013344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_180-5_1_3_load_203 | 43 | 0.0011111 | 0.00027848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_180-5_1_3_load_204 | 44 | 0.0012113 | 0.00030358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_180-5_1_3_load_205 | 45 | 0.0074284 | 0.0018617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_180-5_1_3_load_206 | 46 | 0.0010586 | 0.0002653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_180-5_1_3_load_207 | 47 | 0.002343 | 0.00058722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_180-5_1_3_load_208 | 48 | 0.0021334 | 0.00053469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_180-5_1_3_load_209 | 49 | 0.0012633 | 0.00031661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_180-5_1_3_load_210 | 50 | 0.0041086 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_180-5_1_3_load_236 | 51 | 0.004116 | 0.0010316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_180-5_1_3_load_228 | 52 | 0.0051971 | 0.0013025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_180-5_1_3_load_211 | 53 | 0.0017626 | 0.00044175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_180-5_1_3_load_212 | 54 | 0.0014416 | 0.00036129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_180-5_1_3_load_213 | 55 | 0.00084708 | 0.0002123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_180-5_1_3_load_237 | 57 | 0.00028974 | 7.2615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_180-5_1_3_load_238 | 58 | 0.0024296 | 0.00060891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_180-5_1_3_load_233 | 59 | 0.0011514 | 0.00028856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_180-5_1_3_load_217 | 61 | 0.0085793 | 0.0021502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_180-5_1_3_load_218 | 62 | 0.0013969 | 0.00035011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_180-5_1_3_load_219 | 63 | 0.010353 | 0.0025947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_180-5_1_3_load_220 | 64 | 0.012142 | 0.003043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_180-5_1_3_load_221 | 65 | 0.0018363 | 0.00046022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_180-5_1_3_load_253 | 66 | 0.0010152 | 0.00025444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_180-5_1_3_load_222 | 67 | 0.00049974 | 0.00012525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_180-5_1_3_load_223 | 68 | 0.00021146 | 5.2997e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_180-5_1_3_load_224 | 69 | 0.0058911 | 0.0014764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_180-5_1_3_load_225 | 70 | 0.00044437 | 0.00011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_180-5_1_3_load_226 | 71 | 0.0040677 | 0.0010195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_180-5_1_3_load_250 | 72 | 0.0019914 | 0.0004991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_180-5_1_3_load_230 | 73 | 0.0067825 | 0.0016999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_180-5_1_3_load_227 | 74 | 0.0028882 | 0.00072386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_180-5_1_3_load_232 | 75 | 0.0019209 | 0.00048143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_180-5_1_3_load_234 | 76 | 0.0014866 | 0.00037259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_180-5_1_3_load_235 | 77 | 0.00075122 | 0.00018827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_180-5_1_3_load_256 | 78 | 0.0016697 | 0.00041846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_180-5_1_3_load_239 | 79 | 0.0061094 | 0.0015312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_180-5_1_3_load_240 | 80 | 0.0054715 | 0.0013713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_180-5_1_3_load_243 | 81 | 0.0014127 | 0.00035407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_180-5_1_3_load_277 | 82 | 0.00010961 | 2.7472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_180-5_1_3_load_245 | 83 | 0.0020446 | 0.00051242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_180-5_1_3_load_246 | 84 | 0.00044957 | 0.00011267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_180-5_1_3_load_249 | 87 | 0.00066512 | 0.00016669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_180-5_1_3_load_267 | 88 | 0.0041621 | 0.0010431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_180-5_1_3_load_265 | 89 | 0.001611 | 0.00040375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_180-5_1_3_load_261 | 90 | 0.018818 | 0.0047162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_180-5_1_3_load_260 | 91 | 0.00070091 | 0.00017567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_180-5_1_3_load_254 | 92 | 0.00034448 | 8.6335e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_180-5_1_3_load_255 | 93 | 0.0029441 | 0.00073787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_180-5_1_3_load_257 | 94 | 0.00078707 | 0.00019726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_180-5_1_3_load_266 | 95 | 0.0019805 | 0.00049636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_180-5_1_3_load_258 | 96 | 0.0040144 | 0.0010061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_180-5_1_3_load_262 | 97 | 0.00088915 | 0.00022284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_180-5_1_3_load_264 | 98 | 0.00033358 | 8.3604e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_180-5_1_3_load_273 | 99 | 0.0038643 | 0.00096848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_180-5_1_3_load_268 | 100 | 0.00072798 | 0.00018245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_180-5_1_3_load_269 | 101 | 0.00044307 | 0.00011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_180-5_1_3_load_271 | 103 | 0.0018213 | 0.00045646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_180-5_1_3_load_272 | 104 | 0.0010637 | 0.0002666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_180-5_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0057823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_180-5_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.28928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_180-5_1_3_line_2 |  | 0 | 3 | 0.020626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_180-5_1_3_line_3 |  | 1 | 82 | 0.016077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_180-5_1_3_line_4 |  | 2 | 4 | 0.065099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_180-5_1_3_line_5 |  | 3 | 81 | 0.0054052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_180-5_1_3_line_6 |  | 4 | 15 | 0.016981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_180-5_1_3_line_7 |  | 4 | 13 | 0.38054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_180-5_1_3_line_8 |  | 5 | 6 | 0.029058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_180-5_1_3_line_9 |  | 5 | 7 | 0.19674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_180-5_1_3_line_10 |  | 6 | 96 | 0.013275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_180-5_1_3_line_11 |  | 7 | 9 | 0.093614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_180-5_1_3_line_12 |  | 8 | 9 | 0.13047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_180-5_1_3_line_13 |  | 8 | 10 | 0.4159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_180-5_1_3_line_14 |  | 8 | 11 | 0.095365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_180-5_1_3_line_15 |  | 10 | 12 | 0.25319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_180-5_1_3_line_16 |  | 11 | 97 | 0.02172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_180-5_1_3_line_17 |  | 12 | 57 | 0.0029038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_180-5_1_3_line_18 |  | 13 | 14 | 0.078938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_180-5_1_3_line_19 |  | 14 | 54 | 0.034187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_180-5_1_3_line_20 |  | 15 | 24 | 0.010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_180-5_1_3_line_21 |  | 16 | 17 | 0.02319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_180-5_1_3_line_22 |  | 16 | 18 | 0.0175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_180-5_1_3_line_23 |  | 17 | 60 | 0.029221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_180-5_1_3_line_24 |  | 17 | 45 | 0.030778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_180-5_1_3_line_25 |  | 18 | 73 | 0.0025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_180-5_1_3_line_26 |  | 19 | 20 | 0.035751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_180-5_1_3_line_27 |  | 20 | 21 | 0.018662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_180-5_1_3_line_28 |  | 21 | 22 | 0.006511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_180-5_1_3_line_29 |  | 21 | 23 | 0.014313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_180-5_1_3_line_30 |  | 22 | 34 | 0.025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_180-5_1_3_line_31 |  | 22 | 33 | 0.029614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_180-5_1_3_line_32 |  | 23 | 37 | 0.015425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_180-5_1_3_line_33 |  | 23 | 36 | 0.021094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_180-5_1_3_line_34 |  | 24 | 25 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_180-5_1_3_line_35 |  | 25 | 26 | 0.009347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_180-5_1_3_line_36 |  | 25 | 27 | 0.016303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_180-5_1_3_line_37 |  | 26 | 28 | 0.020846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_180-5_1_3_line_38 |  | 27 | 29 | 0.056206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_180-5_1_3_line_39 |  | 28 | 30 | 0.031425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_180-5_1_3_line_40 |  | 29 | 39 | 0.02138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_180-5_1_3_line_41 |  | 30 | 31 | 0.0015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_180-5_1_3_line_42 |  | 31 | 35 | 0.028276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_180-5_1_3_line_43 |  | 32 | 33 | 0.013949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_180-5_1_3_line_44 |  | 34 | 41 | 0.026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_180-5_1_3_line_45 |  | 35 | 36 | 0.0047625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_180-5_1_3_line_46 |  | 37 | 38 | 0.025106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_180-5_1_3_line_47 |  | 38 | 42 | 0.0073198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_180-5_1_3_line_48 |  | 39 | 40 | 0.008451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_180-5_1_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.014082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_180-5_1_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.0087064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_180-5_1_3_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0046648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_180-5_1_3_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0046708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_180-5_1_3_line_53 |  | 47 | 49 | 0.015497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_180-5_1_3_line_54 |  | 48 | 50 | 3.8209e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_180-5_1_3_line_55 |  | 49 | 51 | 0.0016755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_180-5_1_3_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0045938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_180-5_1_3_line_57 |  | 51 | 79 | 0.0045819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_180-5_1_3_line_58 |  | 52 | 74 | 0.025643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_180-5_1_3_line_59 |  | 53 | 54 | 0.021511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_180-5_1_3_line_60 |  | 53 | 55 | 0.021156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_180-5_1_3_line_61 |  | 55 | 56 | 0.025104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_180-5_1_3_line_62 |  | 56 | 57 | 0.015444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_180-5_1_3_line_63 |  | 56 | 58 | 0.030287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_180-5_1_3_line_64 |  | 56 | 59 | 0.030114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_180-5_1_3_line_65 |  | 59 | 75 | 0.0057764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_180-5_1_3_line_66 |  | 60 | 65 | 0.019176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_180-5_1_3_line_67 |  | 60 | 74 | 0.0062468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_180-5_1_3_line_68 |  | 61 | 62 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_180-5_1_3_line_69 |  | 61 | 63 | 2.0979e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_180-5_1_3_line_70 |  | 62 | 64 | 0.013974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_180-5_1_3_line_71 |  | 63 | 65 | 0.0049846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_180-5_1_3_line_72 |  | 64 | 66 | 0.015943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_180-5_1_3_line_73 |  | 66 | 91 | 0.020085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_180-5_1_3_line_74 |  | 67 | 68 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_180-5_1_3_line_75 |  | 67 | 69 | 0.024953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_180-5_1_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0038804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_180-5_1_3_line_77 |  | 69 | 71 | 0.01445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_180-5_1_3_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0057392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_180-5_1_3_line_79 |  | 71 | 73 | 0.00094493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_180-5_1_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.013421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_180-5_1_3_line_81 |  | 76 | 77 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_180-5_1_3_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0042483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_180-5_1_3_line_83 |  | 78 | 92 | 0.0042753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_180-5_1_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.010892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_180-5_1_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.035043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_180-5_1_3_line_86 |  | 83 | 85 | 0.015373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_180-5_1_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.01704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_180-5_1_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.024698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_180-5_1_3_line_89 |  | 86 | 88 | 0.02432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_180-5_1_3_line_90 |  | 86 | 89 | 0.013592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_180-5_1_3_line_91 |  | 87 | 90 | 0.018365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_180-5_1_3_line_92 |  | 88 | 99 | 0.0030814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_180-5_1_3_line_93 |  | 89 | 95 | 0.023753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_180-5_1_3_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0059281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_180-5_1_3_line_95 |  | 92 | 93 | 0.021373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_180-5_1_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0063726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_180-5_1_3_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0088641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_180-5_1_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.024384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_180-5_1_3_line_99 |  | 99 | 104 | 0.024941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_180-5_1_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.028713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_180-5_1_3_line_101 |  | 101 | 102 | 0.11361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_180-5_1_3_line_102 |  | 102 | 103 | 0.045211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_180-5_1_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.012371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_180-5_1_3_trafo_213 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2701444.2653 | 1253834.4161 | 2701446.4781 | 1253829.0739
1 | 2701358.8859 | 1253700.5806 | 2701334.9706 | 1253745.5964 | 2701326.479 | 1253766.4345 | 2701320.5751 | 1253788.1954 | 2701310.9722 | 1253837.8154 | 2701377.4928 | 1253841.2673 | 2701392.0756 | 1253843.2518 | 2701419.9546 | 1253853.6152 | 2701439.7882 | 1253841.5896 | 2701444.2653 | 1253834.4161
2 | 2701444.2653 | 1253834.4161 | 2701462.8465 | 1253843.3688
3 | 2701446.4781 | 1253829.0739 | 2701449.8543 | 1253820.9232 | 2701448.34 | 1253813.8287
4 | 2701357.9266 | 1253642.4621 | 2701366.4321 | 1253651.6705 | 2701370.2825 | 1253659.9431 | 2701371.7248 | 1253666.4952 | 2701369.4949 | 1253677.7327 | 2701365.2991 | 1253689.1923 | 2701358.8859 | 1253700.5806
5 | 2701462.8465 | 1253843.3688 | 2701467.7159 | 1253845.7151
6 | 2701357.9266 | 1253642.4621 | 2701347.9554 | 1253638.6328 | 2701342.0376 | 1253636.4712
7 | 2701357.9266 | 1253642.4621 | 2701395.4338 | 1253652.5009 | 2701417.1303 | 1253657.3095 | 2701443.6457 | 1253664.5026 | 2701475.892 | 1253675.03 | 2701492.0832 | 1253682.7024 | 2701502.2217 | 1253688.2027 | 2701524.4934 | 1253704.3418 | 2701578.6524 | 1253756.2896 | 2701602.6663 | 1253786.0809 | 2701614.9723 | 1253804.2177 | 2701625.8557 | 1253827.8455 | 2701637.6676 | 1253865.9566
8 | 2701140.4462 | 1254167.588 | 2701140.4817 | 1254138.5297
9 | 2701140.4462 | 1254167.588 | 2701132.9269 | 1254188.1205 | 2701072.7671 | 1254352.3699
10 | 2701140.498 | 1254125.2549 | 2701140.498 | 1254125.2549 | 2701140.4817 | 1254138.5297
11 | 2701072.7671 | 1254352.3699 | 2701154.9902 | 1254397.1231
12 | 2701251.8079 | 1254478.4178 | 2701236.885 | 1254450.0844 | 2701221.0663 | 1254433.0893 | 2701186.7299 | 1254414.3987 | 2701154.9902 | 1254397.1231
13 | 2701251.8079 | 1254478.4178 | 2701264.9392 | 1254479.5988 | 2701282.4345 | 1254474.0046 | 2701319.6562 | 1254447.0862 | 2701348.455 | 1254413.7076 | 2701368.1502 | 1254399.511 | 2701422.4611 | 1254374.921 | 2701428.1877 | 1254367.9023 | 2701436.0297 | 1254364.2448 | 2701469.6878 | 1254332.2511 | 2701481.6346 | 1254319.8013 | 2701490.1288 | 1254301.8769 | 2701503.6572 | 1254278.1674 | 2701525.6983 | 1254251.3125 | 2701545.1899 | 1254234.9668 | 2701563.2718 | 1254222.945
14 | 2701251.8079 | 1254478.4178 | 2701186.0724 | 1254480.6629 | 2701157.3792 | 1254487.8987
15 | 2701563.2718 | 1254222.945 | 2701585.5778 | 1254211.0179 | 2701634.6716 | 1254191.5889 | 2701664.4079 | 1254174.9747 | 2701675.9944 | 1254165.5327 | 2701683.5329 | 1254157.1665 | 2701689.9996 | 1254138.2845 | 2701695.0137 | 1254102.4974 | 2701696.9114 | 1254086.4727 | 2701699.8068 | 1254050.1487 | 2701701.8611 | 1254044.3476
16 | 2701136.3846 | 1254493.4349 | 2701139.4072 | 1254492.4309 | 2701157.3792 | 1254487.8987
17 | 2701702.832 | 1254041.6113 | 2701702.8284 | 1254041.616 | 2701701.8611 | 1254044.3476
18 | 2701637.6676 | 1253865.9566 | 2701647.4669 | 1253902.1649 | 2701659.4296 | 1253935.4302 | 2701661.9519 | 1253940.9579
19 | 2701676.1438 | 1253972.0597 | 2701661.9519 | 1253940.9579
20 | 2701332.0802 | 1253632.834 | 2701342.0376 | 1253636.4712
21 | 2701881.9447 | 1254010.9805 | 2701872.2395 | 1254008.8563 | 2701858.9425 | 1254008.0381
22 | 2701858.9425 | 1254008.0381 | 2701841.7817 | 1254011.4653
23 | 2701881.9447 | 1254010.9805 | 2701891.9398 | 1254021.6944 | 2701902.3809 | 1254031.9155
24 | 2701881.9447 | 1254010.9805 | 2701882.7041 | 1253994.9251 | 2701883.8538 | 1253986.8717 | 2701886.058 | 1253980.6833
25 | 2701839.3084 | 1254011.9592 | 2701841.7817 | 1254011.4653
26 | 2701154.7952 | 1253578.7682 | 2701163.7831 | 1253595.9507 | 2701170.9133 | 1253605.291 | 2701174.3917 | 1253608.3146
27 | 2701188.9869 | 1253619.8669 | 2701183.1027 | 1253614.451 | 2701175.5979 | 1253609.3632 | 2701174.3917 | 1253608.3146
28 | 2701188.9869 | 1253619.8669 | 2701183.847 | 1253623.8824
29 | 2701201.9219 | 1253613.6607 | 2701188.9869 | 1253619.8669
30 | 2701183.847 | 1253623.8824 | 2701174.0569 | 1253629.7643 | 2701165.4905 | 1253633.3653 | 2701160.973 | 1253634.8909
31 | 2701183.847 | 1253623.8824 | 2701183.1865 | 1253640.0062 | 2701178.4709 | 1253652.6312
32 | 2701201.9219 | 1253613.6607 | 2701205.8479 | 1253628.5777
33 | 2701201.9219 | 1253613.6607 | 2701215.2782 | 1253609.7413 | 2701222.4185 | 1253609.043
34 | 2701316.495 | 1253627.141 | 2701332.0802 | 1253632.834
35 | 2701316.495 | 1253627.141 | 2701307.6748 | 1253624.0476
36 | 2701316.495 | 1253627.141 | 2701323.2522 | 1253612.3043
37 | 2701307.6748 | 1253624.0476 | 2701300.8621 | 1253621.6582 | 2701287.677 | 1253618.2189
38 | 2701352.7914 | 1253564.6675 | 2701345.8732 | 1253574.6905 | 2701329.1035 | 1253599.4568 | 2701323.2522 | 1253612.3043
39 | 2701256.7155 | 1253612.844 | 2701287.677 | 1253618.2189 | 2701287.677 | 1253618.2189
40 | 2701352.7914 | 1253564.6675 | 2701334.2186 | 1253554.078
41 | 2701256.7155 | 1253612.844 | 2701255.1638 | 1253612.5747
42 | 2701255.1638 | 1253612.5747 | 2701250.0867 | 1253611.6933 | 2701233.0989 | 1253609.0898 | 2701227.1664 | 1253608.8555
43 | 2701177.3182 | 1253666.4506 | 2701177.8089 | 1253654.4037 | 2701178.4709 | 1253652.6312
44 | 2701160.973 | 1253634.8909 | 2701160.1622 | 1253635.1647 | 2701143.5245 | 1253639.4618 | 2701135.2692 | 1253641.3617
45 | 2701222.4185 | 1253609.043 | 2701225.1503 | 1253608.7759 | 2701227.1664 | 1253608.8555
46 | 2701216.8524 | 1253651.0209 | 2701207.0168 | 1253633.0188 | 2701205.8479 | 1253628.5777
47 | 2701220.5676 | 1253657.3002 | 2701219.8222 | 1253656.4564 | 2701216.8524 | 1253651.0209
48 | 2701326.877 | 1253549.8921 | 2701334.2186 | 1253554.078
49 | 2701893.7039 | 1253959.2164 | 2701888.9792 | 1253972.4817
50 | 2701888.9792 | 1253972.4817 | 2701886.058 | 1253980.6833
51 | 2701939.6046 | 1254048.1468 | 2701944.2451 | 1254048.6224
52 | 2701939.6046 | 1254048.1468 | 2701939.6046 | 1254048.1468 | 2701935.0476 | 1254047.122
53 | 2701944.2451 | 1254048.6224 | 2701950.429 | 1254049.2562 | 2701959.7095 | 1254049.1947
54 | 2701935.0103 | 1254047.1136 | 2701935.0476 | 1254047.122
55 | 2701961.385 | 1254049.1836 | 2701959.7095 | 1254049.1947
56 | 2701930.5284 | 1254046.1057 | 2701935.0103 | 1254047.1136
57 | 2701965.933 | 1254048.6673 | 2701962.0812 | 1254049.179 | 2701961.385 | 1254049.1836
58 | 2701907.6711 | 1254035.2377 | 2701921.88 | 1254044.1608 | 2701930.5284 | 1254046.1057
59 | 2701686.8726 | 1253990.6809 | 2701677.6975 | 1253975.4648 | 2701676.1438 | 1253972.0597
60 | 2701686.8726 | 1253990.6809 | 2701693.6333 | 1254001.8929 | 2701698.1546 | 1254008.5699
61 | 2701712.23 | 1254029.3565 | 2701698.1546 | 1254008.5699
62 | 2701712.23 | 1254029.3565 | 2701702.832 | 1254041.6113
63 | 2701712.23 | 1254029.3565 | 2701726.0438 | 1254024.6899 | 2701741.6356 | 1254022.7972
64 | 2701712.23 | 1254029.3565 | 2701731.6292 | 1254052.3898
65 | 2701735.3503 | 1254056.808 | 2701731.6292 | 1254052.3898
66 | 2701902.3809 | 1254031.9155 | 2701893.6433 | 1254048.9856
67 | 2701902.3809 | 1254031.9155 | 2701907.6711 | 1254035.2377
68 | 2701891.3625 | 1254053.4414 | 2701883.8024 | 1254068.211
69 | 2701891.3625 | 1254053.4414 | 2701891.3721 | 1254053.4227
70 | 2701883.8024 | 1254068.211 | 2701881.3917 | 1254072.9208 | 2701874.9405 | 1254078.733
71 | 2701893.6433 | 1254048.9856 | 2701891.3721 | 1254053.4227
72 | 2701874.9405 | 1254078.733 | 2701870.4311 | 1254082.7958 | 2701861.1512 | 1254086.1676
73 | 2701842.6404 | 1254093.7114 | 2701844.834 | 1254092.0964 | 2701861.1512 | 1254086.1676
74 | 2701799.1706 | 1254016.0659 | 2701785.9023 | 1254017.4235 | 2701785.0366 | 1254017.5286
75 | 2701799.1706 | 1254016.0659 | 2701823.9935 | 1254013.5262
76 | 2701785.0366 | 1254017.5286 | 2701781.1845 | 1254017.9962
77 | 2701823.9935 | 1254013.5262 | 2701838.3684 | 1254012.0554
78 | 2701781.1845 | 1254017.9962 | 2701775.4872 | 1254018.6878
79 | 2701839.3084 | 1254011.9592 | 2701839.3084 | 1254011.9592 | 2701838.3684 | 1254012.0554
80 | 2701735.3503 | 1254056.808 | 2701743.996 | 1254067.0733
81 | 2701743.996 | 1254067.0733 | 2701746.2321 | 1254069.7284 | 2701755.0291 | 1254082.186
82 | 2701755.0291 | 1254082.186 | 2701757.4797 | 1254085.6563
83 | 2701759.9458 | 1254089.1486 | 2701757.4797 | 1254085.6563
84 | 2701965.933 | 1254048.6673 | 2701976.7306 | 1254047.233
85 | 2701837.1018 | 1254134.0685 | 2701851.8091 | 1254138.8539 | 2701868.8313 | 1254148.5241
86 | 2701822.2198 | 1254135.4758 | 2701827.9525 | 1254133.4061 | 2701834.633 | 1254133.2652 | 2701837.1018 | 1254134.0685
87 | 2701822.2198 | 1254135.4758 | 2701810.8849 | 1254142.5645 | 2701807.6322 | 1254144.3433
88 | 2701822.2198 | 1254135.4758 | 2701823.9394 | 1254116.6681 | 2701826.9925 | 1254111.7232
89 | 2701807.6322 | 1254144.3433 | 2701808.3812 | 1254147.7367 | 2701808.4792 | 1254153.8878 | 2701808.1263 | 1254158.6078 | 2701807.0439 | 1254168.5088
90 | 2701807.6322 | 1254144.3433 | 2701803.5511 | 1254141.204 | 2701798.5911 | 1254137.8383 | 2701796.5944 | 1254136.4195
91 | 2701826.9925 | 1254111.7232 | 2701834.3406 | 1254099.8222 | 2701837.8667 | 1254097.2261
92 | 2701806.709 | 1254171.5719 | 2701807.0439 | 1254168.5088
93 | 2701796.5944 | 1254136.4195 | 2701790.7487 | 1254132.2657 | 2701784.1457 | 1254125.7136 | 2701779.5858 | 1254120.0388
94 | 2701842.6404 | 1254093.7114 | 2701837.8667 | 1254097.2261
95 | 2701759.9458 | 1254089.1486 | 2701760.5084 | 1254089.9454 | 2701771.3314 | 1254107.2343
96 | 2701771.3314 | 1254107.2343 | 2701772.1195 | 1254108.4932 | 2701774.7613 | 1254112.6051
97 | 2701774.7613 | 1254112.6051 | 2701779.3437 | 1254119.7374 | 2701779.5858 | 1254120.0388
98 | 2701136.3846 | 1254493.4349 | 2701113.244 | 1254501.1216
99 | 2701806.709 | 1254171.5719 | 2701805.037 | 1254186.8663 | 2701805.7148 | 1254196.3979
100 | 2701752.9758 | 1254378.8483 | 2701752.9758 | 1254378.8483 | 2701758.8453 | 1254367.9293 | 2701769.165 | 1254355.2908
101 | 2701814.572 | 1254253.2613 | 2701810.1055 | 1254279.5501 | 2701801.241 | 1254302.7053 | 2701789.501 | 1254329.8587 | 2701780.4427 | 1254341.4791 | 2701769.165 | 1254355.2908
102 | 2701814.572 | 1254253.2613 | 2701810.8065 | 1254223.8841 | 2701807.8694 | 1254208.5702
103 | 2701807.8694 | 1254208.5702 | 2701805.8208 | 1254197.8886 | 2701805.7148 | 1254196.3979

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701444.2653 | 1253834.4161
1 | 2701446.4781 | 1253829.0739
2 | 2701358.8859 | 1253700.5806
3 | 2701462.8465 | 1253843.3688
4 | 2701357.9266 | 1253642.4621
5 | 2701140.4462 | 1254167.588
6 | 2701140.4817 | 1254138.5297
7 | 2701072.7671 | 1254352.3699
8 | 2701251.8079 | 1254478.4178
9 | 2701154.9902 | 1254397.1231
10 | 2701563.2718 | 1254222.945
11 | 2701157.3792 | 1254487.8987
12 | 2701701.8611 | 1254044.3476
13 | 2701637.6676 | 1253865.9566
14 | 2701661.9519 | 1253940.9579
15 | 2701342.0376 | 1253636.4712
16 | 2701858.9425 | 1254008.0381
17 | 2701881.9447 | 1254010.9805
18 | 2701841.7817 | 1254011.4653
19 | 2701154.7952 | 1253578.7682
20 | 2701174.3917 | 1253608.3146
21 | 2701188.9869 | 1253619.8669
22 | 2701183.847 | 1253623.8824
23 | 2701201.9219 | 1253613.6607
24 | 2701332.0802 | 1253632.834
25 | 2701316.495 | 1253627.141
26 | 2701307.6748 | 1253624.0476
27 | 2701323.2522 | 1253612.3043
28 | 2701287.677 | 1253618.2189
29 | 2701352.7914 | 1253564.6675
30 | 2701256.7155 | 1253612.844
31 | 2701255.1638 | 1253612.5747
32 | 2701177.3182 | 1253666.4506
33 | 2701178.4709 | 1253652.6312
34 | 2701160.973 | 1253634.8909
35 | 2701227.1664 | 1253608.8555
36 | 2701222.4185 | 1253609.043
37 | 2701205.8479 | 1253628.5777
38 | 2701216.8524 | 1253651.0209
39 | 2701334.2186 | 1253554.078
40 | 2701326.877 | 1253549.8921
41 | 2701135.2692 | 1253641.3617
42 | 2701220.5676 | 1253657.3002
43 | 2701893.7039 | 1253959.2164
44 | 2701888.9792 | 1253972.4817
45 | 2701886.058 | 1253980.6833
46 | 2701939.6046 | 1254048.1468
47 | 2701944.2451 | 1254048.6224
48 | 2701935.0476 | 1254047.122
49 | 2701959.7095 | 1254049.1947
50 | 2701935.0103 | 1254047.1136
51 | 2701961.385 | 1254049.1836
52 | 2701930.5284 | 1254046.1057
53 | 2701686.8726 | 1253990.6809
54 | 2701676.1438 | 1253972.0597
55 | 2701698.1546 | 1254008.5699
56 | 2701712.23 | 1254029.3565
57 | 2701702.832 | 1254041.6113
58 | 2701741.6356 | 1254022.7972
59 | 2701731.6292 | 1254052.3898
60 | 2701902.3809 | 1254031.9155
61 | 2701891.3625 | 1254053.4414
62 | 2701883.8024 | 1254068.211
63 | 2701891.3721 | 1254053.4227
64 | 2701874.9405 | 1254078.733
65 | 2701893.6433 | 1254048.9856
66 | 2701861.1512 | 1254086.1676
67 | 2701799.1706 | 1254016.0659
68 | 2701785.0366 | 1254017.5286
69 | 2701823.9935 | 1254013.5262
70 | 2701781.1845 | 1254017.9962
71 | 2701838.3684 | 1254012.0554
72 | 2701775.4872 | 1254018.6878
73 | 2701839.3084 | 1254011.9592
74 | 2701907.6711 | 1254035.2377
75 | 2701735.3503 | 1254056.808
76 | 2701743.996 | 1254067.0733
77 | 2701755.0291 | 1254082.186
78 | 2701757.4797 | 1254085.6563
79 | 2701965.933 | 1254048.6673
80 | 2701976.7306 | 1254047.233
81 | 2701467.7159 | 1253845.7151
82 | 2701448.34 | 1253813.8287
83 | 2701837.1018 | 1254134.0685
84 | 2701868.8313 | 1254148.5241
85 | 2701822.2198 | 1254135.4758
86 | 2701807.6322 | 1254144.3433
87 | 2701826.9925 | 1254111.7232
88 | 2701807.0439 | 1254168.5088
89 | 2701796.5944 | 1254136.4195
90 | 2701837.8667 | 1254097.2261
91 | 2701842.6404 | 1254093.7114
92 | 2701759.9458 | 1254089.1486
93 | 2701771.3314 | 1254107.2343
94 | 2701774.7613 | 1254112.6051
95 | 2701779.5858 | 1254120.0388
96 | 2701140.498 | 1254125.2549
97 | 2701136.3846 | 1254493.4349
98 | 2701113.244 | 1254501.1216
99 | 2701806.709 | 1254171.5719
100 | 2701752.9758 | 1254378.8483
101 | 2701769.165 | 1254355.2908
102 | 2701814.572 | 1254253.2613
103 | 2701807.8694 | 1254208.5702
104 | 2701805.7148 | 1254196.3979
105 | 2701712.23 | 1254029.3565

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98393 | -0.30838 | 0 | 0
1 | 0.98393 | -0.3084 | 0.0001044 | 2.6166e-05
2 | 0.98452 | -0.29697 | 0 | 0
3 | 0.9839 | -0.30911 | 0.00055763 | 0.00013975
4 | 0.98465 | -0.2944 | 0 | 0
5 | 0.98683 | -0.25342 | 0 | 0
6 | 0.9866 | -0.25783 | 0.0044743 | 0.0011214
7 | 0.98836 | -0.22356 | 0 | 0
8 | 0.99031 | -0.18572 | 0 | 0
9 | 0.98909 | -0.20937 | 0.001686 | 0.00042254
10 | 0.99499 | -0.095399 | 0 | 0
11 | 0.99013 | -0.18925 | 0.00085349 | 0.00021391
12 | 0.99784 | -0.040778 | 0.00027256 | 6.831e-05
13 | 0.99543 | -0.086618 | 0 | 0
14 | 0.99767 | -0.044069 | 0.00082059 | 0.00020566
15 | 0.9842 | -0.30311 | 0.00051461 | 0.00012897
16 | 0.97155 | -0.54805 | 0 | 0
17 | 0.97205 | -0.5383 | 0 | 0
18 | 0.97118 | -0.55541 | 0.0028882 | 0.00072386
19 | 0.98089 | -0.36789 | 0.0011812 | 0.00029604
20 | 0.98093 | -0.36713 | 0.0021669 | 0.00054308
21 | 0.98098 | -0.36599 | 0 | 0
22 | 0.98095 | -0.36668 | 0 | 0
23 | 0.9811 | -0.36362 | 0 | 0
24 | 0.98393 | -0.30845 | 7.9212e-05 | 1.9853e-05
25 | 0.9835 | -0.31679 | 0 | 0
26 | 0.98327 | -0.3213 | 0.00013005 | 3.2593e-05
27 | 0.98348 | -0.31712 | 0.00026084 | 6.5373e-05
28 | 0.98275 | -0.33131 | 0.0014274 | 0.00035773
29 | 0.98344 | -0.31801 | 0 | 0
30 | 0.98202 | -0.34562 | 0.0025233 | 0.00063241
31 | 0.98199 | -0.34627 | 0.0027464 | 0.00068832
32 | 0.98085 | -0.36856 | 0.0018969 | 0.00047542
33 | 0.98088 | -0.36808 | 0.00070878 | 0.00017764
34 | 0.98087 | -0.36816 | 0.0026296 | 0.00065905
35 | 0.98147 | -0.35646 | 0.0018207 | 0.00045631
36 | 0.98139 | -0.35802 | 0.0034743 | 0.00087075
37 | 0.98103 | -0.36514 | 0.0015881 | 0.00039803
38 | 0.98094 | -0.36691 | 0.0033479 | 0.00083907
39 | 0.98342 | -0.31835 | 0.00038622 | 9.6795e-05
40 | 0.98342 | -0.31842 | 0.00048729 | 0.00012213
41 | 0.98086 | -0.36844 | 0.00058398 | 0.00014636
42 | 0.98093 | -0.36698 | 0.00053242 | 0.00013344
43 | 0.97173 | -0.5445 | 0.0011111 | 0.00027848
44 | 0.97175 | -0.54421 | 0.0012113 | 0.00030358
45 | 0.97177 | -0.54384 | 0.0074284 | 0.0018617
46 | 0.97177 | -0.54383 | 0.0010586 | 0.0002653
47 | 0.97168 | -0.54549 | 0.002343 | 0.00058722
48 | 0.97186 | -0.54208 | 0.0021334 | 0.00053469
49 | 0.97144 | -0.55035 | 0.0012633 | 0.00031661
50 | 0.97186 | -0.54206 | 0.0041086 | 0.0010297
51 | 0.97141 | -0.55083 | 0.004116 | 0.0010316
52 | 0.97197 | -0.5398 | 0.0051971 | 0.0013025
53 | 0.99932 | -0.012819 | 0.0017626 | 0.00044175
54 | 0.99867 | -0.025209 | 0.0014416 | 0.00036129
55 | 1 | 0 | -0.20746 | -0.05306
56 | 0.99805 | -0.036665 | 0 | 0
57 | 0.99787 | -0.040139 | 0.00028974 | 7.2615e-05
58 | 0.99798 | -0.037953 | 0.0024296 | 0.00060891
59 | 0.99592 | -0.076791 | 0.0011514 | 0.00028856
60 | 0.97293 | -0.52078 | 0 | 0
61 | 0.97446 | -0.49072 | 0.0085793 | 0.0021502
62 | 0.97582 | -0.46396 | 0.0013969 | 0.00035011
63 | 0.97446 | -0.49075 | 0.010353 | 0.0025947
64 | 0.97699 | -0.44112 | 0.012142 | 0.003043
65 | 0.97414 | -0.49707 | 0.0018363 | 0.00046022
66 | 0.9785 | -0.41161 | 0.0010152 | 0.00025444
67 | 0.97093 | -0.56043 | 0.00049974 | 0.00012525
68 | 0.97089 | -0.56113 | 0.00021146 | 5.2997e-05
69 | 0.971 | -0.55898 | 0.0058911 | 0.0014764
70 | 0.97088 | -0.56131 | 0.00044437 | 0.00011137
71 | 0.97112 | -0.55657 | 0.0040677 | 0.0010195
72 | 0.97087 | -0.56152 | 0.0019914 | 0.0004991
73 | 0.97113 | -0.55634 | 0.0067825 | 0.0016999
74 | 0.97273 | -0.52477 | 0.0028882 | 0.00072386
75 | 0.99552 | -0.084449 | 0.0019209 | 0.00048143
76 | 0.99459 | -0.10204 | 0.0014866 | 0.00037259
77 | 0.99331 | -0.12638 | 0.00075122 | 0.00018827
78 | 0.99302 | -0.13189 | 0.0016697 | 0.00041846
79 | 0.97136 | -0.55181 | 0.0061094 | 0.0015312
80 | 0.97131 | -0.55291 | 0.0054715 | 0.0013713
81 | 0.98389 | -0.30925 | 0.0014127 | 0.00035407
82 | 0.98393 | -0.30843 | 0.00010961 | 2.7472e-05
83 | 0.98586 | -0.26875 | 0.0020446 | 0.00051242
84 | 0.98585 | -0.26904 | 0.00044957 | 0.00011267
85 | 0.9859 | -0.26807 | 0 | 0
86 | 0.98789 | -0.22988 | 0 | 0
87 | 0.98308 | -0.32258 | 0.00066512 | 0.00016669
88 | 0.98762 | -0.23513 | 0.0041621 | 0.0010431
89 | 0.98876 | -0.21322 | 0.001611 | 0.00040375
90 | 0.98099 | -0.3631 | 0.018818 | 0.0047162
91 | 0.98042 | -0.37419 | 0.00070091 | 0.00017567
92 | 0.99273 | -0.13737 | 0.00034448 | 8.6335e-05
93 | 0.99129 | -0.16475 | 0.0029441 | 0.00073787
94 | 0.99087 | -0.17276 | 0.00078707 | 0.00019726
95 | 0.99029 | -0.18385 | 0.0019805 | 0.00049636
96 | 0.98655 | -0.25879 | 0.0040144 | 0.0010061
97 | 0.9901 | -0.18972 | 0.00088915 | 0.00022284
98 | 0.9901 | -0.18986 | 0.00033358 | 8.3604e-05
99 | 0.98759 | -0.23557 | 0.0038643 | 0.00096848
100 | 0.98728 | -0.24175 | 0.00072798 | 0.00018245
101 | 0.9873 | -0.24138 | 0.00044307 | 0.00011104
102 | 0.98742 | -0.23899 | 0 | 0
103 | 0.98747 | -0.23804 | 0.0018213 | 0.00045646
104 | 0.9875 | -0.23738 | 0.0010637 | 0.0002666
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00021402 | 5.336e-05 | -0.00021402 | -5.3433e-05 | 2.2702e-10 | -7.3297e-08 | 0.00032356 | 0.00032359 | 0.00032359 | 0.98393 | -0.30838 | 0.98393 | -0.3084 | 0.088898
1 | -0.0021845 | -0.0005469 | 0.0021856 | 0.00054398 | 1.1833e-06 | -2.9191e-06 | 0.0033034 | 0.0033021 | 0.0033034 | 0.98393 | -0.30838 | 0.98452 | -0.29697 | 0.90752
2 | 0.0019704 | 0.00049354 | -0.0019704 | -0.00049376 | 6.868e-08 | -2.18e-07 | 0.0029798 | 0.0029799 | 0.0029799 | 0.98393 | -0.30838 | 0.9839 | -0.30911 | 0.81866
3 | 0.00010961 | 2.7267e-05 | -0.00010961 | -2.7472e-05 | 1.6559e-10 | -2.0408e-07 | 0.0001657 | 0.00016577 | 0.00016577 | 0.98393 | -0.3084 | 0.98393 | -0.30843 | 0.045541
4 | -0.0021856 | -0.00054398 | 0.0021859 | 0.00054332 | 2.6616e-07 | -6.5758e-07 | 0.0033021 | 0.0033018 | 0.0033021 | 0.98452 | -0.29697 | 0.98465 | -0.2944 | 0.90716
5 | 0.0014127 | 0.000354 | -0.0014127 | -0.00035407 | 9.253e-09 | -6.2725e-08 | 0.0021366 | 0.0021366 | 0.0021366 | 0.9839 | -0.30911 | 0.98389 | -0.30925 | 0.58698
6 | 0.028571 | 0.0071872 | -0.028559 | -0.0071798 | 1.1877e-05 | 7.3851e-06 | 0.043186 | 0.043186 | 0.043186 | 0.98465 | -0.2944 | 0.9842 | -0.30311 | 11.8643
7 | -0.030757 | -0.0077305 | 0.031065 | 0.007923 | 0.00030839 | 0.00019247 | 0.046488 | 0.046486 | 0.046488 | 0.98465 | -0.2944 | 0.99543 | -0.086618 | 12.7714
8 | 0.0084906 | 0.0021282 | -0.0084889 | -0.0021274 | 1.7862e-06 | 7.72e-07 | 0.012803 | 0.012803 | 0.012803 | 0.98683 | -0.25342 | 0.9866 | -0.25783 | 3.5173
9 | -0.0084906 | -0.0021282 | 0.0085027 | 0.0021334 | 1.2093e-05 | 5.2218e-06 | 0.012803 | 0.012802 | 0.012803 | 0.98683 | -0.25342 | 0.98836 | -0.22356 | 3.5173
10 | 0.0040146 | 0.001006 | -0.0040144 | -0.0010061 | 1.825e-07 | -5.2709e-08 | 0.0060548 | 0.0060549 | 0.0060549 | 0.9866 | -0.25783 | 0.98655 | -0.25879 | 1.6634
11 | -0.0085027 | -0.0021334 | 0.0085085 | 0.0021359 | 5.7533e-06 | 2.4815e-06 | 0.012802 | 0.012802 | 0.012802 | 0.98836 | -0.22356 | 0.98909 | -0.20937 | 3.5171
12 | 0.010206 | 0.0025641 | -0.010194 | -0.0025584 | 1.151e-05 | 5.6897e-06 | 0.015337 | 0.015338 | 0.015338 | 0.99031 | -0.18572 | 0.98909 | -0.20937 | 4.2138
13 | -0.012283 | -0.0030829 | 0.012336 | 0.0031115 | 5.3126e-05 | 2.8624e-05 | 0.018457 | 0.018455 | 0.018457 | 0.99031 | -0.18572 | 0.99499 | -0.095399 | 5.0706
14 | 0.0020766 | 0.00051877 | -0.0020763 | -0.00051978 | 3.481e-07 | -1.004e-06 | 0.0031197 | 0.0031201 | 0.0031201 | 0.99031 | -0.18572 | 0.99013 | -0.18925 | 0.85717
15 | -0.012336 | -0.0031115 | 0.012368 | 0.0031289 | 3.2336e-05 | 1.7397e-05 | 0.018455 | 0.018454 | 0.018455 | 0.99499 | -0.095399 | 0.99784 | -0.040778 | 5.0701
16 | 0.0012228 | 0.00030587 | -0.0012227 | -0.00030613 | 2.75e-08 | -2.6174e-07 | 0.0018374 | 0.0018375 | 0.0018375 | 0.99013 | -0.18925 | 0.9901 | -0.18972 | 0.50482
17 | -0.012641 | -0.0031972 | 0.012641 | 0.0031974 | 3.8735e-07 | 2.0997e-07 | 0.01886 | 0.01886 | 0.01886 | 0.99784 | -0.040778 | 0.99787 | -0.040139 | 5.1815
18 | -0.031065 | -0.007923 | 0.031129 | 0.0079629 | 6.3967e-05 | 3.991e-05 | 0.046486 | 0.046486 | 0.046486 | 0.99543 | -0.086618 | 0.99767 | -0.044069 | 12.7709
19 | -0.031949 | -0.0081685 | 0.031979 | 0.0081868 | 2.9181e-05 | 1.8229e-05 | 0.047709 | 0.047709 | 0.047709 | 0.99767 | -0.044069 | 0.99867 | -0.025209 | 13.107
20 | 0.028044 | 0.0070508 | -0.028037 | -0.0070464 | 7.1494e-06 | 4.4409e-06 | 0.042408 | 0.042408 | 0.042408 | 0.9842 | -0.30311 | 0.98393 | -0.30845 | 11.6506
21 | -0.022787 | -0.005714 | 0.022798 | 0.0057204 | 1.0593e-05 | 6.4921e-06 | 0.034901 | 0.034901 | 0.034901 | 0.97155 | -0.54805 | 0.97205 | -0.5383 | 9.5882
22 | 0.022787 | 0.005714 | -0.022779 | -0.0057091 | 7.9936e-06 | 4.8993e-06 | 0.034901 | 0.034901 | 0.034901 | 0.97155 | -0.54805 | 0.97118 | -0.55541 | 9.5883
23 | -0.032551 | -0.0081652 | 0.032578 | 0.0081823 | 2.7211e-05 | 1.7052e-05 | 0.049832 | 0.049832 | 0.049832 | 0.97205 | -0.5383 | 0.97293 | -0.52078 | 13.6901
24 | 0.0097534 | 0.0024448 | -0.0097509 | -0.0024435 | 2.573e-06 | 1.2653e-06 | 0.014931 | 0.014931 | 0.014931 | 0.97205 | -0.5383 | 0.97177 | -0.54384 | 4.1019
25 | 0.019891 | 0.0049852 | -0.01989 | -0.0049847 | 8.7844e-07 | 5.3099e-07 | 0.030476 | 0.030476 | 0.030476 | 0.97118 | -0.55541 | 0.97113 | -0.55634 | 8.3725
26 | -0.0011812 | -0.00029604 | 0.0011813 | 0.00029562 | 4.3044e-08 | -4.2374e-07 | 0.0017919 | 0.0017917 | 0.0017919 | 0.98089 | -0.36789 | 0.98093 | -0.36713 | 0.49228
27 | -0.0033482 | -0.0008387 | 0.0033484 | 0.00083858 | 1.8052e-07 | -1.2007e-07 | 0.0050789 | 0.0050788 | 0.0050789 | 0.98093 | -0.36713 | 0.98098 | -0.36599 | 1.3953
28 | 0.00582 | 0.0014576 | -0.0058198 | -0.0014575 | 1.9027e-07 | 3.9577e-08 | 0.0088278 | 0.0088278 | 0.0088278 | 0.98098 | -0.36599 | 0.98095 | -0.36668 | 2.4252
29 | -0.0091684 | -0.0022962 | 0.0091694 | 0.0022967 | 1.038e-06 | 4.836e-07 | 0.013907 | 0.013906 | 0.013907 | 0.98098 | -0.36599 | 0.9811 | -0.36362 | 3.8205
30 | 0.0032139 | 0.0008049 | -0.0032136 | -0.00080508 | 2.271e-07 | -1.7632e-07 | 0.004875 | 0.0048751 | 0.0048751 | 0.98095 | -0.36668 | 0.98087 | -0.36816 | 1.3393
31 | 0.0026059 | 0.00065264 | -0.0026058 | -0.00065291 | 1.7352e-07 | -2.6277e-07 | 0.0039528 | 0.003953 | 0.003953 | 0.98095 | -0.36668 | 0.98088 | -0.36808 | 1.086
32 | 0.0054692 | 0.0013704 | -0.0054688 | -0.0013703 | 3.98e-07 | 5.9947e-08 | 0.0082949 | 0.008295 | 0.008295 | 0.9811 | -0.36362 | 0.98103 | -0.36514 | 2.2788
33 | -0.014639 | -0.003667 | 0.014643 | 0.0036693 | 3.899e-06 | 2.2289e-06 | 0.022201 | 0.022201 | 0.022201 | 0.9811 | -0.36362 | 0.98139 | -0.35802 | 6.0993
34 | 0.027958 | 0.0070265 | -0.027947 | -0.0070196 | 1.1127e-05 | 6.9107e-06 | 0.042288 | 0.042288 | 0.042288 | 0.98393 | -0.30845 | 0.9835 | -0.31679 | 11.6177
35 | 0.026812 | 0.0067366 | -0.026806 | -0.006733 | 5.7698e-06 | 3.5741e-06 | 0.040572 | 0.040572 | 0.040572 | 0.9835 | -0.31679 | 0.98327 | -0.3213 | 11.1463
36 | 0.0011344 | 0.00028304 | -0.0011344 | -0.00028324 | 1.8001e-08 | -1.9536e-07 | 0.0017159 | 0.001716 | 0.001716 | 0.9835 | -0.31679 | 0.98348 | -0.31712 | 0.47142
37 | 0.026676 | 0.0067004 | -0.026664 | -0.0066925 | 1.2744e-05 | 7.8916e-06 | 0.040376 | 0.040376 | 0.040376 | 0.98327 | -0.3213 | 0.98275 | -0.33131 | 11.0922
38 | 0.00087356 | 0.00021786 | -0.00087353 | -0.00021855 | 3.6806e-08 | -6.8963e-07 | 0.0013213 | 0.0013216 | 0.0013216 | 0.98348 | -0.31712 | 0.98344 | -0.31801 | 0.36307
39 | 0.025236 | 0.0063348 | -0.025219 | -0.0063241 | 1.7209e-05 | 1.0616e-05 | 0.038215 | 0.038215 | 0.038215 | 0.98275 | -0.33131 | 0.98202 | -0.34562 | 10.4985
40 | 0.00087353 | 0.00021855 | -0.00087351 | -0.00021882 | 1.4004e-08 | -2.623e-07 | 0.0013216 | 0.0013217 | 0.0013217 | 0.98344 | -0.31801 | 0.98342 | -0.31835 | 0.3631
41 | 0.022696 | 0.0056917 | -0.022695 | -0.0056913 | 6.9852e-07 | 4.2713e-07 | 0.034391 | 0.034391 | 0.034391 | 0.98202 | -0.34562 | 0.98199 | -0.34627 | 9.4481
42 | 0.019949 | 0.005003 | -0.019939 | -0.0049971 | 9.6898e-06 | 5.844e-06 | 0.030229 | 0.03023 | 0.03023 | 0.98199 | -0.34627 | 0.98147 | -0.35646 | 8.3048
43 | -0.0018969 | -0.00047542 | 0.001897 | 0.00047527 | 4.3319e-08 | -1.4834e-07 | 0.0028778 | 0.0028777 | 0.0028778 | 0.98085 | -0.36856 | 0.98088 | -0.36808 | 0.7906
44 | 0.00058399 | 0.00014603 | -0.00058398 | -0.00014636 | 7.8017e-09 | -3.2962e-07 | 0.00088581 | 0.00088593 | 0.00088593 | 0.98087 | -0.36816 | 0.98086 | -0.36844 | 0.24339
45 | 0.018118 | 0.0045408 | -0.018117 | -0.00454 | 1.3476e-06 | 8.0228e-07 | 0.027469 | 0.027469 | 0.027469 | 0.98147 | -0.35646 | 0.98139 | -0.35802 | 7.5465
46 | 0.0038807 | 0.00097231 | -0.0038804 | -0.00097242 | 3.2619e-07 | -1.082e-07 | 0.0058861 | 0.0058862 | 0.0058862 | 0.98103 | -0.36514 | 0.98094 | -0.36691 | 1.6171
47 | 0.00053242 | 0.00013335 | -0.00053242 | -0.00013344 | 1.7904e-09 | -9.1258e-08 | 0.00080761 | 0.00080764 | 0.00080764 | 0.98094 | -0.36691 | 0.98093 | -0.36698 | 0.22188
48 | 0.0004873 | 0.00012202 | -0.00048729 | -0.00012213 | 1.7228e-09 | -1.0612e-07 | 0.00073729 | 0.00073733 | 0.00073733 | 0.98342 | -0.31835 | 0.98342 | -0.31842 | 0.20256
49 | -0.0011111 | -0.00027848 | 0.0011112 | 0.00027831 | 1.5287e-08 | -1.6466e-07 | 0.0017015 | 0.0017014 | 0.0017015 | 0.97173 | -0.5445 | 0.97175 | -0.54421 | 0.46744
50 | -0.0023225 | -0.0005819 | 0.0023225 | 0.00058182 | 4.1291e-08 | -8.1434e-08 | 0.0035563 | 0.0035562 | 0.0035563 | 0.97175 | -0.54421 | 0.97177 | -0.54384 | 0.977
51 | 0.01931 | 0.0048417 | -0.019308 | -0.0048407 | 1.5295e-06 | 9.2108e-07 | 0.029569 | 0.029569 | 0.029569 | 0.97177 | -0.54383 | 0.97168 | -0.54549 | 8.1234
52 | -0.020369 | -0.005107 | 0.02037 | 0.005108 | 1.704e-06 | 1.0327e-06 | 0.03119 | 0.03119 | 0.03119 | 0.97177 | -0.54383 | 0.97186 | -0.54208 | 8.5687
53 | 0.016965 | 0.0042535 | -0.016961 | -0.0042512 | 3.9228e-06 | 2.3187e-06 | 0.025981 | 0.025981 | 0.025981 | 0.97168 | -0.54549 | 0.97144 | -0.55035 | 7.1377
54 | -0.022504 | -0.0056427 | 0.022504 | 0.0056427 | 1.701e-08 | 1.0413e-08 | 0.034457 | 0.034457 | 0.034457 | 0.97186 | -0.54208 | 0.97186 | -0.54206 | 9.4661
55 | 0.015698 | 0.0039346 | -0.015698 | -0.0039344 | 3.6329e-07 | 2.1176e-07 | 0.024046 | 0.024046 | 0.024046 | 0.97144 | -0.55035 | 0.97141 | -0.55083 | 6.6061
56 | -0.026612 | -0.0066724 | 0.026615 | 0.0066742 | 2.8602e-06 | 1.7736e-06 | 0.040747 | 0.040747 | 0.040747 | 0.97186 | -0.54206 | 0.97197 | -0.5398 | 11.1943
57 | 0.011582 | 0.0029028 | -0.011581 | -0.0029025 | 5.408e-07 | 2.8939e-07 | 0.017741 | 0.017741 | 0.017741 | 0.97141 | -0.55083 | 0.97136 | -0.55181 | 4.8739
58 | -0.031812 | -0.0079767 | 0.031835 | 0.007991 | 2.281e-05 | 1.428e-05 | 0.048704 | 0.048704 | 0.048704 | 0.97197 | -0.5398 | 0.97273 | -0.52477 | 13.3801
59 | 0.03344 | 0.0085606 | -0.03342 | -0.008548 | 2.0052e-05 | 1.2551e-05 | 0.049857 | 0.049857 | 0.049857 | 0.99932 | -0.012819 | 0.99867 | -0.025209 | 13.697
60 | -0.035203 | -0.0090023 | 0.035225 | 0.009016 | 2.1852e-05 | 1.3708e-05 | 0.052482 | 0.052482 | 0.052482 | 0.99932 | -0.012819 | 1 | 0 | 14.418
61 | 0.17058 | 0.044043 | -0.17028 | -0.043849 | 0.00030437 | 0.00019414 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 1 | 0 | 0.99805 | -0.036665 | 34.9301
62 | 0.012933 | 0.0032712 | -0.012931 | -0.00327 | 2.1555e-06 | 1.1778e-06 | 0.019292 | 0.019293 | 0.019293 | 0.99805 | -0.036665 | 0.99787 | -0.040139 | 5.3001
63 | 0.0024297 | 0.00060861 | -0.0024296 | -0.00060891 | 1.4904e-07 | -3.0039e-07 | 0.0036224 | 0.0036225 | 0.0036225 | 0.99805 | -0.036665 | 0.99798 | -0.037953 | 0.9952
64 | 0.15492 | 0.039969 | -0.15461 | -0.039777 | 0.00030228 | 0.00019267 | 0.23138 | 0.23138 | 0.23138 | 0.99805 | -0.036665 | 0.99592 | -0.076791 | 31.7826
65 | 0.15346 | 0.039488 | -0.15341 | -0.039452 | 5.7124e-05 | 3.6409e-05 | 0.22966 | 0.22966 | 0.22966 | 0.99592 | -0.076791 | 0.99552 | -0.084449 | 31.5463
66 | -0.067308 | -0.016901 | 0.067384 | 0.01695 | 7.6222e-05 | 4.8544e-05 | 0.10295 | 0.10295 | 0.10295 | 0.97293 | -0.52078 | 0.97414 | -0.49707 | 28.2839
67 | 0.03473 | 0.008719 | -0.034723 | -0.0087148 | 6.6105e-06 | 4.1532e-06 | 0.053122 | 0.053122 | 0.053122 | 0.97293 | -0.52078 | 0.97273 | -0.52477 | 14.5939
68 | -0.088174 | -0.022168 | 0.088287 | 0.02224 | 0.00011284 | 7.2011e-05 | 0.13467 | 0.13467 | 0.13467 | 0.97446 | -0.49072 | 0.97582 | -0.46396 | 36.9968
69 | 0.079595 | 0.020018 | -0.079595 | -0.020018 | 1.1626e-07 | 7.4148e-08 | 0.12157 | 0.12157 | 0.12157 | 0.97446 | -0.49072 | 0.97446 | -0.49075 | 33.3977
70 | -0.089684 | -0.02259 | 0.089782 | 0.022653 | 9.8066e-05 | 6.2588e-05 | 0.1368 | 0.1368 | 0.1368 | 0.97582 | -0.46396 | 0.97699 | -0.44112 | 37.582
71 | 0.069242 | 0.017423 | -0.069221 | -0.01741 | 2.0907e-05 | 1.3318e-05 | 0.10576 | 0.10576 | 0.10576 | 0.97446 | -0.49075 | 0.97414 | -0.49707 | 29.0545
72 | -0.10192 | -0.025696 | 0.10207 | 0.025788 | 0.00014418 | 9.2074e-05 | 0.15529 | 0.15529 | 0.15529 | 0.97699 | -0.44112 | 0.9785 | -0.41161 | 42.6624
73 | -0.10308 | -0.026043 | 0.10327 | 0.026161 | 0.00018526 | 0.00011831 | 0.15683 | 0.15683 | 0.15683 | 0.9785 | -0.41161 | 0.98042 | -0.37419 | 43.0865
74 | 0.0026474 | 0.00066325 | -0.0026473 | -0.00066337 | 8.7715e-08 | -1.1959e-07 | 0.0040572 | 0.0040573 | 0.0040573 | 0.97093 | -0.56043 | 0.97089 | -0.56113 | 1.1146
75 | -0.0031471 | -0.0007885 | 0.0031473 | 0.00078833 | 2.1766e-07 | -1.6932e-07 | 0.0048231 | 0.004823 | 0.0048231 | 0.97093 | -0.56043 | 0.971 | -0.55898 | 1.325
76 | 0.0024358 | 0.00061037 | -0.0024358 | -0.00061041 | 2.028e-08 | -3.5008e-08 | 0.0037332 | 0.0037332 | 0.0037332 | 0.97089 | -0.56113 | 0.97088 | -0.56131 | 1.0256
77 | -0.0090384 | -0.0022648 | 0.0090394 | 0.0022653 | 1.0395e-06 | 4.8655e-07 | 0.013851 | 0.013851 | 0.013851 | 0.971 | -0.55898 | 0.97112 | -0.55657 | 3.8052
78 | 0.0019914 | 0.00049904 | -0.0019914 | -0.0004991 | 2.0049e-08 | -5.8141e-08 | 0.0030521 | 0.0030522 | 0.0030522 | 0.97088 | -0.56131 | 0.97087 | -0.56152 | 0.83851
79 | -0.013107 | -0.0032847 | 0.013107 | 0.0032848 | 1.4293e-07 | 7.9782e-08 | 0.020084 | 0.020084 | 0.020084 | 0.97112 | -0.55657 | 0.97113 | -0.55634 | 5.5175
80 | 0.15149 | 0.03897 | -0.15136 | -0.038888 | 0.00012943 | 8.2483e-05 | 0.22679 | 0.22679 | 0.22679 | 0.99552 | -0.084449 | 0.99459 | -0.10204 | 31.1519
81 | 0.14987 | 0.038515 | -0.14969 | -0.038402 | 0.00017702 | 0.00011281 | 0.22456 | 0.22456 | 0.22456 | 0.99459 | -0.10204 | 0.99331 | -0.12638 | 30.8464
82 | 0.14894 | 0.038214 | -0.1489 | -0.038189 | 3.9767e-05 | 2.5341e-05 | 0.22344 | 0.22344 | 0.22344 | 0.99331 | -0.12638 | 0.99302 | -0.13189 | 30.6918
83 | 0.14723 | 0.03777 | -0.14719 | -0.037745 | 3.9128e-05 | 2.4932e-05 | 0.22093 | 0.22093 | 0.22093 | 0.99302 | -0.13189 | 0.99273 | -0.13737 | 30.3482
84 | 0.0054718 | 0.0013713 | -0.0054715 | -0.0013713 | 2.8699e-07 | 4.8849e-08 | 0.0083822 | 0.0083822 | 0.0083822 | 0.97136 | -0.55181 | 0.97131 | -0.55291 | 2.3028
85 | 0.00044958 | 0.00011223 | -0.00044957 | -0.00011267 | 6.0496e-09 | -4.4296e-07 | 0.00067841 | 0.00067857 | 0.00067857 | 0.98586 | -0.26875 | 0.98585 | -0.26904 | 0.18642
86 | -0.0024942 | -0.00062465 | 0.0024942 | 0.00062451 | 8.1691e-08 | -1.4375e-07 | 0.0037644 | 0.0037643 | 0.0037644 | 0.98586 | -0.26875 | 0.9859 | -0.26807 | 1.0342
87 | -0.12657 | -0.03224 | 0.1268 | 0.03239 | 0.00023363 | 0.00014931 | 0.19121 | 0.19121 | 0.19121 | 0.9859 | -0.26807 | 0.98789 | -0.22988 | 52.5311
88 | 0.12407 | 0.031616 | -0.12375 | -0.031408 | 0.00032543 | 0.00020796 | 0.18745 | 0.18745 | 0.18745 | 0.9859 | -0.26807 | 0.98308 | -0.32258 | 51.497
89 | 0.012086 | 0.0030274 | -0.012083 | -0.0030257 | 3.0224e-06 | 1.6231e-06 | 0.018204 | 0.018205 | 0.018205 | 0.98789 | -0.22988 | 0.98762 | -0.23513 | 5.0013
90 | -0.13889 | -0.035417 | 0.139 | 0.035488 | 0.00011177 | 7.1184e-05 | 0.20942 | 0.20942 | 0.20942 | 0.98789 | -0.22988 | 0.98876 | -0.21322 | 28.7661
91 | 0.12308 | 0.031241 | -0.12284 | -0.031088 | 0.0002394 | 0.00015298 | 0.18644 | 0.18644 | 0.18644 | 0.98308 | -0.32258 | 0.98099 | -0.3631 | 51.2204
92 | 0.0079212 | 0.0019826 | -0.007921 | -0.0019826 | 1.6456e-07 | 6.5888e-08 | 0.011934 | 0.011934 | 0.011934 | 0.98762 | -0.23513 | 0.98759 | -0.23557 | 3.2785
93 | -0.14061 | -0.035892 | 0.14081 | 0.036019 | 0.00019987 | 0.00012731 | 0.21184 | 0.21184 | 0.21184 | 0.98876 | -0.21322 | 0.99029 | -0.18385 | 29.0991
94 | 0.10402 | 0.026372 | -0.10397 | -0.026337 | 5.5424e-05 | 3.5397e-05 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.98099 | -0.3631 | 0.98042 | -0.37419 | 43.3787
95 | 0.14685 | 0.037659 | -0.14665 | -0.037535 | 0.00019469 | 0.00012405 | 0.22042 | 0.22042 | 0.22042 | 0.99273 | -0.13737 | 0.99129 | -0.16475 | 30.2773
96 | 0.14371 | 0.036797 | -0.14365 | -0.036762 | 5.5747e-05 | 3.5514e-05 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.99129 | -0.16475 | 0.99087 | -0.17276 | 29.6702
97 | 0.14287 | 0.036564 | -0.14279 | -0.036516 | 7.6696e-05 | 4.8857e-05 | 0.21482 | 0.21482 | 0.21482 | 0.99087 | -0.17276 | 0.99029 | -0.18385 | 29.5079
98 | 0.00033359 | 8.3292e-05 | -0.00033358 | -8.3604e-05 | 2.2978e-09 | -3.1213e-07 | 0.00050123 | 0.00050134 | 0.00050134 | 0.9901 | -0.18972 | 0.9901 | -0.18986 | 0.13773
99 | 0.0040567 | 0.0010141 | -0.0040564 | -0.0010142 | 3.4933e-07 | -9.5545e-08 | 0.0061113 | 0.0061115 | 0.0061115 | 0.98759 | -0.23557 | 0.9875 | -0.23738 | 1.679
100 | -0.00072798 | -0.00018245 | 0.00072799 | 0.00018209 | 1.2961e-08 | -3.5888e-07 | 0.0010972 | 0.0010971 | 0.0010972 | 0.98728 | -0.24175 | 0.9873 | -0.24138 | 0.30143
101 | -0.0011711 | -0.00029314 | 0.0011712 | 0.00029177 | 1.3266e-07 | -1.3681e-06 | 0.0017649 | 0.0017643 | 0.0017649 | 0.9873 | -0.24138 | 0.98742 | -0.23899 | 0.48485
102 | -0.0011712 | -0.00029177 | 0.0011713 | 0.00029122 | 5.277e-08 | -5.4456e-07 | 0.0017643 | 0.0017641 | 0.0017643 | 0.98742 | -0.23899 | 0.98747 | -0.23804 | 0.48471
103 | -0.0029925 | -0.00074768 | 0.0029926 | 0.00074758 | 9.4299e-08 | -9.7906e-08 | 0.0045086 | 0.0045086 | 0.0045086 | 0.98747 | -0.23804 | 0.9875 | -0.23738 | 1.2386

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20831 | 0.053272

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0001044 | 2.6166e-05
1 | 0.00055763 | 0.00013975
2 | 0.0044743 | 0.0011214
3 | 0.001686 | 0.00042254
4 | 0.00085349 | 0.00021391
5 | 0.00027256 | 6.831e-05
6 | 0.00082059 | 0.00020566
7 | 0.00051461 | 0.00012897
8 | 0.0028882 | 0.00072386
9 | 0.0011812 | 0.00029604
10 | 0.0021669 | 0.00054308
11 | 7.9212e-05 | 1.9853e-05
12 | 0.00013005 | 3.2593e-05
13 | 0.00026084 | 6.5373e-05
14 | 0.0014274 | 0.00035773
15 | 0.0025233 | 0.00063241
16 | 0.0027464 | 0.00068832
17 | 0.0018969 | 0.00047542
18 | 0.00070878 | 0.00017764
19 | 0.0026296 | 0.00065905
20 | 0.0018207 | 0.00045631
21 | 0.0034743 | 0.00087075
22 | 0.0015881 | 0.00039803
23 | 0.0033479 | 0.00083907
24 | 0.00038622 | 9.6795e-05
25 | 0.00048729 | 0.00012213
26 | 0.00058398 | 0.00014636
27 | 0.00053242 | 0.00013344
28 | 0.0011111 | 0.00027848
29 | 0.0012113 | 0.00030358
30 | 0.0074284 | 0.0018617
31 | 0.0010586 | 0.0002653
32 | 0.002343 | 0.00058722
33 | 0.0021334 | 0.00053469
34 | 0.0012633 | 0.00031661
35 | 0.0041086 | 0.0010297
36 | 0.004116 | 0.0010316
37 | 0.0051971 | 0.0013025
38 | 0.0017626 | 0.00044175
39 | 0.0014416 | 0.00036129
40 | 0.00084708 | 0.0002123
41 | 0.00028974 | 7.2615e-05
42 | 0.0024296 | 0.00060891
43 | 0.0011514 | 0.00028856
44 | 0.0085793 | 0.0021502
45 | 0.0013969 | 0.00035011
46 | 0.010353 | 0.0025947
47 | 0.012142 | 0.003043
48 | 0.0018363 | 0.00046022
49 | 0.0010152 | 0.00025444
50 | 0.00049974 | 0.00012525
51 | 0.00021146 | 5.2997e-05
52 | 0.0058911 | 0.0014764
53 | 0.00044437 | 0.00011137
54 | 0.0040677 | 0.0010195
55 | 0.0019914 | 0.0004991
56 | 0.0067825 | 0.0016999
57 | 0.0028882 | 0.00072386
58 | 0.0019209 | 0.00048143
59 | 0.0014866 | 0.00037259
60 | 0.00075122 | 0.00018827
61 | 0.0016697 | 0.00041846
62 | 0.0061094 | 0.0015312
63 | 0.0054715 | 0.0013713
64 | 0.0014127 | 0.00035407
65 | 0.00010961 | 2.7472e-05
66 | 0.0020446 | 0.00051242
67 | 0.00044957 | 0.00011267
68 | 0.00066512 | 0.00016669
69 | 0.0041621 | 0.0010431
70 | 0.001611 | 0.00040375
71 | 0.018818 | 0.0047162
72 | 0.00070091 | 0.00017567
73 | 0.00034448 | 8.6335e-05
74 | 0.0029441 | 0.00073787
75 | 0.00078707 | 0.00019726
76 | 0.0019805 | 0.00049636
77 | 0.0040144 | 0.0010061
78 | 0.00088915 | 0.00022284
79 | 0.00033358 | 8.3604e-05
80 | 0.0038643 | 0.00096848
81 | 0.00072798 | 0.00018245
82 | 0.00044307 | 0.00011104
83 | 0.0018213 | 0.00045646
84 | 0.0010637 | 0.0002666

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1