## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_192-3_2_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_192-3_2_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_192-3_2_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_192-3_2_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_192-3_2_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_192-3_2_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_192-3_2_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_192-3_2_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_192-3_2_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_192-3_2_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_192-3_2_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_192-3_2_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_192-3_2_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_192-3_2_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_192-3_2_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_192-3_2_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_192-3_2_3_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_192-3_2_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_192-3_2_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_192-3_2_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_192-3_2_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_192-3_2_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_192-3_2_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_192-3_2_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_192-3_2_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_192-3_2_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_192-3_2_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_192-3_2_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_192-3_2_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_192-3_2_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_192-3_2_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_192-3_2_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_192-3_2_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_192-3_2_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_192-3_2_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_192-3_2_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_192-3_2_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_192-3_2_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_192-3_2_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_192-3_2_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_192-3_2_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_192-3_2_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_192-3_2_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_192-3_2_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_192-3_2_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_192-3_2_3_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_192-3_2_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_192-3_2_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_192-3_2_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_192-3_2_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_192-3_2_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_192-3_2_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_192-3_2_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_192-3_2_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_192-3_2_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_192-3_2_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_192-3_2_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_192-3_2_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_192-3_2_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_192-3_2_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_192-3_2_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_192-3_2_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_192-3_2_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_192-3_2_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_192-3_2_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_192-3_2_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_192-3_2_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_192-3_2_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_192-3_2_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_192-3_2_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_192-3_2_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_192-3_2_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_192-3_2_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_192-3_2_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_192-3_2_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_192-3_2_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_192-3_2_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_192-3_2_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_192-3_2_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_192-3_2_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_192-3_2_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_192-3_2_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_192-3_2_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_192-3_2_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_192-3_2_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_192-3_2_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_192-3_2_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_192-3_2_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_192-3_2_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_192-3_2_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_192-3_2_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_192-3_2_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_192-3_2_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_192-3_2_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_192-3_2_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_192-3_2_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_192-3_2_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_192-3_2_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_192-3_2_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_192-3_2_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_192-3_2_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_192-3_2_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_192-3_2_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_192-3_2_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_192-3_2_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_192-3_2_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_192-3_2_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_192-3_2_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_192-3_2_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_192-3_2_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_192-3_2_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_192-3_2_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_192-3_2_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_192-3_2_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_192-3_2_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_192-3_2_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_192-3_2_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_192-3_2_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_192-3_2_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_192-3_2_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_192-3_2_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_192-3_2_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_192-3_2_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_192-3_2_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_192-3_2_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_192-3_2_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_192-3_2_3_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_192-3_2_3_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_192-3_2_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_192-3_2_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_192-3_2_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_192-3_2_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_192-3_2_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_192-3_2_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_192-3_2_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_192-3_2_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_192-3_2_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_192-3_2_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_192-3_2_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_192-3_2_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_192-3_2_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_192-3_2_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_192-3_2_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_192-3_2_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_192-3_2_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_192-3_2_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_192-3_2_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_192-3_2_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_192-3_2_3_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_192-3_2_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_192-3_2_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_192-3_2_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_192-3_2_3_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_192-3_2_3_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_192-3_2_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_192-3_2_3_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_192-3_2_3_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_192-3_2_3_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_192-3_2_3_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_192-3_2_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_192-3_2_3_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_192-3_2_3_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_192-3_2_3_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_192-3_2_3_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_192-3_2_3_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_356_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_192-3_2_3_load_152 | 0 | 0.0015648 | 0.00039218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_192-3_2_3_load_153 | 1 | 0.00035233 | 8.8303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_192-3_2_3_load_156 | 4 | 0.0043803 | 0.0010978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_192-3_2_3_load_157 | 5 | 0.00077893 | 0.00019522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_192-3_2_3_load_160 | 6 | 0.00065376 | 0.00016385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_192-3_2_3_load_158 | 7 | 0.00059764 | 0.00014978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_192-3_2_3_load_171 | 8 | 0.0040153 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_192-3_2_3_load_159 | 9 | 0.00015717 | 3.939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_192-3_2_3_load_164 | 10 | 0.00082395 | 0.0002065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_192-3_2_3_load_191 | 15 | 0.0004409 | 0.0001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_192-3_2_3_load_400 | 16 | 0.0015579 | 0.00039043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_192-3_2_3_load_206 | 18 | 0.00063905 | 0.00016016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_192-3_2_3_load_204 | 19 | 0.00077659 | 0.00019463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_192-3_2_3_load_172 | 20 | 0.0030968 | 0.00077614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_192-3_2_3_load_186 | 23 | 0.0019001 | 0.00047622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_192-3_2_3_load_176 | 24 | 0.0030691 | 0.00076919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_192-3_2_3_load_177 | 25 | 0.004315 | 0.0010814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_192-3_2_3_load_179 | 27 | 0.0026239 | 0.00065761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_192-3_2_3_load_182 | 29 | 0.0047739 | 0.0011965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_192-3_2_3_load_306 | 32 | 0.001706 | 0.00042756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_192-3_2_3_load_189 | 33 | 0.0040266 | 0.0010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_192-3_2_3_load_190 | 34 | 0.00077677 | 0.00019468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_192-3_2_3_load_188 | 35 | 0.0044089 | 0.001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_192-3_2_3_load_183 | 36 | 0.0022243 | 0.00055746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_192-3_2_3_load_184 | 37 | 0.0043239 | 0.0010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_192-3_2_3_load_185 | 38 | 0.0017974 | 0.00045048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_192-3_2_3_load_187 | 39 | 0.00148 | 0.00037093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_192-3_2_3_load_216 | 40 | 0.0048274 | 0.0012099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_192-3_2_3_load_200 | 43 | 0.0017064 | 0.00042767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_192-3_2_3_load_197 | 44 | 0.00099204 | 0.00024863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_192-3_2_3_load_399 | 45 | 0.0016133 | 0.00040433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_192-3_2_3_load_244 | 47 | 0.0052672 | 0.0013201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_192-3_2_3_load_242 | 48 | 0.0014223 | 0.00035646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_192-3_2_3_load_198 | 49 | 0.00078697 | 0.00019723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_192-3_2_3_load_199 | 50 | 0.0017912 | 0.00044892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_192-3_2_3_load_229 | 52 | 0.010172 | 0.0025494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_192-3_2_3_load_202 | 53 | 0.0041528 | 0.0010408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_192-3_2_3_load_203 | 54 | 0.0017064 | 0.00042767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_192-3_2_3_load_211 | 55 | 0.0073448 | 0.0018408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_192-3_2_3_load_205 | 57 | 0.0024379 | 0.000611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_192-3_2_3_load_207 | 58 | 0.0019339 | 0.00048468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_192-3_2_3_load_208 | 59 | 0.0023741 | 0.00059501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_192-3_2_3_load_209 | 60 | 0.0072797 | 0.0018245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_192-3_2_3_load_215 | 62 | 0.003754 | 0.00094085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_192-3_2_3_load_212 | 64 | 0.0034876 | 0.00087407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_192-3_2_3_load_214 | 65 | 0.0014691 | 0.0003682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_192-3_2_3_load_221 | 66 | 0.0014857 | 0.00037234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_192-3_2_3_load_218 | 67 | 0.00056488 | 0.00014157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_192-3_2_3_load_219 | 69 | 0.0015064 | 0.00037754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_192-3_2_3_load_220 | 70 | 0.0012196 | 0.00030566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_192-3_2_3_load_231 | 71 | 0.0011161 | 0.00027973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_192-3_2_3_load_246 | 72 | 0.0056943 | 0.0014271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_192-3_2_3_load_222 | 73 | 0.0015386 | 0.0003856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_192-3_2_3_load_230 | 74 | 0.0012373 | 0.00031009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_192-3_2_3_load_223 | 75 | 0.004241 | 0.0010629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_192-3_2_3_load_224 | 76 | 0.0020014 | 0.0005016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_192-3_2_3_load_225 | 77 | 0.0026309 | 0.00065935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_192-3_2_3_load_227 | 78 | 0.0017064 | 0.00042767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_192-3_2_3_load_232 | 80 | 0.0011104 | 0.00027829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_192-3_2_3_load_233 | 81 | 0.00095452 | 0.00023923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_192-3_2_3_load_235 | 82 | 0.0017707 | 0.00044377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_192-3_2_3_load_234 | 83 | 0.0018833 | 0.00047199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_192-3_2_3_load_236 | 84 | 0.0016212 | 0.0004063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_192-3_2_3_load_237 | 85 | 0.0015496 | 0.00038837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_192-3_2_3_load_238 | 86 | 0.0022594 | 0.00056626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_192-3_2_3_load_239 | 87 | 0.0013746 | 0.0003445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_192-3_2_3_load_240 | 88 | 0.0013648 | 0.00034205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_192-3_2_3_load_243 | 90 | 0.0011922 | 0.00029879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_192-3_2_3_load_245 | 92 | 0.0035152 | 0.000881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_192-3_2_3_load_247 | 93 | 0.00095206 | 0.00023861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_192-3_2_3_load_248 | 94 | 0.0057817 | 0.001449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_192-3_2_3_load_263 | 96 | 0.0028487 | 0.00071395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_192-3_2_3_load_262 | 97 | 0.0013795 | 0.00034573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_192-3_2_3_load_250 | 98 | 0.00062288 | 0.00015611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_192-3_2_3_load_251 | 99 | 0.0012867 | 0.00032248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_192-3_2_3_load_253 | 100 | 0.00070182 | 0.00017589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_192-3_2_3_load_254 | 101 | 0.0009805 | 0.00024574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_192-3_2_3_load_255 | 102 | 0.001586 | 0.00039749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_192-3_2_3_load_256 | 104 | 0.0015347 | 0.00038462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_192-3_2_3_load_257 | 105 | 0.0015606 | 0.00039113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_192-3_2_3_load_258 | 106 | 0.0027602 | 0.00069177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_192-3_2_3_load_261 | 107 | 0.0028567 | 0.00071595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_192-3_2_3_load_259 | 108 | 0.0022433 | 0.00056221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_192-3_2_3_load_260 | 109 | 0.0020737 | 0.00051971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_192-3_2_3_load_264 | 110 | 0.0034133 | 0.00085545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_192-3_2_3_load_265 | 111 | 0.0035396 | 0.00088711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_192-3_2_3_load_275 | 115 | 0.0013958 | 0.00034981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_192-3_2_3_load_272 | 117 | 0.0029164 | 0.00073092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_192-3_2_3_load_273 | 119 | 0.0012894 | 0.00032317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_192-3_2_3_load_274 | 120 | 0.0019192 | 0.00048099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_192-3_2_3_load_276 | 121 | 0.00029718 | 7.4479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_192-3_2_3_load_277 | 122 | 0.00023631 | 5.9224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_192-3_2_3_load_278 | 123 | 0.00057732 | 0.00014469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_192-3_2_3_load_280 | 124 | 0.0022138 | 0.00055484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_192-3_2_3_load_281 | 125 | 0.0004308 | 0.00010797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_192-3_2_3_load_355 | 126 | 0.00030594 | 7.6675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_192-3_2_3_load_282 | 128 | 0.0018368 | 0.00046033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_192-3_2_3_load_285 | 129 | 0.00094326 | 0.0002364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_192-3_2_3_load_286 | 130 | 0.00074721 | 0.00018727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_192-3_2_3_load_287 | 131 | 0.00054537 | 0.00013668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_192-3_2_3_load_289 | 132 | 0.00083429 | 0.00020909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_192-3_2_3_load_297 | 134 | 0.0011587 | 0.0002904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_192-3_2_3_load_303 | 137 | 0.0018235 | 0.00045702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_192-3_2_3_load_304 | 138 | 0.0021331 | 0.00053461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_192-3_2_3_load_305 | 139 | 0.00201 | 0.00050375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_192-3_2_3_load_333 | 141 | 0.0011342 | 0.00028427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_192-3_2_3_load_334 | 142 | 0.00029722 | 7.4491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_192-3_2_3_load_338 | 146 | 0.001118 | 0.00028019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_192-3_2_3_load_339 | 147 | 0.0010917 | 0.00027361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_192-3_2_3_load_414 | 148 | 0.001705 | 0.00042732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_192-3_2_3_load_342 | 150 | 0.00022543 | 5.6498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_192-3_2_3_load_343 | 151 | 0.0002957 | 7.411e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_192-3_2_3_load_344 | 152 | 0.00017842 | 4.4715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_192-3_2_3_load_345 | 153 | 0.00025658 | 6.4304e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_192-3_2_3_load_361 | 156 | 0.00026763 | 6.7074e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_192-3_2_3_load_357 | 157 | 0.00098295 | 0.00024635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_192-3_2_3_load_403 | 158 | 0.00025562 | 6.4065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_192-3_2_3_load_356 | 159 | 0.00057321 | 0.00014366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_192-3_2_3_load_394 | 160 | 0.0044467 | 0.0011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_192-3_2_3_load_395 | 161 | 0.0031619 | 0.00079244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_192-3_2_3_load_396 | 162 | 0.0019132 | 0.0004795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_192-3_2_3_load_398 | 164 | 0.0017781 | 0.00044564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_192-3_2_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0003886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_192-3_2_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_192-3_2_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.10275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_192-3_2_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.062781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_192-3_2_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.011667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_192-3_2_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0081429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_192-3_2_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.016679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_192-3_2_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.032863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_192-3_2_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.0024884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_192-3_2_3_line_9 |  | 8 | 20 | 0.030473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_192-3_2_3_line_10 |  | 10 | 11 | 0.042857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_192-3_2_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.012826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_192-3_2_3_line_12 |  | 12 | 16 | 0.022334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_192-3_2_3_line_13 |  | 13 | 14 | 0.028667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_192-3_2_3_line_14 |  | 13 | 15 | 0.030303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_192-3_2_3_line_15 |  | 14 | 45 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_192-3_2_3_line_16 |  | 15 | 41 | 0.010448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_192-3_2_3_line_17 |  | 16 | 163 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_192-3_2_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.032176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_192-3_2_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0012753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_192-3_2_3_line_20 |  | 18 | 58 | 0.021644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_192-3_2_3_line_21 |  | 19 | 57 | 0.019736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_192-3_2_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.13971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_192-3_2_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.028999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_192-3_2_3_line_24 |  | 22 | 23 | 0.15099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_192-3_2_3_line_25 |  | 23 | 38 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_192-3_2_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_192-3_2_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.043609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_192-3_2_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.026584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_192-3_2_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.003939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_192-3_2_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0056439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_192-3_2_3_line_31 |  | 28 | 33 | 0.047107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_192-3_2_3_line_32 |  | 28 | 34 | 0.14899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_192-3_2_3_line_33 |  | 28 | 35 | 0.11887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_192-3_2_3_line_34 |  | 29 | 36 | 0.020617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_192-3_2_3_line_35 |  | 30 | 31 | 0.005635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_192-3_2_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.11247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_192-3_2_3_line_37 |  | 31 | 34 | 0.057772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_192-3_2_3_line_38 |  | 33 | 40 | 0.015673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_192-3_2_3_line_39 |  | 35 | 39 | 0.029092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_192-3_2_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.0084317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_192-3_2_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_192-3_2_3_line_42 |  | 40 | 68 | 0.019146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_192-3_2_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.004371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_192-3_2_3_line_44 |  | 42 | 43 | 0.031542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_192-3_2_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.014975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_192-3_2_3_line_46 |  | 43 | 52 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_192-3_2_3_line_47 |  | 44 | 49 | 0.026674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_192-3_2_3_line_48 |  | 45 | 164 | 0.026258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_192-3_2_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_192-3_2_3_line_50 |  | 46 | 48 | 0.056781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_192-3_2_3_line_51 |  | 47 | 92 | 0.010749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_192-3_2_3_line_52 |  | 48 | 89 | 0.014586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_192-3_2_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.029443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_192-3_2_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.020044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_192-3_2_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.021922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_192-3_2_3_line_56 |  | 51 | 54 | 0.032555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_192-3_2_3_line_57 |  | 52 | 79 | 0.005576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_192-3_2_3_line_58 |  | 53 | 55 | 0.00025606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_192-3_2_3_line_59 |  | 54 | 56 | 0.015573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_192-3_2_3_line_60 |  | 55 | 64 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_192-3_2_3_line_61 |  | 56 | 76 | 0.026745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_192-3_2_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.029252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_192-3_2_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.040499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_192-3_2_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.00794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_192-3_2_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.01293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_192-3_2_3_line_66 |  | 61 | 63 | 0.02221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_192-3_2_3_line_67 |  | 62 | 67 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_192-3_2_3_line_68 |  | 63 | 65 | 0.043736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_192-3_2_3_line_69 |  | 63 | 64 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_192-3_2_3_line_70 |  | 65 | 66 | 0.037524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_192-3_2_3_line_71 |  | 66 | 73 | 0.037798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_192-3_2_3_line_72 |  | 67 | 68 | 0.03204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_192-3_2_3_line_73 |  | 68 | 69 | 0.019222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_192-3_2_3_line_74 |  | 68 | 70 | 0.024382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_192-3_2_3_line_75 |  | 69 | 71 | 0.032708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_192-3_2_3_line_76 |  | 70 | 72 | 0.015651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_192-3_2_3_line_77 |  | 71 | 80 | 0.013891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_192-3_2_3_line_78 |  | 72 | 93 | 0.0096232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_192-3_2_3_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0044489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_192-3_2_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0080359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_192-3_2_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.041055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_192-3_2_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.034076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_192-3_2_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.022148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_192-3_2_3_line_84 |  | 81 | 82 | 0.019041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_192-3_2_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.00193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_192-3_2_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_192-3_2_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.021642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_192-3_2_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.00055817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_192-3_2_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.020377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_192-3_2_3_line_90 |  | 87 | 88 | 0.011536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_192-3_2_3_line_91 |  | 89 | 90 | 0.017638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_192-3_2_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_192-3_2_3_line_93 |  | 91 | 101 | 0.0384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_192-3_2_3_line_94 |  | 91 | 98 | 0.016718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_192-3_2_3_line_95 |  | 93 | 94 | 0.021837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_192-3_2_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_192-3_2_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.017751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_192-3_2_3_line_98 |  | 95 | 97 | 0.019945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_192-3_2_3_line_99 |  | 96 | 110 | 0.00064777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_192-3_2_3_line_100 |  | 97 | 109 | 0.035014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_192-3_2_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.014673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_192-3_2_3_line_102 |  | 99 | 100 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_192-3_2_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.0053097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_192-3_2_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_192-3_2_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.020812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_192-3_2_3_line_106 |  | 103 | 118 | 0.00318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_192-3_2_3_line_107 |  | 104 | 105 | 0.026133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_192-3_2_3_line_108 |  | 105 | 106 | 1.2723e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_192-3_2_3_line_109 |  | 106 | 107 | 0.026999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_192-3_2_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.006749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_192-3_2_3_line_111 |  | 108 | 109 | 6.2528e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_192-3_2_3_line_112 |  | 110 | 111 | 0.023269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_192-3_2_3_line_113 |  | 111 | 112 | 0.051789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_192-3_2_3_line_114 |  | 112 | 113 | 0.04484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_192-3_2_3_line_115 |  | 113 | 114 | 0.08698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_192-3_2_3_line_116 |  | 113 | 115 | 0.030933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_192-3_2_3_line_117 |  | 114 | 122 | 0.053785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_192-3_2_3_line_118 |  | 115 | 116 | 0.048387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_192-3_2_3_line_119 |  | 116 | 117 | 0.020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_192-3_2_3_line_120 |  | 117 | 119 | 0.039942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_192-3_2_3_line_121 |  | 118 | 128 | 0.072254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_192-3_2_3_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0087217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_192-3_2_3_line_123 |  | 121 | 122 | 0.002351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_192-3_2_3_line_124 |  | 121 | 123 | 0.0030028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_192-3_2_3_line_125 |  | 123 | 124 | 0.037338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_192-3_2_3_line_126 |  | 123 | 125 | 0.017063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_192-3_2_3_line_127 |  | 124 | 126 | 0.011186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_192-3_2_3_line_128 |  | 125 | 127 | 0.10442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_192-3_2_3_line_129 |  | 126 | 159 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_192-3_2_3_line_130 |  | 127 | 136 | 0.067848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_192-3_2_3_line_131 |  | 127 | 149 | 0.14007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_192-3_2_3_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0012461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_192-3_2_3_line_133 |  | 130 | 131 | 0.02021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_192-3_2_3_line_134 |  | 131 | 132 | 0.032578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_192-3_2_3_line_135 |  | 132 | 133 | 0.011415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_192-3_2_3_line_136 |  | 133 | 134 | 0.054421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_192-3_2_3_line_137 |  | 134 | 135 | 0.012595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_192-3_2_3_line_138 |  | 135 | 136 | 0.020248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_192-3_2_3_line_139 |  | 137 | 138 | 0.0051058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_192-3_2_3_line_140 |  | 138 | 139 | 0.015816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_192-3_2_3_line_141 |  | 139 | 140 | 0.01402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_192-3_2_3_line_142 |  | 140 | 149 | 0.2354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_192-3_2_3_line_143 |  | 141 | 142 | 0.0060458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_192-3_2_3_line_144 |  | 141 | 143 | 0.034519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_192-3_2_3_line_145 |  | 142 | 144 | 0.0041406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_192-3_2_3_line_146 |  | 143 | 145 | 0.10283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_192-3_2_3_line_147 |  | 144 | 146 | 0.009046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_192-3_2_3_line_148 |  | 144 | 147 | 0.026763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_192-3_2_3_line_149 |  | 145 | 148 | 0.11008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_192-3_2_3_line_150 |  | 145 | 149 | 0.1477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_192-3_2_3_line_151 |  | 150 | 151 | 0.0098049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_192-3_2_3_line_152 |  | 150 | 152 | 0.0078639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_192-3_2_3_line_153 |  | 152 | 153 | 0.0058713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_192-3_2_3_line_154 |  | 153 | 154 | 0.0014867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_192-3_2_3_line_155 |  | 154 | 158 | 0.011537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_192-3_2_3_line_156 |  | 154 | 155 | 0.02526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_192-3_2_3_line_157 |  | 155 | 156 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_192-3_2_3_line_158 |  | 155 | 157 | 0.02616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_192-3_2_3_line_159 |  | 157 | 159 | 0.025826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_192-3_2_3_line_160 |  | 160 | 161 | 0.011234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_192-3_2_3_line_161 |  | 160 | 162 | 0.011334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_192-3_2_3_line_162 |  | 161 | 163 | 0.040438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_192-3_2_3_line_163 |  | 163 | 164 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_192-3_2_3_trafo_219 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 165 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39
0 | 2695810.2658 | 1238419.7774 | 2695810.1232 | 1238420.1389
1 | 2695818.0409 | 1238397.9927 | 2695817.1429 | 1238401.6031 | 2695815.9345 | 1238405.2197 | 2695812.3421 | 1238414.5131 | 2695810.2658 | 1238419.7774
2 | 2695742.3062 | 1238472.7492 | 2695743.2468 | 1238472.1305 | 2695744.4589 | 1238471.5608 | 2695746.0176 | 1238471.0744 | 2695747.5802 | 1238470.8216 | 2695749.314 | 1238470.7384 | 2695751.2658 | 1238470.7477 | 2695753.3139 | 1238470.8808 | 2695756.7805 | 1238471.2481 | 2695760.3191 | 1238471.85 | 2695764.0051 | 1238472.6879 | 2695770.9948 | 1238474.6131 | 2695773.3321 | 1238475.1067 | 2695775.341 | 1238475.3282 | 2695777.4596 | 1238475.3068 | 2695779.5826 | 1238475.0186 | 2695781.7875 | 1238474.3425 | 2695783.9688 | 1238473.2547 | 2695786.0048 | 1238471.7975 | 2695787.6647 | 1238470.2009 | 2695788.73 | 1238468.8838 | 2695789.6665 | 1238467.5757 | 2695790.5748 | 1238466.1448 | 2695791.7839 | 1238463.8848 | 2695793.0688 | 1238461.148 | 2695797.561 | 1238450.9462 | 2695803.7907 | 1238436.2135 | 2695807.6879 | 1238426.3134 | 2695810.1232 | 1238420.1389
3 | 2695818.0409 | 1238397.9927 | 2695827.9862 | 1238398.6759 | 2695836.3633 | 1238399.4895 | 2695843.6684 | 1238400.1634 | 2695848.0236 | 1238400.3227 | 2695851.328 | 1238400.4317 | 2695853.5496 | 1238400.601 | 2695855.2788 | 1238400.8068 | 2695856.8947 | 1238400.9997 | 2695858.5432 | 1238401.0486 | 2695860.1256 | 1238400.9741 | 2695861.6803 | 1238400.7434 | 2695863.1624 | 1238400.3226 | 2695864.3968 | 1238399.7754 | 2695865.4685 | 1238399.0033 | 2695866.5506 | 1238398.0534 | 2695867.4155 | 1238396.9665 | 2695868.5235 | 1238395.3499 | 2695870.0865 | 1238392.7287 | 2695873.0725 | 1238388.1957 | 2695873.9417 | 1238386.957
4 | 2695818.0409 | 1238397.9927 | 2695818.6004 | 1238394.2656 | 2695818.8038 | 1238391.0443 | 2695818.7483 | 1238387.4518 | 2695818.6812 | 1238386.3762
5 | 2695742.3062 | 1238472.7492 | 2695741.2695 | 1238473.6998 | 2695740.4882 | 1238474.7658 | 2695739.7953 | 1238475.9778 | 2695738.0886 | 1238479.616
6 | 2695742.3062 | 1238472.7492 | 2695728.3919 | 1238466.2645 | 2695727.2077 | 1238465.6636
7 | 2695890.9348 | 1238358.916 | 2695886.5146 | 1238366.3076 | 2695883.9563 | 1238370.5917 | 2695881.2656 | 1238376.5193 | 2695873.9417 | 1238386.957
8 | 2695724.9989 | 1238464.5181 | 2695725.6079 | 1238464.8519 | 2695727.2077 | 1238465.6636
9 | 2695890.9348 | 1238358.916 | 2695900.4566 | 1238342.9931 | 2695905.9179 | 1238332.3975
10 | 2696173.3406 | 1238317.4644 | 2696147.1935 | 1238313.2602 | 2696132.1798 | 1238311.1267 | 2696130.9982 | 1238310.8703
11 | 2696173.3406 | 1238317.4644 | 2696186.0238 | 1238319.6047
12 | 2696186.0238 | 1238319.6047 | 2696186.5379 | 1238334.5687 | 2696180.4264 | 1238338.6727
13 | 2696208.5519 | 1238367.8389 | 2696225.1682 | 1238376.1031 | 2696226.0951 | 1238376.7964 | 2696226.9655 | 1238377.7112 | 2696227.7271 | 1238378.8021 | 2696230.8517 | 1238384.4014
14 | 2696230.8517 | 1238384.4014 | 2696227.6058 | 1238386.2835 | 2696225.4656 | 1238387.6276 | 2696223.1779 | 1238389.2029 | 2696220.918 | 1238390.9342 | 2696218.9615 | 1238392.6149 | 2696216.8572 | 1238394.5489 | 2696212.6746 | 1238398.6731 | 2696210.9303 | 1238400.335 | 2696208.8811 | 1238402.1364 | 2696207.3235 | 1238403.3098
15 | 2696208.5519 | 1238367.8389 | 2696217.3646 | 1238355.3168 | 2696214.8792 | 1238353.6864 | 2696210.9318 | 1238356.4056
16 | 2696198.2476 | 1238408.4356 | 2696200.3433 | 1238407.5021 | 2696202.457 | 1238406.3911 | 2696204.7095 | 1238405.1155 | 2696206.8437 | 1238403.6712 | 2696207.3235 | 1238403.3098
17 | 2696175.8634 | 1238348.9954 | 2696180.5389 | 1238345.7354 | 2696180.4264 | 1238338.6727
18 | 2696077.3515 | 1238358.2968 | 2696074.6765 | 1238359.4989 | 2696072.3498 | 1238360.6843 | 2696069.7584 | 1238362.3325 | 2696067.378 | 1238364.0286 | 2696064.7552 | 1238366.2101 | 2696061.2231 | 1238369.422 | 2696058.0372 | 1238372.7396 | 2696053.9147 | 1238377.3652 | 2696052.8681 | 1238378.6495
19 | 2696077.3515 | 1238358.2968 | 2696078.5403 | 1238357.8351
20 | 2696052.8681 | 1238378.6495 | 2696050.364 | 1238381.7222 | 2696046.2956 | 1238387.216 | 2696041.3134 | 1238394.4742 | 2696040.2346 | 1238396.2058
21 | 2696097.3454 | 1238351.8933 | 2696087.9745 | 1238354.5103 | 2696082.4907 | 1238356.3007 | 2696078.5403 | 1238357.8351
22 | 2695956.2815 | 1238203.68 | 2695952.4428 | 1238207.1317 | 2695949.1328 | 1238210.6364 | 2695946.9599 | 1238213.5368 | 2695945.3889 | 1238216.18 | 2695943.7785 | 1238219.3897 | 2695942.4399 | 1238222.6261 | 2695941.3921 | 1238225.667 | 2695939.443 | 1238232.0402 | 2695935.085 | 1238247.0254 | 2695926.6073 | 1238279.1012 | 2695921.7336 | 1238295.1011 | 2695916.3765 | 1238309.6476 | 2695912.2379 | 1238319.0211 | 2695908.3687 | 1238327.6428 | 2695905.9179 | 1238332.3975
23 | 2695956.2815 | 1238203.68 | 2695960.3061 | 1238200.8986 | 2695964.3526 | 1238198.64 | 2695967.2252 | 1238197.3855 | 2695969.7032 | 1238196.6695 | 2695973.0555 | 1238196.1677 | 2695975.5602 | 1238196.1415 | 2695978.1422 | 1238196.4835 | 2695981.0509 | 1238197.2088 | 2695983.2394 | 1238198.0225
24 | 2695983.2394 | 1238198.0225 | 2695985.4684 | 1238199.1372 | 2695987.4966 | 1238200.5043 | 2695989.6917 | 1238202.3189 | 2695991.7964 | 1238204.5657 | 2695993.7421 | 1238207.2992 | 2695995.1604 | 1238210.3577 | 2695996.7082 | 1238214.7638 | 2695998.0271 | 1238218.8215 | 2695999.1906 | 1238223.5994 | 2696000.2623 | 1238229.3765 | 2696000.8391 | 1238234.4118 | 2696000.9636 | 1238239.8068 | 2696000.717 | 1238244.295 | 2696000.1598 | 1238249.2786 | 2695999.4359 | 1238253.3366 | 2695997.2056 | 1238263.5303 | 2695994.7991 | 1238273.8547 | 2695992.4477 | 1238283.5795 | 2695990.1526 | 1238292.638 | 2695987.2759 | 1238302.5655 | 2695983.6607 | 1238314.1824 | 2695978.1361 | 1238330.194 | 2695974.6374 | 1238339.2934
25 | 2695965.3405 | 1238362.1436 | 2695965.9751 | 1238360.7869 | 2695970.6233 | 1238349.3757 | 2695974.1081 | 1238340.67 | 2695974.6374 | 1238339.2934
26 | 2695926.2035 | 1238434.0907 | 2695926.9538 | 1238432.7413
27 | 2695937.8298 | 1238470.8363 | 2695931.838 | 1238466.6141 | 2695928.9822 | 1238464.0328 | 2695926.2747 | 1238460.6976 | 2695924.2677 | 1238457.0848 | 2695923.0109 | 1238453.3951 | 2695922.3193 | 1238450.3149 | 2695922.297 | 1238446.0781 | 2695922.7872 | 1238442.8947 | 2695923.6744 | 1238439.4954 | 2695925.2003 | 1238435.8952 | 2695926.2035 | 1238434.0907
28 | 2695940.895 | 1238410.1199 | 2695937.0294 | 1238416.9166 | 2695931.0401 | 1238426.5826 | 2695927.3509 | 1238432.027 | 2695926.9538 | 1238432.7413
29 | 2695941.1002 | 1238473.0463 | 2695937.8298 | 1238470.8363
30 | 2695940.895 | 1238410.1199 | 2695941.7794 | 1238408.5649 | 2695943.6684 | 1238405.2045
31 | 2695941.1002 | 1238473.0463 | 2695946.7551 | 1238476.5736 | 2695958.685 | 1238484.1164 | 2695968.9652 | 1238490.743 | 2695980.8975 | 1238498.2492
32 | 2695941.1002 | 1238473.0463 | 2695935.4672 | 1238481.2614 | 2695930.9602 | 1238488.1604 | 2695926.2133 | 1238496.7902 | 2695921.6061 | 1238503.7988 | 2695892.8089 | 1238545.1868 | 2695860.1239 | 1238591.7049 | 2695856.9891 | 1238595.9471
33 | 2695941.1002 | 1238473.0463 | 2695962.446 | 1238446.1601 | 2695984.6953 | 1238414.8741 | 2696011.2004 | 1238377.0978
34 | 2695953.3406 | 1238387.001 | 2695951.1284 | 1238391.3809 | 2695947.1932 | 1238398.934 | 2695943.6684 | 1238405.2045
35 | 2695821.4188 | 1238641.4172 | 2695818.6087 | 1238641.1606 | 2695815.7797 | 1238641.1372
36 | 2695815.7797 | 1238641.1372 | 2695812.0203 | 1238644.8459 | 2695805.0034 | 1238651.1819 | 2695798.4647 | 1238656.4804 | 2695791.2998 | 1238661.6687 | 2695784.0433 | 1238666.4441 | 2695774.4451 | 1238671.4708 | 2695767.0802 | 1238674.9991 | 2695759.0165 | 1238678.227 | 2695749.2817 | 1238681.4058 | 2695740.0323 | 1238683.5694 | 2695730.6108 | 1238685.619 | 2695721.9398 | 1238687.1026 | 2695716.0742 | 1238687.8872
37 | 2695821.4188 | 1238641.4172 | 2695825.2682 | 1238637.2874 | 2695831.5608 | 1238629.8945 | 2695838.1196 | 1238621.483 | 2695856.9891 | 1238595.9471
38 | 2695980.8975 | 1238498.2492 | 2695994.1642 | 1238506.5949
39 | 2696027.9955 | 1238353.3455 | 2696026.5216 | 1238355.2614 | 2696011.2004 | 1238377.0978
40 | 2695953.3406 | 1238387.001 | 2695957.1419 | 1238379.4748
41 | 2695965.3405 | 1238362.1436 | 2695958.3815 | 1238377.0207 | 2695957.1419 | 1238379.4748
42 | 2696010.4201 | 1238516.7102 | 2696000.3153 | 1238510.4644 | 2695994.1642 | 1238506.5949
43 | 2696194.1667 | 1238410.0262 | 2696196.1529 | 1238409.3134 | 2696198.2476 | 1238408.4356
44 | 2696194.1667 | 1238410.0262 | 2696192.7859 | 1238441.5384
45 | 2696194.1667 | 1238410.0262 | 2696191.3301 | 1238410.9254 | 2696179.816 | 1238414.3044
46 | 2696196.8823 | 1238451.2256 | 2696192.7859 | 1238441.5384
47 | 2696179.816 | 1238414.3044 | 2696154.2217 | 1238421.8156
48 | 2696188.4896 | 1238355.851 | 2696201.4898 | 1238362.9097 | 2696210.9318 | 1238356.4056
49 | 2696199.6391 | 1238634.3598 | 2696192.7705 | 1238619.1743
50 | 2696199.6391 | 1238634.3598 | 2696160.0182 | 1238675.0326
51 | 2696188.3405 | 1238609.3804 | 2696192.7705 | 1238619.1743
52 | 2696149.8406 | 1238685.4803 | 2696160.0182 | 1238675.0326
53 | 2696125.9934 | 1238430.1795 | 2696127.9545 | 1238429.5242 | 2696154.2217 | 1238421.8156
54 | 2696107.1129 | 1238436.9035 | 2696113.4535 | 1238434.5266 | 2696120.0511 | 1238432.1649 | 2696125.9934 | 1238430.1795
55 | 2696107.1129 | 1238436.9035 | 2696088.3263 | 1238444.9277 | 2696087.0044 | 1238445.6238
56 | 2696107.1129 | 1238436.9035 | 2696121.1813 | 1238466.2616
57 | 2696194.447 | 1238455.7426 | 2696197.2742 | 1238452.1524 | 2696196.8823 | 1238451.2256
58 | 2696087.0044 | 1238445.6238 | 2696086.7779 | 1238445.7431
59 | 2696127.9112 | 1238480.3058 | 2696121.1813 | 1238466.2616
60 | 2696086.7779 | 1238445.7431 | 2696085.3351 | 1238446.5028 | 2696082.5539 | 1238448.1923 | 2696080.171 | 1238450.0441 | 2696078.1469 | 1238451.7014 | 2696076.7543 | 1238453.1355 | 2696075.4417 | 1238454.7711 | 2696072.0486 | 1238459.2483
61 | 2696127.9112 | 1238480.3058 | 2696139.9201 | 1238504.2029
62 | 2696040.2346 | 1238396.2058 | 2696036.9171 | 1238401.5306 | 2696033.6713 | 1238407.1489 | 2696030.4392 | 1238413.3235 | 2696029.3966 | 1238415.575 | 2696028.3919 | 1238418.283 | 2696027.5686 | 1238421.005 | 2696027.3295 | 1238422.2902
63 | 2696027.3295 | 1238422.2902 | 2696027.0798 | 1238423.6324 | 2696026.8309 | 1238425.919 | 2696026.7184 | 1238428.6637 | 2696026.9142 | 1238431.0575 | 2696027.2101 | 1238432.8747 | 2696027.7241 | 1238434.7734 | 2696028.4402 | 1238436.8087 | 2696029.2578 | 1238438.6455 | 2696030.2471 | 1238440.6296 | 2696040.2694 | 1238459.6412
64 | 2696043.3336 | 1238466.9275 | 2696042.785 | 1238464.8282 | 2696041.9474 | 1238462.8242 | 2696040.2694 | 1238459.6412
65 | 2696043.3336 | 1238466.9275 | 2696043.5184 | 1238469.0654 | 2696043.4067 | 1238471.2875 | 2696042.9407 | 1238473.9041 | 2696042.0011 | 1238476.8022 | 2696040.7423 | 1238479.317 | 2696040.7196 | 1238479.3534
66 | 2696043.3336 | 1238466.9275 | 2696056.9569 | 1238466.592 | 2696059.5494 | 1238466.7452 | 2696061.6404 | 1238467.0347 | 2696063.4731 | 1238467.3869 | 2696065.4769 | 1238467.9197
67 | 2696030.4897 | 1238491.7797 | 2696031.1255 | 1238491.0703 | 2696037.46 | 1238483.9229 | 2696039.29 | 1238481.6397 | 2696040.7196 | 1238479.3534
68 | 2696065.4769 | 1238467.9197 | 2696067.5682 | 1238468.6541 | 2696070.1814 | 1238469.8639 | 2696072.7903 | 1238471.3405 | 2696075.3304 | 1238472.8605 | 2696077.9121 | 1238474.6147 | 2696080.0008 | 1238476.4499 | 2696081.9954 | 1238478.4836 | 2696083.3772 | 1238480.0516 | 2696084.6212 | 1238481.7174 | 2696085.6324 | 1238483.2794 | 2696086.7587 | 1238485.2102 | 2696087.8891 | 1238487.8193 | 2696092.1489 | 1238499.9141
69 | 2696065.4769 | 1238467.9197 | 2696072.0486 | 1238459.2483
70 | 2696092.1489 | 1238499.9141 | 2696092.6629 | 1238501.3733 | 2696093.4538 | 1238502.9873 | 2696094.3463 | 1238504.4028 | 2696095.4046 | 1238505.8543 | 2696101.4694 | 1238513.9696 | 2696085.3561 | 1238526.7704
71 | 2696085.3561 | 1238526.7704 | 2696071.8402 | 1238537.5078 | 2696084.8295 | 1238553.4146
72 | 2696010.4201 | 1238516.7102 | 2696014.0135 | 1238511.5755 | 2696018.0505 | 1238506.1479 | 2696023.0897 | 1238500.0359 | 2696030.4897 | 1238491.7797
73 | 2696010.4201 | 1238516.7102 | 2696015.7497 | 1238520.2323 | 2696019.1456 | 1238522.6334 | 2696021.6997 | 1238524.6873 | 2696024.3007 | 1238527.1201 | 2696025.519 | 1238528.4931
74 | 2696010.4201 | 1238516.7102 | 2696006.7339 | 1238522.4326 | 2696003.9201 | 1238527.5465 | 2696001.0011 | 1238533.5482 | 2695998.9414 | 1238538.1745
75 | 2696025.519 | 1238528.4931 | 2696027.4139 | 1238530.6286 | 2696045.9871 | 1238554.0003
76 | 2695998.9414 | 1238538.1745 | 2695998.7008 | 1238538.7149 | 2695996.1955 | 1238545.3349 | 2695993.7037 | 1238552.0551 | 2695993.4312 | 1238552.8216
77 | 2696054.6296 | 1238564.8756 | 2696045.9871 | 1238554.0003
78 | 2695990.2068 | 1238561.8885 | 2695993.4312 | 1238552.8216
79 | 2696084.8295 | 1238553.4146 | 2696087.6434 | 1238556.8605
80 | 2696143.5283 | 1238511.3831 | 2696139.9201 | 1238504.2029
81 | 2696143.5283 | 1238511.3831 | 2696145.2008 | 1238514.7113 | 2696145.7953 | 1238515.377 | 2696146.462 | 1238515.7881 | 2696147.1839 | 1238516.0555 | 2696147.9696 | 1238516.1238 | 2696148.9469 | 1238516.0396 | 2696160.7184 | 1238514.1955 | 2696181.679 | 1238511.0177
82 | 2696194.447 | 1238455.7426 | 2696163.1016 | 1238469.1085
83 | 2696054.6296 | 1238564.8756 | 2696068.4093 | 1238582.2154
84 | 2696068.4093 | 1238582.2154 | 2696080.2558 | 1238597.1226
85 | 2696081.4566 | 1238598.6335 | 2696080.2558 | 1238597.1226
86 | 2696081.4566 | 1238598.6335 | 2696085.3127 | 1238603.486 | 2696093.6356 | 1238614.2342
87 | 2696093.6356 | 1238614.2342 | 2696106.886 | 1238631.346
88 | 2696106.886 | 1238631.346 | 2696107.2277 | 1238631.7873
89 | 2696107.2277 | 1238631.7873 | 2696113.0497 | 1238639.3059 | 2696119.6621 | 1238647.9301
90 | 2696126.681 | 1238657.0846 | 2696119.6621 | 1238647.9301
91 | 2696149.8406 | 1238685.4803 | 2696137.4152 | 1238697.9989
92 | 2696127.3318 | 1238708.4998 | 2696133.1132 | 1238702.3332 | 2696137.4152 | 1238697.9989
93 | 2696127.3318 | 1238708.4998 | 2696122.9459 | 1238713.9884 | 2696119.3195 | 1238718.8222 | 2696115.2919 | 1238724.6058 | 2696108.3558 | 1238734.8123 | 2696105.1546 | 1238739.82
94 | 2696127.3318 | 1238708.4998 | 2696113.7518 | 1238698.7487
95 | 2695990.2068 | 1238561.8885 | 2695985.7461 | 1238574.4321 | 2695983.1461 | 1238581.2952 | 2695982.6813 | 1238582.385
96 | 2695977.6864 | 1238593.3048 | 2695980.5039 | 1238587.4904 | 2695982.6813 | 1238582.385
97 | 2695977.6864 | 1238593.3048 | 2695973.7561 | 1238600.5578 | 2695969.7821 | 1238607.71 | 2695969.0711 | 1238608.8212
98 | 2695977.6864 | 1238593.3048 | 2695984.7237 | 1238597.4216 | 2695988.048 | 1238599.5658 | 2695991.2344 | 1238601.819 | 2695994.3194 | 1238604.2595
99 | 2695969.0711 | 1238608.8212 | 2695968.7219 | 1238609.3668
100 | 2695994.3194 | 1238604.2595 | 2696019.9729 | 1238628.0896
101 | 2696113.7518 | 1238698.7487 | 2696101.8333 | 1238690.1908
102 | 2696086.2234 | 1238682.7996 | 2696091.3521 | 1238686.5122 | 2696093.2534 | 1238684.03 | 2696101.8333 | 1238690.1908
103 | 2696086.2234 | 1238682.7996 | 2696081.9223 | 1238679.6862
104 | 2696095.7274 | 1238754.5671 | 2696105.1546 | 1238739.82
105 | 2696065.0637 | 1238667.4825 | 2696081.9223 | 1238679.6862
106 | 2696094.2594 | 1238757.3899 | 2696095.7274 | 1238754.5671
107 | 2696065.0637 | 1238667.4825 | 2696055.4969 | 1238660.5573 | 2696051.1294 | 1238656.9618 | 2696044.7662 | 1238651.0789
108 | 2696044.7653 | 1238651.0781 | 2696044.7662 | 1238651.0789
109 | 2696024.9635 | 1238632.7255 | 2696035.3498 | 1238642.3735 | 2696044.7653 | 1238651.0781
110 | 2696020.0187 | 1238628.1321 | 2696024.9635 | 1238632.7255
111 | 2696019.9729 | 1238628.0896 | 2696020.0187 | 1238628.1321
112 | 2695968.7219 | 1238609.3668 | 2695965.296 | 1238614.7205 | 2695962.7467 | 1238618.4488 | 2695960.2922 | 1238621.9339 | 2695957.4948 | 1238625.5692 | 2695955.202 | 1238628.2758
113 | 2695925.2479 | 1238670.2482 | 2695928.7896 | 1238663.6227 | 2695932.1102 | 1238657.5718 | 2695934.5532 | 1238653.3971 | 2695936.7695 | 1238650.1416 | 2695940.0108 | 1238646.191 | 2695947.0134 | 1238637.9424 | 2695955.202 | 1238628.2758
114 | 2695925.2479 | 1238670.2482 | 2695921.3461 | 1238679.025 | 2695917.454 | 1238687.2016 | 2695911.4807 | 1238698.2356 | 2695904.7899 | 1238710.1364
115 | 2695849.4106 | 1238776.7697 | 2695868.9059 | 1238758.0371 | 2695876.1628 | 1238749.9594 | 2695881.9201 | 1238742.9249 | 2695888.0412 | 1238734.9066 | 2695896.4964 | 1238722.9009 | 2695904.7899 | 1238710.1364
116 | 2695904.7899 | 1238710.1364 | 2695898.2173 | 1238707.6951 | 2695895.8525 | 1238707.0342 | 2695893.4418 | 1238706.4059 | 2695885.3709 | 1238704.9301 | 2695884.4381 | 1238704.6036 | 2695883.6284 | 1238704.1458 | 2695882.9574 | 1238703.5345 | 2695882.4845 | 1238702.8375 | 2695882.0543 | 1238701.8409 | 2695881.773 | 1238700.5242 | 2695881.2568 | 1238695.8828
117 | 2695849.4106 | 1238776.7697 | 2695830.3058 | 1238795.6866 | 2695825.5854 | 1238800.3584 | 2695810.9799 | 1238814.397
118 | 2695881.8028 | 1238647.6409 | 2695879.9396 | 1238674.4641 | 2695879.7709 | 1238679.2872 | 2695879.8838 | 1238683.5367 | 2695881.2568 | 1238695.8828
119 | 2695881.8028 | 1238647.6409 | 2695872.6207 | 1238642.8224 | 2695870.4451 | 1238642.1535 | 2695868.333 | 1238641.7746 | 2695865.7721 | 1238641.5442 | 2695862.7331 | 1238641.4062
120 | 2695862.7331 | 1238641.4062 | 2695862.9829 | 1238646.5474 | 2695863.0836 | 1238651.5527 | 2695862.9615 | 1238681.3408
121 | 2696094.2594 | 1238757.3899 | 2696095.2238 | 1238767.4463 | 2696095.6295 | 1238771.8228 | 2696096.2112 | 1238776.0799 | 2696096.9736 | 1238780.3843 | 2696097.9261 | 1238784.6362 | 2696098.9559 | 1238788.3112 | 2696099.9593 | 1238791.2852 | 2696100.9669 | 1238794.0035 | 2696102.1746 | 1238796.9697 | 2696103.3289 | 1238799.5014 | 2696104.4589 | 1238801.6657 | 2696105.5705 | 1238803.5629 | 2696106.9529 | 1238805.5534 | 2696108.4007 | 1238807.2448 | 2696109.9879 | 1238808.7383 | 2696111.991 | 1238810.2385 | 2696114.074 | 1238811.4842 | 2696116.7689 | 1238812.7732 | 2696119.8426 | 1238814.035 | 2696125.7484 | 1238815.8624
122 | 2695862.9615 | 1238681.3408 | 2695862.9257 | 1238690.0624
123 | 2695809.2849 | 1238816.0262 | 2695810.9799 | 1238814.397
124 | 2695807.12 | 1238818.107 | 2695809.2849 | 1238816.0262
125 | 2695807.12 | 1238818.107 | 2695810.5832 | 1238819.6085 | 2695812.5239 | 1238820.2958 | 2695814.6791 | 1238820.8199 | 2695817.275 | 1238821.2176 | 2695840.9675 | 1238822.701 | 2695843.1268 | 1238822.9694 | 2695843.8591 | 1238823.1102
126 | 2695807.12 | 1238818.107 | 2695794.3361 | 1238829.408
127 | 2695853.994 | 1238827.6344 | 2695849.1638 | 1238824.8349 | 2695847.0233 | 1238823.8774 | 2695845.1479 | 1238823.3579 | 2695843.8591 | 1238823.1102
128 | 2695708.3862 | 1238886.7217 | 2695723.1128 | 1238881.2438 | 2695731.4546 | 1238877.6423 | 2695739.0631 | 1238874.0067 | 2695744.736 | 1238870.7735 | 2695750.4479 | 1238867.0072 | 2695756.1072 | 1238862.7397 | 2695761.2954 | 1238858.6092 | 2695784.1807 | 1238838.3854 | 2695794.3361 | 1238829.408
129 | 2695853.994 | 1238827.6344 | 2695865.1922 | 1238834.1247
130 | 2695708.3862 | 1238886.7217 | 2695707.0631 | 1238884.7989 | 2695705.699 | 1238883.0756 | 2695692.5157 | 1238867.9075 | 2695679.733 | 1238853.702 | 2695675.7399 | 1238849.4012 | 2695672.9438 | 1238845.9313 | 2695670.3411 | 1238842.1977 | 2695665.5297 | 1238834.2254
131 | 2695800.4363 | 1238991.7174 | 2695798.7265 | 1238990.3222 | 2695793.7614 | 1238986.2613 | 2695787.5264 | 1238980.7343 | 2695783.3964 | 1238976.9649 | 2695761.2795 | 1238954.2913 | 2695755.1733 | 1238947.8103 | 2695748.6938 | 1238940.556 | 2695741.9572 | 1238932.3523 | 2695731.9529 | 1238919.904 | 2695713.2113 | 1238895.7172 | 2695711.973 | 1238893.6958 | 2695710.8341 | 1238891.6092 | 2695708.3862 | 1238886.7217
132 | 2695610.2646 | 1238730.7465 | 2695611.345 | 1238730.1256
133 | 2695611.345 | 1238730.1256 | 2695622.4798 | 1238723.7276 | 2695625.7732 | 1238730.3188
134 | 2695625.7732 | 1238730.3188 | 2695626.8991 | 1238732.572 | 2695628.2443 | 1238735.0066 | 2695629.783 | 1238737.6333 | 2695631.7964 | 1238740.857 | 2695633.8846 | 1238744.1264 | 2695634.3783 | 1238744.9461 | 2695634.7801 | 1238745.831 | 2695634.963 | 1238746.6901 | 2695635.0163 | 1238747.6028 | 2695634.8637 | 1238748.6233 | 2695634.5845 | 1238749.5195 | 2695634.0768 | 1238750.512 | 2695633.4727 | 1238751.3807 | 2695632.8403 | 1238752.1267 | 2695631.4056 | 1238753.3712 | 2695628.9331 | 1238755.166 | 2695626.5894 | 1238756.6157
135 | 2695616.537 | 1238762.016 | 2695622.0447 | 1238759.1803 | 2695625.464 | 1238757.3117 | 2695626.5894 | 1238756.6157
136 | 2695616.537 | 1238762.016 | 2695620.6942 | 1238767.8761 | 2695647.602 | 1238806.6988
137 | 2695654.7767 | 1238817.0505 | 2695647.602 | 1238806.6988
138 | 2695654.7767 | 1238817.0505 | 2695665.5297 | 1238834.2254
139 | 2696045.0777 | 1239075.2509 | 2696040.112 | 1239076.4388
140 | 2696024.8543 | 1239080.5861 | 2696024.8543 | 1239080.5861 | 2696027.8579 | 1239079.6228 | 2696037.6661 | 1239077.0239 | 2696040.112 | 1239076.4388
141 | 2696014.0103 | 1239089.2283 | 2696018.1896 | 1239084.8037 | 2696020.1218 | 1239083.2004 | 2696022.0645 | 1239081.8864 | 2696024.8543 | 1239080.5861
142 | 2696014.0103 | 1239089.2283 | 2696008.6717 | 1239086.7624 | 2695987.847 | 1239078.2861 | 2695949.1664 | 1239061.5707 | 2695912.3305 | 1239046.3198 | 2695838.8818 | 1239015.5444 | 2695831.979 | 1239012.4974 | 2695827.3358 | 1239010.054 | 2695822.8538 | 1239007.4686 | 2695817.9032 | 1239004.3865 | 2695812.1313 | 1239000.635 | 2695806.6416 | 1238996.7435 | 2695800.4363 | 1238991.7174
143 | 2695874.8322 | 1239171.3846 | 2695878.4645 | 1239166.5515
144 | 2695852.3753 | 1239197.3867 | 2695856.0977 | 1239194.5335 | 2695859.0562 | 1239191.6792 | 2695862.5545 | 1239187.7216 | 2695874.8322 | 1239171.3846
145 | 2695878.3346 | 1239162.413 | 2695878.4645 | 1239166.5515 | 2695878.4645 | 1239166.5515
146 | 2695807.0721 | 1239105.0201 | 2695808.4855 | 1239107.9006 | 2695827.7173 | 1239147.1068 | 2695842.9595 | 1239178.5207 | 2695852.3753 | 1239197.3867
147 | 2695878.3346 | 1239162.413 | 2695884.866 | 1239156.136
148 | 2695878.3346 | 1239162.413 | 2695877.1197 | 1239159.8915 | 2695867.0129 | 1239152.4228 | 2695860.3311 | 1239161.6557
149 | 2695807.0721 | 1239105.0201 | 2695811.5777 | 1239101.9238 | 2695814.0398 | 1239099.8286 | 2695816.1371 | 1239097.8388 | 2695823.7516 | 1239089.1329 | 2695826.1211 | 1239086.6804 | 2695828.6614 | 1239084.4308 | 2695832.3086 | 1239081.5542 | 2695835.0344 | 1239079.53 | 2695837.5647 | 1239077.8919 | 2695839.9918 | 1239076.5634 | 2695842.8202 | 1239075.208 | 2695845.5316 | 1239074.0732 | 2695848.4832 | 1239073.0534 | 2695851.387 | 1239072.1774 | 2695854.0062 | 1239071.597 | 2695856.5084 | 1239071.2371 | 2695859.3407 | 1239071.0493 | 2695862.5644 | 1239070.9791 | 2695867.2682 | 1239071.0662 | 2695872.4399 | 1239071.2276 | 2695876.7703 | 1239071.4866 | 2695881.8635 | 1239071.8246 | 2695888.2087 | 1239072.3942 | 2695894.8391 | 1239073.1018 | 2695905.4551 | 1239074.3408
150 | 2695800.4363 | 1238991.7174 | 2695806.6416 | 1238996.7435 | 2695812.1313 | 1239000.635 | 2695817.9032 | 1239004.3865 | 2695822.8538 | 1239007.4686 | 2695827.3358 | 1239010.054 | 2695831.979 | 1239012.4974 | 2695836.156 | 1239022.728 | 2695837.2662 | 1239025.6481 | 2695838.0026 | 1239028.2953 | 2695838.4374 | 1239030.882 | 2695838.5024 | 1239033.4183 | 2695838.1768 | 1239036.2485 | 2695837.4431 | 1239038.5828 | 2695836.37 | 1239040.8561 | 2695834.625 | 1239043.5188 | 2695832.3968 | 1239046.1181 | 2695829.7841 | 1239048.6334 | 2695827.0231 | 1239050.9683 | 2695816.9607 | 1239058.545 | 2695813.6544 | 1239061.3826 | 2695810.9898 | 1239063.8415 | 2695809.0131 | 1239065.8555 | 2695807.3319 | 1239067.841 | 2695805.3683 | 1239070.4557 | 2695804.0499 | 1239072.4582 | 2695803.1221 | 1239074.1667 | 2695802.2597 | 1239076.0431 | 2695801.7137 | 1239077.5354 | 2695801.2919 | 1239079.2965 | 2695801.0111 | 1239081.2268 | 2695800.8362 | 1239083.6257 | 2695800.7596 | 1239086.0263 | 2695800.875 | 1239088.7191 | 2695801.1279 | 1239090.8581 | 2695801.5344 | 1239092.855 | 2695802.2109 | 1239095.0008 | 2695803.1522 | 1239097.1398 | 2695805.1675 | 1239101.1642 | 2695807.0721 | 1239105.0201
151 | 2695933.089 | 1238857.6807 | 2695934.3099 | 1238857.9789 | 2695937.6837 | 1238858.456 | 2695942.1266 | 1238858.7835 | 2695942.8116 | 1238858.8151
152 | 2695933.089 | 1238857.6807 | 2695931.8232 | 1238857.3716 | 2695929.054 | 1238856.4595 | 2695925.6908 | 1238855.0532
153 | 2695925.6908 | 1238855.0532 | 2695920.2739 | 1238852.7882
154 | 2695918.9023 | 1238852.2146 | 2695920.2739 | 1238852.7882
155 | 2695918.9023 | 1238852.2146 | 2695916.4394 | 1238863.4856
156 | 2695918.9023 | 1238852.2146 | 2695903.4763 | 1238845.7162 | 2695903.4465 | 1238847.5615 | 2695903.2498 | 1238849.4375 | 2695902.959 | 1238851.5122 | 2695902.4699 | 1238854.1618
157 | 2695902.4699 | 1238854.1618 | 2695901.7175 | 1238857.1852 | 2695900.2541 | 1238863.0104 | 2695898.8706 | 1238868.57 | 2695898.5404 | 1238869.802
158 | 2695902.4699 | 1238854.1618 | 2695897.8632 | 1238856.945 | 2695896.0458 | 1238857.9942 | 2695894.2764 | 1238858.8774 | 2695892.4802 | 1238859.5489 | 2695890.7576 | 1238859.8769 | 2695888.8271 | 1238859.968 | 2695887.0453 | 1238859.7502 | 2695885.4734 | 1238859.18 | 2695884.2671 | 1238858.46 | 2695883.0735 | 1238857.4177 | 2695881.9329 | 1238855.9093 | 2695880.9908 | 1238854.2817 | 2695880.6512 | 1238853.4816
159 | 2695880.6512 | 1238853.4816 | 2695878.2726 | 1238847.8775 | 2695876.0823 | 1238842.9718 | 2695875.3195 | 1238841.4917 | 2695874.7661 | 1238840.6266 | 2695874.1804 | 1238839.8833 | 2695873.5192 | 1238839.1387 | 2695872.7277 | 1238838.4921 | 2695865.1922 | 1238834.1247
160 | 2696133.7479 | 1238373.715 | 2696142.1344 | 1238366.2407
161 | 2696125.2864 | 1238381.2562 | 2696133.7479 | 1238373.715
162 | 2696175.8634 | 1238348.9954 | 2696166.3366 | 1238355.635 | 2696155.5164 | 1238354.3144 | 2696142.1344 | 1238366.2407
163 | 2696175.8634 | 1238348.9954 | 2696188.4896 | 1238355.851

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695810.2658 | 1238419.7774
1 | 2695810.1232 | 1238420.1389
2 | 2695818.0409 | 1238397.9927
3 | 2695742.3062 | 1238472.7492
4 | 2695873.9417 | 1238386.957
5 | 2695818.6812 | 1238386.3762
6 | 2695738.0886 | 1238479.616
7 | 2695727.2077 | 1238465.6636
8 | 2695890.9348 | 1238358.916
9 | 2695724.9989 | 1238464.5181
10 | 2696130.9982 | 1238310.8703
11 | 2696173.3406 | 1238317.4644
12 | 2696186.0238 | 1238319.6047
13 | 2696230.8517 | 1238384.4014
14 | 2696208.5519 | 1238367.8389
15 | 2696207.3235 | 1238403.3098
16 | 2696180.4264 | 1238338.6727
17 | 2696077.3515 | 1238358.2968
18 | 2696052.8681 | 1238378.6495
19 | 2696078.5403 | 1238357.8351
20 | 2695905.9179 | 1238332.3975
21 | 2695956.2815 | 1238203.68
22 | 2695983.2394 | 1238198.0225
23 | 2695974.6374 | 1238339.2934
24 | 2695926.2035 | 1238434.0907
25 | 2695926.9538 | 1238432.7413
26 | 2695937.8298 | 1238470.8363
27 | 2695940.895 | 1238410.1199
28 | 2695941.1002 | 1238473.0463
29 | 2695943.6684 | 1238405.2045
30 | 2695815.7797 | 1238641.1372
31 | 2695821.4188 | 1238641.4173
32 | 2695716.0742 | 1238687.8872
33 | 2695980.8975 | 1238498.2492
34 | 2695856.9891 | 1238595.9471
35 | 2696011.2004 | 1238377.0978
36 | 2695953.3406 | 1238387.001
37 | 2695957.1419 | 1238379.4748
38 | 2695965.3405 | 1238362.1436
39 | 2696027.9955 | 1238353.3455
40 | 2695994.1642 | 1238506.5949
41 | 2696198.2476 | 1238408.4356
42 | 2696194.1667 | 1238410.0262
43 | 2696192.7859 | 1238441.5384
44 | 2696179.816 | 1238414.3044
45 | 2696210.9318 | 1238356.4056
46 | 2696199.6391 | 1238634.3598
47 | 2696192.7705 | 1238619.1743
48 | 2696160.0182 | 1238675.0326
49 | 2696154.2217 | 1238421.8156
50 | 2696125.9934 | 1238430.1795
51 | 2696107.1129 | 1238436.9035
52 | 2696196.8823 | 1238451.2256
53 | 2696087.0044 | 1238445.6238
54 | 2696121.1813 | 1238466.2616
55 | 2696086.7779 | 1238445.7431
56 | 2696127.9112 | 1238480.3058
57 | 2696097.3454 | 1238351.8933
58 | 2696040.2346 | 1238396.2058
59 | 2696027.3295 | 1238422.2902
60 | 2696040.2694 | 1238459.6412
61 | 2696043.3336 | 1238466.9275
62 | 2696040.7196 | 1238479.3534
63 | 2696065.4769 | 1238467.9197
64 | 2696072.0486 | 1238459.2483
65 | 2696092.1489 | 1238499.9141
66 | 2696085.3561 | 1238526.7704
67 | 2696030.4897 | 1238491.7797
68 | 2696010.4201 | 1238516.7102
69 | 2696025.519 | 1238528.4931
70 | 2695998.9414 | 1238538.1745
71 | 2696045.9871 | 1238554.0003
72 | 2695993.4312 | 1238552.8216
73 | 2696084.8295 | 1238553.4146
74 | 2696087.6434 | 1238556.8605
75 | 2696143.5284 | 1238511.3831
76 | 2696139.9201 | 1238504.2029
77 | 2696181.679 | 1238511.0177
78 | 2696163.1016 | 1238469.1085
79 | 2696194.447 | 1238455.7426
80 | 2696054.6296 | 1238564.8756
81 | 2696068.4093 | 1238582.2154
82 | 2696080.2558 | 1238597.1226
83 | 2696081.4566 | 1238598.6335
84 | 2696093.6356 | 1238614.2342
85 | 2696106.886 | 1238631.346
86 | 2696107.2277 | 1238631.7873
87 | 2696119.6621 | 1238647.9301
88 | 2696126.681 | 1238657.0846
89 | 2696149.8406 | 1238685.4803
90 | 2696137.4152 | 1238697.9989
91 | 2696127.3318 | 1238708.4998
92 | 2696188.3405 | 1238609.3804
93 | 2695990.2068 | 1238561.8885
94 | 2695982.6813 | 1238582.385
95 | 2695977.6864 | 1238593.3048
96 | 2695969.0711 | 1238608.8212
97 | 2695994.3194 | 1238604.2595
98 | 2696113.7518 | 1238698.7487
99 | 2696101.8333 | 1238690.1908
100 | 2696086.2234 | 1238682.7996
101 | 2696105.1546 | 1238739.82
102 | 2696081.9223 | 1238679.6862
103 | 2696095.7274 | 1238754.5671
104 | 2696065.0637 | 1238667.4825
105 | 2696044.7662 | 1238651.0789
106 | 2696044.7653 | 1238651.0781
107 | 2696024.9635 | 1238632.7255
108 | 2696020.0187 | 1238628.1322
109 | 2696019.9729 | 1238628.0896
110 | 2695968.7219 | 1238609.3668
111 | 2695955.202 | 1238628.2758
112 | 2695925.2479 | 1238670.2482
113 | 2695904.7899 | 1238710.1364
114 | 2695849.4106 | 1238776.7697
115 | 2695881.2568 | 1238695.8828
116 | 2695881.8028 | 1238647.6409
117 | 2695862.7331 | 1238641.4062
118 | 2696094.2594 | 1238757.3899
119 | 2695862.9615 | 1238681.3408
120 | 2695862.9257 | 1238690.0624
121 | 2695809.2849 | 1238816.0262
122 | 2695810.9799 | 1238814.397
123 | 2695807.12 | 1238818.107
124 | 2695843.8591 | 1238823.1102
125 | 2695794.3361 | 1238829.408
126 | 2695853.994 | 1238827.6344
127 | 2695708.3862 | 1238886.7217
128 | 2696125.7484 | 1238815.8624
129 | 2695610.2646 | 1238730.7465
130 | 2695611.345 | 1238730.1256
131 | 2695625.7732 | 1238730.3188
132 | 2695626.5894 | 1238756.6157
133 | 2695616.537 | 1238762.016
134 | 2695647.602 | 1238806.6988
135 | 2695654.7767 | 1238817.0505
136 | 2695665.5297 | 1238834.2254
137 | 2696045.0777 | 1239075.2509
138 | 2696040.112 | 1239076.4388
139 | 2696024.8543 | 1239080.5861
140 | 2696014.0103 | 1239089.2283
141 | 2695874.8322 | 1239171.3846
142 | 2695878.4645 | 1239166.5515
143 | 2695852.3753 | 1239197.3867
144 | 2695878.3346 | 1239162.413
145 | 2695807.0721 | 1239105.0201
146 | 2695884.866 | 1239156.136
147 | 2695860.3311 | 1239161.6557
148 | 2695905.4551 | 1239074.3408
149 | 2695800.4363 | 1238991.7174
150 | 2695933.089 | 1238857.6807
151 | 2695942.8116 | 1238858.8151
152 | 2695925.6908 | 1238855.0532
153 | 2695920.2739 | 1238852.7882
154 | 2695918.9023 | 1238852.2146
155 | 2695902.4699 | 1238854.1618
156 | 2695898.5404 | 1238869.802
157 | 2695880.6512 | 1238853.4816
158 | 2695916.4394 | 1238863.4856
159 | 2695865.1922 | 1238834.1247
160 | 2696133.7479 | 1238373.715
161 | 2696142.1344 | 1238366.2407
162 | 2696125.2864 | 1238381.2562
163 | 2696175.8634 | 1238348.9954
164 | 2696188.4896 | 1238355.851
165 | 2696010.4201 | 1238516.7102

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98439 | -0.30126 | 0.0015648 | 0.00039218
1 | 0.98438 | -0.30127 | 0.00035233 | 8.8303e-05
2 | 0.98446 | -0.29987 | 0 | 0
3 | 0.98425 | -0.30388 | 0 | 0
4 | 0.98469 | -0.29523 | 0.0043803 | 0.0010978
5 | 0.98445 | -0.30004 | 0.00077893 | 0.00019522
6 | 0.98425 | -0.30398 | 0.00065376 | 0.00016385
7 | 0.98424 | -0.30411 | 0.00059764 | 0.00014978
8 | 0.98495 | -0.29022 | 0.0040153 | 0.0010063
9 | 0.98424 | -0.30411 | 0.00015717 | 3.939e-05
10 | 0.985 | -0.28912 | 0.00082395 | 0.0002065
11 | 0.98503 | -0.28848 | 0 | 0
12 | 0.98504 | -0.28829 | 0 | 0
13 | 0.9863 | -0.26369 | 0 | 0
14 | 0.9859 | -0.27156 | 0 | 0
15 | 0.98673 | -0.25539 | 0.0004409 | 0.0001105
16 | 0.98506 | -0.28796 | 0.0015579 | 0.00039043
17 | 0.9926 | -0.14171 | 0 | 0
18 | 0.9927 | -0.13988 | 0.00063905 | 0.00016016
19 | 0.9926 | -0.14178 | 0.00077659 | 0.00019463
20 | 0.9853 | -0.28337 | 0.0030968 | 0.00077614
21 | 0.98731 | -0.2443 | 0 | 0
22 | 0.98772 | -0.23621 | 0 | 0
23 | 0.98989 | -0.19418 | 0.0019001 | 0.00047622
24 | 0.99232 | -0.14715 | 0.0030691 | 0.00076919
25 | 0.99227 | -0.14818 | 0.004315 | 0.0010814
26 | 0.99395 | -0.11583 | 0 | 0
27 | 0.99146 | -0.16384 | 0.0026239 | 0.00065761
28 | 0.9941 | -0.113 | 0 | 0
29 | 0.9913 | -0.16691 | 0.0047739 | 0.0011965
30 | 0.99366 | -0.12146 | 0 | 0
31 | 0.99367 | -0.12129 | 0 | 0
32 | 0.99349 | -0.12486 | 0.001706 | 0.00042756
33 | 0.99621 | -0.072346 | 0.0040266 | 0.0010092
34 | 0.99376 | -0.11955 | 0.00077677 | 0.00019468
35 | 0.99346 | -0.12536 | 0.0044089 | 0.001105
36 | 0.99081 | -0.17637 | 0.0022243 | 0.00055746
37 | 0.99063 | -0.17991 | 0.0043239 | 0.0010837
38 | 0.99029 | -0.18649 | 0.0017974 | 0.00045048
39 | 0.99342 | -0.12612 | 0.00148 | 0.00037093
40 | 0.99697 | -0.057751 | 0.0048274 | 0.0012099
41 | 0.98688 | -0.25244 | 0 | 0
42 | 0.98695 | -0.25121 | 0 | 0
43 | 0.98655 | -0.25888 | 0.0017064 | 0.00042767
44 | 0.98735 | -0.24336 | 0.00099204 | 0.00024863
45 | 0.98558 | -0.27789 | 0.0016133 | 0.00040433
46 | 0.98682 | -0.25364 | 0 | 0
47 | 0.98669 | -0.25626 | 0.0052672 | 0.0013201
48 | 0.98728 | -0.24471 | 0.0014223 | 0.00035646
49 | 0.98809 | -0.2289 | 0.00078697 | 0.00019723
50 | 0.98894 | -0.21256 | 0.0017912 | 0.00044892
51 | 0.98954 | -0.20082 | 0 | 0
52 | 0.98644 | -0.26112 | 0.010172 | 0.0025494
53 | 0.99042 | -0.18386 | 0.0041528 | 0.0010408
54 | 0.98923 | -0.20695 | 0.0017064 | 0.00042767
55 | 0.99043 | -0.18365 | 0.0073448 | 0.0018408
56 | 0.9891 | -0.20941 | 0 | 0
57 | 0.99256 | -0.14263 | 0.0024379 | 0.000611
58 | 0.99278 | -0.1384 | 0.0019339 | 0.00048468
59 | 0.99293 | -0.13541 | 0.0023741 | 0.00059501
60 | 0.99323 | -0.12957 | 0.0072797 | 0.0018245
61 | 0.99334 | -0.1274 | 0 | 0
62 | 0.99429 | -0.10922 | 0.003754 | 0.00094085
63 | 0.99203 | -0.15262 | 0 | 0
64 | 0.99145 | -0.1639 | 0.0034876 | 0.00087407
65 | 0.99181 | -0.15707 | 0.0014691 | 0.0003682
66 | 0.99166 | -0.1599 | 0.0014857 | 0.00037234
67 | 0.99552 | -0.085537 | 0.00056488 | 0.00014157
68 | 0.99799 | -0.038334 | 0 | 0
69 | 1 | 0 | -0.24722 | -0.062391
70 | 0.99605 | -0.075315 | 0.0012196 | 0.00030566
71 | 0.99955 | -0.0085604 | 0.0011161 | 0.00027973
72 | 0.99483 | -0.098793 | 0.0056943 | 0.0014271
73 | 0.99156 | -0.16176 | 0.0015386 | 0.0003856
74 | 0.99156 | -0.16186 | 0.0012373 | 0.00031009
75 | 0.98883 | -0.21463 | 0.004241 | 0.0010629
76 | 0.98888 | -0.21364 | 0.0020014 | 0.0005016
77 | 0.98873 | -0.21655 | 0.0026309 | 0.00065935
78 | 0.98638 | -0.26234 | 0.0017064 | 0.00042767
79 | 0.98643 | -0.26129 | 0 | 0
80 | 0.99938 | -0.011928 | 0.0011104 | 0.00027829
81 | 0.99912 | -0.016869 | 0.00095452 | 0.00023923
82 | 0.99892 | -0.020802 | 0.0017707 | 0.00044377
83 | 0.9989 | -0.021141 | 0.0018833 | 0.00047199
84 | 0.99875 | -0.023966 | 0.0016212 | 0.0004063
85 | 0.99863 | -0.026443 | 0.0015496 | 0.00038837
86 | 0.99862 | -0.026492 | 0.0022594 | 0.00056626
87 | 0.99857 | -0.027468 | 0.0013746 | 0.0003445
88 | 0.99856 | -0.027743 | 0.0013648 | 0.00034205
89 | 0.98742 | -0.24205 | 0 | 0
90 | 0.98758 | -0.23883 | 0.0011922 | 0.00029879
91 | 0.98773 | -0.23587 | 0 | 0
92 | 0.98665 | -0.25693 | 0.0035152 | 0.000881
93 | 0.99412 | -0.11229 | 0.00095206 | 0.00023861
94 | 0.99255 | -0.14262 | 0.0057817 | 0.001449
95 | 0.99174 | -0.15812 | 0 | 0
96 | 0.99109 | -0.17072 | 0.0028487 | 0.00071395
97 | 0.99114 | -0.16973 | 0.0013795 | 0.00034573
98 | 0.98795 | -0.23162 | 0.00062288 | 0.00015611
99 | 0.98815 | -0.22773 | 0.0012867 | 0.00032248
100 | 0.98845 | -0.22197 | 0.00070182 | 0.00017589
101 | 0.98763 | -0.2378 | 0.0009805 | 0.00024574
102 | 0.98853 | -0.22037 | 0.001586 | 0.00039749
103 | 0.98761 | -0.23838 | 0 | 0
104 | 0.98888 | -0.21354 | 0.0015347 | 0.00038462
105 | 0.98936 | -0.20425 | 0.0015606 | 0.00039113
106 | 0.98936 | -0.20425 | 0.0027602 | 0.00069177
107 | 0.98996 | -0.19258 | 0.0028567 | 0.00071595
108 | 0.99013 | -0.18932 | 0.0022433 | 0.00056221
109 | 0.99013 | -0.18929 | 0.0020737 | 0.00051971
110 | 0.99107 | -0.17114 | 0.0034133 | 0.00085545
111 | 0.99035 | -0.18509 | 0.0035396 | 0.00088711
112 | 0.9889 | -0.21294 | 0 | 0
113 | 0.98766 | -0.23712 | 0 | 0
114 | 0.98584 | -0.27244 | 0 | 0
115 | 0.98744 | -0.24128 | 0.0013958 | 0.00034981
116 | 0.98717 | -0.24658 | 0 | 0
117 | 0.98706 | -0.24882 | 0.0029164 | 0.00073092
118 | 0.9876 | -0.23848 | 0 | 0
119 | 0.98694 | -0.25111 | 0.0012894 | 0.00032317
120 | 0.98692 | -0.25141 | 0.0019192 | 0.00048099
121 | 0.98467 | -0.2953 | 0.00029718 | 7.4479e-05
122 | 0.98471 | -0.29435 | 0.00023631 | 5.9224e-05
123 | 0.9846 | -0.29649 | 0.00057732 | 0.00014469
124 | 0.98441 | -0.30023 | 0.0022138 | 0.00055484
125 | 0.98435 | -0.30141 | 0.0004308 | 0.00010797
126 | 0.98438 | -0.3009 | 0.00030594 | 7.6675e-05
127 | 0.98285 | -0.33071 | 0 | 0
128 | 0.98748 | -0.24086 | 0.0018368 | 0.00046033
129 | 0.98217 | -0.34401 | 0.00094326 | 0.0002364
130 | 0.98217 | -0.34399 | 0.00074721 | 0.00018727
131 | 0.98221 | -0.34338 | 0.00054537 | 0.00013668
132 | 0.98227 | -0.34206 | 0.00083429 | 0.00020909
133 | 0.98231 | -0.34143 | 0 | 0
134 | 0.98246 | -0.33841 | 0.0011587 | 0.0002904
135 | 0.98251 | -0.33744 | 0 | 0
136 | 0.98259 | -0.33589 | 0 | 0
137 | 0.97994 | -0.3877 | 0.0018235 | 0.00045702
138 | 0.97995 | -0.38753 | 0.0021331 | 0.00053461
139 | 0.98001 | -0.3864 | 0.00201 | 0.00050375
140 | 0.98009 | -0.38488 | 0 | 0
141 | 0.9802 | -0.38282 | 0.0011342 | 0.00028427
142 | 0.98018 | -0.38309 | 0.00029722 | 7.4491e-05
143 | 0.98031 | -0.38054 | 0 | 0
144 | 0.98017 | -0.38326 | 0 | 0
145 | 0.98066 | -0.37374 | 0 | 0
146 | 0.98016 | -0.38344 | 0.001118 | 0.00028019
147 | 0.98015 | -0.38379 | 0.0010917 | 0.00027361
148 | 0.98048 | -0.37714 | 0.001705 | 0.00042732
149 | 0.98139 | -0.35941 | 0 | 0
150 | 0.98421 | -0.30418 | 0.00022543 | 5.6498e-05
151 | 0.98421 | -0.30423 | 0.0002957 | 7.411e-05
152 | 0.98422 | -0.3041 | 0.00017842 | 4.4715e-05
153 | 0.98422 | -0.30403 | 0.00025658 | 6.4304e-05
154 | 0.98422 | -0.304 | 0 | 0
155 | 0.98425 | -0.30345 | 0 | 0
156 | 0.98424 | -0.30353 | 0.00026763 | 6.7074e-05
157 | 0.98428 | -0.30275 | 0.00098295 | 0.00024635
158 | 0.98422 | -0.30406 | 0.00025562 | 6.4065e-05
159 | 0.98434 | -0.30161 | 0.00057321 | 0.00014366
160 | 0.98467 | -0.29562 | 0.0044467 | 0.0011144
161 | 0.98473 | -0.29433 | 0.0031619 | 0.00079244
162 | 0.98465 | -0.29601 | 0.0019132 | 0.0004795
163 | 0.98509 | -0.28742 | 0 | 0
164 | 0.98525 | -0.28434 | 0.0017781 | 0.00044564
165 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0017611 | 0.00043978 | -0.0017611 | -0.00043979 | 1.0323e-09 | -4.2796e-09 | 0.0026615 | 0.0026615 | 0.0026615 | 0.98439 | -0.30126 | 0.98438 | -0.30127 | 0.73119
1 | -0.0033259 | -0.00083196 | 0.0033261 | 0.00083181 | 2.1943e-07 | -1.5396e-07 | 0.0050269 | 0.0050268 | 0.0050269 | 0.98439 | -0.30126 | 0.98446 | -0.29987 | 1.381
2 | 0.0014088 | 0.00035149 | -0.0014086 | -0.00035268 | 1.7468e-07 | -1.1943e-06 | 0.0021289 | 0.0021294 | 0.0021294 | 0.98438 | -0.30127 | 0.98425 | -0.30388 | 0.585
3 | -0.0041051 | -0.0010269 | 0.004106 | 0.0010267 | 9.0616e-07 | -2.1849e-07 | 0.0062042 | 0.0062039 | 0.0062042 | 0.98446 | -0.29987 | 0.98469 | -0.29523 | 1.7044
4 | 0.00077894 | 0.00019507 | -0.00077893 | -0.00019522 | 6.0647e-09 | -1.4446e-07 | 0.0011773 | 0.0011774 | 0.0011774 | 0.98446 | -0.29987 | 0.98445 | -0.30004 | 0.32346
5 | 0.00065376 | 0.00016375 | -0.00065376 | -0.00016385 | 2.9829e-09 | -1.0158e-07 | 0.00098834 | 0.00098838 | 0.00098838 | 0.98425 | -0.30388 | 0.98425 | -0.30398 | 0.27153
6 | 0.00075481 | 0.00018893 | -0.0007548 | -0.00018914 | 8.1442e-09 | -2.0676e-07 | 0.0011411 | 0.0011411 | 0.0011411 | 0.98425 | -0.30388 | 0.98424 | -0.30411 | 0.3135
7 | -0.0084862 | -0.0021245 | 0.0084883 | 0.0021253 | 2.0264e-06 | 8.7872e-07 | 0.012823 | 0.012823 | 0.012823 | 0.98469 | -0.29523 | 0.98495 | -0.29022 | 3.5228
8 | 0.00015717 | 3.9358e-05 | -0.00015717 | -3.939e-05 | 5.2667e-11 | -3.1592e-08 | 0.0002376 | 0.00023761 | 0.00023761 | 0.98424 | -0.30411 | 0.98424 | -0.30411 | 0.065278
9 | -0.012504 | -0.0031317 | 0.012508 | 0.0031339 | 4.0772e-06 | 2.2214e-06 | 0.018889 | 0.018889 | 0.018889 | 0.98495 | -0.29022 | 0.9853 | -0.28337 | 5.1893
10 | -0.00082395 | -0.0002065 | 0.00082397 | 0.00020597 | 2.4896e-08 | -5.2959e-07 | 0.0012447 | 0.0012445 | 0.0012447 | 0.985 | -0.28912 | 0.98503 | -0.28848 | 0.34196
11 | -0.00082397 | -0.00020597 | 0.00082398 | 0.00020581 | 7.4492e-09 | -1.585e-07 | 0.0012445 | 0.0012445 | 0.0012445 | 0.98503 | -0.28848 | 0.98504 | -0.28829 | 0.3419
12 | -0.00082398 | -0.00020581 | 0.00082399 | 0.00020554 | 1.297e-08 | -2.7602e-07 | 0.0012445 | 0.0012444 | 0.0012445 | 0.98504 | -0.28829 | 0.98506 | -0.28796 | 0.34189
13 | 0.015315 | 0.0038429 | -0.015309 | -0.0038396 | 5.7399e-06 | 3.3078e-06 | 0.023107 | 0.023107 | 0.023107 | 0.9863 | -0.26369 | 0.9859 | -0.27156 | 6.3481
14 | -0.015315 | -0.0038429 | 0.015321 | 0.0038464 | 6.0674e-06 | 3.4962e-06 | 0.023107 | 0.023107 | 0.023107 | 0.9863 | -0.26369 | 0.98673 | -0.25539 | 6.3481
15 | 0.015309 | 0.0038396 | -0.015305 | -0.003837 | 4.6209e-06 | 2.6632e-06 | 0.023107 | 0.023107 | 0.023107 | 0.9859 | -0.27156 | 0.98558 | -0.27789 | 6.3481
16 | -0.015762 | -0.0039569 | 0.015764 | 0.0039582 | 2.2141e-06 | 1.2835e-06 | 0.023772 | 0.023772 | 0.023772 | 0.98673 | -0.25539 | 0.98688 | -0.25244 | 6.5307
17 | -0.0023818 | -0.00059597 | 0.0023819 | 0.00059585 | 6.1947e-08 | -1.2284e-07 | 0.0035976 | 0.0035976 | 0.0035976 | 0.98506 | -0.28796 | 0.98509 | -0.28742 | 0.98836
18 | -0.0032146 | -0.00080543 | 0.0032149 | 0.00080519 | 2.8019e-07 | -2.3662e-07 | 0.0048189 | 0.0048188 | 0.0048189 | 0.9926 | -0.14171 | 0.9927 | -0.13988 | 1.3239
19 | 0.0032146 | 0.00080543 | -0.0032146 | -0.00080544 | 1.1106e-08 | -9.3769e-09 | 0.0048189 | 0.0048189 | 0.0048189 | 0.9926 | -0.14171 | 0.9926 | -0.14178 | 1.3239
20 | -0.0038539 | -0.00096535 | 0.0038542 | 0.00096524 | 2.7084e-07 | -1.065e-07 | 0.0057767 | 0.0057766 | 0.0057767 | 0.9927 | -0.13988 | 0.99278 | -0.1384 | 1.587
21 | 0.002438 | 0.0006108 | -0.0024379 | -0.000611 | 9.8859e-08 | -1.9182e-07 | 0.0036547 | 0.0036548 | 0.0036548 | 0.9926 | -0.14178 | 0.99256 | -0.14263 | 1.0041
22 | -0.015604 | -0.00391 | 0.015634 | 0.0039269 | 2.9095e-05 | 1.6838e-05 | 0.023566 | 0.023565 | 0.023566 | 0.9853 | -0.28337 | 0.98731 | -0.2443 | 6.4741
23 | -0.015634 | -0.0039269 | 0.01564 | 0.0039304 | 6.0388e-06 | 3.4938e-06 | 0.023565 | 0.023565 | 0.023565 | 0.98731 | -0.2443 | 0.98772 | -0.23621 | 6.4739
24 | -0.01564 | -0.0039304 | 0.015671 | 0.0039486 | 3.1442e-05 | 1.8186e-05 | 0.023565 | 0.023564 | 0.023565 | 0.98772 | -0.23621 | 0.98989 | -0.19418 | 6.4739
25 | -0.017571 | -0.0044248 | 0.017578 | 0.0044286 | 6.4582e-06 | 3.816e-06 | 0.026421 | 0.026421 | 0.026421 | 0.98989 | -0.19418 | 0.99029 | -0.18649 | 7.2584
26 | 0.037689 | 0.0094887 | -0.037687 | -0.0094875 | 1.8502e-06 | 1.1642e-06 | 0.056531 | 0.056531 | 0.056531 | 0.99232 | -0.14715 | 0.99227 | -0.14818 | 15.5306
27 | -0.040758 | -0.010258 | 0.040819 | 0.010296 | 6.1117e-05 | 3.855e-05 | 0.061133 | 0.061133 | 0.061133 | 0.99232 | -0.14715 | 0.99395 | -0.11583 | 16.7949
28 | 0.033372 | 0.0084061 | -0.033347 | -0.0083904 | 2.4983e-05 | 1.5646e-05 | 0.05006 | 0.050061 | 0.050061 | 0.99227 | -0.14818 | 0.99146 | -0.16384 | 13.7529
29 | -0.040819 | -0.010296 | 0.040825 | 0.0103 | 5.5204e-06 | 3.482e-06 | 0.061133 | 0.061133 | 0.061133 | 0.99395 | -0.11583 | 0.9941 | -0.113 | 16.7948
30 | 0.030724 | 0.0077328 | -0.030719 | -0.00773 | 4.5023e-06 | 2.8087e-06 | 0.046123 | 0.046123 | 0.046123 | 0.99146 | -0.16384 | 0.9913 | -0.16691 | 12.671
31 | -0.049201 | -0.012395 | 0.049297 | 0.012456 | 9.5873e-05 | 6.0747e-05 | 0.07367 | 0.07367 | 0.07367 | 0.9941 | -0.113 | 0.99621 | -0.072346 | 20.239
32 | 0.002484 | 0.0006188 | -0.0024832 | -0.00062024 | 7.7196e-07 | -1.4369e-06 | 0.0037168 | 0.0037175 | 0.0037175 | 0.9941 | -0.113 | 0.99376 | -0.11955 | 1.0213
33 | 0.0058924 | 0.0014762 | -0.0058889 | -0.0014755 | 3.4677e-06 | 6.7923e-07 | 0.0088199 | 0.0088204 | 0.0088204 | 0.9941 | -0.113 | 0.99346 | -0.12536 | 2.4232
34 | 0.025945 | 0.0065336 | -0.025933 | -0.0065263 | 1.1733e-05 | 7.2436e-06 | 0.038957 | 0.038957 | 0.038957 | 0.9913 | -0.16691 | 0.99081 | -0.17637 | 10.7024
35 | -0.0017063 | -0.00042628 | 0.0017063 | 0.00042622 | 1.3791e-08 | -6.4167e-08 | 0.0025547 | 0.0025546 | 0.0025547 | 0.99366 | -0.12146 | 0.99367 | -0.12129 | 0.70183
36 | 0.0017063 | 0.00042628 | -0.001706 | -0.00042756 | 2.753e-07 | -1.2804e-06 | 0.0025547 | 0.0025552 | 0.0025552 | 0.99366 | -0.12146 | 0.99349 | -0.12486 | 0.70197
37 | -0.0017063 | -0.00042622 | 0.0017064 | 0.00042556 | 1.4137e-07 | -6.5795e-07 | 0.0025546 | 0.0025544 | 0.0025546 | 0.99367 | -0.12129 | 0.99376 | -0.11955 | 0.70182
38 | -0.053324 | -0.013465 | 0.053361 | 0.013489 | 3.7319e-05 | 2.368e-05 | 0.079684 | 0.079684 | 0.079684 | 0.99621 | -0.072346 | 0.99697 | -0.057751 | 21.8912
39 | 0.0014801 | 0.00037059 | -0.00148 | -0.00037093 | 5.3614e-08 | -3.4237e-07 | 0.0022168 | 0.0022169 | 0.0022169 | 0.99346 | -0.12536 | 0.99342 | -0.12612 | 0.60904
40 | 0.023709 | 0.0059689 | -0.023705 | -0.0059664 | 4.0109e-06 | 2.4584e-06 | 0.035616 | 0.035616 | 0.035616 | 0.99081 | -0.17637 | 0.99063 | -0.17991 | 9.7847
41 | 0.019381 | 0.0048827 | -0.019375 | -0.0048791 | 6.0976e-06 | 3.6557e-06 | 0.029121 | 0.029121 | 0.029121 | 0.99063 | -0.17991 | 0.99029 | -0.18649 | 8.0004
42 | -0.058189 | -0.014698 | 0.058243 | 0.014733 | 5.4206e-05 | 3.4442e-05 | 0.086889 | 0.086889 | 0.086889 | 0.99697 | -0.057751 | 0.99799 | -0.038334 | 23.8706
43 | -0.015764 | -0.0039582 | 0.015765 | 0.0039588 | 9.2626e-07 | 5.3695e-07 | 0.023772 | 0.023772 | 0.023772 | 0.98688 | -0.25244 | 0.98695 | -0.25121 | 6.5307
44 | 0.013591 | 0.0034077 | -0.013586 | -0.003405 | 4.9671e-06 | 2.776e-06 | 0.020492 | 0.020492 | 0.020492 | 0.98695 | -0.25121 | 0.98655 | -0.25888 | 5.6298
45 | -0.029356 | -0.0073665 | 0.029367 | 0.0073733 | 1.1003e-05 | 6.8504e-06 | 0.044264 | 0.044264 | 0.044264 | 0.98695 | -0.25121 | 0.98735 | -0.24336 | 12.1604
46 | 0.01188 | 0.0029773 | -0.011879 | -0.0029766 | 1.2664e-06 | 6.7619e-07 | 0.017919 | 0.017919 | 0.017919 | 0.98655 | -0.25888 | 0.98644 | -0.26112 | 4.9227
47 | -0.030359 | -0.007622 | 0.03038 | 0.007635 | 2.0944e-05 | 1.3063e-05 | 0.045759 | 0.045759 | 0.045759 | 0.98735 | -0.24336 | 0.98809 | -0.2289 | 12.5711
48 | 0.013691 | 0.0034326 | -0.013687 | -0.0034303 | 4.2077e-06 | 2.3584e-06 | 0.020672 | 0.020672 | 0.020672 | 0.98558 | -0.27789 | 0.98525 | -0.28434 | 5.679
49 | 0.0087837 | 0.0022015 | -0.0087826 | -0.002201 | 1.0964e-06 | 4.8881e-07 | 0.013245 | 0.013245 | 0.013245 | 0.98682 | -0.25364 | 0.98669 | -0.25626 | 3.6387
50 | -0.0087837 | -0.0022015 | 0.0087874 | 0.0022032 | 3.7353e-06 | 1.6648e-06 | 0.013245 | 0.013245 | 0.013245 | 0.98682 | -0.25364 | 0.98728 | -0.24471 | 3.6387
51 | 0.0035154 | 0.00088094 | -0.0035152 | -0.000881 | 1.1329e-07 | -6.478e-08 | 0.0053015 | 0.0053015 | 0.0053015 | 0.98669 | -0.25626 | 0.98665 | -0.25693 | 1.4565
52 | -0.01021 | -0.0025596 | 0.010211 | 0.0025603 | 1.2952e-06 | 6.4238e-07 | 0.015388 | 0.015388 | 0.015388 | 0.98728 | -0.24471 | 0.98742 | -0.24205 | 4.2275
53 | -0.031167 | -0.0078323 | 0.031192 | 0.0078475 | 2.4331e-05 | 1.5195e-05 | 0.046944 | 0.046944 | 0.046944 | 0.98809 | -0.2289 | 0.98894 | -0.21256 | 12.8967
54 | -0.032983 | -0.0082964 | 0.033001 | 0.008308 | 1.8521e-05 | 1.1596e-05 | 0.049639 | 0.049639 | 0.049639 | 0.98894 | -0.21256 | 0.98954 | -0.20082 | 13.6371
55 | -0.043588 | -0.010962 | 0.043623 | 0.010984 | 3.5332e-05 | 2.2331e-05 | 0.065558 | 0.065558 | 0.065558 | 0.98954 | -0.20082 | 0.99042 | -0.18386 | 18.0104
56 | 0.010586 | 0.0026541 | -0.010583 | -0.0026525 | 3.0938e-06 | 1.562e-06 | 0.015919 | 0.015919 | 0.015919 | 0.98954 | -0.20082 | 0.98923 | -0.20695 | 4.3735
57 | 0.0017065 | 0.00042722 | -0.0017065 | -0.00042729 | 1.3855e-08 | -6.2315e-08 | 0.0025741 | 0.0025741 | 0.0025741 | 0.98644 | -0.26112 | 0.98643 | -0.26129 | 0.70717
58 | -0.047776 | -0.012025 | 0.047776 | 0.012025 | 4.9498e-07 | 3.1349e-07 | 0.071797 | 0.071797 | 0.071797 | 0.99042 | -0.18386 | 0.99043 | -0.18365 | 19.7245
59 | 0.0088767 | 0.0022249 | -0.0088756 | -0.0022244 | 1.0412e-06 | 4.6648e-07 | 0.013353 | 0.013353 | 0.013353 | 0.98923 | -0.20695 | 0.9891 | -0.20941 | 3.6683
60 | -0.055121 | -0.013866 | 0.055173 | 0.013899 | 5.2056e-05 | 3.3055e-05 | 0.082832 | 0.082832 | 0.082832 | 0.99043 | -0.18365 | 0.99145 | -0.1639 | 22.756
61 | 0.0088756 | 0.0022244 | -0.0088738 | -0.0022236 | 1.7882e-06 | 8.0123e-07 | 0.013353 | 0.013353 | 0.013353 | 0.9891 | -0.20941 | 0.98888 | -0.21364 | 3.6683
62 | -0.0057881 | -0.0014499 | 0.0057889 | 0.0014501 | 8.2554e-07 | 1.5005e-07 | 0.0086752 | 0.008675 | 0.0086752 | 0.99278 | -0.1384 | 0.99293 | -0.13541 | 2.3833
63 | -0.008163 | -0.0020451 | 0.0081653 | 0.002046 | 2.2726e-06 | 9.305e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.99293 | -0.13541 | 0.99323 | -0.12957 | 3.3607
64 | -0.015445 | -0.0038705 | 0.015447 | 0.0038714 | 1.5942e-06 | 9.175e-07 | 0.023139 | 0.023139 | 0.023139 | 0.99323 | -0.12957 | 0.99334 | -0.1274 | 6.3568
65 | -0.079949 | -0.02015 | 0.080019 | 0.020195 | 6.9595e-05 | 4.4373e-05 | 0.1198 | 0.1198 | 0.1198 | 0.99334 | -0.1274 | 0.99429 | -0.10922 | 32.913
66 | 0.064503 | 0.016279 | -0.064425 | -0.016229 | 7.7824e-05 | 4.952e-05 | 0.096664 | 0.096664 | 0.096664 | 0.99334 | -0.1274 | 0.99203 | -0.15262 | 26.5562
67 | -0.083773 | -0.021136 | 0.083868 | 0.021196 | 9.5124e-05 | 6.067e-05 | 0.12542 | 0.12542 | 0.12542 | 0.99429 | -0.10922 | 0.99552 | -0.085537 | 34.4564
68 | 0.0057327 | 0.0014359 | -0.0057314 | -0.0014357 | 1.2126e-06 | 2.1152e-07 | 0.0085985 | 0.0085987 | 0.0085987 | 0.99203 | -0.15262 | 0.99181 | -0.15707 | 2.3623
69 | 0.058692 | 0.014793 | -0.058661 | -0.014773 | 3.1644e-05 | 2.0112e-05 | 0.088066 | 0.088066 | 0.088066 | 0.99203 | -0.15262 | 0.99145 | -0.1639 | 24.194
70 | 0.0042623 | 0.0010675 | -0.0042617 | -0.0010676 | 5.7541e-07 | -1.1593e-07 | 0.0063945 | 0.0063947 | 0.0063947 | 0.99181 | -0.15707 | 0.99166 | -0.1599 | 1.7568
71 | 0.0027761 | 0.0006953 | -0.0027758 | -0.00069563 | 2.4595e-07 | -3.302e-07 | 0.0041654 | 0.0041656 | 0.0041656 | 0.99166 | -0.1599 | 0.99156 | -0.16176 | 1.1444
72 | -0.084433 | -0.021338 | 0.084625 | 0.02146 | 0.00019156 | 0.00012218 | 0.12627 | 0.12627 | 0.12627 | 0.99552 | -0.085537 | 0.99799 | -0.038334 | 34.6883
73 | -0.23012 | -0.058351 | 0.23055 | 0.058623 | 0.00042489 | 0.00027143 | 0.34335 | 0.34335 | 0.34335 | 0.99799 | -0.038334 | 1 | 0 | 47.1638
74 | 0.087253 | 0.022159 | -0.087098 | -0.02206 | 0.00015499 | 9.8877e-05 | 0.1302 | 0.1302 | 0.1302 | 0.99799 | -0.038334 | 0.99605 | -0.075315 | 35.7688
75 | 0.01502 | 0.0037684 | -0.015014 | -0.0037649 | 6.1279e-06 | 3.4929e-06 | 0.022352 | 0.022352 | 0.022352 | 1 | 0 | 0.99955 | -0.0085604 | 6.1406
76 | 0.085878 | 0.021754 | -0.085782 | -0.021692 | 9.6723e-05 | 6.1699e-05 | 0.12838 | 0.12838 | 0.12838 | 0.99605 | -0.075315 | 0.99483 | -0.098793 | 35.2683
77 | 0.013898 | 0.0034852 | -0.013896 | -0.003484 | 2.23e-06 | 1.2452e-06 | 0.02069 | 0.02069 | 0.02069 | 0.99955 | -0.0085604 | 0.99938 | -0.011928 | 5.6842
78 | 0.080087 | 0.020265 | -0.080035 | -0.020232 | 5.1844e-05 | 3.3055e-05 | 0.11986 | 0.11986 | 0.11986 | 0.99483 | -0.098793 | 0.99412 | -0.11229 | 32.9284
79 | 0.0012373 | 0.00031003 | -0.0012373 | -0.00031009 | 5.7515e-09 | -5.3705e-08 | 0.0018567 | 0.0018567 | 0.0018567 | 0.99156 | -0.16176 | 0.99156 | -0.16186 | 0.51009
80 | -0.0068721 | -0.0017219 | 0.0068724 | 0.001722 | 3.2226e-07 | 1.0316e-07 | 0.010341 | 0.010341 | 0.010341 | 0.98883 | -0.21463 | 0.98888 | -0.21364 | 2.841
81 | 0.0026311 | 0.00065898 | -0.0026309 | -0.00065935 | 2.4134e-07 | -3.7214e-07 | 0.0039592 | 0.0039594 | 0.0039594 | 0.98883 | -0.21463 | 0.98873 | -0.21655 | 1.0877
82 | -0.0017064 | -0.00042767 | 0.0017065 | 0.00042729 | 8.4675e-08 | -3.8079e-07 | 0.0025742 | 0.0025741 | 0.0025742 | 0.98638 | -0.26234 | 0.98643 | -0.26129 | 0.70721
83 | 0.012785 | 0.0032057 | -0.012782 | -0.003204 | 3.0101e-06 | 1.6363e-06 | 0.019037 | 0.019037 | 0.019037 | 0.99938 | -0.011928 | 0.99912 | -0.016869 | 5.23
84 | 0.011828 | 0.0029648 | -0.011826 | -0.0029636 | 2.2157e-06 | 1.1688e-06 | 0.017616 | 0.017616 | 0.017616 | 0.99912 | -0.016869 | 0.99892 | -0.020802 | 4.8395
85 | 0.010055 | 0.0025199 | -0.010055 | -0.0025198 | 1.6237e-07 | 7.865e-08 | 0.014978 | 0.014978 | 0.014978 | 0.99892 | -0.020802 | 0.9989 | -0.021141 | 4.1149
86 | 0.0081715 | 0.0020478 | -0.0081704 | -0.0020474 | 1.0998e-06 | 4.448e-07 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.9989 | -0.021141 | 0.99875 | -0.023966 | 3.3442
87 | 0.0065493 | 0.0016411 | -0.0065485 | -0.0016408 | 7.727e-07 | 2.1134e-07 | 0.0097575 | 0.0097576 | 0.0097576 | 0.99875 | -0.023966 | 0.99863 | -0.026443 | 2.6806
88 | 0.0049989 | 0.0012525 | -0.0049989 | -0.0012525 | 1.1613e-08 | 1.2953e-10 | 0.0074485 | 0.0074485 | 0.0074485 | 0.99863 | -0.026443 | 0.99862 | -0.026492 | 2.0463
89 | 0.0027395 | 0.00068622 | -0.0027394 | -0.0006864 | 1.2732e-07 | -1.8509e-07 | 0.0040819 | 0.004082 | 0.004082 | 0.99862 | -0.026492 | 0.99857 | -0.027468 | 1.1214
90 | 0.0013648 | 0.00034191 | -0.0013648 | -0.00034205 | 1.7892e-08 | -1.3945e-07 | 0.0020337 | 0.0020337 | 0.0020337 | 0.99857 | -0.027468 | 0.99856 | -0.027743 | 0.55872
91 | -0.010211 | -0.0025603 | 0.010213 | 0.0025611 | 1.5662e-06 | 7.7674e-07 | 0.015388 | 0.015388 | 0.015388 | 0.98742 | -0.24205 | 0.98758 | -0.23883 | 4.2275
92 | -0.011405 | -0.0028599 | 0.011406 | 0.0028607 | 1.6123e-06 | 8.4556e-07 | 0.017184 | 0.017184 | 0.017184 | 0.98758 | -0.23883 | 0.98773 | -0.23587 | 4.721
93 | 0.0028178 | 0.00070473 | -0.0028175 | -0.00070505 | 2.5943e-07 | -3.2541e-07 | 0.0042444 | 0.0042446 | 0.0042446 | 0.98773 | -0.23587 | 0.98763 | -0.2378 | 1.1661
94 | -0.014224 | -0.0035654 | 0.014227 | 0.0035671 | 2.8788e-06 | 1.6284e-06 | 0.021429 | 0.021429 | 0.021429 | 0.98773 | -0.23587 | 0.98795 | -0.23162 | 5.887
95 | 0.079083 | 0.019994 | -0.078968 | -0.01992 | 0.00011486 | 7.323e-05 | 0.11843 | 0.11843 | 0.11843 | 0.99412 | -0.11229 | 0.99255 | -0.14262 | 32.5369
96 | 0.073187 | 0.018471 | -0.073132 | -0.018437 | 5.4271e-05 | 3.4578e-05 | 0.10977 | 0.10977 | 0.10977 | 0.99255 | -0.14262 | 0.99174 | -0.15812 | 30.1557
97 | 0.040211 | 0.010152 | -0.040186 | -0.010137 | 2.4251e-05 | 1.5292e-05 | 0.060359 | 0.060359 | 0.060359 | 0.99174 | -0.15812 | 0.99109 | -0.17072 | 16.5821
98 | 0.032922 | 0.0082847 | -0.032904 | -0.0082733 | 1.8258e-05 | 1.1428e-05 | 0.049408 | 0.049408 | 0.049408 | 0.99174 | -0.15812 | 0.99114 | -0.16973 | 13.5736
99 | 0.037338 | 0.0094227 | -0.037337 | -0.0094222 | 7.6401e-07 | 4.8062e-07 | 0.056082 | 0.056082 | 0.056082 | 0.99109 | -0.17072 | 0.99107 | -0.17114 | 15.4071
100 | 0.031524 | 0.0079276 | -0.031495 | -0.0079092 | 2.9422e-05 | 1.8379e-05 | 0.047337 | 0.047337 | 0.047337 | 0.99114 | -0.16973 | 0.99013 | -0.18929 | 13.0047
101 | -0.01485 | -0.0037232 | 0.014853 | 0.0037247 | 2.7527e-06 | 1.5738e-06 | 0.022367 | 0.022367 | 0.022367 | 0.98795 | -0.23162 | 0.98815 | -0.22773 | 6.1448
102 | -0.016139 | -0.0040472 | 0.016144 | 0.0040498 | 4.4349e-06 | 2.5818e-06 | 0.024304 | 0.024304 | 0.024304 | 0.98815 | -0.22773 | 0.98845 | -0.22197 | 6.677
103 | -0.016846 | -0.0042257 | 0.016847 | 0.0042264 | 1.2806e-06 | 7.5154e-07 | 0.025361 | 0.025361 | 0.025361 | 0.98845 | -0.22197 | 0.98853 | -0.22037 | 6.9673
104 | 0.001837 | 0.00045932 | -0.001837 | -0.00045951 | 5.0267e-08 | -1.918e-07 | 0.0027674 | 0.0027674 | 0.0027674 | 0.98763 | -0.2378 | 0.98761 | -0.23838 | 0.76028
105 | -0.018433 | -0.0046239 | 0.018439 | 0.0046275 | 6.0092e-06 | 3.579e-06 | 0.027748 | 0.027748 | 0.027748 | 0.98853 | -0.22037 | 0.98888 | -0.21354 | 7.6231
106 | 0.001837 | 0.00045951 | -0.001837 | -0.00045954 | 9.133e-09 | -3.4846e-08 | 0.0027674 | 0.0027674 | 0.0027674 | 0.98761 | -0.23838 | 0.9876 | -0.23848 | 0.76029
107 | -0.019974 | -0.0050121 | 0.019982 | 0.0050175 | 8.8537e-06 | 5.331e-06 | 0.030057 | 0.030057 | 0.030057 | 0.98888 | -0.21354 | 0.98936 | -0.20425 | 8.2575
108 | -0.021543 | -0.0054086 | 0.021543 | 0.0054086 | 5.01e-10 | 3.2064e-10 | 0.032405 | 0.032405 | 0.032405 | 0.98936 | -0.20425 | 0.98936 | -0.20425 | 8.9023
109 | -0.024303 | -0.0061004 | 0.024317 | 0.0061087 | 1.353e-05 | 8.3121e-06 | 0.036556 | 0.036556 | 0.036556 | 0.98936 | -0.20425 | 0.98996 | -0.19258 | 10.0428
110 | -0.027173 | -0.0068246 | 0.027178 | 0.0068272 | 4.2233e-06 | 2.6161e-06 | 0.04085 | 0.04085 | 0.04085 | 0.98996 | -0.19258 | 0.99013 | -0.18932 | 11.2224
111 | -0.029421 | -0.0073895 | 0.029421 | 0.0073895 | 4.5853e-08 | 2.8542e-08 | 0.044221 | 0.044221 | 0.044221 | 0.99013 | -0.18932 | 0.99013 | -0.18929 | 12.1486
112 | 0.033924 | 0.0085668 | -0.033901 | -0.0085526 | 2.2658e-05 | 1.4202e-05 | 0.050957 | 0.050957 | 0.050957 | 0.99107 | -0.17114 | 0.99035 | -0.18509 | 13.9992
113 | 0.030361 | 0.0076655 | -0.030321 | -0.0076403 | 4.0452e-05 | 2.5224e-05 | 0.045639 | 0.045639 | 0.045639 | 0.99035 | -0.18509 | 0.9889 | -0.21294 | 12.5382
114 | 0.030321 | 0.0076403 | -0.030286 | -0.0076184 | 3.5024e-05 | 2.1841e-05 | 0.045639 | 0.045639 | 0.045639 | 0.9889 | -0.21294 | 0.98766 | -0.23712 | 12.5382
115 | 0.022761 | 0.0057328 | -0.022723 | -0.0057094 | 3.8379e-05 | 2.3452e-05 | 0.034302 | 0.034303 | 0.034303 | 0.98766 | -0.23712 | 0.98584 | -0.27244 | 9.4238
116 | 0.0075249 | 0.0018856 | -0.0075234 | -0.001885 | 1.4909e-06 | 5.584e-07 | 0.011337 | 0.011337 | 0.011337 | 0.98766 | -0.23712 | 0.98744 | -0.24128 | 3.1146
117 | 0.022723 | 0.0057094 | -0.022699 | -0.0056949 | 2.3733e-05 | 1.4504e-05 | 0.034303 | 0.034303 | 0.034303 | 0.98584 | -0.27244 | 0.98471 | -0.29435 | 9.4239
118 | 0.0061276 | 0.0015352 | -0.0061261 | -0.0015349 | 1.5471e-06 | 3.7137e-07 | 0.0092337 | 0.009234 | 0.009234 | 0.98744 | -0.24128 | 0.98717 | -0.24658 | 2.5368
119 | 0.0061261 | 0.0015349 | -0.0061254 | -0.0015347 | 6.5245e-07 | 1.5672e-07 | 0.009234 | 0.0092341 | 0.0092341 | 0.98717 | -0.24658 | 0.98706 | -0.24882 | 2.5368
120 | 0.003209 | 0.00080377 | -0.0032086 | -0.00080406 | 3.5052e-07 | -2.8614e-07 | 0.0048375 | 0.0048377 | 0.0048377 | 0.98706 | -0.24882 | 0.98694 | -0.25111 | 1.329
121 | 0.001837 | 0.00045954 | -0.0018368 | -0.00046033 | 2.0754e-07 | -7.9162e-07 | 0.0027674 | 0.0027678 | 0.0027678 | 0.9876 | -0.23848 | 0.98748 | -0.24086 | 0.76038
122 | 0.0019192 | 0.00048089 | -0.0019192 | -0.00048099 | 2.7384e-08 | -9.3925e-08 | 0.0028935 | 0.0028936 | 0.0028936 | 0.98694 | -0.25111 | 0.98692 | -0.25141 | 0.79494
123 | -0.022462 | -0.005635 | 0.022463 | 0.0056356 | 1.0159e-06 | 6.2029e-07 | 0.033946 | 0.033946 | 0.033946 | 0.98467 | -0.2953 | 0.98471 | -0.29435 | 9.3258
124 | 0.022164 | 0.0055605 | -0.022163 | -0.0055598 | 1.2635e-06 | 7.7042e-07 | 0.033497 | 0.033497 | 0.033497 | 0.98467 | -0.2953 | 0.9846 | -0.29649 | 9.2024
125 | 0.0055567 | 0.0013908 | -0.0055557 | -0.0013906 | 9.8731e-07 | 1.5709e-07 | 0.0083971 | 0.0083973 | 0.0083973 | 0.9846 | -0.29649 | 0.98441 | -0.30023 | 2.3069
126 | 0.016029 | 0.0040243 | -0.016025 | -0.0040221 | 3.7557e-06 | 2.1867e-06 | 0.024227 | 0.024227 | 0.024227 | 0.9846 | -0.29649 | 0.98435 | -0.30141 | 6.6558
127 | 0.0033419 | 0.00083577 | -0.0033418 | -0.00083584 | 1.0702e-07 | -7.3719e-08 | 0.0050509 | 0.0050509 | 0.0050509 | 0.98441 | -0.30023 | 0.98438 | -0.3009 | 1.3876
128 | 0.015595 | 0.0039142 | -0.015573 | -0.0039016 | 2.1765e-05 | 1.2604e-05 | 0.023576 | 0.023576 | 0.023576 | 0.98435 | -0.30141 | 0.98285 | -0.33071 | 6.477
129 | 0.0030359 | 0.00075917 | -0.0030358 | -0.00075927 | 1.0219e-07 | -9.9133e-08 | 0.0045885 | 0.0045885 | 0.0045885 | 0.98438 | -0.3009 | 0.98434 | -0.30161 | 1.2606
130 | 0.0042311 | 0.0010585 | -0.0042301 | -0.0010587 | 1.0439e-06 | -1.9155e-07 | 0.0064051 | 0.0064054 | 0.0064054 | 0.98285 | -0.33071 | 0.98259 | -0.33589 | 1.7597
131 | 0.011342 | 0.002843 | -0.011326 | -0.0028349 | 1.5488e-05 | 8.14e-06 | 0.017171 | 0.017172 | 0.017172 | 0.98285 | -0.33071 | 0.98139 | -0.35941 | 4.7176
132 | -0.00094326 | -0.0002364 | 0.00094326 | 0.00023639 | 9.5432e-10 | -1.516e-08 | 0.0014291 | 0.001429 | 0.0014291 | 0.98217 | -0.34401 | 0.98217 | -0.34399 | 0.3926
133 | -0.0016905 | -0.00042366 | 0.0016905 | 0.00042343 | 4.9709e-08 | -2.2397e-07 | 0.0025611 | 0.002561 | 0.0025611 | 0.98217 | -0.34399 | 0.98221 | -0.34338 | 0.7036
134 | -0.0022359 | -0.00056011 | 0.002236 | 0.00055979 | 1.4016e-07 | -3.2265e-07 | 0.0033872 | 0.0033871 | 0.0033872 | 0.98221 | -0.34338 | 0.98227 | -0.34206 | 0.93055
135 | -0.0030703 | -0.00076888 | 0.0030704 | 0.0007688 | 9.259e-08 | -8.5237e-08 | 0.0046509 | 0.0046509 | 0.0046509 | 0.98227 | -0.34206 | 0.98231 | -0.34143 | 1.2777
136 | -0.0030704 | -0.0007688 | 0.0030709 | 0.00076839 | 4.4141e-07 | -4.0653e-07 | 0.0046509 | 0.0046506 | 0.0046509 | 0.98231 | -0.34143 | 0.98246 | -0.33841 | 1.2777
137 | -0.0042296 | -0.0010588 | 0.0042297 | 0.0010588 | 1.9379e-07 | -3.5472e-08 | 0.0064056 | 0.0064055 | 0.0064056 | 0.98246 | -0.33841 | 0.98251 | -0.33744 | 1.7598
138 | -0.0042297 | -0.0010588 | 0.0042301 | 0.0010587 | 3.1154e-07 | -5.7063e-08 | 0.0064055 | 0.0064054 | 0.0064055 | 0.98251 | -0.33744 | 0.98259 | -0.33589 | 1.7598
139 | -0.0018235 | -0.00045702 | 0.0018235 | 0.00045696 | 1.468e-08 | -5.4931e-08 | 0.002769 | 0.0027689 | 0.002769 | 0.97994 | -0.3877 | 0.97995 | -0.38753 | 0.7607
140 | -0.0039567 | -0.00099157 | 0.0039569 | 0.00099151 | 2.1408e-07 | -6.2257e-08 | 0.006008 | 0.0060079 | 0.006008 | 0.97995 | -0.38753 | 0.98001 | -0.3864 | 1.6505
141 | -0.0059668 | -0.0014953 | 0.0059673 | 0.0014954 | 4.3154e-07 | 9.9516e-08 | 0.0090598 | 0.0090597 | 0.0090598 | 0.98001 | -0.3864 | 0.98009 | -0.38488 | 2.489
142 | -0.0059673 | -0.0014954 | 0.0059745 | 0.001497 | 7.2447e-06 | 1.6661e-06 | 0.0090597 | 0.0090587 | 0.0090597 | 0.98009 | -0.38488 | 0.98139 | -0.35941 | 2.4889
143 | 0.002507 | 0.00062777 | -0.002507 | -0.00062782 | 3.2836e-08 | -5.5191e-08 | 0.0038056 | 0.0038057 | 0.0038057 | 0.9802 | -0.38282 | 0.98018 | -0.38309 | 1.0455
144 | -0.0036412 | -0.00091203 | 0.0036416 | 0.00091185 | 3.9549e-07 | -1.8205e-07 | 0.0055275 | 0.0055273 | 0.0055275 | 0.9802 | -0.38282 | 0.98031 | -0.38054 | 1.5185
145 | 0.0022098 | 0.00055333 | -0.0022097 | -0.00055337 | 1.7472e-08 | -4.1007e-08 | 0.0033545 | 0.0033545 | 0.0033545 | 0.98018 | -0.38309 | 0.98017 | -0.38326 | 0.92156
146 | -0.0036416 | -0.00091185 | 0.0036428 | 0.00091131 | 1.178e-06 | -5.4298e-07 | 0.0055273 | 0.0055269 | 0.0055273 | 0.98031 | -0.38054 | 0.98066 | -0.37374 | 1.5185
147 | 0.001118 | 0.00028008 | -0.001118 | -0.00028019 | 9.7714e-09 | -1.0776e-07 | 0.0016972 | 0.0016972 | 0.0016972 | 0.98017 | -0.38326 | 0.98016 | -0.38344 | 0.46627
148 | 0.0010918 | 0.00027329 | -0.0010917 | -0.00027361 | 2.7567e-08 | -3.1967e-07 | 0.0016573 | 0.0016574 | 0.0016574 | 0.98017 | -0.38326 | 0.98015 | -0.38379 | 0.45533
149 | 0.0017053 | 0.0004261 | -0.001705 | -0.00042732 | 2.7633e-07 | -1.2117e-06 | 0.0025871 | 0.0025876 | 0.0025876 | 0.98066 | -0.37374 | 0.98048 | -0.37714 | 0.71088
150 | -0.0053481 | -0.0013374 | 0.0053517 | 0.0013379 | 3.6463e-06 | 4.6873e-07 | 0.008114 | 0.0081133 | 0.008114 | 0.98066 | -0.37374 | 0.98139 | -0.35941 | 2.2291
151 | 0.0002957 | 7.3986e-05 | -0.0002957 | -7.411e-05 | 7.3482e-10 | -1.2413e-07 | 0.00044702 | 0.00044707 | 0.00044707 | 0.98421 | -0.30418 | 0.98421 | -0.30423 | 0.12282
152 | -0.00052113 | -0.00013048 | 0.00052113 | 0.00013038 | 1.8303e-09 | -9.8766e-08 | 0.00078785 | 0.00078781 | 0.00078785 | 0.98421 | -0.30418 | 0.98422 | -0.3041 | 0.21644
153 | -0.00069955 | -0.0001751 | 0.00069955 | 0.00017503 | 2.4624e-09 | -7.304e-08 | 0.0010576 | 0.0010575 | 0.0010576 | 0.98422 | -0.3041 | 0.98422 | -0.30403 | 0.29054
154 | -0.00095613 | -0.00023933 | 0.00095613 | 0.00023931 | 1.1648e-09 | -1.8149e-08 | 0.0014454 | 0.0014454 | 0.0014454 | 0.98422 | -0.30403 | 0.98422 | -0.304 | 0.3971
155 | 0.00025562 | 6.3918e-05 | -0.00025562 | -6.4065e-05 | 6.4607e-10 | -1.462e-07 | 0.00038641 | 0.00038647 | 0.00038647 | 0.98422 | -0.304 | 0.98422 | -0.30406 | 0.10617
156 | -0.0012117 | -0.00030323 | 0.0012118 | 0.00030293 | 3.1785e-08 | -3.0069e-07 | 0.0018318 | 0.0018317 | 0.0018318 | 0.98422 | -0.304 | 0.98425 | -0.30345 | 0.50325
157 | 0.00026763 | 6.687e-05 | -0.00026763 | -6.7074e-05 | 9.8985e-10 | -2.0432e-07 | 0.00040454 | 0.00040461 | 0.00040461 | 0.98425 | -0.30345 | 0.98424 | -0.30353 | 0.11116
158 | -0.0014794 | -0.0003698 | 0.0014795 | 0.0003695 | 4.9055e-08 | -3.0109e-07 | 0.0022363 | 0.0022362 | 0.0022363 | 0.98425 | -0.30345 | 0.98428 | -0.30275 | 0.61436
159 | -0.0024624 | -0.00061585 | 0.0024625 | 0.00061561 | 1.3417e-07 | -2.4241e-07 | 0.0037221 | 0.003722 | 0.0037221 | 0.98428 | -0.30275 | 0.98434 | -0.30161 | 1.0226
160 | -0.0063599 | -0.0015938 | 0.0063603 | 0.0015939 | 3.8913e-07 | 1.0614e-07 | 0.009611 | 0.009611 | 0.009611 | 0.98467 | -0.29562 | 0.98473 | -0.29433 | 2.6404
161 | 0.0019133 | 0.00047938 | -0.0019132 | -0.0004795 | 3.5531e-08 | -1.2143e-07 | 0.0028912 | 0.0028913 | 0.0028913 | 0.98467 | -0.29562 | 0.98465 | -0.29601 | 0.79431
162 | -0.0095222 | -0.0023864 | 0.0095253 | 0.0023879 | 3.1395e-06 | 1.4947e-06 | 0.014389 | 0.014389 | 0.014389 | 0.98473 | -0.29433 | 0.98509 | -0.28742 | 3.953
163 | -0.011907 | -0.0029837 | 0.011909 | 0.0029846 | 1.7429e-06 | 9.3254e-07 | 0.017986 | 0.017986 | 0.017986 | 0.98509 | -0.28742 | 0.98525 | -0.28434 | 4.9413

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24872 | 0.062769

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015648 | 0.00039218
1 | 0.00035233 | 8.8303e-05
2 | 0.0043803 | 0.0010978
3 | 0.00077893 | 0.00019522
4 | 0.00065376 | 0.00016385
5 | 0.00059764 | 0.00014978
6 | 0.0040153 | 0.0010063
7 | 0.00015717 | 3.939e-05
8 | 0.00082395 | 0.0002065
9 | 0.0004409 | 0.0001105
10 | 0.0015579 | 0.00039043
11 | 0.00063905 | 0.00016016
12 | 0.00077659 | 0.00019463
13 | 0.0030968 | 0.00077614
14 | 0.0019001 | 0.00047622
15 | 0.0030691 | 0.00076919
16 | 0.004315 | 0.0010814
17 | 0.0026239 | 0.00065761
18 | 0.0047739 | 0.0011965
19 | 0.001706 | 0.00042756
20 | 0.0040266 | 0.0010092
21 | 0.00077677 | 0.00019468
22 | 0.0044089 | 0.001105
23 | 0.0022243 | 0.00055746
24 | 0.0043239 | 0.0010837
25 | 0.0017974 | 0.00045048
26 | 0.00148 | 0.00037093
27 | 0.0048274 | 0.0012099
28 | 0.0017064 | 0.00042767
29 | 0.00099204 | 0.00024863
30 | 0.0016133 | 0.00040433
31 | 0.0052672 | 0.0013201
32 | 0.0014223 | 0.00035646
33 | 0.00078697 | 0.00019723
34 | 0.0017912 | 0.00044892
35 | 0.010172 | 0.0025494
36 | 0.0041528 | 0.0010408
37 | 0.0017064 | 0.00042767
38 | 0.0073448 | 0.0018408
39 | 0.0024379 | 0.000611
40 | 0.0019339 | 0.00048468
41 | 0.0023741 | 0.00059501
42 | 0.0072797 | 0.0018245
43 | 0.003754 | 0.00094085
44 | 0.0034876 | 0.00087407
45 | 0.0014691 | 0.0003682
46 | 0.0014857 | 0.00037234
47 | 0.00056488 | 0.00014157
48 | 0.0015064 | 0.00037754
49 | 0.0012196 | 0.00030566
50 | 0.0011161 | 0.00027973
51 | 0.0056943 | 0.0014271
52 | 0.0015386 | 0.0003856
53 | 0.0012373 | 0.00031009
54 | 0.004241 | 0.0010629
55 | 0.0020014 | 0.0005016
56 | 0.0026309 | 0.00065935
57 | 0.0017064 | 0.00042767
58 | 0.0011104 | 0.00027829
59 | 0.00095452 | 0.00023923
60 | 0.0017707 | 0.00044377
61 | 0.0018833 | 0.00047199
62 | 0.0016212 | 0.0004063
63 | 0.0015496 | 0.00038837
64 | 0.0022594 | 0.00056626
65 | 0.0013746 | 0.0003445
66 | 0.0013648 | 0.00034205
67 | 0.0011922 | 0.00029879
68 | 0.0035152 | 0.000881
69 | 0.00095206 | 0.00023861
70 | 0.0057817 | 0.001449
71 | 0.0028487 | 0.00071395
72 | 0.0013795 | 0.00034573
73 | 0.00062288 | 0.00015611
74 | 0.0012867 | 0.00032248
75 | 0.00070182 | 0.00017589
76 | 0.0009805 | 0.00024574
77 | 0.001586 | 0.00039749
78 | 0.0015347 | 0.00038462
79 | 0.0015606 | 0.00039113
80 | 0.0027602 | 0.00069177
81 | 0.0028567 | 0.00071595
82 | 0.0022433 | 0.00056221
83 | 0.0020737 | 0.00051971
84 | 0.0034133 | 0.00085545
85 | 0.0035396 | 0.00088711
86 | 0.0013958 | 0.00034981
87 | 0.0029164 | 0.00073092
88 | 0.0012894 | 0.00032317
89 | 0.0019192 | 0.00048099
90 | 0.00029718 | 7.4479e-05
91 | 0.00023631 | 5.9224e-05
92 | 0.00057732 | 0.00014469
93 | 0.0022138 | 0.00055484
94 | 0.0004308 | 0.00010797
95 | 0.00030594 | 7.6675e-05
96 | 0.0018368 | 0.00046033
97 | 0.00094326 | 0.0002364
98 | 0.00074721 | 0.00018727
99 | 0.00054537 | 0.00013668
100 | 0.00083429 | 0.00020909
101 | 0.0011587 | 0.0002904
102 | 0.0018235 | 0.00045702
103 | 0.0021331 | 0.00053461
104 | 0.00201 | 0.00050375
105 | 0.0011342 | 0.00028427
106 | 0.00029722 | 7.4491e-05
107 | 0.001118 | 0.00028019
108 | 0.0010917 | 0.00027361
109 | 0.001705 | 0.00042732
110 | 0.00022543 | 5.6498e-05
111 | 0.0002957 | 7.411e-05
112 | 0.00017842 | 4.4715e-05
113 | 0.00025658 | 6.4304e-05
114 | 0.00026763 | 6.7074e-05
115 | 0.00098295 | 0.00024635
116 | 0.00025562 | 6.4065e-05
117 | 0.00057321 | 0.00014366
118 | 0.0044467 | 0.0011144
119 | 0.0031619 | 0.00079244
120 | 0.0019132 | 0.0004795
121 | 0.0017781 | 0.00044564

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1