## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_192-9_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_192-9_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_192-9_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_192-9_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_192-9_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_192-9_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_192-9_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_192-9_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_192-9_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_192-9_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_192-9_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_192-9_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_192-9_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_192-9_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_192-9_0_7_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_192-9_0_7_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_192-9_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_192-9_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_192-9_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_192-9_0_7_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_192-9_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_192-9_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_192-9_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_192-9_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_192-9_0_7_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_192-9_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_192-9_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_192-9_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_192-9_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_192-9_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_192-9_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_192-9_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_192-9_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_192-9_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_192-9_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_192-9_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_192-9_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_192-9_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_192-9_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_192-9_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_192-9_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_192-9_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_192-9_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_192-9_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_192-9_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_192-9_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_192-9_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_192-9_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_192-9_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_192-9_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_192-9_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_192-9_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_192-9_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_192-9_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_192-9_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_192-9_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_192-9_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_192-9_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_192-9_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_192-9_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_192-9_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_192-9_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_192-9_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_192-9_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_192-9_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_192-9_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_192-9_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_192-9_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_192-9_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_192-9_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_192-9_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_192-9_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_192-9_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_192-9_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_192-9_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_192-9_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_192-9_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_192-9_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_192-9_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_192-9_0_7_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_192-9_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_192-9_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_192-9_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_192-9_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_192-9_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_192-9_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_192-9_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_192-9_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_192-9_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_192-9_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_192-9_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_192-9_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_192-9_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_192-9_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_192-9_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_192-9_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_192-9_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_192-9_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_192-9_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_192-9_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_192-9_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_192-9_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_192-9_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_192-9_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_192-9_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_192-9_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_192-9_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_192-9_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_192-9_0_7_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_192-9_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_192-9_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_192-9_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_192-9_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_192-9_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_192-9_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_192-9_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_192-9_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_192-9_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_192-9_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_192-9_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_192-9_0_7_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_192-9_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_192-9_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_192-9_0_7_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_192-9_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_192-9_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_192-9_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_192-9_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_192-9_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_192-9_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_192-9_0_7_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_192-9_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_192-9_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_192-9_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_192-9_0_7_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_192-9_0_7_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_192-9_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_192-9_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_192-9_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_192-9_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_192-9_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_192-9_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_192-9_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_192-9_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_192-9_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_192-9_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_192-9_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_192-9_0_7_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_192-9_0_7_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_192-9_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_192-9_0_7_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_192-9_0_7_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_192-9_0_7_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_192-9_0_7_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_192-9_0_7_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_356_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_192-9_0_7_load_0 | 0 | 0.0069561 | 0.0017434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_192-9_0_7_load_3 | 3 | 0.0019732 | 0.00049453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_192-9_0_7_load_4 | 4 | 0.00093727 | 0.0002349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_192-9_0_7_load_5 | 5 | 0.0011079 | 0.00027767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_192-9_0_7_load_10 | 7 | 0.00075908 | 0.00019024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_192-9_0_7_load_34 | 9 | 0.0004917 | 0.00012323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_192-9_0_7_load_32 | 10 | 0.00070367 | 0.00017636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_192-9_0_7_load_12 | 12 | 0.0016204 | 0.0004061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_192-9_0_7_load_165 | 14 | 0.0054212 | 0.0013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_192-9_0_7_load_167 | 15 | 0.0053322 | 0.0013364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_192-9_0_7_load_163 | 19 | 0.0087704 | 0.0021981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_192-9_0_7_load_111 | 21 | 0.007968 | 0.001997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_192-9_0_7_load_110 | 22 | 0.0063064 | 0.0015805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_192-9_0_7_load_166 | 24 | 0.0018288 | 0.00045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_192-9_0_7_load_23 | 29 | 0.00084417 | 0.00021157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_192-9_0_7_load_119 | 30 | 0.0059231 | 0.0014845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_192-9_0_7_load_129 | 33 | 0.0058323 | 0.0014617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_192-9_0_7_load_109 | 34 | 0.00067916 | 0.00017021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_192-9_0_7_load_105 | 35 | 0.00090895 | 0.0002278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_192-9_0_7_load_22 | 36 | 0.00078326 | 0.0001963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_192-9_0_7_load_142 | 38 | 0.002204 | 0.00055237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_192-9_0_7_load_141 | 40 | 0.039345 | 0.0098608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_192-9_0_7_load_56 | 42 | 0.0095088 | 0.0023831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_192-9_0_7_load_60 | 43 | 0.012022 | 0.0030129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_192-9_0_7_load_58 | 45 | 0.012465 | 0.0031239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_192-9_0_7_load_136 | 46 | 0.0037959 | 0.00095133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_192-9_0_7_load_135 | 47 | 0.058768 | 0.014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_192-9_0_7_load_127 | 50 | 0.010577 | 0.0026509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_192-9_0_7_load_126 | 51 | 0.01689 | 0.0042331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_192-9_0_7_load_113 | 54 | 0.018314 | 0.0045899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_192-9_0_7_load_31 | 55 | 0.0032207 | 0.00080718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_192-9_0_7_load_33 | 56 | 0.00081219 | 0.00020355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_192-9_0_7_load_36 | 58 | 0.00077257 | 0.00019362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_192-9_0_7_load_39 | 59 | 0.00087166 | 0.00021846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_192-9_0_7_load_40 | 60 | 0.00067297 | 0.00016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_192-9_0_7_load_37 | 61 | 0.00078846 | 0.00019761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_192-9_0_7_load_38 | 62 | 0.00043848 | 0.00010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_192-9_0_7_load_49 | 63 | 0.00025987 | 6.5129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_192-9_0_7_load_42 | 66 | 0.00022151 | 5.5515e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_192-9_0_7_load_43 | 67 | 0.0010463 | 0.00026224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_192-9_0_7_load_44 | 68 | 0.0012143 | 0.00030433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_192-9_0_7_load_53 | 69 | 0.0005068 | 0.00012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_192-9_0_7_load_45 | 71 | 0.00027487 | 6.8888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_192-9_0_7_load_48 | 75 | 0.0011783 | 0.00029532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_192-9_0_7_load_64 | 76 | 0.0026035 | 0.0006525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_192-9_0_7_load_63 | 77 | 0.00061294 | 0.00015362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_192-9_0_7_load_69 | 78 | 0.00020479 | 5.1326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_192-9_0_7_load_164 | 79 | 0.00018063 | 4.527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_192-9_0_7_load_66 | 81 | 0.00064565 | 0.00016182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_192-9_0_7_load_67 | 82 | 0.00086859 | 0.00021769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_192-9_0_7_load_68 | 83 | 0.0017674 | 0.00044295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_192-9_0_7_load_71 | 85 | 0.0041802 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_192-9_0_7_load_70 | 86 | 0.0015813 | 0.00039632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_192-9_0_7_load_72 | 87 | 0.0011359 | 0.00028467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_192-9_0_7_load_73 | 88 | 0.0061225 | 0.0015345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_192-9_0_7_load_93 | 90 | 0.00035102 | 8.7973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_192-9_0_7_load_75 | 91 | 0.0012017 | 0.00030117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_192-9_0_7_load_78 | 93 | 0.00040976 | 0.00010269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_192-9_0_7_load_79 | 94 | 0.00021639 | 5.4231e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_192-9_0_7_load_80 | 95 | 0.00028473 | 7.1359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_192-9_0_7_load_82 | 96 | 0.00010513 | 2.6347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_192-9_0_7_load_92 | 99 | 0.00023987 | 6.0116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_192-9_0_7_load_91 | 100 | 0.00042776 | 0.00010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_192-9_0_7_load_83 | 101 | 0.00031744 | 7.9557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_192-9_0_7_load_85 | 102 | 0.00038439 | 9.6338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_192-9_0_7_load_86 | 103 | 0.0016321 | 0.00040905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_192-9_0_7_load_88 | 105 | 0.0019982 | 0.00050079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_192-9_0_7_load_89 | 106 | 0.0025767 | 0.00064578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_192-9_0_7_load_90 | 107 | 0.0022226 | 0.00055704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_192-9_0_7_load_162 | 108 | 0.00096227 | 0.00024117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_192-9_0_7_load_94 | 109 | 0.0017558 | 0.00044004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_192-9_0_7_load_95 | 110 | 0.00032072 | 8.0379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_192-9_0_7_load_99 | 113 | 0.000365 | 9.1479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_192-9_0_7_load_98 | 114 | 0.0014134 | 0.00035423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_192-9_0_7_load_100 | 115 | 0.00020709 | 5.1902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_192-9_0_7_load_101 | 116 | 0.0018831 | 0.00047196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_192-9_0_7_load_160 | 120 | 0.03661 | 0.0091753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_192-9_0_7_load_112 | 121 | 0.001049 | 0.00026291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_192-9_0_7_load_106 | 122 | 0.001102 | 0.00027618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_192-9_0_7_load_122 | 126 | 0.033039 | 0.0082803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_192-9_0_7_load_120 | 127 | 0.03001 | 0.0075213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_192-9_0_7_load_157 | 130 | 0.018833 | 0.0047199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_192-9_0_7_load_128 | 132 | 0.0088619 | 0.002221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_192-9_0_7_load_130 | 133 | 0.0050386 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_192-9_0_7_load_158 | 134 | 0.0077177 | 0.0019342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_192-9_0_7_load_159 | 135 | 0.0049132 | 0.0012314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_192-9_0_7_load_137 | 141 | 0.074716 | 0.018726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_192-9_0_7_load_143 | 143 | 0.0030573 | 0.00076623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_192-9_0_7_load_144 | 144 | 0.0055358 | 0.0013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_192-9_0_7_load_145 | 145 | 0.011988 | 0.0030045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_192-9_0_7_load_151 | 148 | 0.014494 | 0.0036326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_192-9_0_7_load_148 | 149 | 0.0029333 | 0.00073515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_192-9_0_7_load_152 | 150 | 0.017597 | 0.0044102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_192-9_0_7_load_154 | 152 | 0.016355 | 0.0040988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_192-9_0_7_load_161 | 154 | 0.015445 | 0.0038709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_192-9_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.19384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_192-9_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_192-9_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0046617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_192-9_0_7_line_3 |  | 1 | 4 | 0.025683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_192-9_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.022318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_192-9_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.050573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_192-9_0_7_line_6 |  | 6 | 7 | 0.055769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_192-9_0_7_line_7 |  | 6 | 8 | 0.055362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_192-9_0_7_line_8 |  | 8 | 11 | 0.020867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_192-9_0_7_line_9 |  | 8 | 12 | 0.026378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_192-9_0_7_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0010366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_192-9_0_7_line_11 |  | 10 | 55 | 0.012411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_192-9_0_7_line_12 |  | 11 | 13 | 0.018937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_192-9_0_7_line_13 |  | 11 | 14 | 0.013815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_192-9_0_7_line_14 |  | 12 | 16 | 0.037232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_192-9_0_7_line_15 |  | 13 | 15 | 0.013713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_192-9_0_7_line_16 |  | 16 | 17 | 0.018716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_192-9_0_7_line_17 |  | 16 | 18 | 0.048124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_192-9_0_7_line_18 |  | 17 | 19 | 0.022853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_192-9_0_7_line_19 |  | 18 | 21 | 0.02506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_192-9_0_7_line_20 |  | 18 | 23 | 0.02537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_192-9_0_7_line_21 |  | 20 | 21 | 0.024476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_192-9_0_7_line_22 |  | 20 | 22 | 0.030213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_192-9_0_7_line_23 |  | 22 | 26 | 0.030033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_192-9_0_7_line_24 |  | 23 | 24 | 0.00706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_192-9_0_7_line_25 |  | 23 | 25 | 0.010874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_192-9_0_7_line_26 |  | 25 | 28 | 0.028708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_192-9_0_7_line_27 |  | 25 | 29 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_192-9_0_7_line_28 |  | 26 | 27 | 0.031817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_192-9_0_7_line_29 |  | 27 | 34 | 0.020793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_192-9_0_7_line_30 |  | 27 | 35 | 0.0023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_192-9_0_7_line_31 |  | 28 | 30 | 0.012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_192-9_0_7_line_32 |  | 29 | 36 | 0.014941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_192-9_0_7_line_33 |  | 31 | 32 | 0.022044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_192-9_0_7_line_34 |  | 31 | 33 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_192-9_0_7_line_35 |  | 32 | 46 | 0.016744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_192-9_0_7_line_36 |  | 32 | 47 | 0.0072517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_192-9_0_7_line_37 |  | 34 | 124 | 0.029513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_192-9_0_7_line_38 |  | 35 | 122 | 0.009844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_192-9_0_7_line_39 |  | 37 | 38 | 0.009347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_192-9_0_7_line_40 |  | 37 | 39 | 0.063798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_192-9_0_7_line_41 |  | 37 | 40 | 0.040927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_192-9_0_7_line_42 |  | 38 | 44 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_192-9_0_7_line_43 |  | 39 | 41 | 0.020971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_192-9_0_7_line_44 |  | 39 | 42 | 0.062056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_192-9_0_7_line_45 |  | 40 | 45 | 0.034087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_192-9_0_7_line_46 |  | 41 | 43 | 0.035865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_192-9_0_7_line_47 |  | 42 | 48 | 0.06486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_192-9_0_7_line_48 |  | 44 | 143 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_192-9_0_7_line_49 |  | 44 | 142 | 0.044337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_192-9_0_7_line_50 |  | 47 | 137 | 0.0038504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_192-9_0_7_line_51 |  | 48 | 74 | 0.14636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_192-9_0_7_line_52 |  | 49 | 50 | 0.027012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_192-9_0_7_line_53 |  | 49 | 51 | 0.031149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_192-9_0_7_line_54 |  | 51 | 129 | 0.023307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_192-9_0_7_line_55 |  | 52 | 53 | 0.043353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_192-9_0_7_line_56 |  | 52 | 54 | 0.021657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_192-9_0_7_line_57 |  | 53 | 126 | 0.024189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_192-9_0_7_line_58 |  | 53 | 127 | 0.02389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_192-9_0_7_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0053858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_192-9_0_7_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0059876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_192-9_0_7_line_61 |  | 57 | 58 | 0.012433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_192-9_0_7_line_62 |  | 58 | 61 | 0.028989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_192-9_0_7_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0052081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_192-9_0_7_line_64 |  | 60 | 65 | 0.01673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_192-9_0_7_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0063509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_192-9_0_7_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0011075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_192-9_0_7_line_67 |  | 63 | 64 | 0.013559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_192-9_0_7_line_68 |  | 64 | 71 | 0.018566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_192-9_0_7_line_69 |  | 64 | 68 | 0.011048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_192-9_0_7_line_70 |  | 65 | 66 | 0.011649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_192-9_0_7_line_71 |  | 65 | 67 | 0.029324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_192-9_0_7_line_72 |  | 65 | 68 | 0.024805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_192-9_0_7_line_73 |  | 66 | 69 | 0.029214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_192-9_0_7_line_74 |  | 69 | 70 | 0.032749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_192-9_0_7_line_75 |  | 70 | 75 | 0.03343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_192-9_0_7_line_76 |  | 71 | 72 | 0.12488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_192-9_0_7_line_77 |  | 72 | 73 | 0.010107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_192-9_0_7_line_78 |  | 72 | 74 | 0.13625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_192-9_0_7_line_79 |  | 73 | 76 | 0.049834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_192-9_0_7_line_80 |  | 73 | 77 | 0.071573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_192-9_0_7_line_81 |  | 74 | 78 | 0.11076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_192-9_0_7_line_82 |  | 76 | 79 | 0.036061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_192-9_0_7_line_83 |  | 78 | 80 | 0.17754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_192-9_0_7_line_84 |  | 80 | 83 | 0.031557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_192-9_0_7_line_85 |  | 80 | 84 | 0.0090931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_192-9_0_7_line_86 |  | 81 | 82 | 0.00080534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_192-9_0_7_line_87 |  | 81 | 83 | 0.10112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_192-9_0_7_line_88 |  | 84 | 85 | 0.22083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_192-9_0_7_line_89 |  | 85 | 88 | 0.040286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_192-9_0_7_line_90 |  | 85 | 86 | 0.011287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_192-9_0_7_line_91 |  | 86 | 87 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_192-9_0_7_line_92 |  | 87 | 89 | 0.032757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_192-9_0_7_line_93 |  | 89 | 90 | 0.19768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_192-9_0_7_line_94 |  | 90 | 109 | 0.026172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_192-9_0_7_line_95 |  | 90 | 99 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_192-9_0_7_line_96 |  | 91 | 92 | 0.042259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_192-9_0_7_line_97 |  | 92 | 93 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_192-9_0_7_line_98 |  | 92 | 94 | 0.0094795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_192-9_0_7_line_99 |  | 92 | 95 | 0.034294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_192-9_0_7_line_100 |  | 94 | 96 | 0.0081153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_192-9_0_7_line_101 |  | 95 | 97 | 0.018808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_192-9_0_7_line_102 |  | 96 | 101 | 0.024604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_192-9_0_7_line_103 |  | 97 | 102 | 0.037742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_192-9_0_7_line_104 |  | 98 | 99 | 0.0044213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_192-9_0_7_line_105 |  | 98 | 100 | 0.020232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_192-9_0_7_line_106 |  | 100 | 101 | 0.001376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_192-9_0_7_line_107 |  | 102 | 103 | 0.013625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_192-9_0_7_line_108 |  | 103 | 104 | 0.01086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_192-9_0_7_line_109 |  | 104 | 105 | 0.032469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_192-9_0_7_line_110 |  | 105 | 106 | 0.084586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_192-9_0_7_line_111 |  | 106 | 107 | 0.012134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_192-9_0_7_line_112 |  | 107 | 108 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_192-9_0_7_line_113 |  | 109 | 110 | 0.029608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_192-9_0_7_line_114 |  | 110 | 111 | 0.067469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_192-9_0_7_line_115 |  | 111 | 112 | 0.087602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_192-9_0_7_line_116 |  | 112 | 113 | 0.1037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_192-9_0_7_line_117 |  | 113 | 114 | 0.00055634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_192-9_0_7_line_118 |  | 114 | 115 | 0.018858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_192-9_0_7_line_119 |  | 116 | 117 | 0.015312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_192-9_0_7_line_120 |  | 117 | 118 | 0.028667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_192-9_0_7_line_121 |  | 118 | 119 | 0.011999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_192-9_0_7_line_122 |  | 118 | 120 | 0.02102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_192-9_0_7_line_123 |  | 119 | 121 | 0.016242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_192-9_0_7_line_124 |  | 119 | 122 | 0.02488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_192-9_0_7_line_125 |  | 120 | 123 | 0.019732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_192-9_0_7_line_126 |  | 123 | 154 | 0.049159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_192-9_0_7_line_127 |  | 123 | 153 | 0.052018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_192-9_0_7_line_128 |  | 124 | 125 | 0.009172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_192-9_0_7_line_129 |  | 125 | 127 | 0.02252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_192-9_0_7_line_130 |  | 126 | 128 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_192-9_0_7_line_131 |  | 128 | 129 | 0.011293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_192-9_0_7_line_132 |  | 128 | 131 | 0.027023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_192-9_0_7_line_133 |  | 129 | 132 | 0.026668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_192-9_0_7_line_134 |  | 130 | 131 | 0.016547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_192-9_0_7_line_135 |  | 132 | 133 | 0.03978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_192-9_0_7_line_136 |  | 133 | 136 | 0.02481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_192-9_0_7_line_137 |  | 134 | 135 | 0.010906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_192-9_0_7_line_138 |  | 135 | 138 | 0.022181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_192-9_0_7_line_139 |  | 136 | 137 | 0.002992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_192-9_0_7_line_140 |  | 136 | 138 | 0.038556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_192-9_0_7_line_141 |  | 138 | 139 | 0.042191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_192-9_0_7_line_142 |  | 139 | 140 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_192-9_0_7_line_143 |  | 140 | 144 | 0.019017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_192-9_0_7_line_144 |  | 140 | 142 | 0.15121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_192-9_0_7_line_145 |  | 141 | 142 | 0.013381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_192-9_0_7_line_146 |  | 144 | 145 | 0.0080447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_192-9_0_7_line_147 |  | 145 | 146 | 0.022543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_192-9_0_7_line_148 |  | 146 | 147 | 0.015619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_192-9_0_7_line_149 |  | 147 | 148 | 0.032249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_192-9_0_7_line_150 |  | 147 | 149 | 0.030033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_192-9_0_7_line_151 |  | 150 | 151 | 0.043733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_192-9_0_7_line_152 |  | 151 | 152 | 0.0037782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_192-9_0_7_line_153 |  | 152 | 153 | 0.046746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_192-9_0_7_trafo_134 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 155 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2696521.9137 | 1238478.5614 | 2696549.2175 | 1238468.8091 | 2696563.9903 | 1238456.8848 | 2696594.4757 | 1238417.6068 | 2696619.5419 | 1238372.4475 | 2696628.5425 | 1238361.9194 | 2696636.8759 | 1238354.7274 | 2696644.4239 | 1238350.2358 | 2696655.271 | 1238350.322
1 | 2696664.5765 | 1238345.7382 | 2696660.4309 | 1238350.363 | 2696655.271 | 1238350.322
2 | 2696521.9137 | 1238478.5614 | 2696524.594 | 1238482.3756
3 | 2696521.9137 | 1238478.5614 | 2696518.1563 | 1238470.0273 | 2696514.3125 | 1238457.033 | 2696513.9864 | 1238454.245
4 | 2696664.5765 | 1238345.7382 | 2696666.864 | 1238351.6131 | 2696679.509 | 1238358.8799 | 2696680.6757 | 1238359.7059
5 | 2696510.143 | 1238404.0479 | 2696512.327 | 1238411.6446 | 2696512.8911 | 1238444.8786 | 2696513.9864 | 1238454.245
6 | 2696510.143 | 1238404.0479 | 2696500.9594 | 1238414.6844 | 2696481.9873 | 1238424.3056 | 2696473.2894 | 1238433.46 | 2696471.3997 | 1238441.0449
7 | 2696468.6211 | 1238384.1474 | 2696479.8805 | 1238380.7833 | 2696487.5515 | 1238379.8851 | 2696496.9833 | 1238381.9065 | 2696501.017 | 1238385.0855 | 2696503.7935 | 1238389.7452 | 2696508.7449 | 1238399.7664 | 2696510.143 | 1238404.0479
8 | 2696468.6211 | 1238384.1474 | 2696464.4827 | 1238369.7138 | 2696467.4975 | 1238368.562 | 2696469.9851 | 1238367.724
9 | 2696468.6211 | 1238384.1474 | 2696443.6019 | 1238392.5028
10 | 2696788.2873 | 1238669.4902 | 2696788.7581 | 1238668.5667
11 | 2696784.1719 | 1238680.9205 | 2696784.2042 | 1238677.5008 | 2696788.2873 | 1238669.4902
12 | 2696453.9687 | 1238369.5763 | 2696455.1695 | 1238369.24 | 2696457.3009 | 1238368.4407 | 2696463.277 | 1238366.6253 | 2696464.4827 | 1238369.7138 | 2696467.4975 | 1238368.562 | 2696469.9851 | 1238367.724
13 | 2696469.9851 | 1238367.724 | 2696483.1121 | 1238363.4172
14 | 2696407.518 | 1238387.5911 | 2696419.5585 | 1238392.4902 | 2696430.7537 | 1238394.0064 | 2696443.6019 | 1238392.5028
15 | 2696453.9687 | 1238369.5763 | 2696441.0387 | 1238374.2476
16 | 2696408.5251 | 1238368.9046 | 2696407.518 | 1238387.5911
17 | 2696372.5198 | 1238395.9516 | 2696379.9848 | 1238393.7599 | 2696377.5509 | 1238384.7693 | 2696382.9581 | 1238383.5117 | 2696386.5761 | 1238382.9477 | 2696390.0692 | 1238382.6153 | 2696393.1626 | 1238382.6767 | 2696396.3074 | 1238383.2948 | 2696400.8362 | 1238384.8806 | 2696407.518 | 1238387.5911
18 | 2696408.5251 | 1238368.9046 | 2696410.7593 | 1238368.763 | 2696409.7544 | 1238362.164 | 2696405.7022 | 1238348.8266
19 | 2696372.5198 | 1238395.9516 | 2696365.2812 | 1238375.808 | 2696363.7815 | 1238372.4744
20 | 2696372.5198 | 1238395.9516 | 2696379.9848 | 1238393.7599 | 2696381.4911 | 1238400.2337 | 2696383.7837 | 1238410.9344
21 | 2696355.4789 | 1238349.5405 | 2696358.2566 | 1238360.1935 | 2696363.7815 | 1238372.4744
22 | 2696355.4789 | 1238349.5405 | 2696351.7816 | 1238349.4026 | 2696348.7772 | 1238348.9869 | 2696332.9292 | 1238345.594 | 2696325.8229 | 1238344.0481
23 | 2696296.3463 | 1238338.3064 | 2696311.1237 | 1238341.0036 | 2696321.4396 | 1238343.0946 | 2696325.8229 | 1238344.0481
24 | 2696383.7837 | 1238410.9344 | 2696390.7006 | 1238409.4233
25 | 2696386.1079 | 1238421.5578 | 2696383.7837 | 1238410.9344
26 | 2696359.1067 | 1238427.5908 | 2696359.55 | 1238428.71 | 2696379.374 | 1238423.4499 | 2696386.1079 | 1238421.5578
27 | 2696386.1079 | 1238421.5578 | 2696388.9528 | 1238434.4064
28 | 2696296.3463 | 1238338.3064 | 2696292.3261 | 1238342.6778 | 2696288.4494 | 1238346.5956 | 2696282.8435 | 1238352.1756 | 2696273.4642 | 1238360.4408
29 | 2696273.4642 | 1238360.4408 | 2696286.1493 | 1238376.9164
30 | 2696273.4642 | 1238360.4408 | 2696271.6722 | 1238361.9406
31 | 2696359.1067 | 1238427.5908 | 2696355.2522 | 1238415.6027
32 | 2696391.8557 | 1238449.0602 | 2696390.3158 | 1238440.5625 | 2696388.9528 | 1238434.4064
33 | 2696377.326 | 1238564.4663 | 2696365.1942 | 1238566.6044 | 2696355.6001 | 1238568.539
34 | 2696377.326 | 1238564.4663 | 2696375.4143 | 1238554.539 | 2696377.1874 | 1238554.1539
35 | 2696355.6001 | 1238568.539 | 2696352.6477 | 1238561.6638 | 2696349.7973 | 1238554.5678 | 2696349.3235 | 1238553.024
36 | 2696355.6001 | 1238568.539 | 2696350.2059 | 1238569.9414 | 2696348.5844 | 1238570.3742
37 | 2696304.1543 | 1238400.3014 | 2696286.1493 | 1238376.9164
38 | 2696271.6722 | 1238361.9406 | 2696267.8729 | 1238365.1203 | 2696264.1097 | 1238367.639 | 2696263.7946 | 1238367.8159
39 | 2696430.5167 | 1238694.0041 | 2696422.0064 | 1238697.8697
40 | 2696473.3979 | 1238729.7495 | 2696470.4091 | 1238725.1308 | 2696467.0868 | 1238720.5512 | 2696441.0315 | 1238688.9378 | 2696430.5167 | 1238694.0041
41 | 2696430.5167 | 1238694.0041 | 2696433.2375 | 1238700.2196 | 2696434.8231 | 1238704.1372 | 2696436.5735 | 1238708.6134 | 2696438.0923 | 1238712.919 | 2696439.4339 | 1238718.3449 | 2696439.9756 | 1238722.7236 | 2696439.91 | 1238726.7589 | 2696439.5586 | 1238730.6894 | 2696439.092 | 1238733.2069
42 | 2696405.9948 | 1238705.8259 | 2696412.0346 | 1238702.3992 | 2696422.0064 | 1238697.8697
43 | 2696473.3979 | 1238729.7495 | 2696477.7396 | 1238731.1877 | 2696480.3273 | 1238732.5641 | 2696482.7593 | 1238734.2049 | 2696486.1271 | 1238737.3842 | 2696490.392 | 1238733.306
44 | 2696473.3979 | 1238729.7495 | 2696476.2835 | 1238735.6007 | 2696478.4808 | 1238740.9737 | 2696479.9021 | 1238745.6892 | 2696480.9826 | 1238750.4214 | 2696481.7592 | 1238755.2377 | 2696482.2917 | 1238760.1722 | 2696482.4468 | 1238765.5232 | 2696482.1742 | 1238770.1889 | 2696479.6233 | 1238790.1051
45 | 2696439.092 | 1238733.2069 | 2696438.8538 | 1238734.4919 | 2696434.1442 | 1238752.4289 | 2696432.8383 | 1238756.444 | 2696429.0684 | 1238765.7201
46 | 2696490.392 | 1238733.306 | 2696496.8337 | 1238741.9171 | 2696509.3048 | 1238761.2341 | 2696510.3183 | 1238763.0942
47 | 2696470.2545 | 1238854.2358 | 2696470.9982 | 1238851.7682 | 2696471.6135 | 1238849.2875 | 2696472.1931 | 1238846.2057 | 2696472.7941 | 1238841.8122 | 2696478.0584 | 1238802.3238 | 2696479.6233 | 1238790.1051
48 | 2696405.9948 | 1238705.8259 | 2696389.3806 | 1238719.8556 | 2696387.6268 | 1238722.1066
49 | 2696405.9948 | 1238705.8259 | 2696400.9117 | 1238698.7937 | 2696398.9866 | 1238696.6831 | 2696396.7233 | 1238694.9006 | 2696394.1762 | 1238693.3581 | 2696385.7001 | 1238689.3509 | 2696375.2421 | 1238683.9327 | 2696370.0907 | 1238681.1025
50 | 2696344.8643 | 1238571.367 | 2696348.5844 | 1238570.3742
51 | 2696470.2545 | 1238854.2358 | 2696603.4404 | 1238914.9128
52 | 2696365.6794 | 1238479.4139 | 2696373.997 | 1238505.113
53 | 2696365.6794 | 1238479.4139 | 2696348.3677 | 1238482.7911 | 2696347.81 | 1238479.8576 | 2696337.4814 | 1238481.8806
54 | 2696321.1034 | 1238490.5991 | 2696319.9181 | 1238485.3204 | 2696337.4814 | 1238481.8806
55 | 2696304.7164 | 1238450.0476 | 2696310.6214 | 1238445.6178 | 2696331.0394 | 1238441.0455 | 2696344.5714 | 1238434.2266
56 | 2696344.5714 | 1238434.2266 | 2696337.1461 | 1238413.8818
57 | 2696304.7164 | 1238450.0476 | 2696307.6627 | 1238474.0564
58 | 2696304.7164 | 1238450.0476 | 2696302.7921 | 1238434.3602 | 2696304.163 | 1238431.0022 | 2696303.2775 | 1238426.6332
59 | 2696784.1719 | 1238680.9205 | 2696784.1211 | 1238686.306 | 2696784.1211 | 1238686.306
60 | 2696789.7227 | 1238688.4211 | 2696784.1211 | 1238686.306
61 | 2696789.7227 | 1238688.4211 | 2696791.1245 | 1238697.5619 | 2696791.923 | 1238700.6452
62 | 2696791.923 | 1238700.6452 | 2696793.5016 | 1238706.7409 | 2696797.6993 | 1238720.7197 | 2696802.6679 | 1238727.1121
63 | 2696818.4358 | 1238701.0658 | 2696822.1758 | 1238704.6903
64 | 2696834.1898 | 1238716.3335 | 2696822.1758 | 1238704.6903
65 | 2696802.6679 | 1238727.1121 | 2696806.5655 | 1238732.1264
66 | 2696806.5655 | 1238732.1264 | 2696807.2451 | 1238733.0008
67 | 2696813.3383 | 1238744.7259 | 2696811.85 | 1238738.5748 | 2696807.3023 | 1238733.0744 | 2696807.2451 | 1238733.0008
68 | 2696813.3383 | 1238744.7259 | 2696797.116 | 1238753.7555
69 | 2696813.3383 | 1238744.7259 | 2696818.2582 | 1238734.8337
70 | 2696834.1898 | 1238716.3335 | 2696842.1374 | 1238724.8506
71 | 2696834.1898 | 1238716.3335 | 2696859.0844 | 1238700.837
72 | 2696834.1898 | 1238716.3335 | 2696821.9892 | 1238727.3317 | 2696818.2582 | 1238734.8337
73 | 2696862.6606 | 1238745.6213 | 2696853.0604 | 1238736.5564 | 2696842.1374 | 1238724.8506
74 | 2696878.3251 | 1238772.4286 | 2696876.2422 | 1238758.6732 | 2696865.0555 | 1238747.8827 | 2696862.6606 | 1238745.6213
75 | 2696878.3251 | 1238772.4286 | 2696870.9532 | 1238770.3179 | 2696862.6466 | 1238769.3928 | 2696848.3762 | 1238769.0821 | 2696845.3136 | 1238768.436
76 | 2696703.5864 | 1238823.8747 | 2696714.0852 | 1238809.1124 | 2696716.2214 | 1238806.1561 | 2696727.0175 | 1238793.5781 | 2696739.088 | 1238784.0453 | 2696749.1141 | 1238783.9086 | 2696767.3661 | 1238783.6057 | 2696775.6552 | 1238779.5711 | 2696790.4437 | 1238760.1754 | 2696796.7638 | 1238753.9515 | 2696797.116 | 1238753.7555
77 | 2696703.5864 | 1238823.8747 | 2696712.5575 | 1238828.5798
78 | 2696703.5864 | 1238823.8747 | 2696681.9387 | 1238851.5095 | 2696659.2358 | 1238874.7462 | 2696637.6488 | 1238892.1746 | 2696620.1401 | 1238904.9215 | 2696603.4404 | 1238914.9128
79 | 2696712.5575 | 1238828.5798 | 2696721.2287 | 1238833.1245 | 2696756.6881 | 1238851.7292
80 | 2696712.5575 | 1238828.5798 | 2696714.7553 | 1238834.3755 | 2696727.0355 | 1238851.4216 | 2696747.9762 | 1238876.904 | 2696754.3474 | 1238882.3785 | 2696757.0156 | 1238883.7116
81 | 2696603.4404 | 1238914.9128 | 2696614.3171 | 1238938.7187 | 2696628.2245 | 1238968.267 | 2696651.7472 | 1239014.5592
82 | 2696786.5461 | 1238871.5952 | 2696772.7824 | 1238860.1734 | 2696756.6881 | 1238851.7292
83 | 2696752.4552 | 1239160.3556 | 2696723.3509 | 1239122.9535 | 2696689.103 | 1239077.1393 | 2696673.8734 | 1239054.4967 | 2696655.6458 | 1239022.2314 | 2696651.7472 | 1239014.5592
84 | 2696752.4552 | 1239160.3556 | 2696777.2774 | 1239140.8697
85 | 2696747.9616 | 1239166.8651 | 2696753.3736 | 1239161.5604 | 2696752.4552 | 1239160.3556
86 | 2696859.2493 | 1239080.7765 | 2696858.4577 | 1239080.9242
87 | 2696858.4577 | 1239080.9242 | 2696858.3481 | 1239080.9446 | 2696854.9214 | 1239082.3231 | 2696851.0195 | 1239084.55 | 2696844.4734 | 1239088.8799 | 2696836.1563 | 1239094.6485 | 2696777.2774 | 1239140.8697
88 | 2696747.9616 | 1239166.8651 | 2696667.0193 | 1239372.3288
89 | 2696667.0193 | 1239372.3288 | 2696668.4761 | 1239372.7914 | 2696673.991 | 1239375.0829 | 2696679.1559 | 1239377.5021 | 2696683.7163 | 1239380.3452 | 2696686.5582 | 1239381.4145 | 2696689.4867 | 1239382.2739 | 2696704.701 | 1239385.8109
90 | 2696656.2618 | 1239368.9126 | 2696667.0193 | 1239372.3288
91 | 2696656.2618 | 1239368.9126 | 2696651.8674 | 1239367.5171 | 2696649.7446 | 1239366.8821 | 2696647.2939 | 1239366.4085 | 2696645.0787 | 1239366.243
92 | 2696613.6993 | 1239358.5782 | 2696616.7399 | 1239360.4513 | 2696618.9308 | 1239361.5544 | 2696621.1537 | 1239362.5469 | 2696624.028 | 1239363.4832 | 2696627.5691 | 1239364.3526 | 2696631.7547 | 1239365.1324 | 2696636.4446 | 1239365.598 | 2696645.0787 | 1239366.243
93 | 2696486.5126 | 1239509.9113 | 2696613.6993 | 1239358.5782
94 | 2696486.5126 | 1239509.9113 | 2696489.7762 | 1239512.2671 | 2696492.8299 | 1239514.7297 | 2696495.0385 | 1239517.0674 | 2696496.571 | 1239519.116 | 2696497.9846 | 1239521.4963 | 2696499.8428 | 1239525.8409 | 2696501.5704 | 1239530.4859
95 | 2696469.5417 | 1239498.936 | 2696475.9041 | 1239502.9236 | 2696484.9539 | 1239508.7862 | 2696486.5126 | 1239509.9113
96 | 2696413.9866 | 1239460.3639 | 2696411.6686 | 1239460.1039 | 2696409.965 | 1239459.7426 | 2696407.5112 | 1239458.9911 | 2696404.9196 | 1239457.8815 | 2696390.8978 | 1239451.2156 | 2696389.71 | 1239450.7626 | 2696388.5042 | 1239450.4873 | 2696387.3551 | 1239450.4464 | 2696386.1871 | 1239450.6387 | 2696385.3172 | 1239451.1027 | 2696384.4972 | 1239451.7565 | 2696383.9008 | 1239452.6142 | 2696382.6493 | 1239455.1513 | 2696381.18 | 1239458.063 | 2696380.4393 | 1239459.4186 | 2696379.5864 | 1239460.7057 | 2696379.488 | 1239460.8489
97 | 2696413.9866 | 1239460.3639 | 2696406.7527 | 1239476.3473 | 2696406.6343 | 1239476.5846
98 | 2696413.9866 | 1239460.3639 | 2696415.3279 | 1239462.5429 | 2696416.9778 | 1239464.8158 | 2696419.3728 | 1239467.3232 | 2696419.8484 | 1239467.7586
99 | 2696413.9866 | 1239460.3639 | 2696412.2866 | 1239456.9893 | 2696411.0888 | 1239453.8898 | 2696409.8324 | 1239450.2111 | 2696403.1374 | 1239427.8884
100 | 2696419.8484 | 1239467.7586 | 2696421.6237 | 1239469.3836 | 2696424.7524 | 1239471.8918 | 2696426.1558 | 1239472.8487
101 | 2696397.7343 | 1239409.8734 | 2696403.1374 | 1239427.8884
102 | 2696447.1391 | 1239485.6869 | 2696442.9716 | 1239483.2517 | 2696428.695 | 1239474.5801 | 2696426.1558 | 1239472.8487
103 | 2696397.7343 | 1239409.8734 | 2696360.8168 | 1239417.7179
104 | 2696465.7954 | 1239496.588 | 2696469.5417 | 1239498.936
105 | 2696465.7954 | 1239496.588 | 2696448.3271 | 1239486.3811
106 | 2696447.1391 | 1239485.6869 | 2696448.3271 | 1239486.3811
107 | 2696347.4891 | 1239420.5498 | 2696360.8168 | 1239417.7179
108 | 2696336.859 | 1239422.7729 | 2696342.946 | 1239421.5152 | 2696347.4891 | 1239420.5498
109 | 2696336.859 | 1239422.7729 | 2696334.6271 | 1239415.8093 | 2696333.6428 | 1239413.069 | 2696332.6294 | 1239410.7286 | 2696331.424 | 1239408.563 | 2696329.4561 | 1239405.8402 | 2696327.1419 | 1239403.0116 | 2696320.1318 | 1239395.6001
110 | 2696320.1318 | 1239395.6001 | 2696319.4301 | 1239394.8582 | 2696317.5135 | 1239392.7033 | 2696315.9091 | 1239390.42 | 2696314.4293 | 1239387.9163 | 2696313.1691 | 1239385.394 | 2696311.8037 | 1239382.3696 | 2696310.3551 | 1239378.8768 | 2696304.8901 | 1239364.6442 | 2696298.9071 | 1239348.3016 | 2696289.1406 | 1239324.5811 | 2696288.7008 | 1239322.7837 | 2696288.7044 | 1239321.1603 | 2696289.0277 | 1239319.4198 | 2696289.6064 | 1239318.0177
111 | 2696289.6064 | 1239318.0177 | 2696289.634 | 1239317.9508 | 2696290.707 | 1239316.6228 | 2696292.3378 | 1239315.415 | 2696299.9745 | 1239312.0995
112 | 2696299.9745 | 1239312.0995 | 2696301.053 | 1239311.6312 | 2696302.6926 | 1239310.8128 | 2696304.1987 | 1239309.8365 | 2696305.4852 | 1239308.8677 | 2696306.6459 | 1239307.7301 | 2696307.48 | 1239306.6762 | 2696308.1696 | 1239305.6644
113 | 2696501.5704 | 1239530.4859 | 2696502.0605 | 1239531.8036 | 2696504.1699 | 1239537.9091 | 2696505.2179 | 1239541.3732 | 2696506.0821 | 1239544.9788 | 2696506.3183 | 1239548.1295 | 2696506.1146 | 1239551.8178 | 2696505.3914 | 1239555.3532 | 2696504.2482 | 1239559.1374
114 | 2696486.6639 | 1239622.7215 | 2696485.1627 | 1239615.9587 | 2696485.176 | 1239610.4882 | 2696486.3424 | 1239602.023 | 2696489.1988 | 1239592.8959 | 2696502.0151 | 1239564.3606 | 2696504.2482 | 1239559.1374
115 | 2696486.6639 | 1239622.7215 | 2696489.1534 | 1239626.3869 | 2696492.9093 | 1239629.8505 | 2696496.5437 | 1239631.9556 | 2696501.1661 | 1239634.2324 | 2696518.4468 | 1239642.3305 | 2696562.3589 | 1239665.8621
116 | 2696562.3589 | 1239665.8621 | 2696541.741 | 1239717.8324 | 2696540.3976 | 1239720.9017 | 2696539.2014 | 1239723.2952 | 2696538.1488 | 1239725.224 | 2696537.1383 | 1239726.8977 | 2696535.9943 | 1239728.4024 | 2696534.4181 | 1239729.978 | 2696532.6161 | 1239731.4832 | 2696528.6889 | 1239734.3659 | 2696522.4336 | 1239738.5451 | 2696520.8821 | 1239739.9988 | 2696519.7073 | 1239741.5364 | 2696518.8059 | 1239743.0117 | 2696517.9987 | 1239744.7444 | 2696514.3182 | 1239755.1636
117 | 2696514.1329 | 1239755.6882 | 2696514.3182 | 1239755.1636
118 | 2696514.1329 | 1239755.6882 | 2696507.8521 | 1239773.4693
119 | 2696208.5519 | 1238367.8389 | 2696217.3646 | 1238355.3168
120 | 2696208.5519 | 1238367.8389 | 2696225.1682 | 1238376.1031 | 2696226.0951 | 1238376.7964 | 2696226.9655 | 1238377.7112 | 2696227.7271 | 1238378.8021 | 2696230.8517 | 1238384.4014
121 | 2696241.3789 | 1238378.5899 | 2696230.8517 | 1238384.4014
122 | 2696230.8517 | 1238384.4014 | 2696227.6058 | 1238386.2835 | 2696225.4656 | 1238387.6276 | 2696223.1779 | 1238389.2029 | 2696220.918 | 1238390.9342 | 2696218.9615 | 1238392.6149 | 2696216.8572 | 1238394.5489 | 2696214.2379 | 1238397.1316
123 | 2696241.3789 | 1238378.5899 | 2696250.5487 | 1238391.9962
124 | 2696241.3789 | 1238378.5899 | 2696250.3754 | 1238374.3325 | 2696256.2364 | 1238371.6811 | 2696260.4525 | 1238369.6923 | 2696263.7946 | 1238367.8159
125 | 2696198.2476 | 1238408.4356 | 2696200.3433 | 1238407.5021 | 2696202.457 | 1238406.3911 | 2696204.7095 | 1238405.1155 | 2696206.8437 | 1238403.6712 | 2696208.8811 | 1238402.1364 | 2696210.9303 | 1238400.335 | 2696212.6746 | 1238398.6731 | 2696214.2379 | 1238397.1316
126 | 2696198.2476 | 1238408.4356 | 2696216.5503 | 1238454.0771
127 | 2696194.447 | 1238455.7426 | 2696197.2742 | 1238452.1524 | 2696192.7859 | 1238441.5384 | 2696194.1667 | 1238410.0262 | 2696196.1529 | 1238409.3134 | 2696198.2476 | 1238408.4356
128 | 2696298.8044 | 1238404.5623 | 2696298.0947 | 1238401.6708 | 2696304.1543 | 1238400.3014
129 | 2696298.8044 | 1238404.5623 | 2696303.2775 | 1238426.6332
130 | 2696309.8682 | 1238492.0291 | 2696307.6627 | 1238474.0564
131 | 2696321.1034 | 1238490.5991 | 2696309.8682 | 1238492.0291
132 | 2696283.0054 | 1238495.6184 | 2696309.8682 | 1238492.0291
133 | 2696321.1034 | 1238490.5991 | 2696323.6478 | 1238502.5715 | 2696328.273 | 1238516.2383
134 | 2696283.0054 | 1238495.6184 | 2696280.8464 | 1238479.2127
135 | 2696328.273 | 1238516.2383 | 2696336.3464 | 1238540.0944 | 2696341.9871 | 1238546.3461 | 2696343.4499 | 1238552.3446
136 | 2696341.9549 | 1238572.0981 | 2696339.7499 | 1238563.9229 | 2696345.8174 | 1238562.0533 | 2696343.4499 | 1238552.3446
137 | 2696295.4254 | 1238550.5765 | 2696298.5086 | 1238561.0379
138 | 2696304.7792 | 1238582.3139 | 2696298.5086 | 1238561.0379
139 | 2696341.9549 | 1238572.0981 | 2696344.8643 | 1238571.367
140 | 2696304.7792 | 1238582.3139 | 2696316.3201 | 1238579.2877 | 2696321.2978 | 1238577.9118 | 2696326.4496 | 1238576.5277 | 2696339.6224 | 1238572.7052 | 2696341.9549 | 1238572.0981
141 | 2696264.1215 | 1238593.5853 | 2696285.058 | 1238587.7982 | 2696304.7792 | 1238582.3139
142 | 2696251.6624 | 1238597.2528 | 2696264.1215 | 1238593.5853
143 | 2696251.6624 | 1238597.2528 | 2696242.1831 | 1238600.0457 | 2696236.3049 | 1238602.3744 | 2696233.7911 | 1238603.6356
144 | 2696251.6624 | 1238597.2528 | 2696259.0744 | 1238611.3723 | 2696266.2804 | 1238623.7317 | 2696267.7312 | 1238626.1681 | 2696272.0126 | 1238633.6654 | 2696273.5586 | 1238635.8365 | 2696275.3015 | 1238637.5215 | 2696277.2764 | 1238638.899 | 2696282.5422 | 1238641.2083 | 2696360.448 | 1238675.7977 | 2696370.0907 | 1238681.1025
145 | 2696370.0907 | 1238681.1025 | 2696369.8807 | 1238674.005 | 2696369.5923 | 1238671.2649 | 2696368.1695 | 1238668.0394
146 | 2696233.7911 | 1238603.6356 | 2696231.3242 | 1238604.8733 | 2696226.8971 | 1238607.7593
147 | 2696210.0338 | 1238622.6972 | 2696213.6315 | 1238619.1751 | 2696222.5213 | 1238611.2132 | 2696226.8971 | 1238607.7593 | 2696226.8971 | 1238607.7593
148 | 2696199.6391 | 1238634.3598 | 2696206.7743 | 1238625.8913 | 2696210.0338 | 1238622.6972
149 | 2696199.6391 | 1238634.3598 | 2696205.7032 | 1238642.4974 | 2696225.5301 | 1238652.4038
150 | 2696199.6391 | 1238634.3598 | 2696178.6827 | 1238655.8726
151 | 2696214.6071 | 1238502.0703 | 2696224.2371 | 1238512.3896 | 2696237.2955 | 1238538.9736
152 | 2696214.6071 | 1238502.0703 | 2696213.0995 | 1238498.6059
153 | 2696194.447 | 1238455.7426 | 2696213.0995 | 1238498.6059

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696655.271 | 1238350.322
1 | 2696521.9137 | 1238478.5614
2 | 2696664.5765 | 1238345.7382
3 | 2696524.594 | 1238482.3756
4 | 2696513.9864 | 1238454.245
5 | 2696680.6757 | 1238359.7059
6 | 2696510.143 | 1238404.0479
7 | 2696471.3997 | 1238441.0449
8 | 2696468.6211 | 1238384.1474
9 | 2696788.7581 | 1238668.5667
10 | 2696788.2873 | 1238669.4902
11 | 2696469.9851 | 1238367.724
12 | 2696443.6019 | 1238392.5028
13 | 2696453.9687 | 1238369.5763
14 | 2696483.112 | 1238363.4172
15 | 2696441.0387 | 1238374.2476
16 | 2696407.518 | 1238387.5911
17 | 2696408.5251 | 1238368.9046
18 | 2696372.5198 | 1238395.9516
19 | 2696405.7022 | 1238348.8266
20 | 2696355.4789 | 1238349.5405
21 | 2696363.7815 | 1238372.4744
22 | 2696325.8229 | 1238344.0481
23 | 2696383.7837 | 1238410.9344
24 | 2696390.7006 | 1238409.4233
25 | 2696386.1079 | 1238421.5578
26 | 2696296.3463 | 1238338.3064
27 | 2696273.4642 | 1238360.4408
28 | 2696359.1067 | 1238427.5908
29 | 2696388.9528 | 1238434.4064
30 | 2696355.2522 | 1238415.6027
31 | 2696377.326 | 1238564.4663
32 | 2696355.6001 | 1238568.539
33 | 2696377.1874 | 1238554.1539
34 | 2696286.1493 | 1238376.9164
35 | 2696271.6722 | 1238361.9406
36 | 2696391.8557 | 1238449.0602
37 | 2696430.5167 | 1238694.0041
38 | 2696422.0064 | 1238697.8697
39 | 2696473.3979 | 1238729.7495
40 | 2696439.092 | 1238733.2069
41 | 2696490.392 | 1238733.306
42 | 2696479.6233 | 1238790.1051
43 | 2696510.3183 | 1238763.0942
44 | 2696405.9948 | 1238705.8259
45 | 2696429.0684 | 1238765.7201
46 | 2696349.3235 | 1238553.024
47 | 2696348.5844 | 1238570.3742
48 | 2696470.2545 | 1238854.2358
49 | 2696365.6794 | 1238479.4139
50 | 2696373.997 | 1238505.113
51 | 2696337.4813 | 1238481.8806
52 | 2696344.5714 | 1238434.2266
53 | 2696304.7164 | 1238450.0476
54 | 2696337.1461 | 1238413.8818
55 | 2696784.1719 | 1238680.9205
56 | 2696784.1211 | 1238686.306
57 | 2696789.7227 | 1238688.4211
58 | 2696791.923 | 1238700.6452
59 | 2696818.4358 | 1238701.0658
60 | 2696822.1758 | 1238704.6903
61 | 2696802.6679 | 1238727.1121
62 | 2696806.5655 | 1238732.1264
63 | 2696807.2451 | 1238733.0008
64 | 2696813.3383 | 1238744.7259
65 | 2696834.1898 | 1238716.3335
66 | 2696842.1374 | 1238724.8506
67 | 2696859.0844 | 1238700.837
68 | 2696818.2582 | 1238734.8337
69 | 2696862.6606 | 1238745.6213
70 | 2696878.3251 | 1238772.4286
71 | 2696797.116 | 1238753.7555
72 | 2696703.5864 | 1238823.8747
73 | 2696712.5575 | 1238828.5798
74 | 2696603.4404 | 1238914.9128
75 | 2696845.3136 | 1238768.436
76 | 2696756.6881 | 1238851.7292
77 | 2696757.0156 | 1238883.7116
78 | 2696651.7472 | 1239014.5592
79 | 2696786.5461 | 1238871.5952
80 | 2696752.4552 | 1239160.3556
81 | 2696858.4577 | 1239080.9242
82 | 2696859.2493 | 1239080.7765
83 | 2696777.2774 | 1239140.8697
84 | 2696747.9616 | 1239166.8651
85 | 2696667.0193 | 1239372.3288
86 | 2696656.2618 | 1239368.9126
87 | 2696645.0787 | 1239366.243
88 | 2696704.701 | 1239385.8109
89 | 2696613.6993 | 1239358.5782
90 | 2696486.5126 | 1239509.9113
91 | 2696379.488 | 1239460.8489
92 | 2696413.9866 | 1239460.3639
93 | 2696406.6343 | 1239476.5846
94 | 2696419.8484 | 1239467.7586
95 | 2696403.1374 | 1239427.8884
96 | 2696426.1558 | 1239472.8487
97 | 2696397.7343 | 1239409.8734
98 | 2696465.7954 | 1239496.588
99 | 2696469.5417 | 1239498.936
100 | 2696448.3271 | 1239486.3811
101 | 2696447.1391 | 1239485.6869
102 | 2696360.8168 | 1239417.7179
103 | 2696347.4891 | 1239420.5498
104 | 2696336.859 | 1239422.7729
105 | 2696320.1318 | 1239395.6001
106 | 2696289.6064 | 1239318.0177
107 | 2696299.9745 | 1239312.0995
108 | 2696308.1696 | 1239305.6644
109 | 2696501.5704 | 1239530.4859
110 | 2696504.2482 | 1239559.1374
111 | 2696486.6639 | 1239622.7215
112 | 2696562.3589 | 1239665.8621
113 | 2696514.3182 | 1239755.1636
114 | 2696514.1329 | 1239755.6882
115 | 2696507.8521 | 1239773.4693
116 | 2696217.3646 | 1238355.3168
117 | 2696208.5519 | 1238367.8389
118 | 2696230.8517 | 1238384.4014
119 | 2696241.3789 | 1238378.5899
120 | 2696214.2379 | 1238397.1316
121 | 2696250.5487 | 1238391.9962
122 | 2696263.7946 | 1238367.8159
123 | 2696198.2476 | 1238408.4356
124 | 2696304.1543 | 1238400.3014
125 | 2696298.8044 | 1238404.5623
126 | 2696307.6627 | 1238474.0564
127 | 2696303.2775 | 1238426.6332
128 | 2696309.8682 | 1238492.0291
129 | 2696321.1034 | 1238490.5991
130 | 2696280.8464 | 1238479.2127
131 | 2696283.0054 | 1238495.6184
132 | 2696328.273 | 1238516.2383
133 | 2696343.4499 | 1238552.3446
134 | 2696295.4254 | 1238550.5765
135 | 2696298.5086 | 1238561.0379
136 | 2696341.9549 | 1238572.0981
137 | 2696344.8643 | 1238571.367
138 | 2696304.7792 | 1238582.3139
139 | 2696264.1215 | 1238593.5853
140 | 2696251.6624 | 1238597.2528
141 | 2696368.1695 | 1238668.0394
142 | 2696370.0907 | 1238681.1026
143 | 2696387.6268 | 1238722.1066
144 | 2696233.7911 | 1238603.6356
145 | 2696226.8971 | 1238607.7593
146 | 2696210.0338 | 1238622.6972
147 | 2696199.6391 | 1238634.3598
148 | 2696225.5301 | 1238652.4038
149 | 2696178.6827 | 1238655.8726
150 | 2696237.2955 | 1238538.9736
151 | 2696214.6071 | 1238502.0703
152 | 2696213.0995 | 1238498.6059
153 | 2696194.447 | 1238455.7426
154 | 2696216.5503 | 1238454.0771
155 | 2696344.8643 | 1238571.367

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97528 | -0.47783 | 0.0069561 | 0.0017434
1 | 0.97673 | -0.44922 | 0 | 0
2 | 0.97527 | -0.47806 | 0 | 0
3 | 0.97672 | -0.44939 | 0.0019732 | 0.00049453
4 | 0.97697 | -0.44451 | 0.00093727 | 0.0002349
5 | 0.97524 | -0.47852 | 0.0011079 | 0.00027767
6 | 0.97749 | -0.43437 | 0 | 0
7 | 0.97745 | -0.43514 | 0.00075908 | 0.00019024
8 | 0.97809 | -0.42251 | 0 | 0
9 | 0.97905 | -0.40461 | 0.0004917 | 0.00012323
10 | 0.97905 | -0.4046 | 0.00070367 | 0.00017636
11 | 0.97788 | -0.4266 | 0 | 0
12 | 0.97864 | -0.4117 | 0.0016204 | 0.0004061
13 | 0.97779 | -0.42844 | 0 | 0
14 | 0.97781 | -0.42797 | 0.0054212 | 0.0013587
15 | 0.97772 | -0.42978 | 0.0053322 | 0.0013364
16 | 0.97947 | -0.39537 | 0 | 0
17 | 0.97932 | -0.39836 | 0 | 0
18 | 0.98094 | -0.36665 | 0 | 0
19 | 0.97914 | -0.402 | 0.0087704 | 0.0021981
20 | 0.98306 | -0.32527 | 0 | 0
21 | 0.98192 | -0.34748 | 0.007968 | 0.001997
22 | 0.98447 | -0.29793 | 0.0063064 | 0.0015805
23 | 0.98072 | -0.37097 | 0 | 0
24 | 0.98071 | -0.3712 | 0.0018288 | 0.00045833
25 | 0.98065 | -0.37245 | 0 | 0
26 | 0.98604 | -0.26743 | 0 | 0
27 | 0.98771 | -0.23523 | 0 | 0
28 | 0.98049 | -0.37554 | 0 | 0
29 | 0.98063 | -0.37284 | 0.00084417 | 0.00021157
30 | 0.98042 | -0.37689 | 0.0059231 | 0.0014845
31 | 0.99988 | -0.0022414 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | -0.61849 | -0.1572
33 | 0.99982 | -0.003454 | 0.0058323 | 0.0014617
34 | 0.98913 | -0.20786 | 0.00067916 | 0.00017021
35 | 0.98751 | -0.23902 | 0.00090895 | 0.0002278
36 | 0.98061 | -0.37305 | 0.00078326 | 0.0001963
37 | 0.98693 | -0.25091 | 0 | 0
38 | 0.98714 | -0.24676 | 0.002204 | 0.00055237
39 | 0.98607 | -0.26748 | 0 | 0
40 | 0.98498 | -0.28893 | 0.039345 | 0.0098608
41 | 0.98584 | -0.272 | 0 | 0
42 | 0.98538 | -0.28094 | 0.0095088 | 0.0023831
43 | 0.98545 | -0.27974 | 0.012022 | 0.0030129
44 | 0.98756 | -0.23866 | 0 | 0
45 | 0.98458 | -0.29657 | 0.012465 | 0.0031239
46 | 0.99994 | -0.0011079 | 0.0037959 | 0.00095133
47 | 0.9992 | -0.015192 | 0.058768 | 0.014729
48 | 0.98477 | -0.29281 | 0 | 0
49 | 0.99287 | -0.13617 | 0 | 0
50 | 0.99261 | -0.14123 | 0.010577 | 0.0026509
51 | 0.99317 | -0.13035 | 0.01689 | 0.0042331
52 | 0.99087 | -0.17458 | 0 | 0
53 | 0.99159 | -0.16049 | 0 | 0
54 | 0.9905 | -0.18162 | 0.018314 | 0.0045899
55 | 0.97907 | -0.40433 | 0.0032207 | 0.00080718
56 | 0.97909 | -0.40389 | 0.00081219 | 0.00020355
57 | 0.97912 | -0.40333 | 0 | 0
58 | 0.97918 | -0.40214 | 0.00077257 | 0.00019362
59 | 0.97929 | -0.39994 | 0.00087166 | 0.00021846
60 | 0.9793 | -0.39985 | 0.00067297 | 0.00016866
61 | 0.97934 | -0.39898 | 0.00078846 | 0.00019761
62 | 0.97938 | -0.3982 | 0.00043848 | 0.00010989
63 | 0.97939 | -0.39805 | 0.00025987 | 6.5129e-05
64 | 0.97948 | -0.39621 | 0 | 0
65 | 0.97932 | -0.39938 | 0 | 0
66 | 0.9793 | -0.39979 | 0.00022151 | 5.5515e-05
67 | 0.97929 | -0.39994 | 0.0010463 | 0.00026224
68 | 0.97942 | -0.39735 | 0.0012143 | 0.00030433
69 | 0.97925 | -0.40068 | 0.0005068 | 0.00012701
70 | 0.97922 | -0.40139 | 0 | 0
71 | 0.97971 | -0.39175 | 0.00027487 | 6.8888e-05
72 | 0.98127 | -0.36122 | 0 | 0
73 | 0.98124 | -0.36184 | 0 | 0
74 | 0.98339 | -0.31964 | 0 | 0
75 | 0.97918 | -0.4021 | 0.0011783 | 0.00029532
76 | 0.98111 | -0.36435 | 0.0026035 | 0.0006525
77 | 0.98119 | -0.36264 | 0.00061294 | 0.00015362
78 | 0.9827 | -0.33323 | 0.00020479 | 5.1326e-05
79 | 0.9811 | -0.36447 | 0.00018063 | 4.527e-05
80 | 0.98159 | -0.35491 | 0 | 0
81 | 0.98135 | -0.35956 | 0.00064565 | 0.00016182
82 | 0.98135 | -0.35957 | 0.00086859 | 0.00021769
83 | 0.98149 | -0.35679 | 0.0017674 | 0.00044295
84 | 0.98154 | -0.35592 | 0 | 0
85 | 0.98029 | -0.38029 | 0.0041802 | 0.0010477
86 | 0.98025 | -0.38111 | 0.0015813 | 0.00039632
87 | 0.98021 | -0.38189 | 0.0011359 | 0.00028467
88 | 0.98006 | -0.38477 | 0.0061225 | 0.0015345
89 | 0.97994 | -0.38707 | 0 | 0
90 | 0.97675 | -0.44977 | 0.00035102 | 8.7973e-05
91 | 0.97568 | -0.47076 | 0.0012017 | 0.00030117
92 | 0.97573 | -0.46983 | 0 | 0
93 | 0.97572 | -0.46996 | 0.00040976 | 0.00010269
94 | 0.97583 | -0.4678 | 0.00021639 | 5.4231e-05
95 | 0.97541 | -0.47615 | 0.00028473 | 7.1359e-05
96 | 0.97592 | -0.46603 | 0.00010513 | 2.6347e-05
97 | 0.97524 | -0.47952 | 0 | 0
98 | 0.97645 | -0.4556 | 0 | 0
99 | 0.9765 | -0.45457 | 0.00023987 | 6.0116e-05
100 | 0.97621 | -0.46032 | 0.00042776 | 0.00010721
101 | 0.9762 | -0.46063 | 0.00031744 | 7.9557e-05
102 | 0.97489 | -0.48629 | 0.00038439 | 9.6338e-05
103 | 0.97477 | -0.48864 | 0.0016321 | 0.00040905
104 | 0.9747 | -0.49019 | 0 | 0
105 | 0.97446 | -0.49481 | 0.0019982 | 0.00050079
106 | 0.97401 | -0.50376 | 0.0025767 | 0.00064578
107 | 0.97397 | -0.50447 | 0.0022226 | 0.00055704
108 | 0.97396 | -0.50466 | 0.00096227 | 0.00024117
109 | 0.97665 | -0.45172 | 0.0017558 | 0.00044004
110 | 0.97659 | -0.45297 | 0.00032072 | 8.0379e-05
111 | 0.97646 | -0.45543 | 0 | 0
112 | 0.9763 | -0.45862 | 0 | 0
113 | 0.97611 | -0.46239 | 0.000365 | 9.1479e-05
114 | 0.97611 | -0.46241 | 0.0014134 | 0.00035423
115 | 0.9761 | -0.46248 | 0.00020709 | 5.1902e-05
116 | 0.98359 | -0.31506 | 0.0018831 | 0.00047196
117 | 0.98362 | -0.31454 | 0 | 0
118 | 0.98367 | -0.31356 | 0 | 0
119 | 0.98464 | -0.29458 | 0 | 0
120 | 0.98199 | -0.34619 | 0.03661 | 0.0091753
121 | 0.98463 | -0.29489 | 0.001049 | 0.00026291
122 | 0.98669 | -0.25488 | 0.001102 | 0.00027618
123 | 0.98109 | -0.36382 | 0 | 0
124 | 0.98994 | -0.19229 | 0 | 0
125 | 0.99019 | -0.18746 | 0 | 0
126 | 0.99247 | -0.14365 | 0.033039 | 0.0082803
127 | 0.99081 | -0.1756 | 0.03001 | 0.0075213
128 | 0.99324 | -0.12895 | 0 | 0
129 | 0.99375 | -0.11904 | 0 | 0
130 | 0.99249 | -0.14346 | 0.018833 | 0.0047199
131 | 0.99277 | -0.13795 | 0 | 0
132 | 0.99511 | -0.093108 | 0.0088619 | 0.002221
133 | 0.99719 | -0.053315 | 0.0050386 | 0.0012628
134 | 0.9964 | -0.06856 | 0.0077177 | 0.0019342
135 | 0.99648 | -0.067082 | 0.0049132 | 0.0012314
136 | 0.99852 | -0.028144 | 0 | 0
137 | 0.99882 | -0.022478 | 0 | 0
138 | 0.99673 | -0.062166 | 0 | 0
139 | 0.99487 | -0.097657 | 0 | 0
140 | 0.9943 | -0.10858 | 0 | 0
141 | 0.9877 | -0.23599 | 0.074716 | 0.018726
142 | 0.98862 | -0.21814 | 0 | 0
143 | 0.98749 | -0.24 | 0.0030573 | 0.00076623
144 | 0.9937 | -0.12031 | 0.0055358 | 0.0013874
145 | 0.99348 | -0.12448 | 0.011988 | 0.0030045
146 | 0.99312 | -0.13143 | 0 | 0
147 | 0.99287 | -0.13624 | 0 | 0
148 | 0.99245 | -0.14451 | 0.014494 | 0.0036326
149 | 0.99279 | -0.1378 | 0.0029333 | 0.00073515
150 | 0.9772 | -0.43999 | 0.017597 | 0.0044102
151 | 0.97792 | -0.42595 | 0 | 0
152 | 0.97798 | -0.42474 | 0.016355 | 0.0040988
153 | 0.97945 | -0.39586 | 0 | 0
154 | 0.98039 | -0.37758 | 0.015445 | 0.0038709
155 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0080641 | -0.0020206 | 0.0080751 | 0.0020253 | 1.1003e-05 | 4.6192e-06 | 0.012303 | 0.012303 | 0.012303 | 0.97528 | -0.47783 | 0.97673 | -0.44922 | 3.3801
1 | 0.0011079 | 0.00027727 | -0.0011079 | -0.0002774 | 1.2183e-08 | -1.341e-07 | 0.0016903 | 0.0016903 | 0.0016903 | 0.97528 | -0.47783 | 0.97527 | -0.47806 | 0.46438
2 | 0.0019732 | 0.00049448 | -0.0019732 | -0.00049453 | 1.5798e-08 | -4.8234e-08 | 0.0030061 | 0.0030061 | 0.0030061 | 0.97673 | -0.44922 | 0.97672 | -0.44939 | 0.82586
3 | -0.010048 | -0.0025197 | 0.010051 | 0.0025209 | 2.2571e-06 | 1.123e-06 | 0.015309 | 0.015309 | 0.015309 | 0.97673 | -0.44922 | 0.97697 | -0.44451 | 4.2057
4 | 0.0011079 | 0.0002774 | -0.0011079 | -0.00027767 | 2.3914e-08 | -2.6318e-07 | 0.0016903 | 0.0016904 | 0.0016904 | 0.97527 | -0.47806 | 0.97524 | -0.47852 | 0.4644
5 | -0.010988 | -0.0027558 | 0.010993 | 0.0027585 | 5.312e-06 | 2.7661e-06 | 0.016736 | 0.016736 | 0.016736 | 0.97697 | -0.44451 | 0.97749 | -0.43437 | 4.5978
6 | 0.00075911 | 0.00018956 | -0.00075908 | -0.00019024 | 2.7921e-08 | -6.8118e-07 | 0.0011553 | 0.0011556 | 0.0011556 | 0.97749 | -0.43437 | 0.97745 | -0.43514 | 0.31747
7 | -0.011752 | -0.0029481 | 0.011759 | 0.0029517 | 6.6454e-06 | 3.5587e-06 | 0.017891 | 0.017891 | 0.017891 | 0.97749 | -0.43437 | 0.97809 | -0.42251 | 4.9152
8 | 0.010757 | 0.0026963 | -0.010755 | -0.0026952 | 2.0957e-06 | 1.0794e-06 | 0.016365 | 0.016365 | 0.016365 | 0.97809 | -0.42251 | 0.97788 | -0.4266 | 4.4958
9 | -0.022516 | -0.0056479 | 0.022527 | 0.005655 | 1.1607e-05 | 7.0974e-06 | 0.034256 | 0.034256 | 0.034256 | 0.97809 | -0.42251 | 0.97864 | -0.4117 | 9.4109
10 | -0.0004917 | -0.00012323 | 0.0004917 | 0.00012322 | 2.1709e-10 | -1.2897e-08 | 0.00074732 | 0.00074731 | 0.00074732 | 0.97905 | -0.40461 | 0.97905 | -0.4046 | 0.20531
11 | -0.0011954 | -0.00029958 | 0.0011954 | 0.00029943 | 1.5362e-08 | -1.4625e-07 | 0.0018168 | 0.0018167 | 0.0018168 | 0.97905 | -0.4046 | 0.97907 | -0.40433 | 0.49912
12 | 0.005333 | 0.0013365 | -0.0053325 | -0.0013364 | 4.6765e-07 | 6.175e-08 | 0.008115 | 0.0081151 | 0.0081151 | 0.97788 | -0.4266 | 0.97779 | -0.42844 | 2.2294
13 | 0.0054216 | 0.0013587 | -0.0054212 | -0.0013587 | 3.5261e-07 | 5.236e-08 | 0.0082498 | 0.0082499 | 0.0082499 | 0.97788 | -0.4266 | 0.97781 | -0.42797 | 2.2665
14 | -0.024147 | -0.0060611 | 0.024166 | 0.0060727 | 1.8825e-05 | 1.158e-05 | 0.036719 | 0.036719 | 0.036719 | 0.97864 | -0.4117 | 0.97947 | -0.39537 | 10.0878
15 | 0.0053325 | 0.0013364 | -0.0053322 | -0.0013364 | 3.3865e-07 | 4.4748e-08 | 0.0081151 | 0.0081152 | 0.0081152 | 0.97779 | -0.42844 | 0.97772 | -0.42978 | 2.2294
16 | 0.0087731 | 0.0021993 | -0.0087719 | -0.0021988 | 1.2468e-06 | 5.6243e-07 | 0.013328 | 0.013328 | 0.013328 | 0.97947 | -0.39537 | 0.97932 | -0.39836 | 3.6617
17 | -0.032939 | -0.008272 | 0.032985 | 0.0083004 | 4.5202e-05 | 2.8323e-05 | 0.050048 | 0.050047 | 0.050048 | 0.97947 | -0.39537 | 0.98094 | -0.36665 | 13.7493
18 | 0.0087719 | 0.0021988 | -0.0087704 | -0.0021981 | 1.5224e-06 | 6.8687e-07 | 0.013328 | 0.013329 | 0.013329 | 0.97932 | -0.39836 | 0.97914 | -0.402 | 3.6617
19 | -0.042368 | -0.010652 | 0.042407 | 0.010677 | 3.8831e-05 | 2.4535e-05 | 0.064281 | 0.064281 | 0.064281 | 0.98094 | -0.36665 | 0.98192 | -0.34748 | 17.6596
20 | 0.0093831 | 0.0023517 | -0.0093811 | -0.0023507 | 1.9274e-06 | 9.1336e-07 | 0.014233 | 0.014234 | 0.014234 | 0.98094 | -0.36665 | 0.98072 | -0.37097 | 3.9103
21 | 0.050428 | 0.012707 | -0.050375 | -0.012674 | 5.3511e-05 | 3.3937e-05 | 0.076355 | 0.076355 | 0.076355 | 0.98306 | -0.32527 | 0.98192 | -0.34748 | 20.9768
22 | -0.050428 | -0.012707 | 0.050494 | 0.012749 | 6.6054e-05 | 4.1891e-05 | 0.076355 | 0.076355 | 0.076355 | 0.98306 | -0.32527 | 0.98447 | -0.29793 | 20.9768
23 | -0.056801 | -0.01433 | 0.056884 | 0.014383 | 8.3078e-05 | 5.2788e-05 | 0.085887 | 0.085887 | 0.085887 | 0.98447 | -0.29793 | 0.98604 | -0.26743 | 23.5954
24 | 0.0018288 | 0.00045825 | -0.0018288 | -0.00045833 | 2.0383e-08 | -7.6039e-08 | 0.0027747 | 0.0027747 | 0.0027747 | 0.98072 | -0.37097 | 0.98071 | -0.3712 | 0.76229
25 | 0.0075524 | 0.0018925 | -0.0075518 | -0.0018923 | 5.3543e-07 | 2.0547e-07 | 0.011459 | 0.011459 | 0.011459 | 0.98072 | -0.37097 | 0.98065 | -0.37245 | 3.148
26 | 0.0059244 | 0.0014847 | -0.0059235 | -0.0014846 | 8.7e-07 | 1.9466e-07 | 0.0089895 | 0.0089896 | 0.0089896 | 0.98065 | -0.37245 | 0.98049 | -0.37554 | 2.4697
27 | 0.0016275 | 0.00040754 | -0.0016274 | -0.00040769 | 3.0093e-08 | -1.4677e-07 | 0.0024694 | 0.0024694 | 0.0024694 | 0.98065 | -0.37245 | 0.98063 | -0.37284 | 0.67842
28 | -0.056884 | -0.014383 | 0.056972 | 0.014439 | 8.8013e-05 | 5.5922e-05 | 0.085887 | 0.085887 | 0.085887 | 0.98604 | -0.26743 | 0.98771 | -0.23523 | 23.5954
29 | -0.14855 | -0.037634 | 0.14875 | 0.037759 | 0.00019553 | 0.00012461 | 0.22395 | 0.22395 | 0.22395 | 0.98771 | -0.23523 | 0.98913 | -0.20786 | 30.762
30 | 0.091583 | 0.023195 | -0.091567 | -0.023185 | 1.6703e-05 | 1.066e-05 | 0.13806 | 0.13806 | 0.13806 | 0.98771 | -0.23523 | 0.98751 | -0.23902 | 37.9286
31 | 0.0059235 | 0.0014846 | -0.0059231 | -0.0014845 | 3.8162e-07 | 8.5427e-08 | 0.0089896 | 0.0089897 | 0.0089897 | 0.98049 | -0.37554 | 0.98042 | -0.37689 | 2.4697
32 | 0.00078327 | 0.00019612 | -0.00078326 | -0.0001963 | 7.9146e-09 | -1.8343e-07 | 0.0011885 | 0.0011885 | 0.0011885 | 0.98063 | -0.37284 | 0.98061 | -0.37305 | 0.32652
33 | -0.0058327 | -0.0014618 | 0.0058333 | 0.0014619 | 6.2282e-07 | 1.0944e-07 | 0.0086801 | 0.00868 | 0.0086801 | 0.99988 | -0.0022414 | 1 | 0 | 2.3846
34 | 0.0058327 | 0.0014618 | -0.0058323 | -0.0014617 | 3.3691e-07 | 5.923e-08 | 0.0086801 | 0.0086801 | 0.0086801 | 0.99988 | -0.0022414 | 0.99982 | -0.003454 | 2.3847
35 | 0.0037961 | 0.00095124 | -0.0037959 | -0.00095133 | 2.0034e-07 | -9.144e-08 | 0.0056486 | 0.0056486 | 0.0056486 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0011079 | 1.5518
36 | 0.60721 | 0.15479 | -0.60677 | -0.1545 | 0.00044492 | 0.00028428 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446 | 1 | 0 | 0.9992 | -0.015192 | 49.6958
37 | -0.14943 | -0.037929 | 0.14954 | 0.037999 | 0.00011203 | 6.9802e-05 | 0.22497 | 0.22497 | 0.22497 | 0.98913 | -0.20786 | 0.98994 | -0.19229 | 12.3609
38 | 0.090658 | 0.022957 | -0.090589 | -0.022913 | 6.8973e-05 | 4.4017e-05 | 0.13669 | 0.13669 | 0.13669 | 0.98751 | -0.23902 | 0.98669 | -0.25488 | 37.5523
39 | -0.12465 | -0.031368 | 0.12467 | 0.031383 | 2.4772e-05 | 1.5257e-05 | 0.18798 | 0.18798 | 0.18798 | 0.98693 | -0.25091 | 0.98714 | -0.24676 | 10.3286
40 | 0.072739 | 0.018321 | -0.072681 | -0.018288 | 5.7585e-05 | 3.2782e-05 | 0.1097 | 0.1097 | 0.1097 | 0.98693 | -0.25091 | 0.98607 | -0.26748 | 6.0277
41 | 0.051908 | 0.013047 | -0.051814 | -0.012987 | 9.4039e-05 | 5.9663e-05 | 0.078277 | 0.078277 | 0.078277 | 0.98693 | -0.25091 | 0.98498 | -0.28893 | 21.5048
42 | -0.12688 | -0.031935 | 0.12693 | 0.031966 | 4.9121e-05 | 3.0293e-05 | 0.1913 | 0.1913 | 0.1913 | 0.98714 | -0.24676 | 0.98756 | -0.23866 | 10.5111
43 | 0.012029 | 0.0030167 | -0.012026 | -0.0030153 | 2.5913e-06 | 1.391e-06 | 0.018152 | 0.018152 | 0.018152 | 0.98607 | -0.26748 | 0.98584 | -0.272 | 4.9869
44 | 0.060653 | 0.015271 | -0.060614 | -0.01525 | 3.9011e-05 | 2.1012e-05 | 0.091552 | 0.091553 | 0.091553 | 0.98607 | -0.26748 | 0.98538 | -0.28094 | 5.0304
45 | 0.012469 | 0.0031264 | -0.012465 | -0.0031239 | 4.5361e-06 | 2.4694e-06 | 0.018838 | 0.018838 | 0.018838 | 0.98498 | -0.28893 | 0.98458 | -0.29657 | 5.1753
46 | 0.012026 | 0.0030153 | -0.012022 | -0.0030129 | 4.4318e-06 | 2.3792e-06 | 0.018152 | 0.018153 | 0.018153 | 0.98584 | -0.272 | 0.98545 | -0.27974 | 4.987
47 | 0.051105 | 0.012867 | -0.051076 | -0.012853 | 2.8988e-05 | 1.4424e-05 | 0.077194 | 0.077196 | 0.077196 | 0.98538 | -0.28094 | 0.98477 | -0.29281 | 4.2415
48 | 0.0030575 | 0.00076604 | -0.0030573 | -0.00076623 | 1.9578e-07 | -1.8942e-07 | 0.0046068 | 0.0046069 | 0.0046069 | 0.98756 | -0.23866 | 0.98749 | -0.24 | 1.2656
49 | -0.12998 | -0.032732 | 0.13011 | 0.03281 | 0.00012762 | 7.884e-05 | 0.19591 | 0.19591 | 0.19591 | 0.98756 | -0.23866 | 0.98862 | -0.21814 | 10.7642
50 | 0.548 | 0.13978 | -0.54781 | -0.13965 | 0.00019273 | 0.0001231 | 0.81695 | 0.81695 | 0.81695 | 0.9992 | -0.015192 | 0.99882 | -0.022478 | 44.8871
51 | 0.051076 | 0.012853 | -0.051011 | -0.01282 | 6.5415e-05 | 3.2568e-05 | 0.077196 | 0.077199 | 0.077199 | 0.98477 | -0.29281 | 0.98339 | -0.31964 | 4.2417
52 | 0.01058 | 0.0026522 | -0.010577 | -0.0026509 | 2.5467e-06 | 1.2807e-06 | 0.015856 | 0.015856 | 0.015856 | 0.99287 | -0.13617 | 0.99261 | -0.14123 | 4.3561
53 | -0.01058 | -0.0026522 | 0.010583 | 0.0026537 | 2.9368e-06 | 1.4766e-06 | 0.015856 | 0.015856 | 0.015856 | 0.99287 | -0.13617 | 0.99317 | -0.13035 | 4.3561
54 | -0.027473 | -0.0068867 | 0.027488 | 0.0068959 | 1.4808e-05 | 9.1755e-06 | 0.041162 | 0.041162 | 0.041162 | 0.99317 | -0.13035 | 0.99375 | -0.11904 | 11.3082
55 | -0.01832 | -0.0045936 | 0.018333 | 0.0046009 | 1.2306e-05 | 7.317e-06 | 0.027513 | 0.027513 | 0.027513 | 0.99087 | -0.17458 | 0.99159 | -0.16049 | 7.5585
56 | 0.01832 | 0.0045936 | -0.018314 | -0.0045899 | 6.1477e-06 | 3.6556e-06 | 0.027513 | 0.027513 | 0.027513 | 0.99087 | -0.17458 | 0.9905 | -0.18162 | 7.5585
57 | -0.19814 | -0.050278 | 0.1983 | 0.050379 | 0.00016062 | 0.00010123 | 0.29755 | 0.29755 | 0.29755 | 0.99159 | -0.16049 | 0.99247 | -0.14365 | 16.3489
58 | 0.1798 | 0.045677 | -0.17967 | -0.045595 | 0.00013065 | 8.2078e-05 | 0.27004 | 0.27004 | 0.27004 | 0.99159 | -0.16049 | 0.99081 | -0.1756 | 14.8372
59 | -0.0044161 | -0.0011066 | 0.0044162 | 0.0011066 | 9.0976e-08 | -9.5069e-09 | 0.0067116 | 0.0067116 | 0.0067116 | 0.97907 | -0.40433 | 0.97909 | -0.40389 | 1.8438
60 | -0.0052283 | -0.0013102 | 0.0052285 | 0.0013102 | 1.4177e-07 | 1.5426e-08 | 0.0079459 | 0.0079459 | 0.0079459 | 0.97909 | -0.40389 | 0.97912 | -0.40333 | 2.183
61 | -0.0052285 | -0.0013102 | 0.0052288 | 0.0013102 | 2.9436e-07 | 3.2014e-08 | 0.0079459 | 0.0079459 | 0.0079459 | 0.97912 | -0.40333 | 0.97918 | -0.40214 | 2.1829
62 | -0.0060014 | -0.0015038 | 0.0060023 | 0.001504 | 9.0413e-07 | 2.1395e-07 | 0.0091199 | 0.0091198 | 0.0091199 | 0.97918 | -0.40214 | 0.97934 | -0.39898 | 2.5055
63 | -0.00087166 | -0.00021846 | 0.00087167 | 0.0002184 | 3.426e-09 | -6.3334e-08 | 0.0013245 | 0.0013245 | 0.0013245 | 0.97929 | -0.39994 | 0.9793 | -0.39985 | 0.36387
64 | -0.0015446 | -0.00038706 | 0.0015447 | 0.00038687 | 3.4558e-08 | -1.8838e-07 | 0.002347 | 0.0023469 | 0.002347 | 0.9793 | -0.39985 | 0.97932 | -0.39938 | 0.64479
65 | -0.0067907 | -0.0017016 | 0.006791 | 0.0017017 | 2.5353e-07 | 8.2346e-08 | 0.010318 | 0.010318 | 0.010318 | 0.97934 | -0.39898 | 0.97938 | -0.3982 | 2.8345
66 | -0.0072295 | -0.0018116 | 0.0072295 | 0.0018116 | 5.0104e-08 | 1.8131e-08 | 0.010984 | 0.010984 | 0.010984 | 0.97938 | -0.3982 | 0.97939 | -0.39805 | 3.0176
67 | -0.0074894 | -0.0018768 | 0.00749 | 0.001877 | 6.5832e-07 | 2.5069e-07 | 0.011379 | 0.011379 | 0.011379 | 0.97939 | -0.39805 | 0.97948 | -0.39621 | 3.126
68 | -0.013203 | -0.0033068 | 0.013206 | 0.0033083 | 2.8008e-06 | 1.5588e-06 | 0.020057 | 0.020057 | 0.020057 | 0.97948 | -0.39621 | 0.97971 | -0.39175 | 5.5101
69 | 0.0057129 | 0.0014297 | -0.0057126 | -0.0014297 | 3.1202e-07 | 6.0645e-08 | 0.0086782 | 0.0086783 | 0.0086783 | 0.97948 | -0.39621 | 0.97942 | -0.39735 | 2.3841
70 | 0.0019068 | 0.00047662 | -0.0019068 | -0.00047674 | 3.6659e-08 | -1.2311e-07 | 0.0028968 | 0.0028969 | 0.0028969 | 0.97932 | -0.39938 | 0.9793 | -0.39979 | 0.79585
71 | 0.0010464 | 0.00026189 | -0.0010463 | -0.00026224 | 2.7794e-08 | -3.5116e-07 | 0.0015898 | 0.0015899 | 0.0015899 | 0.97932 | -0.39938 | 0.97929 | -0.39994 | 0.43679
72 | -0.0044979 | -0.0011254 | 0.0044983 | 0.0011253 | 4.3436e-07 | -3.4142e-08 | 0.0068335 | 0.0068334 | 0.0068335 | 0.97932 | -0.39938 | 0.97942 | -0.39735 | 1.8773
73 | 0.0016853 | 0.00042123 | -0.0016852 | -0.00042155 | 7.1818e-08 | -3.2159e-07 | 0.0025603 | 0.0025604 | 0.0025604 | 0.9793 | -0.39979 | 0.97925 | -0.40068 | 0.70342
74 | 0.0011784 | 0.00029454 | -0.0011784 | -0.00029492 | 3.9368e-08 | -3.8679e-07 | 0.0017903 | 0.0017905 | 0.0017905 | 0.97925 | -0.40068 | 0.97922 | -0.40139 | 0.49189
75 | 0.0011784 | 0.00029492 | -0.0011783 | -0.00029532 | 4.0193e-08 | -3.948e-07 | 0.0017905 | 0.0017906 | 0.0017906 | 0.97922 | -0.40139 | 0.97918 | -0.4021 | 0.49194
76 | -0.013481 | -0.0033772 | 0.0135 | 0.0033882 | 1.9631e-05 | 1.0989e-05 | 0.020474 | 0.020474 | 0.020474 | 0.97971 | -0.39175 | 0.98127 | -0.36122 | 5.6248
77 | 0.0033975 | 0.00084956 | -0.0033974 | -0.00084962 | 1.0058e-07 | -6.3301e-08 | 0.0051514 | 0.0051514 | 0.0051514 | 0.98127 | -0.36122 | 0.98124 | -0.36184 | 1.4152
78 | -0.016898 | -0.0042377 | 0.016931 | 0.0042575 | 3.355e-05 | 1.9747e-05 | 0.025625 | 0.025625 | 0.025625 | 0.98127 | -0.36122 | 0.98339 | -0.31964 | 7.0399
79 | 0.0027845 | 0.00069689 | -0.0027841 | -0.00069731 | 3.3316e-07 | -4.1617e-07 | 0.0042222 | 0.0042224 | 0.0042224 | 0.98124 | -0.36184 | 0.98111 | -0.36435 | 1.16
80 | 0.00061297 | 0.00015273 | -0.00061294 | -0.00015362 | 2.3183e-08 | -8.892e-07 | 0.00092923 | 0.00092955 | 0.00092955 | 0.98124 | -0.36184 | 0.98119 | -0.36264 | 0.25537
81 | 0.034079 | 0.0085626 | -0.034057 | -0.0085555 | 2.2096e-05 | 7.1207e-06 | 0.051574 | 0.051577 | 0.051577 | 0.98339 | -0.31964 | 0.9827 | -0.33323 | 2.8339
82 | 0.00018063 | 4.4815e-05 | -0.00018063 | -4.527e-05 | 1.0143e-09 | -4.5473e-07 | 0.0002738 | 0.00027396 | 0.00027396 | 0.98111 | -0.36435 | 0.9811 | -0.36447 | 0.075263
83 | 0.033852 | 0.0085041 | -0.033817 | -0.008493 | 3.5001e-05 | 1.1166e-05 | 0.051267 | 0.051271 | 0.051271 | 0.9827 | -0.33323 | 0.98159 | -0.35491 | 2.8171
84 | 0.0032821 | 0.00082108 | -0.0032818 | -0.00082129 | 2.9289e-07 | -2.1141e-07 | 0.0049749 | 0.0049751 | 0.0049751 | 0.98159 | -0.35491 | 0.98149 | -0.35679 | 1.3668
85 | 0.030535 | 0.0076719 | -0.030534 | -0.0076715 | 1.4617e-06 | 3.6081e-07 | 0.046296 | 0.046296 | 0.046296 | 0.98159 | -0.35491 | 0.98154 | -0.35592 | 2.5437
86 | 0.00086859 | 0.00021768 | -0.00086859 | -0.00021769 | 5.238e-10 | -9.8397e-09 | 0.001317 | 0.001317 | 0.001317 | 0.98135 | -0.35956 | 0.98135 | -0.35957 | 0.36182
87 | -0.0015142 | -0.00037949 | 0.0015144 | 0.00037834 | 1.9987e-07 | -1.1499e-06 | 0.002296 | 0.0022956 | 0.002296 | 0.98135 | -0.35956 | 0.98149 | -0.35679 | 0.63078
88 | 0.030534 | 0.0076715 | -0.030498 | -0.0076627 | 3.5503e-05 | 8.7836e-06 | 0.046296 | 0.046301 | 0.046301 | 0.98154 | -0.35592 | 0.98029 | -0.38029 | 2.544
89 | 0.0061238 | 0.0015348 | -0.0061225 | -0.0015345 | 1.3054e-06 | 3.2769e-07 | 0.0092956 | 0.0092958 | 0.0092958 | 0.98029 | -0.38029 | 0.98006 | -0.38477 | 2.5538
90 | 0.020194 | 0.0050803 | -0.020193 | -0.0050805 | 7.9578e-07 | -2.0215e-07 | 0.03066 | 0.030661 | 0.030661 | 0.98029 | -0.38029 | 0.98025 | -0.38111 | 1.6846
91 | 0.018612 | 0.0046842 | -0.018611 | -0.0046845 | 6.9146e-07 | -2.8506e-07 | 0.02826 | 0.02826 | 0.02826 | 0.98025 | -0.38111 | 0.98021 | -0.38189 | 1.5528
92 | 0.017476 | 0.0043998 | -0.017471 | -0.0043979 | 4.3249e-06 | 1.9424e-06 | 0.026536 | 0.026536 | 0.026536 | 0.98021 | -0.38189 | 0.97994 | -0.38707 | 3.6451
93 | 0.017471 | 0.0043979 | -0.017419 | -0.0043669 | 5.2203e-05 | 3.0928e-05 | 0.026536 | 0.026537 | 0.026537 | 0.97994 | -0.38707 | 0.97675 | -0.44977 | 7.2905
94 | 0.0040634 | 0.0010147 | -0.004063 | -0.0010148 | 3.7594e-07 | -8.6941e-08 | 0.006189 | 0.0061891 | 0.0061891 | 0.97675 | -0.44977 | 0.97665 | -0.45172 | 1.7003
95 | 0.013005 | 0.0032642 | -0.013002 | -0.0032626 | 2.9758e-06 | 1.6516e-06 | 0.019814 | 0.019814 | 0.019814 | 0.97675 | -0.44977 | 0.9765 | -0.45457 | 5.4433
96 | -0.0012017 | -0.00030117 | 0.0012017 | 0.00030067 | 5.3219e-08 | -4.9374e-07 | 0.0018327 | 0.0018325 | 0.0018327 | 0.97568 | -0.47076 | 0.97573 | -0.46983 | 0.50348
97 | 0.00040976 | 0.00010247 | -0.00040976 | -0.00010269 | 2.6076e-09 | -2.2077e-07 | 0.00062481 | 0.00062489 | 0.00062489 | 0.97573 | -0.46983 | 0.97572 | -0.46996 | 0.17167
98 | -0.011686 | -0.0029303 | 0.011687 | 0.0029309 | 1.1291e-06 | 6.0423e-07 | 0.017822 | 0.017822 | 0.017822 | 0.97573 | -0.46983 | 0.97583 | -0.4678 | 4.8962
99 | 0.010075 | 0.0025271 | -0.010072 | -0.0025256 | 3.0361e-06 | 1.5149e-06 | 0.015365 | 0.015365 | 0.015365 | 0.97573 | -0.46983 | 0.97541 | -0.47615 | 4.2212
100 | -0.011904 | -0.0029851 | 0.011905 | 0.0029856 | 1.0028e-06 | 5.4037e-07 | 0.018152 | 0.018152 | 0.018152 | 0.97583 | -0.4678 | 0.97592 | -0.46603 | 4.9869
101 | 0.009787 | 0.0024542 | -0.0097854 | -0.0024535 | 1.5723e-06 | 7.7156e-07 | 0.014931 | 0.014931 | 0.014931 | 0.97541 | -0.47615 | 0.97524 | -0.47952 | 4.1019
102 | -0.01201 | -0.003012 | 0.012013 | 0.0030136 | 3.0941e-06 | 1.6727e-06 | 0.018312 | 0.018312 | 0.018312 | 0.97592 | -0.46603 | 0.9762 | -0.46063 | 5.0309
103 | 0.0097854 | 0.0024535 | -0.0097822 | -0.0024519 | 3.1552e-06 | 1.5486e-06 | 0.014931 | 0.014931 | 0.014931 | 0.97524 | -0.47952 | 0.97489 | -0.48629 | 4.1019
104 | -0.012761 | -0.0032021 | 0.012762 | 0.0032024 | 6.271e-07 | 3.4604e-07 | 0.019448 | 0.019448 | 0.019448 | 0.97645 | -0.4556 | 0.9765 | -0.45457 | 5.3429
105 | 0.012761 | 0.0032021 | -0.012758 | -0.0032005 | 2.8696e-06 | 1.5835e-06 | 0.019448 | 0.019448 | 0.019448 | 0.97645 | -0.4556 | 0.97621 | -0.46032 | 5.3429
106 | 0.012331 | 0.0030933 | -0.01233 | -0.0030932 | 1.823e-07 | 9.9469e-08 | 0.018796 | 0.018796 | 0.018796 | 0.97621 | -0.46032 | 0.9762 | -0.46063 | 5.1638
107 | 0.0093978 | 0.0023556 | -0.0093968 | -0.0023551 | 1.0513e-06 | 5.0299e-07 | 0.014344 | 0.014344 | 0.014344 | 0.97489 | -0.48629 | 0.97477 | -0.48864 | 3.9408
108 | 0.0077646 | 0.001946 | -0.0077641 | -0.0019458 | 5.7216e-07 | 2.3081e-07 | 0.011853 | 0.011853 | 0.011853 | 0.97477 | -0.48864 | 0.9747 | -0.49019 | 3.2563
109 | 0.0077641 | 0.0019458 | -0.0077624 | -0.0019451 | 1.7106e-06 | 6.9022e-07 | 0.011853 | 0.011853 | 0.011853 | 0.9747 | -0.49019 | 0.97446 | -0.49481 | 3.2563
110 | 0.0057642 | 0.0014443 | -0.0057617 | -0.0014438 | 2.4575e-06 | 5.1955e-07 | 0.0088019 | 0.0088022 | 0.0088022 | 0.97446 | -0.49481 | 0.97401 | -0.50376 | 2.4182
111 | 0.003185 | 0.000798 | -0.0031849 | -0.00079808 | 1.0773e-07 | -8.2072e-08 | 0.0048657 | 0.0048658 | 0.0048658 | 0.97401 | -0.50376 | 0.97397 | -0.50447 | 1.3368
112 | 0.00096228 | 0.00024104 | -0.00096227 | -0.00024117 | 8.5971e-09 | -1.2651e-07 | 0.0014701 | 0.0014702 | 0.0014702 | 0.97397 | -0.50447 | 0.97396 | -0.50466 | 0.40389
113 | 0.0023072 | 0.0005748 | -0.0023071 | -0.00057508 | 1.3711e-07 | -2.8273e-07 | 0.003514 | 0.0035142 | 0.0035142 | 0.97665 | -0.45172 | 0.97659 | -0.45297 | 0.96543
114 | 0.0019864 | 0.0004947 | -0.0019861 | -0.0004954 | 2.3162e-07 | -6.9583e-07 | 0.0030255 | 0.0030258 | 0.0030258 | 0.97659 | -0.45297 | 0.97646 | -0.45543 | 0.83127
115 | 0.0019861 | 0.0004954 | -0.0019858 | -0.0004963 | 3.008e-07 | -9.0311e-07 | 0.0030258 | 0.0030262 | 0.0030262 | 0.97646 | -0.45543 | 0.9763 | -0.45862 | 0.83137
116 | 0.0019858 | 0.0004963 | -0.0019855 | -0.00049737 | 3.5619e-07 | -1.0686e-06 | 0.0030262 | 0.0030267 | 0.0030267 | 0.9763 | -0.45862 | 0.97611 | -0.46239 | 0.8315
117 | 0.0016205 | 0.00040589 | -0.0016205 | -0.0004059 | 1.2729e-09 | -6.1393e-09 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.0024702 | 0.97611 | -0.46239 | 0.97611 | -0.46241 | 0.67864
118 | 0.00020709 | 5.1666e-05 | -0.00020709 | -5.1902e-05 | 7.0461e-10 | -2.3527e-07 | 0.00031561 | 0.0003157 | 0.0003157 | 0.97611 | -0.46241 | 0.9761 | -0.46248 | 0.08673
119 | -0.0018831 | -0.00047196 | 0.0018832 | 0.00047179 | 4.6603e-08 | -1.6453e-07 | 0.0028489 | 0.0028488 | 0.0028489 | 0.98359 | -0.31506 | 0.98362 | -0.31454 | 0.78266
120 | -0.0018832 | -0.00047179 | 0.0018833 | 0.00047148 | 8.7241e-08 | -3.0805e-07 | 0.0028488 | 0.0028487 | 0.0028488 | 0.98362 | -0.31454 | 0.98367 | -0.31356 | 0.78264
121 | -0.088187 | -0.022214 | 0.088267 | 0.022266 | 8.0126e-05 | 5.1128e-05 | 0.13344 | 0.13344 | 0.13344 | 0.98367 | -0.31356 | 0.98464 | -0.29458 | 36.6603
122 | 0.086304 | 0.021743 | -0.08617 | -0.021657 | 0.00013443 | 8.5771e-05 | 0.13059 | 0.13059 | 0.13059 | 0.98367 | -0.31356 | 0.98199 | -0.34619 | 35.8777
123 | 0.001049 | 0.00026272 | -0.001049 | -0.00026291 | 1.5308e-08 | -1.9679e-07 | 0.0015853 | 0.0015854 | 0.0015854 | 0.98464 | -0.29458 | 0.98463 | -0.29489 | 0.43554
124 | -0.089317 | -0.022528 | 0.089487 | 0.022637 | 0.00017011 | 0.00010856 | 0.13503 | 0.13503 | 0.13503 | 0.98464 | -0.29458 | 0.98669 | -0.25488 | 37.0958
125 | 0.04956 | 0.012482 | -0.049518 | -0.012455 | 4.1755e-05 | 2.6474e-05 | 0.07512 | 0.07512 | 0.07512 | 0.98199 | -0.34619 | 0.98109 | -0.36382 | 20.6374
126 | 0.015455 | 0.0038767 | -0.015445 | -0.0038709 | 1.013e-05 | 5.863e-06 | 0.023442 | 0.023442 | 0.023442 | 0.98109 | -0.36382 | 0.98039 | -0.37758 | 6.4401
127 | 0.034063 | 0.0085787 | -0.034011 | -0.008546 | 5.2096e-05 | 3.2686e-05 | 0.051678 | 0.051679 | 0.051679 | 0.98109 | -0.36382 | 0.97945 | -0.39586 | 14.1974
128 | -0.14954 | -0.037999 | 0.14958 | 0.03802 | 3.4815e-05 | 2.1692e-05 | 0.22497 | 0.22497 | 0.22497 | 0.98994 | -0.19229 | 0.99019 | -0.18746 | 12.3609
129 | -0.14958 | -0.03802 | 0.14966 | 0.038074 | 8.548e-05 | 5.3258e-05 | 0.22497 | 0.22497 | 0.22497 | 0.99019 | -0.18746 | 0.99081 | -0.1756 | 12.3609
130 | -0.23133 | -0.058659 | 0.2315 | 0.058763 | 0.0001636 | 0.00010353 | 0.34708 | 0.34708 | 0.34708 | 0.99247 | -0.14365 | 0.99324 | -0.12895 | 19.0705
131 | -0.25034 | -0.063491 | 0.25046 | 0.063566 | 0.00011931 | 7.5626e-05 | 0.37532 | 0.37532 | 0.37532 | 0.99324 | -0.12895 | 0.99375 | -0.11904 | 20.6219
132 | 0.018846 | 0.0047277 | -0.018838 | -0.0047228 | 8.0788e-06 | 4.8208e-06 | 0.028235 | 0.028235 | 0.028235 | 0.99324 | -0.12895 | 0.99277 | -0.13795 | 7.7569
133 | -0.27795 | -0.070462 | 0.2783 | 0.070683 | 0.00034693 | 0.0002203 | 0.41648 | 0.41648 | 0.41648 | 0.99375 | -0.11904 | 0.99511 | -0.093108 | 22.8835
134 | -0.018833 | -0.0047199 | 0.018838 | 0.0047228 | 4.947e-06 | 2.9522e-06 | 0.028235 | 0.028235 | 0.028235 | 0.99249 | -0.14346 | 0.99277 | -0.13795 | 7.757
135 | -0.28716 | -0.072904 | 0.28771 | 0.073254 | 0.00055095 | 0.00035002 | 0.42973 | 0.42973 | 0.42973 | 0.99511 | -0.093108 | 0.99719 | -0.053315 | 23.6116
136 | -0.29275 | -0.074516 | 0.29311 | 0.074742 | 0.00035574 | 0.00022606 | 0.43725 | 0.43725 | 0.43725 | 0.99719 | -0.053315 | 0.99852 | -0.028144 | 24.0246
137 | -0.0077177 | -0.0019342 | 0.0077182 | 0.0019344 | 5.4329e-07 | 2.0564e-07 | 0.011526 | 0.011526 | 0.011526 | 0.9964 | -0.06856 | 0.99648 | -0.067082 | 3.1664
138 | -0.012631 | -0.0031658 | 0.012634 | 0.0031674 | 2.9593e-06 | 1.6049e-06 | 0.018862 | 0.018862 | 0.018862 | 0.99648 | -0.067082 | 0.99673 | -0.062166 | 5.1819
139 | -0.54766 | -0.13956 | 0.54781 | 0.13965 | 0.00014976 | 9.5654e-05 | 0.81695 | 0.81695 | 0.81695 | 0.99852 | -0.028144 | 0.99882 | -0.022478 | 44.8871
140 | 0.25455 | 0.064814 | -0.25413 | -0.06455 | 0.0004169 | 0.0002643 | 0.3797 | 0.3797 | 0.3797 | 0.99852 | -0.028144 | 0.99673 | -0.062166 | 20.8626
141 | 0.2415 | 0.061383 | -0.24109 | -0.061122 | 0.00041201 | 0.00026094 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.99673 | -0.062166 | 0.99487 | -0.097657 | 19.8263
142 | 0.24109 | 0.061122 | -0.24096 | -0.061042 | 0.00012649 | 8.0113e-05 | 0.36084 | 0.36084 | 0.36084 | 0.99487 | -0.097657 | 0.9943 | -0.10858 | 19.8263
143 | 0.034992 | 0.0087842 | -0.034973 | -0.008772 | 1.9561e-05 | 1.2272e-05 | 0.052372 | 0.052372 | 0.052372 | 0.9943 | -0.10858 | 0.9937 | -0.12031 | 14.388
144 | 0.20597 | 0.052257 | -0.20489 | -0.051576 | 0.0010791 | 0.0006809 | 0.30847 | 0.30847 | 0.30847 | 0.9943 | -0.10858 | 0.98862 | -0.21814 | 16.9489
145 | -0.074716 | -0.018726 | 0.074779 | 0.018766 | 6.358e-05 | 4.052e-05 | 0.11256 | 0.11256 | 0.11256 | 0.9877 | -0.23599 | 0.98862 | -0.21814 | 30.9238
146 | 0.029437 | 0.0073846 | -0.029431 | -0.0073809 | 5.8625e-06 | 3.6478e-06 | 0.044083 | 0.044083 | 0.044083 | 0.9937 | -0.12031 | 0.99348 | -0.12448 | 12.1107
147 | 0.017443 | 0.0043765 | -0.017437 | -0.0043731 | 5.771e-06 | 3.4016e-06 | 0.026128 | 0.026128 | 0.026128 | 0.99348 | -0.12448 | 0.99312 | -0.13143 | 7.1779
148 | 0.017437 | 0.0043731 | -0.017433 | -0.0043707 | 3.9984e-06 | 2.3569e-06 | 0.026128 | 0.026128 | 0.026128 | 0.99312 | -0.13143 | 0.99287 | -0.13624 | 7.1779
149 | 0.0145 | 0.0036358 | -0.014494 | -0.0036326 | 5.7112e-06 | 3.2383e-06 | 0.021731 | 0.021732 | 0.021732 | 0.99287 | -0.13624 | 0.99245 | -0.14451 | 5.9702
150 | 0.0029335 | 0.0007349 | -0.0029333 | -0.00073515 | 2.1768e-07 | -2.4907e-07 | 0.0043963 | 0.0043965 | 0.0043965 | 0.99287 | -0.13624 | 0.99279 | -0.1378 | 1.2078
151 | -0.017597 | -0.0044102 | 0.017609 | 0.0044172 | 1.1775e-05 | 6.9876e-06 | 0.026795 | 0.026795 | 0.026795 | 0.9772 | -0.43999 | 0.97792 | -0.42595 | 7.3614
152 | -0.017609 | -0.0044172 | 0.01761 | 0.0044178 | 1.0173e-06 | 6.0364e-07 | 0.026795 | 0.026795 | 0.026795 | 0.97792 | -0.42595 | 0.97798 | -0.42474 | 7.3613
153 | -0.033964 | -0.0085166 | 0.034011 | 0.008546 | 4.6817e-05 | 2.9375e-05 | 0.051679 | 0.051679 | 0.051679 | 0.97798 | -0.42474 | 0.97945 | -0.39586 | 14.1975

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61849 | 0.1572

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0069561 | 0.0017434
1 | 0.0019732 | 0.00049453
2 | 0.00093727 | 0.0002349
3 | 0.0011079 | 0.00027767
4 | 0.00075908 | 0.00019024
5 | 0.0004917 | 0.00012323
6 | 0.00070367 | 0.00017636
7 | 0.0016204 | 0.0004061
8 | 0.0054212 | 0.0013587
9 | 0.0053322 | 0.0013364
10 | 0.0087704 | 0.0021981
11 | 0.007968 | 0.001997
12 | 0.0063064 | 0.0015805
13 | 0.0018288 | 0.00045833
14 | 0.00084417 | 0.00021157
15 | 0.0059231 | 0.0014845
16 | 0.0058323 | 0.0014617
17 | 0.00067916 | 0.00017021
18 | 0.00090895 | 0.0002278
19 | 0.00078326 | 0.0001963
20 | 0.002204 | 0.00055237
21 | 0.039345 | 0.0098608
22 | 0.0095088 | 0.0023831
23 | 0.012022 | 0.0030129
24 | 0.012465 | 0.0031239
25 | 0.0037959 | 0.00095133
26 | 0.058768 | 0.014729
27 | 0.010577 | 0.0026509
28 | 0.01689 | 0.0042331
29 | 0.018314 | 0.0045899
30 | 0.0032207 | 0.00080718
31 | 0.00081219 | 0.00020355
32 | 0.00077257 | 0.00019362
33 | 0.00087166 | 0.00021846
34 | 0.00067297 | 0.00016866
35 | 0.00078846 | 0.00019761
36 | 0.00043848 | 0.00010989
37 | 0.00025987 | 6.5129e-05
38 | 0.00022151 | 5.5515e-05
39 | 0.0010463 | 0.00026224
40 | 0.0012143 | 0.00030433
41 | 0.0005068 | 0.00012701
42 | 0.00027487 | 6.8888e-05
43 | 0.0011783 | 0.00029532
44 | 0.0026035 | 0.0006525
45 | 0.00061294 | 0.00015362
46 | 0.00020479 | 5.1326e-05
47 | 0.00018063 | 4.527e-05
48 | 0.00064565 | 0.00016182
49 | 0.00086859 | 0.00021769
50 | 0.0017674 | 0.00044295
51 | 0.0041802 | 0.0010477
52 | 0.0015813 | 0.00039632
53 | 0.0011359 | 0.00028467
54 | 0.0061225 | 0.0015345
55 | 0.00035102 | 8.7973e-05
56 | 0.0012017 | 0.00030117
57 | 0.00040976 | 0.00010269
58 | 0.00021639 | 5.4231e-05
59 | 0.00028473 | 7.1359e-05
60 | 0.00010513 | 2.6347e-05
61 | 0.00023987 | 6.0116e-05
62 | 0.00042776 | 0.00010721
63 | 0.00031744 | 7.9557e-05
64 | 0.00038439 | 9.6338e-05
65 | 0.0016321 | 0.00040905
66 | 0.0019982 | 0.00050079
67 | 0.0025767 | 0.00064578
68 | 0.0022226 | 0.00055704
69 | 0.00096227 | 0.00024117
70 | 0.0017558 | 0.00044004
71 | 0.00032072 | 8.0379e-05
72 | 0.000365 | 9.1479e-05
73 | 0.0014134 | 0.00035423
74 | 0.00020709 | 5.1902e-05
75 | 0.0018831 | 0.00047196
76 | 0.03661 | 0.0091753
77 | 0.001049 | 0.00026291
78 | 0.001102 | 0.00027618
79 | 0.033039 | 0.0082803
80 | 0.03001 | 0.0075213
81 | 0.018833 | 0.0047199
82 | 0.0088619 | 0.002221
83 | 0.0050386 | 0.0012628
84 | 0.0077177 | 0.0019342
85 | 0.0049132 | 0.0012314
86 | 0.074716 | 0.018726
87 | 0.0030573 | 0.00076623
88 | 0.0055358 | 0.0013874
89 | 0.011988 | 0.0030045
90 | 0.014494 | 0.0036326
91 | 0.0029333 | 0.00073515
92 | 0.017597 | 0.0044102
93 | 0.016355 | 0.0040988
94 | 0.015445 | 0.0038709

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1