## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_193-10_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_193-10_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_193-10_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_193-10_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_193-10_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_193-10_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_193-10_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_193-10_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_193-10_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_193-10_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_193-10_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_193-10_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_193-10_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_193-10_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_193-10_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_193-10_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_193-10_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_193-10_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_193-10_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_193-10_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_193-10_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_193-10_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_193-10_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_193-10_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_193-10_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_193-10_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_193-10_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_193-10_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_193-10_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_193-10_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_193-10_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_193-10_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_193-10_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_193-10_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_193-10_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_193-10_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_193-10_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_193-10_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_193-10_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_193-10_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_193-10_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_193-10_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_193-10_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_193-10_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_193-10_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_193-10_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_193-10_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_193-10_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_193-10_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_193-10_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_193-10_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_193-10_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_193-10_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_193-10_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_193-10_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_193-10_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_193-10_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_193-10_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_193-10_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_193-10_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_193-10_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_193-10_0_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_193-10_0_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_193-10_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_193-10_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_193-10_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_193-10_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_193-10_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_193-10_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_193-10_0_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_193-10_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_193-10_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_193-10_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_193-10_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_193-10_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_193-10_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_193-10_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_193-10_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_193-10_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_193-10_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_193-10_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_193-10_0_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_193-10_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_193-10_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_193-10_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_193-10_0_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_193-10_0_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_193-10_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_193-10_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_193-10_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_193-10_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_193-10_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_193-10_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_193-10_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_193-10_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_193-10_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_193-10_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_193-10_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_193-10_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_193-10_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_193-10_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_193-10_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_193-10_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_193-10_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_193-10_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_193-10_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_193-10_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_193-10_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_193-10_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_193-10_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_193-10_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_193-10_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_193-10_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_193-10_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_193-10_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_193-10_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_193-10_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_193-10_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_193-10_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_193-10_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_193-10_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_193-10_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_193-10_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_193-10_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_193-10_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_193-10_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_193-10_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_193-10_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_193-10_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_193-10_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_193-10_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_193-10_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_193-10_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_193-10_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_193-10_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_193-10_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_193-10_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_193-10_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_193-10_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_193-10_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_193-10_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_193-10_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_193-10_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_193-10_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_193-10_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_193-10_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_193-10_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_193-10_0_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_193-10_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_193-10_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_193-10_0_6_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_193-10_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_193-10_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_193-10_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_193-10_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_193-10_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_193-10_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_193-10_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_193-10_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_193-10_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_193-10_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_193-10_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_193-10_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_193-10_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_193-10_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_193-10_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_193-10_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_193-10_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_193-10_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_193-10_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_193-10_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_193-10_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_193-10_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_193-10_0_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_193-10_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_193-10_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_193-10_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_193-10_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_193-10_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_193-10_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_193-10_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_193-10_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_193-10_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_193-10_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_193-10_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_193-10_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_193-10_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_193-10_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_193-10_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_193-10_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_193-10_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_193-10_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_193-10_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_193-10_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_193-10_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_193-10_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_193-10_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_193-10_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_193-10_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_193-10_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_193-10_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_193-10_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_193-10_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_193-10_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_193-10_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_193-10_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_193-10_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_193-10_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_193-10_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_193-10_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_193-10_0_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_193-10_0_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_193-10_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_193-10_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_193-10_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_193-10_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_193-10_0_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_193-10_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_193-10_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_193-10_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_193-10_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_193-10_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_193-10_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_193-10_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_193-10_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_193-10_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_193-10_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_193-10_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_193-10_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_193-10_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_193-10_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_193-10_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_193-10_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_193-10_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_193-10_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_193-10_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_193-10_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_193-10_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_193-10_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_193-10_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_193-10_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_193-10_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_193-10_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_193-10_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_193-10_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_193-10_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_193-10_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_193-10_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_193-10_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_193-10_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_193-10_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_193-10_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_LV_193-10_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
253 | bus_LV_193-10_0_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
254 | bus_LV_193-10_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
255 | bus_LV_193-10_0_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
256 | bus_LV_193-10_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
257 | bus_LV_193-10_0_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
258 | bus_MV_364_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_193-10_0_6_load_0 | 0 | 0.0043537 | 0.0010911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_193-10_0_6_load_5 | 4 | 0.0027684 | 0.00069382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_193-10_0_6_load_7 | 7 | 0.0021361 | 0.00053535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_193-10_0_6_load_228 | 9 | 0.00066777 | 0.00016736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_193-10_0_6_load_8 | 10 | 0.0019789 | 0.00049596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_193-10_0_6_load_221 | 11 | 0.0012699 | 0.00031827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_193-10_0_6_load_231 | 12 | 0.0016751 | 0.00041981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_193-10_0_6_load_229 | 13 | 0.0031549 | 0.00079069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_193-10_0_6_load_10 | 16 | 0.0020747 | 0.00051997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_193-10_0_6_load_11 | 17 | 0.0005199 | 0.0001303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_193-10_0_6_load_144 | 19 | 0.010965 | 0.0027482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_193-10_0_6_load_14 | 21 | 0.0024561 | 0.00061556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_193-10_0_6_load_31 | 25 | 0.0015791 | 0.00039576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_193-10_0_6_load_36 | 26 | 0.0012506 | 0.00031343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_193-10_0_6_load_32 | 28 | 0.0013615 | 0.00034122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_193-10_0_6_load_17 | 29 | 0.0030596 | 0.00076681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_193-10_0_6_load_18 | 30 | 0.0014442 | 0.00036195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_193-10_0_6_load_23 | 35 | 0.0018249 | 0.00045736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_193-10_0_6_load_156 | 36 | 0.0015548 | 0.00038967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_193-10_0_6_load_153 | 37 | 0.0023057 | 0.00057787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_193-10_0_6_load_110 | 39 | 0.0055536 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_193-10_0_6_load_154 | 42 | 0.00058535 | 0.0001467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_193-10_0_6_load_152 | 43 | 0.0031877 | 0.00079892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_193-10_0_6_load_250 | 45 | 0.0033645 | 0.00084323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_193-10_0_6_load_88 | 46 | 0.0015549 | 0.0003897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_193-10_0_6_load_24 | 48 | 0.0010041 | 0.00025165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_193-10_0_6_load_26 | 50 | 0.00086062 | 0.00021569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_193-10_0_6_load_27 | 51 | 0.00070173 | 0.00017587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_193-10_0_6_load_28 | 52 | 0.00098636 | 0.00024721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_193-10_0_6_load_59 | 54 | 0.0006461 | 0.00016193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_193-10_0_6_load_49 | 56 | 0.00084638 | 0.00021212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_193-10_0_6_load_57 | 57 | 0.001785 | 0.00044737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_193-10_0_6_load_42 | 58 | 0.00051808 | 0.00012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_193-10_0_6_load_50 | 59 | 0.0014239 | 0.00035687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_193-10_0_6_load_269 | 61 | 0.0010409 | 0.00026088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_193-10_0_6_load_268 | 62 | 0.0012601 | 0.00031582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_193-10_0_6_load_40 | 63 | 0.00084776 | 0.00021247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_193-10_0_6_load_37 | 64 | 0.0014432 | 0.00036171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_193-10_0_6_load_38 | 65 | 0.0010204 | 0.00025575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_193-10_0_6_load_39 | 66 | 0.0014152 | 0.00035469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_193-10_0_6_load_41 | 67 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_193-10_0_6_load_43 | 68 | 0.00090561 | 0.00022697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_193-10_0_6_load_266 | 69 | 0.0012307 | 0.00030845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_193-10_0_6_load_54 | 70 | 0.0011742 | 0.00029428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_193-10_0_6_load_44 | 71 | 0.0022613 | 0.00056674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_193-10_0_6_load_45 | 72 | 0.0023381 | 0.00058599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_193-10_0_6_load_46 | 73 | 0.0022453 | 0.00056273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_193-10_0_6_load_48 | 75 | 0.0019712 | 0.00049403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_193-10_0_6_load_60 | 76 | 0.0020859 | 0.00052278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_193-10_0_6_load_53 | 78 | 0.001395 | 0.00034963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_193-10_0_6_load_267 | 81 | 0.0019362 | 0.00048526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_193-10_0_6_load_235 | 84 | 0.0041406 | 0.0010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_193-10_0_6_load_263 | 85 | 0.0028394 | 0.00071162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_193-10_0_6_load_262 | 86 | 0.0029845 | 0.00074798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_193-10_0_6_load_58 | 87 | 0.0019881 | 0.00049827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_193-10_0_6_load_61 | 88 | 0.0020801 | 0.00052131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_193-10_0_6_load_64 | 90 | 0.003454 | 0.00086566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_193-10_0_6_load_65 | 91 | 0.0010592 | 0.00026545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_193-10_0_6_load_67 | 93 | 0.00062376 | 0.00015633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_193-10_0_6_load_78 | 94 | 0.0024234 | 0.00060736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_193-10_0_6_load_79 | 95 | 0.0024001 | 0.00060152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_193-10_0_6_load_81 | 96 | 0.0012712 | 0.00031859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_193-10_0_6_load_80 | 97 | 0.0017241 | 0.0004321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_193-10_0_6_load_68 | 99 | 0.0029473 | 0.00073867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_193-10_0_6_load_69 | 100 | 0.0020648 | 0.00051748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_193-10_0_6_load_71 | 101 | 0.0024643 | 0.00061762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_193-10_0_6_load_72 | 102 | 0.0021911 | 0.00054914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_193-10_0_6_load_73 | 103 | 0.008459 | 0.00212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_193-10_0_6_load_75 | 105 | 0.0021178 | 0.00053076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_193-10_0_6_load_99 | 107 | 0.0026882 | 0.00067374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_193-10_0_6_load_100 | 108 | 0.0023064 | 0.00057804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_193-10_0_6_load_97 | 109 | 0.001489 | 0.00037318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_193-10_0_6_load_89 | 110 | 0.0025144 | 0.00063017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_193-10_0_6_load_102 | 112 | 0.002584 | 0.0006476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_193-10_0_6_load_98 | 113 | 0.0053527 | 0.0013415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_193-10_0_6_load_82 | 115 | 0.0019429 | 0.00048695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_193-10_0_6_load_85 | 116 | 0.0012986 | 0.00032547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_193-10_0_6_load_87 | 117 | 0.0017027 | 0.00042674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_193-10_0_6_load_94 | 118 | 0.00082193 | 0.00020599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_193-10_0_6_load_92 | 120 | 0.0021259 | 0.0005328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_193-10_0_6_load_93 | 121 | 0.0012437 | 0.00031169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_193-10_0_6_load_95 | 122 | 0.0035762 | 0.00089629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_193-10_0_6_load_96 | 123 | 0.0017891 | 0.00044839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_193-10_0_6_load_108 | 124 | 0.0027878 | 0.00069868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_193-10_0_6_load_104 | 126 | 0.0025604 | 0.00064169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_193-10_0_6_load_145 | 127 | 0.0058738 | 0.0014721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_193-10_0_6_load_106 | 128 | 0.0015006 | 0.00037609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_193-10_0_6_load_107 | 129 | 0.0017178 | 0.00043053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_193-10_0_6_load_146 | 130 | 0.0030407 | 0.00076207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_193-10_0_6_load_113 | 131 | 0.0012839 | 0.00032178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_193-10_0_6_load_111 | 132 | 0.00063346 | 0.00015876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_193-10_0_6_load_163 | 133 | 0.0090143 | 0.0022592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_193-10_0_6_load_177 | 134 | 0.0011234 | 0.00028155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_193-10_0_6_load_112 | 135 | 0.0033276 | 0.00083398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_193-10_0_6_load_150 | 136 | 0.0012808 | 0.00032099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_193-10_0_6_load_251 | 137 | 0.0046622 | 0.0011685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_193-10_0_6_load_178 | 138 | 0.0012955 | 0.00032468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_193-10_0_6_load_114 | 139 | 0.0095538 | 0.0023944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_193-10_0_6_load_243 | 144 | 0.0017077 | 0.000428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_193-10_0_6_load_254 | 145 | 0.0016136 | 0.00040441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_193-10_0_6_load_271 | 147 | 0.0032294 | 0.00080936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_193-10_0_6_load_270 | 150 | 0.0016203 | 0.00040608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_193-10_0_6_load_129 | 152 | 0.0013665 | 0.00034247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_193-10_0_6_load_130 | 153 | 0.0019246 | 0.00048234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_193-10_0_6_load_133 | 154 | 0.00133 | 0.00033332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_193-10_0_6_load_223 | 156 | 0.0010793 | 0.00027049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_193-10_0_6_load_128 | 158 | 0.0039678 | 0.00099443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_193-10_0_6_load_208 | 159 | 0.0038574 | 0.00096677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_193-10_0_6_load_200 | 160 | 0.0016292 | 0.00040833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_193-10_0_6_load_201 | 161 | 0.0016196 | 0.00040591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_193-10_0_6_load_197 | 162 | 0.0011592 | 0.00029054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_193-10_0_6_load_241 | 164 | 0.0023246 | 0.0005826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_193-10_0_6_load_240 | 165 | 0.0022758 | 0.00057036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_193-10_0_6_load_252 | 167 | 0.0014167 | 0.00035505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_193-10_0_6_load_203 | 168 | 0.004535 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_193-10_0_6_load_131 | 170 | 0.0042595 | 0.0010675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_193-10_0_6_load_211 | 171 | 0.0026134 | 0.00065499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_193-10_0_6_load_132 | 172 | 0.0015394 | 0.00038582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_193-10_0_6_load_256 | 173 | 0.0010483 | 0.00026273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_193-10_0_6_load_215 | 174 | 0.0037553 | 0.00094116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_193-10_0_6_load_206 | 176 | 0.004156 | 0.0010416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_193-10_0_6_load_209 | 177 | 0.0039001 | 0.00097746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_193-10_0_6_load_134 | 178 | 0.0032522 | 0.00081509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_193-10_0_6_load_135 | 179 | 0.0034026 | 0.00085278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_193-10_0_6_load_137 | 181 | 0.0033799 | 0.00084708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_193-10_0_6_load_140 | 183 | 0.0031701 | 0.00079449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_193-10_0_6_load_147 | 186 | 0.0025849 | 0.00064784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_193-10_0_6_load_164 | 188 | 0.0010492 | 0.00026296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_193-10_0_6_load_161 | 189 | 0.0017765 | 0.00044524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_193-10_0_6_load_244 | 190 | 0.00232 | 0.00058144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_193-10_0_6_load_247 | 191 | 0.0024379 | 0.00061099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_193-10_0_6_load_257 | 192 | 0.01035 | 0.0025939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_193-10_0_6_load_148 | 193 | 0.0011073 | 0.00027752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_193-10_0_6_load_165 | 194 | 0.001078 | 0.00027017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_193-10_0_6_load_159 | 195 | 0.00099728 | 0.00024994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_193-10_0_6_load_248 | 196 | 0.0025066 | 0.00062822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_193-10_0_6_load_149 | 197 | 0.00073793 | 0.00018494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_193-10_0_6_load_151 | 198 | 0.0012514 | 0.00031362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_193-10_0_6_load_155 | 199 | 0.0024588 | 0.00061624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_193-10_0_6_load_157 | 200 | 0.00089163 | 0.00022346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_193-10_0_6_load_179 | 201 | 0.00049498 | 0.00012405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_193-10_0_6_load_180 | 202 | 0.00056334 | 0.00014119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_193-10_0_6_load_160 | 203 | 0.0013583 | 0.00034042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_193-10_0_6_load_175 | 206 | 0.0012275 | 0.00030763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_193-10_0_6_load_173 | 207 | 0.0034931 | 0.00087547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_193-10_0_6_load_261 | 210 | 0.0024005 | 0.00060161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_193-10_0_6_load_259 | 211 | 0.0013377 | 0.00033525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_193-10_0_6_load_238 | 212 | 0.0016004 | 0.00040109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_193-10_0_6_load_169 | 213 | 0.0033515 | 0.00083998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_193-10_0_6_load_166 | 214 | 0.001687 | 0.00042281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_193-10_0_6_load_168 | 215 | 0.0015747 | 0.00039467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_193-10_0_6_load_260 | 216 | 0.0019137 | 0.00047962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_193-10_0_6_load_227 | 217 | 0.004984 | 0.0012491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_193-10_0_6_load_226 | 218 | 0.0025404 | 0.00063667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_193-10_0_6_load_213 | 220 | 0.0036811 | 0.00092257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_193-10_0_6_load_217 | 221 | 0.0011092 | 0.000278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_193-10_0_6_load_218 | 222 | 0.0011467 | 0.00028739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_193-10_0_6_load_225 | 223 | 0.0017319 | 0.00043406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_193-10_0_6_load_258 | 225 | 0.0034478 | 0.00086409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_193-10_0_6_load_181 | 226 | 0.0032459 | 0.00081349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_193-10_0_6_load_182 | 227 | 0.0032261 | 0.00080855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_193-10_0_6_load_189 | 230 | 0.0016598 | 0.00041599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_193-10_0_6_load_190 | 231 | 0.0016958 | 0.000425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_193-10_0_6_load_191 | 232 | 0.001617 | 0.00040525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_193-10_0_6_load_202 | 233 | 0.0015284 | 0.00038306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_193-10_0_6_load_198 | 234 | 0.0015321 | 0.00038399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_193-10_0_6_load_204 | 235 | 0.0043248 | 0.0010839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_193-10_0_6_load_194 | 236 | 0.0011675 | 0.0002926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_193-10_0_6_load_199 | 237 | 0.0016911 | 0.00042382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_193-10_0_6_load_192 | 238 | 0.0011198 | 0.00028065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_193-10_0_6_load_193 | 239 | 0.0011688 | 0.00029294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_193-10_0_6_load_195 | 240 | 0.0021784 | 0.00054596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_193-10_0_6_load_205 | 241 | 0.0037228 | 0.00093302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_193-10_0_6_load_210 | 243 | 0.002824 | 0.00070775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_193-10_0_6_load_222 | 245 | 0.0016491 | 0.0004133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_193-10_0_6_load_216 | 246 | 0.0037105 | 0.00092994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_193-10_0_6_load_214 | 247 | 0.0040675 | 0.0010194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_193-10_0_6_load_219 | 248 | 0.0017054 | 0.0004274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_193-10_0_6_load_232 | 249 | 0.0022436 | 0.0005623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_193-10_0_6_load_233 | 250 | 0.0018721 | 0.00046919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_193-10_0_6_load_234 | 251 | 0.0025018 | 0.00062702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_193-10_0_6_load_236 | 252 | 0.0027233 | 0.00068252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_193-10_0_6_load_264 | 253 | 0.0031239 | 0.00078293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_193-10_0_6_load_246 | 254 | 0.0025066 | 0.00062822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_193-10_0_6_load_249 | 255 | 0.0024389 | 0.00061125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_193-10_0_6_load_253 | 256 | 0.001384 | 0.00034687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_193-10_0_6_load_265 | 257 | 0.0039047 | 0.00097861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_193-10_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_193-10_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_193-10_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_193-10_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.03531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_193-10_0_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_193-10_0_6_line_5 |  | 3 | 9 | 0.12883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_193-10_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.018557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_193-10_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.11289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_193-10_0_6_line_8 |  | 6 | 10 | 0.020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_193-10_0_6_line_9 |  | 7 | 11 | 0.089954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_193-10_0_6_line_10 |  | 8 | 12 | 0.049253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_193-10_0_6_line_11 |  | 9 | 13 | 0.00075905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_193-10_0_6_line_12 |  | 10 | 14 | 0.012366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_193-10_0_6_line_13 |  | 11 | 15 | 0.02992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_193-10_0_6_line_14 |  | 12 | 223 | 0.0085004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_193-10_0_6_line_15 |  | 14 | 16 | 0.090591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_193-10_0_6_line_16 |  | 15 | 142 | 0.007634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_193-10_0_6_line_17 |  | 15 | 148 | 0.026591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_193-10_0_6_line_18 |  | 17 | 18 | 0.020175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_193-10_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.29773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_193-10_0_6_line_20 |  | 19 | 20 | 0.072477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_193-10_0_6_line_21 |  | 20 | 185 | 0.030743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_193-10_0_6_line_22 |  | 20 | 180 | 0.0208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_193-10_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.091665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_193-10_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.16345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_193-10_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.039099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_193-10_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0057584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_193-10_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_193-10_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.042897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_193-10_0_6_line_29 |  | 25 | 28 | 0.028752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_193-10_0_6_line_30 |  | 26 | 58 | 0.01874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_193-10_0_6_line_31 |  | 27 | 51 | 0.021737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_193-10_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0076429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_193-10_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.067847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_193-10_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.041152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_193-10_0_6_line_35 |  | 31 | 33 | 0.10001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_193-10_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.034773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_193-10_0_6_line_37 |  | 32 | 35 | 0.051964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_193-10_0_6_line_38 |  | 33 | 36 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_193-10_0_6_line_39 |  | 33 | 37 | 0.050342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_193-10_0_6_line_40 |  | 34 | 38 | 0.014851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_193-10_0_6_line_41 |  | 34 | 39 | 0.021743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_193-10_0_6_line_42 |  | 35 | 40 | 0.036705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_193-10_0_6_line_43 |  | 36 | 41 | 0.015387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_193-10_0_6_line_44 |  | 37 | 42 | 0.0084397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_193-10_0_6_line_45 |  | 38 | 43 | 0.017366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_193-10_0_6_line_46 |  | 38 | 44 | 0.054212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_193-10_0_6_line_47 |  | 39 | 45 | 0.00018297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_193-10_0_6_line_48 |  | 40 | 46 | 0.04225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_193-10_0_6_line_49 |  | 40 | 47 | 0.035871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_193-10_0_6_line_50 |  | 41 | 195 | 0.014933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_193-10_0_6_line_51 |  | 42 | 199 | 0.0093049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_193-10_0_6_line_52 |  | 43 | 136 | 0.006314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_193-10_0_6_line_53 |  | 44 | 131 | 0.02088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_193-10_0_6_line_54 |  | 44 | 125 | 0.010911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_193-10_0_6_line_55 |  | 45 | 137 | 0.010129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_193-10_0_6_line_56 |  | 46 | 118 | 0.013929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_193-10_0_6_line_57 |  | 47 | 116 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_193-10_0_6_line_58 |  | 47 | 115 | 0.052853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_193-10_0_6_line_59 |  | 48 | 49 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_193-10_0_6_line_60 |  | 48 | 50 | 0.0065645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_193-10_0_6_line_61 |  | 49 | 51 | 0.010164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_193-10_0_6_line_62 |  | 49 | 52 | 0.01706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_193-10_0_6_line_63 |  | 52 | 53 | 0.0072147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_193-10_0_6_line_64 |  | 53 | 54 | 0.022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_193-10_0_6_line_65 |  | 53 | 55 | 0.016321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_193-10_0_6_line_66 |  | 54 | 56 | 0.0089409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_193-10_0_6_line_67 |  | 55 | 57 | 0.027236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_193-10_0_6_line_68 |  | 56 | 74 | 0.024636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_193-10_0_6_line_69 |  | 57 | 87 | 0.011528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_193-10_0_6_line_70 |  | 58 | 63 | 0.0075852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_193-10_0_6_line_71 |  | 59 | 60 | 0.014934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_193-10_0_6_line_72 |  | 60 | 77 | 0.005107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_193-10_0_6_line_73 |  | 60 | 78 | 0.021851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_193-10_0_6_line_74 |  | 61 | 62 | 0.018843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_193-10_0_6_line_75 |  | 62 | 81 | 0.0089724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_193-10_0_6_line_76 |  | 63 | 65 | 0.011459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_193-10_0_6_line_77 |  | 64 | 65 | 0.0063017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_193-10_0_6_line_78 |  | 64 | 66 | 0.0067953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_193-10_0_6_line_79 |  | 66 | 67 | 0.012291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_193-10_0_6_line_80 |  | 67 | 68 | 0.0081885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_193-10_0_6_line_81 |  | 68 | 69 | 0.0024779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_193-10_0_6_line_82 |  | 69 | 70 | 0.009711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_193-10_0_6_line_83 |  | 70 | 77 | 0.014997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_193-10_0_6_line_84 |  | 71 | 72 | 0.015155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_193-10_0_6_line_85 |  | 71 | 73 | 0.022704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_193-10_0_6_line_86 |  | 72 | 74 | 0.0095666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_193-10_0_6_line_87 |  | 74 | 75 | 0.025764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_193-10_0_6_line_88 |  | 75 | 76 | 0.017388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_193-10_0_6_line_89 |  | 77 | 79 | 0.034129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_193-10_0_6_line_90 |  | 79 | 80 | 0.043622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_193-10_0_6_line_91 |  | 79 | 81 | 0.03736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_193-10_0_6_line_92 |  | 80 | 85 | 0.016513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_193-10_0_6_line_93 |  | 80 | 86 | 0.031594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_193-10_0_6_line_94 |  | 80 | 82 | 0.033669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_193-10_0_6_line_95 |  | 82 | 83 | 0.02167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_193-10_0_6_line_96 |  | 82 | 84 | 0.027806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_193-10_0_6_line_97 |  | 83 | 212 | 0.035134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_193-10_0_6_line_98 |  | 84 | 250 | 0.0057973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_193-10_0_6_line_99 |  | 85 | 253 | 0.0026274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_193-10_0_6_line_100 |  | 86 | 210 | 0.013773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_193-10_0_6_line_101 |  | 88 | 89 | 0.019748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_193-10_0_6_line_102 |  | 89 | 90 | 0.019367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_193-10_0_6_line_103 |  | 89 | 91 | 0.017532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_193-10_0_6_line_104 |  | 90 | 92 | 0.012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_193-10_0_6_line_105 |  | 91 | 93 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_193-10_0_6_line_106 |  | 92 | 94 | 0.01912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_193-10_0_6_line_107 |  | 92 | 95 | 0.019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_193-10_0_6_line_108 |  | 93 | 96 | 0.0079163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_193-10_0_6_line_109 |  | 94 | 97 | 0.025892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_193-10_0_6_line_110 |  | 95 | 98 | 0.0068725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_193-10_0_6_line_111 |  | 98 | 110 | 0.025025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_193-10_0_6_line_112 |  | 98 | 105 | 0.022401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_193-10_0_6_line_113 |  | 99 | 100 | 0.0012295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_193-10_0_6_line_114 |  | 100 | 101 | 0.028502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_193-10_0_6_line_115 |  | 101 | 102 | 0.0029013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_193-10_0_6_line_116 |  | 102 | 103 | 0.029597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_193-10_0_6_line_117 |  | 103 | 104 | 0.025328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_193-10_0_6_line_118 |  | 104 | 105 | 0.037336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_193-10_0_6_line_119 |  | 106 | 107 | 0.015578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_193-10_0_6_line_120 |  | 106 | 108 | 0.020295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_193-10_0_6_line_121 |  | 106 | 109 | 0.014344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_193-10_0_6_line_122 |  | 107 | 111 | 0.054188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_193-10_0_6_line_123 |  | 108 | 112 | 0.00072275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_193-10_0_6_line_124 |  | 109 | 113 | 0.026943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_193-10_0_6_line_125 |  | 110 | 114 | 0.0019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_193-10_0_6_line_126 |  | 111 | 125 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_193-10_0_6_line_127 |  | 111 | 126 | 0.021943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_193-10_0_6_line_128 |  | 112 | 127 | 0.025731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_193-10_0_6_line_129 |  | 114 | 119 | 0.019558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_193-10_0_6_line_130 |  | 114 | 120 | 0.030737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_193-10_0_6_line_131 |  | 116 | 117 | 0.0039489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_193-10_0_6_line_132 |  | 118 | 119 | 0.0063142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_193-10_0_6_line_133 |  | 119 | 121 | 0.026809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_193-10_0_6_line_134 |  | 120 | 122 | 0.012516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_193-10_0_6_line_135 |  | 121 | 123 | 0.013648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_193-10_0_6_line_136 |  | 123 | 124 | 0.0035765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_193-10_0_6_line_137 |  | 125 | 128 | 0.020585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_193-10_0_6_line_138 |  | 126 | 129 | 0.00025138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_193-10_0_6_line_139 |  | 127 | 130 | 0.0018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_193-10_0_6_line_140 |  | 128 | 132 | 0.0028483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_193-10_0_6_line_141 |  | 129 | 133 | 0.015186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_193-10_0_6_line_142 |  | 131 | 134 | 0.00032861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_193-10_0_6_line_143 |  | 132 | 135 | 0.0033012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_193-10_0_6_line_144 |  | 134 | 138 | 0.011979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_193-10_0_6_line_145 |  | 136 | 197 | 0.010198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_193-10_0_6_line_146 |  | 139 | 140 | 0.0072206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_193-10_0_6_line_147 |  | 140 | 141 | 0.026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_193-10_0_6_line_148 |  | 141 | 142 | 0.04765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_193-10_0_6_line_149 |  | 142 | 154 | 0.014161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_193-10_0_6_line_150 |  | 143 | 144 | 0.010762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_193-10_0_6_line_151 |  | 143 | 145 | 0.014419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_193-10_0_6_line_152 |  | 144 | 166 | 0.0050484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_193-10_0_6_line_153 |  | 145 | 167 | 0.0092831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_193-10_0_6_line_154 |  | 146 | 147 | 0.013606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_193-10_0_6_line_155 |  | 146 | 148 | 0.015806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_193-10_0_6_line_156 |  | 146 | 149 | 0.044999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_193-10_0_6_line_157 |  | 148 | 150 | 0.008214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_193-10_0_6_line_158 |  | 149 | 168 | 0.00754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_193-10_0_6_line_159 |  | 149 | 169 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_193-10_0_6_line_160 |  | 151 | 152 | 0.0043398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_193-10_0_6_line_161 |  | 151 | 153 | 0.0063896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_193-10_0_6_line_162 |  | 152 | 170 | 0.018411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_193-10_0_6_line_163 |  | 153 | 171 | 0.021019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_193-10_0_6_line_164 |  | 154 | 172 | 0.015495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_193-10_0_6_line_165 |  | 155 | 156 | 0.028781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_193-10_0_6_line_166 |  | 155 | 157 | 0.008797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_193-10_0_6_line_167 |  | 156 | 173 | 0.011137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_193-10_0_6_line_168 |  | 157 | 174 | 0.024025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_193-10_0_6_line_169 |  | 157 | 175 | 0.02942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_193-10_0_6_line_170 |  | 158 | 159 | 0.0088371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_193-10_0_6_line_171 |  | 159 | 176 | 0.026336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_193-10_0_6_line_172 |  | 160 | 161 | 0.011947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_193-10_0_6_line_173 |  | 161 | 233 | 0.01225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_193-10_0_6_line_174 |  | 162 | 163 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_193-10_0_6_line_175 |  | 163 | 236 | 0.0081654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_193-10_0_6_line_176 |  | 163 | 231 | 0.028543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_193-10_0_6_line_177 |  | 164 | 165 | 0.010699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_193-10_0_6_line_178 |  | 165 | 166 | 0.017559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_193-10_0_6_line_179 |  | 166 | 190 | 0.012259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_193-10_0_6_line_180 |  | 167 | 256 | 0.0090938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_193-10_0_6_line_181 |  | 168 | 235 | 0.02666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_193-10_0_6_line_182 |  | 169 | 230 | 0.014177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_193-10_0_6_line_183 |  | 169 | 228 | 0.038781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_193-10_0_6_line_184 |  | 170 | 172 | 0.00028536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_193-10_0_6_line_185 |  | 171 | 177 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
186 | LV_193-10_0_6_line_186 |  | 173 | 194 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_193-10_0_6_line_187 |  | 174 | 220 | 0.018412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_193-10_0_6_line_188 |  | 175 | 206 | 0.023069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_193-10_0_6_line_189 |  | 175 | 204 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_193-10_0_6_line_190 |  | 176 | 241 | 0.024403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_193-10_0_6_line_191 |  | 177 | 242 | 0.013604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
192 | LV_193-10_0_6_line_192 |  | 178 | 179 | 0.0014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_193-10_0_6_line_193 |  | 178 | 180 | 0.023408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_193-10_0_6_line_194 |  | 179 | 181 | 0.0090542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_193-10_0_6_line_195 |  | 180 | 182 | 0.055527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_193-10_0_6_line_196 |  | 182 | 183 | 0.02516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_193-10_0_6_line_197 |  | 182 | 184 | 0.048361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_193-10_0_6_line_198 |  | 183 | 186 | 0.0013366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_193-10_0_6_line_199 |  | 184 | 190 | 0.029591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_193-10_0_6_line_200 |  | 184 | 191 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_193-10_0_6_line_201 |  | 184 | 187 | 0.030132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_193-10_0_6_line_202 |  | 185 | 192 | 0.012132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_193-10_0_6_line_203 |  | 186 | 193 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_193-10_0_6_line_204 |  | 187 | 188 | 0.032639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_193-10_0_6_line_205 |  | 187 | 189 | 0.0060166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
206 | LV_193-10_0_6_line_206 |  | 188 | 194 | 0.02661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
207 | LV_193-10_0_6_line_207 |  | 189 | 195 | 0.0098831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
208 | LV_193-10_0_6_line_208 |  | 191 | 196 | 0.023743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_193-10_0_6_line_209 |  | 196 | 255 | 0.023539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_193-10_0_6_line_210 |  | 197 | 198 | 0.0068307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_193-10_0_6_line_211 |  | 199 | 200 | 0.0085494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_193-10_0_6_line_212 |  | 200 | 201 | 0.0090357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_193-10_0_6_line_213 |  | 201 | 202 | 0.0017083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_193-10_0_6_line_214 |  | 202 | 225 | 0.00048144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_193-10_0_6_line_215 |  | 203 | 204 | 0.012703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_193-10_0_6_line_216 |  | 204 | 205 | 0.062623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_193-10_0_6_line_217 |  | 205 | 213 | 0.00894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_193-10_0_6_line_218 |  | 205 | 214 | 0.01702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_193-10_0_6_line_219 |  | 207 | 208 | 0.016753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_193-10_0_6_line_220 |  | 208 | 218 | 0.015519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
221 | LV_193-10_0_6_line_221 |  | 208 | 219 | 0.017953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
222 | LV_193-10_0_6_line_222 |  | 209 | 210 | 0.010382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_193-10_0_6_line_223 |  | 209 | 211 | 0.013299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_193-10_0_6_line_224 |  | 211 | 216 | 0.0057174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_193-10_0_6_line_225 |  | 212 | 217 | 0.016577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
226 | LV_193-10_0_6_line_226 |  | 214 | 215 | 0.0084856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_193-10_0_6_line_227 |  | 217 | 218 | 0.027869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
228 | LV_193-10_0_6_line_228 |  | 219 | 223 | 0.0028635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_193-10_0_6_line_229 |  | 219 | 224 | 0.052185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
230 | LV_193-10_0_6_line_230 |  | 220 | 247 | 0.030379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
231 | LV_193-10_0_6_line_231 |  | 221 | 222 | 0.0079588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_193-10_0_6_line_232 |  | 222 | 248 | 0.021981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_193-10_0_6_line_233 |  | 224 | 245 | 0.003214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
234 | LV_193-10_0_6_line_234 |  | 224 | 248 | 0.013258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_193-10_0_6_line_235 |  | 226 | 227 | 0.024229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_193-10_0_6_line_236 |  | 226 | 228 | 0.0058803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_193-10_0_6_line_237 |  | 228 | 229 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_193-10_0_6_line_238 |  | 229 | 231 | 0.0014591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_193-10_0_6_line_239 |  | 229 | 232 | 0.019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_193-10_0_6_line_240 |  | 230 | 233 | 0.00077447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_193-10_0_6_line_241 |  | 232 | 234 | 0.012137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_193-10_0_6_line_242 |  | 234 | 237 | 0.02754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_193-10_0_6_line_243 |  | 236 | 238 | 0.019715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_193-10_0_6_line_244 |  | 238 | 239 | 0.014978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_193-10_0_6_line_245 |  | 239 | 240 | 0.013289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_193-10_0_6_line_246 |  | 241 | 242 | 0.014691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_193-10_0_6_line_247 |  | 242 | 243 | 0.016095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
248 | LV_193-10_0_6_line_248 |  | 243 | 244 | 0.011987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
249 | LV_193-10_0_6_line_249 |  | 244 | 245 | 0.021923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
250 | LV_193-10_0_6_line_250 |  | 244 | 246 | 0.01499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
251 | LV_193-10_0_6_line_251 |  | 246 | 247 | 0.016601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
252 | LV_193-10_0_6_line_252 |  | 249 | 250 | 0.013376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
253 | LV_193-10_0_6_line_253 |  | 249 | 251 | 0.0031317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
254 | LV_193-10_0_6_line_254 |  | 251 | 252 | 0.011524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
255 | LV_193-10_0_6_line_255 |  | 253 | 257 | 0.014048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
256 | LV_193-10_0_6_line_256 |  | 254 | 255 | 0.0090059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_193-10_0_6_trafo_158 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 258 | 41 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2690132.6118 | 1246994.5986 | 2690138.29 | 1246978.2672
1 | 2690146.4448 | 1246954.8123 | 2690138.29 | 1246978.2672
2 | 2690110.4536 | 1246987.2231 | 2690123.5986 | 1246991.6706 | 2690127.9787 | 1246993.2606 | 2690132.6118 | 1246994.5986
3 | 2690146.4448 | 1246954.8123 | 2690171.7007 | 1246961.1788 | 2690177.301 | 1246953.7995
4 | 2690110.4536 | 1246987.2231 | 2690098.7813 | 1246983.2983
5 | 2690110.4536 | 1246987.2231 | 2690105.3171 | 1246997.1302 | 2690082.4361 | 1247036.301 | 2690047.6893 | 1247099.7059
6 | 2690095.7918 | 1247134.2219 | 2690101.2695 | 1247136.1511 | 2690106.875 | 1247135.6358 | 2690113.7357 | 1247133.5496
7 | 2690095.7918 | 1247134.2219 | 2690087.3579 | 1247145.8693 | 2690082.7823 | 1247152.1823 | 2690067.7836 | 1247165.8425 | 2690056.153 | 1247179.0759 | 2690042.5334 | 1247194.9477 | 2690036.4557 | 1247198.2023 | 2690026.848 | 1247201.1142 | 2690018.1545 | 1247201.0266 | 2690012.1625 | 1247199.1786
8 | 2690113.7357 | 1247133.5496 | 2690132.4961 | 1247124.597
9 | 2689928.2495 | 1247168.7791 | 2689932.1504 | 1247172.6671 | 2689940.5654 | 1247177.1648 | 2689949.8599 | 1247179.9634 | 2690012.1625 | 1247199.1786
10 | 2690098.7813 | 1246983.2983 | 2690052.106 | 1246967.5729
11 | 2690047.3245 | 1247100.3715 | 2690047.6893 | 1247099.7059
12 | 2690143.6562 | 1247119.2714 | 2690132.4961 | 1247124.597
13 | 2689912.3609 | 1247143.623 | 2689919.5836 | 1247157.5096 | 2689925.2966 | 1247165.8359 | 2689928.2495 | 1247168.7791
14 | 2690044.0505 | 1246964.859 | 2690052.106 | 1246967.5729
15 | 2690203.3005 | 1247154.7716 | 2690208.1142 | 1247144.7373 | 2690206.2193 | 1247136.2243 | 2690199.0846 | 1247132.4796 | 2690189.8568 | 1247132.7506 | 2690170.8554 | 1247129.9373 | 2690158.4547 | 1247132.6953 | 2690152.1105 | 1247131.6092 | 2690147.5551 | 1247127.648 | 2690143.6562 | 1247119.2714
16 | 2689919.0131 | 1247139.8433 | 2689912.3609 | 1247143.623
17 | 2689893.0252 | 1247142.429 | 2689898.3286 | 1247145.8898 | 2689909.3223 | 1247137.7726 | 2689912.3609 | 1247143.623
18 | 2689401.5117 | 1247207.9819 | 2689398.0283 | 1247218.5595 | 2689391.2534 | 1247224.5423
19 | 2689664.8277 | 1247069.0305 | 2689401.5117 | 1247207.9819
20 | 2689721.4933 | 1247084.9439 | 2689703.6709 | 1247067.1054 | 2689691.492 | 1247078.6743 | 2689681.7111 | 1247069.0636 | 2689664.8277 | 1247069.0305
21 | 2689721.4933 | 1247084.9439 | 2689721.0987 | 1247091.554 | 2689710.9485 | 1247100.8519 | 2689710.6404 | 1247111.2217
22 | 2689721.4933 | 1247084.9439 | 2689734.0763 | 1247072.1358 | 2689736.1238 | 1247070.1208
23 | 2690097.5576 | 1246621.5191 | 2690090.9574 | 1246614.3801 | 2690072.1516 | 1246593.1119 | 2690061.4573 | 1246579.4615 | 2690054.2945 | 1246568.5667 | 2690041.829 | 1246549.032
24 | 2689981.816 | 1246680.7843 | 2689986.1525 | 1246684.7642 | 2689991.8524 | 1246689.999 | 2690001.2135 | 1246697.4133 | 2690010.2491 | 1246703.3771 | 2690016.694 | 1246707.8116 | 2690028.514 | 1246701.0637 | 2690038.5938 | 1246692.9884 | 2690069.6026 | 1246652.9625 | 2690097.5576 | 1246621.5191
25 | 2689964.4294 | 1246715.8246 | 2689981.816 | 1246680.7843
26 | 2689981.816 | 1246680.7843 | 2689978.3213 | 1246676.2076
27 | 2689964.4294 | 1246715.8246 | 2689974.2144 | 1246722.5541
28 | 2689964.4294 | 1246715.8246 | 2689944.932 | 1246754.0576
29 | 2689960.8719 | 1246653.3559 | 2689978.3213 | 1246676.2076
30 | 2689974.2144 | 1246722.5541 | 2689989.6556 | 1246733.1735
31 | 2689944.932 | 1246754.0576 | 2689958.1952 | 1246760.7193 | 2689965.0409 | 1246761.5423
32 | 2689816.6796 | 1246820.3367 | 2689820.8377 | 1246813.9238
33 | 2689769.1497 | 1246867.7353 | 2689797.8895 | 1246834.6789 | 2689807.5763 | 1246826.0858 | 2689815.1985 | 1246822.6208 | 2689816.6796 | 1246820.3367
34 | 2689769.1497 | 1246867.7353 | 2689735.9937 | 1246843.2263
35 | 2689769.1497 | 1246867.7353 | 2689806.0423 | 1246897.405 | 2689817.9504 | 1246907.7264 | 2689826.9373 | 1246917.392 | 2689832.1202 | 1246926.3327 | 2689835.1576 | 1246934.2736 | 2689836.4082 | 1246938.985
36 | 2689735.9937 | 1246843.2263 | 2689736.4494 | 1246877.9926
37 | 2689735.9937 | 1246843.2263 | 2689694.1074 | 1246812.4732
38 | 2689836.4082 | 1246938.985 | 2689837.2228 | 1246946.0471 | 2689837.2345 | 1246952.6356
39 | 2689836.4082 | 1246938.985 | 2689847.4498 | 1246935.6942 | 2689853.4871 | 1246934.6182 | 2689862.6635 | 1246934.2681 | 2689864.4638 | 1246933.6171 | 2689868.2466 | 1246930.7611 | 2689870.7781 | 1246929.7098 | 2689884.8857 | 1246929.4901 | 2689884.8857 | 1246929.4901
40 | 2689736.4494 | 1246877.9926 | 2689736.6476 | 1246892.8401
41 | 2689736.4494 | 1246877.9926 | 2689714.7108 | 1246878.4177
42 | 2689664.5205 | 1246790.7504 | 2689694.1074 | 1246812.4732
43 | 2689834.176 | 1246967.6282 | 2689836.0884 | 1246961.5749 | 2689837.2387 | 1246954.9651 | 2689837.2345 | 1246952.6356
44 | 2689890.1487 | 1246923.6766 | 2689889.5445 | 1246926.1582 | 2689887.7293 | 1246928.2879 | 2689884.8857 | 1246929.4901
45 | 2689736.6476 | 1246892.8401 | 2689754.0103 | 1246892.5006
46 | 2689734.4259 | 1246946.7692 | 2689736.4379 | 1246939.6165 | 2689736.6476 | 1246892.8401
47 | 2689714.5278 | 1246878.4213 | 2689714.7108 | 1246878.4177
48 | 2689664.5205 | 1246790.7504 | 2689635.2431 | 1246821.2124
49 | 2689664.5205 | 1246790.7504 | 2689635.5297 | 1246769.5074
50 | 2689834.176 | 1246967.6282 | 2689828.3508 | 1246977.1471 | 2689825.9073 | 1246980.0221
51 | 2689890.1487 | 1246923.6766 | 2689890.1487 | 1246923.6766 | 2689890.1094 | 1246914.3718
52 | 2689760.3231 | 1246892.3772 | 2689754.0103 | 1246892.5006
53 | 2689734.4259 | 1246946.7692 | 2689755.3045 | 1246946.4977
54 | 2689728.0965 | 1246955.669 | 2689734.4259 | 1246946.7692
55 | 2689704.4011 | 1246878.6194 | 2689714.5278 | 1246878.4213
56 | 2689635.2431 | 1246821.2124 | 2689625.5911 | 1246831.255
57 | 2689635.5297 | 1246769.5074 | 2689623.6557 | 1246782.3857
58 | 2689635.5297 | 1246769.5074 | 2689617.4628 | 1246758.7596 | 2689602.5245 | 1246751.4395 | 2689587.8901 | 1246747.3469
59 | 2689975.1321 | 1246762.7555 | 2689976.916 | 1246754.7321 | 2689976.2227 | 1246753.1204 | 2689976.335 | 1246752.8487
60 | 2689980.1578 | 1246747.7094 | 2689977.4462 | 1246750.159 | 2689976.335 | 1246752.8487
61 | 2689975.1321 | 1246762.7555 | 2689965.0409 | 1246761.5423
62 | 2689975.1321 | 1246762.7555 | 2689974.1407 | 1246779.7866
63 | 2689977.7477 | 1246786.0349 | 2689974.1407 | 1246779.7866
64 | 2689977.7477 | 1246786.0349 | 2689970.23 | 1246792.0587 | 2689960.1022 | 1246800.1664
65 | 2689977.7477 | 1246786.0349 | 2689991.4454 | 1246789.4453 | 2689993.6521 | 1246789.8902
66 | 2689960.1022 | 1246800.1664 | 2689953.1223 | 1246805.754
67 | 2689993.6521 | 1246789.8902 | 2689987.1684 | 1246799.9661 | 2689981.7001 | 1246804.8534 | 2689979.7928 | 1246812.541
68 | 2689947.1691 | 1246829.6594 | 2689953.1223 | 1246805.754 | 2689953.1223 | 1246805.754
69 | 2689977.0167 | 1246823.7299 | 2689979.7928 | 1246812.541
70 | 2689995.9054 | 1246737.4718 | 2689989.6556 | 1246733.1735
71 | 2690056.1012 | 1246773.3368 | 2690058.9677 | 1246758.6807
72 | 2690055.4124 | 1246778.3968 | 2690056.1012 | 1246773.3368
73 | 2690056.1012 | 1246773.3368 | 2690072.1586 | 1246775.5823 | 2690075.5722 | 1246771.0962
74 | 2690084.5565 | 1246801.7619 | 2690092.2435 | 1246790.6876 | 2690091.8966 | 1246785.337
75 | 2690079.4402 | 1246809.1326 | 2690084.5565 | 1246801.7619
76 | 2690005.3474 | 1246743.9654 | 2689995.9054 | 1246737.4718
77 | 2690010.5397 | 1246747.5363 | 2690005.3474 | 1246743.9654
78 | 2690010.5397 | 1246747.5363 | 2690016.1387 | 1246751.3869
79 | 2690026.2657 | 1246758.3516 | 2690016.1387 | 1246751.3869
80 | 2690026.2657 | 1246758.3516 | 2690033.0127 | 1246762.9917
81 | 2690035.0544 | 1246764.3958 | 2690033.0127 | 1246762.9917
82 | 2690043.0557 | 1246769.8987 | 2690035.0544 | 1246764.3958
83 | 2690055.4124 | 1246778.3968 | 2690043.0557 | 1246769.8987
84 | 2689928.4676 | 1246842.609 | 2689929.5055 | 1246837.1861 | 2689938.3682 | 1246833.4096
85 | 2689916.8898 | 1246861.0572 | 2689926.8635 | 1246850.9897 | 2689928.4676 | 1246842.609
86 | 2689947.1691 | 1246829.6594 | 2689938.3682 | 1246833.4096
87 | 2689947.1691 | 1246829.6594 | 2689959.8645 | 1246839.3704 | 2689958.3122 | 1246849.0263
88 | 2689948.626 | 1246860.5936 | 2689951.9368 | 1246860.9663 | 2689957.4036 | 1246854.6779 | 2689958.3122 | 1246849.0263
89 | 2690048.7628 | 1246810.3198 | 2690046.5401 | 1246802.4691 | 2690051.5102 | 1246794.5719 | 2690055.4124 | 1246778.3968
90 | 2690027.5976 | 1246834.4944 | 2690037.1325 | 1246840.3992 | 2690047.6771 | 1246816.6414 | 2690048.7628 | 1246810.3198
91 | 2690048.7628 | 1246810.3198 | 2690059.0118 | 1246810.987 | 2690073.0268 | 1246818.3721 | 2690079.4402 | 1246809.1326
92 | 2690027.5976 | 1246834.4944 | 2690030.5647 | 1246826.1666 | 2690023.314 | 1246823.6577
93 | 2690027.5976 | 1246834.4944 | 2690024.7018 | 1246838.131 | 2690025.171 | 1246841.5629 | 2690021.7035 | 1246845.5355 | 2690015.3195 | 1246856.5024 | 2690011.9569 | 1246860.879
94 | 2690027.5976 | 1246834.4944 | 2690037.1325 | 1246840.3992 | 2690028.0196 | 1246860.9207
95 | 2690019.2273 | 1246880.7355 | 2690028.0196 | 1246860.9207
96 | 2690028.0196 | 1246860.9207 | 2690044.8162 | 1246867.2026 | 2690048.0705 | 1246870.2988 | 2690050.4763 | 1246871.0692 | 2690053.0851 | 1246869.908
97 | 2690019.2273 | 1246880.7355 | 2690042.548 | 1246895.6674 | 2690043.9706 | 1246902.9722
98 | 2690053.0851 | 1246869.908 | 2690055.6046 | 1246864.6868 | 2690055.6046 | 1246864.6868
99 | 2690020.8767 | 1246823.285 | 2690021.3887 | 1246822.9916 | 2690023.314 | 1246823.6577
100 | 2690003.3159 | 1246871.6025 | 2690009.4083 | 1246864.1962 | 2690011.9569 | 1246860.879
101 | 2689549.8777 | 1246814.3138 | 2689539.0793 | 1246806.5005 | 2689533.4346 | 1246803.4434
102 | 2689549.8777 | 1246814.3138 | 2689558.3447 | 1246820.9244 | 2689564.1358 | 1246827.3156
103 | 2689549.8777 | 1246814.3138 | 2689562.2813 | 1246801.924
104 | 2689572.3138 | 1246836.8806 | 2689567.9674 | 1246831.5443 | 2689564.1358 | 1246827.3156
105 | 2689569.3669 | 1246794.8462 | 2689562.2813 | 1246801.924
106 | 2689572.3138 | 1246836.8806 | 2689585.6718 | 1246823.2002
107 | 2689572.3138 | 1246836.8806 | 2689578.5606 | 1246849.4288 | 2689580.592 | 1246854.0783
108 | 2689574.9676 | 1246789.2516 | 2689569.3669 | 1246794.8462
109 | 2689585.6718 | 1246823.2002 | 2689603.7606 | 1246804.6747
110 | 2689583.3434 | 1246860.3759 | 2689580.592 | 1246854.0783
111 | 2689583.3434 | 1246860.3759 | 2689597.1942 | 1246857.1605 | 2689606.1231 | 1246851.0752
112 | 2689583.3434 | 1246860.3759 | 2689587.367 | 1246872.5681 | 2689588.5721 | 1246882.0542
113 | 2689507.966 | 1246902.4269 | 2689509.1009 | 1246902.8998
114 | 2689509.1009 | 1246902.8998 | 2689521.7243 | 1246908.1592 | 2689536.3527 | 1246910.5749
115 | 2689539.2077 | 1246911.0837 | 2689538.7701 | 1246910.9741 | 2689536.3527 | 1246910.5749
116 | 2689539.2077 | 1246911.0837 | 2689563.5833 | 1246917.1868 | 2689568.0246 | 1246917.6842
117 | 2689593.2739 | 1246919.0922 | 2689580.5673 | 1246919.0892 | 2689568.0246 | 1246917.6842
118 | 2689593.2739 | 1246919.0922 | 2689592.4051 | 1246911.5957 | 2689588.8928 | 1246884.5779 | 2689588.5721 | 1246882.0542
119 | 2689636.9601 | 1246974.1269 | 2689652.5333 | 1246973.7493
120 | 2689636.9601 | 1246974.1269 | 2689638.1668 | 1246994.386
121 | 2689636.9601 | 1246974.1269 | 2689636.7702 | 1246959.7839
122 | 2689706.7054 | 1246972.4357 | 2689652.5333 | 1246973.7493
123 | 2689638.2098 | 1246995.1075 | 2689638.1668 | 1246994.386
124 | 2689636.4135 | 1246932.8432 | 2689636.7702 | 1246959.7839
125 | 2689607.7128 | 1246849.9918 | 2689606.1231 | 1246851.0752
126 | 2689706.7054 | 1246972.4357 | 2689715.8635 | 1246967.3038 | 2689728.0965 | 1246955.669
127 | 2689706.7054 | 1246972.4357 | 2689707.6951 | 1246994.3569
128 | 2689639.7398 | 1247020.7929 | 2689638.2098 | 1246995.1075
129 | 2689607.7128 | 1246849.9918 | 2689621.2158 | 1246835.8074
130 | 2689607.7128 | 1246849.9918 | 2689619.7272 | 1246863.806 | 2689620.0211 | 1246876.2318
131 | 2689623.6557 | 1246782.3857 | 2689620.9789 | 1246785.2889
132 | 2689621.2158 | 1246835.8074 | 2689625.5911 | 1246831.255
133 | 2689621.2158 | 1246835.8074 | 2689648.0225 | 1246835.4411
134 | 2689620.317 | 1246888.7447 | 2689620.0211 | 1246876.2318
135 | 2689648.0225 | 1246835.4411 | 2689661.6693 | 1246835.2547
136 | 2689665.2455 | 1246835.2058 | 2689661.6693 | 1246835.2547
137 | 2689728.0965 | 1246955.669 | 2689712.6733 | 1246942.0364
138 | 2689707.7064 | 1246994.608 | 2689707.6951 | 1246994.3569
139 | 2689639.7398 | 1247020.7929 | 2689639.8514 | 1247022.6664
140 | 2689710.5392 | 1246940.1501 | 2689712.6733 | 1246942.0364
141 | 2689708.3913 | 1247009.7782 | 2689707.7064 | 1246994.608
142 | 2689755.6331 | 1246946.4934 | 2689755.3045 | 1246946.4977
143 | 2689708.0657 | 1246937.9638 | 2689710.5392 | 1246940.1501
144 | 2689767.6116 | 1246946.3377 | 2689755.6331 | 1246946.4934
145 | 2689770.5189 | 1246892.1778 | 2689760.3231 | 1246892.3772
146 | 2689896.2855 | 1247079.3866 | 2689889.1738 | 1247078.1378
147 | 2689896.2855 | 1247079.3866 | 2689896.1258 | 1247102.3681 | 2689893.7216 | 1247099.5073
148 | 2689919.0131 | 1247139.8433 | 2689908.8971 | 1247122.9772 | 2689896.1258 | 1247102.3681 | 2689893.7216 | 1247099.5073
149 | 2689919.0131 | 1247139.8433 | 2689928.0103 | 1247128.9081
150 | 2689801.6406 | 1247074.2156 | 2689801.7163 | 1247063.4536
151 | 2689801.6406 | 1247074.2156 | 2689787.8498 | 1247078.4264
152 | 2689801.7518 | 1247058.4054 | 2689801.7163 | 1247063.4536
153 | 2689778.9713 | 1247081.1373 | 2689787.8498 | 1247078.4264
154 | 2689890.5193 | 1247151.2532 | 2689886.2944 | 1247149.8993 | 2689877.0894 | 1247150.16
155 | 2689890.5193 | 1247151.2532 | 2689898.3286 | 1247145.8898 | 2689893.0252 | 1247142.429
156 | 2689849.1182 | 1247163.9799 | 2689864.9097 | 1247164.2638 | 2689876.3151 | 1247161.3678 | 2689890.5193 | 1247151.2532
157 | 2689884.7884 | 1247142.6043 | 2689893.0252 | 1247142.429
158 | 2689849.1182 | 1247163.9799 | 2689844.8541 | 1247164.2155 | 2689844.9382 | 1247167.4837
159 | 2689849.1182 | 1247163.9799 | 2689848.9724 | 1247153.1695
160 | 2689952.4916 | 1247099.1537 | 2689949.7342 | 1247102.505
161 | 2689952.4916 | 1247099.1537 | 2689956.2769 | 1247094.0061
162 | 2689949.7342 | 1247102.505 | 2689938.0365 | 1247116.7224
163 | 2689956.2769 | 1247094.0061 | 2689968.7288 | 1247077.0728
164 | 2689928.0103 | 1247128.9081 | 2689937.8552 | 1247116.9427
165 | 2689911.5629 | 1246999.0467 | 2689906.4466 | 1246994.1989 | 2689897.7335 | 1247001.8614 | 2689890.7405 | 1247004.1905 | 2689887.9834 | 1247004.2824
166 | 2689911.5629 | 1246999.0467 | 2689917.799 | 1246992.8255
167 | 2689878.7975 | 1247002.6961 | 2689880.2779 | 1247002.6864 | 2689880.1893 | 1247004.542 | 2689887.9834 | 1247004.2824
168 | 2689917.799 | 1246992.8255 | 2689935.8322 | 1247008.6997
169 | 2689938.6627 | 1246972.0262 | 2689917.799 | 1246992.8255
170 | 2689923.2355 | 1247036.4014 | 2689932.0726 | 1247036.4191
171 | 2689955.2207 | 1247039.7949 | 2689932.3227 | 1247039.8477 | 2689932.0726 | 1247036.4191 | 2689932.0726 | 1247036.4191
172 | 2689853.5672 | 1247131.1226 | 2689858.6304 | 1247130.9992 | 2689858.3343 | 1247124.1229
173 | 2689853.5672 | 1247131.1226 | 2689853.8603 | 1247138.199 | 2689848.6929 | 1247138.2207
174 | 2689779.8261 | 1247135.3979 | 2689779.9571 | 1247124.1217
175 | 2689779.8261 | 1247135.3979 | 2689771.664 | 1247135.6301 | 2689771.664 | 1247135.6301
176 | 2689779.8261 | 1247135.3979 | 2689808.3668 | 1247135.7563
177 | 2689818.2584 | 1247059.7341 | 2689819.3405 | 1247059.7505 | 2689819.2657 | 1247061.6953 | 2689826.936 | 1247061.7738
178 | 2689801.7518 | 1247058.4054 | 2689810.8369 | 1247058.5875 | 2689810.8212 | 1247059.6214 | 2689818.2584 | 1247059.7341
179 | 2689801.7518 | 1247058.4054 | 2689801.8357 | 1247046.1468
180 | 2689778.9713 | 1247081.1373 | 2689772.3228 | 1247083.1673 | 2689770.4259 | 1247084.163
181 | 2689844.9382 | 1247167.4837 | 2689845.4911 | 1247188.9659 | 2689840.322 | 1247189.0988
182 | 2689848.9724 | 1247153.1695 | 2689848.7074 | 1247138.9951
183 | 2689848.9724 | 1247153.1695 | 2689810.0757 | 1247153.1804
184 | 2689937.8552 | 1247116.9427 | 2689938.0365 | 1247116.7224
185 | 2689977.8859 | 1247064.6202 | 2689968.7288 | 1247077.0728
186 | 2689866.6864 | 1247000.5244 | 2689866.9395 | 1247000.516 | 2689866.9581 | 1247002.7735 | 2689878.7975 | 1247002.6961
187 | 2689949.8446 | 1247013.249 | 2689949.8446 | 1247013.249 | 2689935.8707 | 1247013.137 | 2689935.8322 | 1247008.6997
188 | 2689938.6627 | 1246972.0262 | 2689955.6038 | 1246987.6838 | 2689955.6038 | 1246987.6838
189 | 2689951.5713 | 1246958.2116 | 2689941.0252 | 1246969.6714 | 2689938.6627 | 1246972.0262
190 | 2689973.7716 | 1247045.4361 | 2689955.0291 | 1247045.4518 | 2689955.2207 | 1247039.7949
191 | 2689985.9452 | 1247053.6603 | 2689977.8859 | 1247064.6202
192 | 2689724.0678 | 1247051.7346 | 2689724.0551 | 1247050.2803
193 | 2689736.1238 | 1247070.1208 | 2689724.1253 | 1247058.2971 | 2689724.0678 | 1247051.7346
194 | 2689723.9758 | 1247041.2264 | 2689724.0551 | 1247050.2803
195 | 2689736.1238 | 1247070.1208 | 2689763.9889 | 1247042.8665 | 2689773.9255 | 1247032.7204 | 2689775.6362 | 1247031.0005
196 | 2689775.6362 | 1247031.0005 | 2689763.5661 | 1247019.4091 | 2689763.8216 | 1247010.9875
197 | 2689775.6362 | 1247031.0005 | 2689802.1201 | 1247005.1821 | 2689802.0384 | 1247016.556
198 | 2689763.8216 | 1247010.9875 | 2689763.8621 | 1247009.6516
199 | 2689802.0384 | 1247016.556 | 2689801.8357 | 1247046.1468
200 | 2689802.0384 | 1247016.556 | 2689821.634 | 1247016.5861 | 2689821.6194 | 1247017.0433
201 | 2689802.0384 | 1247016.556 | 2689802.1201 | 1247005.1821 | 2689805.4253 | 1247001.9297 | 2689815.5389 | 1246992.0754
202 | 2689698.4737 | 1247111.0153 | 2689710.6404 | 1247111.2217
203 | 2689764.1697 | 1246999.5144 | 2689763.8621 | 1247009.6516
204 | 2689815.5389 | 1246992.0754 | 2689848.1715 | 1246992.7369
205 | 2689815.5389 | 1246992.0754 | 2689819.3748 | 1246987.708 | 2689819.5068 | 1246987.5527
206 | 2689848.1715 | 1246992.7369 | 2689848.1169 | 1246998.3291 | 2689858.7186 | 1246998.6344 | 2689858.4592 | 1247000.7988 | 2689866.6864 | 1247000.5244
207 | 2689819.5068 | 1246987.5527 | 2689825.9073 | 1246980.0221
208 | 2689821.6194 | 1247017.0433 | 2689821.2447 | 1247028.8117 | 2689833.2032 | 1247029.3154
209 | 2689833.2032 | 1247029.3154 | 2689833.2032 | 1247029.3154 | 2689833.2241 | 1247033.4188 | 2689852.6407 | 1247034.2653
210 | 2689777.3483 | 1246892.0443 | 2689770.5189 | 1246892.1778
211 | 2689893.1666 | 1246907.4991 | 2689891.0074 | 1246908.4004 | 2689890.0911 | 1246910.0433 | 2689890.1094 | 1246914.3718
212 | 2689893.1666 | 1246907.4991 | 2689893.1666 | 1246907.4991 | 2689902.2022 | 1246907.5288
213 | 2689902.2022 | 1246907.5288 | 2689903.9106 | 1246907.5344
214 | 2689904.392 | 1246907.536 | 2689903.9106 | 1246907.5344
215 | 2689951.5713 | 1246958.2116 | 2689938.868 | 1246958.2485
216 | 2689951.5713 | 1246958.2116 | 2689980.8904 | 1246929.835 | 2689968.9339 | 1246917.2442 | 2689964.4788 | 1246917.1098
217 | 2689964.4788 | 1246917.1098 | 2689964.6145 | 1246908.1719
218 | 2689964.4788 | 1246917.1098 | 2689947.466 | 1246916.6181
219 | 2690024.1328 | 1246958.6462 | 2690007.3799 | 1246958.7068
220 | 2690024.1328 | 1246958.6462 | 2690026.7226 | 1246943.3449
221 | 2690041.3369 | 1246963.9447 | 2690024.1328 | 1246958.6462
222 | 2689995.6488 | 1246878.298 | 2689999.4257 | 1246876.3316 | 2690003.3159 | 1246871.6025
223 | 2689995.6488 | 1246878.298 | 2689982.51 | 1246880.3536
224 | 2689976.8613 | 1246881.2374 | 2689982.51 | 1246880.3536
225 | 2690036.0843 | 1246917.5485 | 2690040.218 | 1246910.2985 | 2690043.9706 | 1246902.9722
226 | 2689947.3908 | 1246908.1328 | 2689947.466 | 1246916.6181
227 | 2690036.0843 | 1246917.5485 | 2690028.9796 | 1246930.0094 | 2690026.7226 | 1246943.3449
228 | 2690041.3369 | 1246963.9447 | 2690044.0505 | 1246964.859
229 | 2690041.3369 | 1246963.9447 | 2690020.0939 | 1246998.7484 | 2690014.1362 | 1247008.5209
230 | 2689949.8446 | 1247013.249 | 2689949.8629 | 1247019.0092 | 2689974.4815 | 1247019.0826
231 | 2689977.6043 | 1246996.4619 | 2689985.5618 | 1246996.3225
232 | 2689985.5618 | 1246996.3225 | 2689985.5618 | 1246996.3225 | 2689985.7259 | 1246998.9492 | 2690005.0743 | 1246998.8427
233 | 2690014.1362 | 1247008.5209 | 2690012.4439 | 1247011.2533
234 | 2690014.1362 | 1247008.5209 | 2690005.0743 | 1246998.8427
235 | 2689804.1966 | 1247153.3026 | 2689804.4196 | 1247171.9867 | 2689799.2523 | 1247172.0084 | 2689799.2536 | 1247172.3844
236 | 2689810.0757 | 1247153.1804 | 2689804.1966 | 1247153.3026
237 | 2689809.8257 | 1247135.7746 | 2689810.0757 | 1247153.1804
238 | 2689809.8257 | 1247135.7746 | 2689808.3668 | 1247135.7563
239 | 2689809.8257 | 1247135.7746 | 2689818.8459 | 1247135.7446 | 2689818.913 | 1247124.8374 | 2689818.913 | 1247124.8374
240 | 2689848.7074 | 1247138.9951 | 2689848.6929 | 1247138.2207 | 2689848.6929 | 1247138.2207
241 | 2689818.913 | 1247124.8374 | 2689823.6726 | 1247124.8094 | 2689823.4822 | 1247117.4343
242 | 2689826.4474 | 1247102.2234 | 2689830.9049 | 1247102.1909 | 2689831.1872 | 1247110.4792 | 2689827.4321 | 1247110.5223 | 2689827.6376 | 1247117.3973 | 2689823.4822 | 1247117.4343
243 | 2689761.8373 | 1247145.5221 | 2689761.8373 | 1247145.5221 | 2689771.6117 | 1247145.5701 | 2689771.664 | 1247135.6301
244 | 2689761.8373 | 1247145.5221 | 2689761.5578 | 1247156.4928 | 2689757.5538 | 1247156.51
245 | 2689751.1547 | 1247163.5407 | 2689757.4939 | 1247163.4587 | 2689757.5538 | 1247156.51
246 | 2689985.9452 | 1247053.6603 | 2689973.7716 | 1247045.4361
247 | 2689985.9452 | 1247053.6603 | 2689994.5093 | 1247040.0325
248 | 2690000.9012 | 1247029.8916 | 2689998.1689 | 1247034.209 | 2689994.5093 | 1247040.0325
249 | 2690000.9012 | 1247029.8916 | 2690012.4439 | 1247011.2533
250 | 2690000.9012 | 1247029.8916 | 2689988.2101 | 1247021.9153
251 | 2689974.4815 | 1247019.0826 | 2689974.5353 | 1247022.0079 | 2689988.2101 | 1247021.9153
252 | 2690062.2055 | 1246853.8678 | 2690059.8038 | 1246861.7817 | 2690055.6046 | 1246864.6868
253 | 2690062.2055 | 1246853.8678 | 2690064.9794 | 1246852.414
254 | 2690064.9794 | 1246852.414 | 2690075.1866 | 1246847.0647
255 | 2690008.9156 | 1246824.0141 | 2690013.8287 | 1246827.3245 | 2690020.8767 | 1246823.285
256 | 2689852.6407 | 1247034.2653 | 2689861.6381 | 1247034.6576

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690138.29 | 1246978.2672
1 | 2690132.6118 | 1246994.5986
2 | 2690146.4448 | 1246954.8123
3 | 2690110.4536 | 1246987.2231
4 | 2690177.301 | 1246953.7995
5 | 2690095.7918 | 1247134.2219
6 | 2690113.7357 | 1247133.5496
7 | 2690012.1625 | 1247199.1786
8 | 2690098.7813 | 1246983.2983
9 | 2690047.6893 | 1247099.7059
10 | 2690132.4961 | 1247124.597
11 | 2689928.2495 | 1247168.7791
12 | 2690052.106 | 1246967.5729
13 | 2690047.3245 | 1247100.3715
14 | 2690143.6562 | 1247119.2714
15 | 2689912.3609 | 1247143.623
16 | 2690203.3005 | 1247154.7716
17 | 2689391.2534 | 1247224.5423
18 | 2689401.5117 | 1247207.9819
19 | 2689664.8277 | 1247069.0305
20 | 2689721.4933 | 1247084.9439
21 | 2690041.829 | 1246549.032
22 | 2690097.5576 | 1246621.5191
23 | 2689981.816 | 1246680.7843
24 | 2689964.4294 | 1246715.8246
25 | 2689978.3213 | 1246676.2076
26 | 2689974.2144 | 1246722.5541
27 | 2689944.932 | 1246754.0576
28 | 2689960.8719 | 1246653.3559
29 | 2689816.6796 | 1246820.3367
30 | 2689820.8377 | 1246813.9238
31 | 2689769.1497 | 1246867.7353
32 | 2689735.9937 | 1246843.2263
33 | 2689836.4082 | 1246938.985
34 | 2689736.4494 | 1246877.9926
35 | 2689694.1074 | 1246812.4732
36 | 2689837.2345 | 1246952.6356
37 | 2689884.8857 | 1246929.4901
38 | 2689736.6476 | 1246892.8401
39 | 2689714.7108 | 1246878.4177
40 | 2689664.5205 | 1246790.7504
41 | 2689834.176 | 1246967.6282
42 | 2689890.1487 | 1246923.6766
43 | 2689754.0103 | 1246892.5006
44 | 2689734.4259 | 1246946.7692
45 | 2689714.5278 | 1246878.4213
46 | 2689635.2431 | 1246821.2124
47 | 2689635.5297 | 1246769.5074
48 | 2689976.335 | 1246752.8487
49 | 2689975.1321 | 1246762.7555
50 | 2689980.1578 | 1246747.7094
51 | 2689965.0409 | 1246761.5423
52 | 2689974.1407 | 1246779.7866
53 | 2689977.7477 | 1246786.0349
54 | 2689960.1022 | 1246800.1664
55 | 2689993.6521 | 1246789.8902
56 | 2689953.1223 | 1246805.754
57 | 2689979.7928 | 1246812.541
58 | 2689989.6556 | 1246733.1735
59 | 2690058.9677 | 1246758.6807
60 | 2690056.1012 | 1246773.3368
61 | 2690091.8966 | 1246785.337
62 | 2690084.5565 | 1246801.7619
63 | 2689995.9054 | 1246737.4718
64 | 2690010.5397 | 1246747.5363
65 | 2690005.3474 | 1246743.9654
66 | 2690016.1387 | 1246751.3869
67 | 2690026.2657 | 1246758.3516
68 | 2690033.0127 | 1246762.9917
69 | 2690035.0544 | 1246764.3959
70 | 2690043.0557 | 1246769.8987
71 | 2689928.4676 | 1246842.609
72 | 2689938.3682 | 1246833.4096
73 | 2689916.8898 | 1246861.0572
74 | 2689947.1691 | 1246829.6594
75 | 2689958.3122 | 1246849.0263
76 | 2689948.626 | 1246860.5936
77 | 2690055.4124 | 1246778.3968
78 | 2690075.5722 | 1246771.0962
79 | 2690048.7628 | 1246810.3198
80 | 2690027.5976 | 1246834.4944
81 | 2690079.4402 | 1246809.1326
82 | 2690028.0196 | 1246860.9207
83 | 2690019.2273 | 1246880.7355
84 | 2690053.0851 | 1246869.908
85 | 2690023.314 | 1246823.6577
86 | 2690011.9569 | 1246860.879
87 | 2689977.0167 | 1246823.7299
88 | 2689533.4346 | 1246803.4434
89 | 2689549.8777 | 1246814.3138
90 | 2689564.1358 | 1246827.3156
91 | 2689562.2813 | 1246801.924
92 | 2689572.3138 | 1246836.8806
93 | 2689569.3669 | 1246794.8462
94 | 2689585.6718 | 1246823.2002
95 | 2689580.592 | 1246854.0783
96 | 2689574.9676 | 1246789.2516
97 | 2689603.7606 | 1246804.6747
98 | 2689583.3434 | 1246860.3759
99 | 2689507.966 | 1246902.4269
100 | 2689509.1009 | 1246902.8998
101 | 2689536.3527 | 1246910.5749
102 | 2689539.2077 | 1246911.0837
103 | 2689568.0246 | 1246917.6843
104 | 2689593.2739 | 1246919.0922
105 | 2689588.5721 | 1246882.0542
106 | 2689636.9601 | 1246974.1269
107 | 2689652.5333 | 1246973.7493
108 | 2689638.1668 | 1246994.386
109 | 2689636.7702 | 1246959.7839
110 | 2689606.1231 | 1246851.0752
111 | 2689706.7054 | 1246972.4357
112 | 2689638.2098 | 1246995.1075
113 | 2689636.4135 | 1246932.8433
114 | 2689607.7128 | 1246849.9918
115 | 2689587.8901 | 1246747.3469
116 | 2689623.6557 | 1246782.3857
117 | 2689620.9789 | 1246785.2889
118 | 2689625.5911 | 1246831.255
119 | 2689621.2158 | 1246835.8074
120 | 2689620.0211 | 1246876.2318
121 | 2689648.0225 | 1246835.4411
122 | 2689620.317 | 1246888.7447
123 | 2689661.6693 | 1246835.2547
124 | 2689665.2455 | 1246835.2058
125 | 2689728.0965 | 1246955.669
126 | 2689707.6951 | 1246994.3569
127 | 2689639.7398 | 1247020.7929
128 | 2689712.6733 | 1246942.0364
129 | 2689707.7064 | 1246994.608
130 | 2689639.8514 | 1247022.6664
131 | 2689755.3045 | 1246946.4977
132 | 2689710.5392 | 1246940.1501
133 | 2689708.3913 | 1247009.7782
134 | 2689755.6331 | 1246946.4934
135 | 2689708.0657 | 1246937.9638
136 | 2689760.3231 | 1246892.3772
137 | 2689704.4011 | 1246878.6194
138 | 2689767.6116 | 1246946.3377
139 | 2689889.1738 | 1247078.1378
140 | 2689896.2855 | 1247079.3866
141 | 2689893.7216 | 1247099.5073
142 | 2689919.0131 | 1247139.8433
143 | 2689801.6406 | 1247074.2156
144 | 2689801.7163 | 1247063.4536
145 | 2689787.8498 | 1247078.4264
146 | 2689890.5193 | 1247151.2532
147 | 2689877.0894 | 1247150.16
148 | 2689893.0252 | 1247142.429
149 | 2689849.1182 | 1247163.9799
150 | 2689884.7884 | 1247142.6043
151 | 2689952.4916 | 1247099.1537
152 | 2689949.7342 | 1247102.505
153 | 2689956.2769 | 1247094.0061
154 | 2689928.0103 | 1247128.9081
155 | 2689911.5629 | 1246999.0467
156 | 2689887.9834 | 1247004.2824
157 | 2689917.799 | 1246992.8255
158 | 2689923.2355 | 1247036.4014
159 | 2689932.0726 | 1247036.4191
160 | 2689858.3343 | 1247124.1229
161 | 2689853.5672 | 1247131.1226
162 | 2689779.9571 | 1247124.1217
163 | 2689779.8261 | 1247135.3979
164 | 2689826.936 | 1247061.7738
165 | 2689818.2584 | 1247059.7341
166 | 2689801.7518 | 1247058.4054
167 | 2689778.9713 | 1247081.1373
168 | 2689844.9382 | 1247167.4837
169 | 2689848.9724 | 1247153.1695
170 | 2689938.0365 | 1247116.7224
171 | 2689968.7288 | 1247077.0728
172 | 2689937.8552 | 1247116.9427
173 | 2689878.7975 | 1247002.6961
174 | 2689935.8322 | 1247008.6997
175 | 2689938.6627 | 1246972.0262
176 | 2689955.2207 | 1247039.7949
177 | 2689977.8859 | 1247064.6202
178 | 2689724.0678 | 1247051.7346
179 | 2689724.0551 | 1247050.2803
180 | 2689736.1238 | 1247070.1208
181 | 2689723.9758 | 1247041.2264
182 | 2689775.6362 | 1247031.0005
183 | 2689763.8216 | 1247010.9875
184 | 2689802.0384 | 1247016.556
185 | 2689710.6404 | 1247111.2217
186 | 2689763.8621 | 1247009.6516
187 | 2689815.5389 | 1246992.0754
188 | 2689848.1715 | 1246992.7369
189 | 2689819.5068 | 1246987.5527
190 | 2689801.8357 | 1247046.1468
191 | 2689821.6194 | 1247017.0433
192 | 2689698.4737 | 1247111.0153
193 | 2689764.1697 | 1246999.5144
194 | 2689866.6864 | 1247000.5244
195 | 2689825.9073 | 1246980.0221
196 | 2689833.2032 | 1247029.3154
197 | 2689770.5189 | 1246892.1778
198 | 2689777.3483 | 1246892.0443
199 | 2689890.1094 | 1246914.3718
200 | 2689893.1666 | 1246907.4991
201 | 2689902.2022 | 1246907.5288
202 | 2689903.9106 | 1246907.5344
203 | 2689938.868 | 1246958.2485
204 | 2689951.5713 | 1246958.2116
205 | 2689964.4788 | 1246917.1098
206 | 2689955.6038 | 1246987.6838
207 | 2690007.3799 | 1246958.7068
208 | 2690024.1328 | 1246958.6462
209 | 2689995.6488 | 1246878.298
210 | 2690003.3159 | 1246871.6025
211 | 2689982.51 | 1246880.3536
212 | 2690043.9706 | 1246902.9722
213 | 2689964.6145 | 1246908.1719
214 | 2689947.466 | 1246916.6181
215 | 2689947.3908 | 1246908.1328
216 | 2689976.8613 | 1246881.2374
217 | 2690036.0843 | 1246917.5485
218 | 2690026.7226 | 1246943.3449
219 | 2690041.3369 | 1246963.9447
220 | 2689949.8446 | 1247013.249
221 | 2689977.6043 | 1246996.4619
222 | 2689985.5618 | 1246996.3225
223 | 2690044.0505 | 1246964.859
224 | 2690014.1362 | 1247008.5209
225 | 2689904.392 | 1246907.536
226 | 2689804.1966 | 1247153.3026
227 | 2689799.2536 | 1247172.3844
228 | 2689810.0757 | 1247153.1804
229 | 2689809.8257 | 1247135.7746
230 | 2689848.7074 | 1247138.9951
231 | 2689808.3668 | 1247135.7563
232 | 2689818.913 | 1247124.8374
233 | 2689848.6929 | 1247138.2207
234 | 2689823.4822 | 1247117.4343
235 | 2689840.322 | 1247189.0988
236 | 2689771.664 | 1247135.6301
237 | 2689826.4474 | 1247102.2234
238 | 2689761.8373 | 1247145.5221
239 | 2689757.5538 | 1247156.51
240 | 2689751.1547 | 1247163.5407
241 | 2689973.7716 | 1247045.4361
242 | 2689985.9452 | 1247053.6603
243 | 2689994.5093 | 1247040.0325
244 | 2690000.9012 | 1247029.8916
245 | 2690012.4439 | 1247011.2533
246 | 2689988.2101 | 1247021.9153
247 | 2689974.4815 | 1247019.0826
248 | 2690005.0743 | 1246998.8427
249 | 2690062.2055 | 1246853.8678
250 | 2690055.6046 | 1246864.6868
251 | 2690064.9794 | 1246852.414
252 | 2690075.1866 | 1246847.0647
253 | 2690020.8767 | 1246823.285
254 | 2689861.6381 | 1247034.6576
255 | 2689852.6407 | 1247034.2653
256 | 2689770.4259 | 1247084.163
257 | 2690008.9156 | 1246824.0141
258 | 2689836.4082 | 1246938.985

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97833 | -0.41572 | 0.0043537 | 0.0010911
1 | 0.97844 | -0.41348 | 0 | 0
2 | 0.97826 | -0.41698 | 0 | 0
3 | 0.97859 | -0.41045 | 0 | 0
4 | 0.97817 | -0.41876 | 0.0027684 | 0.00069382
5 | 0.97391 | -0.50219 | 0 | 0
6 | 0.97384 | -0.50358 | 0 | 0
7 | 0.97434 | -0.49378 | 0.0021361 | 0.00053535
8 | 0.97872 | -0.408 | 0 | 0
9 | 0.97814 | -0.41942 | 0.00066777 | 0.00016736
10 | 0.97376 | -0.50513 | 0.0019789 | 0.00049596
11 | 0.97486 | -0.48354 | 0.0012699 | 0.00031827
12 | 0.97922 | -0.39819 | 0.0016751 | 0.00041981
13 | 0.97814 | -0.41947 | 0.0031549 | 0.00079069
14 | 0.97374 | -0.5056 | 0 | 0
15 | 0.97506 | -0.47944 | 0 | 0
16 | 0.97357 | -0.50906 | 0.0020747 | 0.00051997
17 | 0.99086 | -0.17534 | 0.0005199 | 0.0001303
18 | 0.99087 | -0.17515 | 0 | 0
19 | 0.99101 | -0.17237 | 0.010965 | 0.0027482
20 | 0.99177 | -0.1576 | 0 | 0
21 | 0.97256 | -0.52911 | 0.0024561 | 0.00061556
22 | 0.97277 | -0.52496 | 0 | 0
23 | 0.97314 | -0.51755 | 0 | 0
24 | 0.97334 | -0.51366 | 0 | 0
25 | 0.97313 | -0.51787 | 0.0015791 | 0.00039576
26 | 0.97343 | -0.51183 | 0.0012506 | 0.00031343
27 | 0.97295 | -0.52145 | 0 | 0
28 | 0.97309 | -0.51859 | 0.0013615 | 0.00034122
29 | 0.98615 | -0.26283 | 0.0030596 | 0.00076681
30 | 0.98614 | -0.26303 | 0.0014442 | 0.00036195
31 | 0.98643 | -0.25736 | 0 | 0
32 | 0.98167 | -0.34945 | 0 | 0
33 | 0.99844 | -0.029327 | 0 | 0
34 | 0.97954 | -0.39095 | 0 | 0
35 | 0.97883 | -0.40457 | 0.0018249 | 0.00045736
36 | 0.99933 | -0.012626 | 0.0015548 | 0.00038967
37 | 0.99795 | -0.038793 | 0.0023057 | 0.00057787
38 | 0.97882 | -0.40506 | 0 | 0
39 | 0.97927 | -0.39631 | 0.0055536 | 0.0013919
40 | 0.97689 | -0.44248 | 0 | 0
41 | 1 | 0 | -0.44471 | -0.11425
42 | 0.99788 | -0.04004 | 0.00058535 | 0.0001467
43 | 0.97871 | -0.4071 | 0.0031877 | 0.00079892
44 | 0.97651 | -0.45034 | 0 | 0
45 | 0.97927 | -0.39634 | 0.0033645 | 0.00084323
46 | 0.97486 | -0.48246 | 0.0015549 | 0.0003897
47 | 0.97673 | -0.44572 | 0 | 0
48 | 0.97235 | -0.53327 | 0.0010041 | 0.00025165
49 | 0.97237 | -0.53292 | 0 | 0
50 | 0.97234 | -0.53337 | 0.00086062 | 0.00021569
51 | 0.97255 | -0.52935 | 0.00070173 | 0.00017587
52 | 0.97209 | -0.53831 | 0.00098636 | 0.00024721
53 | 0.97198 | -0.54047 | 0 | 0
54 | 0.97172 | -0.54564 | 0.0006461 | 0.00016193
55 | 0.97193 | -0.5416 | 0 | 0
56 | 0.97162 | -0.54758 | 0.00084638 | 0.00021212
57 | 0.97183 | -0.5435 | 0.001785 | 0.00044737
58 | 0.97359 | -0.5088 | 0.00051808 | 0.00012984
59 | 0.97434 | -0.4939 | 0.0014239 | 0.00035687
60 | 0.97436 | -0.49351 | 0 | 0
61 | 0.97461 | -0.48871 | 0.0010409 | 0.00026088
62 | 0.97462 | -0.48835 | 0.0012601 | 0.00031582
63 | 0.97365 | -0.50755 | 0.00084776 | 0.00021247
64 | 0.97381 | -0.50449 | 0.0014432 | 0.00036171
65 | 0.97375 | -0.5056 | 0.0010204 | 0.00025575
66 | 0.97387 | -0.50323 | 0.0014152 | 0.00035469
67 | 0.97399 | -0.50085 | 0.0014024 | 0.00035148
68 | 0.97407 | -0.49919 | 0.00090561 | 0.00022697
69 | 0.9741 | -0.49868 | 0.0012307 | 0.00030845
70 | 0.97421 | -0.49659 | 0.0011742 | 0.00029428
71 | 0.97125 | -0.55501 | 0.0022613 | 0.00056674
72 | 0.97131 | -0.55375 | 0.0023381 | 0.00058599
73 | 0.9712 | -0.55595 | 0.0022453 | 0.00056273
74 | 0.97137 | -0.55254 | 0 | 0
75 | 0.97128 | -0.55447 | 0.0019712 | 0.00049403
76 | 0.97124 | -0.55514 | 0.0020859 | 0.00052278
77 | 0.97438 | -0.49325 | 0 | 0
78 | 0.97433 | -0.49407 | 0.001395 | 0.00034963
79 | 0.97479 | -0.48507 | 0 | 0
80 | 0.97538 | -0.4735 | 0 | 0
81 | 0.97464 | -0.48797 | 0.0019362 | 0.00048526
82 | 0.97603 | -0.46077 | 0 | 0
83 | 0.97653 | -0.45081 | 0 | 0
84 | 0.97568 | -0.46763 | 0.0041406 | 0.0010377
85 | 0.97523 | -0.47648 | 0.0028394 | 0.00071162
86 | 0.97513 | -0.4785 | 0.0029845 | 0.00074798
87 | 0.97181 | -0.54392 | 0.0019881 | 0.00049827
88 | 0.97168 | -0.54515 | 0.0020801 | 0.00052131
89 | 0.97172 | -0.5444 | 0 | 0
90 | 0.97181 | -0.5426 | 0.003454 | 0.00086566
91 | 0.97167 | -0.54535 | 0.0010592 | 0.00026545
92 | 0.97191 | -0.54062 | 0 | 0
93 | 0.97165 | -0.5457 | 0.00062376 | 0.00015633
94 | 0.97183 | -0.54209 | 0.0024234 | 0.00060736
95 | 0.97213 | -0.53617 | 0.0024001 | 0.00060152
96 | 0.97164 | -0.54589 | 0.0012712 | 0.00031859
97 | 0.97179 | -0.54291 | 0.0017241 | 0.0004321
98 | 0.97223 | -0.53427 | 0 | 0
99 | 0.97032 | -0.57203 | 0.0029473 | 0.00073867
100 | 0.97032 | -0.57196 | 0.0020648 | 0.00051748
101 | 0.97046 | -0.56932 | 0.0024643 | 0.00061762
102 | 0.97048 | -0.56892 | 0.0021911 | 0.00054914
103 | 0.97074 | -0.56362 | 0.008459 | 0.00212
104 | 0.97117 | -0.55513 | 0 | 0
105 | 0.9718 | -0.54263 | 0.0021178 | 0.00053076
106 | 0.97367 | -0.50619 | 0 | 0
107 | 0.97397 | -0.50028 | 0.0026882 | 0.00067374
108 | 0.97341 | -0.51134 | 0.0023064 | 0.00057804
109 | 0.97358 | -0.508 | 0.001489 | 0.00037318
110 | 0.97305 | -0.518 | 0.0025144 | 0.00063017
111 | 0.97515 | -0.47707 | 0 | 0
112 | 0.9734 | -0.5115 | 0.002584 | 0.0006476
113 | 0.97345 | -0.51065 | 0.0053527 | 0.0013415
114 | 0.97312 | -0.51666 | 0 | 0
115 | 0.97663 | -0.4476 | 0.0019429 | 0.00048695
116 | 0.97668 | -0.44668 | 0.0012986 | 0.00032547
117 | 0.97668 | -0.44681 | 0.0017027 | 0.00042674
118 | 0.97421 | -0.49529 | 0.00082193 | 0.00020599
119 | 0.97391 | -0.50101 | 0 | 0
120 | 0.97296 | -0.51988 | 0.0021259 | 0.0005328
121 | 0.97377 | -0.50388 | 0.0012437 | 0.00031169
122 | 0.97292 | -0.52071 | 0.0035762 | 0.00089629
123 | 0.97371 | -0.50502 | 0.0017891 | 0.00044839
124 | 0.9737 | -0.50521 | 0.0027878 | 0.00069868
125 | 0.97608 | -0.45874 | 0 | 0
126 | 0.97488 | -0.48242 | 0.0025604 | 0.00064169
127 | 0.97319 | -0.51572 | 0.0058738 | 0.0014721
128 | 0.97598 | -0.46079 | 0.0015006 | 0.00037609
129 | 0.97487 | -0.48247 | 0.0017178 | 0.00043053
130 | 0.97318 | -0.51582 | 0.0030407 | 0.00076207
131 | 0.97644 | -0.45175 | 0.0012839 | 0.00032178
132 | 0.97597 | -0.461 | 0.00063346 | 0.00015876
133 | 0.97475 | -0.48498 | 0.0090143 | 0.0022592
134 | 0.97644 | -0.45176 | 0.0011234 | 0.00028155
135 | 0.97596 | -0.4612 | 0.0033276 | 0.00083398
136 | 0.9787 | -0.40747 | 0.0012808 | 0.00032099
137 | 0.97922 | -0.3972 | 0.0046622 | 0.0011685
138 | 0.97642 | -0.45205 | 0.0012955 | 0.00032468
139 | 0.97468 | -0.4871 | 0.0095538 | 0.0023944
140 | 0.97474 | -0.48583 | 0 | 0
141 | 0.97498 | -0.48115 | 0 | 0
142 | 0.9754 | -0.47281 | 0 | 0
143 | 0.99497 | -0.095719 | 0 | 0
144 | 0.99502 | -0.094883 | 0.0017077 | 0.000428
145 | 0.99492 | -0.09684 | 0.0016136 | 0.00040441
146 | 0.97351 | -0.51008 | 0 | 0
147 | 0.97347 | -0.51089 | 0.0032294 | 0.00080936
148 | 0.97407 | -0.49894 | 0 | 0
149 | 0.97203 | -0.53918 | 0 | 0
150 | 0.97406 | -0.49919 | 0.0016203 | 0.00040608
151 | 0.97838 | -0.4145 | 0 | 0
152 | 0.97811 | -0.41968 | 0.0013665 | 0.00034247
153 | 0.97877 | -0.40688 | 0.0019246 | 0.00048234
154 | 0.97615 | -0.45803 | 0.00133 | 0.00033332
155 | 0.98922 | -0.20455 | 0 | 0
156 | 0.99123 | -0.16619 | 0.0010793 | 0.00027049
157 | 0.98861 | -0.2163 | 0 | 0
158 | 0.98035 | -0.37606 | 0.0039678 | 0.00099443
159 | 0.98039 | -0.37543 | 0.0038574 | 0.00096677
160 | 0.97162 | -0.54727 | 0.0016292 | 0.00040833
161 | 0.97164 | -0.54691 | 0.0016196 | 0.00040591
162 | 0.97063 | -0.56696 | 0.0011592 | 0.00029054
163 | 0.97064 | -0.56672 | 0 | 0
164 | 0.99495 | -0.096199 | 0.0023246 | 0.0005826
165 | 0.99497 | -0.095761 | 0.0022758 | 0.00057036
166 | 0.99505 | -0.094338 | 0 | 0
167 | 0.99489 | -0.097298 | 0.0014167 | 0.00035505
168 | 0.97197 | -0.54042 | 0.004535 | 0.0011366
169 | 0.97177 | -0.54442 | 0 | 0
170 | 0.97701 | -0.44121 | 0.0042595 | 0.0010675
171 | 0.98009 | -0.38114 | 0.0026134 | 0.00065499
172 | 0.977 | -0.44152 | 0.0015394 | 0.00038582
173 | 0.99201 | -0.15132 | 0.0010483 | 0.00026273
174 | 0.987 | -0.24716 | 0.0037553 | 0.00094116
175 | 0.98836 | -0.22113 | 0 | 0
176 | 0.98058 | -0.37169 | 0.004156 | 0.0010416
177 | 0.98059 | -0.37132 | 0.0039001 | 0.00097746
178 | 0.99197 | -0.15371 | 0.0032522 | 0.00081509
179 | 0.99196 | -0.15388 | 0.0034026 | 0.00085278
180 | 0.99219 | -0.14955 | 0 | 0
181 | 0.99193 | -0.15442 | 0.0033799 | 0.00084708
182 | 0.9938 | -0.11825 | 0 | 0
183 | 0.99365 | -0.1213 | 0.0031701 | 0.00079449
184 | 0.99552 | -0.085232 | 0 | 0
185 | 0.99148 | -0.16324 | 0 | 0
186 | 0.99364 | -0.12138 | 0.0025849 | 0.00064784
187 | 0.99721 | -0.052596 | 0 | 0
188 | 0.9949 | -0.096401 | 0.0010492 | 0.00026296
189 | 0.99775 | -0.042377 | 0.0017765 | 0.00044524
190 | 0.99516 | -0.092024 | 0.00232 | 0.00058144
191 | 0.99534 | -0.088722 | 0.0024379 | 0.00061099
192 | 0.99136 | -0.16546 | 0.01035 | 0.0025939
193 | 0.99363 | -0.12158 | 0.0011073 | 0.00027752
194 | 0.99302 | -0.1321 | 0.001078 | 0.00027017
195 | 0.99865 | -0.025512 | 0.00099728 | 0.00024994
196 | 0.99517 | -0.091836 | 0.0025066 | 0.00062822
197 | 0.97868 | -0.40784 | 0.00073793 | 0.00018494
198 | 0.97867 | -0.408 | 0.0012514 | 0.00031362
199 | 0.99781 | -0.04132 | 0.0024588 | 0.00061624
200 | 0.99777 | -0.042128 | 0.00089163 | 0.00022346
201 | 0.99774 | -0.042841 | 0.00049498 | 0.00012405
202 | 0.99773 | -0.042961 | 0.00056334 | 0.00014119
203 | 0.98821 | -0.22413 | 0.0013583 | 0.00034042
204 | 0.98822 | -0.22382 | 0 | 0
205 | 0.98784 | -0.23122 | 0 | 0
206 | 0.98833 | -0.22164 | 0.0012275 | 0.00030763
207 | 0.97881 | -0.40614 | 0.0034931 | 0.00087547
208 | 0.97887 | -0.40507 | 0 | 0
209 | 0.97502 | -0.48054 | 0 | 0
210 | 0.97505 | -0.47992 | 0.0024005 | 0.00060161
211 | 0.97498 | -0.48134 | 0.0013377 | 0.00033525
212 | 0.97735 | -0.43468 | 0.0016004 | 0.00040109
213 | 0.98781 | -0.23175 | 0.0033515 | 0.00083998
214 | 0.98779 | -0.23221 | 0.001687 | 0.00042281
215 | 0.98778 | -0.23245 | 0.0015747 | 0.00039467
216 | 0.97497 | -0.48154 | 0.0019137 | 0.00047962
217 | 0.97775 | -0.42691 | 0.004984 | 0.0012491
218 | 0.97846 | -0.41303 | 0.0025404 | 0.00063667
219 | 0.97936 | -0.39549 | 0 | 0
220 | 0.98579 | -0.27046 | 0.0036811 | 0.00092257
221 | 0.98091 | -0.36518 | 0.0011092 | 0.000278
222 | 0.98092 | -0.36502 | 0.0011467 | 0.00028739
223 | 0.97932 | -0.39624 | 0.0017319 | 0.00043406
224 | 0.98101 | -0.36317 | 0 | 0
225 | 0.99773 | -0.04299 | 0.0034478 | 0.00086409
226 | 0.97102 | -0.55931 | 0.0032459 | 0.00081349
227 | 0.97094 | -0.56076 | 0.0032261 | 0.00080855
228 | 0.97105 | -0.55861 | 0 | 0
229 | 0.97083 | -0.5629 | 0 | 0
230 | 0.97168 | -0.5461 | 0.0016598 | 0.00041599
231 | 0.97082 | -0.56313 | 0.0016958 | 0.000425
232 | 0.97074 | -0.56469 | 0.001617 | 0.00040525
233 | 0.97168 | -0.54617 | 0.0015284 | 0.00038306
234 | 0.97071 | -0.56541 | 0.0015321 | 0.00038399
235 | 0.97186 | -0.54254 | 0.0043248 | 0.0010839
236 | 0.9706 | -0.56757 | 0.0011675 | 0.0002926
237 | 0.97066 | -0.56627 | 0.0016911 | 0.00042382
238 | 0.97052 | -0.5692 | 0.0011198 | 0.00028065
239 | 0.97047 | -0.57013 | 0.0011688 | 0.00029294
240 | 0.97044 | -0.57066 | 0.0021784 | 0.00054596
241 | 0.98085 | -0.36639 | 0.0037228 | 0.00093302
242 | 0.98106 | -0.36221 | 0 | 0
243 | 0.98151 | -0.35351 | 0.002824 | 0.00070775
244 | 0.98185 | -0.34683 | 0 | 0
245 | 0.98112 | -0.36111 | 0.0016491 | 0.0004133
246 | 0.98278 | -0.32873 | 0.0037105 | 0.00092994
247 | 0.98383 | -0.30836 | 0.0040675 | 0.0010194
248 | 0.98096 | -0.36413 | 0.0017054 | 0.0004274
249 | 0.97553 | -0.47045 | 0.0022436 | 0.0005623
250 | 0.97563 | -0.46862 | 0.0018721 | 0.00046919
251 | 0.97552 | -0.47075 | 0.0025018 | 0.00062702
252 | 0.97549 | -0.47133 | 0.0027233 | 0.00068252
253 | 0.97521 | -0.47682 | 0.0031239 | 0.00078293
254 | 0.99505 | -0.094282 | 0.0025066 | 0.00062822
255 | 0.99507 | -0.093885 | 0.0024389 | 0.00061125
256 | 0.99488 | -0.09752 | 0.001384 | 0.00034687
257 | 0.97516 | -0.47782 | 0.0039047 | 0.00097861
258 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0071224 | -0.0017845 | 0.0071232 | 0.0017847 | 7.6089e-07 | 2.6983e-07 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010833 | 0.97833 | -0.41572 | 0.97844 | -0.41348 | 2.9761
1 | 0.0027688 | 0.00069332 | -0.0027686 | -0.00069352 | 1.6513e-07 | -2.0611e-07 | 0.004211 | 0.0042111 | 0.0042111 | 0.97833 | -0.41572 | 0.97826 | -0.41698 | 1.1569
2 | -0.0071232 | -0.0017847 | 0.0071242 | 0.0017851 | 1.0279e-06 | 3.6445e-07 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010833 | 0.97844 | -0.41348 | 0.97859 | -0.41045 | 2.976
3 | 0.0027686 | 0.00069352 | -0.0027684 | -0.00069382 | 2.3482e-07 | -2.9299e-07 | 0.0042111 | 0.0042113 | 0.0042113 | 0.97826 | -0.41698 | 0.97817 | -0.41876 | 1.1569
4 | -0.010949 | -0.0027426 | 0.01095 | 0.0027432 | 1.2764e-06 | 6.6258e-07 | 0.016647 | 0.016647 | 0.016647 | 0.97859 | -0.41045 | 0.97872 | -0.408 | 4.5735
5 | 0.0038243 | 0.00095747 | -0.0038227 | -0.00095804 | 1.6336e-06 | -5.7228e-07 | 0.0058147 | 0.0058153 | 0.0058153 | 0.97859 | -0.41045 | 0.97814 | -0.41942 | 1.5976
6 | 0.0040546 | 0.0010148 | -0.0040543 | -0.0010148 | 2.6702e-07 | -6.0012e-08 | 0.0061944 | 0.0061944 | 0.0061944 | 0.97391 | -0.50219 | 0.97384 | -0.50358 | 1.7018
7 | -0.0040546 | -0.0010148 | 0.0040562 | 0.0010144 | 1.6243e-06 | -3.659e-07 | 0.0061944 | 0.0061938 | 0.0061944 | 0.97391 | -0.50219 | 0.97434 | -0.49378 | 1.7017
8 | 0.0040543 | 0.0010148 | -0.004054 | -0.0010149 | 2.9911e-07 | -6.7179e-08 | 0.0061944 | 0.0061945 | 0.0061945 | 0.97384 | -0.50358 | 0.97376 | -0.50513 | 1.7018
9 | -0.0061923 | -0.0015498 | 0.0061953 | 0.0015506 | 3.0162e-06 | 8.094e-07 | 0.0094561 | 0.0094557 | 0.0094561 | 0.97434 | -0.49378 | 0.97486 | -0.48354 | 2.5978
10 | -0.01095 | -0.0027432 | 0.010955 | 0.0027459 | 5.1186e-06 | 2.6566e-06 | 0.016647 | 0.016647 | 0.016647 | 0.97872 | -0.408 | 0.97922 | -0.39819 | 4.5735
11 | 0.0031549 | 0.00079068 | -0.0031549 | -0.00079069 | 6.5568e-09 | -5.331e-09 | 0.0047995 | 0.0047995 | 0.0047995 | 0.97814 | -0.41942 | 0.97814 | -0.41947 | 1.3185
12 | 0.0020751 | 0.00051894 | -0.0020751 | -0.00051906 | 4.6616e-08 | -1.2399e-07 | 0.0031706 | 0.0031706 | 0.0031706 | 0.97376 | -0.50513 | 0.97374 | -0.5056 | 0.87105
13 | -0.0074652 | -0.0018688 | 0.0074666 | 0.0018694 | 1.4566e-06 | 5.591e-07 | 0.011394 | 0.011394 | 0.011394 | 0.97486 | -0.48354 | 0.97506 | -0.47944 | 3.1302
14 | -0.01263 | -0.0031657 | 0.012631 | 0.0031663 | 1.1742e-06 | 6.4454e-07 | 0.019193 | 0.019193 | 0.019193 | 0.97922 | -0.39819 | 0.97932 | -0.39624 | 5.2727
15 | 0.0020751 | 0.00051906 | -0.0020747 | -0.00051997 | 3.4156e-07 | -9.0809e-07 | 0.0031706 | 0.003171 | 0.003171 | 0.97374 | -0.5056 | 0.97357 | -0.50906 | 0.87116
16 | -0.047549 | -0.011962 | 0.047564 | 0.011971 | 1.508e-05 | 9.5561e-06 | 0.072579 | 0.072579 | 0.072579 | 0.97506 | -0.47944 | 0.9754 | -0.47281 | 19.9394
17 | 0.040082 | 0.010092 | -0.040045 | -0.010069 | 3.733e-05 | 2.356e-05 | 0.061185 | 0.061186 | 0.061186 | 0.97506 | -0.47944 | 0.97407 | -0.49894 | 16.8092
18 | -0.0005199 | -0.0001303 | 0.00051991 | 0.00013004 | 4.6113e-09 | -2.5691e-07 | 0.00078076 | 0.00078067 | 0.00078076 | 0.99086 | -0.17534 | 0.99087 | -0.17515 | 0.21449
19 | -0.00051991 | -0.00013004 | 0.00051997 | 0.00012625 | 6.7926e-08 | -3.7921e-06 | 0.00078067 | 0.00077933 | 0.00078067 | 0.99087 | -0.17515 | 0.99101 | -0.17237 | 0.21447
20 | -0.011485 | -0.0028744 | 0.011493 | 0.0028787 | 8.0817e-06 | 4.2378e-06 | 0.017244 | 0.017244 | 0.017244 | 0.99101 | -0.17237 | 0.99177 | -0.1576 | 4.7374
21 | 0.010354 | 0.0025958 | -0.010351 | -0.0025945 | 2.7822e-06 | 1.384e-06 | 0.015535 | 0.015535 | 0.015535 | 0.99177 | -0.1576 | 0.99148 | -0.16324 | 4.2678
22 | -0.021847 | -0.0054745 | 0.021856 | 0.0054796 | 8.3805e-06 | 5.095e-06 | 0.032778 | 0.032778 | 0.032778 | 0.99177 | -0.1576 | 0.99219 | -0.14955 | 9.0051
23 | -0.0024561 | -0.00061556 | 0.0024566 | 0.00061474 | 4.8537e-07 | -8.271e-07 | 0.0037579 | 0.0037575 | 0.0037579 | 0.97256 | -0.52911 | 0.97277 | -0.52496 | 1.0324
24 | -0.0024566 | -0.00061474 | 0.0024575 | 0.00061326 | 8.6519e-07 | -1.4762e-06 | 0.0037575 | 0.0037567 | 0.0037575 | 0.97277 | -0.52496 | 0.97314 | -0.51755 | 1.0323
25 | -0.0053982 | -0.0013499 | 0.0053992 | 0.00135 | 9.9868e-07 | 1.5328e-07 | 0.0082531 | 0.0082529 | 0.0082531 | 0.97314 | -0.51755 | 0.97334 | -0.51366 | 2.2673
26 | 0.0029407 | 0.00073661 | -0.0029406 | -0.00073665 | 4.3658e-08 | -4.36e-08 | 0.0044964 | 0.0044964 | 0.0044964 | 0.97314 | -0.51755 | 0.97313 | -0.51787 | 1.2353
27 | -0.025152 | -0.0063088 | 0.025154 | 0.0063098 | 2.195e-06 | 9.6197e-07 | 0.038454 | 0.038454 | 0.038454 | 0.97334 | -0.51366 | 0.97343 | -0.51183 | 3.5214
28 | 0.019753 | 0.0049588 | -0.019746 | -0.0049552 | 7.3362e-06 | 3.6292e-06 | 0.030201 | 0.030201 | 0.030201 | 0.97334 | -0.51366 | 0.97295 | -0.52145 | 4.1485
29 | 0.0013615 | 0.0003409 | -0.0013615 | -0.00034122 | 4.6732e-08 | -3.2729e-07 | 0.0020818 | 0.002082 | 0.002082 | 0.97313 | -0.51787 | 0.97309 | -0.51859 | 0.57196
30 | -0.026405 | -0.0066232 | 0.026409 | 0.0066249 | 3.8168e-06 | 1.7437e-06 | 0.040365 | 0.040365 | 0.040365 | 0.97343 | -0.51183 | 0.97359 | -0.5088 | 3.6964
31 | 0.019746 | 0.0049552 | -0.019738 | -0.0049507 | 7.435e-06 | 4.4886e-06 | 0.030201 | 0.030201 | 0.030201 | 0.97295 | -0.52145 | 0.97255 | -0.52935 | 8.297
32 | 0.0014442 | 0.00036186 | -0.0014442 | -0.00036195 | 1.3611e-08 | -8.88e-08 | 0.0021792 | 0.0021792 | 0.0021792 | 0.98615 | -0.26283 | 0.98614 | -0.26303 | 0.59868
33 | -0.0045038 | -0.0011287 | 0.004505 | 0.0011286 | 1.175e-06 | -1.1388e-07 | 0.0067959 | 0.0067955 | 0.0067959 | 0.98615 | -0.26283 | 0.98643 | -0.25736 | 1.867
34 | 0.12572 | 0.032046 | -0.12516 | -0.031691 | 0.00055612 | 0.0003554 | 0.18983 | 0.18983 | 0.18983 | 0.98643 | -0.25736 | 0.98167 | -0.34945 | 52.1522
35 | -0.13022 | -0.033175 | 0.13167 | 0.034102 | 0.00145 | 0.00092672 | 0.19663 | 0.19663 | 0.19663 | 0.98643 | -0.25736 | 0.99844 | -0.029327 | 54.019
36 | 0.066193 | 0.016725 | -0.066062 | -0.016641 | 0.0001314 | 8.366e-05 | 0.10038 | 0.10038 | 0.10038 | 0.98167 | -0.34945 | 0.97954 | -0.39095 | 27.5782
37 | 0.058967 | 0.014966 | -0.058811 | -0.014867 | 0.00015591 | 9.913e-05 | 0.08945 | 0.08945 | 0.08945 | 0.98167 | -0.34945 | 0.97883 | -0.40457 | 24.5741
38 | -0.14243 | -0.036798 | 0.14254 | 0.036872 | 0.00011614 | 7.3973e-05 | 0.21266 | 0.21266 | 0.21266 | 0.99844 | -0.029327 | 0.99933 | -0.012626 | 29.211
39 | 0.010754 | 0.0026964 | -0.010749 | -0.002694 | 4.8494e-06 | 2.4456e-06 | 0.016027 | 0.016028 | 0.016028 | 0.99844 | -0.029327 | 0.99795 | -0.038793 | 4.4032
40 | 0.052478 | 0.013236 | -0.052442 | -0.013213 | 3.5419e-05 | 2.2481e-05 | 0.079749 | 0.079749 | 0.079749 | 0.97954 | -0.39095 | 0.97882 | -0.40506 | 21.909
41 | 0.013584 | 0.0034055 | -0.013581 | -0.0034036 | 3.4721e-06 | 1.9485e-06 | 0.020636 | 0.020636 | 0.020636 | 0.97954 | -0.39095 | 0.97927 | -0.39631 | 5.6692
42 | 0.056986 | 0.014409 | -0.056883 | -0.014344 | 0.00010341 | 6.5721e-05 | 0.086676 | 0.086676 | 0.086676 | 0.97883 | -0.40457 | 0.97689 | -0.44248 | 23.812
43 | -0.1441 | -0.037262 | 0.14418 | 0.037318 | 8.8883e-05 | 5.628e-05 | 0.21497 | 0.21497 | 0.21497 | 0.99933 | -0.012626 | 1 | 0 | 19.686
44 | 0.0084433 | 0.0021161 | -0.0084428 | -0.0021159 | 5.0163e-07 | 2.1078e-07 | 0.01259 | 0.01259 | 0.01259 | 0.99795 | -0.038793 | 0.99788 | -0.04004 | 3.4587
45 | 0.0064585 | 0.0016184 | -0.0064579 | -0.0016183 | 6.2778e-07 | 1.8352e-07 | 0.0098183 | 0.0098184 | 0.0098184 | 0.97882 | -0.40506 | 0.97871 | -0.4071 | 2.6974
46 | 0.045984 | 0.011595 | -0.045884 | -0.011532 | 9.9418e-05 | 6.2947e-05 | 0.069931 | 0.069931 | 0.069931 | 0.97882 | -0.40506 | 0.97651 | -0.45034 | 19.2118
47 | 0.008027 | 0.0020117 | -0.008027 | -0.0020117 | 1.0208e-08 | 4.2307e-09 | 0.012197 | 0.012197 | 0.012197 | 0.97927 | -0.39631 | 0.97927 | -0.39634 | 3.3509
48 | 0.051937 | 0.013105 | -0.051838 | -0.013042 | 9.9241e-05 | 6.2986e-05 | 0.079143 | 0.079143 | 0.079143 | 0.97689 | -0.44248 | 0.97486 | -0.48246 | 21.7427
49 | 0.0049454 | 0.0012385 | -0.0049446 | -0.0012384 | 7.6325e-07 | 3.9447e-08 | 0.0075325 | 0.0075327 | 0.0075327 | 0.97689 | -0.44248 | 0.97673 | -0.44572 | 2.0694
50 | 0.29887 | 0.076936 | -0.2985 | -0.076699 | 0.00037039 | 0.00023646 | 0.44545 | 0.44545 | 0.44545 | 1 | 0 | 0.99865 | -0.025512 | 40.7923
51 | 0.0078574 | 0.0019692 | -0.007857 | -0.001969 | 4.7903e-07 | 1.8503e-07 | 0.011717 | 0.011717 | 0.011717 | 0.99788 | -0.04004 | 0.99781 | -0.04132 | 3.2189
52 | 0.0032702 | 0.00081933 | -0.0032701 | -0.00081938 | 5.8529e-08 | -4.1886e-08 | 0.0049718 | 0.0049719 | 0.0049719 | 0.97871 | -0.4071 | 0.9787 | -0.40747 | 1.3659
53 | 0.0037031 | 0.00092777 | -0.0037028 | -0.00092787 | 2.4932e-07 | -1.0164e-07 | 0.0056427 | 0.0056428 | 0.0056428 | 0.97651 | -0.45034 | 0.97644 | -0.45175 | 1.5502
54 | 0.042181 | 0.010604 | -0.042164 | -0.010594 | 1.6911e-05 | 1.0686e-05 | 0.064288 | 0.064288 | 0.064288 | 0.97651 | -0.45034 | 0.97608 | -0.45874 | 17.6616
55 | 0.0046624 | 0.0011685 | -0.0046622 | -0.0011685 | 1.9064e-07 | -5.4098e-09 | 0.0070847 | 0.0070847 | 0.0070847 | 0.97927 | -0.39634 | 0.97922 | -0.3972 | 1.9463
56 | 0.050283 | 0.012653 | -0.050252 | -0.012633 | 3.0785e-05 | 1.9529e-05 | 0.07677 | 0.07677 | 0.07677 | 0.97486 | -0.48246 | 0.97421 | -0.49529 | 21.0907
57 | 0.0030015 | 0.00075204 | -0.0030014 | -0.00075217 | 1.3735e-07 | -1.3132e-07 | 0.0045726 | 0.0045727 | 0.0045727 | 0.97673 | -0.44572 | 0.97668 | -0.44668 | 1.2562
58 | 0.0019431 | 0.0004864 | -0.0019429 | -0.00048695 | 1.7367e-07 | -5.5029e-07 | 0.0029601 | 0.0029603 | 0.0029603 | 0.97673 | -0.44572 | 0.97663 | -0.4476 | 0.81327
59 | -0.0018647 | -0.00046726 | 0.0018647 | 0.00046715 | 3.1353e-08 | -1.073e-07 | 0.0028536 | 0.0028536 | 0.0028536 | 0.97235 | -0.53327 | 0.97237 | -0.53292 | 0.78396
60 | 0.00086063 | 0.00021561 | -0.00086062 | -0.00021569 | 4.27e-09 | -7.8691e-08 | 0.001317 | 0.001317 | 0.001317 | 0.97235 | -0.53327 | 0.97234 | -0.53337 | 0.36183
61 | -0.019033 | -0.0047729 | 0.019036 | 0.0047748 | 3.2337e-06 | 1.9435e-06 | 0.029128 | 0.029128 | 0.029128 | 0.97237 | -0.53292 | 0.97255 | -0.52935 | 8.0021
62 | 0.017168 | 0.0043057 | -0.017164 | -0.0043031 | 4.4164e-06 | 2.6149e-06 | 0.026274 | 0.026274 | 0.026274 | 0.97237 | -0.53292 | 0.97209 | -0.53831 | 7.2182
63 | 0.016178 | 0.0040559 | -0.016176 | -0.0040549 | 1.6592e-06 | 9.7246e-07 | 0.024764 | 0.024764 | 0.024764 | 0.97209 | -0.53831 | 0.97198 | -0.54047 | 6.8034
64 | 0.012402 | 0.0031096 | -0.012399 | -0.0031079 | 3.0563e-06 | 1.6759e-06 | 0.018987 | 0.018987 | 0.018987 | 0.97198 | -0.54047 | 0.97172 | -0.54564 | 5.2163
65 | 0.0037737 | 0.00094533 | -0.0037735 | -0.0009454 | 2.0427e-07 | -7.1548e-08 | 0.0057771 | 0.0057771 | 0.0057771 | 0.97198 | -0.54047 | 0.97193 | -0.5416 | 1.5871
66 | 0.011753 | 0.002946 | -0.011752 | -0.0029454 | 1.0861e-06 | 5.8434e-07 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017998 | 0.97172 | -0.54564 | 0.97162 | -0.54758 | 4.9445
67 | 0.0037735 | 0.0009454 | -0.0037732 | -0.00094552 | 3.4089e-07 | -1.1934e-07 | 0.0057771 | 0.0057773 | 0.0057773 | 0.97193 | -0.5416 | 0.97183 | -0.5435 | 1.5872
68 | 0.010906 | 0.0027333 | -0.010903 | -0.0027319 | 2.577e-06 | 1.3443e-06 | 0.016702 | 0.016702 | 0.016702 | 0.97162 | -0.54758 | 0.97137 | -0.55254 | 4.5884
69 | 0.0019882 | 0.00049815 | -0.0019881 | -0.00049827 | 4.0061e-08 | -1.172e-07 | 0.0030441 | 0.0030442 | 0.0030442 | 0.97183 | -0.5435 | 0.97181 | -0.54392 | 0.83631
70 | -0.026927 | -0.0067548 | 0.026928 | 0.0067555 | 1.606e-06 | 7.4488e-07 | 0.041157 | 0.041157 | 0.041157 | 0.97359 | -0.5088 | 0.97365 | -0.50755 | 3.7689
71 | -0.0014239 | -0.00035687 | 0.001424 | 0.0003567 | 2.6483e-08 | -1.6905e-07 | 0.0021746 | 0.0021746 | 0.0021746 | 0.97434 | -0.4939 | 0.97436 | -0.49351 | 0.59743
72 | -0.002819 | -0.00070609 | 0.0028191 | 0.00070605 | 3.5493e-08 | -4.0894e-08 | 0.004305 | 0.004305 | 0.004305 | 0.97436 | -0.49351 | 0.97438 | -0.49325 | 1.1827
73 | 0.0013951 | 0.00034938 | -0.001395 | -0.00034963 | 3.7192e-08 | -2.4835e-07 | 0.0021304 | 0.0021305 | 0.0021305 | 0.97436 | -0.49351 | 0.97433 | -0.49407 | 0.58531
74 | -0.0010409 | -0.00026088 | 0.0010409 | 0.00026065 | 1.7846e-08 | -2.2339e-07 | 0.0015893 | 0.0015892 | 0.0015893 | 0.97461 | -0.48871 | 0.97462 | -0.48835 | 0.43661
75 | -0.0023011 | -0.00057648 | 0.0023011 | 0.00057639 | 4.1526e-08 | -8.5239e-08 | 0.0035131 | 0.0035131 | 0.0035131 | 0.97462 | -0.48835 | 0.97464 | -0.48797 | 0.96514
76 | -0.027776 | -0.006968 | 0.027779 | 0.0069692 | 2.5815e-06 | 1.2246e-06 | 0.042452 | 0.042452 | 0.042452 | 0.97365 | -0.50755 | 0.97375 | -0.5056 | 3.8876
77 | 0.028801 | 0.0072257 | -0.028799 | -0.007225 | 1.5258e-06 | 7.4133e-07 | 0.044011 | 0.044012 | 0.044012 | 0.97381 | -0.50449 | 0.97375 | -0.5056 | 4.0304
78 | -0.030244 | -0.0075874 | 0.030246 | 0.0075883 | 1.8143e-06 | 9.0753e-07 | 0.046217 | 0.046217 | 0.046217 | 0.97381 | -0.50449 | 0.97387 | -0.50323 | 4.2323
79 | -0.031661 | -0.007943 | 0.031665 | 0.0079449 | 3.5959e-06 | 1.8425e-06 | 0.048379 | 0.048379 | 0.048379 | 0.97387 | -0.50323 | 0.97399 | -0.50085 | 4.4303
80 | -0.033067 | -0.0082963 | 0.03307 | 0.0082977 | 2.6126e-06 | 1.3663e-06 | 0.050521 | 0.050521 | 0.050521 | 0.97399 | -0.50085 | 0.97407 | -0.49919 | 4.6265
81 | -0.033975 | -0.0085247 | 0.033976 | 0.0085251 | 8.3446e-07 | 4.4152e-07 | 0.051905 | 0.051905 | 0.051905 | 0.97407 | -0.49919 | 0.9741 | -0.49868 | 4.7532
82 | -0.035207 | -0.0088336 | 0.03521 | 0.0088355 | 3.5115e-06 | 1.8846e-06 | 0.053785 | 0.053785 | 0.053785 | 0.9741 | -0.49868 | 0.97421 | -0.49659 | 4.9253
83 | -0.036385 | -0.0091297 | 0.03639 | 0.0091329 | 5.7905e-06 | 3.1456e-06 | 0.055578 | 0.055578 | 0.055578 | 0.97421 | -0.49659 | 0.97438 | -0.49325 | 5.0896
84 | -0.0045067 | -0.0011293 | 0.004507 | 0.0011292 | 2.7093e-07 | -1.4174e-08 | 0.0069045 | 0.0069045 | 0.0069045 | 0.97125 | -0.55501 | 0.97131 | -0.55375 | 1.8968
85 | 0.0022454 | 0.00056252 | -0.0022453 | -0.00056273 | 1.0076e-07 | -2.1648e-07 | 0.0034401 | 0.0034402 | 0.0034402 | 0.97125 | -0.55501 | 0.9712 | -0.55595 | 0.9451
86 | -0.0068451 | -0.0017152 | 0.0068455 | 0.0017154 | 3.945e-07 | 1.3406e-07 | 0.010486 | 0.010486 | 0.010486 | 0.97131 | -0.55375 | 0.97137 | -0.55254 | 2.8809
87 | 0.0040576 | 0.0010166 | -0.0040572 | -0.0010166 | 3.7325e-07 | -8.0012e-08 | 0.0062155 | 0.0062156 | 0.0062156 | 0.97137 | -0.55254 | 0.97128 | -0.55447 | 1.7076
88 | 0.002086 | 0.00052261 | -0.0020859 | -0.00052278 | 6.6594e-08 | -1.7258e-07 | 0.0031957 | 0.0031958 | 0.0031958 | 0.97128 | -0.55447 | 0.97124 | -0.55514 | 0.87796
89 | -0.039209 | -0.0098389 | 0.039225 | 0.0098474 | 1.5298e-05 | 8.515e-06 | 0.059883 | 0.059882 | 0.059883 | 0.97438 | -0.49325 | 0.97479 | -0.48507 | 5.4838
90 | -0.043463 | -0.010909 | 0.043487 | 0.010923 | 2.4006e-05 | 1.3731e-05 | 0.066351 | 0.066351 | 0.066351 | 0.97479 | -0.48507 | 0.97538 | -0.4735 | 6.0761
91 | 0.0042379 | 0.0010616 | -0.0042373 | -0.0010617 | 5.863e-07 | -9.0432e-08 | 0.006469 | 0.0064692 | 0.0064692 | 0.97479 | -0.48507 | 0.97464 | -0.48797 | 1.7772
92 | 0.0098697 | 0.0024738 | -0.0098683 | -0.0024731 | 1.4039e-06 | 6.9244e-07 | 0.015057 | 0.015057 | 0.015057 | 0.97538 | -0.4735 | 0.97523 | -0.47648 | 4.1366
93 | 0.008639 | 0.0021652 | -0.0086369 | -0.0021643 | 2.058e-06 | 9.2287e-07 | 0.013179 | 0.01318 | 0.01318 | 0.97538 | -0.4735 | 0.97513 | -0.4785 | 3.6208
94 | -0.061995 | -0.015562 | 0.062033 | 0.015585 | 3.7653e-05 | 2.2837e-05 | 0.094587 | 0.094587 | 0.094587 | 0.97538 | -0.4735 | 0.97603 | -0.46077 | 8.6618
95 | -0.07552 | -0.018966 | 0.075556 | 0.018988 | 3.5916e-05 | 2.2174e-05 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.97603 | -0.46077 | 0.97653 | -0.45081 | 10.5448
96 | 0.013487 | 0.0033816 | -0.013483 | -0.0033791 | 4.4089e-06 | 2.4743e-06 | 0.020563 | 0.020563 | 0.020563 | 0.97603 | -0.46077 | 0.97568 | -0.46763 | 5.6491
97 | -0.075556 | -0.018988 | 0.075614 | 0.019024 | 5.8231e-05 | 3.5948e-05 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.97653 | -0.45081 | 0.97735 | -0.43468 | 10.5448
98 | 0.0093421 | 0.0023414 | -0.0093416 | -0.0023412 | 4.4131e-07 | 2.1004e-07 | 0.014248 | 0.014248 | 0.014248 | 0.97568 | -0.46763 | 0.97563 | -0.46862 | 3.9142
99 | 0.0070289 | 0.0017615 | -0.0070288 | -0.0017615 | 1.1333e-07 | 3.9747e-08 | 0.010725 | 0.010725 | 0.010725 | 0.97523 | -0.47648 | 0.97521 | -0.47682 | 2.9464
100 | 0.0056524 | 0.0014163 | -0.0056521 | -0.0014163 | 3.8427e-07 | 7.4123e-08 | 0.0086254 | 0.0086254 | 0.0086254 | 0.97513 | -0.4785 | 0.97505 | -0.47992 | 2.3696
101 | -0.0020801 | -0.00052131 | 0.0020801 | 0.00052112 | 7.5139e-08 | -1.9653e-07 | 0.0031854 | 0.0031853 | 0.0031854 | 0.97168 | -0.54515 | 0.97172 | -0.5444 | 0.87511
102 | -0.0050344 | -0.0012612 | 0.0050349 | 0.0012612 | 4.3161e-07 | 3.6302e-08 | 0.0077092 | 0.0077091 | 0.0077092 | 0.97172 | -0.5444 | 0.97181 | -0.5426 | 2.1179
103 | 0.0029543 | 0.00074004 | -0.0029542 | -0.00074018 | 1.3455e-07 | -1.3105e-07 | 0.0045239 | 0.0045239 | 0.0045239 | 0.97172 | -0.5444 | 0.97167 | -0.54535 | 1.2428
104 | -0.0084889 | -0.0021269 | 0.0084897 | 0.0021272 | 7.9754e-07 | 3.5444e-07 | 0.012998 | 0.012998 | 0.012998 | 0.97181 | -0.5426 | 0.97191 | -0.54062 | 3.5708
105 | 0.001895 | 0.00047472 | -0.001895 | -0.00047483 | 3.1627e-08 | -1.0381e-07 | 0.0029019 | 0.002902 | 0.002902 | 0.97167 | -0.54535 | 0.97165 | -0.5457 | 0.79724
106 | 0.0041478 | 0.0010391 | -0.0041475 | -0.0010392 | 2.8915e-07 | -5.1877e-08 | 0.0063503 | 0.0063504 | 0.0063504 | 0.97191 | -0.54062 | 0.97183 | -0.54209 | 1.7446
107 | -0.012638 | -0.0031663 | 0.01264 | 0.0031678 | 2.68e-06 | 1.4785e-06 | 0.019348 | 0.019348 | 0.019348 | 0.97191 | -0.54062 | 0.97213 | -0.53617 | 5.3154
108 | 0.0012712 | 0.0003185 | -0.0012712 | -0.00031859 | 1.125e-08 | -9.085e-08 | 0.0019467 | 0.0019468 | 0.0019468 | 0.97165 | -0.5457 | 0.97164 | -0.54589 | 0.53482
109 | 0.0017241 | 0.00043182 | -0.0017241 | -0.0004321 | 6.7665e-08 | -2.775e-07 | 0.0026398 | 0.0026399 | 0.0026399 | 0.97183 | -0.54209 | 0.97179 | -0.54291 | 0.72526
110 | -0.01504 | -0.0037693 | 0.015042 | 0.0037701 | 1.3659e-06 | 7.8896e-07 | 0.023022 | 0.023022 | 0.023022 | 0.97213 | -0.53617 | 0.97223 | -0.53427 | 6.3246
111 | -0.035315 | -0.0088608 | 0.035343 | 0.0088781 | 2.742e-05 | 1.7238e-05 | 0.054055 | 0.054054 | 0.054055 | 0.97223 | -0.53427 | 0.97305 | -0.518 | 14.8501
112 | 0.020274 | 0.0050907 | -0.020266 | -0.0050858 | 8.09e-06 | 4.8999e-06 | 0.031033 | 0.031033 | 0.031033 | 0.97223 | -0.53427 | 0.9718 | -0.54263 | 8.5255
113 | -0.0029473 | -0.00073867 | 0.0029473 | 0.00073866 | 9.4187e-09 | -9.1584e-09 | 0.0045198 | 0.0045198 | 0.0045198 | 0.97032 | -0.57203 | 0.97032 | -0.57196 | 1.2417
114 | -0.0050121 | -0.0012561 | 0.0050127 | 0.0012562 | 6.3142e-07 | 5.2003e-08 | 0.0076862 | 0.0076861 | 0.0076862 | 0.97032 | -0.57196 | 0.97046 | -0.56932 | 2.1116
115 | -0.0074771 | -0.0018738 | 0.0074772 | 0.0018739 | 1.43e-07 | 5.5674e-08 | 0.011465 | 0.011465 | 0.011465 | 0.97046 | -0.56932 | 0.97048 | -0.56892 | 3.1496
116 | -0.0096683 | -0.002423 | 0.0096708 | 0.0024242 | 2.4391e-06 | 1.1952e-06 | 0.014824 | 0.014824 | 0.014824 | 0.97048 | -0.56892 | 0.97074 | -0.56362 | 4.0726
117 | -0.01813 | -0.0045442 | 0.018137 | 0.0045486 | 7.3353e-06 | 4.3813e-06 | 0.027791 | 0.02779 | 0.027791 | 0.97074 | -0.56362 | 0.97117 | -0.55513 | 7.6348
118 | -0.018137 | -0.0045486 | 0.018148 | 0.0045551 | 1.0813e-05 | 6.458e-06 | 0.02779 | 0.02779 | 0.02779 | 0.97117 | -0.55513 | 0.9718 | -0.54263 | 7.6347
119 | -0.020653 | -0.0051776 | 0.020659 | 0.0051811 | 5.8199e-06 | 3.5309e-06 | 0.031564 | 0.031564 | 0.031564 | 0.97367 | -0.50619 | 0.97397 | -0.50028 | 8.6713
120 | 0.01381 | 0.0034626 | -0.013807 | -0.0034607 | 3.3903e-06 | 1.9174e-06 | 0.021106 | 0.021106 | 0.021106 | 0.97367 | -0.50619 | 0.97341 | -0.51134 | 5.7984
121 | 0.0068429 | 0.001715 | -0.0068423 | -0.0017148 | 5.8828e-07 | 1.9811e-07 | 0.010458 | 0.010458 | 0.010458 | 0.97367 | -0.50619 | 0.97358 | -0.508 | 2.873
122 | -0.023347 | -0.0058549 | 0.023373 | 0.0058707 | 2.5856e-05 | 1.5872e-05 | 0.035671 | 0.03567 | 0.035671 | 0.97397 | -0.50028 | 0.97515 | -0.47707 | 9.7996
123 | 0.0115 | 0.0028827 | -0.0115 | -0.0028826 | 8.3767e-08 | 4.4627e-08 | 0.01758 | 0.01758 | 0.01758 | 0.97341 | -0.51134 | 0.9734 | -0.5115 | 4.8298
124 | 0.0053533 | 0.0013416 | -0.0053527 | -0.0013415 | 6.764e-07 | 9.7898e-08 | 0.008182 | 0.0081821 | 0.0081821 | 0.97358 | -0.508 | 0.97345 | -0.51065 | 2.2478
125 | -0.037857 | -0.0095083 | 0.03786 | 0.0095098 | 2.4183e-06 | 1.5238e-06 | 0.0579 | 0.057899 | 0.0579 | 0.97305 | -0.518 | 0.97312 | -0.51666 | 15.9065
126 | -0.03667 | -0.0092045 | 0.036702 | 0.0092247 | 3.2099e-05 | 2.0202e-05 | 0.055961 | 0.055961 | 0.055961 | 0.97515 | -0.47707 | 0.97608 | -0.45874 | 15.374
127 | 0.013297 | 0.0033338 | -0.013294 | -0.0033319 | 3.388e-06 | 1.8946e-06 | 0.020291 | 0.020291 | 0.020291 | 0.97515 | -0.47707 | 0.97488 | -0.48242 | 5.5744
128 | 0.0089163 | 0.002235 | -0.0089145 | -0.0022342 | 1.7927e-06 | 8.2753e-07 | 0.01363 | 0.01363 | 0.01363 | 0.9734 | -0.5115 | 0.97319 | -0.51572 | 3.7446
129 | -0.043563 | -0.010939 | 0.043595 | 0.01096 | 3.2551e-05 | 2.059e-05 | 0.06662 | 0.06662 | 0.06662 | 0.97312 | -0.51666 | 0.97391 | -0.50101 | 18.3023
130 | 0.0057032 | 0.0014292 | -0.0057023 | -0.001429 | 8.7661e-07 | 1.7924e-07 | 0.0087207 | 0.0087209 | 0.0087209 | 0.97312 | -0.51666 | 0.97296 | -0.51988 | 2.3958
131 | 0.0017027 | 0.0004267 | -0.0017027 | -0.00042674 | 9.9656e-09 | -4.304e-08 | 0.0025942 | 0.0025942 | 0.0025942 | 0.97668 | -0.44668 | 0.97668 | -0.44681 | 0.71269
132 | 0.04943 | 0.012427 | -0.049417 | -0.012418 | 1.3502e-05 | 8.5629e-06 | 0.075515 | 0.075515 | 0.075515 | 0.97421 | -0.49529 | 0.97391 | -0.50101 | 20.7458
133 | 0.0058216 | 0.0014589 | -0.0058208 | -0.0014587 | 7.9538e-07 | 1.7548e-07 | 0.0088946 | 0.0088947 | 0.0088947 | 0.97391 | -0.50101 | 0.97377 | -0.50388 | 2.4436
134 | 0.0035764 | 0.00089622 | -0.0035762 | -0.00089629 | 1.4042e-07 | -6.5571e-08 | 0.0054696 | 0.0054696 | 0.0054696 | 0.97296 | -0.51988 | 0.97292 | -0.52071 | 1.5026
135 | 0.0045771 | 0.001147 | -0.0045769 | -0.001147 | 2.5037e-07 | -9.5327e-09 | 0.0069943 | 0.0069943 | 0.0069943 | 0.97377 | -0.50388 | 0.97371 | -0.50502 | 1.9215
136 | 0.0027878 | 0.00069865 | -0.0027878 | -0.00069868 | 2.4342e-08 | -2.8907e-08 | 0.0042603 | 0.0042603 | 0.0042603 | 0.97371 | -0.50502 | 0.9737 | -0.50521 | 1.1704
137 | 0.0054623 | 0.0013689 | -0.0054618 | -0.0013688 | 5.3527e-07 | 8.5308e-08 | 0.0083271 | 0.0083272 | 0.0083272 | 0.97608 | -0.45874 | 0.97598 | -0.46079 | 2.2877
138 | 0.010733 | 0.0026902 | -0.010733 | -0.0026902 | 2.5302e-08 | 1.3059e-08 | 0.016383 | 0.016383 | 0.016383 | 0.97488 | -0.48242 | 0.97487 | -0.48247 | 4.5008
139 | 0.0030407 | 0.00076206 | -0.0030407 | -0.00076207 | 1.5214e-08 | -1.3583e-08 | 0.0046493 | 0.0046493 | 0.0046493 | 0.97319 | -0.51572 | 0.97318 | -0.51582 | 1.2773
140 | 0.0039612 | 0.00099271 | -0.0039611 | -0.00099272 | 3.8957e-08 | -1.066e-08 | 0.0060393 | 0.0060393 | 0.0060393 | 0.97598 | -0.46079 | 0.97597 | -0.461 | 1.6592
141 | 0.0090154 | 0.0022597 | -0.0090143 | -0.0022592 | 1.0783e-06 | 5.0082e-07 | 0.013761 | 0.013761 | 0.013761 | 0.97487 | -0.48247 | 0.97475 | -0.48498 | 3.7805
142 | 0.0024189 | 0.00060609 | -0.0024189 | -0.00060609 | 1.6749e-09 | -3.0389e-09 | 0.0036862 | 0.0036862 | 0.0036862 | 0.97644 | -0.45175 | 0.97644 | -0.45176 | 1.0127
143 | 0.0033277 | 0.00083396 | -0.0033276 | -0.00083398 | 3.1866e-08 | -2.0858e-08 | 0.0050735 | 0.0050735 | 0.0050735 | 0.97597 | -0.461 | 0.97596 | -0.4612 | 1.3938
144 | 0.0012955 | 0.00032455 | -0.0012955 | -0.00032468 | 1.751e-08 | -1.3863e-07 | 0.0019742 | 0.0019743 | 0.0019743 | 0.97644 | -0.45176 | 0.97642 | -0.45205 | 0.54239
145 | 0.0019893 | 0.00049838 | -0.0019893 | -0.00049849 | 3.4984e-08 | -1.0576e-07 | 0.0030246 | 0.0030246 | 0.0030246 | 0.9787 | -0.40747 | 0.97868 | -0.40784 | 0.83093
146 | -0.0095538 | -0.0023944 | 0.0095544 | 0.0023947 | 5.7603e-07 | 2.7866e-07 | 0.014586 | 0.014586 | 0.014586 | 0.97468 | -0.4871 | 0.97474 | -0.48583 | 4.007
147 | -0.0095544 | -0.0023947 | 0.0095565 | 0.0023957 | 2.1315e-06 | 1.0311e-06 | 0.014586 | 0.014585 | 0.014586 | 0.97474 | -0.48583 | 0.97498 | -0.48115 | 4.007
148 | -0.0095565 | -0.0023957 | 0.0095603 | 0.0023976 | 3.8012e-06 | 1.8383e-06 | 0.014585 | 0.014585 | 0.014585 | 0.97498 | -0.48115 | 0.9754 | -0.47281 | 4.007
149 | -0.057124 | -0.014369 | 0.057165 | 0.014395 | 4.0346e-05 | 2.5644e-05 | 0.087164 | 0.087164 | 0.087164 | 0.9754 | -0.47281 | 0.97615 | -0.45803 | 23.9463
150 | -0.0044146 | -0.0011061 | 0.0044148 | 0.0011061 | 1.7591e-07 | -2.7198e-08 | 0.0066021 | 0.0066021 | 0.0066021 | 0.99497 | -0.095719 | 0.99502 | -0.094883 | 1.8138
151 | 0.0044146 | 0.0011061 | -0.0044144 | -0.0011061 | 2.357e-07 | -3.6419e-08 | 0.0066021 | 0.0066022 | 0.0066022 | 0.99497 | -0.095719 | 0.99492 | -0.09684 | 1.8138
152 | -0.0061226 | -0.0015341 | 0.0061227 | 0.0015341 | 1.587e-07 | 3.5996e-08 | 0.009156 | 0.0091559 | 0.009156 | 0.99502 | -0.094883 | 0.99505 | -0.094338 | 2.5154
153 | 0.0028008 | 0.00070174 | -0.0028007 | -0.00070182 | 6.1083e-08 | -8.1457e-08 | 0.0041889 | 0.0041889 | 0.0041889 | 0.99492 | -0.09684 | 0.99489 | -0.097298 | 1.1508
154 | 0.0032295 | 0.00080927 | -0.0032294 | -0.00080936 | 1.2433e-07 | -8.9591e-08 | 0.0049363 | 0.0049364 | 0.0049364 | 0.97351 | -0.51008 | 0.97347 | -0.51089 | 1.3561
155 | -0.038404 | -0.00965 | 0.038425 | 0.0096629 | 2.0431e-05 | 1.2879e-05 | 0.05871 | 0.05871 | 0.05871 | 0.97351 | -0.51008 | 0.97407 | -0.49894 | 16.1292
156 | 0.035175 | 0.0088407 | -0.035126 | -0.00881 | 4.8796e-05 | 3.0671e-05 | 0.053774 | 0.053774 | 0.053774 | 0.97351 | -0.51008 | 0.97203 | -0.53918 | 14.7732
157 | 0.0016203 | 0.00040599 | -0.0016203 | -0.00040608 | 1.8872e-08 | -9.0167e-08 | 0.0024752 | 0.0024752 | 0.0024752 | 0.97407 | -0.49894 | 0.97406 | -0.49919 | 0.68001
158 | 0.0088608 | 0.0022207 | -0.0088603 | -0.0022204 | 5.2024e-07 | 2.395e-07 | 0.013564 | 0.013564 | 0.013564 | 0.97203 | -0.53918 | 0.97197 | -0.54042 | 3.7265
159 | 0.026265 | 0.0065894 | -0.026259 | -0.0065853 | 6.5561e-06 | 4.0619e-06 | 0.04021 | 0.04021 | 0.04021 | 0.97203 | -0.53918 | 0.97177 | -0.54442 | 11.0467
160 | 0.06579 | 0.016606 | -0.065774 | -0.016596 | 1.6308e-05 | 1.0382e-05 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.97838 | -0.4145 | 0.97811 | -0.41968 | 27.5007
161 | -0.06579 | -0.016606 | 0.065814 | 0.016622 | 2.401e-05 | 1.5286e-05 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.97838 | -0.4145 | 0.97877 | -0.40688 | 27.5007
162 | 0.064407 | 0.016253 | -0.064341 | -0.016211 | 6.634e-05 | 4.2227e-05 | 0.098024 | 0.098024 | 0.098024 | 0.97811 | -0.41968 | 0.97701 | -0.44121 | 26.9296
163 | -0.067739 | -0.017104 | 0.067822 | 0.017157 | 8.3666e-05 | 5.3282e-05 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.97877 | -0.40688 | 0.98009 | -0.38114 | 28.3045
164 | -0.058495 | -0.014728 | 0.058541 | 0.014757 | 4.6224e-05 | 2.939e-05 | 0.089192 | 0.089192 | 0.089192 | 0.97615 | -0.45803 | 0.977 | -0.44152 | 24.5032
165 | -0.22748 | -0.058009 | 0.2279 | 0.058278 | 0.00042213 | 0.00026905 | 0.34254 | 0.34254 | 0.34254 | 0.98922 | -0.20455 | 0.99123 | -0.16619 | 31.3684
166 | 0.22748 | 0.058009 | -0.22735 | -0.057927 | 0.00012903 | 8.2238e-05 | 0.34254 | 0.34254 | 0.34254 | 0.98922 | -0.20455 | 0.98861 | -0.2163 | 31.3684
167 | -0.22898 | -0.058549 | 0.22915 | 0.058654 | 0.00016489 | 0.0001051 | 0.34416 | 0.34416 | 0.34416 | 0.99123 | -0.16619 | 0.99201 | -0.15132 | 31.5167
168 | 0.21815 | 0.05562 | -0.21782 | -0.055413 | 0.00032444 | 0.00020672 | 0.32869 | 0.32869 | 0.32869 | 0.98861 | -0.2163 | 0.987 | -0.24716 | 30.0997
169 | 0.0092048 | 0.0023069 | -0.0092027 | -0.0023059 | 2.1178e-06 | 9.7823e-07 | 0.013855 | 0.013855 | 0.013855 | 0.98861 | -0.2163 | 0.98836 | -0.22113 | 3.8063
170 | -0.0039678 | -0.00099443 | 0.0039679 | 0.00099439 | 1.202e-07 | -3.4504e-08 | 0.0060225 | 0.0060224 | 0.0060225 | 0.98035 | -0.37606 | 0.98039 | -0.37543 | 1.6545
171 | -0.0078254 | -0.0019612 | 0.0078268 | 0.0019617 | 1.3932e-06 | 5.5947e-07 | 0.011877 | 0.011877 | 0.011877 | 0.98039 | -0.37543 | 0.98058 | -0.37169 | 3.263
172 | -0.0016292 | -0.00040833 | 0.0016293 | 0.0004082 | 2.7892e-08 | -1.3012e-07 | 0.0024951 | 0.0024951 | 0.0024951 | 0.97162 | -0.54727 | 0.97164 | -0.54691 | 0.68548
173 | -0.0032488 | -0.0008141 | 0.003249 | 0.00081402 | 1.1371e-07 | -7.8954e-08 | 0.0049754 | 0.0049753 | 0.0049754 | 0.97164 | -0.54691 | 0.97168 | -0.54617 | 1.3669
174 | -0.0011592 | -0.00029054 | 0.0011593 | 0.0002904 | 1.3356e-08 | -1.3084e-07 | 0.0017772 | 0.0017771 | 0.0017772 | 0.97063 | -0.56696 | 0.97064 | -0.56672 | 0.48824
175 | 0.0056353 | 0.001412 | -0.0056351 | -0.0014119 | 2.2852e-07 | 4.5333e-08 | 0.0086389 | 0.008639 | 0.008639 | 0.97064 | -0.56672 | 0.9706 | -0.56757 | 2.3733
176 | -0.0067946 | -0.0017024 | 0.0067958 | 0.0017028 | 1.1613e-06 | 3.9035e-07 | 0.010416 | 0.010416 | 0.010416 | 0.97064 | -0.56672 | 0.97082 | -0.56313 | 2.8616
177 | -0.0023246 | -0.0005826 | 0.0023247 | 0.00058249 | 4.8494e-08 | -1.0792e-07 | 0.0034766 | 0.0034766 | 0.0034766 | 0.99495 | -0.096199 | 0.99497 | -0.095761 | 0.95512
178 | -0.0046004 | -0.0011529 | 0.0046007 | 0.0011528 | 3.1168e-07 | -2.8592e-08 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.99497 | -0.095761 | 0.99505 | -0.094338 | 1.8901
179 | -0.010723 | -0.0026869 | 0.010725 | 0.0026875 | 1.1821e-06 | 5.9731e-07 | 0.016036 | 0.016036 | 0.016036 | 0.99505 | -0.094338 | 0.99516 | -0.092024 | 4.4055
180 | 0.0013841 | 0.00034676 | -0.001384 | -0.00034687 | 1.4613e-08 | -1.0874e-07 | 0.00207 | 0.0020701 | 0.0020701 | 0.99489 | -0.097298 | 0.99488 | -0.09752 | 0.5687
181 | 0.0043253 | 0.0010839 | -0.0043248 | -0.0010839 | 4.3836e-07 | -4.9844e-08 | 0.0066216 | 0.0066217 | 0.0066217 | 0.97197 | -0.54042 | 0.97186 | -0.54254 | 1.8192
182 | 0.0064377 | 0.0016132 | -0.0064372 | -0.0016131 | 5.1661e-07 | 1.5501e-07 | 0.0098577 | 0.0098577 | 0.0098577 | 0.97177 | -0.54442 | 0.97168 | -0.5461 | 2.7082
183 | 0.019821 | 0.0049721 | -0.019808 | -0.004964 | 1.3398e-05 | 8.0946e-06 | 0.030352 | 0.030353 | 0.030353 | 0.97177 | -0.54442 | 0.97105 | -0.55861 | 8.3386
184 | 0.060081 | 0.015144 | -0.06008 | -0.015143 | 8.9662e-07 | 5.7026e-07 | 0.091536 | 0.091536 | 0.091536 | 0.97701 | -0.44121 | 0.977 | -0.44152 | 25.1473
185 | -0.070436 | -0.017812 | 0.070469 | 0.017833 | 3.3179e-05 | 2.0845e-05 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.98009 | -0.38114 | 0.98059 | -0.37132 | 14.6973
186 | -0.2302 | -0.058916 | 0.23041 | 0.059053 | 0.00021442 | 0.00013667 | 0.34573 | 0.34573 | 0.34573 | 0.99201 | -0.15132 | 0.99302 | -0.1321 | 31.6607
187 | 0.21407 | 0.054472 | -0.21383 | -0.054319 | 0.00024015 | 0.00015299 | 0.32303 | 0.32303 | 0.32303 | 0.987 | -0.24716 | 0.98579 | -0.27046 | 29.5813
188 | 0.0012275 | 0.00030735 | -0.0012275 | -0.00030763 | 2.9542e-08 | -2.7672e-07 | 0.0018479 | 0.001848 | 0.001848 | 0.98836 | -0.22113 | 0.98833 | -0.22164 | 0.5077
189 | 0.0079752 | 0.0019986 | -0.0079742 | -0.0019981 | 1.021e-06 | 4.1146e-07 | 0.012007 | 0.012007 | 0.012007 | 0.98836 | -0.22113 | 0.98822 | -0.22382 | 3.2986
190 | -0.011983 | -0.0030033 | 0.011986 | 0.0030049 | 3.0258e-06 | 1.6286e-06 | 0.018184 | 0.018184 | 0.018184 | 0.98058 | -0.37169 | 0.98085 | -0.36639 | 4.9956
191 | -0.074369 | -0.01881 | 0.074401 | 0.018831 | 3.2521e-05 | 2.047e-05 | 0.11291 | 0.11291 | 0.11291 | 0.98059 | -0.37132 | 0.98106 | -0.36221 | 15.5102
192 | 0.0067826 | 0.0016998 | -0.0067826 | -0.0016998 | 5.6457e-08 | 1.7357e-08 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.99197 | -0.15371 | 0.99196 | -0.15388 | 2.7952
193 | -0.010035 | -0.0025149 | 0.010037 | 0.0025159 | 1.989e-06 | 9.707e-07 | 0.015053 | 0.015053 | 0.015053 | 0.99197 | -0.15371 | 0.99219 | -0.14955 | 4.1354
194 | 0.00338 | 0.00084701 | -0.0033799 | -0.00084708 | 8.7283e-08 | -6.1019e-08 | 0.0050702 | 0.0050702 | 0.0050702 | 0.99196 | -0.15388 | 0.99193 | -0.15442 | 1.3929
195 | -0.031892 | -0.0079955 | 0.03194 | 0.0080253 | 4.7638e-05 | 2.977e-05 | 0.047831 | 0.047831 | 0.047831 | 0.99219 | -0.14955 | 0.9938 | -0.11825 | 13.1404
196 | 0.0068633 | 0.00172 | -0.0068624 | -0.0017197 | 9.9639e-07 | 3.1174e-07 | 0.010276 | 0.010277 | 0.010277 | 0.9938 | -0.11825 | 0.99365 | -0.1213 | 2.8232
197 | -0.038803 | -0.0097453 | 0.038865 | 0.0097839 | 6.1233e-05 | 3.8561e-05 | 0.058107 | 0.058107 | 0.058107 | 0.9938 | -0.11825 | 0.99552 | -0.085232 | 15.9635
198 | 0.0036923 | 0.00092523 | -0.0036923 | -0.00092524 | 1.5324e-08 | -7.5058e-09 | 0.0055293 | 0.0055293 | 0.0055293 | 0.99365 | -0.1213 | 0.99364 | -0.12138 | 1.519
199 | 0.013049 | 0.0032713 | -0.013045 | -0.003269 | 4.2216e-06 | 2.3172e-06 | 0.019505 | 0.019505 | 0.019505 | 0.99552 | -0.085232 | 0.99516 | -0.092024 | 5.3585
200 | 0.0098933 | 0.0024798 | -0.0098917 | -0.002479 | 1.6445e-06 | 7.9177e-07 | 0.014788 | 0.014788 | 0.014788 | 0.99552 | -0.085232 | 0.99534 | -0.088722 | 4.0626
201 | -0.061807 | -0.015535 | 0.061903 | 0.015596 | 9.6471e-05 | 6.1349e-05 | 0.0924 | 0.092399 | 0.0924 | 0.99552 | -0.085232 | 0.99721 | -0.052596 | 25.3845
202 | 0.010351 | 0.0025945 | -0.01035 | -0.0025939 | 1.0979e-06 | 5.4624e-07 | 0.015535 | 0.015535 | 0.015535 | 0.99148 | -0.16324 | 0.99136 | -0.16546 | 4.2678
203 | 0.0011073 | 0.0002774 | -0.0011073 | -0.00027752 | 1.0458e-08 | -1.2467e-07 | 0.0016582 | 0.0016583 | 0.0016583 | 0.99364 | -0.12138 | 0.99363 | -0.12158 | 0.45557
204 | 0.23344 | 0.060159 | -0.23294 | -0.059842 | 0.0004967 | 0.00031662 | 0.34892 | 0.34892 | 0.34892 | 0.99721 | -0.052596 | 0.9949 | -0.096401 | 31.9523
205 | -0.29534 | -0.075755 | 0.29549 | 0.075848 | 0.00014648 | 9.3508e-05 | 0.44132 | 0.44132 | 0.44132 | 0.99721 | -0.052596 | 0.99775 | -0.042377 | 40.4136
206 | 0.23189 | 0.059579 | -0.23149 | -0.059323 | 0.00040132 | 0.00025581 | 0.34735 | 0.34735 | 0.34735 | 0.9949 | -0.096401 | 0.99302 | -0.1321 | 31.8086
207 | -0.29726 | -0.076294 | 0.29751 | 0.076449 | 0.0002435 | 0.00015545 | 0.44397 | 0.44397 | 0.44397 | 0.99775 | -0.042377 | 0.99865 | -0.025512 | 40.6562
208 | 0.0074538 | 0.001868 | -0.0074527 | -0.0018676 | 1.1056e-06 | 3.9905e-07 | 0.011143 | 0.011143 | 0.011143 | 0.99534 | -0.088722 | 0.99517 | -0.091836 | 3.0614
209 | 0.0049461 | 0.0012394 | -0.0049456 | -0.0012394 | 4.8278e-07 | 3.1744e-09 | 0.0073955 | 0.0073956 | 0.0073956 | 0.99517 | -0.091836 | 0.99507 | -0.093885 | 2.0317
210 | 0.0012514 | 0.00031354 | -0.0012514 | -0.00031362 | 9.2728e-09 | -7.9898e-08 | 0.0019026 | 0.0019027 | 0.0019027 | 0.97868 | -0.40784 | 0.97867 | -0.408 | 0.52271
211 | 0.0053981 | 0.0013528 | -0.0053979 | -0.0013528 | 2.0776e-07 | 2.13e-08 | 0.00805 | 0.0080501 | 0.0080501 | 0.99781 | -0.04132 | 0.99777 | -0.042128 | 2.2116
212 | 0.0045063 | 0.0011293 | -0.0045061 | -0.0011293 | 1.5303e-07 | -2.007e-08 | 0.0067204 | 0.0067204 | 0.0067204 | 0.99777 | -0.042128 | 0.99774 | -0.042841 | 1.8463
213 | 0.0040111 | 0.0010053 | -0.0040111 | -0.0010053 | 2.2926e-08 | -7.6381e-09 | 0.0059822 | 0.0059822 | 0.0059822 | 0.99774 | -0.042841 | 0.99773 | -0.042961 | 1.6435
214 | 0.0034478 | 0.00086409 | -0.0034478 | -0.00086409 | 4.7738e-09 | -3.2323e-09 | 0.005142 | 0.005142 | 0.005142 | 0.99773 | -0.042961 | 0.99773 | -0.04299 | 1.4126
215 | -0.0013583 | -0.00034042 | 0.0013583 | 0.00034027 | 1.9927e-08 | -1.5e-07 | 0.0020453 | 0.0020452 | 0.0020453 | 0.98821 | -0.22413 | 0.98822 | -0.22382 | 0.56188
216 | 0.0066159 | 0.0016579 | -0.0066136 | -0.0016572 | 2.3305e-06 | 6.8953e-07 | 0.0099619 | 0.0099621 | 0.0099621 | 0.98822 | -0.22382 | 0.98784 | -0.23122 | 2.7369
217 | 0.0033516 | 0.00083992 | -0.0033515 | -0.00083998 | 8.5452e-08 | -5.976e-08 | 0.0050486 | 0.0050487 | 0.0050487 | 0.98784 | -0.23122 | 0.98781 | -0.23175 | 1.387
218 | 0.003262 | 0.00081727 | -0.0032618 | -0.00081739 | 1.5409e-07 | -1.1926e-07 | 0.0049135 | 0.0049136 | 0.0049136 | 0.98784 | -0.23122 | 0.98779 | -0.23221 | 1.3499
219 | -0.0034931 | -0.00087547 | 0.0034933 | 0.00087537 | 1.7716e-07 | -9.7201e-08 | 0.0053104 | 0.0053103 | 0.0053104 | 0.97881 | -0.40614 | 0.97887 | -0.40507 | 1.4589
220 | 0.084854 | 0.021383 | -0.084822 | -0.021363 | 3.2298e-05 | 2.0086e-05 | 0.12903 | 0.12903 | 0.12903 | 0.97887 | -0.40507 | 0.97846 | -0.41303 | 11.8162
221 | -0.088348 | -0.022258 | 0.088388 | 0.022284 | 4.0502e-05 | 2.5244e-05 | 0.13434 | 0.13434 | 0.13434 | 0.97887 | -0.40507 | 0.97936 | -0.39549 | 12.3025
222 | -0.0032515 | -0.00081472 | 0.0032516 | 0.00081465 | 9.586e-08 | -6.8135e-08 | 0.0049622 | 0.0049621 | 0.0049622 | 0.97502 | -0.48054 | 0.97505 | -0.47992 | 1.3632
223 | 0.0032515 | 0.00081472 | -0.0032514 | -0.00081481 | 1.228e-07 | -8.7265e-08 | 0.0049622 | 0.0049622 | 0.0049622 | 0.97502 | -0.48054 | 0.97498 | -0.48134 | 1.3633
224 | 0.0019137 | 0.00047956 | -0.0019137 | -0.00047962 | 1.8289e-08 | -5.9596e-08 | 0.0029207 | 0.0029207 | 0.0029207 | 0.97498 | -0.48134 | 0.97497 | -0.48154 | 0.80239
225 | -0.077215 | -0.019425 | 0.077243 | 0.019443 | 2.865e-05 | 1.7712e-05 | 0.11759 | 0.11758 | 0.11759 | 0.97735 | -0.43468 | 0.97775 | -0.42691 | 10.7679
226 | 0.0015748 | 0.00039457 | -0.0015747 | -0.00039467 | 1.7907e-08 | -9.7162e-08 | 0.0023722 | 0.0023722 | 0.0023722 | 0.98779 | -0.23221 | 0.98778 | -0.23245 | 0.65172
227 | -0.082227 | -0.020692 | 0.082282 | 0.020726 | 5.458e-05 | 3.3882e-05 | 0.12517 | 0.12517 | 0.12517 | 0.97775 | -0.42691 | 0.97846 | -0.41303 | 11.4624
228 | 0.014364 | 0.0036007 | -0.014363 | -0.0036004 | 5.1145e-07 | 2.9129e-07 | 0.021824 | 0.021824 | 0.021824 | 0.97936 | -0.39549 | 0.97932 | -0.39624 | 5.9956
229 | -0.10275 | -0.025884 | 0.10291 | 0.025984 | 0.00015909 | 9.9842e-05 | 0.15617 | 0.15617 | 0.15617 | 0.97936 | -0.39549 | 0.98101 | -0.36317 | 14.301
230 | 0.21015 | 0.053396 | -0.20977 | -0.053153 | 0.00038273 | 0.00024379 | 0.31747 | 0.31747 | 0.31747 | 0.98579 | -0.27046 | 0.98383 | -0.30836 | 29.0725
231 | -0.0011092 | -0.000278 | 0.0011092 | 0.0002779 | 8.4502e-09 | -9.5057e-08 | 0.0016827 | 0.0016826 | 0.0016827 | 0.98091 | -0.36518 | 0.98092 | -0.36502 | 0.46227
232 | -0.002256 | -0.0005653 | 0.002256 | 0.00056508 | 9.6529e-08 | -2.157e-07 | 0.0034222 | 0.0034221 | 0.0034222 | 0.98092 | -0.36502 | 0.98096 | -0.36413 | 0.94015
233 | -0.10687 | -0.026977 | 0.10688 | 0.026983 | 1.0566e-05 | 6.6407e-06 | 0.16217 | 0.16217 | 0.16217 | 0.98101 | -0.36317 | 0.98112 | -0.36111 | 14.8512
234 | 0.0039616 | 0.00099243 | -0.0039614 | -0.00099249 | 1.7952e-07 | -5.2497e-08 | 0.0060089 | 0.0060089 | 0.0060089 | 0.98101 | -0.36317 | 0.98096 | -0.36413 | 1.6508
235 | 0.0032264 | 0.00080839 | -0.0032261 | -0.00080855 | 2.221e-07 | -1.5754e-07 | 0.0049441 | 0.0049442 | 0.0049442 | 0.97102 | -0.55931 | 0.97094 | -0.56076 | 1.3583
236 | -0.0064722 | -0.0016219 | 0.0064724 | 0.0016219 | 2.1692e-07 | 6.6086e-08 | 0.0099182 | 0.0099182 | 0.0099182 | 0.97102 | -0.55931 | 0.97105 | -0.55861 | 2.7248
237 | 0.013335 | 0.003342 | -0.013332 | -0.0033405 | 2.7262e-06 | 1.5294e-06 | 0.020434 | 0.020434 | 0.020434 | 0.97105 | -0.55861 | 0.97083 | -0.5629 | 5.6139
238 | 0.0084916 | 0.0021278 | -0.0084915 | -0.0021278 | 9.2685e-08 | 4.1277e-08 | 0.013015 | 0.013015 | 0.013015 | 0.97083 | -0.5629 | 0.97082 | -0.56313 | 3.5756
239 | 0.0048408 | 0.0012127 | -0.0048403 | -0.0012127 | 4.1136e-07 | 1.6884e-08 | 0.0074193 | 0.0074194 | 0.0074194 | 0.97083 | -0.5629 | 0.97074 | -0.56469 | 2.0383
240 | 0.0047774 | 0.0011971 | -0.0047774 | -0.0011971 | 1.5544e-08 | 3.5511e-10 | 0.0073159 | 0.0073159 | 0.0073159 | 0.97168 | -0.5461 | 0.97168 | -0.54617 | 2.0099
241 | 0.0032234 | 0.00080744 | -0.0032233 | -0.00080752 | 1.1111e-07 | -7.8934e-08 | 0.0049409 | 0.0049409 | 0.0049409 | 0.97074 | -0.56469 | 0.97071 | -0.56541 | 1.3574
242 | 0.0016911 | 0.00042353 | -0.0016911 | -0.00042382 | 6.9402e-08 | -2.9601e-07 | 0.0025923 | 0.0025924 | 0.0025924 | 0.97071 | -0.56541 | 0.97066 | -0.56627 | 0.7122
243 | 0.0044676 | 0.0011193 | -0.0044672 | -0.0011193 | 3.4681e-07 | -2.1678e-08 | 0.0068491 | 0.0068492 | 0.0068492 | 0.9706 | -0.56757 | 0.97052 | -0.5692 | 1.8816
244 | 0.0033474 | 0.00083868 | -0.0033473 | -0.00083877 | 1.4795e-07 | -9.039e-08 | 0.0051323 | 0.0051323 | 0.0051323 | 0.97052 | -0.5692 | 0.97047 | -0.57013 | 1.41
245 | 0.0021785 | 0.00054583 | -0.0021784 | -0.00054596 | 5.5598e-08 | -1.2861e-07 | 0.0033402 | 0.0033402 | 0.0033402 | 0.97047 | -0.57013 | 0.97044 | -0.57066 | 0.91764
246 | -0.015709 | -0.003938 | 0.015712 | 0.0039398 | 3.1289e-06 | 1.817e-06 | 0.023832 | 0.023831 | 0.023832 | 0.98085 | -0.36639 | 0.98106 | -0.36221 | 6.5471
247 | -0.090113 | -0.022771 | 0.090151 | 0.022794 | 3.7622e-05 | 2.3468e-05 | 0.13675 | 0.13675 | 0.13675 | 0.98106 | -0.36221 | 0.98151 | -0.35351 | 12.5225
248 | -0.092975 | -0.023502 | 0.093005 | 0.023521 | 2.9801e-05 | 1.8618e-05 | 0.14103 | 0.14103 | 0.14103 | 0.98151 | -0.35351 | 0.98185 | -0.34683 | 12.9145
249 | 0.10861 | 0.027443 | -0.10853 | -0.027396 | 7.4314e-05 | 4.673e-05 | 0.16468 | 0.16468 | 0.16468 | 0.98185 | -0.34683 | 0.98112 | -0.36111 | 15.0802
250 | -0.20161 | -0.050964 | 0.20179 | 0.051075 | 0.0001751 | 0.0001115 | 0.3057 | 0.3057 | 0.3057 | 0.98185 | -0.34683 | 0.98278 | -0.32873 | 27.9947
251 | -0.2055 | -0.052005 | 0.2057 | 0.052133 | 0.00020112 | 0.00012808 | 0.31132 | 0.31132 | 0.31132 | 0.98278 | -0.32873 | 0.98383 | -0.30836 | 28.5091
252 | -0.0074689 | -0.0018717 | 0.0074695 | 0.001872 | 6.5104e-07 | 2.4964e-07 | 0.011392 | 0.011392 | 0.011392 | 0.97553 | -0.47045 | 0.97563 | -0.46862 | 3.1298
253 | 0.0052252 | 0.0013094 | -0.0052252 | -0.0013094 | 7.4603e-08 | 8.6462e-09 | 0.0079702 | 0.0079702 | 0.0079702 | 0.97553 | -0.47045 | 0.97552 | -0.47075 | 2.1896
254 | 0.0027233 | 0.00068242 | -0.0027233 | -0.00068252 | 7.4573e-08 | -9.6144e-08 | 0.004154 | 0.0041541 | 0.0041541 | 0.97552 | -0.47075 | 0.97549 | -0.47133 | 1.1412
255 | 0.0039049 | 0.00097855 | -0.0039047 | -0.00097861 | 1.8701e-07 | -5.5575e-08 | 0.0059582 | 0.0059583 | 0.0059583 | 0.97521 | -0.47682 | 0.97516 | -0.47782 | 1.6369
256 | -0.0025066 | -0.00062822 | 0.0025067 | 0.00062813 | 4.7453e-08 | -8.6617e-08 | 0.0037485 | 0.0037484 | 0.0037485 | 0.99505 | -0.094282 | 0.99507 | -0.093885 | 1.0298

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44471 | 0.11425

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043537 | 0.0010911
1 | 0.0027684 | 0.00069382
2 | 0.0021361 | 0.00053535
3 | 0.00066777 | 0.00016736
4 | 0.0019789 | 0.00049596
5 | 0.0012699 | 0.00031827
6 | 0.0016751 | 0.00041981
7 | 0.0031549 | 0.00079069
8 | 0.0020747 | 0.00051997
9 | 0.0005199 | 0.0001303
10 | 0.010965 | 0.0027482
11 | 0.0024561 | 0.00061556
12 | 0.0015791 | 0.00039576
13 | 0.0012506 | 0.00031343
14 | 0.0013615 | 0.00034122
15 | 0.0030596 | 0.00076681
16 | 0.0014442 | 0.00036195
17 | 0.0018249 | 0.00045736
18 | 0.0015548 | 0.00038967
19 | 0.0023057 | 0.00057787
20 | 0.0055536 | 0.0013919
21 | 0.00058535 | 0.0001467
22 | 0.0031877 | 0.00079892
23 | 0.0033645 | 0.00084323
24 | 0.0015549 | 0.0003897
25 | 0.0010041 | 0.00025165
26 | 0.00086062 | 0.00021569
27 | 0.00070173 | 0.00017587
28 | 0.00098636 | 0.00024721
29 | 0.0006461 | 0.00016193
30 | 0.00084638 | 0.00021212
31 | 0.001785 | 0.00044737
32 | 0.00051808 | 0.00012984
33 | 0.0014239 | 0.00035687
34 | 0.0010409 | 0.00026088
35 | 0.0012601 | 0.00031582
36 | 0.00084776 | 0.00021247
37 | 0.0014432 | 0.00036171
38 | 0.0010204 | 0.00025575
39 | 0.0014152 | 0.00035469
40 | 0.0014024 | 0.00035148
41 | 0.00090561 | 0.00022697
42 | 0.0012307 | 0.00030845
43 | 0.0011742 | 0.00029428
44 | 0.0022613 | 0.00056674
45 | 0.0023381 | 0.00058599
46 | 0.0022453 | 0.00056273
47 | 0.0019712 | 0.00049403
48 | 0.0020859 | 0.00052278
49 | 0.001395 | 0.00034963
50 | 0.0019362 | 0.00048526
51 | 0.0041406 | 0.0010377
52 | 0.0028394 | 0.00071162
53 | 0.0029845 | 0.00074798
54 | 0.0019881 | 0.00049827
55 | 0.0020801 | 0.00052131
56 | 0.003454 | 0.00086566
57 | 0.0010592 | 0.00026545
58 | 0.00062376 | 0.00015633
59 | 0.0024234 | 0.00060736
60 | 0.0024001 | 0.00060152
61 | 0.0012712 | 0.00031859
62 | 0.0017241 | 0.0004321
63 | 0.0029473 | 0.00073867
64 | 0.0020648 | 0.00051748
65 | 0.0024643 | 0.00061762
66 | 0.0021911 | 0.00054914
67 | 0.008459 | 0.00212
68 | 0.0021178 | 0.00053076
69 | 0.0026882 | 0.00067374
70 | 0.0023064 | 0.00057804
71 | 0.001489 | 0.00037318
72 | 0.0025144 | 0.00063017
73 | 0.002584 | 0.0006476
74 | 0.0053527 | 0.0013415
75 | 0.0019429 | 0.00048695
76 | 0.0012986 | 0.00032547
77 | 0.0017027 | 0.00042674
78 | 0.00082193 | 0.00020599
79 | 0.0021259 | 0.0005328
80 | 0.0012437 | 0.00031169
81 | 0.0035762 | 0.00089629
82 | 0.0017891 | 0.00044839
83 | 0.0027878 | 0.00069868
84 | 0.0025604 | 0.00064169
85 | 0.0058738 | 0.0014721
86 | 0.0015006 | 0.00037609
87 | 0.0017178 | 0.00043053
88 | 0.0030407 | 0.00076207
89 | 0.0012839 | 0.00032178
90 | 0.00063346 | 0.00015876
91 | 0.0090143 | 0.0022592
92 | 0.0011234 | 0.00028155
93 | 0.0033276 | 0.00083398
94 | 0.0012808 | 0.00032099
95 | 0.0046622 | 0.0011685
96 | 0.0012955 | 0.00032468
97 | 0.0095538 | 0.0023944
98 | 0.0017077 | 0.000428
99 | 0.0016136 | 0.00040441
100 | 0.0032294 | 0.00080936
101 | 0.0016203 | 0.00040608
102 | 0.0013665 | 0.00034247
103 | 0.0019246 | 0.00048234
104 | 0.00133 | 0.00033332
105 | 0.0010793 | 0.00027049
106 | 0.0039678 | 0.00099443
107 | 0.0038574 | 0.00096677
108 | 0.0016292 | 0.00040833
109 | 0.0016196 | 0.00040591
110 | 0.0011592 | 0.00029054
111 | 0.0023246 | 0.0005826
112 | 0.0022758 | 0.00057036
113 | 0.0014167 | 0.00035505
114 | 0.004535 | 0.0011366
115 | 0.0042595 | 0.0010675
116 | 0.0026134 | 0.00065499
117 | 0.0015394 | 0.00038582
118 | 0.0010483 | 0.00026273
119 | 0.0037553 | 0.00094116
120 | 0.004156 | 0.0010416
121 | 0.0039001 | 0.00097746
122 | 0.0032522 | 0.00081509
123 | 0.0034026 | 0.00085278
124 | 0.0033799 | 0.00084708
125 | 0.0031701 | 0.00079449
126 | 0.0025849 | 0.00064784
127 | 0.0010492 | 0.00026296
128 | 0.0017765 | 0.00044524
129 | 0.00232 | 0.00058144
130 | 0.0024379 | 0.00061099
131 | 0.01035 | 0.0025939
132 | 0.0011073 | 0.00027752
133 | 0.001078 | 0.00027017
134 | 0.00099728 | 0.00024994
135 | 0.0025066 | 0.00062822
136 | 0.00073793 | 0.00018494
137 | 0.0012514 | 0.00031362
138 | 0.0024588 | 0.00061624
139 | 0.00089163 | 0.00022346
140 | 0.00049498 | 0.00012405
141 | 0.00056334 | 0.00014119
142 | 0.0013583 | 0.00034042
143 | 0.0012275 | 0.00030763
144 | 0.0034931 | 0.00087547
145 | 0.0024005 | 0.00060161
146 | 0.0013377 | 0.00033525
147 | 0.0016004 | 0.00040109
148 | 0.0033515 | 0.00083998
149 | 0.001687 | 0.00042281
150 | 0.0015747 | 0.00039467
151 | 0.0019137 | 0.00047962
152 | 0.004984 | 0.0012491
153 | 0.0025404 | 0.00063667
154 | 0.0036811 | 0.00092257
155 | 0.0011092 | 0.000278
156 | 0.0011467 | 0.00028739
157 | 0.0017319 | 0.00043406
158 | 0.0034478 | 0.00086409
159 | 0.0032459 | 0.00081349
160 | 0.0032261 | 0.00080855
161 | 0.0016598 | 0.00041599
162 | 0.0016958 | 0.000425
163 | 0.001617 | 0.00040525
164 | 0.0015284 | 0.00038306
165 | 0.0015321 | 0.00038399
166 | 0.0043248 | 0.0010839
167 | 0.0011675 | 0.0002926
168 | 0.0016911 | 0.00042382
169 | 0.0011198 | 0.00028065
170 | 0.0011688 | 0.00029294
171 | 0.0021784 | 0.00054596
172 | 0.0037228 | 0.00093302
173 | 0.002824 | 0.00070775
174 | 0.0016491 | 0.0004133
175 | 0.0037105 | 0.00092994
176 | 0.0040675 | 0.0010194
177 | 0.0017054 | 0.0004274
178 | 0.0022436 | 0.0005623
179 | 0.0018721 | 0.00046919
180 | 0.0025018 | 0.00062702
181 | 0.0027233 | 0.00068252
182 | 0.0031239 | 0.00078293
183 | 0.0025066 | 0.00062822
184 | 0.0024389 | 0.00061125
185 | 0.001384 | 0.00034687
186 | 0.0039047 | 0.00097861

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1