## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_193-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_193-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_193-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_193-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_193-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_193-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_193-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_193-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_193-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_193-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_193-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_193-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_193-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_193-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_193-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_193-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_193-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_193-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_193-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_193-8_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_193-8_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_193-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_193-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_193-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_193-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_193-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_193-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_193-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_193-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_193-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_193-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_193-8_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_193-8_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_193-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_193-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_193-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_193-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_193-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_193-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_193-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_193-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_193-8_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_193-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_193-8_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_193-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_193-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_193-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_193-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_193-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_193-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_193-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_193-8_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_193-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_193-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_193-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_193-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_193-8_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_193-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_193-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_193-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_193-8_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_193-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_193-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_193-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_193-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_193-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_193-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_193-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_193-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_193-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_193-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_193-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_193-8_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_193-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_193-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_193-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_193-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_193-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_193-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_193-8_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_193-8_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_193-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_193-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_193-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_193-8_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_193-8_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_193-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_193-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_193-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_193-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_193-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_193-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_193-8_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_193-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_193-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_193-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_193-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_193-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_193-8_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_193-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_193-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_193-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_365_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_193-8_0_5_load_0 | 0 | 0.0060892 | 0.0015261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_193-8_0_5_load_3 | 3 | 0.0016961 | 0.00042509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_193-8_0_5_load_4 | 4 | 0.0021591 | 0.00054113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_193-8_0_5_load_5 | 5 | 0.027322 | 0.0068475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_193-8_0_5_load_6 | 6 | 0.005642 | 0.001414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_193-8_0_5_load_99 | 7 | 0.0016961 | 0.00042509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_193-8_0_5_load_68 | 9 | 0.0062056 | 0.0015553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_193-8_0_5_load_84 | 10 | 0.0047012 | 0.0011782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_193-8_0_5_load_100 | 11 | 0.0016929 | 0.00042429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_193-8_0_5_load_90 | 12 | 0.0021765 | 0.00054549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_193-8_0_5_load_97 | 13 | 0.0019902 | 0.00049878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_193-8_0_5_load_83 | 15 | 0.0046337 | 0.0011613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_193-8_0_5_load_7 | 16 | 0.0022298 | 0.00055885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_193-8_0_5_load_8 | 17 | 0.0020311 | 0.00050905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_193-8_0_5_load_10 | 18 | 0.0020051 | 0.00050253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_193-8_0_5_load_106 | 19 | 0.0020863 | 0.00052289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_193-8_0_5_load_105 | 20 | 0.0020879 | 0.00052328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_193-8_0_5_load_35 | 22 | 0.027618 | 0.0069218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_193-8_0_5_load_32 | 23 | 0.0014995 | 0.00037581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_193-8_0_5_load_74 | 24 | 0.0022106 | 0.00055402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_193-8_0_5_load_75 | 25 | 0.0020436 | 0.00051217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_193-8_0_5_load_13 | 26 | 0.0022266 | 0.00055804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_193-8_0_5_load_14 | 27 | 0.0020593 | 0.00051611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_193-8_0_5_load_15 | 28 | 0.0020734 | 0.00051965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_193-8_0_5_load_95 | 29 | 0.0019457 | 0.00048763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_193-8_0_5_load_93 | 30 | 0.0039882 | 0.00099954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_193-8_0_5_load_17 | 31 | 0.0021515 | 0.00053921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_193-8_0_5_load_18 | 32 | 0.0019407 | 0.00048638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_193-8_0_5_load_19 | 33 | 0.0020463 | 0.00051285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_193-8_0_5_load_85 | 34 | 0.0046102 | 0.0011554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_193-8_0_5_load_86 | 35 | 0.0019621 | 0.00049174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_193-8_0_5_load_62 | 38 | 0.002725 | 0.00068294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_193-8_0_5_load_71 | 39 | 0.0075076 | 0.0018816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_193-8_0_5_load_70 | 40 | 0.0085574 | 0.0021447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_193-8_0_5_load_21 | 41 | 0.011631 | 0.0029151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_193-8_0_5_load_22 | 42 | 0.0021668 | 0.00054306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_193-8_0_5_load_89 | 44 | 0.0016307 | 0.00040868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_193-8_0_5_load_88 | 45 | 0.0016315 | 0.00040889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_193-8_0_5_load_69 | 47 | 0.0085598 | 0.0021453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_193-8_0_5_load_72 | 48 | 0.0074485 | 0.0018668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_193-8_0_5_load_73 | 49 | 0.0062889 | 0.0015761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_193-8_0_5_load_49 | 51 | 0.0054604 | 0.0013685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_193-8_0_5_load_45 | 53 | 0.0094291 | 0.0023632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_193-8_0_5_load_66 | 54 | 0.022466 | 0.0056306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_193-8_0_5_load_63 | 55 | 0.013059 | 0.0032729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_193-8_0_5_load_27 | 56 | 0.0021725 | 0.00054447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_193-8_0_5_load_28 | 57 | 0.01474 | 0.0036942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_193-8_0_5_load_33 | 59 | 0.078453 | 0.019662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_193-8_0_5_load_65 | 61 | 0.0051822 | 0.0012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_193-8_0_5_load_64 | 62 | 0.0051811 | 0.0012985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_193-8_0_5_load_61 | 63 | 0.0084694 | 0.0021226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_193-8_0_5_load_37 | 65 | 0.0051404 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_193-8_0_5_load_38 | 66 | 0.0051404 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_193-8_0_5_load_67 | 67 | 0.023526 | 0.0058962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_193-8_0_5_load_39 | 68 | 0.013864 | 0.0034747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_193-8_0_5_load_40 | 70 | 0.0079486 | 0.0019921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_193-8_0_5_load_44 | 72 | 0.0080847 | 0.0020262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_193-8_0_5_load_48 | 76 | 0.0014303 | 0.00035847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_193-8_0_5_load_58 | 77 | 0.0095401 | 0.002391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_193-8_0_5_load_110 | 79 | 0.010428 | 0.0026134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_193-8_0_5_load_109 | 80 | 0.0036676 | 0.00091919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_193-8_0_5_load_53 | 81 | 0.013106 | 0.0032846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_193-8_0_5_load_46 | 82 | 0.0016052 | 0.00040229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_193-8_0_5_load_54 | 83 | 0.005079 | 0.0012729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_193-8_0_5_load_108 | 84 | 0.003605 | 0.00090349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_193-8_0_5_load_107 | 85 | 0.0035547 | 0.00089089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_193-8_0_5_load_76 | 86 | 0.0020481 | 0.00051331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_193-8_0_5_load_77 | 87 | 0.0020301 | 0.00050879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_193-8_0_5_load_78 | 88 | 0.0040932 | 0.0010259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_193-8_0_5_load_79 | 89 | 0.0016987 | 0.00042573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_193-8_0_5_load_80 | 90 | 0.0016676 | 0.00041795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_193-8_0_5_load_81 | 91 | 0.0016987 | 0.00042573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_193-8_0_5_load_82 | 92 | 0.0016764 | 0.00042015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_193-8_0_5_load_87 | 93 | 0.0019674 | 0.00049309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_193-8_0_5_load_91 | 94 | 0.0016508 | 0.00041373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_193-8_0_5_load_92 | 95 | 0.0016465 | 0.00041265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_193-8_0_5_load_94 | 96 | 0.0016251 | 0.00040728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_193-8_0_5_load_96 | 97 | 0.0019818 | 0.00049667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_193-8_0_5_load_101 | 98 | 0.0016961 | 0.00042509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_193-8_0_5_load_102 | 99 | 0.0016961 | 0.00042509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_193-8_0_5_load_103 | 100 | 0.0016929 | 0.00042429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_193-8_0_5_load_104 | 101 | 0.0041179 | 0.001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_193-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_193-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_193-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_193-8_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.0082587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_193-8_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_193-8_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.011585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_193-8_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0040152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_193-8_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.034433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_193-8_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.027553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_193-8_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0044443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_193-8_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0040109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_193-8_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.012484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_193-8_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_193-8_0_5_line_13 |  | 9 | 14 | 0.01496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_193-8_0_5_line_14 |  | 10 | 15 | 0.0040106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_193-8_0_5_line_15 |  | 11 | 98 | 0.0040114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_193-8_0_5_line_16 |  | 12 | 43 | 0.021952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_193-8_0_5_line_17 |  | 13 | 97 | 0.0048523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_193-8_0_5_line_18 |  | 14 | 49 | 0.028658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_193-8_0_5_line_19 |  | 14 | 50 | 0.03978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_193-8_0_5_line_20 |  | 15 | 92 | 0.0039852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_193-8_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.0050425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_193-8_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0047766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_193-8_0_5_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0048431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_193-8_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.0049411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_193-8_0_5_line_25 |  | 20 | 101 | 0.0079946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_193-8_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.0056544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_193-8_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.03692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_193-8_0_5_line_28 |  | 22 | 65 | 0.039871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_193-8_0_5_line_29 |  | 23 | 59 | 0.035776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_193-8_0_5_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0050639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_193-8_0_5_line_31 |  | 25 | 86 | 0.0048691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_193-8_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.0050902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_193-8_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.0049092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_193-8_0_5_line_34 |  | 28 | 29 | 0.0048398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_193-8_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.0078889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_193-8_0_5_line_36 |  | 30 | 94 | 0.0075372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_193-8_0_5_line_37 |  | 31 | 32 | 0.0049937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_193-8_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0048663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_193-8_0_5_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0081246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_193-8_0_5_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0080214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_193-8_0_5_line_41 |  | 35 | 93 | 0.0047972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_193-8_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.020859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_193-8_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.02191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_193-8_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_193-8_0_5_line_45 |  | 37 | 40 | 0.011258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_193-8_0_5_line_46 |  | 38 | 46 | 0.015406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_193-8_0_5_line_47 |  | 39 | 48 | 0.019704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_193-8_0_5_line_48 |  | 40 | 47 | 0.019705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_193-8_0_5_line_49 |  | 41 | 42 | 0.0039638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_193-8_0_5_line_50 |  | 42 | 43 | 0.011737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_193-8_0_5_line_51 |  | 43 | 44 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_193-8_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.0039797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_193-8_0_5_line_53 |  | 45 | 93 | 0.0043922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_193-8_0_5_line_54 |  | 46 | 55 | 0.046835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_193-8_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.020444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_193-8_0_5_line_56 |  | 50 | 51 | 0.037343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_193-8_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.04107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_193-8_0_5_line_58 |  | 50 | 53 | 0.022787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_193-8_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_193-8_0_5_line_60 |  | 53 | 82 | 0.0061237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_193-8_0_5_line_61 |  | 54 | 67 | 0.0020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_193-8_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_193-8_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.013879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_193-8_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.029102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_193-8_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.002725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_193-8_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0021751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_193-8_0_5_line_67 |  | 61 | 67 | 0.02141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_193-8_0_5_line_68 |  | 62 | 66 | 0.011132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_193-8_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.027798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_193-8_0_5_line_70 |  | 64 | 83 | 0.02883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_193-8_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0061676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_193-8_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.001993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_193-8_0_5_line_73 |  | 69 | 72 | 0.016567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_193-8_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.016543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_193-8_0_5_line_75 |  | 71 | 73 | 0.028957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_193-8_0_5_line_76 |  | 71 | 74 | 0.030873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_193-8_0_5_line_77 |  | 72 | 78 | 0.011265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_193-8_0_5_line_78 |  | 73 | 79 | 0.019232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_193-8_0_5_line_79 |  | 73 | 80 | 0.0078987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_193-8_0_5_line_80 |  | 74 | 78 | 0.016162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_193-8_0_5_line_81 |  | 74 | 81 | 0.022156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_193-8_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.0085547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_193-8_0_5_line_83 |  | 75 | 77 | 0.011651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_193-8_0_5_line_84 |  | 76 | 82 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_193-8_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.0056449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_193-8_0_5_line_86 |  | 80 | 84 | 0.038632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_193-8_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.039505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_193-8_0_5_line_88 |  | 84 | 85 | 0.027444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_193-8_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0048529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_193-8_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0079191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_193-8_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0075328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_193-8_0_5_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0040075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_193-8_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.0040075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_193-8_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0040164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_193-8_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.004028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_193-8_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0039967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_193-8_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0044054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_193-8_0_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.0040147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_193-8_0_5_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0040114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_193-8_0_5_line_100 |  | 100 | 101 | 0.0075219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_193-8_0_5_trafo_68 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 102 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2691097.732 | 1247200.7223 | 2691088.2939 | 1247210.2512 | 2691087.2744 | 1247212.6929 | 2691082.7229 | 1247217.6628
1 | 2691074.943 | 1247226.1581 | 2691082.7229 | 1247217.6628
2 | 2691097.732 | 1247200.7223 | 2691106.5277 | 1247209.1139
3 | 2691097.732 | 1247200.7223 | 2691103.3398 | 1247194.6594
4 | 2691074.943 | 1247226.1581 | 2691073.9859 | 1247226.9885 | 2691069.7731 | 1247226.8348 | 2691061.3429 | 1247218.1169
5 | 2691074.943 | 1247226.1581 | 2691083.3207 | 1247234.1598
6 | 2691106.5277 | 1247209.1139 | 2691109.4328 | 1247211.8856
7 | 2691120.2926 | 1247176.4061 | 2691117.3025 | 1247173.3689 | 2691099.637 | 1247191.3 | 2691103.3398 | 1247194.6594
8 | 2691061.3429 | 1247218.1169 | 2691042.1892 | 1247198.3096
9 | 2691086.5346 | 1247237.2295 | 2691083.3207 | 1247234.1598
10 | 2691109.4328 | 1247211.8856 | 2691112.3348 | 1247214.6543
11 | 2691120.2926 | 1247176.4061 | 2691128.9643 | 1247167.4249
12 | 2691120.2926 | 1247176.4061 | 2691129.9424 | 1247185.4199
13 | 2691031.7899 | 1247187.5553 | 2691042.1892 | 1247198.3096
14 | 2691089.4349 | 1247239.9996 | 2691086.5346 | 1247237.2295
15 | 2691112.3348 | 1247214.6543 | 2691115.2372 | 1247217.4234
16 | 2691144.2125 | 1247151.6327 | 2691128.9643 | 1247167.4249
17 | 2691133.4884 | 1247188.7322 | 2691129.9424 | 1247185.4199
18 | 2691031.7899 | 1247187.5553 | 2691037.9549 | 1247186.0266 | 2691054.0717 | 1247170.6054
19 | 2691004.3092 | 1247188.9346 | 2691009.2761 | 1247193.114 | 2691012.6501 | 1247195.2563 | 2691022.9993 | 1247180.504 | 2691027.5683 | 1247184.0323 | 2691031.7899 | 1247187.5553
20 | 2691092.3168 | 1247242.7521 | 2691089.4349 | 1247239.9996
21 | 2691146.4543 | 1247247.2068 | 2691142.8059 | 1247243.726
22 | 2691139.35 | 1247240.4287 | 2691142.8059 | 1247243.726
23 | 2691135.8459 | 1247237.0856 | 2691139.35 | 1247240.4287
24 | 2691132.2709 | 1247233.6748 | 2691135.8459 | 1247237.0856
25 | 2691132.2709 | 1247233.6748 | 2691126.4866 | 1247228.1561
26 | 2691080.5515 | 1247294.7516 | 2691076.4224 | 1247290.8885
27 | 2691080.5515 | 1247294.7516 | 2691055.5903 | 1247321.9555
28 | 2691047.7058 | 1247263.2478 | 2691054.0401 | 1247269.948 | 2691076.4224 | 1247290.8885
29 | 2691055.5903 | 1247321.9555 | 2691028.7524 | 1247298.2979
30 | 2691122.8838 | 1247271.947 | 2691119.2218 | 1247268.4494
31 | 2691119.2218 | 1247268.4494 | 2691115.7007 | 1247265.0864
32 | 2691164.6893 | 1247217.8767 | 2691160.9695 | 1247214.402
33 | 2691157.3819 | 1247211.0509 | 2691160.9695 | 1247214.402
34 | 2691153.8451 | 1247207.7472 | 2691157.3819 | 1247211.0509
35 | 2691153.8451 | 1247207.7472 | 2691148.0801 | 1247202.3622
36 | 2691142.572 | 1247197.2171 | 2691148.0801 | 1247202.3622
37 | 2691181.7582 | 1247187.0053 | 2691178.1235 | 1247183.581
38 | 2691174.5815 | 1247180.244 | 2691178.1235 | 1247183.581
39 | 2691174.5815 | 1247180.244 | 2691168.668 | 1247174.6727
40 | 2691162.8295 | 1247169.1722 | 2691168.668 | 1247174.6727
41 | 2691162.8295 | 1247169.1722 | 2691159.3379 | 1247165.8826
42 | 2691079.3851 | 1247130.7877 | 2691088.4269 | 1247125.9118 | 2691091.8233 | 1247135.9382
43 | 2691079.3851 | 1247130.7877 | 2691072.2182 | 1247134.5805 | 2691060.5976 | 1247142.0255
44 | 2691091.8233 | 1247135.9382 | 2691092.1203 | 1247140.7019 | 2691089.4017 | 1247145.0634 | 2691086.3657 | 1247147.0172
45 | 2691091.8233 | 1247135.9382 | 2691098.1705 | 1247133.8674 | 2691102.2826 | 1247131.8481
46 | 2691048.799 | 1247151.8562 | 2691056.845 | 1247144.4297 | 2691060.5976 | 1247142.0255
47 | 2691086.3657 | 1247147.0172 | 2691069.7966 | 1247157.6804
48 | 2691119.9701 | 1247123.1621 | 2691102.2826 | 1247131.8481
49 | 2691154.7194 | 1247139.9656 | 2691152.0668 | 1247142.911
50 | 2691144.2125 | 1247151.6327 | 2691152.0668 | 1247142.911
51 | 2691144.2125 | 1247151.6327 | 2691153.2443 | 1247160.1417
52 | 2691156.141 | 1247162.8708 | 2691153.2443 | 1247160.1417
53 | 2691159.3379 | 1247165.8826 | 2691156.141 | 1247162.8708
54 | 2691048.799 | 1247151.8562 | 2691015.0138 | 1247119.421
55 | 2691069.7966 | 1247157.6804 | 2691063.0258 | 1247162.0378 | 2691054.0717 | 1247170.6054
56 | 2690977.7821 | 1247215.292 | 2691004.3092 | 1247188.9346
57 | 2691002.1641 | 1247219.4136 | 2690998.1587 | 1247216.083 | 2691012.6501 | 1247195.2563 | 2691009.2761 | 1247193.114 | 2691004.3092 | 1247188.9346
58 | 2691004.3092 | 1247188.9346 | 2691004.6494 | 1247185.4706 | 2690990.7099 | 1247172.1132
59 | 2691002.1641 | 1247219.4136 | 2691015.0735 | 1247231.3275
60 | 2690990.7099 | 1247172.1132 | 2690986.2885 | 1247167.8765
61 | 2691015.0735 | 1247231.3275 | 2691016.5909 | 1247232.7279
62 | 2690987.4159 | 1247297.3929 | 2690996.8101 | 1247288.5605
63 | 2691006.9214 | 1247279.0538 | 2690996.8101 | 1247288.5605
64 | 2691006.9214 | 1247279.0538 | 2691028.7524 | 1247298.2979
65 | 2691034.327 | 1247249.0963 | 2691032.3245 | 1247247.2482
66 | 2691034.327 | 1247249.0963 | 2691035.8212 | 1247250.6769
67 | 2691032.3245 | 1247247.2482 | 2691016.5909 | 1247232.7279
68 | 2691035.8212 | 1247250.6769 | 2691043.4687 | 1247258.766
69 | 2690877.9357 | 1247210.0794 | 2690896.6481 | 1247230.6353
70 | 2690877.9357 | 1247210.0794 | 2690898.548 | 1247189.9229
71 | 2691047.7058 | 1247263.2478 | 2691043.4687 | 1247258.766
72 | 2690974.3304 | 1247128.1622 | 2690972.8887 | 1247126.786
73 | 2690974.3304 | 1247128.1622 | 2690968.958 | 1247133.6617 | 2690962.7668 | 1247140.0265
74 | 2690933.3858 | 1247121.2957 | 2690935.1978 | 1247121.8573 | 2690946.0402 | 1247112.0108
75 | 2690910.7712 | 1247103.3799 | 2690922.0062 | 1247113.6043 | 2690931.7618 | 1247120.7927 | 2690933.3858 | 1247121.2957
76 | 2690942.6335 | 1247146.8123 | 2690930.6906 | 1247135.4651 | 2690933.3858 | 1247121.2957
77 | 2690954.912 | 1247148.1016 | 2690962.7668 | 1247140.0265
78 | 2690910.7712 | 1247103.3799 | 2690921.4547 | 1247092.4355 | 2690924.2196 | 1247089.6315
79 | 2690910.7712 | 1247103.3799 | 2690905.2503 | 1247109.0288
80 | 2690942.6335 | 1247146.8123 | 2690949.8477 | 1247152.7274 | 2690954.912 | 1247148.1016
81 | 2690942.6335 | 1247146.8123 | 2690926.7927 | 1247162.3028
82 | 2690970.3759 | 1247151.0299 | 2690975.7968 | 1247157.6478
83 | 2690970.3759 | 1247151.0299 | 2690958.7847 | 1247152.2085
84 | 2690986.2885 | 1247167.8765 | 2690976.4639 | 1247158.4622 | 2690975.7968 | 1247157.6478
85 | 2690954.912 | 1247148.1016 | 2690958.7847 | 1247152.2085
86 | 2690878.2478 | 1247136.657 | 2690905.2503 | 1247109.0288
87 | 2690926.7927 | 1247162.3028 | 2690898.548 | 1247189.9229
88 | 2690859.0655 | 1247156.2838 | 2690878.2478 | 1247136.657
89 | 2691115.7007 | 1247265.0864 | 2691112.1914 | 1247261.7345
90 | 2691112.1914 | 1247261.7345 | 2691106.4646 | 1247256.2649
91 | 2691106.4646 | 1247256.2649 | 2691101.0173 | 1247251.062
92 | 2691101.0173 | 1247251.062 | 2691098.1193 | 1247248.2941
93 | 2691098.1193 | 1247248.2941 | 2691095.2213 | 1247245.5262
94 | 2691095.2213 | 1247245.5262 | 2691092.3168 | 1247242.7521
95 | 2691142.572 | 1247197.2171 | 2691139.6285 | 1247194.4676
96 | 2691139.6285 | 1247194.4676 | 2691136.7077 | 1247191.7393
97 | 2691133.4884 | 1247188.7322 | 2691136.7077 | 1247191.7393
98 | 2691115.2372 | 1247217.4234 | 2691118.1419 | 1247220.1947
99 | 2691118.1419 | 1247220.1947 | 2691121.0443 | 1247222.9638
100 | 2691121.0443 | 1247222.9638 | 2691126.4866 | 1247228.1561

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691082.7229 | 1247217.6628
1 | 2691097.732 | 1247200.7223
2 | 2691074.943 | 1247226.1581
3 | 2691106.5277 | 1247209.1139
4 | 2691103.3398 | 1247194.6594
5 | 2691061.3429 | 1247218.1169
6 | 2691083.3207 | 1247234.1598
7 | 2691109.4328 | 1247211.8856
8 | 2691120.2926 | 1247176.4061
9 | 2691042.1892 | 1247198.3096
10 | 2691086.5346 | 1247237.2295
11 | 2691112.3348 | 1247214.6543
12 | 2691128.9643 | 1247167.4249
13 | 2691129.9424 | 1247185.4199
14 | 2691031.7899 | 1247187.5553
15 | 2691089.4349 | 1247239.9996
16 | 2691146.4543 | 1247247.2068
17 | 2691142.8059 | 1247243.726
18 | 2691139.35 | 1247240.4287
19 | 2691135.8459 | 1247237.0856
20 | 2691132.2709 | 1247233.6748
21 | 2691080.5515 | 1247294.7516
22 | 2691076.4224 | 1247290.8885
23 | 2691055.5903 | 1247321.9555
24 | 2691122.8838 | 1247271.947
25 | 2691119.2218 | 1247268.4494
26 | 2691164.6893 | 1247217.8767
27 | 2691160.9695 | 1247214.402
28 | 2691157.3819 | 1247211.0509
29 | 2691153.8451 | 1247207.7472
30 | 2691148.0801 | 1247202.3622
31 | 2691181.7582 | 1247187.0053
32 | 2691178.1235 | 1247183.581
33 | 2691174.5815 | 1247180.244
34 | 2691168.668 | 1247174.6727
35 | 2691162.8295 | 1247169.1722
36 | 2691079.3851 | 1247130.7877
37 | 2691091.8233 | 1247135.9382
38 | 2691060.5976 | 1247142.0255
39 | 2691086.3657 | 1247147.0172
40 | 2691102.2826 | 1247131.8481
41 | 2691154.7194 | 1247139.9656
42 | 2691152.0668 | 1247142.911
43 | 2691144.2125 | 1247151.6327
44 | 2691153.2443 | 1247160.1417
45 | 2691156.141 | 1247162.8708
46 | 2691048.799 | 1247151.8562
47 | 2691119.9701 | 1247123.1621
48 | 2691069.7966 | 1247157.6804
49 | 2691054.0717 | 1247170.6054
50 | 2691004.3092 | 1247188.9346
51 | 2690977.7821 | 1247215.292
52 | 2691002.1641 | 1247219.4136
53 | 2690990.7099 | 1247172.1132
54 | 2691015.0735 | 1247231.3275
55 | 2691015.0138 | 1247119.421
56 | 2690987.4159 | 1247297.3929
57 | 2690996.8101 | 1247288.5605
58 | 2691006.9214 | 1247279.0538
59 | 2691028.7524 | 1247298.2979
60 | 2691034.327 | 1247249.0963
61 | 2691032.3245 | 1247247.2482
62 | 2691035.8212 | 1247250.6769
63 | 2690896.6481 | 1247230.6353
64 | 2690877.9357 | 1247210.0794
65 | 2691047.7058 | 1247263.2478
66 | 2691043.4687 | 1247258.766
67 | 2691016.5909 | 1247232.7279
68 | 2690972.8887 | 1247126.786
69 | 2690974.3304 | 1247128.1622
70 | 2690946.0402 | 1247112.0108
71 | 2690933.3858 | 1247121.2957
72 | 2690962.7668 | 1247140.0265
73 | 2690910.7712 | 1247103.3799
74 | 2690942.6335 | 1247146.8123
75 | 2690970.3759 | 1247151.0299
76 | 2690975.7968 | 1247157.6478
77 | 2690958.7847 | 1247152.2085
78 | 2690954.912 | 1247148.1016
79 | 2690924.2196 | 1247089.6315
80 | 2690905.2503 | 1247109.0288
81 | 2690926.7927 | 1247162.3028
82 | 2690986.2885 | 1247167.8765
83 | 2690898.548 | 1247189.9229
84 | 2690878.2478 | 1247136.657
85 | 2690859.0655 | 1247156.2838
86 | 2691115.7007 | 1247265.0864
87 | 2691112.1914 | 1247261.7345
88 | 2691106.4646 | 1247256.2649
89 | 2691101.0173 | 1247251.062
90 | 2691098.1193 | 1247248.2941
91 | 2691095.2213 | 1247245.5262
92 | 2691092.3168 | 1247242.7521
93 | 2691159.3379 | 1247165.8826
94 | 2691142.572 | 1247197.2171
95 | 2691139.6285 | 1247194.4676
96 | 2691136.7077 | 1247191.7393
97 | 2691133.4884 | 1247188.7322
98 | 2691115.2372 | 1247217.4234
99 | 2691118.1419 | 1247220.1947
100 | 2691121.0443 | 1247222.9638
101 | 2691126.4866 | 1247228.1561
102 | 2691031.7899 | 1247187.5553

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99522 | -0.091554 | 0.0060892 | 0.0015261
1 | 0.99351 | -0.12451 | 0 | 0
2 | 0.99615 | -0.073714 | 0 | 0
3 | 0.99324 | -0.12982 | 0.0016961 | 0.00042509
4 | 0.99308 | -0.13286 | 0.0021591 | 0.00054113
5 | 0.99812 | -0.03598 | 0.027322 | 0.0068475
6 | 0.99579 | -0.080665 | 0.005642 | 0.001414
7 | 0.99315 | -0.13145 | 0.0016961 | 0.00042509
8 | 0.99134 | -0.16645 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | -0.50716 | -0.12878
10 | 0.99568 | -0.082891 | 0.0047012 | 0.0011782
11 | 0.99308 | -0.13296 | 0.0016929 | 0.00042429
12 | 0.99096 | -0.17397 | 0.0021765 | 0.00054549
13 | 0.99109 | -0.17142 | 0.0019902 | 0.00049878
14 | 0.99839 | -0.030519 | 0 | 0
15 | 0.99559 | -0.08457 | 0.0046337 | 0.0011613
16 | 0.99261 | -0.14202 | 0.0022298 | 0.00055885
17 | 0.99262 | -0.14182 | 0.0020311 | 0.00050905
18 | 0.99264 | -0.14146 | 0.0020051 | 0.00050253
19 | 0.99267 | -0.14092 | 0.0020863 | 0.00052289
20 | 0.9927 | -0.14019 | 0.0020879 | 0.00052328
21 | 0.98274 | -0.33088 | 0 | 0
22 | 0.98325 | -0.321 | 0.027618 | 0.0069218
23 | 0.97942 | -0.39564 | 0.0014995 | 0.00037581
24 | 0.99514 | -0.093166 | 0.0022106 | 0.00055402
25 | 0.99515 | -0.092969 | 0.0020436 | 0.00051217
26 | 0.99062 | -0.18045 | 0.0022266 | 0.00055804
27 | 0.99063 | -0.18025 | 0.0020593 | 0.00051611
28 | 0.99065 | -0.17988 | 0.0020734 | 0.00051965
29 | 0.99068 | -0.17933 | 0.0019457 | 0.00048763
30 | 0.99074 | -0.17817 | 0.0039882 | 0.00099954
31 | 0.98979 | -0.19665 | 0.0021515 | 0.00053921
32 | 0.9898 | -0.19646 | 0.0019407 | 0.00048638
33 | 0.98982 | -0.19611 | 0.0020463 | 0.00051285
34 | 0.98986 | -0.19522 | 0.0046102 | 0.0011554
35 | 0.98994 | -0.19369 | 0.0019621 | 0.00049174
36 | 0.99465 | -0.1025 | 0 | 0
37 | 0.99495 | -0.096698 | 0 | 0
38 | 0.99434 | -0.10859 | 0.002725 | 0.00068294
39 | 0.99536 | -0.088867 | 0.0075076 | 0.0018816
40 | 0.99478 | -0.10009 | 0.0085574 | 0.0021447
41 | 0.99013 | -0.19004 | 0.011631 | 0.0029151
42 | 0.99017 | -0.18922 | 0.0021668 | 0.00054306
43 | 0.99032 | -0.18634 | 0 | 0
44 | 0.99011 | -0.1903 | 0.0016307 | 0.00040868
45 | 0.99005 | -0.19145 | 0.0016315 | 0.00040889
46 | 0.99415 | -0.11214 | 0 | 0
47 | 0.99462 | -0.10306 | 0.0085598 | 0.0021453
48 | 0.99608 | -0.074868 | 0.0074485 | 0.0018668
49 | 0.99698 | -0.057694 | 0.0062889 | 0.0015761
50 | 0.99477 | -0.099498 | 0 | 0
51 | 0.99458 | -0.10309 | 0.0054604 | 0.0013685
52 | 0.99235 | -0.1457 | 0 | 0
53 | 0.99268 | -0.13965 | 0.0094291 | 0.0023632
54 | 0.99131 | -0.16553 | 0.022466 | 0.0056306
55 | 0.9936 | -0.12293 | 0.013059 | 0.0032729
56 | 0.97555 | -0.47165 | 0.0021725 | 0.00054447
57 | 0.97557 | -0.47114 | 0.01474 | 0.0036942
58 | 0.97579 | -0.46684 | 0 | 0
59 | 0.97625 | -0.45783 | 0.078453 | 0.019662
60 | 0.99013 | -0.18824 | 0 | 0
61 | 0.99025 | -0.18598 | 0.0051822 | 0.0012988
62 | 0.98999 | -0.19094 | 0.0051811 | 0.0012985
63 | 0.98665 | -0.25653 | 0.0084694 | 0.0021226
64 | 0.98686 | -0.25232 | 0 | 0
65 | 0.98785 | -0.23193 | 0.0051404 | 0.0012883
66 | 0.9886 | -0.21766 | 0.0051404 | 0.0012883
67 | 0.99121 | -0.16758 | 0.023526 | 0.0058962
68 | 0.98849 | -0.22072 | 0.013864 | 0.0034747
69 | 0.98851 | -0.22022 | 0 | 0
70 | 0.98717 | -0.24629 | 0.0079486 | 0.0019921
71 | 0.98729 | -0.24394 | 0 | 0
72 | 0.98872 | -0.21613 | 0.0080847 | 0.0020262
73 | 0.98673 | -0.25495 | 0 | 0
74 | 0.98812 | -0.22783 | 0 | 0
75 | 0.99029 | -0.18579 | 0 | 0
76 | 0.99098 | -0.17252 | 0.0014303 | 0.00035847
77 | 0.98935 | -0.2039 | 0.0095401 | 0.002391
78 | 0.98895 | -0.21172 | 0 | 0
79 | 0.98654 | -0.25854 | 0.010428 | 0.0026134
80 | 0.98665 | -0.25648 | 0.0036676 | 0.00091919
81 | 0.98758 | -0.23837 | 0.013106 | 0.0032846
82 | 0.99217 | -0.14944 | 0.0016052 | 0.00040229
83 | 0.98709 | -0.24795 | 0.005079 | 0.0012729
84 | 0.9864 | -0.26144 | 0.003605 | 0.00090349
85 | 0.98631 | -0.26318 | 0.0035547 | 0.00089089
86 | 0.99517 | -0.092604 | 0.0020481 | 0.00051331
87 | 0.9952 | -0.092066 | 0.0020301 | 0.00050879
88 | 0.99526 | -0.090905 | 0.0040932 | 0.0010259
89 | 0.99535 | -0.089258 | 0.0016987 | 0.00042573
90 | 0.9954 | -0.088262 | 0.0016676 | 0.00041795
91 | 0.99546 | -0.087149 | 0.0016987 | 0.00042573
92 | 0.99552 | -0.085913 | 0.0016764 | 0.00042015
93 | 0.99 | -0.1926 | 0.0019674 | 0.00049309
94 | 0.99082 | -0.17652 | 0.0016508 | 0.00041373
95 | 0.99088 | -0.17552 | 0.0016465 | 0.00041265
96 | 0.99093 | -0.17442 | 0.0016251 | 0.00040728
97 | 0.991 | -0.17307 | 0.0019818 | 0.00049667
98 | 0.993 | -0.13435 | 0.0016961 | 0.00042509
99 | 0.99294 | -0.13563 | 0.0016961 | 0.00042509
100 | 0.99288 | -0.13678 | 0.0016929 | 0.00042429
101 | 0.99278 | -0.13872 | 0.0041179 | 0.001032
102 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.082298 | 0.020742 | -0.082168 | -0.020659 | 0.00012952 | 8.2599e-05 | 0.12309 | 0.12309 | 0.12309 | 0.99522 | -0.091554 | 0.99351 | -0.12451 | 33.8156
1 | -0.088387 | -0.022268 | 0.088462 | 0.022316 | 7.5488e-05 | 4.8163e-05 | 0.13219 | 0.13219 | 0.13219 | 0.99522 | -0.091554 | 0.99615 | -0.073714 | 36.3168
2 | 0.024744 | 0.0062066 | -0.024738 | -0.0062028 | 6.2618e-06 | 3.8501e-06 | 0.037062 | 0.037062 | 0.037062 | 0.99351 | -0.12451 | 0.99324 | -0.12982 | 10.1818
3 | 0.057424 | 0.014452 | -0.057401 | -0.014438 | 2.292e-05 | 1.4562e-05 | 0.086027 | 0.086027 | 0.086027 | 0.99351 | -0.12451 | 0.99308 | -0.13286 | 23.6338
4 | -0.12263 | -0.030886 | 0.12285 | 0.031028 | 0.00022171 | 0.00014167 | 0.18323 | 0.18323 | 0.18323 | 0.99615 | -0.073714 | 0.99812 | -0.03598 | 50.3383
5 | 0.034166 | 0.0085703 | -0.034154 | -0.0085632 | 1.1317e-05 | 7.092e-06 | 0.051038 | 0.051038 | 0.051038 | 0.99615 | -0.073714 | 0.99579 | -0.080665 | 14.0215
6 | 0.023042 | 0.0057777 | -0.02304 | -0.0057766 | 1.7943e-06 | 1.0964e-06 | 0.034521 | 0.034521 | 0.034521 | 0.99324 | -0.12982 | 0.99315 | -0.13145 | 9.4837
7 | 0.055242 | 0.013897 | -0.055153 | -0.01384 | 8.8508e-05 | 5.62e-05 | 0.082792 | 0.082792 | 0.082792 | 0.99308 | -0.13286 | 0.99134 | -0.16645 | 22.7451
8 | -0.15017 | -0.037875 | 0.15043 | 0.038041 | 0.00025914 | 0.00016513 | 0.22396 | 0.22396 | 0.22396 | 0.99812 | -0.03598 | 1 | 0 | 30.7642
9 | 0.028512 | 0.0071492 | -0.028509 | -0.0071473 | 3.0255e-06 | 1.8785e-06 | 0.042607 | 0.042607 | 0.042607 | 0.99579 | -0.080665 | 0.99568 | -0.082891 | 11.7053
10 | 0.021344 | 0.0053515 | -0.021342 | -0.0053506 | 1.5382e-06 | 9.3257e-07 | 0.03198 | 0.03198 | 0.03198 | 0.99315 | -0.13145 | 0.99308 | -0.13296 | 8.7856
11 | 0.033955 | 0.0085243 | -0.033943 | -0.0085167 | 1.2164e-05 | 7.6238e-06 | 0.050972 | 0.050972 | 0.050972 | 0.99134 | -0.16645 | 0.99096 | -0.17397 | 14.0033
12 | 0.021198 | 0.0053162 | -0.021193 | -0.0053132 | 5.0138e-06 | 3.0386e-06 | 0.03182 | 0.03182 | 0.03182 | 0.99134 | -0.16645 | 0.99109 | -0.17142 | 8.7418
13 | 0.35508 | 0.090742 | -0.35455 | -0.090408 | 0.00052326 | 0.0003343 | 0.52898 | 0.52898 | 0.52898 | 1 | 0 | 0.99839 | -0.030519 | 48.4415
14 | 0.023808 | 0.0059691 | -0.023806 | -0.0059679 | 1.9041e-06 | 1.1665e-06 | 0.035581 | 0.035581 | 0.035581 | 0.99568 | -0.082891 | 0.99559 | -0.08457 | 9.7751
15 | 0.019649 | 0.0049263 | -0.019648 | -0.0049255 | 1.304e-06 | 7.8268e-07 | 0.029443 | 0.029443 | 0.029443 | 0.99308 | -0.13296 | 0.993 | -0.13435 | 8.0887
16 | 0.031766 | 0.0079712 | -0.031748 | -0.0079595 | 1.8734e-05 | 1.1707e-05 | 0.047704 | 0.047704 | 0.047704 | 0.99096 | -0.17397 | 0.99032 | -0.18634 | 13.1055
17 | 0.019203 | 0.0048144 | -0.019202 | -0.0048135 | 1.5126e-06 | 9.0556e-07 | 0.028832 | 0.028832 | 0.028832 | 0.99109 | -0.17142 | 0.991 | -0.17307 | 7.9209
18 | 0.054317 | 0.013677 | -0.054246 | -0.013632 | 7.0469e-05 | 4.4726e-05 | 0.080977 | 0.080977 | 0.080977 | 0.99839 | -0.030519 | 0.99698 | -0.057694 | 22.2465
19 | 0.30024 | 0.076731 | -0.29924 | -0.076094 | 0.00099801 | 0.00063717 | 0.448 | 0.448 | 0.448 | 0.99839 | -0.030519 | 0.99477 | -0.099498 | 41.0261
20 | 0.019172 | 0.0048066 | -0.019171 | -0.0048059 | 1.2272e-06 | 7.3358e-07 | 0.028656 | 0.028656 | 0.028656 | 0.99559 | -0.08457 | 0.99552 | -0.085913 | 7.8725
21 | -0.0022298 | -0.00055885 | 0.0022299 | 0.0005588 | 2.1129e-08 | -5.1658e-08 | 0.0033427 | 0.0033427 | 0.0033427 | 0.99261 | -0.14202 | 0.99262 | -0.14182 | 0.91833
22 | -0.004261 | -0.0010678 | 0.0042611 | 0.0010678 | 7.3082e-08 | -1.4972e-08 | 0.0063875 | 0.0063875 | 0.0063875 | 0.99262 | -0.14182 | 0.99264 | -0.14146 | 1.7548
23 | -0.0062662 | -0.0015704 | 0.0062663 | 0.0015704 | 1.6025e-07 | 3.995e-08 | 0.0093933 | 0.0093933 | 0.0093933 | 0.99264 | -0.14146 | 0.99267 | -0.14092 | 2.5806
24 | -0.0083527 | -0.0020933 | 0.008353 | 0.0020934 | 2.9048e-07 | 1.2203e-07 | 0.012521 | 0.012521 | 0.012521 | 0.99267 | -0.14092 | 0.9927 | -0.14019 | 3.4398
25 | -0.010441 | -0.0026167 | 0.010442 | 0.0026171 | 7.343e-07 | 3.6659e-07 | 0.01565 | 0.01565 | 0.01565 | 0.9927 | -0.14019 | 0.99278 | -0.13872 | 4.2995
26 | -0.097461 | -0.024657 | 0.097507 | 0.024686 | 4.6228e-05 | 2.9514e-05 | 0.14765 | 0.14765 | 0.14765 | 0.98274 | -0.33088 | 0.98325 | -0.321 | 40.5641
27 | 0.097461 | 0.024657 | -0.097159 | -0.024464 | 0.00030185 | 0.00019271 | 0.14765 | 0.14765 | 0.14765 | 0.98274 | -0.33088 | 0.97942 | -0.39564 | 40.5642
28 | -0.12513 | -0.031608 | 0.12566 | 0.031951 | 0.00053663 | 0.00034294 | 0.18945 | 0.18945 | 0.18945 | 0.98325 | -0.321 | 0.98785 | -0.23193 | 52.0466
29 | 0.09566 | 0.024088 | -0.095376 | -0.023907 | 0.00028354 | 0.00018102 | 0.14538 | 0.14538 | 0.14538 | 0.97942 | -0.39564 | 0.97625 | -0.45783 | 39.9383
30 | -0.0022106 | -0.00055402 | 0.0022106 | 0.00055397 | 2.0747e-08 | -5.2514e-08 | 0.0033054 | 0.0033054 | 0.0033054 | 0.99514 | -0.093166 | 0.99515 | -0.092969 | 0.90808
31 | -0.0042542 | -0.0010661 | 0.0042543 | 0.0010661 | 7.3883e-08 | -1.5978e-08 | 0.0063611 | 0.0063611 | 0.0063611 | 0.99515 | -0.092969 | 0.99517 | -0.092604 | 1.7476
32 | -0.0022266 | -0.00055804 | 0.0022266 | 0.00055799 | 2.1352e-08 | -5.1868e-08 | 0.0033446 | 0.0033446 | 0.0033446 | 0.99062 | -0.18045 | 0.99063 | -0.18025 | 0.91884
33 | -0.0042859 | -0.0010741 | 0.004286 | 0.0010741 | 7.6299e-08 | -1.4375e-08 | 0.0064378 | 0.0064378 | 0.0064378 | 0.99063 | -0.18025 | 0.99065 | -0.17988 | 1.7686
34 | -0.0063594 | -0.0015937 | 0.0063596 | 0.0015938 | 1.656e-07 | 4.367e-08 | 0.0095522 | 0.0095522 | 0.0095522 | 0.99065 | -0.17988 | 0.99068 | -0.17933 | 2.6242
35 | -0.0083053 | -0.0020814 | 0.0083057 | 0.0020816 | 4.6036e-07 | 1.9305e-07 | 0.012475 | 0.012475 | 0.012475 | 0.99068 | -0.17933 | 0.99074 | -0.17817 | 3.4271
36 | -0.012294 | -0.0030811 | 0.012295 | 0.0030817 | 9.6365e-07 | 5.1967e-07 | 0.018465 | 0.018465 | 0.018465 | 0.99074 | -0.17817 | 0.99082 | -0.17652 | 5.0727
37 | -0.0021515 | -0.00053921 | 0.0021515 | 0.00053916 | 1.9591e-08 | -5.1645e-08 | 0.0032345 | 0.0032344 | 0.0032345 | 0.98979 | -0.19665 | 0.9898 | -0.19646 | 0.88859
38 | -0.0040922 | -0.0010255 | 0.0040922 | 0.0010255 | 6.9065e-08 | -1.8346e-08 | 0.0061519 | 0.0061519 | 0.0061519 | 0.9898 | -0.19646 | 0.98982 | -0.19611 | 1.6901
39 | -0.0061385 | -0.0015384 | 0.0061388 | 0.0015384 | 2.5946e-07 | 6.1619e-08 | 0.0092282 | 0.0092282 | 0.0092282 | 0.98982 | -0.19611 | 0.98986 | -0.19522 | 2.5352
40 | -0.010749 | -0.0026939 | 0.01075 | 0.0026943 | 7.8538e-07 | 3.9953e-07 | 0.016159 | 0.016158 | 0.016159 | 0.98986 | -0.19522 | 0.98994 | -0.19369 | 4.4392
41 | -0.012712 | -0.003186 | 0.012713 | 0.0031864 | 6.5681e-07 | 3.5868e-07 | 0.019108 | 0.019108 | 0.019108 | 0.98994 | -0.19369 | 0.99 | -0.1926 | 5.2494
42 | -0.015797 | -0.0039634 | 0.015802 | 0.0039659 | 4.3693e-06 | 2.5256e-06 | 0.023635 | 0.023635 | 0.023635 | 0.99465 | -0.1025 | 0.99495 | -0.096698 | 6.493
43 | 0.015797 | 0.0039634 | -0.015793 | -0.0039607 | 4.5895e-06 | 2.653e-06 | 0.023635 | 0.023635 | 0.023635 | 0.99465 | -0.1025 | 0.99434 | -0.10859 | 6.493
44 | -0.032923 | -0.008258 | 0.032935 | 0.0082657 | 1.2295e-05 | 7.6933e-06 | 0.049241 | 0.049241 | 0.049241 | 0.99495 | -0.096698 | 0.99536 | -0.088867 | 13.5277
45 | 0.017121 | 0.0042921 | -0.017118 | -0.0042905 | 2.768e-06 | 1.6254e-06 | 0.025606 | 0.025606 | 0.025606 | 0.99495 | -0.096698 | 0.99478 | -0.10009 | 7.0347
46 | 0.013068 | 0.0032778 | -0.013066 | -0.0032766 | 2.2097e-06 | 1.2144e-06 | 0.019557 | 0.019557 | 0.019557 | 0.99434 | -0.10859 | 0.99415 | -0.11214 | 5.3728
47 | -0.040443 | -0.010147 | 0.04047 | 0.010164 | 2.7013e-05 | 1.7032e-05 | 0.060464 | 0.060464 | 0.060464 | 0.99536 | -0.088867 | 0.99608 | -0.074868 | 16.611
48 | 0.008561 | 0.0021458 | -0.0085598 | -0.0021453 | 1.2118e-06 | 5.1977e-07 | 0.012806 | 0.012806 | 0.012806 | 0.99478 | -0.10009 | 0.99462 | -0.10306 | 3.5181
49 | -0.011631 | -0.0029151 | 0.011632 | 0.0029153 | 4.5419e-07 | 2.397e-07 | 0.01748 | 0.01748 | 0.01748 | 0.99013 | -0.19004 | 0.99017 | -0.18922 | 4.8022
50 | -0.013799 | -0.0034584 | 0.013801 | 0.0034594 | 1.8926e-06 | 1.0603e-06 | 0.020736 | 0.020736 | 0.020736 | 0.99017 | -0.18922 | 0.99032 | -0.18634 | 5.6968
51 | 0.017947 | 0.0045 | -0.017944 | -0.004498 | 3.3841e-06 | 2.0062e-06 | 0.026968 | 0.026968 | 0.026968 | 0.99032 | -0.18634 | 0.99011 | -0.1903 | 7.4087
52 | 0.016313 | 0.0040893 | -0.016312 | -0.0040888 | 8.9706e-07 | 5.2293e-07 | 0.024517 | 0.024517 | 0.024517 | 0.99011 | -0.1903 | 0.99005 | -0.19145 | 6.7354
53 | 0.014681 | 0.0036799 | -0.01468 | -0.0036795 | 8.0189e-07 | 4.5673e-07 | 0.022065 | 0.022065 | 0.022065 | 0.99005 | -0.19145 | 0.99 | -0.1926 | 6.0618
54 | 0.013066 | 0.0032766 | -0.013059 | -0.0032729 | 6.7174e-06 | 3.6922e-06 | 0.019557 | 0.019557 | 0.019557 | 0.99415 | -0.11214 | 0.9936 | -0.12293 | 5.3728
55 | -0.047918 | -0.012031 | 0.047958 | 0.012056 | 3.9294e-05 | 2.4882e-05 | 0.071591 | 0.071591 | 0.071591 | 0.99608 | -0.074868 | 0.99698 | -0.057694 | 19.6679
56 | 0.0054613 | 0.0013686 | -0.0054604 | -0.0013685 | 9.3458e-07 | 1.1342e-07 | 0.0081693 | 0.0081694 | 0.0081694 | 0.99477 | -0.099498 | 0.99458 | -0.10309 | 2.2443
57 | 0.19336 | 0.049327 | -0.19293 | -0.049053 | 0.00043039 | 0.00027385 | 0.28954 | 0.28954 | 0.28954 | 0.99477 | -0.099498 | 0.99235 | -0.1457 | 26.5151
58 | 0.10042 | 0.025398 | -0.10023 | -0.025275 | 0.00019301 | 0.00012323 | 0.15029 | 0.15029 | 0.15029 | 0.99477 | -0.099498 | 0.99268 | -0.13965 | 41.2891
59 | 0.19293 | 0.049053 | -0.19274 | -0.048936 | 0.00018409 | 0.00011714 | 0.28954 | 0.28954 | 0.28954 | 0.99235 | -0.1457 | 0.99131 | -0.16553 | 26.5151
60 | 0.090796 | 0.022912 | -0.090754 | -0.022885 | 4.2572e-05 | 2.7167e-05 | 0.13616 | 0.13616 | 0.13616 | 0.99268 | -0.13965 | 0.99217 | -0.14944 | 37.4061
61 | 0.17028 | 0.043305 | -0.17026 | -0.043294 | 1.6891e-05 | 1.073e-05 | 0.25582 | 0.25582 | 0.25582 | 0.99131 | -0.16553 | 0.99121 | -0.16758 | 23.4269
62 | -0.0021725 | -0.00054447 | 0.0021725 | 0.00054434 | 5.3094e-08 | -1.2702e-07 | 0.0033137 | 0.0033136 | 0.0033137 | 0.97555 | -0.47165 | 0.97557 | -0.47114 | 0.91035
63 | -0.016912 | -0.0042385 | 0.016916 | 0.0042406 | 3.4633e-06 | 2.0432e-06 | 0.025796 | 0.025796 | 0.025796 | 0.97557 | -0.47114 | 0.97579 | -0.46684 | 7.0869
64 | -0.016916 | -0.0042406 | 0.016923 | 0.0042449 | 7.2621e-06 | 4.284e-06 | 0.025796 | 0.025796 | 0.025796 | 0.97579 | -0.46684 | 0.97625 | -0.45783 | 7.0868
65 | -0.14141 | -0.036007 | 0.14142 | 0.036017 | 1.5413e-05 | 9.759e-06 | 0.21272 | 0.21272 | 0.21272 | 0.99013 | -0.18824 | 0.99025 | -0.18598 | 19.4796
66 | 0.14141 | 0.036007 | -0.14139 | -0.035995 | 1.8454e-05 | 1.1754e-05 | 0.21272 | 0.21272 | 0.21272 | 0.99013 | -0.18824 | 0.98999 | -0.19094 | 29.2194
67 | -0.14661 | -0.037316 | 0.14674 | 0.037398 | 0.00013012 | 8.2452e-05 | 0.2205 | 0.2205 | 0.2205 | 0.99025 | -0.18598 | 0.99121 | -0.16758 | 20.1927
68 | 0.13621 | 0.034697 | -0.13603 | -0.034585 | 0.00017531 | 0.00011206 | 0.20493 | 0.20493 | 0.20493 | 0.98999 | -0.19094 | 0.9886 | -0.21766 | 56.2994
69 | -0.0084694 | -0.0021226 | 0.0084711 | 0.0021234 | 1.7007e-06 | 7.3336e-07 | 0.012773 | 0.012773 | 0.012773 | 0.98665 | -0.25653 | 0.98686 | -0.25232 | 3.5091
70 | -0.0084711 | -0.0021234 | 0.0084728 | 0.0021241 | 1.7638e-06 | 7.6041e-07 | 0.012773 | 0.012773 | 0.012773 | 0.98686 | -0.25232 | 0.98709 | -0.24795 | 3.5091
71 | -0.1308 | -0.033239 | 0.13089 | 0.033297 | 8.9935e-05 | 5.7479e-05 | 0.19719 | 0.19719 | 0.19719 | 0.98785 | -0.23193 | 0.9886 | -0.21766 | 54.1738
72 | -0.013864 | -0.0034747 | 0.013865 | 0.0034749 | 3.2554e-07 | 1.828e-07 | 0.02087 | 0.02087 | 0.02087 | 0.98849 | -0.22072 | 0.98851 | -0.22022 | 5.7336
73 | -0.013865 | -0.0034749 | 0.013867 | 0.0034764 | 2.7061e-06 | 1.5195e-06 | 0.02087 | 0.02087 | 0.02087 | 0.98851 | -0.22022 | 0.98872 | -0.21613 | 5.7336
74 | -0.0079486 | -0.0019921 | 0.0079495 | 0.0019925 | 8.9055e-07 | 3.5843e-07 | 0.011981 | 0.011981 | 0.011981 | 0.98717 | -0.24629 | 0.98729 | -0.24394 | 3.2916
75 | 0.021271 | 0.0053355 | -0.02126 | -0.0053287 | 1.1161e-05 | 6.7732e-06 | 0.03206 | 0.03206 | 0.03206 | 0.98729 | -0.24394 | 0.98673 | -0.25495 | 8.8078
76 | -0.02922 | -0.007328 | 0.029243 | 0.0073419 | 2.2456e-05 | 1.3977e-05 | 0.044041 | 0.044041 | 0.044041 | 0.98729 | -0.24394 | 0.98812 | -0.22783 | 12.0993
77 | -0.021952 | -0.0055026 | 0.021957 | 0.0055054 | 4.6109e-06 | 2.8065e-06 | 0.033038 | 0.033038 | 0.033038 | 0.98872 | -0.21613 | 0.98895 | -0.21172 | 9.0763
78 | 0.010429 | 0.0026143 | -0.010428 | -0.0026134 | 1.7841e-06 | 8.9621e-07 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015728 | 0.98673 | -0.25495 | 0.98654 | -0.25854 | 4.3209
79 | 0.01083 | 0.0027144 | -0.010829 | -0.002714 | 7.9008e-07 | 4.0477e-07 | 0.016332 | 0.016332 | 0.016332 | 0.98673 | -0.25495 | 0.98665 | -0.25648 | 4.4869
80 | -0.05592 | -0.014035 | 0.055963 | 0.014063 | 4.2986e-05 | 2.7304e-05 | 0.084217 | 0.084217 | 0.084217 | 0.98812 | -0.22783 | 0.98895 | -0.21172 | 23.1366
81 | 0.026677 | 0.0066934 | -0.026664 | -0.0066851 | 1.3411e-05 | 8.2993e-06 | 0.040176 | 0.040176 | 0.040176 | 0.98812 | -0.22783 | 0.98758 | -0.23837 | 11.0374
82 | -0.087564 | -0.022026 | 0.08762 | 0.022061 | 5.5561e-05 | 3.5449e-05 | 0.1316 | 0.1316 | 0.1316 | 0.99029 | -0.18579 | 0.99098 | -0.17252 | 36.1547
83 | 0.087564 | 0.022026 | -0.087489 | -0.021978 | 7.567e-05 | 4.8279e-05 | 0.1316 | 0.1316 | 0.1316 | 0.99029 | -0.18579 | 0.98935 | -0.2039 | 36.1547
84 | -0.08905 | -0.02242 | 0.089148 | 0.022483 | 9.8345e-05 | 6.2752e-05 | 0.13375 | 0.13375 | 0.13375 | 0.99098 | -0.17252 | 0.99217 | -0.14944 | 36.7447
85 | 0.077949 | 0.019587 | -0.077919 | -0.019568 | 2.9104e-05 | 1.8554e-05 | 0.11725 | 0.11725 | 0.11725 | 0.98935 | -0.2039 | 0.98895 | -0.21172 | 32.2128
86 | 0.0071617 | 0.0017948 | -0.00716 | -0.0017942 | 1.6901e-06 | 5.8839e-07 | 0.010801 | 0.010801 | 0.010801 | 0.98665 | -0.25648 | 0.9864 | -0.26144 | 2.9673
87 | 0.013558 | 0.0034005 | -0.013552 | -0.003397 | 6.1828e-06 | 3.4518e-06 | 0.020429 | 0.020429 | 0.020429 | 0.98758 | -0.23837 | 0.98709 | -0.24795 | 5.6125
88 | 0.003555 | 0.00089073 | -0.0035547 | -0.00089089 | 2.9598e-07 | -1.6086e-07 | 0.0053628 | 0.0053629 | 0.0053629 | 0.9864 | -0.26144 | 0.98631 | -0.26318 | 1.4733
89 | -0.0063024 | -0.0015794 | 0.0063025 | 0.0015795 | 1.616e-07 | 4.0371e-08 | 0.0094235 | 0.0094234 | 0.0094235 | 0.99517 | -0.092604 | 0.9952 | -0.092066 | 2.5889
90 | -0.0083326 | -0.0020883 | 0.0083331 | 0.0020884 | 4.6096e-07 | 1.9211e-07 | 0.012459 | 0.012459 | 0.012459 | 0.9952 | -0.092066 | 0.99526 | -0.090905 | 3.4227
91 | -0.012426 | -0.0031143 | 0.012427 | 0.0031148 | 9.7502e-07 | 5.2611e-07 | 0.018579 | 0.018579 | 0.018579 | 0.99526 | -0.090905 | 0.99535 | -0.089258 | 5.104
92 | -0.014126 | -0.0035406 | 0.014127 | 0.0035409 | 6.702e-07 | 3.7684e-07 | 0.021118 | 0.021118 | 0.021118 | 0.99535 | -0.089258 | 0.9954 | -0.088262 | 5.8017
93 | -0.015794 | -0.0039589 | 0.015795 | 0.0039594 | 8.3777e-07 | 4.8408e-07 | 0.023611 | 0.023611 | 0.023611 | 0.9954 | -0.088262 | 0.99546 | -0.087149 | 6.4865
94 | -0.017494 | -0.0043851 | 0.017495 | 0.0043857 | 1.0299e-06 | 6.0694e-07 | 0.02615 | 0.02615 | 0.02615 | 0.99546 | -0.087149 | 0.99552 | -0.085913 | 7.1841
95 | -0.013946 | -0.0034954 | 0.013946 | 0.0034958 | 6.6256e-07 | 3.7216e-07 | 0.020944 | 0.020944 | 0.020944 | 0.99082 | -0.17652 | 0.99088 | -0.17552 | 5.7538
96 | -0.015593 | -0.0039084 | 0.015594 | 0.0039089 | 8.2181e-07 | 4.7447e-07 | 0.023416 | 0.023416 | 0.023416 | 0.99088 | -0.17552 | 0.99093 | -0.17442 | 6.433
97 | -0.017219 | -0.0043162 | 0.01722 | 0.0043168 | 1.1045e-06 | 6.5011e-07 | 0.025856 | 0.025856 | 0.025856 | 0.99093 | -0.17442 | 0.991 | -0.17307 | 7.1034
98 | 0.017952 | 0.0045004 | -0.017951 | -0.0044997 | 1.0895e-06 | 6.4536e-07 | 0.026901 | 0.026901 | 0.026901 | 0.993 | -0.13435 | 0.99294 | -0.13563 | 7.3905
99 | 0.016255 | 0.0040747 | -0.016254 | -0.0040741 | 8.9261e-07 | 5.1939e-07 | 0.024359 | 0.02436 | 0.02436 | 0.99294 | -0.13563 | 0.99288 | -0.13678 | 6.6922
100 | 0.014561 | 0.0036499 | -0.014559 | -0.0036491 | 1.3433e-06 | 7.6242e-07 | 0.021822 | 0.021822 | 0.021822 | 0.99288 | -0.13678 | 0.99278 | -0.13872 | 5.9951

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51336 | 0.13034

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0060892 | 0.0015261
1 | 0.0016961 | 0.00042509
2 | 0.0021591 | 0.00054113
3 | 0.027322 | 0.0068475
4 | 0.005642 | 0.001414
5 | 0.0016961 | 0.00042509
6 | 0.0062056 | 0.0015553
7 | 0.0047012 | 0.0011782
8 | 0.0016929 | 0.00042429
9 | 0.0021765 | 0.00054549
10 | 0.0019902 | 0.00049878
11 | 0.0046337 | 0.0011613
12 | 0.0022298 | 0.00055885
13 | 0.0020311 | 0.00050905
14 | 0.0020051 | 0.00050253
15 | 0.0020863 | 0.00052289
16 | 0.0020879 | 0.00052328
17 | 0.027618 | 0.0069218
18 | 0.0014995 | 0.00037581
19 | 0.0022106 | 0.00055402
20 | 0.0020436 | 0.00051217
21 | 0.0022266 | 0.00055804
22 | 0.0020593 | 0.00051611
23 | 0.0020734 | 0.00051965
24 | 0.0019457 | 0.00048763
25 | 0.0039882 | 0.00099954
26 | 0.0021515 | 0.00053921
27 | 0.0019407 | 0.00048638
28 | 0.0020463 | 0.00051285
29 | 0.0046102 | 0.0011554
30 | 0.0019621 | 0.00049174
31 | 0.002725 | 0.00068294
32 | 0.0075076 | 0.0018816
33 | 0.0085574 | 0.0021447
34 | 0.011631 | 0.0029151
35 | 0.0021668 | 0.00054306
36 | 0.0016307 | 0.00040868
37 | 0.0016315 | 0.00040889
38 | 0.0085598 | 0.0021453
39 | 0.0074485 | 0.0018668
40 | 0.0062889 | 0.0015761
41 | 0.0054604 | 0.0013685
42 | 0.0094291 | 0.0023632
43 | 0.022466 | 0.0056306
44 | 0.013059 | 0.0032729
45 | 0.0021725 | 0.00054447
46 | 0.01474 | 0.0036942
47 | 0.078453 | 0.019662
48 | 0.0051822 | 0.0012988
49 | 0.0051811 | 0.0012985
50 | 0.0084694 | 0.0021226
51 | 0.0051404 | 0.0012883
52 | 0.0051404 | 0.0012883
53 | 0.023526 | 0.0058962
54 | 0.013864 | 0.0034747
55 | 0.0079486 | 0.0019921
56 | 0.0080847 | 0.0020262
57 | 0.0014303 | 0.00035847
58 | 0.0095401 | 0.002391
59 | 0.010428 | 0.0026134
60 | 0.0036676 | 0.00091919
61 | 0.013106 | 0.0032846
62 | 0.0016052 | 0.00040229
63 | 0.005079 | 0.0012729
64 | 0.003605 | 0.00090349
65 | 0.0035547 | 0.00089089
66 | 0.0020481 | 0.00051331
67 | 0.0020301 | 0.00050879
68 | 0.0040932 | 0.0010259
69 | 0.0016987 | 0.00042573
70 | 0.0016676 | 0.00041795
71 | 0.0016987 | 0.00042573
72 | 0.0016764 | 0.00042015
73 | 0.0019674 | 0.00049309
74 | 0.0016508 | 0.00041373
75 | 0.0016465 | 0.00041265
76 | 0.0016251 | 0.00040728
77 | 0.0019818 | 0.00049667
78 | 0.0016961 | 0.00042509
79 | 0.0016961 | 0.00042509
80 | 0.0016929 | 0.00042429
81 | 0.0041179 | 0.001032

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1