## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_195-2_1_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_195-2_1_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_195-2_1_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_195-2_1_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_195-2_1_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_195-2_1_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_195-2_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_195-2_1_6_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_195-2_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_195-2_1_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_195-2_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_195-2_1_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_195-2_1_6_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_195-2_1_6_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_195-2_1_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_195-2_1_6_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_195-2_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_195-2_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_195-2_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_195-2_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_195-2_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_195-2_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_195-2_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_195-2_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_195-2_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_195-2_1_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_195-2_1_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_195-2_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_195-2_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_195-2_1_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_195-2_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_195-2_1_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_195-2_1_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_195-2_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_195-2_1_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_195-2_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_195-2_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_195-2_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_195-2_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_195-2_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_195-2_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_195-2_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_195-2_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_195-2_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_195-2_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_195-2_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_195-2_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_195-2_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_195-2_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_195-2_1_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_195-2_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_195-2_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_195-2_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_195-2_1_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_195-2_1_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_195-2_1_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_195-2_1_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_195-2_1_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_195-2_1_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_195-2_1_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_195-2_1_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_195-2_1_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_195-2_1_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_195-2_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_195-2_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_195-2_1_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_195-2_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_195-2_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_195-2_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_195-2_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_195-2_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_195-2_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_195-2_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_195-2_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_195-2_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_195-2_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_195-2_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_195-2_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_195-2_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_195-2_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_195-2_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_195-2_1_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_195-2_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_195-2_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_195-2_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_195-2_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_195-2_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_195-2_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_195-2_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_195-2_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_195-2_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_195-2_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_195-2_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_195-2_1_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_195-2_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_195-2_1_6_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_195-2_1_6_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_195-2_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_195-2_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_195-2_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_195-2_1_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_195-2_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_195-2_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_195-2_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_195-2_1_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_195-2_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_195-2_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_195-2_1_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_195-2_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_195-2_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_195-2_1_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_195-2_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_195-2_1_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_195-2_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_195-2_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_195-2_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_195-2_1_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_195-2_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_195-2_1_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_195-2_1_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_195-2_1_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_195-2_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_195-2_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_195-2_1_6_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_195-2_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_195-2_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_195-2_1_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_195-2_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_195-2_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_195-2_1_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_195-2_1_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_195-2_1_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_195-2_1_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_195-2_1_6_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_195-2_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_195-2_1_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_195-2_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_195-2_1_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_195-2_1_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_195-2_1_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_195-2_1_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_195-2_1_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_195-2_1_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_195-2_1_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_195-2_1_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_195-2_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_195-2_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_195-2_1_6_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_195-2_1_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_195-2_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_195-2_1_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_195-2_1_6_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_195-2_1_6_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_195-2_1_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_195-2_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_195-2_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_195-2_1_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_195-2_1_6_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_195-2_1_6_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_195-2_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_195-2_1_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_195-2_1_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_195-2_1_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_195-2_1_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_195-2_1_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_195-2_1_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_195-2_1_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_195-2_1_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_195-2_1_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_195-2_1_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_195-2_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_195-2_1_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_195-2_1_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_195-2_1_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_195-2_1_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_195-2_1_6_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_195-2_1_6_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_195-2_1_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_195-2_1_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_195-2_1_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_195-2_1_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_195-2_1_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_195-2_1_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_195-2_1_6_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_195-2_1_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_195-2_1_6_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_195-2_1_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_195-2_1_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_195-2_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_195-2_1_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_195-2_1_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_195-2_1_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_195-2_1_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_195-2_1_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_195-2_1_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_195-2_1_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_195-2_1_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_195-2_1_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_195-2_1_6_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_195-2_1_6_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_195-2_1_6_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_195-2_1_6_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_195-2_1_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_195-2_1_6_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_195-2_1_6_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_195-2_1_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_195-2_1_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_195-2_1_6_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_364_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_195-2_1_6_load_42 | 0 | 0.00081005 | 0.00020302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_195-2_1_6_load_43 | 1 | 0.0017849 | 0.00044733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_195-2_1_6_load_296 | 3 | 0.0025164 | 0.00063067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_195-2_1_6_load_48 | 4 | 0.00088508 | 0.00022182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_195-2_1_6_load_308 | 7 | 0.0021445 | 0.00053747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_195-2_1_6_load_45 | 9 | 0.00071441 | 0.00017905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_195-2_1_6_load_47 | 10 | 0.0015572 | 0.00039028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_195-2_1_6_load_277 | 12 | 0.0019898 | 0.00049869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_195-2_1_6_load_279 | 13 | 0.0018545 | 0.00046479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_195-2_1_6_load_280 | 15 | 0.0013332 | 0.00033412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_195-2_1_6_load_92 | 16 | 0.0089563 | 0.0022447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_195-2_1_6_load_93 | 17 | 0.0041109 | 0.0010303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_195-2_1_6_load_95 | 19 | 0.0067403 | 0.0016893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_195-2_1_6_load_96 | 20 | 0.0023909 | 0.00059921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_195-2_1_6_load_100 | 21 | 0.0079999 | 0.002005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_195-2_1_6_load_170 | 25 | 0.0076291 | 0.001912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_195-2_1_6_load_266 | 26 | 0.0016628 | 0.00041674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_195-2_1_6_load_121 | 28 | 0.017285 | 0.0043321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_195-2_1_6_load_124 | 30 | 0.0017154 | 0.00042991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_195-2_1_6_load_168 | 31 | 0.0051515 | 0.0012911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_195-2_1_6_load_239 | 34 | 0.0044845 | 0.0011239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_195-2_1_6_load_102 | 35 | 0.0019907 | 0.00049893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_195-2_1_6_load_103 | 36 | 0.0032375 | 0.00081138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_195-2_1_6_load_106 | 39 | 0.0012384 | 0.00031038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_195-2_1_6_load_107 | 40 | 0.0023395 | 0.00058633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_195-2_1_6_load_108 | 41 | 0.00055033 | 0.00013793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_195-2_1_6_load_109 | 42 | 0.0015081 | 0.00037798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_195-2_1_6_load_111 | 43 | 0.00079108 | 0.00019826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_195-2_1_6_load_115 | 44 | 0.00072363 | 0.00018136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_195-2_1_6_load_119 | 46 | 0.0045331 | 0.0011361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_195-2_1_6_load_113 | 47 | 0.0010657 | 0.00026709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_195-2_1_6_load_211 | 48 | 0.00087669 | 0.00021972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_195-2_1_6_load_120 | 50 | 0.0010158 | 0.00025459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_195-2_1_6_load_112 | 51 | 0.0020115 | 0.00050414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_195-2_1_6_load_114 | 52 | 0.0037887 | 0.00094953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_195-2_1_6_load_194 | 54 | 0.0035519 | 0.0008902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_195-2_1_6_load_226 | 56 | 0.0071935 | 0.0018029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_195-2_1_6_load_224 | 57 | 0.0039983 | 0.0010021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_195-2_1_6_load_251 | 58 | 0.0043784 | 0.0010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_195-2_1_6_load_209 | 59 | 0.0024493 | 0.00061386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_195-2_1_6_load_205 | 60 | 0.0011935 | 0.00029912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_195-2_1_6_load_222 | 61 | 0.00092328 | 0.0002314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_195-2_1_6_load_220 | 62 | 0.0038156 | 0.00095628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_195-2_1_6_load_123 | 63 | 0.012504 | 0.0031338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_195-2_1_6_load_182 | 65 | 0.048404 | 0.012131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_195-2_1_6_load_181 | 66 | 0.0082407 | 0.0020653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_195-2_1_6_load_153 | 67 | 0.008288 | 0.0020772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_195-2_1_6_load_126 | 68 | 0.0046982 | 0.0011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_195-2_1_6_load_127 | 69 | 0.00054384 | 0.0001363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_195-2_1_6_load_128 | 70 | 0.00059093 | 0.0001481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_195-2_1_6_load_129 | 71 | 0.00091041 | 0.00022817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_195-2_1_6_load_131 | 72 | 0.00069161 | 0.00017333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_195-2_1_6_load_132 | 73 | 0.0011431 | 0.00028649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_195-2_1_6_load_155 | 75 | 0.0037564 | 0.00094145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_195-2_1_6_load_134 | 76 | 0.00049742 | 0.00012467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_195-2_1_6_load_169 | 81 | 0.0025652 | 0.0006429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_195-2_1_6_load_148 | 84 | 0.0022367 | 0.00056058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_195-2_1_6_load_156 | 88 | 0.0016666 | 0.00041769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_195-2_1_6_load_146 | 89 | 0.0011835 | 0.00029661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_195-2_1_6_load_147 | 90 | 0.0022267 | 0.00055807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_195-2_1_6_load_167 | 91 | 0.00089939 | 0.00022541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_195-2_1_6_load_164 | 92 | 0.0027703 | 0.00069429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_195-2_1_6_load_177 | 94 | 0.0034782 | 0.00087172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_195-2_1_6_load_294 | 95 | 0.0082182 | 0.0020597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_195-2_1_6_load_295 | 96 | 0.0013744 | 0.00034446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_195-2_1_6_load_190 | 98 | 0.0020869 | 0.00052303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_195-2_1_6_load_185 | 99 | 0.00049821 | 0.00012486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_195-2_1_6_load_183 | 100 | 0.00066575 | 0.00016685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_195-2_1_6_load_163 | 103 | 0.0038671 | 0.0009692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_195-2_1_6_load_157 | 104 | 0.0010981 | 0.00027521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_195-2_1_6_load_240 | 107 | 0.00049755 | 0.0001247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_195-2_1_6_load_149 | 109 | 0.0048266 | 0.0012097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_195-2_1_6_load_241 | 110 | 0.00049773 | 0.00012474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_195-2_1_6_load_151 | 111 | 0.0044705 | 0.0011204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_195-2_1_6_load_154 | 112 | 0.0050132 | 0.0012564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_195-2_1_6_load_197 | 113 | 0.0047496 | 0.0011904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_195-2_1_6_load_198 | 114 | 0.0027801 | 0.00069675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_195-2_1_6_load_165 | 115 | 0.0029635 | 0.00074272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_195-2_1_6_load_267 | 116 | 0.00051034 | 0.0001279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_195-2_1_6_load_171 | 118 | 0.0035015 | 0.00087757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_195-2_1_6_load_176 | 121 | 0.0035558 | 0.00089116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_195-2_1_6_load_178 | 122 | 0.0022304 | 0.00055899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_195-2_1_6_load_302 | 123 | 0.0104 | 0.0026065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_195-2_1_6_load_191 | 125 | 0.0039341 | 0.00098598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_195-2_1_6_load_268 | 126 | 0.0014365 | 0.00036001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_195-2_1_6_load_259 | 129 | 0.0052773 | 0.0013226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_195-2_1_6_load_293 | 130 | 0.0047299 | 0.0011854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_195-2_1_6_load_291 | 133 | 0.00053697 | 0.00013458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_195-2_1_6_load_235 | 134 | 0.0016437 | 0.00041195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_195-2_1_6_load_234 | 135 | 0.0014465 | 0.00036252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_195-2_1_6_load_199 | 136 | 0.0027857 | 0.00069817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_195-2_1_6_load_200 | 137 | 0.0019852 | 0.00049754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_195-2_1_6_load_201 | 138 | 0.0037458 | 0.00093879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_195-2_1_6_load_203 | 139 | 0.00096735 | 0.00024244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_195-2_1_6_load_202 | 140 | 0.0031355 | 0.00078583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_195-2_1_6_load_204 | 141 | 0.0094171 | 0.0023601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_195-2_1_6_load_206 | 142 | 0.0036079 | 0.00090423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_195-2_1_6_load_208 | 143 | 0.0015711 | 0.00039375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_195-2_1_6_load_210 | 144 | 0.0018641 | 0.00046718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_195-2_1_6_load_213 | 146 | 0.0014305 | 0.00035851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_195-2_1_6_load_298 | 148 | 0.0055137 | 0.0013819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_195-2_1_6_load_248 | 150 | 0.004558 | 0.0011424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_195-2_1_6_load_301 | 151 | 0.0056997 | 0.0014285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_195-2_1_6_load_297 | 153 | 0.0055668 | 0.0013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_195-2_1_6_load_215 | 154 | 0.0021773 | 0.00054569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_195-2_1_6_load_216 | 155 | 0.0010384 | 0.00026025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_195-2_1_6_load_218 | 156 | 0.0017781 | 0.00044563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_195-2_1_6_load_276 | 157 | 0.0020001 | 0.00050128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_195-2_1_6_load_278 | 158 | 0.0012789 | 0.00032051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_195-2_1_6_load_219 | 159 | 0.0029537 | 0.00074026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_195-2_1_6_load_225 | 162 | 0.0052117 | 0.0013062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_195-2_1_6_load_227 | 163 | 0.003689 | 0.00092456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_195-2_1_6_load_228 | 164 | 0.0035534 | 0.00089056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_195-2_1_6_load_230 | 166 | 0.0038967 | 0.00097661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_195-2_1_6_load_231 | 167 | 0.002373 | 0.00059474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_195-2_1_6_load_232 | 168 | 0.0017237 | 0.000432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_195-2_1_6_load_233 | 169 | 0.0028666 | 0.00071844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_195-2_1_6_load_236 | 170 | 0.0031664 | 0.00079357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_195-2_1_6_load_237 | 171 | 0.0018365 | 0.00046026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_195-2_1_6_load_274 | 172 | 0.0044221 | 0.0011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_195-2_1_6_load_275 | 173 | 0.0027969 | 0.00070097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_195-2_1_6_load_242 | 174 | 0.00049773 | 0.00012474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_195-2_1_6_load_306 | 175 | 0.0011517 | 0.00028864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_195-2_1_6_load_307 | 176 | 0.0033284 | 0.00083419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_195-2_1_6_load_244 | 177 | 0.0045912 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_195-2_1_6_load_245 | 178 | 0.0011815 | 0.0002961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_195-2_1_6_load_246 | 179 | 0.0016965 | 0.00042517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_195-2_1_6_load_249 | 181 | 0.0015706 | 0.00039364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_195-2_1_6_load_250 | 182 | 0.0039618 | 0.00099292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_195-2_1_6_load_270 | 183 | 0.0016214 | 0.00040637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_195-2_1_6_load_262 | 184 | 0.0017804 | 0.0004462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_195-2_1_6_load_263 | 186 | 0.0016011 | 0.00040127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_195-2_1_6_load_252 | 187 | 0.0049078 | 0.00123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_195-2_1_6_load_253 | 188 | 0.0071703 | 0.0017971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_195-2_1_6_load_257 | 191 | 0.0011727 | 0.00029391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_195-2_1_6_load_258 | 192 | 0.0013421 | 0.00033636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_195-2_1_6_load_261 | 194 | 0.0014338 | 0.00035933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_195-2_1_6_load_264 | 195 | 0.0013984 | 0.00035048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_195-2_1_6_load_271 | 196 | 0.0021573 | 0.00054068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_195-2_1_6_load_272 | 197 | 0.0013196 | 0.00033073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_195-2_1_6_load_285 | 199 | 0.0026869 | 0.00067339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_195-2_1_6_load_286 | 200 | 0.0024905 | 0.00062417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_195-2_1_6_load_288 | 201 | 0.0030765 | 0.00077103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_195-2_1_6_load_273 | 202 | 0.0049467 | 0.0012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_195-2_1_6_load_283 | 203 | 0.002532 | 0.00063458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_195-2_1_6_load_299 | 204 | 0.0025339 | 0.00063506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_195-2_1_6_load_289 | 205 | 0.0027016 | 0.0006771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_195-2_1_6_load_290 | 206 | 0.00054458 | 0.00013649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_195-2_1_6_load_292 | 207 | 0.0018648 | 0.00046736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_195-2_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0056055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_195-2_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.10525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_195-2_1_6_line_2 |  | 1 | 9 | 0.004269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_195-2_1_6_line_3 |  | 2 | 5 | 0.13266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_195-2_1_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_195-2_1_6_line_5 |  | 4 | 5 | 0.06044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_195-2_1_6_line_6 |  | 5 | 11 | 0.37375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_195-2_1_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.040995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_195-2_1_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.092373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_195-2_1_6_line_9 |  | 8 | 95 | 0.079682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_195-2_1_6_line_10 |  | 8 | 96 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_195-2_1_6_line_11 |  | 8 | 97 | 0.062947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_195-2_1_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.02003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_195-2_1_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.031119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_195-2_1_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.03581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_195-2_1_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.022847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_195-2_1_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.024704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_195-2_1_6_line_17 |  | 14 | 157 | 0.029049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_195-2_1_6_line_18 |  | 14 | 154 | 0.040047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_195-2_1_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.014622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_195-2_1_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.026988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_195-2_1_6_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0037536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_195-2_1_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.017645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_195-2_1_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.01948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_195-2_1_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.052985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_195-2_1_6_line_25 |  | 21 | 29 | 0.0051436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_195-2_1_6_line_26 |  | 22 | 30 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_195-2_1_6_line_27 |  | 22 | 27 | 0.010686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_195-2_1_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.011807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_195-2_1_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.013933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_195-2_1_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0097065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_195-2_1_6_line_31 |  | 25 | 31 | 0.024041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_195-2_1_6_line_32 |  | 26 | 32 | 0.0050524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_195-2_1_6_line_33 |  | 27 | 28 | 0.009118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_195-2_1_6_line_34 |  | 28 | 33 | 0.01753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_195-2_1_6_line_35 |  | 29 | 34 | 0.023501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_195-2_1_6_line_36 |  | 31 | 102 | 0.012514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_195-2_1_6_line_37 |  | 32 | 123 | 0.015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_195-2_1_6_line_38 |  | 32 | 119 | 0.02621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_195-2_1_6_line_39 |  | 33 | 63 | 0.0092541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_195-2_1_6_line_40 |  | 34 | 172 | 0.020141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_195-2_1_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.0034198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_195-2_1_6_line_42 |  | 35 | 37 | 0.0067258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_195-2_1_6_line_43 |  | 36 | 38 | 0.010636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_195-2_1_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_195-2_1_6_line_45 |  | 37 | 40 | 0.014651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_195-2_1_6_line_46 |  | 38 | 41 | 0.0068859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_195-2_1_6_line_47 |  | 38 | 42 | 0.02565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_195-2_1_6_line_48 |  | 40 | 43 | 0.0094829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_195-2_1_6_line_49 |  | 41 | 44 | 0.0031801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_195-2_1_6_line_50 |  | 42 | 45 | 0.014822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_195-2_1_6_line_51 |  | 43 | 46 | 0.0078669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_195-2_1_6_line_52 |  | 44 | 47 | 0.010339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_195-2_1_6_line_53 |  | 45 | 48 | 0.010414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_195-2_1_6_line_54 |  | 45 | 49 | 0.020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_195-2_1_6_line_55 |  | 46 | 50 | 0.021868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_195-2_1_6_line_56 |  | 47 | 51 | 0.0012621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_195-2_1_6_line_57 |  | 48 | 58 | 0.02355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_195-2_1_6_line_58 |  | 49 | 59 | 0.019887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_195-2_1_6_line_59 |  | 49 | 60 | 0.010231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_195-2_1_6_line_60 |  | 50 | 61 | 0.0054887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_195-2_1_6_line_61 |  | 51 | 52 | 0.0077973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_195-2_1_6_line_62 |  | 53 | 54 | 0.071101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_195-2_1_6_line_63 |  | 53 | 55 | 0.047512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_195-2_1_6_line_64 |  | 55 | 75 | 0.067167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_195-2_1_6_line_65 |  | 55 | 74 | 0.040285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_195-2_1_6_line_66 |  | 56 | 57 | 0.018001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_195-2_1_6_line_67 |  | 57 | 161 | 0.028153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_195-2_1_6_line_68 |  | 58 | 150 | 0.0027113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_195-2_1_6_line_69 |  | 59 | 145 | 0.01966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_195-2_1_6_line_70 |  | 60 | 142 | 0.003242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_195-2_1_6_line_71 |  | 61 | 62 | 0.013268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_195-2_1_6_line_72 |  | 62 | 159 | 0.045855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_195-2_1_6_line_73 |  | 63 | 64 | 0.0045401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_195-2_1_6_line_74 |  | 64 | 65 | 0.071544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_195-2_1_6_line_75 |  | 64 | 66 | 0.029386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_195-2_1_6_line_76 |  | 66 | 67 | 0.00081675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_195-2_1_6_line_77 |  | 67 | 105 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_195-2_1_6_line_78 |  | 68 | 69 | 0.024384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_195-2_1_6_line_79 |  | 68 | 70 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_195-2_1_6_line_80 |  | 69 | 71 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_195-2_1_6_line_81 |  | 71 | 72 | 0.027712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_195-2_1_6_line_82 |  | 72 | 73 | 0.023286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_195-2_1_6_line_83 |  | 73 | 74 | 0.096292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_195-2_1_6_line_84 |  | 75 | 108 | 0.047504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_195-2_1_6_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0058545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_195-2_1_6_line_86 |  | 77 | 78 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_195-2_1_6_line_87 |  | 77 | 79 | 0.030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_195-2_1_6_line_88 |  | 78 | 89 | 0.017788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_195-2_1_6_line_89 |  | 79 | 90 | 0.0101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_195-2_1_6_line_90 |  | 79 | 84 | 0.020188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_195-2_1_6_line_91 |  | 80 | 81 | 0.027191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_195-2_1_6_line_92 |  | 80 | 82 | 0.003648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_195-2_1_6_line_93 |  | 82 | 91 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_195-2_1_6_line_94 |  | 82 | 92 | 0.042008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_195-2_1_6_line_95 |  | 83 | 84 | 0.0052271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_195-2_1_6_line_96 |  | 83 | 85 | 0.006405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_195-2_1_6_line_97 |  | 85 | 93 | 0.032173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_195-2_1_6_line_98 |  | 85 | 94 | 0.020995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_195-2_1_6_line_99 |  | 86 | 87 | 0.045514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_195-2_1_6_line_100 |  | 86 | 88 | 0.025969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_195-2_1_6_line_101 |  | 87 | 102 | 0.00705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_195-2_1_6_line_102 |  | 87 | 103 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_195-2_1_6_line_103 |  | 88 | 104 | 0.0064266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_195-2_1_6_line_104 |  | 89 | 107 | 0.0087704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_195-2_1_6_line_105 |  | 92 | 115 | 0.014645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_195-2_1_6_line_106 |  | 93 | 122 | 0.005465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_195-2_1_6_line_107 |  | 94 | 120 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_195-2_1_6_line_108 |  | 97 | 98 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_195-2_1_6_line_109 |  | 97 | 99 | 0.0048628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_195-2_1_6_line_110 |  | 99 | 101 | 0.0071596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_195-2_1_6_line_111 |  | 100 | 101 | 0.018463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_195-2_1_6_line_112 |  | 101 | 124 | 0.022629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_195-2_1_6_line_113 |  | 102 | 115 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_195-2_1_6_line_114 |  | 103 | 116 | 0.014253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_195-2_1_6_line_115 |  | 105 | 106 | 0.003973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_195-2_1_6_line_116 |  | 106 | 108 | 0.039642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_195-2_1_6_line_117 |  | 106 | 109 | 0.044534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_195-2_1_6_line_118 |  | 107 | 110 | 0.0066744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_195-2_1_6_line_119 |  | 108 | 112 | 0.025082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_195-2_1_6_line_120 |  | 109 | 111 | 0.028111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_195-2_1_6_line_121 |  | 110 | 174 | 0.0066503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_195-2_1_6_line_122 |  | 112 | 113 | 0.00069333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_195-2_1_6_line_123 |  | 113 | 114 | 0.024848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_195-2_1_6_line_124 |  | 114 | 136 | 0.0037917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_195-2_1_6_line_125 |  | 116 | 117 | 0.017121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_195-2_1_6_line_126 |  | 117 | 126 | 0.011916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_195-2_1_6_line_127 |  | 117 | 127 | 0.039242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_195-2_1_6_line_128 |  | 118 | 119 | 0.017523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_195-2_1_6_line_129 |  | 118 | 120 | 0.019145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_195-2_1_6_line_130 |  | 120 | 121 | 0.004519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_195-2_1_6_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0011427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_195-2_1_6_line_132 |  | 125 | 127 | 0.032966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_195-2_1_6_line_133 |  | 126 | 131 | 0.0091353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_195-2_1_6_line_134 |  | 128 | 129 | 0.01264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_195-2_1_6_line_135 |  | 128 | 130 | 0.017351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_195-2_1_6_line_136 |  | 129 | 132 | 0.017093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_195-2_1_6_line_137 |  | 130 | 133 | 0.014204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_195-2_1_6_line_138 |  | 131 | 194 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_195-2_1_6_line_139 |  | 132 | 193 | 0.027047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_195-2_1_6_line_140 |  | 132 | 194 | 0.009422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_195-2_1_6_line_141 |  | 132 | 189 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_195-2_1_6_line_142 |  | 133 | 206 | 0.0079704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_195-2_1_6_line_143 |  | 134 | 135 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_195-2_1_6_line_144 |  | 135 | 168 | 0.010001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_195-2_1_6_line_145 |  | 136 | 137 | 0.02251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_195-2_1_6_line_146 |  | 137 | 138 | 0.0066989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_195-2_1_6_line_147 |  | 138 | 139 | 0.021781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_195-2_1_6_line_148 |  | 139 | 140 | 0.0010674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_195-2_1_6_line_149 |  | 140 | 141 | 0.0029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_195-2_1_6_line_150 |  | 142 | 143 | 0.010984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_195-2_1_6_line_151 |  | 143 | 144 | 0.0011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_195-2_1_6_line_152 |  | 144 | 146 | 0.022549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_195-2_1_6_line_153 |  | 145 | 147 | 0.020777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_195-2_1_6_line_154 |  | 145 | 148 | 0.017304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_195-2_1_6_line_155 |  | 146 | 149 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_195-2_1_6_line_156 |  | 147 | 151 | 0.040341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_195-2_1_6_line_157 |  | 147 | 152 | 0.047918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_195-2_1_6_line_158 |  | 148 | 153 | 0.033805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_195-2_1_6_line_159 |  | 149 | 154 | 0.010793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_195-2_1_6_line_160 |  | 149 | 155 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_195-2_1_6_line_161 |  | 150 | 179 | 0.019058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_195-2_1_6_line_162 |  | 152 | 204 | 0.036325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_195-2_1_6_line_163 |  | 152 | 203 | 0.038054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_195-2_1_6_line_164 |  | 155 | 156 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_195-2_1_6_line_165 |  | 157 | 158 | 0.025565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_195-2_1_6_line_166 |  | 159 | 160 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_195-2_1_6_line_167 |  | 160 | 161 | 0.021625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_195-2_1_6_line_168 |  | 161 | 162 | 0.0090979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_195-2_1_6_line_169 |  | 162 | 163 | 0.010478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_195-2_1_6_line_170 |  | 163 | 164 | 0.00016544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_195-2_1_6_line_171 |  | 164 | 165 | 0.026132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_195-2_1_6_line_172 |  | 165 | 166 | 0.0090194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_195-2_1_6_line_173 |  | 165 | 167 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_195-2_1_6_line_174 |  | 166 | 168 | 0.030478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_195-2_1_6_line_175 |  | 167 | 169 | 0.00062233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_195-2_1_6_line_176 |  | 169 | 170 | 0.00071647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_195-2_1_6_line_177 |  | 170 | 171 | 0.037007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_195-2_1_6_line_178 |  | 172 | 173 | 0.0017745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_195-2_1_6_line_179 |  | 173 | 193 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_195-2_1_6_line_180 |  | 174 | 175 | 0.0085549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_195-2_1_6_line_181 |  | 175 | 176 | 0.0023329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_195-2_1_6_line_182 |  | 177 | 178 | 0.0033658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_195-2_1_6_line_183 |  | 177 | 179 | 0.0030317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_195-2_1_6_line_184 |  | 178 | 180 | 0.011646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_195-2_1_6_line_185 |  | 180 | 181 | 0.011818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_195-2_1_6_line_186 |  | 180 | 182 | 0.0033003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_195-2_1_6_line_187 |  | 181 | 183 | 0.0058077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_195-2_1_6_line_188 |  | 182 | 184 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_195-2_1_6_line_189 |  | 183 | 185 | 0.027849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_195-2_1_6_line_190 |  | 184 | 186 | 0.010805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
191 | LV_195-2_1_6_line_191 |  | 185 | 201 | 0.0052944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_195-2_1_6_line_192 |  | 185 | 200 | 0.011397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_195-2_1_6_line_193 |  | 186 | 195 | 0.0053935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_195-2_1_6_line_194 |  | 187 | 188 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_195-2_1_6_line_195 |  | 187 | 189 | 0.0061546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_195-2_1_6_line_196 |  | 188 | 190 | 0.0033893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_195-2_1_6_line_197 |  | 190 | 191 | 0.016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_195-2_1_6_line_198 |  | 190 | 192 | 0.011663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_195-2_1_6_line_199 |  | 191 | 195 | 0.0056813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_195-2_1_6_line_200 |  | 192 | 196 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_195-2_1_6_line_201 |  | 196 | 197 | 0.0050738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_195-2_1_6_line_202 |  | 197 | 202 | 0.0059772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_195-2_1_6_line_203 |  | 198 | 199 | 0.01912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_195-2_1_6_line_204 |  | 198 | 200 | 0.021293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_195-2_1_6_line_205 |  | 201 | 205 | 0.032744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_195-2_1_6_line_206 |  | 206 | 207 | 0.0012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_195-2_1_6_trafo_100 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 208 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2692938.7873 | 1242944.8577 | 2692938.7873 | 1242944.8577 | 2692933.3587 | 1242943.4606
1 | 2692969.5211 | 1243037.2082 | 2692962.8863 | 1243036.0812 | 2692957.7619 | 1243032.6428 | 2692956.5503 | 1243029.3992 | 2692955.9486 | 1243023.8967 | 2692956.6151 | 1242988.6141 | 2692955.4582 | 1242977.054 | 2692953.6978 | 1242970.7217 | 2692949.2435 | 1242962.1455 | 2692942.0431 | 1242949.8347 | 2692938.7873 | 1242944.8577
2 | 2692933.3587 | 1242943.4606 | 2692933.3587 | 1242943.4606 | 2692930.3837 | 1242946.5222
3 | 2692969.5211 | 1243037.2082 | 2692964.3363 | 1243169.7484
4 | 2693042.8201 | 1243194.1856 | 2693022.8212 | 1243179.1865
5 | 2692964.3363 | 1243169.7484 | 2693015.6388 | 1243173.7998 | 2693022.8212 | 1243179.1865
6 | 2692954.536 | 1243537.4148 | 2692956.0197 | 1243530.0436 | 2692963.6032 | 1243473.0308 | 2692971.18 | 1243408.2565 | 2692987.4449 | 1243341.3946 | 2692987.447 | 1243326.7948 | 2692970.2963 | 1243266.4587 | 2692965.4024 | 1243244.9548 | 2692963.0289 | 1243212.6378 | 2692964.3363 | 1243169.7484
7 | 2693234.7108 | 1243560.7833 | 2693257.7805 | 1243584.8194 | 2693264.2444 | 1243589.0797
8 | 2693235.5536 | 1243636.4978 | 2693246.9635 | 1243646.8404 | 2693260.7063 | 1243650.1477 | 2693260.1472 | 1243610.2423 | 2693261.9203 | 1243604.199 | 2693265.6762 | 1243599.9326 | 2693264.2444 | 1243589.0797
9 | 2693235.5536 | 1243636.4978 | 2693239.6275 | 1243623.541 | 2693218.345 | 1243599.2995 | 2693215.2972 | 1243599.3962 | 2693211.5848 | 1243595.1346 | 2693200.7948 | 1243597.2779 | 2693198.3578 | 1243595.0713 | 2693192.3817 | 1243595.8447 | 2693187.7546 | 1243594.471
10 | 2693235.5536 | 1243636.4978 | 2693227.7581 | 1243629.4367 | 2693220.5514 | 1243631.1496
11 | 2693235.5536 | 1243636.4978 | 2693246.9635 | 1243646.8404 | 2693260.7063 | 1243650.1477 | 2693261.1181 | 1243683.5571
12 | 2692930.3837 | 1242946.5222 | 2692928.2183 | 1242948.7507 | 2692921.6719 | 1242958.8669 | 2692919.2339 | 1242963.0866
13 | 2692954.536 | 1243537.4148 | 2692950.7914 | 1243561.2296 | 2692949.68 | 1243568.1523
14 | 2692954.536 | 1243537.4148 | 2692947.8013 | 1243536.9089 | 2692941.4853 | 1243539.1117 | 2692923.1408 | 1243551.9086
15 | 2692946.0585 | 1243590.7109 | 2692949.68 | 1243568.1523
16 | 2692923.1408 | 1243551.9086 | 2692917.6332 | 1243555.7506 | 2692901.103 | 1243562.8469
17 | 2692946.0585 | 1243590.7109 | 2692934.2935 | 1243589.4812 | 2692925.2453 | 1243590.4625 | 2692917.6711 | 1243593.3845
18 | 2692946.0585 | 1243590.7109 | 2692944.9856 | 1243606.5949 | 2692945.7671 | 1243614.1239 | 2692948.7341 | 1243621.587 | 2692952.5058 | 1243627.3838 | 2692953.4991 | 1243628.651
19 | 2693149.2707 | 1243842.6847 | 2693150.8013 | 1243857.2261
20 | 2693155.9686 | 1243882.7217 | 2693150.2653 | 1243872.4021 | 2693150.7682 | 1243865.894 | 2693150.8383 | 1243857.5778 | 2693150.8013 | 1243857.2261
21 | 2693149.2707 | 1243842.6847 | 2693148.8778 | 1243838.9517
22 | 2693155.9686 | 1243882.7217 | 2693143.9209 | 1243895.6139
23 | 2693148.8778 | 1243838.9517 | 2693146.8387 | 1243819.5784
24 | 2693107.4905 | 1243934.0883 | 2693142.3075 | 1243897.3404 | 2693143.9209 | 1243895.6139
25 | 2693146.3002 | 1243814.4631 | 2693146.8387 | 1243819.5784
26 | 2693107.4905 | 1243934.0883 | 2693099.6029 | 1243942.1983
27 | 2693107.4905 | 1243934.0883 | 2693115.8201 | 1243940.8129
28 | 2693194.9126 | 1243843.6038 | 2693197.9076 | 1243855.0261
29 | 2693194.9126 | 1243843.6038 | 2693205.1629 | 1243834.1664
30 | 2693197.9076 | 1243855.0261 | 2693197.8457 | 1243864.7324
31 | 2693205.1629 | 1243834.1664 | 2693222.8497 | 1243817.8824
32 | 2693197.2454 | 1243869.749 | 2693197.8457 | 1243864.7324
33 | 2693115.8201 | 1243940.8129 | 2693123.3561 | 1243945.9459
34 | 2693137.844 | 1243955.8143 | 2693123.3561 | 1243945.9459
35 | 2693146.3002 | 1243814.4631 | 2693146.1859 | 1243798.6494 | 2693149.0752 | 1243791.5258
36 | 2693232.0563 | 1243809.406 | 2693222.8497 | 1243817.8824
37 | 2693194.1001 | 1243882.309 | 2693191.8358 | 1243880.1829 | 2693191.4272 | 1243878.7643 | 2693192.0402 | 1243875.3492 | 2693197.2454 | 1243869.749
38 | 2693197.2454 | 1243869.749 | 2693198.4365 | 1243873.7929 | 2693204.4361 | 1243881.126 | 2693212.5466 | 1243886.8799 | 2693215.1132 | 1243887.0871
39 | 2693137.844 | 1243955.8143 | 2693145.4172 | 1243961.1326
40 | 2693159.8831 | 1243774.9171 | 2693152.6258 | 1243782.7719 | 2693149.0752 | 1243791.5258
41 | 2692988.2996 | 1243722.8794 | 2692989.0993 | 1243719.5544
42 | 2692986.7269 | 1243729.4187 | 2692988.2996 | 1243722.8794
43 | 2692991.5865 | 1243709.213 | 2692989.0993 | 1243719.5544
44 | 2692986.7269 | 1243729.4187 | 2692985.1194 | 1243734.0748 | 2692980.9402 | 1243740.4945
45 | 2692986.7269 | 1243729.4187 | 2692992.4194 | 1243732.2545 | 2692998.3504 | 1243738.049
46 | 2692991.5865 | 1243709.213 | 2692985.8567 | 1243705.394
47 | 2692991.5865 | 1243709.213 | 2692999.6911 | 1243708.6285 | 2693009.6272 | 1243705.4819 | 2693015.1534 | 1243701.0216
48 | 2693003.8176 | 1243745.7846 | 2692998.7697 | 1243738.4587 | 2692998.3504 | 1243738.049
49 | 2692985.8567 | 1243705.394 | 2692983.2105 | 1243703.6303
50 | 2693022.575 | 1243688.6389 | 2693020.6921 | 1243694.4693 | 2693018.0331 | 1243698.6974 | 2693015.1534 | 1243701.0216
51 | 2693008.2812 | 1243752.2625 | 2693008.2812 | 1243752.2625 | 2693003.8176 | 1243745.7846
52 | 2692974.6075 | 1243697.8963 | 2692983.2105 | 1243703.6303
53 | 2693022.575 | 1243688.6389 | 2693032.9656 | 1243687.9347
54 | 2693005.6304 | 1243677.4204 | 2693012.706 | 1243682.6797 | 2693022.575 | 1243688.6389
55 | 2693008.2812 | 1243752.2625 | 2693016.8742 | 1243772.3711
56 | 2692973.5574 | 1243697.1964 | 2692974.6075 | 1243697.8963
57 | 2693056.3101 | 1243684.8863 | 2693036.1649 | 1243687.7179 | 2693032.9656 | 1243687.9347
58 | 2693005.6304 | 1243677.4204 | 2693017.4512 | 1243663.5175 | 2693018.5653 | 1243662.3168
59 | 2693005.6304 | 1243677.4204 | 2692997.6978 | 1243670.9595
60 | 2693016.8742 | 1243772.3711 | 2693019.031 | 1243777.4183
61 | 2692973.5574 | 1243697.1964 | 2692972.4513 | 1243696.4592 | 2692968.2035 | 1243691.5815
62 | 2693055.1587 | 1244076.9524 | 2693115.6342 | 1244039.284
63 | 2693055.1587 | 1244076.9524 | 2693060.7091 | 1244080.153 | 2693075.2599 | 1244109.9258 | 2693081.8007 | 1244114.5541
64 | 2693081.8007 | 1244114.5541 | 2693086.597 | 1244111.3825 | 2693125.8195 | 1244064.1217
65 | 2693081.8007 | 1244114.5541 | 2693082.1554 | 1244122.2877 | 2693104.5413 | 1244145.9679
66 | 2693043.25 | 1243895.1599 | 2693047.6269 | 1243888.8708 | 2693052.7379 | 1243879.8835
67 | 2693066.6552 | 1243855.4108 | 2693052.7379 | 1243879.8835
68 | 2693056.3101 | 1243684.8863 | 2693057.3004 | 1243684.7471 | 2693059.0082 | 1243684.6381
69 | 2693032.7398 | 1243648.7572 | 2693026.0549 | 1243654.2454 | 2693018.5653 | 1243662.3168
70 | 2692995.184 | 1243668.9121 | 2692997.6978 | 1243670.9595
71 | 2693019.031 | 1243777.4183 | 2693020.829 | 1243781.6257 | 2693025.1379 | 1243789.1757
72 | 2693048.5998 | 1243828.5492 | 2693041.493 | 1243817.8324 | 2693025.1379 | 1243789.1757
73 | 2693149.1327 | 1243963.7419 | 2693145.4172 | 1243961.1326
74 | 2693176.6739 | 1243918.6293 | 2693183.2474 | 1243925.5155 | 2693186.6359 | 1243934.0195 | 2693185.5478 | 1243940.2515 | 2693164.3643 | 1243963.1695 | 2693157.6825 | 1243964.6212 | 2693149.1327 | 1243963.7419
75 | 2693149.1327 | 1243963.7419 | 2693151.7853 | 1243966.6524 | 2693166.4025 | 1243977.2787 | 2693171.7643 | 1243982.3441
76 | 2693172.358 | 1243982.905 | 2693171.7643 | 1243982.3441
77 | 2693185.0742 | 1243994.9185 | 2693172.358 | 1243982.905
78 | 2693260.6649 | 1244175.739 | 2693284.3044 | 1244181.7201
79 | 2693297.1707 | 1244184.9754 | 2693284.3044 | 1244181.7201
80 | 2693260.6649 | 1244175.739 | 2693250.8839 | 1244173.2643 | 2693244.7447 | 1244170.3741
81 | 2693219.6726 | 1244158.5706 | 2693244.7447 | 1244170.3741
82 | 2693219.6726 | 1244158.5706 | 2693208.5617 | 1244153.3399 | 2693198.4474 | 1244149.5893 | 2693198.2405 | 1244149.5214
83 | 2693104.5413 | 1244145.9679 | 2693110.398 | 1244149.3957 | 2693116.1502 | 1244150.8092 | 2693125.356 | 1244150.8093 | 2693163.081 | 1244143.4515 | 2693177.5794 | 1244143.8127 | 2693196.0262 | 1244148.7951 | 2693198.2405 | 1244149.5214
84 | 2693156.1569 | 1244027.5668 | 2693125.8195 | 1244064.1217
85 | 2693263.3107 | 1243965.1253 | 2693267.9614 | 1243961.5691
86 | 2693263.3107 | 1243965.1253 | 2693256.0012 | 1243969.0022 | 2693253.6702 | 1243969.6772
87 | 2693246.3961 | 1243940.0629 | 2693257.1677 | 1243955.3881 | 2693263.3107 | 1243965.1253
88 | 2693253.6702 | 1243969.6772 | 2693257.4696 | 1243977.5206 | 2693263.8379 | 1243983.9823
89 | 2693246.3961 | 1243940.0629 | 2693236.3497 | 1243941.1058
90 | 2693246.3961 | 1243940.0629 | 2693249.3114 | 1243931.0797 | 2693258.8962 | 1243926.2267
91 | 2693277.0047 | 1243872.5154 | 2693282.9398 | 1243859.4322 | 2693290.6746 | 1243849.2025
92 | 2693274.775 | 1243869.6226 | 2693277.0047 | 1243872.5154
93 | 2693274.775 | 1243869.6226 | 2693262.792 | 1243874.6047 | 2693262.5348 | 1243874.8002
94 | 2693274.775 | 1243869.6226 | 2693257.9093 | 1243847.6855 | 2693249.8648 | 1243835.8186
95 | 2693258.3767 | 1243921.2926 | 2693259.4575 | 1243923.7003 | 2693258.8962 | 1243926.2267
96 | 2693258.3767 | 1243921.2926 | 2693253.2678 | 1243917.4094
97 | 2693225.8924 | 1243911.0745 | 2693229.8831 | 1243913.9727 | 2693237.5548 | 1243916.862 | 2693241.4433 | 1243921.927 | 2693253.2678 | 1243917.4094
98 | 2693253.2678 | 1243917.4094 | 2693254.1631 | 1243912.8645 | 2693255.2119 | 1243908.1774 | 2693252.8114 | 1243903.6585 | 2693253.5092 | 1243897.2536
99 | 2693237.1372 | 1243804.5044 | 2693264.4794 | 1243778.3811 | 2693269.5455 | 1243772.5008
100 | 2693269.5455 | 1243772.5008 | 2693274.4904 | 1243776.7261 | 2693289.2723 | 1243789.3902 | 2693289.2723 | 1243789.3902
101 | 2693237.1372 | 1243804.5044 | 2693232.0563 | 1243809.406
102 | 2693237.1372 | 1243804.5044 | 2693225.8035 | 1243790.303
103 | 2693295.6966 | 1243789.2164 | 2693289.2723 | 1243789.3902
104 | 2693263.8379 | 1243983.9823 | 2693269.9943 | 1243990.2289
105 | 2693249.8648 | 1243835.8186 | 2693241.6475 | 1243823.6968
106 | 2693225.8924 | 1243911.0745 | 2693223.1132 | 1243911.4088 | 2693221.7318 | 1243913.6999
107 | 2693243.2627 | 1243891.7884 | 2693246.1068 | 1243892.1334 | 2693249.3569 | 1243895.02 | 2693253.5092 | 1243897.2536
108 | 2693261.1181 | 1243683.5571 | 2693240.8912 | 1243683.169
109 | 2693261.1181 | 1243683.5571 | 2693261.2832 | 1243688.4171
110 | 2693261.5263 | 1243695.5725 | 2693261.2832 | 1243688.4171
111 | 2693261.5263 | 1243695.5725 | 2693278.726 | 1243702.2859
112 | 2693261.5263 | 1243695.5725 | 2693259.6794 | 1243697.178 | 2693262.5853 | 1243717.1498
113 | 2693232.0563 | 1243809.406 | 2693235.5778 | 1243814.7431 | 2693241.6475 | 1243823.6968
114 | 2693221.4413 | 1243777.0962 | 2693221.7904 | 1243782.0909 | 2693223.9354 | 1243787.9623 | 2693225.8035 | 1243790.303
115 | 2693185.0742 | 1243994.9185 | 2693182.0035 | 1243997.45
116 | 2693156.1569 | 1244027.5668 | 2693182.0035 | 1243997.45
117 | 2693182.0035 | 1243997.45 | 2693191.2434 | 1244007.8029 | 2693214.9502 | 1244027.2424
118 | 2693269.9943 | 1243990.2289 | 2693274.6793 | 1243994.9826
119 | 2693156.1569 | 1244027.5668 | 2693175.6386 | 1244043.3648
120 | 2693236.6877 | 1244045.067 | 2693214.9502 | 1244027.2424
121 | 2693274.6793 | 1243994.9826 | 2693279.3474 | 1243999.7191
122 | 2693175.6386 | 1244043.3648 | 2693176.1771 | 1244043.8015
123 | 2693195.4769 | 1244059.4522 | 2693176.1771 | 1244043.8015
124 | 2693195.4769 | 1244059.4522 | 2693198.422 | 1244061.8403
125 | 2693220.2477 | 1243760.0167 | 2693221.4413 | 1243777.0962
126 | 2693220.2477 | 1243760.0167 | 2693209.247 | 1243755.438
127 | 2693220.2477 | 1243760.0167 | 2693225.2909 | 1243743.5725 | 2693228.643 | 1243743.8254 | 2693234.3213 | 1243741.7908 | 2693242.361 | 1243737.1581 | 2693244.7045 | 1243734.7376
128 | 2693215.1132 | 1243887.0871 | 2693216.3013 | 1243886.5164 | 2693217.6837 | 1243885.126 | 2693219.4641 | 1243881.4957 | 2693221.357 | 1243880.3245 | 2693223.456 | 1243879.9906 | 2693229.2927 | 1243880.3715
129 | 2693243.2627 | 1243891.7884 | 2693242.8543 | 1243889.4025 | 2693240.5071 | 1243886.2966 | 2693237.1707 | 1243884.0869 | 2693233.8878 | 1243883.2903 | 2693231.4379 | 1243881.9063 | 2693229.2927 | 1243880.3715
130 | 2693243.2627 | 1243891.7884 | 2693241.3053 | 1243892.7362 | 2693239.8477 | 1243894.5813
131 | 2693262.5853 | 1243717.1498 | 2693261.4636 | 1243717.3682
132 | 2693244.7045 | 1243734.7376 | 2693242.7131 | 1243721.0182 | 2693261.4636 | 1243717.3682
133 | 2693200.8131 | 1243751.9276 | 2693209.247 | 1243755.438
134 | 2693210.691 | 1243729.4103 | 2693198.659 | 1243733.2825
135 | 2693210.691 | 1243729.4103 | 2693207.8314 | 1243712.2961
136 | 2693182.0447 | 1243737.0328 | 2693190.9916 | 1243735.7501 | 2693198.659 | 1243733.2825
137 | 2693205.4896 | 1243698.2869 | 2693207.513 | 1243710.3905 | 2693207.8314 | 1243712.2961
138 | 2693200.8131 | 1243751.9276 | 2693194.4832 | 1243744.9229 | 2693190.0009 | 1243742.0797
139 | 2693171.7955 | 1243762.0239 | 2693175.8996 | 1243753.3819 | 2693180.9068 | 1243741.1402 | 2693182.0447 | 1243737.0328
140 | 2693182.0447 | 1243737.0328 | 2693190.0009 | 1243742.0797
141 | 2693167.6692 | 1243727.8224 | 2693182.0447 | 1243737.0328
142 | 2693201.0976 | 1243691.9152 | 2693205.1777 | 1243696.4212 | 2693205.4896 | 1243698.2869
143 | 2693072.7174 | 1243936.0271 | 2693068.7783 | 1243943.1099 | 2693067.8533 | 1243945.5247
144 | 2693072.7174 | 1243936.0271 | 2693077.5781 | 1243927.2872
145 | 2693215.9056 | 1244076.0182 | 2693198.422 | 1244061.8403
146 | 2693221.1088 | 1244080.2376 | 2693215.9056 | 1244076.0182
147 | 2693208.1765 | 1244097.7633 | 2693221.1088 | 1244080.2376 | 2693221.1088 | 1244080.2376
148 | 2693207.5428 | 1244098.6222 | 2693208.1765 | 1244097.7633
149 | 2693205.7791 | 1244101.0124 | 2693207.5428 | 1244098.6222
150 | 2692995.184 | 1243668.9121 | 2692992.7262 | 1243666.9103 | 2692986.7923 | 1243661.8262
151 | 2692985.8886 | 1243661.052 | 2692986.7923 | 1243661.8262
152 | 2692985.8886 | 1243661.052 | 2692976.3994 | 1243652.9217 | 2692969.3106 | 1243645.7934
153 | 2693032.7398 | 1243648.7572 | 2693049.1543 | 1243635.9605
154 | 2693032.7398 | 1243648.7572 | 2693022.451 | 1243640.1672 | 2693019.25 | 1243637.9377
155 | 2692960.4597 | 1243636.8933 | 2692969.3106 | 1243645.7934
156 | 2693049.1543 | 1243635.9605 | 2693047.1844 | 1243629.9918 | 2693059.9562 | 1243614.2581 | 2693061.8746 | 1243610.5076 | 2693062.9961 | 1243606.4777 | 2693062.6025 | 1243603.1357 | 2693061.2205 | 1243601.6128
157 | 2693079.2952 | 1243599.5948 | 2693071.7913 | 1243614.3882 | 2693059.6457 | 1243627.7856 | 2693049.1543 | 1243635.9605
158 | 2693012.8545 | 1243612.0179 | 2693006.7358 | 1243627.1889 | 2693007.0013 | 1243630.0174 | 2693011.0185 | 1243632.2043 | 2693019.25 | 1243637.9377
159 | 2692960.4597 | 1243636.8933 | 2692956.1592 | 1243632.0445 | 2692953.4991 | 1243628.651
160 | 2692960.4597 | 1243636.8933 | 2692967.3076 | 1243627.8565
161 | 2693078.0256 | 1243684.7735 | 2693076.8868 | 1243684.6431 | 2693067.5074 | 1243684.0955 | 2693059.0082 | 1243684.6381
162 | 2693079.2952 | 1243599.5948 | 2693088.6571 | 1243605.1125 | 2693095.5378 | 1243611.7143 | 2693102.2318 | 1243615.7668 | 2693105.0212 | 1243615.755 | 2693108.0101 | 1243614.5899 | 2693109.1503 | 1243612.7397
163 | 2693079.2952 | 1243599.5948 | 2693083.7943 | 1243597.5639 | 2693098.8706 | 1243568.0773
164 | 2692978.0001 | 1243613.7462 | 2692967.3076 | 1243627.8565
165 | 2692917.6711 | 1243593.3845 | 2692898.0732 | 1243600.9449 | 2692894.2363 | 1243603.4076
166 | 2693054.5255 | 1243837.4849 | 2693048.5998 | 1243828.5492
167 | 2693054.5255 | 1243837.4849 | 2693066.6552 | 1243855.4108
168 | 2693066.6552 | 1243855.4108 | 2693072.2176 | 1243862.6101
169 | 2693078.6236 | 1243870.9014 | 2693072.2176 | 1243862.6101
170 | 2693078.6236 | 1243870.9014 | 2693078.7248 | 1243871.0323
171 | 2693094.7019 | 1243891.7113 | 2693078.7248 | 1243871.0323
172 | 2693094.7019 | 1243891.7113 | 2693091.0345 | 1243899.9514
173 | 2693094.7019 | 1243891.7113 | 2693099.9429 | 1243883.821 | 2693100.4483 | 1243882.8005
174 | 2693091.0345 | 1243899.9514 | 2693090.377 | 1243901.4285 | 2693080.4141 | 1243922.1878 | 2693077.5781 | 1243927.2872
175 | 2693100.7244 | 1243882.2428 | 2693100.4483 | 1243882.8005
176 | 2693101.0424 | 1243881.6007 | 2693100.7244 | 1243882.2428
177 | 2693117.4657 | 1243848.4379 | 2693101.0424 | 1243881.6007
178 | 2693159.8831 | 1243774.9171 | 2693161.0873 | 1243773.6137
179 | 2693171.7955 | 1243762.0239 | 2693161.0873 | 1243773.6137
180 | 2693279.3474 | 1243999.7191 | 2693285.3525 | 1244005.8122
181 | 2693286.99 | 1244007.4738 | 2693285.3525 | 1244005.8122
182 | 2693081.0376 | 1243685.1184 | 2693084.3816 | 1243685.5013
183 | 2693081.0376 | 1243685.1184 | 2693078.0256 | 1243684.7735
184 | 2693095.7057 | 1243688.1631 | 2693086.0014 | 1243685.6868 | 2693084.3816 | 1243685.5013
185 | 2693095.7057 | 1243688.1631 | 2693101.2471 | 1243677.7244
186 | 2693095.7057 | 1243688.1631 | 2693098.7029 | 1243689.5447
187 | 2693103.9701 | 1243672.5947 | 2693101.2471 | 1243677.7244
188 | 2693115.8274 | 1243697.823 | 2693112.2379 | 1243695.7838 | 2693098.7029 | 1243689.5447
189 | 2693124.813 | 1243659.376 | 2693119.7227 | 1243664.8781 | 2693111.4973 | 1243664.9713 | 2693110.3483 | 1243666.8992 | 2693107.0623 | 1243666.7697 | 2693103.9701 | 1243672.5947
190 | 2693115.8274 | 1243697.823 | 2693125.2218 | 1243703.1601
191 | 2693124.813 | 1243659.376 | 2693125.0473 | 1243654.0869
192 | 2693124.813 | 1243659.376 | 2693124.3435 | 1243670.0211 | 2693125.0067 | 1243670.3525
193 | 2693129.9113 | 1243705.8243 | 2693125.2218 | 1243703.1601
194 | 2693162.3236 | 1243724.7722 | 2693151.9964 | 1243718.8796
195 | 2693167.6692 | 1243727.8224 | 2693162.3236 | 1243724.7722
196 | 2693149.0527 | 1243717.1999 | 2693151.9964 | 1243718.8796
197 | 2693149.0527 | 1243717.1999 | 2693134.7952 | 1243708.7268
198 | 2693149.0527 | 1243717.1999 | 2693142.1389 | 1243726.5931
199 | 2693129.9113 | 1243705.8243 | 2693134.7952 | 1243708.7268
200 | 2693131.9541 | 1243740.4305 | 2693142.1389 | 1243726.5931
201 | 2693131.9541 | 1243740.4305 | 2693128.9464 | 1243744.5168
202 | 2693125.4033 | 1243749.3306 | 2693128.9464 | 1243744.5168
203 | 2693148.1543 | 1243662.2779 | 2693149.4475 | 1243670.4154 | 2693144.0532 | 1243679.8712
204 | 2693144.0532 | 1243679.8712 | 2693125.0067 | 1243670.3525
205 | 2693138.3608 | 1243624.5737 | 2693138.2988 | 1243628.5201 | 2693125.0473 | 1243654.0869
206 | 2693200.2443 | 1243690.9729 | 2693201.0976 | 1243691.9152

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692938.7873 | 1242944.8577
1 | 2692933.3587 | 1242943.4606
2 | 2692969.5211 | 1243037.2082
3 | 2693042.8201 | 1243194.1856
4 | 2693022.8212 | 1243179.1865
5 | 2692964.3363 | 1243169.7484
6 | 2693264.2444 | 1243589.0797
7 | 2693234.7108 | 1243560.7833
8 | 2693235.5536 | 1243636.4978
9 | 2692930.3837 | 1242946.5222
10 | 2692919.2339 | 1242963.0866
11 | 2692954.536 | 1243537.4148
12 | 2692949.68 | 1243568.1523
13 | 2692923.1408 | 1243551.9086
14 | 2692946.0585 | 1243590.7109
15 | 2692901.103 | 1243562.8469
16 | 2693150.8013 | 1243857.2261
17 | 2693149.2707 | 1243842.6847
18 | 2693155.9686 | 1243882.7217
19 | 2693148.8778 | 1243838.9517
20 | 2693143.9209 | 1243895.6139
21 | 2693146.8387 | 1243819.5784
22 | 2693107.4905 | 1243934.0883
23 | 2693194.9126 | 1243843.6038
24 | 2693197.9076 | 1243855.0261
25 | 2693205.1629 | 1243834.1664
26 | 2693197.8457 | 1243864.7324
27 | 2693115.8201 | 1243940.8129
28 | 2693123.3561 | 1243945.9459
29 | 2693146.3002 | 1243814.4631
30 | 2693099.6029 | 1243942.1983
31 | 2693222.8497 | 1243817.8824
32 | 2693197.2454 | 1243869.749
33 | 2693137.844 | 1243955.8143
34 | 2693149.0752 | 1243791.5258
35 | 2692988.2996 | 1243722.8794
36 | 2692989.0993 | 1243719.5544
37 | 2692986.7269 | 1243729.4187
38 | 2692991.5865 | 1243709.213
39 | 2692980.9402 | 1243740.4945
40 | 2692998.3504 | 1243738.049
41 | 2692985.8567 | 1243705.394
42 | 2693015.1534 | 1243701.0216
43 | 2693003.8176 | 1243745.7846
44 | 2692983.2105 | 1243703.6303
45 | 2693022.575 | 1243688.6389
46 | 2693008.2812 | 1243752.2625
47 | 2692974.6075 | 1243697.8963
48 | 2693032.9656 | 1243687.9347
49 | 2693005.6304 | 1243677.4204
50 | 2693016.8742 | 1243772.3711
51 | 2692973.5574 | 1243697.1964
52 | 2692968.2035 | 1243691.5815
53 | 2693055.1586 | 1244076.9524
54 | 2693115.6342 | 1244039.284
55 | 2693081.8007 | 1244114.5541
56 | 2693043.25 | 1243895.1599
57 | 2693052.7379 | 1243879.8835
58 | 2693056.3101 | 1243684.8863
59 | 2693018.5653 | 1243662.3168
60 | 2692997.6978 | 1243670.9595
61 | 2693019.031 | 1243777.4183
62 | 2693025.1379 | 1243789.1757
63 | 2693145.4172 | 1243961.1326
64 | 2693149.1327 | 1243963.7419
65 | 2693176.6739 | 1243918.6293
66 | 2693171.7643 | 1243982.3441
67 | 2693172.358 | 1243982.905
68 | 2693284.3044 | 1244181.7201
69 | 2693260.6649 | 1244175.739
70 | 2693297.1707 | 1244184.9754
71 | 2693244.7447 | 1244170.3741
72 | 2693219.6726 | 1244158.5706
73 | 2693198.2405 | 1244149.5214
74 | 2693104.5413 | 1244145.9679
75 | 2693125.8195 | 1244064.1217
76 | 2693267.9614 | 1243961.5691
77 | 2693263.3107 | 1243965.1253
78 | 2693253.6702 | 1243969.6772
79 | 2693246.3961 | 1243940.0629
80 | 2693277.0047 | 1243872.5154
81 | 2693290.6746 | 1243849.2025
82 | 2693274.775 | 1243869.6226
83 | 2693258.3767 | 1243921.2926
84 | 2693258.8962 | 1243926.2267
85 | 2693253.2678 | 1243917.4094
86 | 2693269.5455 | 1243772.5008
87 | 2693237.1372 | 1243804.5044
88 | 2693289.2723 | 1243789.3902
89 | 2693263.8379 | 1243983.9823
90 | 2693236.3497 | 1243941.1058
91 | 2693262.5348 | 1243874.8002
92 | 2693249.8648 | 1243835.8186
93 | 2693225.8924 | 1243911.0745
94 | 2693253.5092 | 1243897.2536
95 | 2693187.7546 | 1243594.471
96 | 2693220.5514 | 1243631.1496
97 | 2693261.1181 | 1243683.5571
98 | 2693240.8912 | 1243683.169
99 | 2693261.2832 | 1243688.4171
100 | 2693278.726 | 1243702.2859
101 | 2693261.5263 | 1243695.5725
102 | 2693232.0563 | 1243809.406
103 | 2693225.8035 | 1243790.303
104 | 2693295.6966 | 1243789.2165
105 | 2693185.0742 | 1243994.9185
106 | 2693182.0035 | 1243997.45
107 | 2693269.9943 | 1243990.2289
108 | 2693156.1569 | 1244027.5668
109 | 2693214.9502 | 1244027.2424
110 | 2693274.6793 | 1243994.9826
111 | 2693236.6877 | 1244045.067
112 | 2693175.6386 | 1244043.3648
113 | 2693176.1771 | 1244043.8015
114 | 2693195.4769 | 1244059.4522
115 | 2693241.6475 | 1243823.6968
116 | 2693221.4413 | 1243777.0962
117 | 2693220.2477 | 1243760.0167
118 | 2693229.2927 | 1243880.3715
119 | 2693215.1132 | 1243887.0871
120 | 2693243.2627 | 1243891.7884
121 | 2693239.8477 | 1243894.5813
122 | 2693221.7318 | 1243913.6999
123 | 2693194.1001 | 1243882.309
124 | 2693262.5853 | 1243717.1498
125 | 2693261.4636 | 1243717.3682
126 | 2693209.247 | 1243755.438
127 | 2693244.7045 | 1243734.7376
128 | 2693210.691 | 1243729.4103
129 | 2693198.659 | 1243733.2825
130 | 2693207.8314 | 1243712.2961
131 | 2693200.8131 | 1243751.9276
132 | 2693182.0447 | 1243737.0328
133 | 2693205.4896 | 1243698.2869
134 | 2693067.8533 | 1243945.5247
135 | 2693072.7174 | 1243936.0271
136 | 2693198.422 | 1244061.8403
137 | 2693215.9056 | 1244076.0182
138 | 2693221.1088 | 1244080.2376
139 | 2693208.1765 | 1244097.7633
140 | 2693207.5428 | 1244098.6222
141 | 2693205.7791 | 1244101.0124
142 | 2692995.184 | 1243668.9121
143 | 2692986.7923 | 1243661.8262
144 | 2692985.8886 | 1243661.052
145 | 2693032.7398 | 1243648.7572
146 | 2692969.3106 | 1243645.7934
147 | 2693049.1543 | 1243635.9605
148 | 2693019.25 | 1243637.9377
149 | 2692960.4597 | 1243636.8933
150 | 2693059.0082 | 1243684.6381
151 | 2693061.2205 | 1243601.6128
152 | 2693079.2952 | 1243599.5948
153 | 2693012.8545 | 1243612.0179
154 | 2692953.4991 | 1243628.651
155 | 2692967.3076 | 1243627.8565
156 | 2692978.0001 | 1243613.7462
157 | 2692917.6711 | 1243593.3845
158 | 2692894.2363 | 1243603.4076
159 | 2693048.5998 | 1243828.5492
160 | 2693054.5255 | 1243837.4849
161 | 2693066.6552 | 1243855.4108
162 | 2693072.2176 | 1243862.6101
163 | 2693078.6236 | 1243870.9014
164 | 2693078.7248 | 1243871.0323
165 | 2693094.7019 | 1243891.7113
166 | 2693091.0345 | 1243899.9514
167 | 2693100.4483 | 1243882.8005
168 | 2693077.5781 | 1243927.2872
169 | 2693100.7244 | 1243882.2428
170 | 2693101.0424 | 1243881.6007
171 | 2693117.4657 | 1243848.4379
172 | 2693159.8831 | 1243774.9171
173 | 2693161.0873 | 1243773.6137
174 | 2693279.3474 | 1243999.7191
175 | 2693285.3525 | 1244005.8122
176 | 2693286.99 | 1244007.4738
177 | 2693081.0376 | 1243685.1184
178 | 2693084.3816 | 1243685.5013
179 | 2693078.0256 | 1243684.7735
180 | 2693095.7057 | 1243688.1631
181 | 2693101.2471 | 1243677.7244
182 | 2693098.7029 | 1243689.5447
183 | 2693103.9701 | 1243672.5947
184 | 2693115.8274 | 1243697.823
185 | 2693124.813 | 1243659.376
186 | 2693125.2218 | 1243703.1601
187 | 2693162.3236 | 1243724.7722
188 | 2693151.9964 | 1243718.8796
189 | 2693167.6692 | 1243727.8224
190 | 2693149.0527 | 1243717.1999
191 | 2693134.7952 | 1243708.7268
192 | 2693142.1389 | 1243726.5931
193 | 2693171.7955 | 1243762.0239
194 | 2693190.0009 | 1243742.0797
195 | 2693129.9113 | 1243705.8243
196 | 2693131.9541 | 1243740.4305
197 | 2693128.9464 | 1243744.5168
198 | 2693144.0532 | 1243679.8712
199 | 2693148.1543 | 1243662.2779
200 | 2693125.0067 | 1243670.3525
201 | 2693125.0473 | 1243654.0869
202 | 2693125.4033 | 1243749.3306
203 | 2693098.8706 | 1243568.0773
204 | 2693109.1503 | 1243612.7397
205 | 2693138.3608 | 1243624.5737
206 | 2693201.0976 | 1243691.9152
207 | 2693200.2443 | 1243690.9729
208 | 2693146.3002 | 1243814.4631

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97524 | -0.4777 | 0.00081005 | 0.00020302
1 | 0.97522 | -0.47812 | 0.0017849 | 0.00044733
2 | 0.97572 | -0.46831 | 0 | 0
3 | 0.97607 | -0.4614 | 0.0025164 | 0.00063067
4 | 0.97613 | -0.46025 | 0.00088508 | 0.00022182
5 | 0.97632 | -0.45649 | 0 | 0
6 | 0.98515 | -0.28448 | 0 | 0
7 | 0.98507 | -0.28606 | 0.0021445 | 0.00053747
8 | 0.98534 | -0.28092 | 0 | 0
9 | 0.97521 | -0.4783 | 0.00071441 | 0.00017905
10 | 0.97518 | -0.47887 | 0.0015572 | 0.00039028
11 | 0.97919 | -0.40003 | 0 | 0
12 | 0.97952 | -0.39354 | 0.0019898 | 0.00049869
13 | 0.97909 | -0.4021 | 0.0018545 | 0.00046479
14 | 0.97981 | -0.38795 | 0 | 0
15 | 0.97905 | -0.4027 | 0.0013332 | 0.00033412
16 | 0.99798 | -0.038254 | 0.0089563 | 0.0022447
17 | 0.99874 | -0.02397 | 0.0041109 | 0.0010303
18 | 0.99667 | -0.06326 | 0 | 0
19 | 0.99893 | -0.020217 | 0.0067403 | 0.0016893
20 | 0.99581 | -0.079644 | 0.0023909 | 0.00059921
21 | 1 | 0 | -0.49394 | -0.1262
22 | 0.99327 | -0.12827 | 0 | 0
23 | 0.98239 | -0.33816 | 0 | 0
24 | 0.98198 | -0.34605 | 0 | 0
25 | 0.98286 | -0.32887 | 0.0076291 | 0.001912
26 | 0.98165 | -0.35253 | 0.0016628 | 0.00041674
27 | 0.99276 | -0.138 | 0 | 0
28 | 0.99211 | -0.15046 | 0.017285 | 0.0043321
29 | 0.99951 | -0.0091666 | 0 | 0
30 | 0.99325 | -0.12861 | 0.0017154 | 0.00042991
31 | 0.98385 | -0.30955 | 0.0051515 | 0.0012911
32 | 0.98149 | -0.35576 | 0 | 0
33 | 0.9899 | -0.19315 | 0 | 0
34 | 0.99729 | -0.051163 | 0.0044845 | 0.0011239
35 | 0.97892 | -0.40487 | 0.0019907 | 0.00049893
36 | 0.97912 | -0.401 | 0.0032375 | 0.00081138
37 | 0.97854 | -0.41224 | 0 | 0
38 | 0.97977 | -0.38836 | 0 | 0
39 | 0.97853 | -0.41253 | 0.0012384 | 0.00031038
40 | 0.97774 | -0.42798 | 0.0023395 | 0.00058633
41 | 0.97971 | -0.38937 | 0.00055033 | 0.00013793
42 | 0.98153 | -0.35414 | 0.0015081 | 0.00037798
43 | 0.97723 | -0.43778 | 0.00079108 | 0.00019826
44 | 0.97969 | -0.38981 | 0.00072363 | 0.00018136
45 | 0.98256 | -0.33403 | 0 | 0
46 | 0.97682 | -0.44581 | 0.0045331 | 0.0011361
47 | 0.97963 | -0.3911 | 0.0010657 | 0.00026709
48 | 0.98319 | -0.32174 | 0.00087669 | 0.00021972
49 | 0.98204 | -0.34424 | 0 | 0
50 | 0.97578 | -0.46633 | 0.0010158 | 0.00025459
51 | 0.97962 | -0.39123 | 0.0020115 | 0.00050414
52 | 0.97959 | -0.39177 | 0.0037887 | 0.00094953
53 | 0.98144 | -0.35747 | 0 | 0
54 | 0.98121 | -0.36204 | 0.0035519 | 0.0008902
55 | 0.9816 | -0.35441 | 0 | 0
56 | 0.97126 | -0.5554 | 0.0071935 | 0.0018029
57 | 0.97138 | -0.553 | 0.0039983 | 0.0010021
58 | 0.98415 | -0.30311 | 0.0043784 | 0.0010973
59 | 0.98159 | -0.35298 | 0.0024493 | 0.00061386
60 | 0.98174 | -0.35006 | 0.0011935 | 0.00029912
61 | 0.97552 | -0.47138 | 0.00092328 | 0.0002314
62 | 0.97491 | -0.48339 | 0.0038156 | 0.00095628
63 | 0.98873 | -0.21577 | 0.012504 | 0.0031338
64 | 0.9882 | -0.22587 | 0 | 0
65 | 0.98502 | -0.28788 | 0.048404 | 0.012131
66 | 0.98613 | -0.26598 | 0.0082407 | 0.0020653
67 | 0.98608 | -0.26698 | 0.008288 | 0.0020772
68 | 0.97997 | -0.3863 | 0.0046982 | 0.0011775
69 | 0.98009 | -0.38396 | 0.00054384 | 0.0001363
70 | 0.97996 | -0.38644 | 0.00059093 | 0.0001481
71 | 0.98018 | -0.38217 | 0.00091041 | 0.00022817
72 | 0.98035 | -0.37878 | 0.00069161 | 0.00017333
73 | 0.98051 | -0.37564 | 0.0011431 | 0.00028649
74 | 0.98128 | -0.36067 | 0 | 0
75 | 0.98235 | -0.33967 | 0.0037564 | 0.00094145
76 | 0.97909 | -0.40268 | 0.00049742 | 0.00012467
77 | 0.9791 | -0.40262 | 0 | 0
78 | 0.97902 | -0.40401 | 0 | 0
79 | 0.97931 | -0.39842 | 0 | 0
80 | 0.98406 | -0.30563 | 0 | 0
81 | 0.98399 | -0.30688 | 0.0025652 | 0.0006429
82 | 0.98407 | -0.30546 | 0 | 0
83 | 0.97955 | -0.39364 | 0 | 0
84 | 0.97949 | -0.39479 | 0.0022367 | 0.00056058
85 | 0.97963 | -0.39223 | 0 | 0
86 | 0.9847 | -0.29314 | 0 | 0
87 | 0.98481 | -0.29087 | 0 | 0
88 | 0.98463 | -0.29443 | 0.0016666 | 0.00041769
89 | 0.97891 | -0.40633 | 0.0011835 | 0.00029661
90 | 0.97929 | -0.39883 | 0.0022267 | 0.00055807
91 | 0.98405 | -0.30567 | 0.00089939 | 0.00022541
92 | 0.9842 | -0.30284 | 0.0027703 | 0.00069429
93 | 0.97956 | -0.39354 | 0 | 0
94 | 0.9799 | -0.38676 | 0.0034782 | 0.00087172
95 | 0.98473 | -0.29268 | 0.0082182 | 0.0020597
96 | 0.98531 | -0.28136 | 0.0013744 | 0.00034446
97 | 0.98602 | -0.26765 | 0 | 0
98 | 0.98598 | -0.26841 | 0.0020869 | 0.00052303
99 | 0.98608 | -0.26645 | 0.00049821 | 0.00012486
100 | 0.98616 | -0.26483 | 0.00066575 | 0.00016685
101 | 0.98617 | -0.26461 | 0 | 0
102 | 0.98443 | -0.29835 | 0 | 0
103 | 0.98585 | -0.27075 | 0.0038671 | 0.0009692
104 | 0.98463 | -0.29456 | 0.0010981 | 0.00027521
105 | 0.98512 | -0.28574 | 0 | 0
106 | 0.9849 | -0.29001 | 0 | 0
107 | 0.97886 | -0.40728 | 0.00049755 | 0.0001247
108 | 0.98305 | -0.32604 | 0 | 0
109 | 0.98452 | -0.29745 | 0.0048266 | 0.0012097
110 | 0.97882 | -0.40795 | 0.00049773 | 0.00012474
111 | 0.9844 | -0.29971 | 0.0044705 | 0.0011204
112 | 0.98225 | -0.34169 | 0.0050132 | 0.0012564
113 | 0.98223 | -0.34206 | 0.0047496 | 0.0011904
114 | 0.98166 | -0.35321 | 0.0027801 | 0.00069675
115 | 0.98428 | -0.30119 | 0.0029635 | 0.00074272
116 | 0.98671 | -0.254 | 0.00051034 | 0.0001279
117 | 0.98776 | -0.23377 | 0 | 0
118 | 0.98048 | -0.37547 | 0.0035015 | 0.00087757
119 | 0.98088 | -0.36757 | 0 | 0
120 | 0.9801 | -0.3829 | 0 | 0
121 | 0.98009 | -0.38319 | 0.0035558 | 0.00089116
122 | 0.97955 | -0.39376 | 0.0022304 | 0.00055899
123 | 0.98134 | -0.35871 | 0.0104 | 0.0026065
124 | 0.98648 | -0.25853 | 0 | 0
125 | 0.9865 | -0.25822 | 0.0039341 | 0.00098598
126 | 0.98869 | -0.21568 | 0.0014365 | 0.00036001
127 | 0.98707 | -0.24705 | 0 | 0
128 | 0.99107 | -0.16989 | 0 | 0
129 | 0.99116 | -0.16816 | 0.0052773 | 0.0013226
130 | 0.99095 | -0.17225 | 0.0047299 | 0.0011854
131 | 0.98942 | -0.20161 | 0 | 0
132 | 0.99136 | -0.16424 | 0 | 0
133 | 0.99091 | -0.17299 | 0.00053697 | 0.00013458
134 | 0.97043 | -0.57183 | 0.0016437 | 0.00041195
135 | 0.97044 | -0.5715 | 0.0014465 | 0.00036252
136 | 0.98158 | -0.35472 | 0.0027857 | 0.00069817
137 | 0.98118 | -0.36257 | 0.0019852 | 0.00049754
138 | 0.98107 | -0.36466 | 0.0037458 | 0.00093879
139 | 0.9808 | -0.36999 | 0.00096735 | 0.00024244
140 | 0.98079 | -0.37024 | 0.0031355 | 0.00078583
141 | 0.98076 | -0.37074 | 0.0094171 | 0.0023601
142 | 0.98165 | -0.35183 | 0.0036079 | 0.00090423
143 | 0.98138 | -0.35712 | 0.0015711 | 0.00039375
144 | 0.98135 | -0.35766 | 0.0018641 | 0.00046718
145 | 0.9812 | -0.36076 | 0 | 0
146 | 0.98087 | -0.36712 | 0.0014305 | 0.00035851
147 | 0.98099 | -0.36481 | 0 | 0
148 | 0.98102 | -0.36423 | 0.0055137 | 0.0013819
149 | 0.98062 | -0.37207 | 0 | 0
150 | 0.98427 | -0.3009 | 0.004558 | 0.0011424
151 | 0.98078 | -0.36898 | 0.0056997 | 0.0014285
152 | 0.98076 | -0.36921 | 0 | 0
153 | 0.98084 | -0.36764 | 0.0055668 | 0.0013952
154 | 0.98043 | -0.37577 | 0.0021773 | 0.00054569
155 | 0.98059 | -0.37265 | 0.0010384 | 0.00026025
156 | 0.98056 | -0.37322 | 0.0017781 | 0.00044563
157 | 0.97972 | -0.38968 | 0.0020001 | 0.00050128
158 | 0.97969 | -0.39027 | 0.0012789 | 0.00032051
159 | 0.97296 | -0.52178 | 0.0029537 | 0.00074026
160 | 0.97253 | -0.53019 | 0 | 0
161 | 0.97167 | -0.54718 | 0 | 0
162 | 0.9714 | -0.55246 | 0.0052117 | 0.0013062
163 | 0.97115 | -0.55753 | 0.003689 | 0.00092456
164 | 0.97114 | -0.5576 | 0.0035534 | 0.00089056
165 | 0.97068 | -0.56676 | 0 | 0
166 | 0.97061 | -0.56821 | 0.0038967 | 0.00097661
167 | 0.97058 | -0.56877 | 0.002373 | 0.00059474
168 | 0.97047 | -0.57093 | 0.0017237 | 0.000432
169 | 0.97057 | -0.56886 | 0.0028666 | 0.00071844
170 | 0.97057 | -0.56893 | 0.0031664 | 0.00079357
171 | 0.97051 | -0.57019 | 0.0018365 | 0.00046026
172 | 0.99542 | -0.086773 | 0.0044221 | 0.0011083
173 | 0.99525 | -0.089871 | 0.0027969 | 0.00070097
174 | 0.97879 | -0.40855 | 0.00049773 | 0.00012474
175 | 0.97876 | -0.40925 | 0.0011517 | 0.00028864
176 | 0.97875 | -0.40939 | 0.0033284 | 0.00083419
177 | 0.98523 | -0.28226 | 0.0045912 | 0.0011507
178 | 0.98539 | -0.2793 | 0.0011815 | 0.0002961
179 | 0.9851 | -0.28484 | 0.0016965 | 0.00042517
180 | 0.98592 | -0.26898 | 0 | 0
181 | 0.98576 | -0.27198 | 0.0015706 | 0.00039364
182 | 0.98608 | -0.26578 | 0.0039618 | 0.00099292
183 | 0.9857 | -0.27329 | 0.0016214 | 0.00040637
184 | 0.98706 | -0.2469 | 0.0017804 | 0.0004462
185 | 0.98542 | -0.27877 | 0 | 0
186 | 0.98762 | -0.23608 | 0.0016011 | 0.00040127
187 | 0.98997 | -0.19087 | 0.0049078 | 0.00123
188 | 0.98928 | -0.20421 | 0.0071703 | 0.0017971
189 | 0.99034 | -0.1838 | 0 | 0
190 | 0.98909 | -0.20788 | 0 | 0
191 | 0.98821 | -0.22485 | 0.0011727 | 0.00029391
192 | 0.98898 | -0.20991 | 0.0013421 | 0.00033636
193 | 0.99382 | -0.1172 | 0 | 0
194 | 0.9906 | -0.17893 | 0.0014338 | 0.00035933
195 | 0.98791 | -0.23063 | 0.0013984 | 0.00035048
196 | 0.98885 | -0.21249 | 0.0021573 | 0.00054068
197 | 0.98882 | -0.21305 | 0.0013196 | 0.00033073
198 | 0.98531 | -0.28086 | 0 | 0
199 | 0.98526 | -0.28178 | 0.0026869 | 0.00067339
200 | 0.98536 | -0.27983 | 0.0024905 | 0.00062417
201 | 0.98539 | -0.27932 | 0.0030765 | 0.00077103
202 | 0.98879 | -0.21358 | 0.0049467 | 0.0012398
203 | 0.98068 | -0.37096 | 0.002532 | 0.00063458
204 | 0.98068 | -0.37088 | 0.0025339 | 0.00063506
205 | 0.98531 | -0.28091 | 0.0027016 | 0.0006771
206 | 0.99089 | -0.17333 | 0.00054458 | 0.00013649
207 | 0.99089 | -0.17338 | 0.0018648 | 0.00046736
208 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0040567 | 0.0010164 | -0.0040566 | -0.0010164 | 8.053e-08 | -1.8404e-08 | 0.0061895 | 0.0061895 | 0.0061895 | 0.97524 | -0.4777 | 0.97522 | -0.47812 | 1.7004
1 | -0.0048667 | -0.0012194 | 0.0048689 | 0.0012195 | 2.1761e-06 | 7.8752e-08 | 0.0074254 | 0.007425 | 0.0074254 | 0.97524 | -0.4777 | 0.97572 | -0.46831 | 2.04
2 | 0.0022717 | 0.00056906 | -0.0022717 | -0.0005691 | 1.9233e-08 | -4.0956e-08 | 0.0034661 | 0.0034661 | 0.0034661 | 0.97522 | -0.47812 | 0.97521 | -0.4783 | 0.95223
3 | -0.0048689 | -0.0012195 | 0.0048716 | 0.0012196 | 2.7423e-06 | 9.718e-08 | 0.007425 | 0.0074244 | 0.007425 | 0.97572 | -0.46831 | 0.97632 | -0.45649 | 2.0398
4 | -0.0025164 | -0.00063067 | 0.0025165 | 0.00063044 | 1.3796e-07 | -2.2418e-07 | 0.0038362 | 0.0038361 | 0.0038362 | 0.97607 | -0.4614 | 0.97613 | -0.46025 | 1.0539
5 | -0.0034016 | -0.00085227 | 0.0034022 | 0.0008519 | 6.0938e-07 | -3.6567e-07 | 0.0051853 | 0.0051851 | 0.0051853 | 0.97613 | -0.46025 | 0.97632 | -0.45649 | 1.4245
6 | -0.0082738 | -0.0020715 | 0.0082961 | 0.002081 | 2.2282e-05 | 9.5728e-06 | 0.012609 | 0.012608 | 0.012609 | 0.97632 | -0.45649 | 0.97919 | -0.40003 | 3.4641
7 | 0.0021447 | 0.00053705 | -0.0021445 | -0.00053747 | 1.6132e-07 | -4.1869e-07 | 0.0032393 | 0.0032394 | 0.0032394 | 0.98515 | -0.28448 | 0.98507 | -0.28606 | 0.88996
8 | -0.0021447 | -0.00053705 | 0.0021451 | 0.00053611 | 3.6342e-07 | -9.4378e-07 | 0.0032393 | 0.0032388 | 0.0032393 | 0.98515 | -0.28448 | 0.98534 | -0.28092 | 0.88991
9 | 0.0082228 | 0.0020616 | -0.0082182 | -0.0020597 | 4.608e-06 | 1.9348e-06 | 0.012418 | 0.012418 | 0.012418 | 0.98534 | -0.28092 | 0.98473 | -0.29268 | 3.4117
10 | 0.0013744 | 0.00034425 | -0.0013744 | -0.00034446 | 2.8958e-08 | -2.0979e-07 | 0.0020755 | 0.0020756 | 0.0020756 | 0.98534 | -0.28092 | 0.98531 | -0.28136 | 0.57022
11 | -0.011742 | -0.002942 | 0.01175 | 0.0029459 | 7.4222e-06 | 3.9479e-06 | 0.017732 | 0.017732 | 0.017732 | 0.98534 | -0.28092 | 0.98602 | -0.26765 | 4.8715
12 | 0.0015573 | 0.00039005 | -0.0015572 | -0.00039028 | 4.2407e-08 | -2.2277e-07 | 0.002376 | 0.0023761 | 0.0023761 | 0.97521 | -0.4783 | 0.97518 | -0.47887 | 0.65278
13 | -0.011484 | -0.0028794 | 0.011488 | 0.0028813 | 3.5543e-06 | 1.8832e-06 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.97919 | -0.40003 | 0.97952 | -0.39354 | 4.7946
14 | 0.003188 | 0.00079838 | -0.0031877 | -0.00079863 | 3.1516e-07 | -2.487e-07 | 0.0048445 | 0.0048446 | 0.0048446 | 0.97919 | -0.40003 | 0.97909 | -0.4021 | 1.3309
15 | -0.013478 | -0.00338 | 0.013481 | 0.003382 | 3.5918e-06 | 2.011e-06 | 0.020475 | 0.020475 | 0.020475 | 0.97952 | -0.39354 | 0.97981 | -0.38795 | 5.625
16 | 0.0013332 | 0.00033384 | -0.0013332 | -0.00033412 | 3.8033e-08 | -2.8634e-07 | 0.0020261 | 0.0020262 | 0.0020262 | 0.97909 | -0.4021 | 0.97905 | -0.4027 | 0.55666
17 | 0.0032793 | 0.0008213 | -0.003279 | -0.00082149 | 2.7016e-07 | -1.9293e-07 | 0.00498 | 0.0049801 | 0.0049801 | 0.97981 | -0.38795 | 0.97972 | -0.38968 | 1.3682
18 | -0.01676 | -0.0042033 | 0.01677 | 0.004209 | 9.7304e-06 | 5.7228e-06 | 0.025455 | 0.025455 | 0.025455 | 0.97981 | -0.38795 | 0.98043 | -0.37577 | 6.9931
19 | -0.16943 | -0.043182 | 0.16955 | 0.043256 | 0.00011688 | 7.423e-05 | 0.25288 | 0.25288 | 0.25288 | 0.99798 | -0.038254 | 0.99874 | -0.02397 | 23.1577
20 | 0.16048 | 0.040937 | -0.16028 | -0.040815 | 0.00019355 | 0.00012282 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0.99798 | -0.038254 | 0.99667 | -0.06326 | 21.9348
21 | -0.17366 | -0.044287 | 0.17369 | 0.044307 | 3.1476e-05 | 1.9997e-05 | 0.25901 | 0.25901 | 0.25901 | 0.99874 | -0.02397 | 0.99893 | -0.020217 | 23.7186
22 | 0.16028 | 0.040815 | -0.16016 | -0.040734 | 0.00012655 | 8.0301e-05 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0.99667 | -0.06326 | 0.99581 | -0.079644 | 21.9349
23 | -0.18043 | -0.045996 | 0.18061 | 0.046108 | 0.00017626 | 0.00011204 | 0.26905 | 0.26905 | 0.26905 | 0.99893 | -0.020217 | 1 | 0 | 24.638
24 | 0.15777 | 0.040135 | -0.1574 | -0.039901 | 0.00036875 | 0.00023394 | 0.23596 | 0.23596 | 0.23596 | 0.99581 | -0.079644 | 0.99327 | -0.12827 | 21.6078
25 | 0.31169 | 0.080096 | -0.31155 | -0.080008 | 0.00013872 | 8.8578e-05 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4645 | 1 | 0 | 0.99951 | -0.0091666 | 42.5363
26 | 0.0017154 | 0.00042978 | -0.0017154 | -0.00042991 | 2.8017e-08 | -1.285e-07 | 0.0025698 | 0.0025698 | 0.0025698 | 0.99327 | -0.12827 | 0.99325 | -0.12861 | 0.706
27 | 0.15568 | 0.039471 | -0.15561 | -0.039425 | 7.2758e-05 | 4.615e-05 | 0.23339 | 0.23339 | 0.23339 | 0.99327 | -0.12827 | 0.99276 | -0.138 | 21.3724
28 | 0.037024 | 0.0093051 | -0.03701 | -0.0092963 | 1.3929e-05 | 8.7652e-06 | 0.056089 | 0.056089 | 0.056089 | 0.98239 | -0.33816 | 0.98198 | -0.34605 | 15.409
29 | -0.037024 | -0.0093051 | 0.03704 | 0.0093154 | 1.6437e-05 | 1.0343e-05 | 0.056089 | 0.056089 | 0.056089 | 0.98239 | -0.33816 | 0.98286 | -0.32887 | 15.409
30 | 0.03701 | 0.0092963 | -0.036998 | -0.0092891 | 1.1451e-05 | 7.206e-06 | 0.056089 | 0.056089 | 0.056089 | 0.98198 | -0.34605 | 0.98165 | -0.35253 | 15.409
31 | -0.044669 | -0.011227 | 0.04471 | 0.011254 | 4.1246e-05 | 2.6093e-05 | 0.067639 | 0.067639 | 0.067639 | 0.98286 | -0.32887 | 0.98385 | -0.30955 | 18.5821
32 | 0.035335 | 0.0088724 | -0.03533 | -0.008869 | 5.4368e-06 | 3.4157e-06 | 0.053568 | 0.053568 | 0.053568 | 0.98165 | -0.35253 | 0.98149 | -0.35576 | 14.7166
33 | 0.15561 | 0.039425 | -0.15552 | -0.039366 | 9.3123e-05 | 5.9363e-05 | 0.23339 | 0.23339 | 0.23339 | 0.99276 | -0.138 | 0.99211 | -0.15046 | 32.0587
34 | 0.13823 | 0.035034 | -0.13795 | -0.034853 | 0.00028293 | 0.00018085 | 0.20746 | 0.20746 | 0.20746 | 0.99211 | -0.15046 | 0.9899 | -0.19315 | 56.9951
35 | 0.31155 | 0.080008 | -0.31091 | -0.079603 | 0.00063382 | 0.00040472 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4645 | 0.99951 | -0.0091666 | 0.99729 | -0.051163 | 42.5364
36 | -0.049862 | -0.012545 | 0.049889 | 0.012562 | 2.6701e-05 | 1.693e-05 | 0.07543 | 0.07543 | 0.07543 | 0.98385 | -0.30955 | 0.98443 | -0.29835 | 20.7226
37 | 0.010402 | 0.0026073 | -0.0104 | -0.0026065 | 1.4626e-06 | 7.3787e-07 | 0.01577 | 0.01577 | 0.01577 | 0.98149 | -0.35576 | 0.98134 | -0.35871 | 4.3324
38 | 0.024928 | 0.0062617 | -0.024914 | -0.006253 | 1.4043e-05 | 8.6562e-06 | 0.037799 | 0.037799 | 0.037799 | 0.98149 | -0.35576 | 0.98088 | -0.36757 | 10.3843
39 | 0.13795 | 0.034853 | -0.1378 | -0.034757 | 0.00014936 | 9.5474e-05 | 0.20746 | 0.20746 | 0.20746 | 0.9899 | -0.19315 | 0.98873 | -0.21577 | 56.9951
40 | 0.30643 | 0.078479 | -0.3059 | -0.078142 | 0.00052766 | 0.00033691 | 0.45781 | 0.45781 | 0.45781 | 0.99729 | -0.051163 | 0.99542 | -0.086773 | 41.9237
41 | -0.06257 | -0.015821 | 0.062582 | 0.015829 | 1.1613e-05 | 7.3894e-06 | 0.095161 | 0.095161 | 0.095161 | 0.97892 | -0.40487 | 0.97912 | -0.401 | 26.1431
42 | 0.06058 | 0.015322 | -0.060558 | -0.015309 | 2.141e-05 | 1.3618e-05 | 0.092135 | 0.092135 | 0.092135 | 0.97892 | -0.40487 | 0.97854 | -0.41224 | 25.3118
43 | -0.06582 | -0.01664 | 0.065859 | 0.016665 | 3.9951e-05 | 2.5435e-05 | 0.10008 | 0.10008 | 0.10008 | 0.97912 | -0.401 | 0.97977 | -0.38836 | 27.4948
44 | 0.0012384 | 0.00031023 | -0.0012384 | -0.00031038 | 1.6738e-08 | -1.4739e-07 | 0.0018832 | 0.0018832 | 0.0018832 | 0.97854 | -0.41224 | 0.97853 | -0.41253 | 0.51737
45 | 0.05932 | 0.014998 | -0.059275 | -0.01497 | 4.4753e-05 | 2.8458e-05 | 0.090252 | 0.090252 | 0.090252 | 0.97854 | -0.41224 | 0.97774 | -0.42798 | 24.7945
46 | 0.008141 | 0.0020404 | -0.0081406 | -0.0020402 | 3.9475e-07 | 1.6592e-07 | 0.012364 | 0.012364 | 0.012364 | 0.97977 | -0.38836 | 0.97971 | -0.38937 | 3.3967
47 | -0.074 | -0.018706 | 0.074122 | 0.018783 | 0.00012162 | 7.7511e-05 | 0.11245 | 0.11245 | 0.11245 | 0.97977 | -0.38836 | 0.98153 | -0.35414 | 30.8915
48 | 0.056936 | 0.014384 | -0.056909 | -0.014367 | 2.6725e-05 | 1.6985e-05 | 0.086691 | 0.086691 | 0.086691 | 0.97774 | -0.42798 | 0.97723 | -0.43778 | 23.8163
49 | 0.0075903 | 0.0019023 | -0.0075901 | -0.0019022 | 1.5849e-07 | 6.1389e-08 | 0.011528 | 0.011528 | 0.011528 | 0.97971 | -0.38937 | 0.97969 | -0.38981 | 3.1671
50 | -0.07563 | -0.019161 | 0.075703 | 0.019208 | 7.3166e-05 | 4.6639e-05 | 0.11473 | 0.11473 | 0.11473 | 0.98153 | -0.35414 | 0.98256 | -0.33403 | 31.5196
51 | 0.056118 | 0.014168 | -0.056096 | -0.014155 | 2.1559e-05 | 1.3699e-05 | 0.085487 | 0.085487 | 0.085487 | 0.97723 | -0.43778 | 0.97682 | -0.44581 | 23.4854
52 | 0.0068665 | 0.0017209 | -0.0068661 | -0.0017207 | 4.217e-07 | 1.3971e-07 | 0.010429 | 0.010429 | 0.010429 | 0.97969 | -0.38981 | 0.97963 | -0.3911 | 2.8652
53 | -0.13152 | -0.033233 | 0.1316 | 0.033282 | 7.7543e-05 | 4.9364e-05 | 0.19927 | 0.19927 | 0.19927 | 0.98256 | -0.33403 | 0.98319 | -0.32174 | 27.3729
54 | 0.055817 | 0.014025 | -0.05579 | -0.014008 | 2.7208e-05 | 1.6899e-05 | 0.084544 | 0.084544 | 0.084544 | 0.98256 | -0.33403 | 0.98204 | -0.34424 | 11.6132
55 | 0.051563 | 0.013019 | -0.051512 | -0.012986 | 5.0638e-05 | 3.2135e-05 | 0.078582 | 0.078582 | 0.078582 | 0.97682 | -0.44581 | 0.97578 | -0.46633 | 21.5884
56 | 0.0058003 | 0.0014536 | -0.0058003 | -0.0014536 | 3.6738e-08 | 7.6226e-09 | 0.0088105 | 0.0088105 | 0.0088105 | 0.97963 | -0.3911 | 0.97962 | -0.39123 | 2.4205
57 | -0.13247 | -0.033502 | 0.13259 | 0.033577 | 0.00011846 | 7.4916e-05 | 0.2006 | 0.2006 | 0.2006 | 0.98319 | -0.32174 | 0.98415 | -0.30311 | 18.3701
58 | 0.024321 | 0.006102 | -0.024311 | -0.0060957 | 1.0129e-05 | 6.2312e-06 | 0.036854 | 0.036854 | 0.036854 | 0.98204 | -0.34424 | 0.98159 | -0.35298 | 10.1249
59 | 0.031469 | 0.0079063 | -0.03146 | -0.0079008 | 8.7254e-06 | 5.4549e-06 | 0.047689 | 0.047689 | 0.047689 | 0.98204 | -0.34424 | 0.98174 | -0.35006 | 13.1015
60 | 0.050497 | 0.012732 | -0.050484 | -0.012724 | 1.2214e-05 | 7.7483e-06 | 0.077033 | 0.077033 | 0.077033 | 0.97578 | -0.46633 | 0.97552 | -0.47138 | 21.1628
61 | 0.0037888 | 0.00094949 | -0.0037887 | -0.00094953 | 9.6843e-08 | -3.6186e-08 | 0.005755 | 0.005755 | 0.005755 | 0.97962 | -0.39123 | 0.97959 | -0.39177 | 1.5811
62 | 0.0035527 | 0.0008898 | -0.0035519 | -0.0008902 | 7.7358e-07 | -4.0319e-07 | 0.0053862 | 0.0053866 | 0.0053866 | 0.98144 | -0.35747 | 0.98121 | -0.36204 | 1.4798
63 | -0.0035527 | -0.0008898 | 0.0035532 | 0.00088953 | 5.1688e-07 | -2.697e-07 | 0.0053862 | 0.005386 | 0.0053862 | 0.98144 | -0.35747 | 0.9816 | -0.35441 | 1.4797
64 | -0.012143 | -0.003044 | 0.012152 | 0.0030486 | 8.5352e-06 | 4.6128e-06 | 0.018408 | 0.018408 | 0.018408 | 0.9816 | -0.35441 | 0.98235 | -0.33967 | 5.0573
65 | 0.0085901 | 0.0021545 | -0.0085876 | -0.0021534 | 2.5619e-06 | 1.1306e-06 | 0.013022 | 0.013023 | 0.013023 | 0.9816 | -0.35441 | 0.98128 | -0.36067 | 3.5776
66 | -0.0071935 | -0.0018029 | 0.0071943 | 0.0018032 | 8.1989e-07 | 3.0192e-07 | 0.011021 | 0.011021 | 0.011021 | 0.97126 | -0.5554 | 0.97138 | -0.553 | 3.0277
67 | -0.011193 | -0.0028052 | 0.011196 | 0.0028069 | 3.1036e-06 | 1.6377e-06 | 0.017146 | 0.017145 | 0.017146 | 0.97138 | -0.553 | 0.97167 | -0.54718 | 4.7103
68 | -0.13697 | -0.034674 | 0.13699 | 0.034684 | 1.4553e-05 | 9.2106e-06 | 0.20722 | 0.20722 | 0.20722 | 0.98415 | -0.30311 | 0.98427 | -0.3009 | 18.9763
69 | 0.021862 | 0.0054819 | -0.021854 | -0.0054769 | 8.0978e-06 | 4.9341e-06 | 0.033141 | 0.033142 | 0.033142 | 0.98159 | -0.35298 | 0.9812 | -0.36076 | 9.1048
70 | 0.030267 | 0.0076017 | -0.030264 | -0.0076001 | 2.5592e-06 | 1.5969e-06 | 0.04588 | 0.04588 | 0.04588 | 0.98174 | -0.35006 | 0.98165 | -0.35183 | 12.6045
71 | 0.049561 | 0.012493 | -0.049533 | -0.012475 | 2.8456e-05 | 1.8046e-05 | 0.075624 | 0.075624 | 0.075624 | 0.97552 | -0.47138 | 0.97491 | -0.48339 | 20.7759
72 | 0.045717 | 0.011518 | -0.045633 | -0.011465 | 8.3778e-05 | 5.3048e-05 | 0.069801 | 0.069801 | 0.069801 | 0.97491 | -0.48339 | 0.97296 | -0.52178 | 19.176
73 | 0.12529 | 0.031624 | -0.12523 | -0.031585 | 6.0587e-05 | 3.8718e-05 | 0.18864 | 0.18864 | 0.18864 | 0.98873 | -0.21577 | 0.9882 | -0.22587 | 51.8251
74 | 0.048548 | 0.012222 | -0.048404 | -0.012131 | 0.00014345 | 9.0894e-05 | 0.073122 | 0.073122 | 0.073122 | 0.9882 | -0.22587 | 0.98502 | -0.28788 | 20.0885
75 | 0.076685 | 0.019363 | -0.076538 | -0.019269 | 0.00014706 | 9.3743e-05 | 0.11552 | 0.11552 | 0.11552 | 0.9882 | -0.22587 | 0.98613 | -0.26598 | 31.7368
76 | 0.068297 | 0.017204 | -0.068294 | -0.017202 | 3.2549e-06 | 2.0727e-06 | 0.10309 | 0.10309 | 0.10309 | 0.98613 | -0.26598 | 0.98608 | -0.26698 | 28.3207
77 | 0.060006 | 0.015124 | -0.059952 | -0.01509 | 5.3825e-05 | 3.4225e-05 | 0.090581 | 0.090581 | 0.090581 | 0.98608 | -0.26698 | 0.98512 | -0.28574 | 24.8848
78 | -0.0052892 | -0.0013254 | 0.0052898 | 0.0013255 | 5.8979e-07 | 7.0207e-08 | 0.0080312 | 0.0080311 | 0.0080312 | 0.97997 | -0.3863 | 0.98009 | -0.38396 | 2.2064
79 | 0.00059094 | 0.00014794 | -0.00059093 | -0.0001481 | 4.0068e-09 | -1.6465e-07 | 0.00089723 | 0.00089729 | 0.00089729 | 0.97997 | -0.3863 | 0.97996 | -0.38644 | 0.24651
80 | -0.0058336 | -0.0014618 | 0.0058341 | 0.0014619 | 4.9638e-07 | 1.0501e-07 | 0.0088568 | 0.0088567 | 0.0088568 | 0.98009 | -0.38396 | 0.98018 | -0.38217 | 2.4332
81 | -0.0067445 | -0.0016901 | 0.0067456 | 0.0016904 | 1.0894e-06 | 3.4786e-07 | 0.010239 | 0.010239 | 0.010239 | 0.98018 | -0.38217 | 0.98035 | -0.37878 | 2.8129
82 | -0.0074372 | -0.0018638 | 0.0074383 | 0.0018642 | 1.1127e-06 | 4.1848e-07 | 0.011288 | 0.011288 | 0.011288 | 0.98035 | -0.37878 | 0.98051 | -0.37564 | 3.1012
83 | -0.0085814 | -0.0021507 | 0.0085876 | 0.0021534 | 6.124e-06 | 2.7039e-06 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.98051 | -0.37564 | 0.98128 | -0.36067 | 3.5778
84 | -0.015908 | -0.0039901 | 0.015919 | 0.0039961 | 1.0345e-05 | 6.0189e-06 | 0.024098 | 0.024098 | 0.024098 | 0.98235 | -0.33967 | 0.98305 | -0.32604 | 6.6204
85 | -0.00049742 | -0.00012467 | 0.00049742 | 0.00012459 | 1.2547e-09 | -7.2827e-08 | 0.00075598 | 0.00075595 | 0.00075598 | 0.97909 | -0.40268 | 0.9791 | -0.40262 | 0.20769
86 | 0.0071586 | 0.0017941 | -0.0071582 | -0.001794 | 4.7384e-07 | 1.6901e-07 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.9791 | -0.40262 | 0.97902 | -0.40401 | 2.9889
87 | -0.0076561 | -0.0019187 | 0.0076576 | 0.0019193 | 1.5341e-06 | 6.0173e-07 | 0.011636 | 0.011635 | 0.011636 | 0.9791 | -0.40262 | 0.97931 | -0.39842 | 3.1966
88 | 0.0071582 | 0.001794 | -0.0071574 | -0.0017937 | 7.8955e-07 | 2.8167e-07 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.97902 | -0.40401 | 0.97891 | -0.40633 | 2.9889
89 | 0.0022268 | 0.00055797 | -0.0022267 | -0.00055807 | 4.336e-08 | -9.9331e-08 | 0.0033834 | 0.0033835 | 0.0033835 | 0.97931 | -0.39842 | 0.97929 | -0.39883 | 0.92952
90 | -0.0098844 | -0.0024773 | 0.0098861 | 0.0024781 | 1.7076e-06 | 8.3882e-07 | 0.015019 | 0.015019 | 0.015019 | 0.97931 | -0.39842 | 0.97949 | -0.39479 | 4.1261
91 | 0.0025653 | 0.00064265 | -0.0025652 | -0.0006429 | 1.5343e-07 | -2.4723e-07 | 0.003879 | 0.0038791 | 0.0038791 | 0.98406 | -0.30563 | 0.98399 | -0.30688 | 1.0657
92 | -0.0025653 | -0.00064265 | 0.0025654 | 0.00064262 | 2.0584e-08 | -3.3172e-08 | 0.003879 | 0.003879 | 0.003879 | 0.98406 | -0.30563 | 0.98407 | -0.30546 | 1.0657
93 | 0.0008994 | 0.00022524 | -0.00089939 | -0.00022541 | 9.2247e-09 | -1.6307e-07 | 0.0013599 | 0.00136 | 0.00136 | 0.98407 | -0.30546 | 0.98405 | -0.30567 | 0.37362
94 | -0.0034648 | -0.00086786 | 0.0034652 | 0.0008676 | 4.3234e-07 | -2.5706e-07 | 0.0052389 | 0.0052387 | 0.0052389 | 0.98407 | -0.30546 | 0.9842 | -0.30284 | 1.4393
95 | 0.012123 | 0.0030391 | -0.012123 | -0.0030387 | 6.6484e-07 | 3.597e-07 | 0.018417 | 0.018417 | 0.018417 | 0.97955 | -0.39364 | 0.97949 | -0.39479 | 5.0595
96 | -0.012123 | -0.0030391 | 0.012124 | 0.0030395 | 8.1465e-07 | 4.4074e-07 | 0.018417 | 0.018417 | 0.018417 | 0.97955 | -0.39364 | 0.97963 | -0.39223 | 5.0595
97 | 0.0022305 | 0.00055862 | -0.0022304 | -0.00055893 | 1.3849e-07 | -3.164e-07 | 0.003388 | 0.0033881 | 0.0033881 | 0.97963 | -0.39223 | 0.97956 | -0.39354 | 0.9308
98 | -0.014355 | -0.0035981 | 0.014359 | 0.0036003 | 3.7432e-06 | 2.1312e-06 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805 | 0.97963 | -0.39223 | 0.9799 | -0.38676 | 5.9903
99 | -0.0027649 | -0.0006926 | 0.0027652 | 0.00069221 | 2.9791e-07 | -3.8838e-07 | 0.004178 | 0.0041778 | 0.004178 | 0.9847 | -0.29314 | 0.98481 | -0.29087 | 1.1478
100 | 0.0027649 | 0.0006926 | -0.0027647 | -0.00069282 | 1.7e-07 | -2.2153e-07 | 0.004178 | 0.0041781 | 0.0041781 | 0.9847 | -0.29314 | 0.98463 | -0.29443 | 1.1478
101 | 0.05911 | 0.01488 | -0.059089 | -0.014867 | 2.11e-05 | 1.3414e-05 | 0.089337 | 0.089337 | 0.089337 | 0.98481 | -0.29087 | 0.98443 | -0.29835 | 24.5432
102 | -0.061876 | -0.015573 | 0.061935 | 0.01561 | 5.9585e-05 | 3.7903e-05 | 0.093515 | 0.093515 | 0.093515 | 0.98481 | -0.29087 | 0.98585 | -0.27075 | 25.6909
103 | 0.0010981 | 0.00027513 | -0.0010981 | -0.00027521 | 6.6369e-09 | -7.7493e-08 | 0.0016595 | 0.0016595 | 0.0016595 | 0.98463 | -0.29443 | 0.98463 | -0.29456 | 0.45591
104 | 0.0059739 | 0.0014971 | -0.0059736 | -0.001497 | 2.7121e-07 | 6.3318e-08 | 0.0090808 | 0.0090808 | 0.0090808 | 0.97891 | -0.40633 | 0.97886 | -0.40728 | 2.4947
105 | -0.0062354 | -0.0015619 | 0.0062359 | 0.001562 | 4.8804e-07 | 1.2623e-07 | 0.0094271 | 0.009427 | 0.0094271 | 0.9842 | -0.30284 | 0.98428 | -0.30119 | 2.5899
106 | 0.0022304 | 0.00055893 | -0.0022304 | -0.00055899 | 2.3526e-08 | -5.3738e-08 | 0.0033881 | 0.0033881 | 0.0033881 | 0.97956 | -0.39354 | 0.97955 | -0.39376 | 0.93081
107 | -0.017837 | -0.004472 | 0.01784 | 0.0044739 | 3.2814e-06 | 1.9498e-06 | 0.027086 | 0.027086 | 0.027086 | 0.9799 | -0.38676 | 0.9801 | -0.3829 | 7.4413
108 | 0.002087 | 0.00052282 | -0.0020869 | -0.00052303 | 7.5253e-08 | -2.0987e-07 | 0.0031494 | 0.0031495 | 0.0031495 | 0.98602 | -0.26765 | 0.98598 | -0.26841 | 0.86526
109 | -0.013837 | -0.0034687 | 0.013838 | 0.0034692 | 7.9514e-07 | 4.4686e-07 | 0.020882 | 0.020882 | 0.020882 | 0.98602 | -0.26765 | 0.98608 | -0.26645 | 5.7367
110 | -0.014336 | -0.003594 | 0.014337 | 0.0035948 | 1.2565e-06 | 7.1283e-07 | 0.021633 | 0.021633 | 0.021633 | 0.98608 | -0.26645 | 0.98617 | -0.26461 | 5.9432
111 | -0.00066575 | -0.00016685 | 0.00066575 | 0.00016662 | 6.9863e-09 | -2.311e-07 | 0.0010045 | 0.0010045 | 0.0010045 | 0.98616 | -0.26483 | 0.98617 | -0.26461 | 0.27597
112 | -0.015003 | -0.0037614 | 0.015007 | 0.0037639 | 4.3488e-06 | 2.4944e-06 | 0.022638 | 0.022638 | 0.022638 | 0.98617 | -0.26461 | 0.98648 | -0.25853 | 6.2192
113 | 0.0092007 | 0.0023053 | -0.0091994 | -0.0023047 | 1.2483e-06 | 5.8012e-07 | 0.013907 | 0.013907 | 0.013907 | 0.98443 | -0.29835 | 0.98428 | -0.30119 | 3.8206
114 | -0.065802 | -0.01658 | 0.065855 | 0.016613 | 5.2757e-05 | 3.3582e-05 | 0.099352 | 0.099352 | 0.099352 | 0.98585 | -0.27075 | 0.98671 | -0.254 | 27.2945
115 | 0.059952 | 0.01509 | -0.05994 | -0.015082 | 1.2224e-05 | 7.7729e-06 | 0.090581 | 0.090581 | 0.090581 | 0.98512 | -0.28574 | 0.9849 | -0.29001 | 24.8848
116 | 0.050639 | 0.012751 | -0.050552 | -0.012696 | 8.7063e-05 | 5.5217e-05 | 0.076529 | 0.076529 | 0.076529 | 0.9849 | -0.29001 | 0.98305 | -0.32604 | 21.0244
117 | 0.0093008 | 0.0023316 | -0.0092975 | -0.00233 | 3.2978e-06 | 1.5441e-06 | 0.014052 | 0.014052 | 0.014052 | 0.9849 | -0.29001 | 0.98452 | -0.29745 | 3.8605
118 | 0.0054761 | 0.0013723 | -0.0054759 | -0.0013723 | 1.7344e-07 | 2.7106e-08 | 0.0083244 | 0.0083245 | 0.0083245 | 0.97886 | -0.40728 | 0.97882 | -0.40795 | 2.2869
119 | 0.034633 | 0.0086996 | -0.034608 | -0.0086833 | 2.5856e-05 | 1.623e-05 | 0.052431 | 0.052431 | 0.052431 | 0.98305 | -0.32604 | 0.98225 | -0.34169 | 14.4041
120 | 0.004471 | 0.0011204 | -0.0044705 | -0.0011204 | 4.8137e-07 | -4.9347e-08 | 0.0067574 | 0.0067575 | 0.0067575 | 0.98452 | -0.29745 | 0.9844 | -0.29971 | 1.8565
121 | 0.0049782 | 0.0012476 | -0.004978 | -0.0012475 | 1.4283e-07 | 7.8218e-09 | 0.0075678 | 0.0075679 | 0.0075679 | 0.97882 | -0.40795 | 0.97879 | -0.40855 | 2.0791
122 | 0.029594 | 0.0074269 | -0.029594 | -0.0074266 | 5.2267e-07 | 3.2574e-07 | 0.044836 | 0.044836 | 0.044836 | 0.98225 | -0.34169 | 0.98223 | -0.34206 | 12.3177
123 | 0.024844 | 0.0062362 | -0.024831 | -0.0062281 | 1.3202e-05 | 8.1351e-06 | 0.037641 | 0.037641 | 0.037641 | 0.98223 | -0.34206 | 0.98166 | -0.35321 | 10.3409
124 | 0.022051 | 0.0055313 | -0.022049 | -0.0055304 | 1.5887e-06 | 9.6886e-07 | 0.033427 | 0.033427 | 0.033427 | 0.98166 | -0.35321 | 0.98158 | -0.35472 | 9.1832
125 | -0.066365 | -0.016741 | 0.06643 | 0.016782 | 6.436e-05 | 4.0971e-05 | 0.10012 | 0.10012 | 0.10012 | 0.98671 | -0.254 | 0.98776 | -0.23377 | 27.5059
126 | -0.085393 | -0.021545 | 0.085467 | 0.021592 | 7.4004e-05 | 4.721e-05 | 0.12869 | 0.12869 | 0.12869 | 0.98776 | -0.23377 | 0.98869 | -0.21568 | 35.3551
127 | 0.018964 | 0.0047632 | -0.018951 | -0.004756 | 1.2013e-05 | 7.1863e-06 | 0.028571 | 0.028572 | 0.028572 | 0.98776 | -0.23377 | 0.98707 | -0.24705 | 7.8494
128 | -0.024905 | -0.0062473 | 0.024914 | 0.006253 | 9.3882e-06 | 5.7874e-06 | 0.037799 | 0.037799 | 0.037799 | 0.98048 | -0.37547 | 0.98088 | -0.36757 | 10.3843
129 | 0.021403 | 0.0053697 | -0.021396 | -0.0053651 | 7.5762e-06 | 4.6074e-06 | 0.032485 | 0.032485 | 0.032485 | 0.98048 | -0.37547 | 0.9801 | -0.3829 | 8.9244
130 | 0.0035558 | 0.00089114 | -0.0035558 | -0.00089116 | 4.9389e-08 | -2.534e-08 | 0.0053986 | 0.0053986 | 0.0053986 | 0.9801 | -0.3829 | 0.98009 | -0.38319 | 1.4831
131 | -0.015007 | -0.0037639 | 0.015007 | 0.003764 | 2.196e-07 | 1.2596e-07 | 0.022638 | 0.022638 | 0.022638 | 0.98648 | -0.25853 | 0.9865 | -0.25822 | 6.2191
132 | -0.018941 | -0.00475 | 0.018951 | 0.004756 | 1.0092e-05 | 6.0376e-06 | 0.028572 | 0.028572 | 0.028572 | 0.9865 | -0.25822 | 0.98707 | -0.24705 | 7.8494
133 | -0.086904 | -0.021952 | 0.086962 | 0.02199 | 5.8658e-05 | 3.7424e-05 | 0.13085 | 0.13085 | 0.13085 | 0.98869 | -0.21568 | 0.98942 | -0.20161 | 35.9491
134 | -0.0076772 | -0.001924 | 0.0076779 | 0.0019242 | 6.2977e-07 | 2.4016e-07 | 0.011527 | 0.011527 | 0.011527 | 0.99107 | -0.16989 | 0.99116 | -0.16816 | 3.1667
135 | 0.0076772 | 0.001924 | -0.0076764 | -0.0019236 | 8.6454e-07 | 3.2974e-07 | 0.011527 | 0.011527 | 0.011527 | 0.99107 | -0.16989 | 0.99095 | -0.17225 | 3.1667
136 | -0.012955 | -0.0032468 | 0.012958 | 0.0032482 | 2.4247e-06 | 1.3315e-06 | 0.019449 | 0.019449 | 0.019449 | 0.99116 | -0.16816 | 0.99136 | -0.16424 | 5.3433
137 | 0.0029465 | 0.00073822 | -0.0029464 | -0.00073833 | 1.0427e-07 | -1.1625e-07 | 0.0044244 | 0.0044245 | 0.0044245 | 0.99095 | -0.17225 | 0.99091 | -0.17299 | 1.2155
138 | -0.086962 | -0.02199 | 0.087057 | 0.02205 | 9.4705e-05 | 6.0421e-05 | 0.13085 | 0.13085 | 0.13085 | 0.98942 | -0.20161 | 0.9906 | -0.17893 | 35.9491
139 | -0.29757 | -0.075621 | 0.29824 | 0.076052 | 0.00067557 | 0.00043132 | 0.44702 | 0.44701 | 0.44702 | 0.99136 | -0.16424 | 0.99382 | -0.1172 | 40.9354
140 | 0.088553 | 0.02245 | -0.088491 | -0.02241 | 6.2507e-05 | 3.9883e-05 | 0.13301 | 0.13301 | 0.13301 | 0.99136 | -0.16424 | 0.9906 | -0.17893 | 36.5407
141 | 0.19606 | 0.049923 | -0.19587 | -0.049806 | 0.00018478 | 0.0001176 | 0.29456 | 0.29456 | 0.29456 | 0.99136 | -0.16424 | 0.99034 | -0.1838 | 26.9742
142 | 0.0024094 | 0.00060376 | -0.0024094 | -0.00060383 | 3.9127e-08 | -7.763e-08 | 0.0036181 | 0.0036182 | 0.0036182 | 0.99091 | -0.17299 | 0.99089 | -0.17333 | 0.994
143 | -0.0016437 | -0.00041195 | 0.0016437 | 0.00041184 | 2.5466e-08 | -1.1578e-07 | 0.0025204 | 0.0025204 | 0.0025204 | 0.97043 | -0.57183 | 0.97044 | -0.5715 | 0.69242
144 | -0.0030902 | -0.00077436 | 0.0030903 | 0.00077429 | 8.4199e-08 | -6.9677e-08 | 0.0047383 | 0.0047383 | 0.0047383 | 0.97044 | -0.5715 | 0.97047 | -0.57093 | 1.3017
145 | 0.019264 | 0.0048322 | -0.019256 | -0.0048279 | 7.1993e-06 | 4.3231e-06 | 0.029204 | 0.029204 | 0.029204 | 0.98158 | -0.35472 | 0.98118 | -0.36257 | 8.0231
146 | 0.017271 | 0.0043303 | -0.01727 | -0.0043293 | 1.7235e-06 | 1.0185e-06 | 0.026193 | 0.026193 | 0.026193 | 0.98118 | -0.36257 | 0.98107 | -0.36466 | 7.196
147 | 0.013524 | 0.0033905 | -0.01352 | -0.0033886 | 3.4366e-06 | 1.9244e-06 | 0.020512 | 0.020512 | 0.020512 | 0.98107 | -0.36466 | 0.9808 | -0.36999 | 5.6352
148 | 0.012553 | 0.0031462 | -0.012553 | -0.0031461 | 1.4517e-07 | 7.9441e-08 | 0.019045 | 0.019045 | 0.019045 | 0.9808 | -0.36999 | 0.98079 | -0.37024 | 5.232
149 | 0.0094173 | 0.0023602 | -0.0094171 | -0.0023601 | 2.2739e-07 | 1.0804e-07 | 0.014288 | 0.014288 | 0.014288 | 0.98079 | -0.37024 | 0.98076 | -0.37074 | 3.9252
150 | 0.026656 | 0.0066959 | -0.026649 | -0.0066917 | 6.7267e-06 | 4.1662e-06 | 0.040411 | 0.040412 | 0.040412 | 0.98165 | -0.35183 | 0.98138 | -0.35712 | 11.1021
151 | 0.025078 | 0.0062979 | -0.025078 | -0.0062976 | 6.4533e-07 | 3.9798e-07 | 0.038029 | 0.038029 | 0.038029 | 0.98138 | -0.35712 | 0.98135 | -0.35766 | 10.4476
152 | 0.023214 | 0.0058304 | -0.023203 | -0.0058239 | 1.0479e-05 | 6.4217e-06 | 0.035203 | 0.035203 | 0.035203 | 0.98135 | -0.35766 | 0.98087 | -0.36712 | 9.6711
153 | 0.01077 | 0.0026988 | -0.010768 | -0.0026977 | 2.0786e-06 | 1.0679e-06 | 0.016333 | 0.016333 | 0.016333 | 0.9812 | -0.36076 | 0.98099 | -0.36481 | 4.4872
154 | 0.011083 | 0.0027781 | -0.011081 | -0.0027772 | 1.8333e-06 | 9.5477e-07 | 0.016808 | 0.016808 | 0.016808 | 0.9812 | -0.36076 | 0.98102 | -0.36423 | 4.6177
155 | 0.021773 | 0.0054654 | -0.021767 | -0.0054623 | 5.1361e-06 | 3.1287e-06 | 0.033033 | 0.033033 | 0.033033 | 0.98087 | -0.36712 | 0.98062 | -0.37207 | 9.075
156 | 0.0057009 | 0.0014287 | -0.0056997 | -0.0014285 | 1.1312e-06 | 2.1479e-07 | 0.0086473 | 0.0086475 | 0.0086475 | 0.98099 | -0.36481 | 0.98078 | -0.36898 | 2.3757
157 | 0.0050674 | 0.001269 | -0.0050663 | -0.001269 | 1.0616e-06 | 7.4587e-08 | 0.0076862 | 0.0076864 | 0.0076864 | 0.98099 | -0.36481 | 0.98076 | -0.36921 | 2.1116
158 | 0.0055677 | 0.0013953 | -0.0055668 | -0.0013952 | 9.0411e-07 | 1.5189e-07 | 0.0084451 | 0.0084452 | 0.0084452 | 0.98102 | -0.36423 | 0.98084 | -0.36764 | 2.3201
159 | 0.018951 | 0.0047567 | -0.018947 | -0.0047547 | 3.3475e-06 | 2.0063e-06 | 0.028759 | 0.028759 | 0.028759 | 0.98062 | -0.37207 | 0.98043 | -0.37577 | 7.9009
160 | 0.0028166 | 0.0007056 | -0.0028166 | -0.00070569 | 7.7668e-08 | -9.3329e-08 | 0.0042739 | 0.004274 | 0.004274 | 0.98062 | -0.37207 | 0.98059 | -0.37265 | 1.1742
161 | -0.14154 | -0.035826 | 0.14165 | 0.035895 | 0.00010921 | 6.9169e-05 | 0.21411 | 0.21411 | 0.21411 | 0.98427 | -0.3009 | 0.9851 | -0.28484 | 19.6073
162 | 0.0025341 | 0.00063474 | -0.0025339 | -0.00063506 | 2.0136e-07 | -3.2949e-07 | 0.0038447 | 0.0038448 | 0.0038448 | 0.98076 | -0.36921 | 0.98068 | -0.37088 | 1.0563
163 | 0.0025322 | 0.00063423 | -0.002532 | -0.00063458 | 2.1062e-07 | -3.4537e-07 | 0.0038417 | 0.0038419 | 0.0038419 | 0.98076 | -0.36921 | 0.98068 | -0.37096 | 1.0555
164 | 0.0017781 | 0.00044544 | -0.0017781 | -0.00044563 | 4.8335e-08 | -1.9239e-07 | 0.0026982 | 0.0026983 | 0.0026983 | 0.98059 | -0.37265 | 0.98056 | -0.37322 | 0.74129
165 | 0.0012789 | 0.00032021 | -0.0012789 | -0.00032051 | 3.6168e-08 | -2.9877e-07 | 0.0019423 | 0.0019424 | 0.0019424 | 0.97972 | -0.38968 | 0.97969 | -0.39027 | 0.53363
166 | 0.04268 | 0.010725 | -0.042663 | -0.010714 | 1.7136e-05 | 1.0834e-05 | 0.065283 | 0.065284 | 0.065284 | 0.97296 | -0.52178 | 0.97253 | -0.53019 | 17.935
167 | 0.042663 | 0.010714 | -0.042628 | -0.010692 | 3.4562e-05 | 2.1851e-05 | 0.065284 | 0.065284 | 0.065284 | 0.97253 | -0.53019 | 0.97167 | -0.54718 | 17.9351
168 | 0.031432 | 0.0078855 | -0.031424 | -0.0078806 | 7.9059e-06 | 4.9471e-06 | 0.048138 | 0.048138 | 0.048138 | 0.97167 | -0.54718 | 0.9714 | -0.55246 | 13.2248
169 | 0.026213 | 0.0065744 | -0.026206 | -0.0065705 | 6.3354e-06 | 3.925e-06 | 0.040155 | 0.040155 | 0.040155 | 0.9714 | -0.55246 | 0.97115 | -0.55753 | 11.0316
170 | 0.022517 | 0.0056459 | -0.022517 | -0.0056459 | 7.3856e-08 | 4.522e-08 | 0.034503 | 0.034503 | 0.034503 | 0.97115 | -0.55753 | 0.97114 | -0.5576 | 9.4787
171 | 0.018964 | 0.0047553 | -0.018956 | -0.0047503 | 8.2744e-06 | 4.9725e-06 | 0.029058 | 0.029058 | 0.029058 | 0.97114 | -0.5576 | 0.97068 | -0.56676 | 7.983
172 | 0.008712 | 0.0021832 | -0.0087113 | -0.0021829 | 6.0325e-07 | 2.746e-07 | 0.013355 | 0.013355 | 0.013355 | 0.97068 | -0.56676 | 0.97061 | -0.56821 | 3.669
173 | 0.010244 | 0.0025671 | -0.010243 | -0.0025666 | 9.8121e-07 | 4.9682e-07 | 0.015703 | 0.015703 | 0.015703 | 0.97068 | -0.56676 | 0.97058 | -0.56877 | 4.314
174 | 0.0048146 | 0.0012063 | -0.004814 | -0.0012063 | 6.2268e-07 | 2.1879e-08 | 0.0073811 | 0.0073812 | 0.0073812 | 0.97061 | -0.56821 | 0.97047 | -0.57093 | 2.0278
175 | 0.0078696 | 0.0019719 | -0.0078696 | -0.0019719 | 3.3971e-08 | 1.405e-08 | 0.012065 | 0.012065 | 0.012065 | 0.97058 | -0.56877 | 0.97057 | -0.56886 | 3.3145
176 | 0.005003 | 0.0012534 | -0.005003 | -0.0012534 | 1.5806e-08 | 1.2615e-09 | 0.0076701 | 0.0076701 | 0.0076701 | 0.97057 | -0.56886 | 0.97057 | -0.56893 | 2.1072
177 | 0.0018366 | 0.00045988 | -0.0018365 | -0.00046026 | 1.1002e-07 | -3.869e-07 | 0.0028156 | 0.0028158 | 0.0028158 | 0.97057 | -0.56893 | 0.97051 | -0.57019 | 0.77356
178 | 0.30148 | 0.077034 | -0.30143 | -0.077005 | 4.5155e-05 | 2.883e-05 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4512 | 0.99542 | -0.086773 | 0.99525 | -0.089871 | 41.3183
179 | 0.29864 | 0.076304 | -0.29824 | -0.076052 | 0.00039413 | 0.00025163 | 0.44701 | 0.44701 | 0.44701 | 0.99525 | -0.089871 | 0.99382 | -0.1172 | 40.9354
180 | 0.0044803 | 0.0011228 | -0.0044802 | -0.0011228 | 1.4883e-07 | -1.2269e-08 | 0.0068112 | 0.0068112 | 0.0068112 | 0.97879 | -0.40855 | 0.97876 | -0.40925 | 1.8712
181 | 0.0033285 | 0.00083417 | -0.0033284 | -0.00083419 | 2.2402e-08 | -1.4982e-08 | 0.0050603 | 0.0050603 | 0.0050603 | 0.97876 | -0.40925 | 0.97875 | -0.40939 | 1.3902
182 | -0.14796 | -0.037482 | 0.14798 | 0.037496 | 2.1037e-05 | 1.3335e-05 | 0.22361 | 0.22361 | 0.22361 | 0.98523 | -0.28226 | 0.98539 | -0.2793 | 20.477
183 | 0.14337 | 0.036332 | -0.14335 | -0.03632 | 1.7792e-05 | 1.1271e-05 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0.98523 | -0.28226 | 0.9851 | -0.28484 | 19.842
184 | -0.14916 | -0.037792 | 0.14924 | 0.037839 | 7.3952e-05 | 4.6884e-05 | 0.22539 | 0.22539 | 0.22539 | 0.98539 | -0.2793 | 0.98592 | -0.26898 | 20.6403
185 | 0.014154 | 0.0035482 | -0.014152 | -0.003547 | 2.0225e-06 | 1.1437e-06 | 0.021363 | 0.021363 | 0.021363 | 0.98592 | -0.26898 | 0.98576 | -0.27198 | 5.8688
186 | -0.16339 | -0.041387 | 0.16341 | 0.041403 | 2.5118e-05 | 1.5949e-05 | 0.24675 | 0.24675 | 0.24675 | 0.98592 | -0.26898 | 0.98608 | -0.26578 | 22.5966
187 | 0.012581 | 0.0031534 | -0.012581 | -0.0031529 | 7.8553e-07 | 4.287e-07 | 0.018992 | 0.018992 | 0.018992 | 0.98576 | -0.27198 | 0.9857 | -0.27329 | 5.2175
188 | -0.16738 | -0.042396 | 0.16753 | 0.042492 | 0.00015196 | 9.6523e-05 | 0.25273 | 0.25273 | 0.25273 | 0.98608 | -0.26578 | 0.98706 | -0.2469 | 23.1441
189 | 0.010959 | 0.0027466 | -0.010956 | -0.0027451 | 2.8584e-06 | 1.4745e-06 | 0.016544 | 0.016544 | 0.016544 | 0.9857 | -0.27329 | 0.98542 | -0.27877 | 4.5451
190 | -0.16931 | -0.042938 | 0.1694 | 0.042994 | 8.8108e-05 | 5.5975e-05 | 0.25542 | 0.25542 | 0.25542 | 0.98706 | -0.2469 | 0.98762 | -0.23608 | 23.3898
191 | 0.0057785 | 0.0014479 | -0.0057783 | -0.0014478 | 1.5116e-07 | 2.9296e-08 | 0.0087256 | 0.0087256 | 0.0087256 | 0.98542 | -0.27877 | 0.98539 | -0.27932 | 2.3971
192 | 0.0051778 | 0.0012972 | -0.0051776 | -0.0012972 | 2.6126e-07 | 2.2024e-08 | 0.0078186 | 0.0078186 | 0.0078186 | 0.98542 | -0.27877 | 0.98536 | -0.27983 | 2.148
193 | -0.171 | -0.043396 | 0.17104 | 0.043424 | 4.4817e-05 | 2.8476e-05 | 0.25783 | 0.25783 | 0.25783 | 0.98762 | -0.23608 | 0.98791 | -0.23063 | 23.6107
194 | 0.1909 | 0.048533 | -0.19077 | -0.048455 | 0.00012258 | 7.799e-05 | 0.28718 | 0.28718 | 0.28718 | 0.98997 | -0.19087 | 0.98928 | -0.20421 | 26.2987
195 | -0.1958 | -0.049763 | 0.19587 | 0.049806 | 6.675e-05 | 4.2483e-05 | 0.29456 | 0.29456 | 0.29456 | 0.98997 | -0.19087 | 0.99034 | -0.1838 | 26.9742
196 | 0.1836 | 0.046658 | -0.18357 | -0.046638 | 3.2365e-05 | 2.0583e-05 | 0.2764 | 0.2764 | 0.2764 | 0.98928 | -0.20421 | 0.98909 | -0.20788 | 25.311
197 | 0.1738 | 0.044189 | -0.17366 | -0.044099 | 0.00014198 | 9.0232e-05 | 0.2617 | 0.2617 | 0.2617 | 0.98909 | -0.20788 | 0.98821 | -0.22485 | 23.9653
198 | 0.009768 | 0.0024485 | -0.0097671 | -0.002448 | 9.4454e-07 | 4.5483e-07 | 0.014695 | 0.014696 | 0.014696 | 0.98909 | -0.20788 | 0.98898 | -0.20991 | 4.0372
199 | 0.17249 | 0.043805 | -0.17244 | -0.043774 | 4.7983e-05 | 3.0491e-05 | 0.25994 | 0.25994 | 0.25994 | 0.98821 | -0.22485 | 0.98791 | -0.23063 | 23.8036
200 | 0.008425 | 0.0021117 | -0.008424 | -0.0021112 | 1.0353e-06 | 4.4217e-07 | 0.012676 | 0.012676 | 0.012676 | 0.98898 | -0.20991 | 0.98885 | -0.21249 | 3.4825
201 | 0.0062666 | 0.0015705 | -0.0062665 | -0.0015705 | 1.6919e-07 | 4.3198e-08 | 0.00943 | 0.00943 | 0.00943 | 0.98885 | -0.21249 | 0.98882 | -0.21305 | 2.5907
202 | 0.0049468 | 0.0012398 | -0.0049467 | -0.0012398 | 1.2421e-07 | 2.8247e-09 | 0.0074442 | 0.0074442 | 0.0074442 | 0.98882 | -0.21305 | 0.98879 | -0.21358 | 2.0451
203 | 0.002687 | 0.00067323 | -0.0026869 | -0.00067339 | 1.1806e-07 | -1.6795e-07 | 0.0040578 | 0.0040579 | 0.0040579 | 0.98531 | -0.28086 | 0.98526 | -0.28178 | 1.1148
204 | -0.002687 | -0.00067323 | 0.0026871 | 0.00067304 | 1.3147e-07 | -1.8707e-07 | 0.0040578 | 0.0040577 | 0.0040578 | 0.98531 | -0.28086 | 0.98536 | -0.27983 | 1.1148
205 | 0.0027018 | 0.00067681 | -0.0027016 | -0.0006771 | 2.044e-07 | -2.8627e-07 | 0.0040799 | 0.00408 | 0.00408 | 0.98539 | -0.27932 | 0.98531 | -0.28091 | 1.1209
206 | 0.0018648 | 0.00046735 | -0.0018648 | -0.00046736 | 3.7383e-09 | -1.3982e-08 | 0.0028004 | 0.0028004 | 0.0028004 | 0.99089 | -0.17333 | 0.99089 | -0.17338 | 0.76933

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50194 | 0.12821

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00081005 | 0.00020302
1 | 0.0017849 | 0.00044733
2 | 0.0025164 | 0.00063067
3 | 0.00088508 | 0.00022182
4 | 0.0021445 | 0.00053747
5 | 0.00071441 | 0.00017905
6 | 0.0015572 | 0.00039028
7 | 0.0019898 | 0.00049869
8 | 0.0018545 | 0.00046479
9 | 0.0013332 | 0.00033412
10 | 0.0089563 | 0.0022447
11 | 0.0041109 | 0.0010303
12 | 0.0067403 | 0.0016893
13 | 0.0023909 | 0.00059921
14 | 0.0079999 | 0.002005
15 | 0.0076291 | 0.001912
16 | 0.0016628 | 0.00041674
17 | 0.017285 | 0.0043321
18 | 0.0017154 | 0.00042991
19 | 0.0051515 | 0.0012911
20 | 0.0044845 | 0.0011239
21 | 0.0019907 | 0.00049893
22 | 0.0032375 | 0.00081138
23 | 0.0012384 | 0.00031038
24 | 0.0023395 | 0.00058633
25 | 0.00055033 | 0.00013793
26 | 0.0015081 | 0.00037798
27 | 0.00079108 | 0.00019826
28 | 0.00072363 | 0.00018136
29 | 0.0045331 | 0.0011361
30 | 0.0010657 | 0.00026709
31 | 0.00087669 | 0.00021972
32 | 0.0010158 | 0.00025459
33 | 0.0020115 | 0.00050414
34 | 0.0037887 | 0.00094953
35 | 0.0035519 | 0.0008902
36 | 0.0071935 | 0.0018029
37 | 0.0039983 | 0.0010021
38 | 0.0043784 | 0.0010973
39 | 0.0024493 | 0.00061386
40 | 0.0011935 | 0.00029912
41 | 0.00092328 | 0.0002314
42 | 0.0038156 | 0.00095628
43 | 0.012504 | 0.0031338
44 | 0.048404 | 0.012131
45 | 0.0082407 | 0.0020653
46 | 0.008288 | 0.0020772
47 | 0.0046982 | 0.0011775
48 | 0.00054384 | 0.0001363
49 | 0.00059093 | 0.0001481
50 | 0.00091041 | 0.00022817
51 | 0.00069161 | 0.00017333
52 | 0.0011431 | 0.00028649
53 | 0.0037564 | 0.00094145
54 | 0.00049742 | 0.00012467
55 | 0.0025652 | 0.0006429
56 | 0.0022367 | 0.00056058
57 | 0.0016666 | 0.00041769
58 | 0.0011835 | 0.00029661
59 | 0.0022267 | 0.00055807
60 | 0.00089939 | 0.00022541
61 | 0.0027703 | 0.00069429
62 | 0.0034782 | 0.00087172
63 | 0.0082182 | 0.0020597
64 | 0.0013744 | 0.00034446
65 | 0.0020869 | 0.00052303
66 | 0.00049821 | 0.00012486
67 | 0.00066575 | 0.00016685
68 | 0.0038671 | 0.0009692
69 | 0.0010981 | 0.00027521
70 | 0.00049755 | 0.0001247
71 | 0.0048266 | 0.0012097
72 | 0.00049773 | 0.00012474
73 | 0.0044705 | 0.0011204
74 | 0.0050132 | 0.0012564
75 | 0.0047496 | 0.0011904
76 | 0.0027801 | 0.00069675
77 | 0.0029635 | 0.00074272
78 | 0.00051034 | 0.0001279
79 | 0.0035015 | 0.00087757
80 | 0.0035558 | 0.00089116
81 | 0.0022304 | 0.00055899
82 | 0.0104 | 0.0026065
83 | 0.0039341 | 0.00098598
84 | 0.0014365 | 0.00036001
85 | 0.0052773 | 0.0013226
86 | 0.0047299 | 0.0011854
87 | 0.00053697 | 0.00013458
88 | 0.0016437 | 0.00041195
89 | 0.0014465 | 0.00036252
90 | 0.0027857 | 0.00069817
91 | 0.0019852 | 0.00049754
92 | 0.0037458 | 0.00093879
93 | 0.00096735 | 0.00024244
94 | 0.0031355 | 0.00078583
95 | 0.0094171 | 0.0023601
96 | 0.0036079 | 0.00090423
97 | 0.0015711 | 0.00039375
98 | 0.0018641 | 0.00046718
99 | 0.0014305 | 0.00035851
100 | 0.0055137 | 0.0013819
101 | 0.004558 | 0.0011424
102 | 0.0056997 | 0.0014285
103 | 0.0055668 | 0.0013952
104 | 0.0021773 | 0.00054569
105 | 0.0010384 | 0.00026025
106 | 0.0017781 | 0.00044563
107 | 0.0020001 | 0.00050128
108 | 0.0012789 | 0.00032051
109 | 0.0029537 | 0.00074026
110 | 0.0052117 | 0.0013062
111 | 0.003689 | 0.00092456
112 | 0.0035534 | 0.00089056
113 | 0.0038967 | 0.00097661
114 | 0.002373 | 0.00059474
115 | 0.0017237 | 0.000432
116 | 0.0028666 | 0.00071844
117 | 0.0031664 | 0.00079357
118 | 0.0018365 | 0.00046026
119 | 0.0044221 | 0.0011083
120 | 0.0027969 | 0.00070097
121 | 0.00049773 | 0.00012474
122 | 0.0011517 | 0.00028864
123 | 0.0033284 | 0.00083419
124 | 0.0045912 | 0.0011507
125 | 0.0011815 | 0.0002961
126 | 0.0016965 | 0.00042517
127 | 0.0015706 | 0.00039364
128 | 0.0039618 | 0.00099292
129 | 0.0016214 | 0.00040637
130 | 0.0017804 | 0.0004462
131 | 0.0016011 | 0.00040127
132 | 0.0049078 | 0.00123
133 | 0.0071703 | 0.0017971
134 | 0.0011727 | 0.00029391
135 | 0.0013421 | 0.00033636
136 | 0.0014338 | 0.00035933
137 | 0.0013984 | 0.00035048
138 | 0.0021573 | 0.00054068
139 | 0.0013196 | 0.00033073
140 | 0.0026869 | 0.00067339
141 | 0.0024905 | 0.00062417
142 | 0.0030765 | 0.00077103
143 | 0.0049467 | 0.0012398
144 | 0.002532 | 0.00063458
145 | 0.0025339 | 0.00063506
146 | 0.0027016 | 0.0006771
147 | 0.00054458 | 0.00013649
148 | 0.0018648 | 0.00046736

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1