## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_195-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_195-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_195-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_195-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_195-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_195-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_195-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_195-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_195-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_195-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_195-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_195-4_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_195-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_195-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_195-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_195-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_195-4_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_195-4_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_195-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_195-4_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_195-4_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_195-4_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_195-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_195-4_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_195-4_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_195-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_195-4_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_195-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_195-4_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_195-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_195-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_195-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_195-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_195-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_195-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_195-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_195-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_195-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_195-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_195-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_195-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_195-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_195-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_195-4_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_195-4_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_195-4_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_195-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_195-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_195-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_195-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_195-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_195-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_195-4_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_195-4_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_195-4_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_195-4_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_195-4_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_195-4_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_195-4_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_195-4_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_195-4_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_195-4_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_195-4_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_195-4_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_195-4_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_195-4_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_195-4_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_195-4_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_195-4_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_195-4_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_195-4_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_195-4_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_195-4_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_195-4_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_195-4_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_195-4_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_195-4_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_195-4_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_195-4_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_195-4_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_195-4_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_195-4_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_195-4_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_195-4_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_195-4_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_195-4_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_195-4_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_195-4_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_195-4_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_195-4_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_195-4_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_195-4_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_195-4_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_195-4_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_195-4_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_195-4_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_195-4_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_195-4_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_195-4_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_195-4_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_195-4_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_195-4_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_195-4_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_195-4_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_195-4_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_195-4_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_195-4_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_364_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_195-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0010104 | 0.00025323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_195-4_0_3_load_2 | 1 | 0.0011082 | 0.00027773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_195-4_0_3_load_35 | 5 | 0.001116 | 0.00027969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_195-4_0_3_load_32 | 8 | 0.0064658 | 0.0016205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_195-4_0_3_load_165 | 11 | 0.0070328 | 0.0017626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_195-4_0_3_load_36 | 14 | 0.0029071 | 0.0007286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_195-4_0_3_load_175 | 16 | 0.019727 | 0.0049441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_195-4_0_3_load_193 | 17 | 0.0067784 | 0.0016988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_195-4_0_3_load_186 | 19 | 0.0067213 | 0.0016845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_195-4_0_3_load_185 | 20 | 0.0078884 | 0.001977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_195-4_0_3_load_192 | 21 | 0.0026196 | 0.00065655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_195-4_0_3_load_40 | 22 | 0.0015774 | 0.00039533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_195-4_0_3_load_180 | 23 | 0.008433 | 0.0021135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_195-4_0_3_load_156 | 24 | 0.00033537 | 8.4051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_195-4_0_3_load_182 | 28 | 0.0043437 | 0.0010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_195-4_0_3_load_33 | 29 | 0.001404 | 0.00035188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_195-4_0_3_load_34 | 30 | 0.0017423 | 0.00043665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_195-4_0_3_load_37 | 31 | 0.0037209 | 0.00093256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_195-4_0_3_load_38 | 32 | 0.0016193 | 0.00040582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_195-4_0_3_load_39 | 33 | 0.0030113 | 0.00075471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_195-4_0_3_load_46 | 35 | 0.0069987 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_195-4_0_3_load_42 | 36 | 0.0068972 | 0.0017286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_195-4_0_3_load_45 | 39 | 0.0019521 | 0.00048923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_195-4_0_3_load_48 | 41 | 0.0032671 | 0.00081882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_195-4_0_3_load_49 | 42 | 0.0017301 | 0.00043361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_195-4_0_3_load_197 | 43 | 0.004477 | 0.001122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_195-4_0_3_load_198 | 44 | 0.0052737 | 0.0013217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_195-4_0_3_load_50 | 46 | 0.0016506 | 0.00041367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_195-4_0_3_load_53 | 48 | 0.004518 | 0.0011323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_195-4_0_3_load_52 | 49 | 0.001539 | 0.00038571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_195-4_0_3_load_54 | 50 | 0.00031097 | 7.7938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_195-4_0_3_load_183 | 54 | 0.0063131 | 0.0015822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_195-4_0_3_load_132 | 55 | 0.011049 | 0.0027693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_195-4_0_3_load_147 | 60 | 0.0023291 | 0.00058373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_195-4_0_3_load_145 | 61 | 0.001074 | 0.00026917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_195-4_0_3_load_199 | 62 | 0.0029764 | 0.00074595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_195-4_0_3_load_137 | 63 | 0.0055901 | 0.001401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_195-4_0_3_load_138 | 64 | 0.0010783 | 0.00027026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_195-4_0_3_load_139 | 65 | 0.010291 | 0.0025792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_195-4_0_3_load_141 | 67 | 0.00025338 | 6.3503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_195-4_0_3_load_142 | 68 | 0.00077424 | 0.00019404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_195-4_0_3_load_154 | 69 | 0.00066487 | 0.00016663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_195-4_0_3_load_155 | 70 | 0.0010934 | 0.00027402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_195-4_0_3_load_143 | 71 | 0.0014124 | 0.00035397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_195-4_0_3_load_152 | 72 | 0.0035858 | 0.00089868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_195-4_0_3_load_146 | 73 | 0.00098973 | 0.00024805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_195-4_0_3_load_149 | 75 | 0.0016078 | 0.00040296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_195-4_0_3_load_150 | 76 | 0.0014137 | 0.0003543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_195-4_0_3_load_151 | 77 | 0.0017946 | 0.00044976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_195-4_0_3_load_179 | 78 | 0.0080552 | 0.0020188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_195-4_0_3_load_157 | 79 | 0.0012982 | 0.00032537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_195-4_0_3_load_159 | 81 | 0.0021162 | 0.00053037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_195-4_0_3_load_160 | 82 | 0.0022032 | 0.00055218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_195-4_0_3_load_162 | 83 | 0.0046149 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_195-4_0_3_load_161 | 84 | 0.00081783 | 0.00020497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_195-4_0_3_load_163 | 85 | 0.0046163 | 0.001157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_195-4_0_3_load_164 | 86 | 0.0030964 | 0.00077602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_195-4_0_3_load_181 | 88 | 0.0019022 | 0.00047674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_195-4_0_3_load_167 | 90 | 0.0039765 | 0.00099661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_195-4_0_3_load_168 | 91 | 0.0030478 | 0.00076384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_195-4_0_3_load_170 | 93 | 0.00089222 | 0.00022361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_195-4_0_3_load_173 | 95 | 0.0015128 | 0.00037914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_195-4_0_3_load_176 | 96 | 0.0065648 | 0.0016453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_195-4_0_3_load_177 | 97 | 0.0046177 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_195-4_0_3_load_194 | 98 | 0.0092856 | 0.0023272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_195-4_0_3_load_178 | 99 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_195-4_0_3_load_184 | 100 | 0.0034946 | 0.00087582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_195-4_0_3_load_188 | 102 | 0.0019767 | 0.0004954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_195-4_0_3_load_189 | 103 | 0.001668 | 0.00041804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_195-4_0_3_load_191 | 104 | 0.0041868 | 0.0010493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_195-4_0_3_load_200 | 105 | 0.0010784 | 0.00027027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_195-4_0_3_load_201 | 106 | 0.0021092 | 0.00052862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_195-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.1049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_195-4_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.07453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_195-4_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 1.2581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_195-4_0_3_line_3 |  | 3 | 24 | 0.22731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_195-4_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.04562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_195-4_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.23502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_195-4_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.089071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_195-4_0_3_line_7 |  | 5 | 27 | 0.050025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_195-4_0_3_line_8 |  | 6 | 21 | 0.053079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_195-4_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.046497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_195-4_0_3_line_10 |  | 8 | 29 | 0.026369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_195-4_0_3_line_11 |  | 9 | 10 | 0.020304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_195-4_0_3_line_12 |  | 9 | 11 | 0.033302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_195-4_0_3_line_13 |  | 10 | 23 | 0.02409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_195-4_0_3_line_14 |  | 11 | 86 | 0.0070478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_195-4_0_3_line_15 |  | 12 | 13 | 0.32993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_195-4_0_3_line_16 |  | 12 | 14 | 0.099941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_195-4_0_3_line_17 |  | 13 | 21 | 0.050457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_195-4_0_3_line_18 |  | 13 | 22 | 0.048034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_195-4_0_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.037826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_195-4_0_3_line_20 |  | 15 | 17 | 0.01481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_195-4_0_3_line_21 |  | 16 | 94 | 0.036793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_195-4_0_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.021454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_195-4_0_3_line_23 |  | 18 | 20 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_195-4_0_3_line_24 |  | 19 | 101 | 0.0029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_195-4_0_3_line_25 |  | 20 | 54 | 0.034101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_195-4_0_3_line_26 |  | 22 | 32 | 0.00078288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_195-4_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.015394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_195-4_0_3_line_28 |  | 24 | 69 | 0.0097229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_195-4_0_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.044211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_195-4_0_3_line_30 |  | 26 | 98 | 0.0097362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_195-4_0_3_line_31 |  | 27 | 28 | 0.053866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_195-4_0_3_line_32 |  | 29 | 30 | 0.0089706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_195-4_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_195-4_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.027104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_195-4_0_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.003865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_195-4_0_3_line_36 |  | 34 | 35 | 0.015138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_195-4_0_3_line_37 |  | 34 | 36 | 0.017967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_195-4_0_3_line_38 |  | 36 | 37 | 0.034748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_195-4_0_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.050974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_195-4_0_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.030967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_195-4_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.007016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_195-4_0_3_line_42 |  | 38 | 41 | 0.031545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_195-4_0_3_line_43 |  | 39 | 42 | 0.00033324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_195-4_0_3_line_44 |  | 40 | 43 | 0.005297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_195-4_0_3_line_45 |  | 40 | 44 | 0.02124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_195-4_0_3_line_46 |  | 41 | 45 | 0.014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_195-4_0_3_line_47 |  | 42 | 46 | 0.00030342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_195-4_0_3_line_48 |  | 45 | 104 | 0.006422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_195-4_0_3_line_49 |  | 45 | 102 | 0.01396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_195-4_0_3_line_50 |  | 46 | 47 | 0.027258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_195-4_0_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_195-4_0_3_line_52 |  | 48 | 51 | 0.031453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_195-4_0_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0075265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_195-4_0_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.0034631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_195-4_0_3_line_55 |  | 51 | 53 | 0.023014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_195-4_0_3_line_56 |  | 51 | 54 | 0.0071266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_195-4_0_3_line_57 |  | 52 | 78 | 0.025131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_195-4_0_3_line_58 |  | 52 | 77 | 0.0233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_195-4_0_3_line_59 |  | 53 | 94 | 0.038164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_195-4_0_3_line_60 |  | 55 | 56 | 0.057377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_195-4_0_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.042922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_195-4_0_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.092857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_195-4_0_3_line_63 |  | 57 | 59 | 0.11785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_195-4_0_3_line_64 |  | 58 | 60 | 0.005455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_195-4_0_3_line_65 |  | 58 | 61 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_195-4_0_3_line_66 |  | 59 | 62 | 0.063459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_195-4_0_3_line_67 |  | 60 | 74 | 0.02489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_195-4_0_3_line_68 |  | 61 | 73 | 0.012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_195-4_0_3_line_69 |  | 62 | 105 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_195-4_0_3_line_70 |  | 63 | 64 | 0.11389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_195-4_0_3_line_71 |  | 63 | 65 | 0.015087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_195-4_0_3_line_72 |  | 64 | 66 | 0.020533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_195-4_0_3_line_73 |  | 66 | 67 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_195-4_0_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.031943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_195-4_0_3_line_75 |  | 67 | 69 | 0.0014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_195-4_0_3_line_76 |  | 68 | 70 | 0.019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_195-4_0_3_line_77 |  | 70 | 79 | 0.0066478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_195-4_0_3_line_78 |  | 71 | 72 | 0.012325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_195-4_0_3_line_79 |  | 72 | 75 | 0.02806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_195-4_0_3_line_80 |  | 74 | 75 | 0.024727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_195-4_0_3_line_81 |  | 74 | 76 | 0.034998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_195-4_0_3_line_82 |  | 74 | 77 | 0.041683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_195-4_0_3_line_83 |  | 78 | 99 | 0.023597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_195-4_0_3_line_84 |  | 79 | 80 | 0.02238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_195-4_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0085728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_195-4_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.010866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_195-4_0_3_line_87 |  | 81 | 83 | 0.027376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_195-4_0_3_line_88 |  | 82 | 84 | 0.025865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_195-4_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.002423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_195-4_0_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.032281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_195-4_0_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.022973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_195-4_0_3_line_92 |  | 87 | 89 | 0.041539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_195-4_0_3_line_93 |  | 89 | 96 | 0.043099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_195-4_0_3_line_94 |  | 89 | 92 | 0.008752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_195-4_0_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.020805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_195-4_0_3_line_96 |  | 90 | 92 | 0.029907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_195-4_0_3_line_97 |  | 91 | 93 | 0.019912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_195-4_0_3_line_98 |  | 92 | 94 | 0.024705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_195-4_0_3_line_99 |  | 93 | 95 | 0.022149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_195-4_0_3_line_100 |  | 95 | 97 | 0.018625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_195-4_0_3_line_101 |  | 96 | 98 | 0.022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_195-4_0_3_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0039778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_195-4_0_3_line_103 |  | 100 | 101 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_195-4_0_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.017349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_195-4_0_3_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_195-4_0_3_trafo_51 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60
0 | 2692454.8584 | 1244622.6746 | 2692451.3168 | 1244672.5937 | 2692454.2909 | 1244677.6661 | 2692460.6851 | 1244678.5998 | 2692490.2926 | 1244663.7501 | 2692498.4957 | 1244659.1857
1 | 2692404.6874 | 1244577.0622 | 2692451.9553 | 1244602.5733 | 2692455.6177 | 1244611.9707 | 2692454.8584 | 1244622.6746
2 | 2692404.6874 | 1244577.0622 | 2692441.6548 | 1244502.6933 | 2692459.5698 | 1244447.7201 | 2692483.4663 | 1244399.3451 | 2692485.8087 | 1244389.6854 | 2692497.6322 | 1244383.6764 | 2692512.7342 | 1244372.926 | 2692531.5039 | 1244366.4026 | 2692559.1519 | 1244352.757 | 2692588.71 | 1244336.8395 | 2692616.5108 | 1244318.2706 | 2692649.7803 | 1244303.7902 | 2692668.6127 | 1244295.2112 | 2692686.9425 | 1244278.6629 | 2692701.2786 | 1244255.5473 | 2692705.5315 | 1244248.4417 | 2692761.4717 | 1244214.4126 | 2692767.6799 | 1244209.3837 | 2692771.9854 | 1244205.2034 | 2692776.8684 | 1244198.408 | 2692790.1646 | 1244175.1318 | 2692800.5216 | 1244164.3523 | 2692809.0295 | 1244156.7908 | 2692814.6631 | 1244159.9925 | 2692830.8899 | 1244165.8174 | 2692846.176 | 1244171.8611 | 2692864.8142 | 1244181.0374 | 2692898.51 | 1244203.1148 | 2692904.4715 | 1244195.5136 | 2692913.2262 | 1244182.3407 | 2692920.1488 | 1244186.7191 | 2692925.6355 | 1244185.304 | 2692934.4289 | 1244180.7494 | 2692938.4804 | 1244177.8329 | 2692950.7034 | 1244166.6493 | 2692957.9534 | 1244159.3018 | 2692963.4387 | 1244153.639 | 2692973.3122 | 1244141.9071 | 2692983.5627 | 1244126.8675 | 2692997.3628 | 1244109.5931 | 2693018.5636 | 1244089.3546 | 2693027.9908 | 1244088.7353 | 2693049.1382 | 1244079.1374 | 2693054.1442 | 1244077.0588 | 2693055.1587 | 1244076.9524 | 2693060.7091 | 1244080.153 | 2693075.2599 | 1244109.9258 | 2693081.8007 | 1244114.5541 | 2693082.1554 | 1244122.2877 | 2693104.5413 | 1244145.9679 | 2693110.398 | 1244149.3957 | 2693116.1502 | 1244150.8092 | 2693125.356 | 1244150.8093 | 2693163.081 | 1244143.4515 | 2693177.5794 | 1244143.8127 | 2693196.0262 | 1244148.7951 | 2693198.4474 | 1244149.5893 | 2693208.5617 | 1244153.3399 | 2693250.8839 | 1244173.2643 | 2693319.2094 | 1244190.5515 | 2693337.0819 | 1244196.9485
3 | 2693337.0819 | 1244196.9485 | 2693405.0062 | 1244095.2631 | 2693464.2246 | 1244008.5267
4 | 2693667.5714 | 1243583.3281 | 2693702.4247 | 1243612.7629
5 | 2693667.5714 | 1243583.3281 | 2693554.3373 | 1243521.1618 | 2693538.6244 | 1243545.9438 | 2693507.0985 | 1243582.6968 | 2693486.1527 | 1243601.403
6 | 2693708.6748 | 1243505.0071 | 2693695.8069 | 1243538.6514 | 2693685.3335 | 1243559.9687 | 2693667.5714 | 1243583.3281
7 | 2693736.202 | 1243649.5839 | 2693724.1894 | 1243634.8608 | 2693703.6374 | 1243613.7871 | 2693702.4247 | 1243612.7629
8 | 2693486.1527 | 1243601.403 | 2693472.489 | 1243611.7734 | 2693445.0883 | 1243631.9125 | 2693443.4992 | 1243632.9898
9 | 2693708.6748 | 1243505.0071 | 2693729.8404 | 1243518.3736 | 2693746.1841 | 1243529.2955 | 2693747.5484 | 1243530.4799
10 | 2693747.5484 | 1243530.4799 | 2693767.4615 | 1243547.7655
11 | 2693289.1506 | 1243910.0234 | 2693294.638 | 1243918.6717 | 2693301.9435 | 1243925.6252
12 | 2693301.9435 | 1243925.6252 | 2693309.1507 | 1243931.6097 | 2693329.7973 | 1243943.7153
13 | 2693289.1506 | 1243910.0234 | 2693282.2173 | 1243886.9526
14 | 2693335.8771 | 1243947.2801 | 2693329.7973 | 1243943.7153
15 | 2693288.1769 | 1243450.1516 | 2693294.8248 | 1243469.6263 | 2693294.1378 | 1243480.6238 | 2693286.5883 | 1243511.7284 | 2693280.4394 | 1243557.5995 | 2693275.6662 | 1243571.2792 | 2693272.594 | 1243578.2139 | 2693264.2444 | 1243589.0797 | 2693265.6762 | 1243599.9326 | 2693271.9939 | 1243599.5427 | 2693278.0453 | 1243601.6728 | 2693292.3688 | 1243610.8382 | 2693306.1001 | 1243622.0847 | 2693325.3581 | 1243641.4132 | 2693341.3132 | 1243661.2012 | 2693352.403 | 1243676.9764 | 2693368.4482 | 1243679.0304 | 2693401.3159 | 1243660.6561
16 | 2693288.1769 | 1243450.1516 | 2693309.4695 | 1243468.9672 | 2693339.3349 | 1243485.794 | 2693363.3324 | 1243495.5455 | 2693373.9265 | 1243499.5998
17 | 2693401.3159 | 1243660.6561 | 2693416.6353 | 1243651.2012 | 2693443.4992 | 1243632.9898
18 | 2693401.3159 | 1243660.6561 | 2693403.961 | 1243664.5228 | 2693410.6796 | 1243672.757 | 2693435.6599 | 1243693.8925
19 | 2693303.5416 | 1243792.3613 | 2693333.347 | 1243815.6513
20 | 2693303.5416 | 1243792.3613 | 2693311.7414 | 1243783.3167 | 2693314.3146 | 1243782.9353
21 | 2693368.0616 | 1243819.263 | 2693340.7485 | 1243821.4349 | 2693333.347 | 1243815.6513
22 | 2693361.4587 | 1243733.1277 | 2693357.4533 | 1243737.4012 | 2693352.3652 | 1243744.6711 | 2693353.0942 | 1243751.3545
23 | 2693361.4587 | 1243733.1277 | 2693363.1151 | 1243734.4993 | 2693374.8845 | 1243744.5648
24 | 2693353.4089 | 1243754.2392 | 2693353.0942 | 1243751.3545
25 | 2693400.8001 | 1243766.7288 | 2693374.8845 | 1243744.5648
26 | 2693435.6599 | 1243693.8925 | 2693436.2576 | 1243694.3982
27 | 2693277.0047 | 1243872.5154 | 2693279.2963 | 1243877.2327 | 2693282.2173 | 1243886.9526
28 | 2693464.2246 | 1244008.5267 | 2693469.7069 | 1244000.4968
29 | 2693300.9565 | 1243835.5975 | 2693300.1614 | 1243836.6525 | 2693299.3662 | 1243837.7075 | 2693282.9398 | 1243859.4322 | 2693277.0047 | 1243872.5154
30 | 2693300.9565 | 1243835.5975 | 2693307.0556 | 1243839.9634 | 2693308.5705 | 1243838.3193
31 | 2693736.202 | 1243649.5839 | 2693740.5121 | 1243654.2666 | 2693735.8277 | 1243678.0438 | 2693736.1023 | 1243687.4441 | 2693744.3156 | 1243698.6378
32 | 2693774.2358 | 1243553.646 | 2693767.4615 | 1243547.7655
33 | 2693436.2576 | 1243694.3982 | 2693427.2176 | 1243704.4419
34 | 2693436.2576 | 1243694.3982 | 2693456.4001 | 1243712.5344
35 | 2693459.2724 | 1243715.1206 | 2693456.4001 | 1243712.5344
36 | 2693459.2724 | 1243715.1206 | 2693448.4399 | 1243725.7246
37 | 2693459.2724 | 1243715.1206 | 2693472.2799 | 1243727.5153
38 | 2693479.7177 | 1243755.94 | 2693477.6036 | 1243749.5575 | 2693483.2289 | 1243737.9485 | 2693472.2799 | 1243727.5153
39 | 2693515.1353 | 1243719.6597 | 2693508.928 | 1243728.3906 | 2693499.7959 | 1243739.4884 | 2693479.7177 | 1243755.94
40 | 2693479.7177 | 1243755.94 | 2693474.9889 | 1243760.0686 | 2693458.5087 | 1243778.4526
41 | 2693515.1353 | 1243719.6597 | 2693509.9185 | 1243714.9517
42 | 2693515.1353 | 1243719.6597 | 2693521.4509 | 1243710.2966 | 2693520.3309 | 1243704.1521 | 2693517.5124 | 1243699.3041 | 2693511.9728 | 1243692.9926
43 | 2693458.5087 | 1243778.4526 | 2693458.2863 | 1243778.7008
44 | 2693509.9185 | 1243714.9517 | 2693510.7191 | 1243709.7159
45 | 2693509.9185 | 1243714.9517 | 2693503.9597 | 1243720.3841 | 2693498.5838 | 1243725.2809 | 2693494.1972 | 1243729.2814
46 | 2693501.0468 | 1243684.1332 | 2693511.2083 | 1243692.1215 | 2693511.9728 | 1243692.9926
47 | 2693458.2863 | 1243778.7008 | 2693458.0837 | 1243778.9267
48 | 2693496.6766 | 1243679.4163 | 2693501.0468 | 1243684.1332
49 | 2693501.0468 | 1243684.1332 | 2693491.5321 | 1243694.3489
50 | 2693439.8892 | 1243799.223 | 2693458.0837 | 1243778.9267
51 | 2693439.8892 | 1243799.223 | 2693430.4492 | 1243791.412
52 | 2693406.2161 | 1243771.3608 | 2693430.4492 | 1243791.412
53 | 2693488.6357 | 1243840.9059 | 2693494.356 | 1243845.7973
54 | 2693496.9881 | 1243848.048 | 2693494.356 | 1243845.7973
55 | 2693406.2161 | 1243771.3608 | 2693391.8358 | 1243789.3591
56 | 2693406.2161 | 1243771.3608 | 2693400.8001 | 1243766.7288
57 | 2693496.9881 | 1243848.048 | 2693479.6276 | 1243866.2187
58 | 2693496.9881 | 1243848.048 | 2693515.1876 | 1243862.5963
59 | 2693391.8358 | 1243789.3591 | 2693368.0616 | 1243819.263
60 | 2693645.2809 | 1243963.7736 | 2693633.6976 | 1243996.0817 | 2693654.9279 | 1244005.0702
61 | 2693694.4534 | 1244021.8046 | 2693654.9279 | 1244005.0702
62 | 2693571.5918 | 1243907.3909 | 2693577.1063 | 1243911.4253 | 2693629.0893 | 1243949.9854 | 2693635.56 | 1243954.7245 | 2693645.2809 | 1243963.7736
63 | 2693694.4534 | 1244021.8046 | 2693696.5898 | 1244013.3653 | 2693705.1424 | 1243992.0621 | 2693707.1693 | 1243987.2016 | 2693716.5831 | 1243979.8002 | 2693730.0083 | 1243959.6193 | 2693734.8463 | 1243950.5 | 2693744.939 | 1243936.9715 | 2693748.7381 | 1243937.1538 | 2693752.4188 | 1243933.8206 | 2693751.8105 | 1243928.7961 | 2693749.3902 | 1243926.0224
64 | 2693571.5918 | 1243907.3909 | 2693567.3052 | 1243904.0171
65 | 2693571.5918 | 1243907.3909 | 2693583.4228 | 1243891.6371
66 | 2693749.3902 | 1243926.0224 | 2693749.136 | 1243919.1577 | 2693747.4001 | 1243916.128 | 2693730.5814 | 1243902.8078 | 2693705.7766 | 1243883.1602
67 | 2693547.7461 | 1243888.623 | 2693567.3052 | 1243904.0171
68 | 2693583.4228 | 1243891.6371 | 2693591.1836 | 1243881.3032
69 | 2693705.7766 | 1243883.1602 | 2693696.283 | 1243875.6404
70 | 2693608.165 | 1244027.7027 | 2693589.8878 | 1244021.5542 | 2693509.4991 | 1243993.6436 | 2693500.511 | 1243990.5231
71 | 2693622.6924 | 1244027.6874 | 2693618.8543 | 1244029.506 | 2693608.165 | 1244027.7027 | 2693608.165 | 1244027.7027
72 | 2693481.1141 | 1243983.7889 | 2693500.511 | 1243990.5231
73 | 2693481.1141 | 1243983.7889 | 2693470.5497 | 1243999.2624
74 | 2693481.1141 | 1243983.7889 | 2693461.0362 | 1243973.8985 | 2693451.5391 | 1243972.7914
75 | 2693470.5497 | 1243999.2624 | 2693469.7069 | 1244000.4968
76 | 2693431.7456 | 1243970.4839 | 2693451.5391 | 1243972.7914
77 | 2693431.7456 | 1243970.4839 | 2693425.1426 | 1243969.7141
78 | 2693517.4703 | 1243931.8638 | 2693510.4014 | 1243941.9598
79 | 2693517.4703 | 1243931.8638 | 2693533.5641 | 1243908.8782
80 | 2693547.7461 | 1243888.623 | 2693533.5641 | 1243908.8782
81 | 2693547.7461 | 1243888.623 | 2693567.4168 | 1243859.6757
82 | 2693547.7461 | 1243888.623 | 2693515.1876 | 1243862.5963
83 | 2693463.3012 | 1243883.2493 | 2693463.4339 | 1243883.168 | 2693479.6276 | 1243866.2187
84 | 2693402.9131 | 1243967.1227 | 2693425.1426 | 1243969.7141
85 | 2693402.9131 | 1243967.1227 | 2693394.3726 | 1243966.3787
86 | 2693402.9131 | 1243967.1227 | 2693408.1904 | 1243957.6241
87 | 2693367.5714 | 1243961.3147 | 2693382.8127 | 1243965.3716 | 2693394.3726 | 1243966.3787
88 | 2693408.1904 | 1243957.6241 | 2693420.7522 | 1243935.0146
89 | 2693367.5714 | 1243961.3147 | 2693365.2299 | 1243960.6914
90 | 2693335.8771 | 1243947.2801 | 2693337.4079 | 1243948.1776 | 2693365.2299 | 1243960.6914 | 2693365.2299 | 1243960.6914
91 | 2693354.1689 | 1243902.318 | 2693337.7486 | 1243886.2031
92 | 2693337.7486 | 1243886.2031 | 2693352.5534 | 1243869.0675 | 2693359.5573 | 1243851.4867
93 | 2693359.5573 | 1243851.4867 | 2693340.7788 | 1243838.7151 | 2693325.6329 | 1243852.3645
94 | 2693361.2872 | 1243842.9075 | 2693359.5573 | 1243851.4867
95 | 2693387.0555 | 1243858.0868 | 2693404.9816 | 1243868.6465
96 | 2693361.2872 | 1243842.9075 | 2693387.0555 | 1243858.0868
97 | 2693404.9816 | 1243868.6465 | 2693412.4899 | 1243873.0694 | 2693422.5368 | 1243878.0146
98 | 2693361.2872 | 1243842.9075 | 2693363.2056 | 1243831.9628 | 2693368.0616 | 1243819.263
99 | 2693422.5368 | 1243878.0146 | 2693442.4088 | 1243887.7959
100 | 2693442.4088 | 1243887.7959 | 2693442.4088 | 1243887.7959 | 2693453.8096 | 1243889.0653 | 2693459.9095 | 1243885.3276
101 | 2693308.5705 | 1243838.3193 | 2693325.4749 | 1243852.5069 | 2693325.6329 | 1243852.3645
102 | 2693463.3012 | 1243883.2493 | 2693459.9095 | 1243885.3276
103 | 2693353.4089 | 1243754.2392 | 2693365.796 | 1243753.856 | 2693372.315 | 1243760.0926
104 | 2693491.5321 | 1243694.3489 | 2693479.7081 | 1243707.0441
105 | 2693694.7715 | 1243874.4431 | 2693696.283 | 1243875.6404

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692498.4957 | 1244659.1857
1 | 2692454.8584 | 1244622.6746
2 | 2692404.6874 | 1244577.0622
3 | 2693337.0819 | 1244196.9485
4 | 2693667.5714 | 1243583.3281
5 | 2693702.4247 | 1243612.7629
6 | 2693486.1527 | 1243601.403
7 | 2693708.6748 | 1243505.0071
8 | 2693747.5484 | 1243530.4799
9 | 2693301.9435 | 1243925.6252
10 | 2693289.1506 | 1243910.0234
11 | 2693329.7973 | 1243943.7153
12 | 2693288.1769 | 1243450.1516
13 | 2693401.3159 | 1243660.6561
14 | 2693373.9265 | 1243499.5998
15 | 2693303.5416 | 1243792.3613
16 | 2693333.347 | 1243815.6513
17 | 2693314.3146 | 1243782.9353
18 | 2693361.4587 | 1243733.1277
19 | 2693353.0942 | 1243751.3545
20 | 2693374.8845 | 1243744.5648
21 | 2693443.4992 | 1243632.9898
22 | 2693435.6599 | 1243693.8925
23 | 2693282.2173 | 1243886.9526
24 | 2693464.2246 | 1244008.5267
25 | 2693277.0047 | 1243872.5154
26 | 2693300.9565 | 1243835.5975
27 | 2693736.202 | 1243649.5839
28 | 2693744.3156 | 1243698.6378
29 | 2693767.4615 | 1243547.7655
30 | 2693774.2358 | 1243553.646
31 | 2693427.2176 | 1243704.4419
32 | 2693436.2576 | 1243694.3982
33 | 2693456.4001 | 1243712.5344
34 | 2693459.2724 | 1243715.1206
35 | 2693448.4399 | 1243725.7246
36 | 2693472.2799 | 1243727.5153
37 | 2693479.7177 | 1243755.94
38 | 2693515.1353 | 1243719.6597
39 | 2693458.5087 | 1243778.4526
40 | 2693509.9185 | 1243714.9517
41 | 2693511.9728 | 1243692.9926
42 | 2693458.2863 | 1243778.7008
43 | 2693510.7191 | 1243709.7159
44 | 2693494.1972 | 1243729.2814
45 | 2693501.0468 | 1243684.1332
46 | 2693458.0837 | 1243778.9267
47 | 2693439.8892 | 1243799.223
48 | 2693430.4492 | 1243791.412
49 | 2693488.6357 | 1243840.9059
50 | 2693494.356 | 1243845.7973
51 | 2693406.2161 | 1243771.3608
52 | 2693496.9881 | 1243848.048
53 | 2693391.8358 | 1243789.3591
54 | 2693400.8001 | 1243766.7288
55 | 2693654.9279 | 1244005.0702
56 | 2693645.2809 | 1243963.7736
57 | 2693694.4534 | 1244021.8046
58 | 2693571.5918 | 1243907.3909
59 | 2693749.3902 | 1243926.0224
60 | 2693567.3052 | 1243904.0171
61 | 2693583.4228 | 1243891.6371
62 | 2693705.7766 | 1243883.1602
63 | 2693608.165 | 1244027.7027
64 | 2693500.511 | 1243990.5231
65 | 2693622.6924 | 1244027.6874
66 | 2693481.1141 | 1243983.7889
67 | 2693470.5497 | 1243999.2624
68 | 2693451.5391 | 1243972.7914
69 | 2693469.7069 | 1244000.4968
70 | 2693431.7456 | 1243970.4839
71 | 2693510.4014 | 1243941.9598
72 | 2693517.4703 | 1243931.8638
73 | 2693591.1836 | 1243881.3032
74 | 2693547.7461 | 1243888.623
75 | 2693533.5641 | 1243908.8782
76 | 2693567.4168 | 1243859.6757
77 | 2693515.1876 | 1243862.5963
78 | 2693479.6276 | 1243866.2187
79 | 2693425.1426 | 1243969.7141
80 | 2693402.9131 | 1243967.1227
81 | 2693394.3726 | 1243966.3787
82 | 2693408.1904 | 1243957.6241
83 | 2693367.5714 | 1243961.3147
84 | 2693420.7522 | 1243935.0146
85 | 2693365.2299 | 1243960.6914
86 | 2693335.8771 | 1243947.2801
87 | 2693337.7486 | 1243886.2031
88 | 2693354.1689 | 1243902.318
89 | 2693359.5573 | 1243851.4867
90 | 2693387.0555 | 1243858.0868
91 | 2693404.9816 | 1243868.6465
92 | 2693361.2872 | 1243842.9075
93 | 2693422.5368 | 1243878.0146
94 | 2693368.0616 | 1243819.263
95 | 2693442.4088 | 1243887.7959
96 | 2693325.6329 | 1243852.3645
97 | 2693459.9095 | 1243885.3276
98 | 2693308.5705 | 1243838.3193
99 | 2693463.3012 | 1243883.2493
100 | 2693372.315 | 1243760.0926
101 | 2693353.4089 | 1243754.2392
102 | 2693491.5321 | 1243694.3489
103 | 2693479.7081 | 1243707.0441
104 | 2693496.6766 | 1243679.4163
105 | 2693696.283 | 1243875.6404
106 | 2693694.7715 | 1243874.4431
107 | 2693406.2161 | 1243771.3608

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9711 | -0.56036 | 0.0010104 | 0.00025323
1 | 0.9712 | -0.5584 | 0.0011082 | 0.00027773
2 | 0.97135 | -0.55548 | 0 | 0
3 | 0.97383 | -0.50577 | 0 | 0
4 | 0.9878 | -0.23513 | 0 | 0
5 | 0.98757 | -0.23958 | 0.001116 | 0.00027969
6 | 0.99106 | -0.172 | 0 | 0
7 | 0.98702 | -0.25044 | 0 | 0
8 | 0.9866 | -0.25844 | 0.0064658 | 0.0016205
9 | 0.9799 | -0.38627 | 0 | 0
10 | 0.9808 | -0.36857 | 0 | 0
11 | 0.97841 | -0.41536 | 0.0070328 | 0.0017626
12 | 0.99173 | -0.15901 | 0 | 0
13 | 0.99261 | -0.14197 | 0 | 0
14 | 0.99147 | -0.16416 | 0.0029071 | 0.0007286
15 | 0.99074 | -0.17675 | 0 | 0
16 | 0.99097 | -0.1722 | 0.019727 | 0.0049441
17 | 0.99064 | -0.17853 | 0.0067784 | 0.0016988
18 | 0.99543 | -0.087067 | 0 | 0
19 | 0.99523 | -0.090924 | 0.0067213 | 0.0016845
20 | 0.99559 | -0.083898 | 0.0078884 | 0.001977
21 | 0.99179 | -0.1578 | 0.0026196 | 0.00065655
22 | 0.99352 | -0.12446 | 0.0015774 | 0.00039533
23 | 0.98188 | -0.34762 | 0.008433 | 0.0021135
24 | 0.97428 | -0.49672 | 0.00033537 | 8.4051e-05
25 | 0.98269 | -0.33191 | 0 | 0
26 | 0.98501 | -0.28693 | 0 | 0
27 | 0.98737 | -0.24347 | 0 | 0
28 | 0.98716 | -0.24765 | 0.0043437 | 0.0010886
29 | 0.98653 | -0.25993 | 0.001404 | 0.00035188
30 | 0.98651 | -0.26021 | 0.0017423 | 0.00043665
31 | 0.99349 | -0.12504 | 0.0037209 | 0.00093256
32 | 0.99354 | -0.12415 | 0.0016193 | 0.00040582
33 | 0.99422 | -0.11097 | 0.0030113 | 0.00075471
34 | 0.99433 | -0.10889 | 0 | 0
35 | 0.99423 | -0.11076 | 0.0069987 | 0.001754
36 | 0.99494 | -0.096997 | 0.0068972 | 0.0017286
37 | 0.99636 | -0.069832 | 0 | 0
38 | 0.99539 | -0.088514 | 0 | 0
39 | 0.9982 | -0.034384 | 0.0019521 | 0.00048923
40 | 0.99533 | -0.089718 | 0 | 0
41 | 0.99507 | -0.094676 | 0.0032671 | 0.00081882
42 | 0.99822 | -0.033992 | 0.0017301 | 0.00043361
43 | 0.9953 | -0.090135 | 0.004477 | 0.001122
44 | 0.99522 | -0.091689 | 0.0052737 | 0.0013217
45 | 0.99497 | -0.096618 | 0 | 0
46 | 0.99824 | -0.033626 | 0.0016506 | 0.00041367
47 | 1 | 0 | -0.26168 | -0.066356
48 | 0.99895 | -0.019917 | 0.004518 | 0.0011323
49 | 0.98322 | -0.32201 | 0.001539 | 0.00038571
50 | 0.98323 | -0.3218 | 0.00031097 | 7.7938e-05
51 | 0.99631 | -0.06999 | 0 | 0
52 | 0.98324 | -0.32169 | 0 | 0
53 | 0.99464 | -0.10184 | 0 | 0
54 | 0.99615 | -0.073046 | 0.0063131 | 0.0015822
55 | 0.97842 | -0.41588 | 0.011049 | 0.0027693
56 | 0.97934 | -0.39791 | 0 | 0
57 | 0.97818 | -0.4207 | 0 | 0
58 | 0.98082 | -0.36888 | 0 | 0
59 | 0.9775 | -0.43396 | 0 | 0
60 | 0.98092 | -0.36698 | 0.0023291 | 0.00058373
61 | 0.98078 | -0.36962 | 0.001074 | 0.00026917
62 | 0.97714 | -0.44109 | 0.0029764 | 0.00074595
63 | 0.97235 | -0.53469 | 0.0055901 | 0.001401
64 | 0.97404 | -0.5014 | 0.0010783 | 0.00027026
65 | 0.97221 | -0.53756 | 0.010291 | 0.0025792
66 | 0.97436 | -0.49501 | 0 | 0
67 | 0.97431 | -0.49618 | 0.00025338 | 6.3503e-05
68 | 0.97497 | -0.48306 | 0.00077424 | 0.00019404
69 | 0.9743 | -0.49627 | 0.00066487 | 0.00016663
70 | 0.97536 | -0.47532 | 0.0010934 | 0.00027402
71 | 0.98112 | -0.36305 | 0.0014124 | 0.00035397
72 | 0.98114 | -0.36273 | 0.0035858 | 0.00089868
73 | 0.98077 | -0.36985 | 0.00098973 | 0.00024805
74 | 0.98142 | -0.35724 | 0 | 0
75 | 0.98127 | -0.36019 | 0.0016078 | 0.00040296
76 | 0.98137 | -0.35813 | 0.0014137 | 0.0003543
77 | 0.98256 | -0.3349 | 0.0017946 | 0.00044976
78 | 0.98401 | -0.30661 | 0.0080552 | 0.0020188
79 | 0.9755 | -0.47261 | 0.0012982 | 0.00032537
80 | 0.97599 | -0.46296 | 0 | 0
81 | 0.9762 | -0.45879 | 0.0021162 | 0.00053037
82 | 0.97596 | -0.46356 | 0.0022032 | 0.00055218
83 | 0.97693 | -0.44443 | 0.0046149 | 0.0011566
84 | 0.97594 | -0.46395 | 0.00081783 | 0.00020497
85 | 0.97701 | -0.44296 | 0.0046163 | 0.001157
86 | 0.97814 | -0.42063 | 0.0030964 | 0.00077602
87 | 0.98969 | -0.19655 | 0 | 0
88 | 0.98965 | -0.19733 | 0.0019022 | 0.00047674
89 | 0.98977 | -0.19514 | 0 | 0
90 | 0.9888 | -0.21373 | 0.0039765 | 0.00099661
91 | 0.98779 | -0.23327 | 0.0030478 | 0.00076384
92 | 0.99037 | -0.18359 | 0 | 0
93 | 0.98688 | -0.25093 | 0.00089222 | 0.00022361
94 | 0.99186 | -0.1549 | 0 | 0
95 | 0.98588 | -0.27025 | 0.0015128 | 0.00037914
96 | 0.98688 | -0.25078 | 0.0065648 | 0.0016453
97 | 0.98507 | -0.28603 | 0.0046177 | 0.0011573
98 | 0.98552 | -0.27705 | 0.0092856 | 0.0023272
99 | 0.98491 | -0.28907 | 0.0012231 | 0.00030653
100 | 0.99515 | -0.092419 | 0.0034946 | 0.00087582
101 | 0.99522 | -0.091102 | 0 | 0
102 | 0.99492 | -0.097514 | 0.0019767 | 0.0004954
103 | 0.9949 | -0.098024 | 0.001668 | 0.00041804
104 | 0.99494 | -0.097091 | 0.0041868 | 0.0010493
105 | 0.97711 | -0.4418 | 0.0010784 | 0.00027027
106 | 0.9771 | -0.44187 | 0.0021092 | 0.00052862
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010104 | -0.00025323 | 0.0010105 | 0.00025199 | 9.426e-08 | -1.2376e-06 | 0.0015482 | 0.0015478 | 0.0015482 | 0.9711 | -0.56036 | 0.9712 | -0.5584 | 0.42534
1 | -0.0021187 | -0.00052973 | 0.002119 | 0.00052899 | 2.9438e-07 | -7.3401e-07 | 0.0032456 | 0.0032453 | 0.0032456 | 0.9712 | -0.5584 | 0.97135 | -0.55548 | 0.89166
2 | -0.002119 | -0.00052899 | 0.0021239 | 0.00051655 | 4.9604e-06 | -1.2438e-05 | 0.0032453 | 0.0032398 | 0.0032453 | 0.97135 | -0.55548 | 0.97383 | -0.50577 | 0.89157
3 | -0.0021239 | -0.00051655 | 0.0021248 | 0.0005143 | 8.9442e-07 | -2.257e-06 | 0.0032398 | 0.0032388 | 0.0032398 | 0.97383 | -0.50577 | 0.97428 | -0.49672 | 0.89004
4 | 0.0054625 | 0.0013682 | -0.0054614 | -0.0013681 | 1.1583e-06 | 1.5747e-07 | 0.0082284 | 0.0082286 | 0.0082286 | 0.9878 | -0.23513 | 0.98757 | -0.23958 | 2.2606
5 | -0.015086 | -0.0037821 | 0.015131 | 0.0038082 | 4.5513e-05 | 2.611e-05 | 0.022725 | 0.022724 | 0.022725 | 0.9878 | -0.23513 | 0.99106 | -0.172 | 6.2432
6 | 0.009623 | 0.0024138 | -0.009616 | -0.0024105 | 7.0197e-06 | 3.3533e-06 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.9878 | -0.23513 | 0.98702 | -0.25044 | 3.9827
7 | 0.0043454 | 0.0010884 | -0.0043446 | -0.0010885 | 8.0416e-07 | -1.2529e-07 | 0.0065472 | 0.0065474 | 0.0065474 | 0.98757 | -0.23958 | 0.98737 | -0.24347 | 1.7987
8 | -0.015131 | -0.0038082 | 0.015141 | 0.0038141 | 1.0278e-05 | 5.8937e-06 | 0.022724 | 0.022724 | 0.022724 | 0.99106 | -0.172 | 0.99179 | -0.1578 | 6.2429
9 | 0.009616 | 0.0024105 | -0.0096123 | -0.0024087 | 3.6646e-06 | 1.7513e-06 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.98702 | -0.25044 | 0.9866 | -0.25844 | 3.9828
10 | 0.0031465 | 0.00078823 | -0.0031463 | -0.00078843 | 2.2269e-07 | -1.9419e-07 | 0.0047455 | 0.0047456 | 0.0047456 | 0.9866 | -0.25844 | 0.98653 | -0.25993 | 1.3037
11 | -0.048212 | -0.012142 | 0.048253 | 0.012167 | 4.0834e-05 | 2.5878e-05 | 0.073233 | 0.073232 | 0.073233 | 0.9799 | -0.38627 | 0.9808 | -0.36857 | 20.1188
12 | 0.048212 | 0.012142 | -0.048145 | -0.012099 | 6.6974e-05 | 4.2445e-05 | 0.073233 | 0.073233 | 0.073233 | 0.9799 | -0.38627 | 0.97841 | -0.41536 | 20.1189
13 | -0.048253 | -0.012167 | 0.048301 | 0.012198 | 4.8448e-05 | 3.0702e-05 | 0.073232 | 0.073232 | 0.073232 | 0.9808 | -0.36857 | 0.98188 | -0.34762 | 20.1188
14 | 0.041112 | 0.010337 | -0.041102 | -0.01033 | 1.0336e-05 | 6.5266e-06 | 0.062537 | 0.062537 | 0.062537 | 0.97841 | -0.41536 | 0.97814 | -0.42063 | 17.1805
15 | -0.0029079 | -0.00072776 | 0.0029102 | 0.00072501 | 2.354e-06 | -2.7544e-06 | 0.0043626 | 0.0043611 | 0.0043626 | 0.99173 | -0.15901 | 0.99261 | -0.14197 | 1.1985
16 | 0.0029079 | 0.00072776 | -0.0029071 | -0.0007286 | 7.1337e-07 | -8.3266e-07 | 0.0043626 | 0.0043631 | 0.0043631 | 0.99173 | -0.15901 | 0.99147 | -0.16416 | 1.1987
17 | 0.017774 | 0.0044786 | -0.017761 | -0.0044706 | 1.3443e-05 | 7.9515e-06 | 0.026654 | 0.026654 | 0.026654 | 0.99261 | -0.14197 | 0.99179 | -0.1578 | 7.3226
18 | -0.020685 | -0.0052036 | 0.020702 | 0.005214 | 1.7327e-05 | 1.0468e-05 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.99261 | -0.14197 | 0.99352 | -0.12446 | 8.5206
19 | -0.006779 | -0.001699 | 0.0067805 | 0.0016995 | 1.4704e-06 | 4.5386e-07 | 0.010182 | 0.010181 | 0.010182 | 0.99074 | -0.17675 | 0.99097 | -0.1722 | 2.7971
20 | 0.006779 | 0.001699 | -0.0067784 | -0.0016988 | 5.7571e-07 | 1.7777e-07 | 0.010182 | 0.010182 | 0.010182 | 0.99074 | -0.17675 | 0.99064 | -0.17853 | 2.7972
21 | -0.026508 | -0.0066436 | 0.02653 | 0.0066571 | 2.1859e-05 | 1.3515e-05 | 0.039803 | 0.039803 | 0.039803 | 0.99097 | -0.1722 | 0.99186 | -0.1549 | 10.935
22 | 0.010218 | 0.0025611 | -0.010216 | -0.0025602 | 1.877e-06 | 9.2247e-07 | 0.015275 | 0.015275 | 0.015275 | 0.99543 | -0.087067 | 0.99523 | -0.090924 | 4.1963
23 | -0.010218 | -0.0025611 | 0.01022 | 0.0025619 | 1.5431e-06 | 7.5827e-07 | 0.015275 | 0.015274 | 0.015275 | 0.99543 | -0.087067 | 0.99559 | -0.083898 | 4.1963
24 | 0.0034948 | 0.00087566 | -0.0034948 | -0.00087568 | 2.971e-08 | -1.8692e-08 | 0.0052252 | 0.0052252 | 0.0052252 | 0.99523 | -0.090924 | 0.99522 | -0.091102 | 1.4355
25 | -0.018108 | -0.0045389 | 0.018117 | 0.0045444 | 9.3669e-06 | 5.5511e-06 | 0.027065 | 0.027064 | 0.027065 | 0.99559 | -0.083898 | 0.99615 | -0.073046 | 7.4353
26 | -0.022279 | -0.0056094 | 0.02228 | 0.0056096 | 3.2706e-07 | 1.9918e-07 | 0.033377 | 0.033377 | 0.033377 | 0.99352 | -0.12446 | 0.99354 | -0.12415 | 9.1696
27 | -0.056734 | -0.014312 | 0.056777 | 0.014339 | 4.2707e-05 | 2.7138e-05 | 0.086012 | 0.086012 | 0.086012 | 0.98188 | -0.34762 | 0.98269 | -0.33191 | 23.6298
28 | -0.0024602 | -0.00059835 | 0.0024602 | 0.00059826 | 5.1299e-08 | -8.8252e-08 | 0.003751 | 0.0037509 | 0.003751 | 0.97428 | -0.49672 | 0.9743 | -0.49627 | 1.0305
29 | -0.056777 | -0.014339 | 0.056899 | 0.014417 | 0.00012265 | 7.7937e-05 | 0.086012 | 0.086012 | 0.086012 | 0.98269 | -0.33191 | 0.98501 | -0.28693 | 23.6298
30 | -0.056899 | -0.014417 | 0.056926 | 0.014434 | 2.7011e-05 | 1.7163e-05 | 0.086012 | 0.086012 | 0.086012 | 0.98501 | -0.28693 | 0.98552 | -0.27705 | 23.6297
31 | 0.0043446 | 0.0010885 | -0.0043437 | -0.0010886 | 8.6596e-07 | -1.3458e-07 | 0.0065474 | 0.0065476 | 0.0065476 | 0.98737 | -0.24347 | 0.98716 | -0.24765 | 1.7988
32 | 0.0017423 | 0.00043655 | -0.0017423 | -0.00043665 | 2.3232e-08 | -9.9669e-08 | 0.0026279 | 0.0026279 | 0.0026279 | 0.98653 | -0.25993 | 0.98651 | -0.26021 | 0.72196
33 | -0.0037209 | -0.00093256 | 0.0037211 | 0.00093248 | 1.5739e-07 | -7.4259e-08 | 0.0055731 | 0.005573 | 0.0055731 | 0.99349 | -0.12504 | 0.99354 | -0.12415 | 1.5311
34 | -0.02762 | -0.0069479 | 0.027637 | 0.0069587 | 1.74e-05 | 1.0785e-05 | 0.041376 | 0.041375 | 0.041376 | 0.99354 | -0.12415 | 0.99422 | -0.11097 | 11.3669
35 | -0.030649 | -0.0077134 | 0.030652 | 0.0077153 | 3.0512e-06 | 1.9027e-06 | 0.045882 | 0.045882 | 0.045882 | 0.99422 | -0.11097 | 0.99433 | -0.10889 | 12.6051
36 | 0.0069994 | 0.0017542 | -0.0069987 | -0.001754 | 6.2284e-07 | 2.0228e-07 | 0.010475 | 0.010475 | 0.010475 | 0.99433 | -0.10889 | 0.99423 | -0.11076 | 2.8777
37 | -0.037651 | -0.0094695 | 0.037673 | 0.009483 | 2.14e-05 | 1.3463e-05 | 0.056357 | 0.056357 | 0.056357 | 0.99433 | -0.10889 | 0.99494 | -0.096997 | 15.4827
38 | -0.04457 | -0.011212 | 0.044628 | 0.011248 | 5.7922e-05 | 3.6618e-05 | 0.066672 | 0.066672 | 0.066672 | 0.99494 | -0.096997 | 0.99636 | -0.069832 | 18.3165
39 | 0.020873 | 0.0052385 | -0.020855 | -0.0052273 | 1.8579e-05 | 1.1227e-05 | 0.031176 | 0.031176 | 0.031176 | 0.99636 | -0.069832 | 0.99539 | -0.088514 | 8.5649
40 | -0.065501 | -0.016487 | 0.065612 | 0.016557 | 0.00011118 | 7.0752e-05 | 0.097848 | 0.097848 | 0.097848 | 0.99636 | -0.069832 | 0.9982 | -0.034384 | 26.8813
41 | 0.0097519 | 0.0024441 | -0.0097513 | -0.0024438 | 5.5915e-07 | 2.6666e-07 | 0.014578 | 0.014578 | 0.014578 | 0.99539 | -0.088514 | 0.99533 | -0.089718 | 4.005
42 | 0.011103 | 0.0027832 | -0.0111 | -0.0027815 | 3.2589e-06 | 1.6758e-06 | 0.016598 | 0.016598 | 0.016598 | 0.99539 | -0.088514 | 0.99507 | -0.094676 | 4.5599
43 | -0.067564 | -0.017047 | 0.067565 | 0.017047 | 1.2687e-06 | 8.0758e-07 | 0.10076 | 0.10076 | 0.10076 | 0.9982 | -0.034384 | 0.99822 | -0.033992 | 27.6807
44 | 0.0044771 | 0.001122 | -0.004477 | -0.001122 | 8.8989e-08 | -1.189e-08 | 0.0066933 | 0.0066933 | 0.0066933 | 0.99533 | -0.089718 | 0.9953 | -0.090135 | 1.8388
45 | 0.0052742 | 0.0013218 | -0.0052737 | -0.0013217 | 4.9521e-07 | 4.091e-08 | 0.007885 | 0.0078851 | 0.0078851 | 0.99533 | -0.089718 | 0.99522 | -0.091689 | 2.1662
46 | 0.0078324 | 0.0019627 | -0.0078317 | -0.0019624 | 7.2456e-07 | 2.8077e-07 | 0.011712 | 0.011713 | 0.011713 | 0.99507 | -0.094676 | 0.99497 | -0.096618 | 3.2177
47 | -0.069296 | -0.017481 | 0.069297 | 0.017482 | 1.215e-06 | 7.7365e-07 | 0.10334 | 0.10334 | 0.10334 | 0.99822 | -0.033992 | 0.99824 | -0.033626 | 28.3892
48 | 0.0041869 | 0.0010493 | -0.0041868 | -0.0010493 | 9.4422e-08 | -2.2974e-08 | 0.0062616 | 0.0062616 | 0.0062616 | 0.99497 | -0.096618 | 0.99494 | -0.097091 | 1.7202
49 | 0.0036449 | 0.00091316 | -0.0036447 | -0.00091324 | 1.5555e-07 | -8.1749e-08 | 0.0054509 | 0.005451 | 0.005451 | 0.99497 | -0.096618 | 0.99492 | -0.097514 | 1.4975
50 | -0.070947 | -0.017896 | 0.071062 | 0.017968 | 0.00011441 | 7.2866e-05 | 0.1058 | 0.1058 | 0.1058 | 0.99824 | -0.033626 | 1 | 0 | 29.0651
51 | 0.18897 | 0.048388 | -0.18879 | -0.048271 | 0.00018212 | 0.00011624 | 0.28156 | 0.28156 | 0.28156 | 1 | 0 | 0.99895 | -0.019917 | 38.6752
52 | 0.18427 | 0.047139 | -0.18383 | -0.046855 | 0.00044543 | 0.00028425 | 0.27483 | 0.27483 | 0.27483 | 0.99895 | -0.019917 | 0.99631 | -0.06999 | 37.7508
53 | -0.001539 | -0.00038571 | 0.001539 | 0.00038563 | 1.5311e-08 | -8.5658e-08 | 0.0023292 | 0.0023291 | 0.0023292 | 0.98322 | -0.32201 | 0.98323 | -0.3218 | 0.63988
54 | -0.00185 | -0.00046356 | 0.00185 | 0.00046353 | 1.018e-08 | -3.7408e-08 | 0.0027997 | 0.0027997 | 0.0027997 | 0.98323 | -0.3218 | 0.98324 | -0.32169 | 0.76916
55 | 0.15939 | 0.040726 | -0.15915 | -0.04057 | 0.00024511 | 0.00015627 | 0.23833 | 0.23833 | 0.23833 | 0.99631 | -0.06999 | 0.99464 | -0.10184 | 32.7379
56 | 0.024434 | 0.0061289 | -0.02443 | -0.0061267 | 3.5594e-06 | 2.1852e-06 | 0.036495 | 0.036495 | 0.036495 | 0.99631 | -0.06999 | 0.99615 | -0.073046 | 10.026
57 | -0.033382 | -0.0084017 | 0.033406 | 0.0084168 | 2.4064e-05 | 1.5082e-05 | 0.050532 | 0.050532 | 0.050532 | 0.98324 | -0.32169 | 0.98401 | -0.30661 | 13.8824
58 | 0.031532 | 0.0079382 | -0.031512 | -0.0079257 | 1.9907e-05 | 1.2445e-05 | 0.047732 | 0.047732 | 0.047732 | 0.98324 | -0.32169 | 0.98256 | -0.3349 | 13.1133
59 | 0.15915 | 0.04057 | -0.15874 | -0.040311 | 0.00040646 | 0.00025915 | 0.23833 | 0.23833 | 0.23833 | 0.99464 | -0.10184 | 0.99186 | -0.1549 | 32.7379
60 | -0.017221 | -0.0043159 | 0.017236 | 0.0043246 | 1.4758e-05 | 8.724e-06 | 0.02619 | 0.02619 | 0.02619 | 0.97842 | -0.41588 | 0.97934 | -0.39791 | 7.1951
61 | 0.0061715 | 0.0015467 | -0.0061701 | -0.0015463 | 1.4179e-06 | 3.6855e-07 | 0.0093858 | 0.0093859 | 0.0093859 | 0.97842 | -0.41588 | 0.97818 | -0.4207 | 2.5786
62 | -0.017236 | -0.0043246 | 0.01726 | 0.0043388 | 2.3884e-05 | 1.4116e-05 | 0.02619 | 0.026189 | 0.02619 | 0.97934 | -0.39791 | 0.98082 | -0.36888 | 7.195
63 | 0.0061701 | 0.0015463 | -0.0061662 | -0.0015453 | 3.8937e-06 | 1.0135e-06 | 0.0093859 | 0.0093865 | 0.0093865 | 0.97818 | -0.4207 | 0.9775 | -0.43396 | 2.5787
64 | -0.019323 | -0.0048556 | 0.019325 | 0.0048567 | 1.7586e-06 | 1.0566e-06 | 0.02932 | 0.02932 | 0.02932 | 0.98082 | -0.36888 | 0.98092 | -0.36698 | 8.055
65 | 0.0020638 | 0.00051686 | -0.0020637 | -0.00051706 | 7.2423e-08 | -2.0229e-07 | 0.0031309 | 0.003131 | 0.003131 | 0.98082 | -0.36888 | 0.98078 | -0.36962 | 0.86016
66 | 0.0061662 | 0.0015453 | -0.0061641 | -0.0015447 | 2.0967e-06 | 5.467e-07 | 0.0093865 | 0.0093868 | 0.0093868 | 0.9775 | -0.43396 | 0.97714 | -0.44109 | 2.5788
67 | -0.021654 | -0.0054404 | 0.021664 | 0.0054465 | 1.0075e-05 | 6.1333e-06 | 0.032853 | 0.032853 | 0.032853 | 0.98092 | -0.36698 | 0.98142 | -0.35724 | 9.0257
68 | 0.00098975 | 0.00024789 | -0.00098973 | -0.00024805 | 1.0927e-08 | -1.561e-07 | 0.0015016 | 0.0015016 | 0.0015016 | 0.98078 | -0.36962 | 0.98077 | -0.36985 | 0.41253
69 | 0.0031877 | 0.00079878 | -0.0031876 | -0.00079886 | 1.0702e-07 | -8.3209e-08 | 0.0048543 | 0.0048543 | 0.0048543 | 0.97714 | -0.44109 | 0.97711 | -0.4418 | 1.3336
70 | -0.015883 | -0.0039809 | 0.015908 | 0.0039957 | 2.5231e-05 | 1.4733e-05 | 0.024306 | 0.024305 | 0.024306 | 0.97235 | -0.53469 | 0.97404 | -0.5014 | 6.6774
71 | 0.010293 | 0.0025799 | -0.010291 | -0.0025792 | 1.4037e-06 | 7.1124e-07 | 0.015751 | 0.015751 | 0.015751 | 0.97235 | -0.53469 | 0.97221 | -0.53756 | 4.3272
72 | -0.016986 | -0.0042659 | 0.016991 | 0.004269 | 5.186e-06 | 3.0634e-06 | 0.025953 | 0.025952 | 0.025953 | 0.97404 | -0.5014 | 0.97436 | -0.49501 | 7.1298
73 | 0.0033787 | 0.00082827 | -0.0033785 | -0.00082838 | 1.8658e-07 | -1.1393e-07 | 0.0051532 | 0.0051533 | 0.0051533 | 0.97436 | -0.49501 | 0.97431 | -0.49618 | 1.4157
74 | -0.02037 | -0.0050972 | 0.020382 | 0.0051043 | 1.159e-05 | 7.0195e-06 | 0.031106 | 0.031105 | 0.031106 | 0.97436 | -0.49501 | 0.97497 | -0.48306 | 8.5455
75 | 0.0031251 | 0.00076488 | -0.0031251 | -0.00076489 | 1.2734e-08 | -1.0465e-08 | 0.0047663 | 0.0047663 | 0.0047663 | 0.97431 | -0.49618 | 0.9743 | -0.49627 | 1.3094
76 | -0.021156 | -0.0052983 | 0.021164 | 0.005303 | 7.7901e-06 | 4.737e-06 | 0.032287 | 0.032287 | 0.032287 | 0.97497 | -0.48306 | 0.97536 | -0.47532 | 8.8701
77 | -0.022257 | -0.0055771 | 0.02226 | 0.0055788 | 2.8742e-06 | 1.7565e-06 | 0.033955 | 0.033955 | 0.033955 | 0.97536 | -0.47532 | 0.9755 | -0.47261 | 9.3283
78 | -0.0014124 | -0.00035397 | 0.0014124 | 0.00035383 | 2.1206e-08 | -1.4207e-07 | 0.0021421 | 0.002142 | 0.0021421 | 0.98112 | -0.36305 | 0.98114 | -0.36273 | 0.58848
79 | -0.0049982 | -0.0012525 | 0.0049988 | 0.0012525 | 6.0461e-07 | 3.254e-08 | 0.0075803 | 0.0075802 | 0.0075803 | 0.98114 | -0.36273 | 0.98127 | -0.36019 | 2.0825
80 | 0.0066075 | 0.0016558 | -0.0066066 | -0.0016555 | 9.3064e-07 | 2.8321e-07 | 0.010018 | 0.010018 | 0.010018 | 0.98142 | -0.35724 | 0.98127 | -0.36019 | 2.7523
81 | 0.0014137 | 0.0003539 | -0.0014137 | -0.0003543 | 6.0297e-08 | -4.0364e-07 | 0.0021433 | 0.0021435 | 0.0021435 | 0.98142 | -0.35724 | 0.98137 | -0.35813 | 0.58887
82 | -0.029686 | -0.0074562 | 0.029717 | 0.007476 | 3.1674e-05 | 1.9744e-05 | 0.045015 | 0.045015 | 0.045015 | 0.98142 | -0.35724 | 0.98256 | -0.3349 | 12.3667
83 | -0.041461 | -0.010436 | 0.041496 | 0.010458 | 3.4802e-05 | 2.1973e-05 | 0.062713 | 0.062713 | 0.062713 | 0.98401 | -0.30661 | 0.98491 | -0.28907 | 17.2288
84 | -0.023558 | -0.0059042 | 0.023569 | 0.0059108 | 1.0838e-05 | 6.6565e-06 | 0.035935 | 0.035935 | 0.035935 | 0.9755 | -0.47261 | 0.97599 | -0.46296 | 9.8723
85 | -0.02659 | -0.0066676 | 0.026595 | 0.0066709 | 5.2838e-06 | 3.2745e-06 | 0.040541 | 0.040541 | 0.040541 | 0.97599 | -0.46296 | 0.9762 | -0.45879 | 11.1377
86 | 0.0030212 | 0.00075675 | -0.0030211 | -0.00075683 | 8.6447e-08 | -8.0461e-08 | 0.004606 | 0.004606 | 0.004606 | 0.97599 | -0.46296 | 0.97596 | -0.46356 | 1.2654
87 | -0.028712 | -0.0072012 | 0.028731 | 0.0072135 | 1.9665e-05 | 1.2243e-05 | 0.043767 | 0.043767 | 0.043767 | 0.9762 | -0.45879 | 0.97693 | -0.44443 | 12.0239
88 | 0.00081785 | 0.00020465 | -0.00081783 | -0.00020497 | 1.508e-08 | -3.1355e-07 | 0.0012468 | 0.001247 | 0.001247 | 0.97596 | -0.46356 | 0.97594 | -0.46395 | 0.34257
89 | -0.033346 | -0.0083701 | 0.033348 | 0.0083715 | 2.3444e-06 | 1.4701e-06 | 0.050796 | 0.050796 | 0.050796 | 0.97693 | -0.44443 | 0.97701 | -0.44296 | 13.9549
90 | -0.037965 | -0.0095285 | 0.038005 | 0.009554 | 4.048e-05 | 2.5502e-05 | 0.057827 | 0.057827 | 0.057827 | 0.97701 | -0.44296 | 0.97814 | -0.42063 | 15.8864
91 | 0.0019023 | 0.00047649 | -0.0019022 | -0.00047674 | 7.047e-08 | -2.501e-07 | 0.00286 | 0.0028601 | 0.0028601 | 0.98969 | -0.19655 | 0.98965 | -0.19733 | 0.78575
92 | -0.0019023 | -0.00047649 | 0.0019024 | 0.00047604 | 1.2741e-07 | -4.5228e-07 | 0.00286 | 0.0028598 | 0.00286 | 0.98969 | -0.19655 | 0.98977 | -0.19514 | 0.78572
93 | 0.073056 | 0.018584 | -0.07286 | -0.01846 | 0.00019531 | 0.00012445 | 0.10993 | 0.10993 | 0.10993 | 0.98977 | -0.19514 | 0.98688 | -0.25078 | 30.2007
94 | -0.074958 | -0.01906 | 0.075 | 0.019087 | 4.1752e-05 | 2.6609e-05 | 0.11279 | 0.11279 | 0.11279 | 0.98977 | -0.19514 | 0.99037 | -0.18359 | 30.9863
95 | 0.052968 | 0.013401 | -0.052919 | -0.01337 | 4.9627e-05 | 3.1495e-05 | 0.079755 | 0.079755 | 0.079755 | 0.9888 | -0.21373 | 0.98779 | -0.23327 | 21.9108
96 | -0.056945 | -0.014398 | 0.057027 | 0.01445 | 8.2445e-05 | 5.238e-05 | 0.085739 | 0.085739 | 0.085739 | 0.9888 | -0.21373 | 0.99037 | -0.18359 | 23.5548
97 | 0.049871 | 0.012606 | -0.049829 | -0.012579 | 4.2187e-05 | 2.6745e-05 | 0.075164 | 0.075164 | 0.075164 | 0.98779 | -0.23327 | 0.98688 | -0.25093 | 20.6496
98 | -0.13203 | -0.033537 | 0.13221 | 0.033653 | 0.00018257 | 0.00011621 | 0.19853 | 0.19853 | 0.19853 | 0.99037 | -0.18359 | 0.99186 | -0.1549 | 27.2705
99 | 0.048937 | 0.012356 | -0.048891 | -0.012327 | 4.526e-05 | 2.8684e-05 | 0.073819 | 0.073819 | 0.073819 | 0.98688 | -0.25093 | 0.98588 | -0.27025 | 20.28
100 | 0.047379 | 0.011948 | -0.047343 | -0.011925 | 3.5742e-05 | 2.2638e-05 | 0.071536 | 0.071536 | 0.071536 | 0.98588 | -0.27025 | 0.98507 | -0.28603 | 19.6527
101 | 0.066296 | 0.016814 | -0.066212 | -0.016761 | 8.3611e-05 | 5.3227e-05 | 0.10003 | 0.10003 | 0.10003 | 0.98688 | -0.25078 | 0.98552 | -0.27705 | 27.4814
102 | 0.042725 | 0.010768 | -0.042719 | -0.010764 | 6.2174e-06 | 3.9285e-06 | 0.064561 | 0.064561 | 0.064561 | 0.98507 | -0.28603 | 0.98491 | -0.28907 | 17.7364
103 | -0.0034946 | -0.00087582 | 0.0034948 | 0.00087568 | 2.1926e-07 | -1.3792e-07 | 0.0052253 | 0.0052252 | 0.0052253 | 0.99515 | -0.092419 | 0.99522 | -0.091102 | 1.4355
104 | 0.001668 | 0.00041784 | -0.001668 | -0.00041804 | 4.0489e-08 | -1.9938e-07 | 0.0024947 | 0.0024947 | 0.0024947 | 0.99492 | -0.097514 | 0.9949 | -0.098024 | 0.68537
105 | 0.0021092 | 0.0005286 | -0.0021092 | -0.00052862 | 7.4603e-09 | -1.9377e-08 | 0.0032121 | 0.0032121 | 0.0032121 | 0.97711 | -0.4418 | 0.9771 | -0.44187 | 0.88244

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26168 | 0.066356

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010104 | 0.00025323
1 | 0.0011082 | 0.00027773
2 | 0.001116 | 0.00027969
3 | 0.0064658 | 0.0016205
4 | 0.0070328 | 0.0017626
5 | 0.0029071 | 0.0007286
6 | 0.019727 | 0.0049441
7 | 0.0067784 | 0.0016988
8 | 0.0067213 | 0.0016845
9 | 0.0078884 | 0.001977
10 | 0.0026196 | 0.00065655
11 | 0.0015774 | 0.00039533
12 | 0.008433 | 0.0021135
13 | 0.00033537 | 8.4051e-05
14 | 0.0043437 | 0.0010886
15 | 0.001404 | 0.00035188
16 | 0.0017423 | 0.00043665
17 | 0.0037209 | 0.00093256
18 | 0.0016193 | 0.00040582
19 | 0.0030113 | 0.00075471
20 | 0.0069987 | 0.001754
21 | 0.0068972 | 0.0017286
22 | 0.0019521 | 0.00048923
23 | 0.0032671 | 0.00081882
24 | 0.0017301 | 0.00043361
25 | 0.004477 | 0.001122
26 | 0.0052737 | 0.0013217
27 | 0.0016506 | 0.00041367
28 | 0.004518 | 0.0011323
29 | 0.001539 | 0.00038571
30 | 0.00031097 | 7.7938e-05
31 | 0.0063131 | 0.0015822
32 | 0.011049 | 0.0027693
33 | 0.0023291 | 0.00058373
34 | 0.001074 | 0.00026917
35 | 0.0029764 | 0.00074595
36 | 0.0055901 | 0.001401
37 | 0.0010783 | 0.00027026
38 | 0.010291 | 0.0025792
39 | 0.00025338 | 6.3503e-05
40 | 0.00077424 | 0.00019404
41 | 0.00066487 | 0.00016663
42 | 0.0010934 | 0.00027402
43 | 0.0014124 | 0.00035397
44 | 0.0035858 | 0.00089868
45 | 0.00098973 | 0.00024805
46 | 0.0016078 | 0.00040296
47 | 0.0014137 | 0.0003543
48 | 0.0017946 | 0.00044976
49 | 0.0080552 | 0.0020188
50 | 0.0012982 | 0.00032537
51 | 0.0021162 | 0.00053037
52 | 0.0022032 | 0.00055218
53 | 0.0046149 | 0.0011566
54 | 0.00081783 | 0.00020497
55 | 0.0046163 | 0.001157
56 | 0.0030964 | 0.00077602
57 | 0.0019022 | 0.00047674
58 | 0.0039765 | 0.00099661
59 | 0.0030478 | 0.00076384
60 | 0.00089222 | 0.00022361
61 | 0.0015128 | 0.00037914
62 | 0.0065648 | 0.0016453
63 | 0.0046177 | 0.0011573
64 | 0.0092856 | 0.0023272
65 | 0.0012231 | 0.00030653
66 | 0.0034946 | 0.00087582
67 | 0.0019767 | 0.0004954
68 | 0.001668 | 0.00041804
69 | 0.0041868 | 0.0010493
70 | 0.0010784 | 0.00027027
71 | 0.0021092 | 0.00052862

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1