## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_195-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_195-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_195-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_195-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_195-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_195-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_195-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_195-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_195-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_195-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_195-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_195-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_195-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_195-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_195-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_195-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_195-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_195-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_195-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_195-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_195-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_195-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_195-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_195-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_195-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_195-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_195-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_195-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_195-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_195-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_195-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_195-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_195-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_195-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_195-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_195-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_195-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_195-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_195-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_195-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_195-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_195-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_195-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_195-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_195-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_195-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_195-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_195-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_195-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_195-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_195-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_195-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_195-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_195-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_195-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_195-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_195-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_195-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_195-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_195-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_195-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_195-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_195-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_195-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_195-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_195-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_195-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_195-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_195-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_195-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_195-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_195-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_195-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_195-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_195-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_195-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_195-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_195-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_195-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_195-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_195-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_195-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_195-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_195-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_195-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_195-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_195-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_195-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_195-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_195-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_195-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_195-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_195-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_195-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_195-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_195-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_195-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_195-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_195-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_195-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_195-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_195-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_195-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_195-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_195-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_195-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_364_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_195-6_0_3_load_0 | 0 | 0.015666 | 0.0039262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_195-6_0_3_load_3 | 3 | 0.0035766 | 0.00089639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_195-6_0_3_load_6 | 6 | 0.014563 | 0.0036497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_195-6_0_3_load_80 | 10 | 0.0082791 | 0.0020749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_195-6_0_3_load_17 | 11 | 0.029892 | 0.0074916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_195-6_0_3_load_109 | 13 | 0.036593 | 0.009171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_195-6_0_3_load_108 | 14 | 0.0081949 | 0.0020538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_195-6_0_3_load_107 | 15 | 0.0038371 | 0.00096167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_195-6_0_3_load_11 | 16 | 0.004845 | 0.0012143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_195-6_0_3_load_81 | 17 | 0.0057369 | 0.0014378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_195-6_0_3_load_79 | 18 | 0.0095217 | 0.0023864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_195-6_0_3_load_50 | 19 | 0.0071888 | 0.0018017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_195-6_0_3_load_37 | 21 | 0.006333 | 0.0015872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_195-6_0_3_load_9 | 23 | 0.0061994 | 0.0015537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_195-6_0_3_load_10 | 24 | 0.0061873 | 0.0015507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_195-6_0_3_load_12 | 25 | 0.0025277 | 0.00063349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_195-6_0_3_load_18 | 26 | 0.0045279 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_195-6_0_3_load_106 | 29 | 0.0010063 | 0.00025219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_195-6_0_3_load_19 | 31 | 0.0052009 | 0.0013035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_195-6_0_3_load_20 | 32 | 0.00699 | 0.0017519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_195-6_0_3_load_24 | 34 | 0.0082354 | 0.002064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_195-6_0_3_load_47 | 36 | 0.001813 | 0.00045438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_195-6_0_3_load_48 | 38 | 0.0056633 | 0.0014193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_195-6_0_3_load_26 | 39 | 0.0048255 | 0.0012094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_195-6_0_3_load_27 | 40 | 0.00080604 | 0.00020201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_195-6_0_3_load_36 | 44 | 0.0089184 | 0.0022352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_195-6_0_3_load_34 | 45 | 0.0065737 | 0.0016475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_195-6_0_3_load_38 | 46 | 0.0095611 | 0.0023962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_195-6_0_3_load_45 | 47 | 0.0040998 | 0.0010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_195-6_0_3_load_32 | 49 | 0.0095085 | 0.002383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_195-6_0_3_load_40 | 51 | 0.011785 | 0.0029535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_195-6_0_3_load_39 | 52 | 0.0096075 | 0.0024079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_195-6_0_3_load_42 | 54 | 0.009895 | 0.0024799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_195-6_0_3_load_43 | 55 | 0.011397 | 0.0028564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_195-6_0_3_load_70 | 56 | 0.0068858 | 0.0017258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_195-6_0_3_load_71 | 57 | 0.0029267 | 0.00073349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_195-6_0_3_load_75 | 59 | 0.0091343 | 0.0022893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_195-6_0_3_load_78 | 61 | 0.0035409 | 0.00088744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_195-6_0_3_load_51 | 62 | 0.0059457 | 0.0014901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_195-6_0_3_load_52 | 63 | 0.0071686 | 0.0017966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_195-6_0_3_load_63 | 66 | 0.0023327 | 0.00058464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_195-6_0_3_load_62 | 67 | 0.0034142 | 0.00085567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_195-6_0_3_load_93 | 68 | 0.0032067 | 0.00080367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_195-6_0_3_load_57 | 70 | 0.0012952 | 0.00032461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_195-6_0_3_load_58 | 71 | 0.0022406 | 0.00056156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_195-6_0_3_load_59 | 72 | 0.0011303 | 0.00028327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_195-6_0_3_load_67 | 74 | 0.00034347 | 8.6081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_195-6_0_3_load_91 | 75 | 0.0017862 | 0.00044767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_195-6_0_3_load_65 | 76 | 0.0019022 | 0.00047674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_195-6_0_3_load_90 | 77 | 0.0025004 | 0.00062667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_195-6_0_3_load_92 | 78 | 0.0025201 | 0.0006316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_195-6_0_3_load_64 | 79 | 0.0028337 | 0.00071019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_195-6_0_3_load_68 | 81 | 0.0027938 | 0.0007002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_195-6_0_3_load_69 | 82 | 0.0019163 | 0.00048028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_195-6_0_3_load_73 | 83 | 0.0043362 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_195-6_0_3_load_74 | 85 | 0.0019055 | 0.00047755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_195-6_0_3_load_77 | 86 | 0.0035258 | 0.00088366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_195-6_0_3_load_82 | 87 | 0.0024393 | 0.00061134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_195-6_0_3_load_83 | 88 | 0.0019087 | 0.00047837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_195-6_0_3_load_85 | 90 | 0.0023919 | 0.00059947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_195-6_0_3_load_87 | 91 | 0.0036649 | 0.00091852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_195-6_0_3_load_88 | 92 | 0.0036415 | 0.00091265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_195-6_0_3_load_105 | 93 | 0.0041629 | 0.0010433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_195-6_0_3_load_104 | 94 | 0.0032707 | 0.00081971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_195-6_0_3_load_89 | 95 | 0.0026347 | 0.00066031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_195-6_0_3_load_95 | 97 | 0.0024005 | 0.00060161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_195-6_0_3_load_96 | 98 | 0.003077 | 0.00077116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_195-6_0_3_load_103 | 99 | 0.001935 | 0.00048495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_195-6_0_3_load_97 | 101 | 0.0030539 | 0.00076537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_195-6_0_3_load_98 | 102 | 0.0013864 | 0.00034748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_195-6_0_3_load_99 | 103 | 0.0014001 | 0.0003509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_195-6_0_3_load_100 | 104 | 0.0025561 | 0.00064062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_195-6_0_3_load_102 | 105 | 0.0021057 | 0.00052773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_195-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_195-6_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_195-6_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.014602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_195-6_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.042301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_195-6_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.005834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_195-6_0_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.032944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_195-6_0_3_line_6 |  | 2 | 7 | 0.037213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_195-6_0_3_line_7 |  | 2 | 8 | 0.037126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_195-6_0_3_line_8 |  | 3 | 9 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_195-6_0_3_line_9 |  | 4 | 10 | 0.0089059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_195-6_0_3_line_10 |  | 5 | 11 | 0.067227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_195-6_0_3_line_11 |  | 6 | 12 | 0.022493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_195-6_0_3_line_12 |  | 7 | 13 | 0.037484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_195-6_0_3_line_13 |  | 8 | 14 | 0.020454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_195-6_0_3_line_14 |  | 8 | 15 | 0.0051098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_195-6_0_3_line_15 |  | 9 | 16 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_195-6_0_3_line_16 |  | 10 | 17 | 0.011699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_195-6_0_3_line_17 |  | 12 | 20 | 0.0081099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_195-6_0_3_line_18 |  | 15 | 22 | 0.045404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_195-6_0_3_line_19 |  | 16 | 23 | 0.004185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_195-6_0_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.050891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_195-6_0_3_line_21 |  | 19 | 35 | 0.036657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_195-6_0_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.041661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_195-6_0_3_line_23 |  | 22 | 64 | 0.087598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_195-6_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.022729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_195-6_0_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.0029622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_195-6_0_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.020592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_195-6_0_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0075851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_195-6_0_3_line_28 |  | 27 | 28 | 0.013395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_195-6_0_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.028006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_195-6_0_3_line_30 |  | 28 | 30 | 0.020672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_195-6_0_3_line_31 |  | 29 | 37 | 0.032729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_195-6_0_3_line_32 |  | 30 | 34 | 0.042096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_195-6_0_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0012764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_195-6_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.021531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_195-6_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_195-6_0_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.044415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_195-6_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.040728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_195-6_0_3_line_38 |  | 36 | 38 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_195-6_0_3_line_39 |  | 37 | 43 | 0.019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_195-6_0_3_line_40 |  | 38 | 58 | 0.037418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_195-6_0_3_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0025187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_195-6_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.017377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_195-6_0_3_line_43 |  | 41 | 42 | 0.028665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_195-6_0_3_line_44 |  | 41 | 43 | 0.014208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_195-6_0_3_line_45 |  | 42 | 44 | 0.025406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_195-6_0_3_line_46 |  | 42 | 45 | 0.029149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_195-6_0_3_line_47 |  | 43 | 46 | 0.032909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_195-6_0_3_line_48 |  | 44 | 47 | 0.0021392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_195-6_0_3_line_49 |  | 45 | 48 | 0.004346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_195-6_0_3_line_50 |  | 48 | 50 | 0.037586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_195-6_0_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.02621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_195-6_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.009696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_195-6_0_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.022311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_195-6_0_3_line_54 |  | 51 | 53 | 0.025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_195-6_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.022687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_195-6_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.053426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_195-6_0_3_line_57 |  | 56 | 57 | 8.655e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_195-6_0_3_line_58 |  | 57 | 84 | 0.030152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_195-6_0_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.072563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_195-6_0_3_line_60 |  | 58 | 60 | 0.08233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_195-6_0_3_line_61 |  | 60 | 61 | 0.061797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_195-6_0_3_line_62 |  | 61 | 86 | 0.017257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_195-6_0_3_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0015427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_195-6_0_3_line_64 |  | 63 | 64 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_195-6_0_3_line_65 |  | 64 | 65 | 0.070376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_195-6_0_3_line_66 |  | 65 | 66 | 0.0023411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_195-6_0_3_line_67 |  | 65 | 67 | 0.029767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_195-6_0_3_line_68 |  | 66 | 68 | 0.044478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_195-6_0_3_line_69 |  | 67 | 69 | 0.019367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_195-6_0_3_line_70 |  | 68 | 78 | 0.043413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_195-6_0_3_line_71 |  | 69 | 73 | 0.005587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_195-6_0_3_line_72 |  | 69 | 72 | 0.017433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_195-6_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_195-6_0_3_line_74 |  | 71 | 72 | 0.038202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_195-6_0_3_line_75 |  | 73 | 74 | 0.028045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_195-6_0_3_line_76 |  | 73 | 75 | 0.023999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_195-6_0_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.013388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_195-6_0_3_line_78 |  | 75 | 77 | 0.01625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_195-6_0_3_line_79 |  | 76 | 79 | 0.029476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_195-6_0_3_line_80 |  | 77 | 95 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_195-6_0_3_line_81 |  | 78 | 96 | 0.047906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_195-6_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0059819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_195-6_0_3_line_83 |  | 80 | 81 | 0.025346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_195-6_0_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.022676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_195-6_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.031287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_195-6_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.0032043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_195-6_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.030845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_195-6_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_195-6_0_3_line_89 |  | 87 | 89 | 0.0091593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_195-6_0_3_line_90 |  | 89 | 90 | 0.037765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_195-6_0_3_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0020097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_195-6_0_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.022325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_195-6_0_3_line_93 |  | 92 | 95 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_195-6_0_3_line_94 |  | 93 | 94 | 0.033203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_195-6_0_3_line_95 |  | 94 | 105 | 0.00022877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_195-6_0_3_line_96 |  | 96 | 97 | 0.02152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_195-6_0_3_line_97 |  | 96 | 98 | 0.027197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_195-6_0_3_line_98 |  | 97 | 99 | 0.033024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_195-6_0_3_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0085192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_195-6_0_3_line_100 |  | 100 | 105 | 0.022156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_195-6_0_3_line_101 |  | 100 | 104 | 0.017372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_195-6_0_3_line_102 |  | 101 | 102 | 4.1252e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_195-6_0_3_line_103 |  | 101 | 103 | 0.021515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_195-6_0_3_line_104 |  | 102 | 104 | 0.030479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_195-6_0_3_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 11 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2690915.5869 | 1245120.9975 | 2690945.0748 | 1245135.908
1 | 2690954.4693 | 1245152.8507 | 2690946.6657 | 1245138.398 | 2690945.4091 | 1245136.077 | 2690945.0748 | 1245135.908
2 | 2690915.5869 | 1245120.9975 | 2690904.7835 | 1245130.8217
3 | 2690885.5357 | 1245098.1755 | 2690896.0039 | 1245099.5258 | 2690917.487 | 1245119.3031 | 2690915.5869 | 1245120.9975
4 | 2690957.1632 | 1245158.0292 | 2690954.4693 | 1245152.8507
5 | 2690954.4693 | 1245152.8507 | 2690925.8471 | 1245169.1624
6 | 2690954.4693 | 1245152.8507 | 2690967.513 | 1245145.9121 | 2690971.2986 | 1245153.3202 | 2690974.2441 | 1245158.8473 | 2690977.5123 | 1245165.9916
7 | 2690954.4693 | 1245152.8507 | 2690967.513 | 1245145.9121 | 2690973.6329 | 1245142.5368 | 2690987.0846 | 1245135.1153
8 | 2690887.6528 | 1245146.3996 | 2690904.7835 | 1245130.8217
9 | 2690885.5357 | 1245098.1755 | 2690885.5967 | 1245089.2698
10 | 2690957.1632 | 1245158.0292 | 2690974.8987 | 1245189.5581 | 2690973.3344 | 1245194.9826 | 2690960.685 | 1245201.8382 | 2690953.6835 | 1245200.6189 | 2690950.1723 | 1245202.3445
11 | 2690906.3046 | 1245180.2997 | 2690925.8471 | 1245169.1624
12 | 2690977.5123 | 1245165.9916 | 2690978.0597 | 1245172.6717 | 2690980.2962 | 1245175.6415 | 2690982.5516 | 1245177.3886 | 2690987.2038 | 1245178.0604 | 2690993.9007 | 1245177.4627 | 2691000.2005 | 1245176.1472 | 2691004.3776 | 1245174.788 | 2691005.3196 | 1245172.99
13 | 2690987.0846 | 1245135.1153 | 2690978.8175 | 1245116.3967
14 | 2690987.0846 | 1245135.1153 | 2690991.6395 | 1245132.7996
15 | 2690887.6528 | 1245146.3996 | 2690887.009 | 1245146.9902 | 2690875.8868 | 1245155.8555
16 | 2690894.0556 | 1245085.8185 | 2690894.1098 | 1245089 | 2690885.5967 | 1245089.2698
17 | 2690906.3046 | 1245180.2997 | 2690905.0086 | 1245181.0359 | 2690909.3298 | 1245186.0503
18 | 2691032.3461 | 1245112.7262 | 2691025.5543 | 1245115.5574 | 2690991.6395 | 1245132.7996
19 | 2690872.6142 | 1245158.464 | 2690875.8868 | 1245155.8555
20 | 2690838.3796 | 1245120.9481 | 2690805.2847 | 1245147.3279 | 2690797.6307 | 1245151.1802
21 | 2690762.3392 | 1245158.2011 | 2690770.1839 | 1245158.1544 | 2690779.8719 | 1245158.136 | 2690786.4226 | 1245156.2348 | 2690792.978 | 1245153.522 | 2690797.6307 | 1245151.1802
22 | 2690909.3298 | 1245186.0503 | 2690902.4498 | 1245192.6721 | 2690903.1252 | 1245195.9404 | 2690908.087 | 1245200.0751 | 2690910.6666 | 1245207.776 | 2690902.0417 | 1245219.0498
23 | 2691032.3461 | 1245112.7262 | 2691041.0802 | 1245128.0828 | 2691052.0207 | 1245135.5786 | 2691067.2185 | 1245158.6291 | 2691073.5612 | 1245165.3537 | 2691089.0593 | 1245177.7009
24 | 2690872.6142 | 1245158.464 | 2690854.8409 | 1245172.6308
25 | 2690852.5245 | 1245174.4772 | 2690854.8409 | 1245172.6308
26 | 2690841.7631 | 1245188.1391 | 2690845.6132 | 1245187.8979 | 2690845.8701 | 1245179.5178 | 2690849.3698 | 1245176.9917 | 2690852.5245 | 1245174.4772
27 | 2690841.4505 | 1245195.7178 | 2690841.7631 | 1245188.1391 | 2690841.7631 | 1245188.1391
28 | 2690841.4505 | 1245195.7178 | 2690828.0165 | 1245195.6009
29 | 2690828.0165 | 1245195.6009 | 2690827.2981 | 1245206.9762 | 2690827.6446 | 1245216.4219 | 2690829.7346 | 1245223.2661
30 | 2690807.313 | 1245194.4831 | 2690828.0165 | 1245195.6009
31 | 2690843.6807 | 1245252.8614 | 2690830.0839 | 1245224.4097 | 2690829.7346 | 1245223.2661
32 | 2690807.313 | 1245194.4831 | 2690807.179 | 1245185.9636 | 2690808.6873 | 1245180.7383 | 2690811.2866 | 1245175.8189 | 2690816.3394 | 1245171.0593 | 2690828.3762 | 1245161.087
33 | 2690807.313 | 1245194.4831 | 2690806.0367 | 1245194.5009
34 | 2690784.5905 | 1245195.7445 | 2690790.9417 | 1245194.7105 | 2690806.0367 | 1245194.5009
35 | 2690770.4236 | 1245200.7344 | 2690780.8282 | 1245196.357 | 2690784.5905 | 1245195.7445
36 | 2690770.4236 | 1245200.7344 | 2690764.4433 | 1245188.5893 | 2690762.9986 | 1245184.2307 | 2690761.778 | 1245179.0637 | 2690761.1274 | 1245174.1723 | 2690761.0964 | 1245169.2904 | 2690761.6955 | 1245163.2283 | 2690762.3392 | 1245158.2011
37 | 2690762.3392 | 1245158.2011 | 2690763.862 | 1245137.2198 | 2690761.1734 | 1245124.2801 | 2690758.2358 | 1245118.509
38 | 2690758.2358 | 1245118.509 | 2690754.5048 | 1245111.1794 | 2690751.6755 | 1245108.5045
39 | 2690843.6807 | 1245252.8614 | 2690851.79 | 1245270.054
40 | 2690724.3314 | 1245082.9634 | 2690737.9828 | 1245095.5594 | 2690751.6755 | 1245108.5045
41 | 2690842.9003 | 1245289.6084 | 2690840.4442 | 1245290.1668
42 | 2690858.558 | 1245282.5559 | 2690849.2151 | 1245288.1726 | 2690842.9003 | 1245289.6084
43 | 2690858.558 | 1245282.5559 | 2690864.4879 | 1245292.0539 | 2690873.95 | 1245306.7654
44 | 2690851.79 | 1245270.054 | 2690858.558 | 1245282.5559
45 | 2690873.95 | 1245306.7654 | 2690890.3934 | 1245326.1326
46 | 2690873.95 | 1245306.7654 | 2690884.1781 | 1245298.6159 | 2690895.9389 | 1245287.663
47 | 2690851.79 | 1245270.054 | 2690857.4868 | 1245267.1502 | 2690873.0441 | 1245245.6791
48 | 2690890.3934 | 1245326.1326 | 2690891.7779 | 1245327.7633
49 | 2690899.1193 | 1245284.7011 | 2690895.9389 | 1245287.663
50 | 2690924.2134 | 1245256.7091 | 2690912.5001 | 1245271.0292 | 2690899.1193 | 1245284.7011
51 | 2690899.1193 | 1245284.7011 | 2690919.9619 | 1245300.5929
52 | 2690924.2134 | 1245256.7091 | 2690929.9383 | 1245248.8836
53 | 2690924.2134 | 1245256.7091 | 2690941.8929 | 1245270.319
54 | 2690944.9839 | 1245228.3173 | 2690929.9383 | 1245248.8836
55 | 2690944.9839 | 1245228.3173 | 2690963.3725 | 1245241.6047
56 | 2690944.9839 | 1245228.3173 | 2690955.736 | 1245214.1049 | 2690963.9211 | 1245208.6151 | 2690974.2014 | 1245205.9486 | 2690979.7936 | 1245207.9024 | 2690987.405 | 1245213.0783
57 | 2690978.21 | 1245366.2106 | 2690978.2673 | 1245366.1457
58 | 2690998.2353 | 1245343.5536 | 2690994.2758 | 1245347.974 | 2690978.2673 | 1245366.1457
59 | 2690724.3314 | 1245082.9634 | 2690729.4531 | 1245080.6178 | 2690744.2714 | 1245080.6667 | 2690763.2005 | 1245080.7229 | 2690776.7439 | 1245076.1823 | 2690782.0251 | 1245075.7628 | 2690785.9335 | 1245077.6351 | 2690788.9162 | 1245082.2287 | 2690790.6752 | 1245085.7916
60 | 2690724.3314 | 1245082.9634 | 2690718.0627 | 1245074.8393 | 2690743.3704 | 1245038.3212 | 2690751.8326 | 1245023.6174 | 2690759.1607 | 1245015.8571
61 | 2690759.1607 | 1245015.8571 | 2690780.3993 | 1245025.9896 | 2690794.0742 | 1245029.1568 | 2690806.9873 | 1245029.2656 | 2690817.8058 | 1245025.9511
62 | 2690832.3222 | 1245017.0163 | 2690829.2598 | 1245020.2442 | 2690818.4977 | 1245025.7392 | 2690817.8058 | 1245025.9511
63 | 2691104.0419 | 1245163.109 | 2691102.9365 | 1245164.185
64 | 2691089.0593 | 1245177.7009 | 2691091.8134 | 1245175.019 | 2691092.619 | 1245174.2308 | 2691094.2761 | 1245172.6106 | 2691095.4728 | 1245171.4503 | 2691102.9365 | 1245164.185
65 | 2691089.0593 | 1245177.7009 | 2691143.0891 | 1245222.9869
66 | 2691143.0891 | 1245222.9869 | 2691145.272 | 1245222.1408
67 | 2691143.0891 | 1245222.9869 | 2691132.9567 | 1245228.8134 | 2691123.4635 | 1245235.8284 | 2691118.5965 | 1245239.7889
68 | 2691145.272 | 1245222.1408 | 2691157.9055 | 1245217.2436 | 2691170.2973 | 1245214.3763 | 2691183.8849 | 1245212.8618 | 2691188.4214 | 1245212.971
69 | 2691103.5749 | 1245252.0129 | 2691118.5965 | 1245239.7889
70 | 2691230.376 | 1245222.3244 | 2691222.0714 | 1245218.5976 | 2691210.0292 | 1245214.9541 | 2691196.6661 | 1245213.1696 | 2691188.4214 | 1245212.971
71 | 2691103.5749 | 1245252.0129 | 2691099.2285 | 1245255.5376
72 | 2691103.5749 | 1245252.0129 | 2691092.1127 | 1245238.8773
73 | 2691065.8231 | 1245208.7498 | 2691066.9952 | 1245210.093
74 | 2691092.1127 | 1245238.8773 | 2691066.9952 | 1245210.093
75 | 2691099.2285 | 1245255.5376 | 2691077.5802 | 1245273.3666
76 | 2691099.2285 | 1245255.5376 | 2691113.6677 | 1245274.7064
77 | 2691067.2461 | 1245281.8774 | 2691077.5802 | 1245273.3666
78 | 2691123.4449 | 1245287.6861 | 2691113.6677 | 1245274.7064
79 | 2691044.4935 | 1245300.6158 | 2691067.2461 | 1245281.8774
80 | 2691123.4449 | 1245287.6861 | 2691125.5997 | 1245290.5467 | 2691131.2392 | 1245298.1846
81 | 2691270.1301 | 1245248.6704 | 2691262.6804 | 1245241.7173 | 2691245.358 | 1245230.5869 | 2691233.7715 | 1245223.8481 | 2691230.376 | 1245222.3244
82 | 2691039.8759 | 1245304.4187 | 2691044.4935 | 1245300.6158
83 | 2691039.8759 | 1245304.4187 | 2691056.3781 | 1245323.6975
84 | 2691039.8759 | 1245304.4187 | 2691023.4234 | 1245318.8104 | 2691022.8403 | 1245319.3831
85 | 2691022.8403 | 1245319.3831 | 2691000.5212 | 1245341.3081
86 | 2690998.2353 | 1245343.5536 | 2691000.5212 | 1245341.3081
87 | 2690998.2353 | 1245343.5536 | 2691015.1595 | 1245362.9055 | 2691019.3847 | 1245365.827
88 | 2691104.0169 | 1245373.7109 | 2691090.064 | 1245385.5811
89 | 2691113.1093 | 1245372.6052 | 2691104.0169 | 1245373.7109
90 | 2691113.1093 | 1245372.6052 | 2691116.141 | 1245366.1136 | 2691129.1638 | 1245350.1906 | 2691134.7456 | 1245342.4928 | 2691134.9526 | 1245342.0147
91 | 2691135.7513 | 1245340.1705 | 2691134.9526 | 1245342.0147
92 | 2691135.7513 | 1245340.1705 | 2691137.9891 | 1245335.0037 | 2691139.7927 | 1245325.3352 | 2691139.4622 | 1245318.4839
93 | 2691139.4622 | 1245318.4839 | 2691139.3858 | 1245316.9004 | 2691137.5635 | 1245308.6218 | 2691133.7794 | 1245301.6251 | 2691131.2392 | 1245298.1846
94 | 2691211.2373 | 1245351.4504 | 2691221.8015 | 1245337.2936 | 2691229.5943 | 1245323.8499
95 | 2691229.709 | 1245323.652 | 2691229.5943 | 1245323.8499
96 | 2691270.1301 | 1245248.6704 | 2691266.4748 | 1245256.8759 | 2691260.5274 | 1245267.9126
97 | 2691270.1301 | 1245248.6704 | 2691280.5102 | 1245252.7777 | 2691293.3602 | 1245262.3667
98 | 2691260.5274 | 1245267.9126 | 2691244.8615 | 1245296.984
99 | 2691240.8201 | 1245304.4837 | 2691244.8615 | 1245296.984
100 | 2691240.8201 | 1245304.4837 | 2691229.709 | 1245323.652
101 | 2691240.8201 | 1245304.4837 | 2691225.531 | 1245296.2364
102 | 2691199.557 | 1245280.2904 | 2691199.591 | 1245280.3137
103 | 2691181.8029 | 1245268.1379 | 2691199.557 | 1245280.2904
104 | 2691225.531 | 1245296.2364 | 2691212.896 | 1245289.4207 | 2691199.591 | 1245280.3137

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690945.0748 | 1245135.908
1 | 2690915.5869 | 1245120.9975
2 | 2690954.4693 | 1245152.8507
3 | 2690904.7835 | 1245130.8217
4 | 2690885.5357 | 1245098.1755
5 | 2690957.1632 | 1245158.0292
6 | 2690925.8471 | 1245169.1624
7 | 2690977.5123 | 1245165.9916
8 | 2690987.0846 | 1245135.1153
9 | 2690887.6528 | 1245146.3996
10 | 2690885.5967 | 1245089.2698
11 | 2690950.1723 | 1245202.3445
12 | 2690906.3046 | 1245180.2997
13 | 2691005.3196 | 1245172.99
14 | 2690978.8175 | 1245116.3967
15 | 2690991.6395 | 1245132.7996
16 | 2690875.8868 | 1245155.8555
17 | 2690894.0556 | 1245085.8185
18 | 2690838.3796 | 1245120.9481
19 | 2690797.6307 | 1245151.1802
20 | 2690909.3298 | 1245186.0503
21 | 2690902.0417 | 1245219.0498
22 | 2691032.3461 | 1245112.7262
23 | 2690872.6142 | 1245158.464
24 | 2690854.8409 | 1245172.6308
25 | 2690852.5245 | 1245174.4772
26 | 2690841.7631 | 1245188.1391
27 | 2690841.4505 | 1245195.7178
28 | 2690828.0165 | 1245195.6009
29 | 2690829.7346 | 1245223.2661
30 | 2690807.313 | 1245194.4831
31 | 2690806.0367 | 1245194.5009
32 | 2690784.5905 | 1245195.7445
33 | 2690770.4236 | 1245200.7344
34 | 2690828.3762 | 1245161.087
35 | 2690762.3392 | 1245158.2011
36 | 2690758.2358 | 1245118.509
37 | 2690843.6807 | 1245252.8614
38 | 2690751.6755 | 1245108.5045
39 | 2690842.9003 | 1245289.6084
40 | 2690840.4442 | 1245290.1668
41 | 2690858.558 | 1245282.5559
42 | 2690873.95 | 1245306.7654
43 | 2690851.79 | 1245270.054
44 | 2690890.3934 | 1245326.1326
45 | 2690895.9389 | 1245287.663
46 | 2690873.0441 | 1245245.6791
47 | 2690891.7779 | 1245327.7633
48 | 2690899.1193 | 1245284.7011
49 | 2690919.9619 | 1245300.5929
50 | 2690924.2134 | 1245256.7091
51 | 2690929.9383 | 1245248.8836
52 | 2690941.8929 | 1245270.319
53 | 2690944.9839 | 1245228.3173
54 | 2690963.3725 | 1245241.6047
55 | 2690987.405 | 1245213.0783
56 | 2690978.21 | 1245366.2106
57 | 2690978.2673 | 1245366.1457
58 | 2690724.3314 | 1245082.9634
59 | 2690790.6752 | 1245085.7916
60 | 2690759.1607 | 1245015.8571
61 | 2690817.8058 | 1245025.9511
62 | 2691104.0419 | 1245163.109
63 | 2691102.9365 | 1245164.185
64 | 2691089.0593 | 1245177.7009
65 | 2691143.0891 | 1245222.9869
66 | 2691145.272 | 1245222.1408
67 | 2691118.5965 | 1245239.7889
68 | 2691188.4214 | 1245212.971
69 | 2691103.5749 | 1245252.0129
70 | 2691065.8231 | 1245208.7498
71 | 2691066.9952 | 1245210.093
72 | 2691092.1127 | 1245238.8773
73 | 2691099.2285 | 1245255.5376
74 | 2691077.5802 | 1245273.3666
75 | 2691113.6677 | 1245274.7064
76 | 2691067.2461 | 1245281.8774
77 | 2691123.4449 | 1245287.6861
78 | 2691230.376 | 1245222.3244
79 | 2691044.4935 | 1245300.6158
80 | 2691039.8759 | 1245304.4187
81 | 2691056.3781 | 1245323.6975
82 | 2691022.8403 | 1245319.3831
83 | 2691000.5212 | 1245341.3081
84 | 2690998.2353 | 1245343.5536
85 | 2691019.3847 | 1245365.827
86 | 2690832.3222 | 1245017.0163
87 | 2691104.0169 | 1245373.7109
88 | 2691090.064 | 1245385.5811
89 | 2691113.1093 | 1245372.6052
90 | 2691134.9526 | 1245342.0147
91 | 2691135.7513 | 1245340.1705
92 | 2691139.4622 | 1245318.4839
93 | 2691211.2373 | 1245351.4504
94 | 2691229.5943 | 1245323.8499
95 | 2691131.2392 | 1245298.1846
96 | 2691270.1301 | 1245248.6704
97 | 2691260.5274 | 1245267.9126
98 | 2691293.3602 | 1245262.3667
99 | 2691244.8615 | 1245296.984
100 | 2691240.8201 | 1245304.4837
101 | 2691199.557 | 1245280.2904
102 | 2691199.591 | 1245280.3137
103 | 2691181.8029 | 1245268.1379
104 | 2691225.531 | 1245296.2364
105 | 2691229.709 | 1245323.652
106 | 2690939.9933 | 1245207.3474

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99024 | -0.18531 | 0.015666 | 0.0039262
1 | 0.98829 | -0.22272 | 0 | 0
2 | 0.99148 | -0.16157 | 0 | 0
3 | 0.98749 | -0.23808 | 0.0035766 | 0.00089639
4 | 0.98774 | -0.23331 | 0 | 0
5 | 0.99216 | -0.14856 | 0 | 0
6 | 0.99085 | -0.17378 | 0.014563 | 0.0036497
7 | 0.99023 | -0.18574 | 0 | 0
8 | 0.99018 | -0.1865 | 0 | 0
9 | 0.98625 | -0.262 | 0 | 0
10 | 0.98763 | -0.23554 | 0.0082791 | 0.0020749
11 | 1 | 0 | -0.38613 | -0.099124
12 | 0.99072 | -0.17631 | 0 | 0
13 | 0.98898 | -0.21015 | 0.036593 | 0.009171
14 | 0.99002 | -0.18948 | 0.0081949 | 0.0020538
15 | 0.99001 | -0.18969 | 0.0038371 | 0.00096167
16 | 0.98544 | -0.27762 | 0.004845 | 0.0012143
17 | 0.98757 | -0.23674 | 0.0057369 | 0.0014378
18 | 0.97625 | -0.45679 | 0.0095217 | 0.0023864
19 | 0.9767 | -0.44793 | 0.0071888 | 0.0018017
20 | 0.99067 | -0.17722 | 0 | 0
21 | 0.99043 | -0.18191 | 0.006333 | 0.0015872
22 | 0.98858 | -0.21703 | 0 | 0
23 | 0.98522 | -0.28183 | 0.0061994 | 0.0015537
24 | 0.98408 | -0.30391 | 0.0061873 | 0.0015507
25 | 0.98393 | -0.30668 | 0.0025277 | 0.00063349
26 | 0.98295 | -0.32565 | 0.0045279 | 0.0011348
27 | 0.9826 | -0.33244 | 0 | 0
28 | 0.98168 | -0.35045 | 0 | 0
29 | 0.98053 | -0.37276 | 0.0010063 | 0.00025219
30 | 0.98051 | -0.37322 | 0 | 0
31 | 0.98045 | -0.37444 | 0.0052009 | 0.0013035
32 | 0.9795 | -0.39296 | 0.00699 | 0.0017519
33 | 0.97893 | -0.40405 | 0 | 0
34 | 0.98019 | -0.37951 | 0.0082354 | 0.002064
35 | 0.97727 | -0.43674 | 0 | 0
36 | 0.97637 | -0.45436 | 0.001813 | 0.00045438
37 | 0.9792 | -0.39861 | 0 | 0
38 | 0.97612 | -0.45921 | 0.0056633 | 0.0014193
39 | 0.97654 | -0.45057 | 0.0048255 | 0.0012094
40 | 0.97654 | -0.4506 | 0.00080604 | 0.00020201
41 | 0.97663 | -0.44878 | 0 | 0
42 | 0.97471 | -0.48646 | 0 | 0
43 | 0.97766 | -0.4287 | 0 | 0
44 | 0.9744 | -0.49253 | 0.0089184 | 0.0022352
45 | 0.97311 | -0.51794 | 0.0065737 | 0.0016475
46 | 0.97737 | -0.43444 | 0.0095611 | 0.0023962
47 | 0.9744 | -0.49269 | 0.0040998 | 0.0010275
48 | 0.9729 | -0.52212 | 0 | 0
49 | 0.97267 | -0.52671 | 0.0095085 | 0.002383
50 | 0.9714 | -0.55171 | 0 | 0
51 | 0.9711 | -0.55763 | 0.011785 | 0.0029535
52 | 0.9712 | -0.55567 | 0.0096075 | 0.0024079
53 | 0.9706 | -0.56767 | 0 | 0
54 | 0.97039 | -0.57182 | 0.009895 | 0.0024799
55 | 0.97003 | -0.57894 | 0.011397 | 0.0028564
56 | 0.97306 | -0.51931 | 0.0068858 | 0.0017258
57 | 0.97306 | -0.5193 | 0.0029267 | 0.00073349
58 | 0.97556 | -0.47031 | 0 | 0
59 | 0.97494 | -0.48246 | 0.0091343 | 0.0022893
60 | 0.97502 | -0.48098 | 0 | 0
61 | 0.97461 | -0.48899 | 0.0035409 | 0.00088744
62 | 0.98421 | -0.30134 | 0.0059457 | 0.0014901
63 | 0.98422 | -0.30118 | 0.0071686 | 0.0017966
64 | 0.98445 | -0.29661 | 0 | 0
65 | 0.97867 | -0.40906 | 0 | 0
66 | 0.97859 | -0.41049 | 0.0023327 | 0.00058464
67 | 0.97715 | -0.43885 | 0.0034142 | 0.00085567
68 | 0.97731 | -0.43568 | 0.0032067 | 0.00080367
69 | 0.97622 | -0.45707 | 0 | 0
70 | 0.97601 | -0.46107 | 0.0012952 | 0.00032461
71 | 0.97602 | -0.46103 | 0.0022406 | 0.00056156
72 | 0.97614 | -0.45856 | 0.0011303 | 0.00028327
73 | 0.97597 | -0.46186 | 0 | 0
74 | 0.9753 | -0.47513 | 0.00034347 | 8.6081e-05
75 | 0.97551 | -0.47107 | 0.0017862 | 0.00044767
76 | 0.97498 | -0.48139 | 0.0019022 | 0.00047674
77 | 0.97522 | -0.47678 | 0.0025004 | 0.00062667
78 | 0.97618 | -0.45779 | 0.0025201 | 0.0006316
79 | 0.97433 | -0.49416 | 0.0028337 | 0.00071019
80 | 0.97422 | -0.49644 | 0 | 0
81 | 0.97415 | -0.49774 | 0.0027938 | 0.0007002
82 | 0.97384 | -0.50392 | 0.0019163 | 0.00048028
83 | 0.97337 | -0.51316 | 0.0043362 | 0.0010867
84 | 0.97334 | -0.51385 | 0 | 0
85 | 0.97328 | -0.51493 | 0.0019055 | 0.00047755
86 | 0.97455 | -0.49011 | 0.0035258 | 0.00088366
87 | 0.9743 | -0.49479 | 0.0024393 | 0.00061134
88 | 0.97427 | -0.49543 | 0.0019087 | 0.00047837
89 | 0.97434 | -0.49405 | 0 | 0
90 | 0.97449 | -0.49104 | 0.0023919 | 0.00059947
91 | 0.97451 | -0.49079 | 0.0036649 | 0.00091852
92 | 0.97472 | -0.48653 | 0.0036415 | 0.00091265
93 | 0.97352 | -0.51015 | 0.0041629 | 0.0010433
94 | 0.97365 | -0.50761 | 0.0032707 | 0.00081971
95 | 0.97501 | -0.48078 | 0.0026347 | 0.00066031
96 | 0.97505 | -0.48004 | 0 | 0
97 | 0.9746 | -0.48883 | 0.0024005 | 0.00060161
98 | 0.97497 | -0.48157 | 0.003077 | 0.00077116
99 | 0.97399 | -0.50088 | 0.001935 | 0.00048495
100 | 0.97385 | -0.50369 | 0 | 0
101 | 0.97355 | -0.50965 | 0.0030539 | 0.00076537
102 | 0.97355 | -0.50964 | 0.0013864 | 0.00034748
103 | 0.97352 | -0.5102 | 0.0014001 | 0.0003509
104 | 0.97372 | -0.50637 | 0.0025561 | 0.00064062
105 | 0.97365 | -0.50757 | 0.0021057 | 0.00052773
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.19304 | 0.049279 | -0.19269 | -0.049058 | 0.00034832 | 0.00022165 | 0.2904 | 0.2904 | 0.2904 | 0.99024 | -0.18531 | 0.98829 | -0.22272 | 26.5931
1 | -0.2087 | -0.053205 | 0.20894 | 0.053358 | 0.00023948 | 0.00015251 | 0.31394 | 0.31394 | 0.31394 | 0.99024 | -0.18531 | 0.99148 | -0.16157 | 28.7488
2 | 0.17866 | 0.04554 | -0.17853 | -0.045456 | 0.00013235 | 8.4146e-05 | 0.26928 | 0.26928 | 0.26928 | 0.98829 | -0.22272 | 0.98749 | -0.23808 | 24.6593
3 | 0.014025 | 0.0035176 | -0.014018 | -0.0035136 | 7.0742e-06 | 3.9857e-06 | 0.021118 | 0.021118 | 0.021118 | 0.98829 | -0.22272 | 0.98774 | -0.23331 | 5.8016
4 | -0.38148 | -0.097207 | 0.38172 | 0.09736 | 0.00023952 | 0.00015307 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5731 | 0.99148 | -0.16157 | 0.99216 | -0.14856 | 52.4819
5 | 0.02091 | 0.0052449 | -0.020898 | -0.0052376 | 1.2168e-05 | 7.3628e-06 | 0.031384 | 0.031384 | 0.031384 | 0.99148 | -0.16157 | 0.99085 | -0.17378 | 8.6219
6 | 0.036678 | 0.0092244 | -0.036636 | -0.0091978 | 4.2302e-05 | 2.6594e-05 | 0.055057 | 0.055058 | 0.055058 | 0.99148 | -0.16157 | 0.99023 | -0.18574 | 15.1257
7 | 0.11495 | 0.029379 | -0.11481 | -0.029292 | 0.00013845 | 8.7176e-05 | 0.17273 | 0.17273 | 0.17273 | 0.99148 | -0.16157 | 0.99018 | -0.1865 | 15.8174
8 | 0.17496 | 0.044559 | -0.17475 | -0.044431 | 0.00020155 | 0.00012811 | 0.26389 | 0.26389 | 0.26389 | 0.98749 | -0.23808 | 0.98625 | -0.262 | 24.1658
9 | 0.014018 | 0.0035136 | -0.014016 | -0.0035128 | 1.4894e-06 | 8.3923e-07 | 0.021118 | 0.021118 | 0.021118 | 0.98774 | -0.23331 | 0.98763 | -0.23554 | 5.8016
10 | -0.38172 | -0.09736 | 0.38448 | 0.099124 | 0.0027601 | 0.0017638 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5731 | 0.99216 | -0.14856 | 1 | 0 | 52.4819
11 | 0.0063355 | 0.0015879 | -0.0063347 | -0.0015877 | 7.6357e-07 | 1.99e-07 | 0.0095144 | 0.0095145 | 0.0095145 | 0.99085 | -0.17378 | 0.99072 | -0.17631 | 2.6139
12 | 0.036636 | 0.0091978 | -0.036593 | -0.009171 | 4.261e-05 | 2.6789e-05 | 0.055058 | 0.055058 | 0.055058 | 0.99023 | -0.18574 | 0.98898 | -0.21015 | 15.1258
13 | 0.008196 | 0.0020543 | -0.0081949 | -0.0020538 | 1.1636e-06 | 4.8166e-07 | 0.012317 | 0.012317 | 0.012317 | 0.99018 | -0.1865 | 0.99002 | -0.18948 | 3.3838
14 | 0.10662 | 0.027238 | -0.1066 | -0.027228 | 1.6435e-05 | 1.0321e-05 | 0.16041 | 0.16041 | 0.16041 | 0.99018 | -0.1865 | 0.99001 | -0.18969 | 14.6895
15 | 0.17475 | 0.044431 | -0.17462 | -0.044348 | 0.00013141 | 8.3527e-05 | 0.26389 | 0.26389 | 0.26389 | 0.98625 | -0.262 | 0.98544 | -0.27762 | 24.1658
16 | 0.0057373 | 0.0014379 | -0.0057369 | -0.0014378 | 3.2782e-07 | 6.0099e-08 | 0.008644 | 0.0086441 | 0.0086441 | 0.98763 | -0.23554 | 0.98757 | -0.23674 | 2.3748
17 | 0.0063347 | 0.0015877 | -0.0063345 | -0.0015876 | 2.7531e-07 | 7.1771e-08 | 0.0095145 | 0.0095145 | 0.0095145 | 0.99072 | -0.17631 | 0.99067 | -0.17722 | 2.6139
18 | 0.10277 | 0.026266 | -0.10263 | -0.026181 | 0.00013573 | 8.5116e-05 | 0.15464 | 0.15464 | 0.15464 | 0.99001 | -0.18969 | 0.98858 | -0.21703 | 14.1614
19 | 0.16978 | 0.043133 | -0.16974 | -0.043112 | 3.4438e-05 | 2.188e-05 | 0.25657 | 0.25657 | 0.25657 | 0.98544 | -0.27762 | 0.98522 | -0.28183 | 23.4958
20 | -0.0095217 | -0.0023864 | 0.0095257 | 0.0023883 | 4.0196e-06 | 1.936e-06 | 0.014513 | 0.014513 | 0.014513 | 0.97625 | -0.45679 | 0.9767 | -0.44793 | 3.9871
21 | -0.016714 | -0.00419 | 0.016723 | 0.0041952 | 8.9141e-06 | 5.246e-06 | 0.025465 | 0.025465 | 0.025465 | 0.9767 | -0.44793 | 0.97727 | -0.43674 | 6.9959
22 | 0.0063345 | 0.0015876 | -0.006333 | -0.0015872 | 1.4143e-06 | 3.6887e-07 | 0.0095145 | 0.0095147 | 0.0095147 | 0.99067 | -0.17722 | 0.99043 | -0.18191 | 2.6139
23 | 0.10263 | 0.026181 | -0.10224 | -0.025932 | 0.00039278 | 0.00024915 | 0.15464 | 0.15464 | 0.15464 | 0.98858 | -0.21703 | 0.98445 | -0.29661 | 21.2422
24 | 0.16354 | 0.041558 | -0.16337 | -0.041448 | 0.00017363 | 0.00011025 | 0.24721 | 0.24721 | 0.24721 | 0.98522 | -0.28183 | 0.98408 | -0.30391 | 22.6384
25 | 0.15718 | 0.039897 | -0.15716 | -0.039884 | 2.0948e-05 | 1.3294e-05 | 0.23786 | 0.23786 | 0.23786 | 0.98408 | -0.30391 | 0.98393 | -0.30668 | 21.7817
26 | 0.15463 | 0.03925 | -0.15449 | -0.039161 | 0.00014098 | 8.9445e-05 | 0.23403 | 0.23403 | 0.23403 | 0.98393 | -0.30668 | 0.98295 | -0.32565 | 21.4316
27 | 0.14997 | 0.038026 | -0.14992 | -0.037995 | 4.8934e-05 | 3.1029e-05 | 0.22718 | 0.22718 | 0.22718 | 0.98295 | -0.32565 | 0.9826 | -0.33244 | 20.804
28 | 0.14992 | 0.037995 | -0.14979 | -0.037912 | 0.00012962 | 8.262e-05 | 0.22718 | 0.22718 | 0.22718 | 0.9826 | -0.33244 | 0.98168 | -0.35045 | 31.206
29 | 0.088716 | 0.022513 | -0.088621 | -0.022453 | 9.5101e-05 | 6.0157e-05 | 0.13457 | 0.13458 | 0.13458 | 0.98168 | -0.35045 | 0.98053 | -0.37276 | 18.4856
30 | 0.061071 | 0.015399 | -0.061005 | -0.015357 | 6.6478e-05 | 4.2285e-05 | 0.092605 | 0.092605 | 0.092605 | 0.98168 | -0.35045 | 0.98051 | -0.37322 | 25.4408
31 | 0.087614 | 0.022201 | -0.087506 | -0.022132 | 0.00010863 | 6.87e-05 | 0.13305 | 0.13305 | 0.13305 | 0.98053 | -0.37276 | 0.9792 | -0.39861 | 18.2759
32 | 0.0082379 | 0.002065 | -0.0082354 | -0.002064 | 2.4673e-06 | 1.0483e-06 | 0.012502 | 0.012502 | 0.012502 | 0.98051 | -0.37322 | 0.98019 | -0.37951 | 3.4346
33 | 0.052767 | 0.013292 | -0.052764 | -0.01329 | 3.0713e-06 | 1.9496e-06 | 0.080103 | 0.080103 | 0.080103 | 0.98051 | -0.37322 | 0.98045 | -0.37444 | 22.0062
34 | 0.047563 | 0.011986 | -0.047521 | -0.01196 | 4.2101e-05 | 2.6673e-05 | 0.072209 | 0.07221 | 0.07221 | 0.98045 | -0.37444 | 0.9795 | -0.39296 | 19.8378
35 | 0.040531 | 0.010208 | -0.040509 | -0.010194 | 2.148e-05 | 1.3557e-05 | 0.061591 | 0.061591 | 0.061591 | 0.9795 | -0.39296 | 0.97893 | -0.40405 | 16.9205
36 | 0.040509 | 0.010194 | -0.040446 | -0.010154 | 6.3182e-05 | 3.9879e-05 | 0.061591 | 0.061591 | 0.061591 | 0.97893 | -0.40405 | 0.97727 | -0.43674 | 16.9206
37 | 0.023723 | 0.0059591 | -0.023703 | -0.0059468 | 1.9933e-05 | 1.2247e-05 | 0.036126 | 0.036126 | 0.036126 | 0.97727 | -0.43674 | 0.97637 | -0.45436 | 9.9247
38 | 0.02189 | 0.0054925 | -0.021885 | -0.0054894 | 5.0582e-06 | 3.0857e-06 | 0.033363 | 0.033363 | 0.033363 | 0.97637 | -0.45436 | 0.97612 | -0.45921 | 9.1657
39 | 0.087506 | 0.022132 | -0.08738 | -0.022052 | 0.00012613 | 8.0482e-05 | 0.13305 | 0.13305 | 0.13305 | 0.9792 | -0.39861 | 0.97766 | -0.4287 | 36.5518
40 | 0.016221 | 0.00407 | -0.016213 | -0.004065 | 8.5814e-06 | 5.0246e-06 | 0.02473 | 0.02473 | 0.02473 | 0.97612 | -0.45921 | 0.97556 | -0.47031 | 6.794
41 | 0.00080604 | 0.00020198 | -0.00080604 | -0.00020201 | 1.4248e-09 | -3.0599e-08 | 0.0012282 | 0.0012282 | 0.0012282 | 0.97654 | -0.45057 | 0.97654 | -0.4506 | 0.33742
42 | -0.0056316 | -0.0014114 | 0.005632 | 0.0014115 | 4.7984e-07 | 8.9672e-08 | 0.0085811 | 0.0085811 | 0.0085811 | 0.97654 | -0.45057 | 0.97663 | -0.44878 | 2.3575
43 | 0.072109 | 0.018195 | -0.071979 | -0.018112 | 0.00012986 | 8.2751e-05 | 0.10991 | 0.10991 | 0.10991 | 0.97663 | -0.44878 | 0.97471 | -0.48646 | 30.1954
44 | -0.077741 | -0.019607 | 0.077816 | 0.019654 | 7.4807e-05 | 4.7699e-05 | 0.11849 | 0.11849 | 0.11849 | 0.97663 | -0.44878 | 0.97766 | -0.4287 | 32.5528
45 | 0.013022 | 0.0032648 | -0.013018 | -0.0032627 | 3.7654e-06 | 2.0933e-06 | 0.01988 | 0.01988 | 0.01988 | 0.97471 | -0.48646 | 0.9744 | -0.49253 | 5.4616
46 | 0.058957 | 0.014848 | -0.058869 | -0.014791 | 8.8601e-05 | 5.6342e-05 | 0.090031 | 0.090031 | 0.090031 | 0.97471 | -0.48646 | 0.97311 | -0.51794 | 24.7339
47 | 0.0095637 | 0.0023975 | -0.0095611 | -0.0023962 | 2.6149e-06 | 1.261e-06 | 0.014556 | 0.014557 | 0.014557 | 0.97766 | -0.4287 | 0.97737 | -0.43444 | 3.999
48 | 0.0040998 | 0.0010275 | -0.0040998 | -0.0010275 | 3.1445e-08 | -6.5211e-09 | 0.0062609 | 0.0062609 | 0.0062609 | 0.9744 | -0.49253 | 0.9744 | -0.49269 | 1.72
49 | 0.052295 | 0.013144 | -0.052285 | -0.013137 | 1.0425e-05 | 6.618e-06 | 0.079979 | 0.079979 | 0.079979 | 0.97311 | -0.51794 | 0.9729 | -0.52212 | 21.9723
50 | 0.042774 | 0.010753 | -0.042714 | -0.010715 | 6.0347e-05 | 3.8156e-05 | 0.065433 | 0.065433 | 0.065433 | 0.9729 | -0.52212 | 0.9714 | -0.55171 | 17.9762
51 | 0.0095105 | 0.002384 | -0.0095085 | -0.002383 | 2.0797e-06 | 1.0056e-06 | 0.014546 | 0.014546 | 0.014546 | 0.9729 | -0.52212 | 0.97267 | -0.52671 | 3.9962
52 | 0.033104 | 0.0083061 | -0.033095 | -0.0083002 | 9.3513e-06 | 5.8648e-06 | 0.050713 | 0.050713 | 0.050713 | 0.9714 | -0.55171 | 0.9711 | -0.55763 | 13.9323
53 | 0.0096093 | 0.0024087 | -0.0096075 | -0.0024079 | 1.8129e-06 | 8.841e-07 | 0.01472 | 0.01472 | 0.01472 | 0.9714 | -0.55171 | 0.9712 | -0.55567 | 4.044
54 | 0.02131 | 0.0053468 | -0.0213 | -0.0053406 | 1.0191e-05 | 6.2068e-06 | 0.032656 | 0.032656 | 0.032656 | 0.9711 | -0.55763 | 0.9706 | -0.56767 | 8.9715
55 | 0.0098969 | 0.0024809 | -0.009895 | -0.0024799 | 1.9587e-06 | 9.7321e-07 | 0.015173 | 0.015173 | 0.015173 | 0.9706 | -0.56767 | 0.97039 | -0.57182 | 4.1685
56 | 0.011403 | 0.0028597 | -0.011397 | -0.0028564 | 6.1238e-06 | 3.2593e-06 | 0.017483 | 0.017483 | 0.017483 | 0.9706 | -0.56767 | 0.97003 | -0.57894 | 4.8031
57 | -0.0068858 | -0.0017258 | 0.0068859 | 0.0017258 | 3.5996e-09 | 1.2287e-09 | 0.01053 | 0.01053 | 0.01053 | 0.97306 | -0.51931 | 0.97306 | -0.5193 | 2.8928
58 | -0.0098125 | -0.0024592 | 0.0098151 | 0.0024605 | 2.5459e-06 | 1.2547e-06 | 0.015005 | 0.015005 | 0.015005 | 0.97306 | -0.5193 | 0.97334 | -0.51385 | 4.1224
59 | 0.0091396 | 0.0022918 | -0.0091343 | -0.0022893 | 5.2887e-06 | 2.4793e-06 | 0.013941 | 0.013941 | 0.013941 | 0.97556 | -0.47031 | 0.97494 | -0.48246 | 3.8301
60 | 0.0070732 | 0.0017732 | -0.0070697 | -0.001772 | 3.5939e-06 | 1.2727e-06 | 0.010789 | 0.010789 | 0.010789 | 0.97556 | -0.47031 | 0.97502 | -0.48098 | 2.9641
61 | 0.0070697 | 0.001772 | -0.007067 | -0.001771 | 2.6978e-06 | 9.5615e-07 | 0.010789 | 0.01079 | 0.01079 | 0.97502 | -0.48098 | 0.97461 | -0.48899 | 2.9642
62 | 0.003526 | 0.00088356 | -0.0035258 | -0.00088366 | 1.8755e-07 | -9.5005e-08 | 0.0053834 | 0.0053835 | 0.0053835 | 0.97461 | -0.48899 | 0.97455 | -0.49011 | 1.479
63 | -0.0059457 | -0.0014901 | 0.0059457 | 0.0014901 | 4.6747e-08 | 1.0313e-08 | 0.0089892 | 0.0089892 | 0.0089892 | 0.98421 | -0.30134 | 0.98422 | -0.30118 | 2.4696
64 | -0.013114 | -0.0032868 | 0.013117 | 0.0032883 | 2.8557e-06 | 1.5814e-06 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.98422 | -0.30118 | 0.98445 | -0.29661 | 5.447
65 | 0.08912 | 0.022643 | -0.08864 | -0.022337 | 0.00047967 | 0.0003061 | 0.13482 | 0.13482 | 0.13482 | 0.98445 | -0.29661 | 0.97867 | -0.40906 | 37.0375
66 | 0.033532 | 0.0084477 | -0.033529 | -0.0084463 | 2.2834e-06 | 1.4319e-06 | 0.050999 | 0.050999 | 0.050999 | 0.97867 | -0.40906 | 0.97859 | -0.41049 | 14.0107
67 | 0.055108 | 0.01389 | -0.05503 | -0.01384 | 7.8422e-05 | 4.9816e-05 | 0.083818 | 0.083818 | 0.083818 | 0.97867 | -0.40906 | 0.97715 | -0.43885 | 23.0269
68 | 0.031197 | 0.0078616 | -0.031159 | -0.0078381 | 3.7557e-05 | 2.3478e-05 | 0.047452 | 0.047452 | 0.047452 | 0.97859 | -0.41049 | 0.97731 | -0.43568 | 13.0363
69 | 0.051616 | 0.012984 | -0.051571 | -0.012956 | 4.4889e-05 | 2.8487e-05 | 0.078619 | 0.078619 | 0.078619 | 0.97715 | -0.43885 | 0.97622 | -0.45707 | 21.5985
70 | 0.027952 | 0.0070345 | -0.027923 | -0.0070161 | 2.9502e-05 | 1.8338e-05 | 0.04257 | 0.04257 | 0.04257 | 0.97731 | -0.43568 | 0.97618 | -0.45779 | 11.6951
71 | 0.046904 | 0.011786 | -0.046893 | -0.01178 | 1.0712e-05 | 6.7861e-06 | 0.071505 | 0.071505 | 0.071505 | 0.97622 | -0.45707 | 0.97597 | -0.46186 | 19.6443
72 | 0.0046669 | 0.0011692 | -0.0046665 | -0.0011692 | 3.308e-07 | -6.2325e-09 | 0.0071134 | 0.0071135 | 0.0071135 | 0.97622 | -0.45707 | 0.97614 | -0.45856 | 1.9543
73 | -0.0012952 | -0.00032461 | 0.0012952 | 0.00032459 | 2.6066e-09 | -2.0611e-08 | 0.0019746 | 0.0019746 | 0.0019746 | 0.97601 | -0.46107 | 0.97602 | -0.46103 | 0.54248
74 | -0.0035358 | -0.00088614 | 0.0035363 | 0.00088593 | 4.1629e-07 | -2.1107e-07 | 0.0053907 | 0.0053905 | 0.0053907 | 0.97602 | -0.46103 | 0.97614 | -0.45856 | 1.481
75 | 0.025901 | 0.006511 | -0.025885 | -0.0065009 | 1.6407e-05 | 1.015e-05 | 0.039497 | 0.039497 | 0.039497 | 0.97597 | -0.46186 | 0.9753 | -0.47513 | 10.8509
76 | 0.020992 | 0.0052686 | -0.020983 | -0.005263 | 9.2203e-06 | 5.6012e-06 | 0.032008 | 0.032008 | 0.032008 | 0.97597 | -0.46186 | 0.97551 | -0.47107 | 8.7935
77 | 0.025541 | 0.0064148 | -0.025534 | -0.0064101 | 7.6254e-06 | 4.7132e-06 | 0.038973 | 0.038973 | 0.038973 | 0.9753 | -0.47513 | 0.97498 | -0.48139 | 10.7069
78 | 0.019197 | 0.0048153 | -0.019192 | -0.0048122 | 5.2257e-06 | 3.1416e-06 | 0.029284 | 0.029284 | 0.029284 | 0.97551 | -0.47107 | 0.97522 | -0.47678 | 8.045
79 | 0.023631 | 0.0059333 | -0.023617 | -0.0059245 | 1.4381e-05 | 8.8365e-06 | 0.03607 | 0.03607 | 0.03607 | 0.97498 | -0.48139 | 0.97433 | -0.49416 | 9.9094
80 | 0.016691 | 0.0041855 | -0.016688 | -0.0041837 | 3.1806e-06 | 1.8725e-06 | 0.025469 | 0.025469 | 0.025469 | 0.97522 | -0.47678 | 0.97501 | -0.48078 | 6.9969
81 | 0.025403 | 0.0063845 | -0.025376 | -0.0063679 | 2.6945e-05 | 1.6647e-05 | 0.038729 | 0.038729 | 0.038729 | 0.97618 | -0.45779 | 0.97505 | -0.48004 | 10.6398
82 | 0.020783 | 0.0052143 | -0.020781 | -0.0052129 | 2.2602e-06 | 1.3721e-06 | 0.031742 | 0.031742 | 0.031742 | 0.97433 | -0.49416 | 0.97422 | -0.49644 | 8.7205
83 | 0.002794 | 0.0007 | -0.0027938 | -0.0007002 | 1.731e-07 | -2.0479e-07 | 0.0042675 | 0.0042676 | 0.0042676 | 0.97422 | -0.49644 | 0.97415 | -0.49774 | 1.1724
84 | 0.017987 | 0.0045129 | -0.017981 | -0.0045091 | 6.4191e-06 | 3.826e-06 | 0.027475 | 0.027475 | 0.027475 | 0.97422 | -0.49644 | 0.97384 | -0.50392 | 7.5481
85 | 0.016064 | 0.0040288 | -0.016057 | -0.0040247 | 7.0695e-06 | 4.1354e-06 | 0.024547 | 0.024547 | 0.024547 | 0.97384 | -0.50392 | 0.97337 | -0.51316 | 6.7437
86 | 0.011721 | 0.0029379 | -0.011721 | -0.0029377 | 3.858e-07 | 2.0708e-07 | 0.017918 | 0.017918 | 0.017918 | 0.97337 | -0.51316 | 0.97334 | -0.51385 | 4.9226
87 | 0.0019056 | 0.00047723 | -0.0019055 | -0.00047755 | 9.8161e-08 | -3.2053e-07 | 0.0029131 | 0.0029132 | 0.0029132 | 0.97334 | -0.51385 | 0.97328 | -0.51493 | 0.80033
88 | 0.0019088 | 0.00047818 | -0.0019087 | -0.00047837 | 5.8378e-08 | -1.9077e-07 | 0.0029151 | 0.0029152 | 0.0029152 | 0.9743 | -0.49479 | 0.97427 | -0.49543 | 0.80088
89 | -0.004348 | -0.0010895 | 0.0043482 | 0.0010895 | 1.5146e-07 | -1.7138e-08 | 0.0066405 | 0.0066405 | 0.0066405 | 0.9743 | -0.49479 | 0.97434 | -0.49405 | 1.8243
90 | -0.0043482 | -0.0010895 | 0.0043488 | 0.0010894 | 6.2446e-07 | -7.0765e-08 | 0.0066405 | 0.0066403 | 0.0066405 | 0.97434 | -0.49405 | 0.97449 | -0.49104 | 1.8243
91 | -0.0067407 | -0.0016889 | 0.0067408 | 0.0016889 | 7.9838e-08 | 2.6059e-08 | 0.010293 | 0.010293 | 0.010293 | 0.97449 | -0.49104 | 0.97451 | -0.49079 | 2.8277
92 | -0.010406 | -0.0026074 | 0.010408 | 0.0026085 | 2.1135e-06 | 1.0744e-06 | 0.015889 | 0.015889 | 0.015889 | 0.97451 | -0.49079 | 0.97472 | -0.48653 | 4.3651
93 | -0.014049 | -0.0035212 | 0.014053 | 0.0035234 | 3.8457e-06 | 2.1833e-06 | 0.021448 | 0.021448 | 0.021448 | 0.97472 | -0.48653 | 0.97501 | -0.48078 | 5.8923
94 | -0.0041629 | -0.0010433 | 0.0041634 | 0.0010432 | 5.0409e-07 | -9.0273e-08 | 0.0063629 | 0.0063628 | 0.0063629 | 0.97352 | -0.51015 | 0.97365 | -0.50761 | 1.7481
95 | -0.0074341 | -0.0018629 | 0.0074341 | 0.0018629 | 1.1074e-08 | 4.2417e-09 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.97365 | -0.50761 | 0.97365 | -0.50757 | 3.1212
96 | 0.022299 | 0.0055969 | -0.022289 | -0.0055912 | 9.347e-06 | 5.7138e-06 | 0.034033 | 0.034033 | 0.034033 | 0.97505 | -0.48004 | 0.9746 | -0.48883 | 9.3497
97 | 0.0030772 | 0.00077096 | -0.003077 | -0.00077116 | 2.2491e-07 | -1.9525e-07 | 0.004696 | 0.0046961 | 0.0046961 | 0.97505 | -0.48004 | 0.97497 | -0.48157 | 1.2901
98 | 0.019889 | 0.0049896 | -0.019877 | -0.0049827 | 1.1421e-05 | 6.8979e-06 | 0.030368 | 0.030368 | 0.030368 | 0.9746 | -0.48883 | 0.97399 | -0.50088 | 8.3429
99 | 0.017942 | 0.0044978 | -0.01794 | -0.0044963 | 2.4005e-06 | 1.4303e-06 | 0.027412 | 0.027412 | 0.027412 | 0.97399 | -0.50088 | 0.97385 | -0.50369 | 7.5308
100 | 0.0095415 | 0.0023915 | -0.0095398 | -0.0023907 | 1.766e-06 | 8.5464e-07 | 0.014579 | 0.014579 | 0.014579 | 0.97385 | -0.50369 | 0.97365 | -0.50757 | 4.0053
101 | 0.0083985 | 0.0021048 | -0.0083975 | -0.0021043 | 1.0728e-06 | 4.7047e-07 | 0.012833 | 0.012833 | 0.012833 | 0.97385 | -0.50369 | 0.97372 | -0.50637 | 3.5255
102 | -0.004454 | -0.001116 | 0.004454 | 0.001116 | 7.1585e-10 | -5.8285e-11 | 0.0068076 | 0.0068076 | 0.0068076 | 0.97355 | -0.50965 | 0.97355 | -0.50964 | 1.8702
103 | 0.0014001 | 0.00035066 | -0.0014001 | -0.0003509 | 3.6949e-08 | -2.4387e-07 | 0.0021399 | 0.00214 | 0.00214 | 0.97355 | -0.50965 | 0.97352 | -0.5102 | 0.58792
104 | -0.0058405 | -0.0014635 | 0.0058414 | 0.0014637 | 9.1078e-07 | 2.0384e-07 | 0.0089267 | 0.0089266 | 0.0089267 | 0.97355 | -0.50964 | 0.97372 | -0.50637 | 2.4524

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41603 | 0.10662

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.015666 | 0.0039262
1 | 0.0035766 | 0.00089639
2 | 0.014563 | 0.0036497
3 | 0.0082791 | 0.0020749
4 | 0.029892 | 0.0074916
5 | 0.036593 | 0.009171
6 | 0.0081949 | 0.0020538
7 | 0.0038371 | 0.00096167
8 | 0.004845 | 0.0012143
9 | 0.0057369 | 0.0014378
10 | 0.0095217 | 0.0023864
11 | 0.0071888 | 0.0018017
12 | 0.006333 | 0.0015872
13 | 0.0061994 | 0.0015537
14 | 0.0061873 | 0.0015507
15 | 0.0025277 | 0.00063349
16 | 0.0045279 | 0.0011348
17 | 0.0010063 | 0.00025219
18 | 0.0052009 | 0.0013035
19 | 0.00699 | 0.0017519
20 | 0.0082354 | 0.002064
21 | 0.001813 | 0.00045438
22 | 0.0056633 | 0.0014193
23 | 0.0048255 | 0.0012094
24 | 0.00080604 | 0.00020201
25 | 0.0089184 | 0.0022352
26 | 0.0065737 | 0.0016475
27 | 0.0095611 | 0.0023962
28 | 0.0040998 | 0.0010275
29 | 0.0095085 | 0.002383
30 | 0.011785 | 0.0029535
31 | 0.0096075 | 0.0024079
32 | 0.009895 | 0.0024799
33 | 0.011397 | 0.0028564
34 | 0.0068858 | 0.0017258
35 | 0.0029267 | 0.00073349
36 | 0.0091343 | 0.0022893
37 | 0.0035409 | 0.00088744
38 | 0.0059457 | 0.0014901
39 | 0.0071686 | 0.0017966
40 | 0.0023327 | 0.00058464
41 | 0.0034142 | 0.00085567
42 | 0.0032067 | 0.00080367
43 | 0.0012952 | 0.00032461
44 | 0.0022406 | 0.00056156
45 | 0.0011303 | 0.00028327
46 | 0.00034347 | 8.6081e-05
47 | 0.0017862 | 0.00044767
48 | 0.0019022 | 0.00047674
49 | 0.0025004 | 0.00062667
50 | 0.0025201 | 0.0006316
51 | 0.0028337 | 0.00071019
52 | 0.0027938 | 0.0007002
53 | 0.0019163 | 0.00048028
54 | 0.0043362 | 0.0010867
55 | 0.0019055 | 0.00047755
56 | 0.0035258 | 0.00088366
57 | 0.0024393 | 0.00061134
58 | 0.0019087 | 0.00047837
59 | 0.0023919 | 0.00059947
60 | 0.0036649 | 0.00091852
61 | 0.0036415 | 0.00091265
62 | 0.0041629 | 0.0010433
63 | 0.0032707 | 0.00081971
64 | 0.0026347 | 0.00066031
65 | 0.0024005 | 0.00060161
66 | 0.003077 | 0.00077116
67 | 0.001935 | 0.00048495
68 | 0.0030539 | 0.00076537
69 | 0.0013864 | 0.00034748
70 | 0.0014001 | 0.0003509
71 | 0.0025561 | 0.00064062
72 | 0.0021057 | 0.00052773

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1