## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_196-1_1_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_196-1_1_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_196-1_1_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_196-1_1_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_196-1_1_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_196-1_1_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_196-1_1_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_196-1_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_196-1_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_196-1_1_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_196-1_1_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_196-1_1_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_196-1_1_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_196-1_1_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_196-1_1_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_196-1_1_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_196-1_1_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_196-1_1_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_196-1_1_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_196-1_1_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_196-1_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_196-1_1_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_196-1_1_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_196-1_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_196-1_1_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_196-1_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_196-1_1_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_196-1_1_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_196-1_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_196-1_1_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_196-1_1_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_196-1_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_196-1_1_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_196-1_1_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_196-1_1_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_196-1_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_196-1_1_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_196-1_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_196-1_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_196-1_1_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_196-1_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_196-1_1_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_196-1_1_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_196-1_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_196-1_1_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_196-1_1_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_196-1_1_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_196-1_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_196-1_1_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_196-1_1_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_196-1_1_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_196-1_1_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_196-1_1_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_196-1_1_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_196-1_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_196-1_1_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_196-1_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_196-1_1_6_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_196-1_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_196-1_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_196-1_1_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_196-1_1_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_196-1_1_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_196-1_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_196-1_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_196-1_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_196-1_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_196-1_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_196-1_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_196-1_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_196-1_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_196-1_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_196-1_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_196-1_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_196-1_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_196-1_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_196-1_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_196-1_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_196-1_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_196-1_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_196-1_1_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_196-1_1_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_196-1_1_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_196-1_1_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_196-1_1_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_196-1_1_6_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_196-1_1_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_196-1_1_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_196-1_1_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_196-1_1_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_196-1_1_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_196-1_1_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_196-1_1_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_196-1_1_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_196-1_1_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_196-1_1_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_196-1_1_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_196-1_1_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_196-1_1_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_196-1_1_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_196-1_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_196-1_1_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_196-1_1_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_196-1_1_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_196-1_1_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_196-1_1_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_196-1_1_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_196-1_1_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_196-1_1_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_196-1_1_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_196-1_1_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_196-1_1_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_196-1_1_6_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_196-1_1_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_196-1_1_6_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_356_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_196-1_1_6_load_15 | 0 | 0.00351 | 0.00087968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_196-1_1_6_load_16 | 1 | 0.0007368 | 0.00018466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_196-1_1_6_load_18 | 3 | 0.0014802 | 0.00037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_196-1_1_6_load_62 | 6 | 0.003503 | 0.00087793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_196-1_1_6_load_71 | 7 | 0.0013256 | 0.00033222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_196-1_1_6_load_68 | 8 | 0.001121 | 0.00028095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_196-1_1_6_load_266 | 11 | 0.0023639 | 0.00059245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_196-1_1_6_load_65 | 14 | 0.0021091 | 0.00052859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_196-1_1_6_load_255 | 16 | 0.005381 | 0.0013486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_196-1_1_6_load_254 | 17 | 0.0052634 | 0.0013191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_196-1_1_6_load_215 | 20 | 0.0016408 | 0.00041121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_196-1_1_6_load_96 | 23 | 0.0023392 | 0.00058627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_196-1_1_6_load_258 | 26 | 0.0065395 | 0.0016389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_196-1_1_6_load_217 | 27 | 0.00036003 | 9.0232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_196-1_1_6_load_216 | 28 | 0.00095826 | 0.00024016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_196-1_1_6_load_64 | 30 | 0.0012393 | 0.00031059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_196-1_1_6_load_61 | 32 | 0.0048151 | 0.0012068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_196-1_1_6_load_256 | 34 | 0.001789 | 0.00044836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_196-1_1_6_load_70 | 35 | 0.0027968 | 0.00070095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_196-1_1_6_load_77 | 37 | 0.0017486 | 0.00043825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_196-1_1_6_load_78 | 38 | 0.0014573 | 0.00036524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_196-1_1_6_load_74 | 39 | 0.00071544 | 0.00017931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_196-1_1_6_load_269 | 41 | 0.0034026 | 0.00085277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_196-1_1_6_load_63 | 42 | 0.0035019 | 0.00087765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_196-1_1_6_load_238 | 44 | 0.00066389 | 0.00016639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_196-1_1_6_load_237 | 46 | 0.00058419 | 0.00014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_196-1_1_6_load_226 | 48 | 0.0082732 | 0.0020735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_196-1_1_6_load_234 | 50 | 0.00082145 | 0.00020587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_196-1_1_6_load_236 | 51 | 0.0022568 | 0.0005656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_196-1_1_6_load_235 | 52 | 0.00050099 | 0.00012556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_196-1_1_6_load_257 | 53 | 0.0036519 | 0.00091524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_196-1_1_6_load_293 | 55 | 0.003201 | 0.00080226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_196-1_1_6_load_288 | 57 | 0.0027536 | 0.00069011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_196-1_1_6_load_69 | 58 | 0.00079455 | 0.00019913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_196-1_1_6_load_72 | 59 | 0.0012322 | 0.00030881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_196-1_1_6_load_272 | 60 | 0.0047153 | 0.0011818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_196-1_1_6_load_73 | 62 | 0.0013723 | 0.00034392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_196-1_1_6_load_75 | 63 | 0.0012997 | 0.00032574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_196-1_1_6_load_76 | 64 | 0.0014016 | 0.00035128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_196-1_1_6_load_79 | 65 | 0.00094781 | 0.00023754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_196-1_1_6_load_89 | 66 | 0.00088866 | 0.00022272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_196-1_1_6_load_86 | 67 | 0.0010001 | 0.00025064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_196-1_1_6_load_80 | 68 | 0.002089 | 0.00052355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_196-1_1_6_load_81 | 69 | 0.0013646 | 0.000342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_196-1_1_6_load_83 | 71 | 0.0032581 | 0.00081656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_196-1_1_6_load_85 | 72 | 0.0024517 | 0.00061446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_196-1_1_6_load_88 | 73 | 0.003201 | 0.00080226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_196-1_1_6_load_90 | 74 | 0.0036524 | 0.00091538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_196-1_1_6_load_91 | 76 | 0.0013546 | 0.00033948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_196-1_1_6_load_94 | 77 | 0.0032013 | 0.00080233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_196-1_1_6_load_93 | 78 | 0.0015226 | 0.00038161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_196-1_1_6_load_95 | 79 | 0.0017967 | 0.0004503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_196-1_1_6_load_218 | 80 | 0.0032645 | 0.00081817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_196-1_1_6_load_289 | 85 | 0.005701 | 0.0014288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_196-1_1_6_load_230 | 86 | 0.0023413 | 0.00058679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_196-1_1_6_load_233 | 87 | 0.0014693 | 0.00036823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_196-1_1_6_load_225 | 88 | 0.0018564 | 0.00046526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_196-1_1_6_load_232 | 89 | 0.00044017 | 0.00011032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_196-1_1_6_load_227 | 90 | 0.0012399 | 0.00031075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_196-1_1_6_load_231 | 93 | 0.00076235 | 0.00019106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_196-1_1_6_load_240 | 95 | 0.00042349 | 0.00010614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_196-1_1_6_load_242 | 97 | 0.00014245 | 3.5702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_196-1_1_6_load_243 | 98 | 0.00046281 | 0.00011599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_196-1_1_6_load_244 | 99 | 0.00046064 | 0.00011545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_196-1_1_6_load_253 | 100 | 0.0011414 | 0.00028606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_196-1_1_6_load_249 | 101 | 0.00036341 | 9.1078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_196-1_1_6_load_260 | 102 | 0.00044204 | 0.00011078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_196-1_1_6_load_245 | 103 | 0.0019028 | 0.00047689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_196-1_1_6_load_246 | 104 | 0.00052573 | 0.00013176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_196-1_1_6_load_247 | 105 | 0.00032635 | 8.1792e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_196-1_1_6_load_248 | 106 | 0.00033474 | 8.3894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_196-1_1_6_load_250 | 107 | 0.0010576 | 0.00026505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_196-1_1_6_load_251 | 108 | 0.00036142 | 9.058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_196-1_1_6_load_252 | 109 | 0.00030726 | 7.7007e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_196-1_1_6_load_274 | 110 | 0.0019554 | 0.00049006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_196-1_1_6_load_261 | 111 | 0.00087714 | 0.00021983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_196-1_1_6_load_268 | 112 | 0.0034027 | 0.0008528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_196-1_1_6_load_273 | 113 | 0.00087884 | 0.00022026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_196-1_1_6_load_275 | 114 | 0.0013903 | 0.00034843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_196-1_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_196-1_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_196-1_1_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_196-1_1_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_196-1_1_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.052181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_196-1_1_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0085993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_196-1_1_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_196-1_1_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.031688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_196-1_1_6_line_8 |  | 6 | 10 | 0.050582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_196-1_1_6_line_9 |  | 7 | 59 | 0.0067501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_196-1_1_6_line_10 |  | 8 | 58 | 0.015954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_196-1_1_6_line_11 |  | 9 | 10 | 0.038047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_196-1_1_6_line_12 |  | 9 | 11 | 0.021412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_196-1_1_6_line_13 |  | 10 | 112 | 0.020805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_196-1_1_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.047284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_196-1_1_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.018031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_196-1_1_6_line_16 |  | 13 | 57 | 0.030053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_196-1_1_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_196-1_1_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.01976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_196-1_1_6_line_19 |  | 16 | 53 | 0.011101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_196-1_1_6_line_20 |  | 17 | 25 | 0.02882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_196-1_1_6_line_21 |  | 18 | 19 | 0.43667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_196-1_1_6_line_22 |  | 18 | 20 | 0.051257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_196-1_1_6_line_23 |  | 19 | 51 | 0.017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_196-1_1_6_line_24 |  | 19 | 52 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_196-1_1_6_line_25 |  | 20 | 28 | 0.012352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_196-1_1_6_line_26 |  | 21 | 22 | 0.77399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_196-1_1_6_line_27 |  | 21 | 23 | 0.23586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_196-1_1_6_line_28 |  | 22 | 27 | 0.015522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_196-1_1_6_line_29 |  | 22 | 28 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_196-1_1_6_line_30 |  | 23 | 78 | 0.00074086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_196-1_1_6_line_31 |  | 24 | 25 | 0.04187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_196-1_1_6_line_32 |  | 24 | 26 | 0.00057772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_196-1_1_6_line_33 |  | 25 | 33 | 0.030864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_196-1_1_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.025207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_196-1_1_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.023518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_196-1_1_6_line_36 |  | 29 | 32 | 0.030511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_196-1_1_6_line_37 |  | 30 | 53 | 0.012647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_196-1_1_6_line_38 |  | 31 | 35 | 0.025552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_196-1_1_6_line_39 |  | 33 | 34 | 0.013874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_196-1_1_6_line_40 |  | 34 | 110 | 0.0081034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_196-1_1_6_line_41 |  | 35 | 58 | 0.01919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_196-1_1_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.019954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_196-1_1_6_line_43 |  | 36 | 38 | 0.016931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_196-1_1_6_line_44 |  | 36 | 39 | 0.030092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_196-1_1_6_line_45 |  | 37 | 66 | 0.030715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_196-1_1_6_line_46 |  | 38 | 67 | 0.0077981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_196-1_1_6_line_47 |  | 39 | 62 | 0.010046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_196-1_1_6_line_48 |  | 40 | 41 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_196-1_1_6_line_49 |  | 40 | 42 | 0.046807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_196-1_1_6_line_50 |  | 41 | 112 | 0.019819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_196-1_1_6_line_51 |  | 43 | 44 | 0.03543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_196-1_1_6_line_52 |  | 43 | 45 | 0.037372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_196-1_1_6_line_53 |  | 43 | 46 | 0.016413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_196-1_1_6_line_54 |  | 44 | 94 | 0.029304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_196-1_1_6_line_55 |  | 45 | 50 | 0.021132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_196-1_1_6_line_56 |  | 46 | 51 | 0.019039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_196-1_1_6_line_57 |  | 47 | 48 | 0.023135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_196-1_1_6_line_58 |  | 47 | 49 | 0.091184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_196-1_1_6_line_59 |  | 49 | 83 | 0.21396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_196-1_1_6_line_60 |  | 50 | 93 | 0.012998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_196-1_1_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.030668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_196-1_1_6_line_62 |  | 54 | 56 | 0.025944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_196-1_1_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0058426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_196-1_1_6_line_64 |  | 56 | 61 | 0.034276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_196-1_1_6_line_65 |  | 59 | 60 | 0.020012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_196-1_1_6_line_66 |  | 59 | 61 | 0.022628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_196-1_1_6_line_67 |  | 61 | 70 | 0.027068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_196-1_1_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.007204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_196-1_1_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0074839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_196-1_1_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.012001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_196-1_1_6_line_71 |  | 66 | 75 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_196-1_1_6_line_72 |  | 67 | 71 | 0.013154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_196-1_1_6_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0073382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_196-1_1_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.011525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_196-1_1_6_line_75 |  | 69 | 71 | 0.010574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_196-1_1_6_line_76 |  | 70 | 72 | 0.01383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_196-1_1_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.018293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_196-1_1_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.01148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_196-1_1_6_line_79 |  | 74 | 76 | 0.00035386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_196-1_1_6_line_80 |  | 75 | 78 | 0.020797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_196-1_1_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0071991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_196-1_1_6_line_82 |  | 77 | 79 | 0.002723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_196-1_1_6_line_83 |  | 80 | 81 | 0.026266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_196-1_1_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.029985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_196-1_1_6_line_85 |  | 81 | 83 | 0.22971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_196-1_1_6_line_86 |  | 82 | 84 | 0.027169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_196-1_1_6_line_87 |  | 83 | 85 | 0.23945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_196-1_1_6_line_88 |  | 84 | 86 | 0.024161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_196-1_1_6_line_89 |  | 84 | 87 | 0.01904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_196-1_1_6_line_90 |  | 86 | 92 | 0.0062417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_196-1_1_6_line_91 |  | 87 | 91 | 0.021775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_196-1_1_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_196-1_1_6_line_93 |  | 89 | 91 | 0.022242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_196-1_1_6_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0062387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_196-1_1_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.046188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_196-1_1_6_line_96 |  | 94 | 95 | 0.018684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_196-1_1_6_line_97 |  | 94 | 96 | 0.013429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_196-1_1_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.0025123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_196-1_1_6_line_99 |  | 96 | 98 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_196-1_1_6_line_100 |  | 96 | 99 | 0.010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_196-1_1_6_line_101 |  | 97 | 100 | 0.007197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_196-1_1_6_line_102 |  | 98 | 101 | 0.013941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_196-1_1_6_line_103 |  | 99 | 102 | 0.0019918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_196-1_1_6_line_104 |  | 100 | 108 | 0.025444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_196-1_1_6_line_105 |  | 101 | 106 | 0.024382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_196-1_1_6_line_106 |  | 102 | 111 | 0.025806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_196-1_1_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.025985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_196-1_1_6_line_108 |  | 103 | 105 | 0.022168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_196-1_1_6_line_109 |  | 104 | 106 | 0.020919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_196-1_1_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.059032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_196-1_1_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.037267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_196-1_1_6_line_112 |  | 110 | 113 | 0.0083584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_196-1_1_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0026056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_196-1_1_6_trafo_34 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2696975.226 | 1241196.3412 | 2696976.1834 | 1241191.9652 | 2696979.9413 | 1241174.8496
1 | 2696968.3703 | 1241227.6756 | 2696975.226 | 1241196.3412
2 | 2696979.9413 | 1241174.8496 | 2696979.9856 | 1241174.6477
3 | 2696968.3703 | 1241227.6756 | 2696965.632 | 1241241.1411
4 | 2696968.3703 | 1241227.6756 | 2696974.6022 | 1241229.4788 | 2696981.7979 | 1241192.6797 | 2696989.8656 | 1241194.1348
5 | 2696965.632 | 1241241.1411 | 2696962.9088 | 1241249.2978
6 | 2696989.8656 | 1241194.1348 | 2697007.4133 | 1241205.2747
7 | 2696989.8656 | 1241194.1348 | 2696991.3146 | 1241184.5958 | 2696993.7882 | 1241162.6955
8 | 2696941.3583 | 1241294.7962 | 2696947.3341 | 1241286.3541 | 2696959.4698 | 1241259.5988 | 2696962.9088 | 1241249.2978
9 | 2697013.112 | 1241208.8925 | 2697007.4133 | 1241205.2747
10 | 2696995.5787 | 1241146.8422 | 2696993.7882 | 1241162.6955
11 | 2696941.3583 | 1241294.7962 | 2696929.937 | 1241319.9509 | 2696926.7876 | 1241329.8959
12 | 2696926.7876 | 1241329.8959 | 2696907.392 | 1241320.8256
13 | 2696941.3583 | 1241294.7962 | 2696922.5636 | 1241285.8743
14 | 2696994.2294 | 1241269.4852 | 2696992.6343 | 1241276.8536 | 2696992.2428 | 1241284.1527 | 2696992.5761 | 1241287.3494 | 2696993.3206 | 1241291.7649 | 2696995.1668 | 1241297.7107 | 2696995.854 | 1241302.8591 | 2696995.7514 | 1241304.0472 | 2696993.1893 | 1241307.1967 | 2696988.0886 | 1241313.4514
15 | 2696988.0886 | 1241313.4514 | 2696992.7176 | 1241318.9311 | 2697000.9918 | 1241325.962
16 | 2696994.2294 | 1241269.4852 | 2697002.2159 | 1241250.9239 | 2697008.4176 | 1241252.2596 | 2697011.8213 | 1241253.0838
17 | 2696932.0734 | 1241071.6652 | 2696947.0521 | 1241076.0423
18 | 2696932.0734 | 1241071.6652 | 2696913.0559 | 1241066.2979
19 | 2696957.7077 | 1241079.1561 | 2696947.0521 | 1241076.0423
20 | 2696885.3199 | 1241058.4698 | 2696913.0559 | 1241066.2979
21 | 2697982.0538 | 1241588.1269 | 2697999.3047 | 1241596.6515 | 2698041.8641 | 1241619.3604 | 2698070.9498 | 1241634.2188 | 2698081.182 | 1241643.2836 | 2698088.51 | 1241652.3783 | 2698093.4759 | 1241661.6451 | 2698095.8727 | 1241675.8288 | 2698093.7199 | 1241695.3525 | 2698086.6845 | 1241759.5627 | 2698092.1274 | 1241775.6427 | 2698106.3086 | 1241790.0546 | 2698129.548 | 1241802.1925 | 2698162.0466 | 1241810.8808 | 2698192.2647 | 1241812.5264 | 2698232.4291 | 1241809.4219 | 2698240.1005 | 1241775.8456
22 | 2697982.0538 | 1241588.1269 | 2697977.4986 | 1241594.2675 | 2697973.7271 | 1241599.6538 | 2697970.745 | 1241603.0293 | 2697967.7713 | 1241605.8935 | 2697964.1752 | 1241607.9913 | 2697959.1985 | 1241609.4325 | 2697952.2311 | 1241607.7941 | 2697945.6835 | 1241603.6273 | 2697942.0224 | 1241601.6951
23 | 2698240.1005 | 1241775.8456 | 2698252.4891 | 1241777.4852 | 2698257.0514 | 1241777.9999
24 | 2698240.1005 | 1241775.8456 | 2698227.1138 | 1241772.6538
25 | 2697942.0224 | 1241601.6951 | 2697937.745 | 1241599.4376 | 2697933.1224 | 1241594.5465 | 2697933.0325 | 1241593.7657
26 | 2697338.2062 | 1241365.9884 | 2697555.4352 | 1241508.1286 | 2697729.1737 | 1241618.6924 | 2697747.6383 | 1241584.7818 | 2697759.8394 | 1241567.0916 | 2697795.9593 | 1241525.0214 | 2697819.0722 | 1241491.2877 | 2697838.9431 | 1241511.5417 | 2697871.8123 | 1241542.7961 | 2697889.1888 | 1241555.1809 | 2697929.4476 | 1241566.598 | 2697930.3092 | 1241573.0394 | 2697929.4608 | 1241577.2508 | 2697928.3788 | 1241581.4138
27 | 2697338.2062 | 1241365.9884 | 2697210.9457 | 1241262.7361 | 2697169.3331 | 1241228.5068 | 2697155.1767 | 1241217.2258
28 | 2697928.3788 | 1241581.4138 | 2697923.742 | 1241582.8829 | 2697913.0803 | 1241581.9508
29 | 2697928.3788 | 1241581.4138 | 2697932.5669 | 1241589.7226 | 2697933.0325 | 1241593.7657
30 | 2697154.5973 | 1241216.7641 | 2697155.1767 | 1241217.2258
31 | 2696885.3199 | 1241058.4698 | 2696891.4131 | 1241044.7033 | 2696902.0296 | 1241029.9433 | 2696894.7239 | 1241025.3428
32 | 2696895.0379 | 1241024.8579 | 2696894.7239 | 1241025.3428
33 | 2696885.3199 | 1241058.4698 | 2696875.4107 | 1241082.2483 | 2696873.849 | 1241087.1153
34 | 2696994.1817 | 1241089.2596 | 2696991.9208 | 1241088.789 | 2696969.854 | 1241082.6775
35 | 2696994.1817 | 1241089.2596 | 2697000.002 | 1241090.3444 | 2697005.912 | 1241091.4974 | 2697003.9558 | 1241102.9074
36 | 2696994.1817 | 1241089.2596 | 2696993.1773 | 1241095.1921 | 2696992.7311 | 1241100.7445 | 2696992.8469 | 1241109.3863 | 2696992.5988 | 1241114.386 | 2696991.772 | 1241119.5958
37 | 2696969.854 | 1241082.6775 | 2696968.0265 | 1241082.1714 | 2696957.7077 | 1241079.1561
38 | 2697003.9558 | 1241102.9074 | 2696998.9505 | 1241127.964
39 | 2696873.849 | 1241087.1153 | 2696887.1792 | 1241090.9626
40 | 2696887.1792 | 1241090.9626 | 2696894.9649 | 1241093.2096
41 | 2696998.9505 | 1241127.964 | 2696996.0983 | 1241142.242 | 2696995.5787 | 1241146.8422
42 | 2697089.9269 | 1241165.9604 | 2697105.6474 | 1241178.2504
43 | 2697089.9269 | 1241165.9604 | 2697081.0111 | 1241180.354
44 | 2697089.9269 | 1241165.9604 | 2697066.0875 | 1241147.5969
45 | 2697105.6474 | 1241178.2504 | 2697129.8449 | 1241197.1676
46 | 2697081.0111 | 1241180.354 | 2697076.9047 | 1241186.9833
47 | 2697058.1291 | 1241141.4665 | 2697066.0875 | 1241147.5969
48 | 2696883.5492 | 1241267.354 | 2696904.6596 | 1241277.3752
49 | 2696883.5492 | 1241267.354 | 2696902.8966 | 1241224.7327
50 | 2696904.6596 | 1241277.3752 | 2696922.5636 | 1241285.8743
51 | 2698291.8214 | 1241783.0851 | 2698308.2319 | 1241767.4339 | 2698316.2577 | 1241757.5231
52 | 2698291.8214 | 1241783.0851 | 2698288.0034 | 1241794.0079 | 2698287.0514 | 1241802.1762 | 2698304.4204 | 1241804.877
53 | 2698291.8214 | 1241783.0851 | 2698278.3645 | 1241778.8368 | 2698276.0639 | 1241778.7774
54 | 2698328.2161 | 1241730.9816 | 2698326.488 | 1241737.6136 | 2698317.997 | 1241755.3753 | 2698316.2577 | 1241757.5231
55 | 2698304.4204 | 1241804.877 | 2698325.2503 | 1241808.4401
56 | 2698276.0639 | 1241778.7774 | 2698260.3458 | 1241778.3715 | 2698257.0514 | 1241777.9999
57 | 2698234.3569 | 1242168.2598 | 2698226.0692 | 1242163.2966 | 2698216.6885 | 1242153.5673
58 | 2698282.0653 | 1242089.8344 | 2698260.7167 | 1242111.5196 | 2698216.6885 | 1242153.5673
59 | 2698453.2882 | 1242006.2307 | 2698435.3843 | 1242026.2267 | 2698417.5414 | 1242049.8488 | 2698406.6652 | 1242042.3072 | 2698392.2539 | 1242033.1836 | 2698383.904 | 1242031.9664 | 2698371.0574 | 1242033.8105 | 2698356.9317 | 1242040.2924 | 2698327.9512 | 1242064.3972 | 2698303.461 | 1242079.9145 | 2698282.0653 | 1242089.8344
60 | 2698325.2503 | 1241808.4401 | 2698337.0987 | 1241810.4669 | 2698338.0547 | 1241810.6693
61 | 2697049.9714 | 1241257.3093 | 2697044.5106 | 1241264.3031 | 2697036.6193 | 1241271.4906 | 2697032.4767 | 1241274.6475 | 2697027.2792 | 1241277.5647
62 | 2697017.5621 | 1241253.5211 | 2697024.2705 | 1241271.0328 | 2697027.2792 | 1241277.5647
63 | 2697017.5621 | 1241253.5211 | 2697014.82 | 1241253.8098 | 2697011.8213 | 1241253.0838
64 | 2697027.7745 | 1241223.71 | 2697027.7728 | 1241226.1229 | 2697027.6407 | 1241236.9733 | 2697024.8551 | 1241248.7033 | 2697021.2728 | 1241252.2697 | 2697017.5621 | 1241253.5211
65 | 2697007.9208 | 1241225.7648 | 2697005.4354 | 1241218.2074 | 2697008.5834 | 1241214.3782 | 2697013.112 | 1241208.8925
66 | 2697027.7745 | 1241223.71 | 2697027.8763 | 1241218.8746 | 2697022.2325 | 1241215.3242 | 2697013.112 | 1241208.8925
67 | 2697054.477 | 1241223.1905 | 2697049.1952 | 1241225.2502 | 2697027.7745 | 1241223.71
68 | 2697052.422 | 1241137.0704 | 2697058.1291 | 1241141.4665
69 | 2697046.4931 | 1241132.5034 | 2697052.422 | 1241137.0704
70 | 2697046.4931 | 1241132.5034 | 2697036.9861 | 1241125.1802
71 | 2697138.3324 | 1241203.803 | 2697129.8449 | 1241197.1676
72 | 2697069.9783 | 1241198.1654 | 2697076.9047 | 1241186.9833
73 | 2697064.4102 | 1241207.1545 | 2697060.5459 | 1241213.3929
74 | 2697054.477 | 1241223.1905 | 2697060.5459 | 1241213.3929
75 | 2697069.9783 | 1241198.1654 | 2697064.4102 | 1241207.1545
76 | 2697054.477 | 1241223.1905 | 2697065.4401 | 1241231.6215
77 | 2697079.9411 | 1241242.7734 | 2697065.4401 | 1241231.6215
78 | 2697089.041 | 1241249.7716 | 2697079.9411 | 1241242.7734
79 | 2697089.3215 | 1241249.9873 | 2697089.041 | 1241249.7716
80 | 2697138.3324 | 1241203.803 | 2697154.5973 | 1241216.7641
81 | 2697089.3215 | 1241249.9873 | 2697095.0282 | 1241254.376
82 | 2697097.1867 | 1241256.036 | 2697095.0282 | 1241254.376
83 | 2698466.2028 | 1241846.3567 | 2698453.3878 | 1241869.2842
84 | 2698466.2028 | 1241846.3567 | 2698463.1863 | 1241844.5053 | 2698453.022 | 1241838.243 | 2698439.4626 | 1241832.8918
85 | 2698453.2882 | 1242006.2307 | 2698540.52 | 1241897.0508 | 2698520.3619 | 1241883.3836 | 2698466.2028 | 1241846.3567
86 | 2698439.4626 | 1241832.8918 | 2698438.6964 | 1241832.59 | 2698419.9996 | 1241827.8875 | 2698413.007 | 1241826.426
87 | 2698619.6858 | 1242169.4618 | 2698606.8263 | 1242166.179 | 2698596.0682 | 1242153.3794 | 2698579.5806 | 1242137.7492 | 2698556.9812 | 1242121.3503 | 2698550.7199 | 1242120.0342 | 2698545.8058 | 1242098.6141 | 2698534.4398 | 1242085.5265 | 2698496.1125 | 1242048.6846 | 2698453.2882 | 1242006.2307
88 | 2698413.007 | 1241826.426 | 2698389.3531 | 1241821.5004
89 | 2698413.007 | 1241826.426 | 2698407.5338 | 1241844.6628
90 | 2698383.2425 | 1241820.2279 | 2698389.3531 | 1241821.5004
91 | 2698398.2961 | 1241863.5881 | 2698403.0983 | 1241859.4424 | 2698407.5338 | 1241844.6628
92 | 2698413.869 | 1241869.5591 | 2698419.4833 | 1241858.3136
93 | 2698398.2961 | 1241863.5881 | 2698402.4957 | 1241870.6965 | 2698408.8352 | 1241873.6928 | 2698412.5186 | 1241872.2639 | 2698413.869 | 1241869.5591
94 | 2698398.2961 | 1241863.5881 | 2698394.1277 | 1241864.175 | 2698392.181 | 1241863.6025
95 | 2698383.2425 | 1241820.2279 | 2698379.0982 | 1241819.3585 | 2698338.0547 | 1241810.6693
96 | 2698328.2161 | 1241730.9816 | 2698339.8764 | 1241716.3826
97 | 2698315.7877 | 1241725.8052 | 2698328.2161 | 1241730.9816
98 | 2698341.4443 | 1241714.4195 | 2698339.8764 | 1241716.3826
99 | 2698315.7877 | 1241725.8052 | 2698300.226 | 1241719.0508
100 | 2698315.7877 | 1241725.8052 | 2698311.1624 | 1241735.1667
101 | 2698345.6443 | 1241708.5992 | 2698344.5631 | 1241710.5147 | 2698341.4443 | 1241714.4195
102 | 2698300.226 | 1241719.0508 | 2698289.3915 | 1241714.3482 | 2698287.5287 | 1241713.3161
103 | 2698310.2801 | 1241736.9525 | 2698311.1624 | 1241735.1667
104 | 2698345.6443 | 1241708.5992 | 2698358.1512 | 1241686.4416
105 | 2698287.5287 | 1241713.3161 | 2698270.1727 | 1241703.6997 | 2698266.4776 | 1241701.062
106 | 2698287.3062 | 1241740.7115 | 2698300.7992 | 1241743.248 | 2698308.6601 | 1241740.2314 | 2698310.2801 | 1241736.9525
107 | 2698253.1679 | 1241685.49 | 2698252.4564 | 1241684.5141 | 2698251.034 | 1241679.5423 | 2698252.5244 | 1241672.6507 | 2698257.0544 | 1241667.1326 | 2698260.9041 | 1241663.3227
108 | 2698280.372 | 1241656.3104 | 2698269.6624 | 1241655.9995 | 2698264.8342 | 1241659.4333 | 2698260.9041 | 1241663.3227
109 | 2698266.4776 | 1241701.062 | 2698259.6954 | 1241696.2206 | 2698255.9683 | 1241689.3314 | 2698253.1679 | 1241685.49
110 | 2698387.6056 | 1241635.2849 | 2698372.141 | 1241661.6568 | 2698358.1512 | 1241686.4416
111 | 2698387.6056 | 1241635.2849 | 2698402.2017 | 1241610.3939 | 2698406.6132 | 1241603.2313
112 | 2696902.9955 | 1241095.5274 | 2696894.9649 | 1241093.2096
113 | 2696905.4989 | 1241096.2499 | 2696902.9955 | 1241095.5274

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696975.226 | 1241196.3412
1 | 2696979.9413 | 1241174.8496
2 | 2696968.3703 | 1241227.6756
3 | 2696979.9856 | 1241174.6477
4 | 2696965.632 | 1241241.1411
5 | 2696989.8656 | 1241194.1348
6 | 2696962.9088 | 1241249.2978
7 | 2697007.4133 | 1241205.2747
8 | 2696993.7882 | 1241162.6955
9 | 2696926.7875 | 1241329.8959
10 | 2696941.3583 | 1241294.7962
11 | 2696907.392 | 1241320.8256
12 | 2696988.0886 | 1241313.4514
13 | 2696994.2294 | 1241269.4852
14 | 2697000.9918 | 1241325.962
15 | 2696932.0734 | 1241071.6652
16 | 2696947.0521 | 1241076.0423
17 | 2696913.0559 | 1241066.2979
18 | 2697982.0538 | 1241588.1269
19 | 2698240.1005 | 1241775.8456
20 | 2697942.0224 | 1241601.6951
21 | 2697338.2062 | 1241365.9884
22 | 2697928.3788 | 1241581.4139
23 | 2697155.1767 | 1241217.2258
24 | 2696894.7239 | 1241025.3428
25 | 2696885.3199 | 1241058.4698
26 | 2696895.0379 | 1241024.8579
27 | 2697913.0803 | 1241581.9508
28 | 2697933.0325 | 1241593.7657
29 | 2696994.1817 | 1241089.2596
30 | 2696969.854 | 1241082.6775
31 | 2697003.9558 | 1241102.9074
32 | 2696991.7721 | 1241119.5958
33 | 2696873.849 | 1241087.1153
34 | 2696887.1792 | 1241090.9626
35 | 2696998.9505 | 1241127.964
36 | 2697089.9269 | 1241165.9604
37 | 2697105.6474 | 1241178.2504
38 | 2697081.0111 | 1241180.354
39 | 2697066.0875 | 1241147.5969
40 | 2696883.5492 | 1241267.354
41 | 2696904.6596 | 1241277.3752
42 | 2696902.8966 | 1241224.7327
43 | 2698291.8214 | 1241783.0851
44 | 2698316.2577 | 1241757.5231
45 | 2698304.4204 | 1241804.877
46 | 2698276.0639 | 1241778.7774
47 | 2698216.6885 | 1242153.5673
48 | 2698234.3569 | 1242168.2598
49 | 2698282.0653 | 1242089.8344
50 | 2698325.2503 | 1241808.4401
51 | 2698257.0514 | 1241777.9999
52 | 2698227.1138 | 1241772.6538
53 | 2696957.7077 | 1241079.1561
54 | 2697027.2792 | 1241277.5647
55 | 2697049.9714 | 1241257.3093
56 | 2697017.5621 | 1241253.5211
57 | 2697011.8213 | 1241253.0838
58 | 2696995.5787 | 1241146.8422
59 | 2697013.112 | 1241208.8925
60 | 2697007.9208 | 1241225.7648
61 | 2697027.7745 | 1241223.71
62 | 2697058.1291 | 1241141.4665
63 | 2697052.422 | 1241137.0704
64 | 2697046.4931 | 1241132.5034
65 | 2697036.9861 | 1241125.1802
66 | 2697129.8449 | 1241197.1676
67 | 2697076.9047 | 1241186.9833
68 | 2697060.5459 | 1241213.3929
69 | 2697064.4102 | 1241207.1545
70 | 2697054.477 | 1241223.1905
71 | 2697069.9783 | 1241198.1654
72 | 2697065.4401 | 1241231.6215
73 | 2697079.9411 | 1241242.7734
74 | 2697089.041 | 1241249.7716
75 | 2697138.3324 | 1241203.803
76 | 2697089.3215 | 1241249.9873
77 | 2697095.0282 | 1241254.376
78 | 2697154.5973 | 1241216.7641
79 | 2697097.1867 | 1241256.036
80 | 2698453.3878 | 1241869.2842
81 | 2698466.2028 | 1241846.3567
82 | 2698439.4626 | 1241832.8918
83 | 2698453.2882 | 1242006.2307
84 | 2698413.007 | 1241826.426
85 | 2698619.6858 | 1242169.4618
86 | 2698389.3531 | 1241821.5004
87 | 2698407.5338 | 1241844.6628
88 | 2698419.4833 | 1241858.3136
89 | 2698413.869 | 1241869.5591
90 | 2698392.181 | 1241863.6025
91 | 2698398.2961 | 1241863.5881
92 | 2698383.2425 | 1241820.2279
93 | 2698338.0547 | 1241810.6693
94 | 2698328.2161 | 1241730.9816
95 | 2698339.8764 | 1241716.3826
96 | 2698315.7877 | 1241725.8052
97 | 2698341.4443 | 1241714.4195
98 | 2698300.226 | 1241719.0508
99 | 2698311.1624 | 1241735.1667
100 | 2698345.6443 | 1241708.5992
101 | 2698287.5287 | 1241713.3161
102 | 2698310.2801 | 1241736.9525
103 | 2698260.9041 | 1241663.3227
104 | 2698253.1679 | 1241685.49
105 | 2698280.372 | 1241656.3104
106 | 2698266.4776 | 1241701.062
107 | 2698387.6056 | 1241635.2849
108 | 2698358.1512 | 1241686.4416
109 | 2698406.6132 | 1241603.2313
110 | 2696894.9649 | 1241093.2096
111 | 2698287.3062 | 1241740.7115
112 | 2696922.5636 | 1241285.8743
113 | 2696902.9955 | 1241095.5274
114 | 2696905.4989 | 1241096.2499
115 | 2697469.9653 | 1241216.8265

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97519 | -0.47692 | 0.00351 | 0.00087968
1 | 0.97514 | -0.47781 | 0.0007368 | 0.00018466
2 | 0.97536 | -0.47355 | 0 | 0
3 | 0.97514 | -0.47782 | 0.0014802 | 0.00037097
4 | 0.97515 | -0.47762 | 0 | 0
5 | 0.97642 | -0.45263 | 0 | 0
6 | 0.97502 | -0.48018 | 0.003503 | 0.00087793
7 | 0.97758 | -0.43003 | 0.0013256 | 0.00033222
8 | 0.97531 | -0.47445 | 0.001121 | 0.00028095
9 | 0.97434 | -0.49359 | 0 | 0
10 | 0.97443 | -0.49194 | 0 | 0
11 | 0.9743 | -0.49452 | 0.0023639 | 0.00059245
12 | 0.97893 | -0.40354 | 0 | 0
13 | 0.97903 | -0.40172 | 0 | 0
14 | 0.9789 | -0.40423 | 0.0021091 | 0.00052859
15 | 0.97114 | -0.55663 | 0 | 0
16 | 0.9714 | -0.55149 | 0.005381 | 0.0013486
17 | 0.97081 | -0.56314 | 0.0052634 | 0.0013191
18 | 0.98894 | -0.21097 | 0 | 0
19 | 0.98363 | -0.31367 | 0 | 0
20 | 0.98956 | -0.19898 | 0.0016408 | 0.00041121
21 | 1 | 0 | -0.15905 | -0.040603
22 | 0.98989 | -0.19264 | 0 | 0
23 | 0.99182 | -0.1547 | 0.0023392 | 0.00058627
24 | 0.97022 | -0.57491 | 0 | 0
25 | 0.97047 | -0.56984 | 0 | 0
26 | 0.97021 | -0.57498 | 0.0065395 | 0.0016389
27 | 0.98989 | -0.19274 | 0.00036003 | 9.0232e-05
28 | 0.98972 | -0.19597 | 0.00095826 | 0.00024016
29 | 0.97262 | -0.52741 | 0 | 0
30 | 0.97196 | -0.54047 | 0.0012393 | 0.00031059
31 | 0.97334 | -0.51316 | 0 | 0
32 | 0.97248 | -0.53012 | 0.0048151 | 0.0012068
33 | 0.9703 | -0.57327 | 0 | 0
34 | 0.97022 | -0.57482 | 0.001789 | 0.00044836
35 | 0.97413 | -0.4977 | 0.0027968 | 0.00070095
36 | 0.98725 | -0.2422 | 0 | 0
37 | 0.98921 | -0.20464 | 0.0017486 | 0.00043825
38 | 0.98568 | -0.27244 | 0.0014573 | 0.00036524
39 | 0.98709 | -0.24528 | 0.00071544 | 0.00017931
40 | 0.97402 | -0.4999 | 0 | 0
41 | 0.9741 | -0.49839 | 0.0034026 | 0.00085277
42 | 0.97387 | -0.50291 | 0.0035019 | 0.00087765
43 | 0.98267 | -0.3325 | 0 | 0
44 | 0.98235 | -0.33878 | 0.00066389 | 0.00016639
45 | 0.98176 | -0.3502 | 0 | 0
46 | 0.98321 | -0.32184 | 0.00058419 | 0.00014641
47 | 0.97298 | -0.52245 | 0 | 0
48 | 0.9728 | -0.52598 | 0.0082732 | 0.0020735
49 | 0.97368 | -0.50857 | 0 | 0
50 | 0.98124 | -0.36021 | 0.00082145 | 0.00020587
51 | 0.98343 | -0.31765 | 0.0022568 | 0.0005656
52 | 0.98363 | -0.31379 | 0.00050099 | 0.00012556
53 | 0.97164 | -0.54674 | 0.0036519 | 0.00091524
54 | 0.97903 | -0.40156 | 0 | 0
55 | 0.97894 | -0.40335 | 0.003201 | 0.00080226
56 | 0.97911 | -0.40005 | 0 | 0
57 | 0.97908 | -0.40057 | 0.0027536 | 0.00069011
58 | 0.97477 | -0.48512 | 0.00079455 | 0.00019913
59 | 0.97796 | -0.42254 | 0.0012322 | 0.00030881
60 | 0.97787 | -0.42426 | 0.0047153 | 0.0011818
61 | 0.97937 | -0.39502 | 0 | 0
62 | 0.98705 | -0.24619 | 0.0013723 | 0.00034392
63 | 0.98702 | -0.24666 | 0.0012997 | 0.00032574
64 | 0.98701 | -0.24697 | 0.0014016 | 0.00035128
65 | 0.987 | -0.24718 | 0.00094781 | 0.00023754
66 | 0.99074 | -0.17536 | 0.00088866 | 0.00022272
67 | 0.98497 | -0.28619 | 0.0010001 | 0.00025064
68 | 0.98223 | -0.33939 | 0.002089 | 0.00052355
69 | 0.98286 | -0.32712 | 0.0013646 | 0.000342
70 | 0.98125 | -0.35826 | 0 | 0
71 | 0.98378 | -0.3092 | 0.0032581 | 0.00081656
72 | 0.98105 | -0.36218 | 0.0024517 | 0.00061446
73 | 0.98083 | -0.36656 | 0.003201 | 0.00080226
74 | 0.98072 | -0.36864 | 0.0036524 | 0.00091538
75 | 0.9911 | -0.16847 | 0 | 0
76 | 0.98072 | -0.36868 | 0.0013546 | 0.00033948
77 | 0.98069 | -0.36933 | 0.0032013 | 0.00080233
78 | 0.9918 | -0.15518 | 0.0015226 | 0.00038161
79 | 0.98069 | -0.36942 | 0.0017967 | 0.0004503
80 | 0.97824 | -0.41889 | 0.0032645 | 0.00081817
81 | 0.97832 | -0.41733 | 0 | 0
82 | 0.9788 | -0.4079 | 0 | 0
83 | 0.97533 | -0.47605 | 0 | 0
84 | 0.97924 | -0.39937 | 0 | 0
85 | 0.97406 | -0.50111 | 0.005701 | 0.0014288
86 | 0.97974 | -0.3896 | 0.0023413 | 0.00058679
87 | 0.97915 | -0.40111 | 0.0014693 | 0.00036823
88 | 0.97901 | -0.40386 | 0.0018564 | 0.00046526
89 | 0.97903 | -0.40344 | 0.00044017 | 0.00011032
90 | 0.97907 | -0.40265 | 0.0012399 | 0.00031075
91 | 0.97908 | -0.40251 | 0 | 0
92 | 0.97988 | -0.38681 | 0 | 0
93 | 0.98094 | -0.36619 | 0.00076235 | 0.00019106
94 | 0.9821 | -0.34361 | 0 | 0
95 | 0.98204 | -0.34478 | 0.00042349 | 0.00010614
96 | 0.98203 | -0.345 | 0 | 0
97 | 0.98203 | -0.34491 | 0.00014245 | 3.5702e-05
98 | 0.98197 | -0.3462 | 0.00046281 | 0.00011599
99 | 0.98201 | -0.34533 | 0.00046064 | 0.00011545
100 | 0.98201 | -0.34529 | 0.0011414 | 0.00028606
101 | 0.98192 | -0.34707 | 0.00036341 | 9.1078e-05
102 | 0.98201 | -0.34538 | 0.00044204 | 0.00011078
103 | 0.98175 | -0.35052 | 0.0019028 | 0.00047689
104 | 0.9818 | -0.34948 | 0.00052573 | 0.00013176
105 | 0.98174 | -0.35066 | 0.00032635 | 8.1792e-05
106 | 0.98185 | -0.34843 | 0.00033474 | 8.3894e-05
107 | 0.9819 | -0.34754 | 0.0010576 | 0.00026505
108 | 0.98197 | -0.34608 | 0.00036142 | 9.058e-05
109 | 0.98189 | -0.34775 | 0.00030726 | 7.7007e-05
110 | 0.97019 | -0.57545 | 0.0019554 | 0.00049006
111 | 0.98199 | -0.34579 | 0.00087714 | 0.00021983
112 | 0.97423 | -0.49588 | 0.0034027 | 0.0008528
113 | 0.97017 | -0.5758 | 0.00087884 | 0.00022026
114 | 0.97017 | -0.57587 | 0.0013903 | 0.00034843
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0022171 | 0.00055541 | -0.002217 | -0.00055562 | 9.4426e-08 | -2.1407e-07 | 0.0033829 | 0.003383 | 0.003383 | 0.97519 | -0.47692 | 0.97514 | -0.47781 | 0.92939
1 | -0.005727 | -0.0014351 | 0.0057279 | 0.0014353 | 9.1852e-07 | 1.8759e-07 | 0.0087386 | 0.0087385 | 0.0087386 | 0.97519 | -0.47692 | 0.97536 | -0.47355 | 2.4007
2 | 0.0014802 | 0.00037096 | -0.0014802 | -0.00037097 | 3.9524e-10 | -2.3252e-09 | 0.0022587 | 0.0022587 | 0.0022587 | 0.97514 | -0.47781 | 0.97514 | -0.47782 | 0.62051
3 | 0.01619 | 0.0040608 | -0.016187 | -0.004059 | 3.1439e-06 | 1.8407e-06 | 0.024701 | 0.024701 | 0.024701 | 0.97536 | -0.47355 | 0.97515 | -0.47762 | 6.786
4 | -0.021918 | -0.0054961 | 0.02194 | 0.0055094 | 2.1881e-05 | 1.3352e-05 | 0.033439 | 0.033439 | 0.033439 | 0.97536 | -0.47355 | 0.97642 | -0.45263 | 9.1866
5 | 0.016187 | 0.004059 | -0.016185 | -0.0040578 | 1.9675e-06 | 1.152e-06 | 0.024701 | 0.024701 | 0.024701 | 0.97515 | -0.47762 | 0.97502 | -0.48018 | 6.786
6 | -0.059731 | -0.015044 | 0.059795 | 0.015085 | 6.4621e-05 | 4.1097e-05 | 0.091053 | 0.091053 | 0.091053 | 0.97642 | -0.45263 | 0.97758 | -0.43003 | 25.0147
7 | 0.037791 | 0.0095349 | -0.037751 | -0.0095101 | 3.9445e-05 | 2.4849e-05 | 0.057614 | 0.057614 | 0.057614 | 0.97642 | -0.45263 | 0.97531 | -0.47445 | 15.8282
8 | 0.012682 | 0.0031799 | -0.012675 | -0.003176 | 7.1058e-06 | 3.9173e-06 | 0.019355 | 0.019355 | 0.019355 | 0.97502 | -0.48018 | 0.97443 | -0.49194 | 5.3174
9 | -0.061121 | -0.015418 | 0.061143 | 0.015432 | 2.1926e-05 | 1.3948e-05 | 0.093071 | 0.093071 | 0.093071 | 0.97758 | -0.43003 | 0.97796 | -0.42254 | 25.569
10 | 0.03663 | 0.0092291 | -0.036612 | -0.0092173 | 1.8698e-05 | 1.1768e-05 | 0.055904 | 0.055904 | 0.055904 | 0.97531 | -0.47445 | 0.97477 | -0.48512 | 15.3583
11 | -0.002364 | -0.00059225 | 0.0023642 | 0.0005919 | 1.8595e-07 | -3.549e-07 | 0.0036102 | 0.0036101 | 0.0036102 | 0.97434 | -0.49359 | 0.97443 | -0.49194 | 0.99182
12 | 0.002364 | 0.00059225 | -0.0023639 | -0.00059245 | 1.0466e-07 | -1.9968e-07 | 0.0036102 | 0.0036103 | 0.0036103 | 0.97434 | -0.49359 | 0.9743 | -0.49452 | 0.99185
13 | 0.010311 | 0.0025841 | -0.010309 | -0.0025831 | 1.9341e-06 | 9.7874e-07 | 0.015745 | 0.015745 | 0.015745 | 0.97443 | -0.49194 | 0.97423 | -0.49588 | 4.3256
14 | -0.0021092 | -0.00052841 | 0.0021094 | 0.00052793 | 1.8223e-07 | -4.7789e-07 | 0.003206 | 0.0032058 | 0.003206 | 0.97893 | -0.40354 | 0.97903 | -0.40172 | 0.88076
15 | 0.0021092 | 0.00052841 | -0.0021091 | -0.00052859 | 6.95e-08 | -1.8221e-07 | 0.003206 | 0.003206 | 0.003206 | 0.97893 | -0.40354 | 0.9789 | -0.40423 | 0.88078
16 | -0.0021094 | -0.00052793 | 0.0021095 | 0.00052763 | 1.1581e-07 | -3.0381e-07 | 0.0032058 | 0.0032056 | 0.0032058 | 0.97903 | -0.40172 | 0.97908 | -0.40057 | 0.8807
17 | -0.017829 | -0.0044714 | 0.017833 | 0.004474 | 4.3676e-06 | 2.6021e-06 | 0.027319 | 0.027319 | 0.027319 | 0.97114 | -0.55663 | 0.9714 | -0.55149 | 7.5053
18 | 0.017829 | 0.0044714 | -0.017823 | -0.0044681 | 5.5306e-06 | 3.2952e-06 | 0.027319 | 0.027319 | 0.027319 | 0.97114 | -0.55663 | 0.97081 | -0.56314 | 7.5053
19 | -0.023214 | -0.0058226 | 0.02322 | 0.0058259 | 5.2648e-06 | 3.232e-06 | 0.035562 | 0.035562 | 0.035562 | 0.9714 | -0.55149 | 0.97164 | -0.54674 | 9.7698
20 | 0.01256 | 0.003149 | -0.012556 | -0.0031468 | 4.0057e-06 | 2.2074e-06 | 0.019252 | 0.019252 | 0.019252 | 0.97081 | -0.56314 | 0.97047 | -0.56984 | 5.2891
21 | 0.039702 | 0.010067 | -0.039507 | -0.0099593 | 0.00019508 | 0.00010813 | 0.059779 | 0.059785 | 0.059785 | 0.98894 | -0.21097 | 0.98363 | -0.31367 | 5.4748
22 | -0.039702 | -0.010067 | 0.039725 | 0.01008 | 2.2896e-05 | 1.2679e-05 | 0.059779 | 0.059779 | 0.059779 | 0.98894 | -0.21097 | 0.98956 | -0.19898 | 5.4743
23 | 0.039006 | 0.0098339 | -0.038998 | -0.0098298 | 7.4424e-06 | 4.1125e-06 | 0.059028 | 0.059028 | 0.059028 | 0.98363 | -0.31367 | 0.98343 | -0.31765 | 5.4055
24 | 0.00050099 | 0.00012539 | -0.00050099 | -0.00012556 | 2.8803e-09 | -1.6791e-07 | 0.00075783 | 0.00075789 | 0.00075789 | 0.98363 | -0.31367 | 0.98363 | -0.31379 | 0.20821
25 | -0.041365 | -0.010491 | 0.041371 | 0.010495 | 5.9825e-06 | 3.3527e-06 | 0.062246 | 0.062246 | 0.062246 | 0.98956 | -0.19898 | 0.98972 | -0.19597 | 5.7002
26 | 0.043095 | 0.011054 | -0.042696 | -0.010829 | 0.00039904 | 0.00022523 | 0.064217 | 0.064227 | 0.064227 | 1 | 0 | 0.98989 | -0.19264 | 5.8816
27 | 0.1143 | 0.029549 | -0.11345 | -0.02901 | 0.00085612 | 0.00053871 | 0.1704 | 0.17041 | 0.17041 | 1 | 0 | 0.99182 | -0.1547 | 15.6051
28 | 0.00036003 | 9.0034e-05 | -0.00036003 | -9.0232e-05 | 1.7047e-09 | -1.9845e-07 | 0.00054113 | 0.0005412 | 0.0005412 | 0.98989 | -0.19264 | 0.98989 | -0.19274 | 0.14868
29 | 0.042336 | 0.010739 | -0.04233 | -0.010735 | 6.7807e-06 | 3.8239e-06 | 0.063686 | 0.063686 | 0.063686 | 0.98989 | -0.19264 | 0.98972 | -0.19597 | 5.8321
30 | 0.11111 | 0.028424 | -0.1111 | -0.028422 | 2.5796e-06 | 1.6222e-06 | 0.1669 | 0.1669 | 0.1669 | 0.99182 | -0.1547 | 0.9918 | -0.15518 | 15.2837
31 | -0.0065395 | -0.001639 | 0.0065411 | 0.0016395 | 1.5794e-06 | 4.9361e-07 | 0.01003 | 0.010029 | 0.01003 | 0.97022 | -0.57491 | 0.97047 | -0.56984 | 2.7554
32 | 0.0065395 | 0.001639 | -0.0065395 | -0.0016389 | 2.1793e-08 | 6.813e-09 | 0.01003 | 0.01003 | 0.01003 | 0.97022 | -0.57491 | 0.97021 | -0.57498 | 2.7554
33 | 0.006015 | 0.0015073 | -0.0060141 | -0.0015071 | 9.8449e-07 | 2.4878e-07 | 0.0092227 | 0.0092229 | 0.0092229 | 0.97047 | -0.56984 | 0.9703 | -0.57327 | 2.5338
34 | 0.028136 | 0.0070676 | -0.028119 | -0.0070567 | 1.752e-05 | 1.09e-05 | 0.043052 | 0.043052 | 0.043052 | 0.97262 | -0.52741 | 0.97196 | -0.54047 | 11.8275
35 | -0.032952 | -0.0082744 | 0.032975 | 0.0082884 | 2.242e-05 | 1.4057e-05 | 0.050419 | 0.050419 | 0.050419 | 0.97262 | -0.52741 | 0.97334 | -0.51316 | 13.8515
36 | 0.0048158 | 0.0012068 | -0.0048151 | -0.0012068 | 6.2108e-07 | 1.8885e-08 | 0.0073676 | 0.0073678 | 0.0073678 | 0.97262 | -0.52741 | 0.97248 | -0.53012 | 2.0241
37 | 0.02688 | 0.0067461 | -0.026872 | -0.0067411 | 8.0324e-06 | 4.984e-06 | 0.041155 | 0.041155 | 0.041155 | 0.97196 | -0.54047 | 0.97164 | -0.54674 | 11.3062
38 | -0.032975 | -0.0082884 | 0.032999 | 0.0083037 | 2.4358e-05 | 1.5271e-05 | 0.050419 | 0.050419 | 0.050419 | 0.97334 | -0.51316 | 0.97413 | -0.4977 | 13.8515
39 | 0.0060141 | 0.0015071 | -0.0060136 | -0.001507 | 4.4257e-07 | 1.1189e-07 | 0.0092229 | 0.0092229 | 0.0092229 | 0.9703 | -0.57327 | 0.97022 | -0.57482 | 2.5338
40 | 0.0042246 | 0.0010586 | -0.0042245 | -0.0010586 | 1.2757e-07 | -1.8427e-08 | 0.0064792 | 0.0064792 | 0.0064792 | 0.97022 | -0.57482 | 0.97019 | -0.57545 | 1.78
41 | -0.035796 | -0.0090047 | 0.035817 | 0.0090182 | 2.1525e-05 | 1.3537e-05 | 0.054691 | 0.054691 | 0.054691 | 0.97413 | -0.4977 | 0.97477 | -0.48512 | 15.0251
42 | -0.10649 | -0.027092 | 0.10668 | 0.027215 | 0.00019312 | 0.00012334 | 0.16065 | 0.16065 | 0.16065 | 0.98725 | -0.2422 | 0.98921 | -0.20464 | 44.1344
43 | 0.10075 | 0.025654 | -0.10061 | -0.02556 | 0.00014669 | 9.3668e-05 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.98725 | -0.2422 | 0.98568 | -0.27244 | 41.7585
44 | 0.005738 | 0.0014377 | -0.0057372 | -0.0014375 | 8.4403e-07 | 1.5546e-07 | 0.0086484 | 0.0086485 | 0.0086485 | 0.98725 | -0.2422 | 0.98709 | -0.24528 | 2.376
45 | -0.10843 | -0.027653 | 0.10859 | 0.027751 | 0.00015353 | 9.7472e-05 | 0.16328 | 0.16328 | 0.16328 | 0.98921 | -0.20464 | 0.99074 | -0.17536 | 22.4285
46 | 0.099148 | 0.025195 | -0.099082 | -0.025153 | 6.5622e-05 | 4.1899e-05 | 0.1498 | 0.1498 | 0.1498 | 0.98568 | -0.27244 | 0.98497 | -0.28619 | 41.1541
47 | 0.0050217 | 0.0012582 | -0.0050215 | -0.0012582 | 2.1588e-07 | 9.7549e-09 | 0.00757 | 0.0075701 | 0.0075701 | 0.98709 | -0.24528 | 0.98705 | -0.24619 | 2.0797
48 | -0.0035024 | -0.00087739 | 0.0035026 | 0.00087726 | 2.5086e-07 | -1.3033e-07 | 0.0053504 | 0.0053503 | 0.0053504 | 0.97402 | -0.4999 | 0.9741 | -0.49839 | 1.4699
49 | 0.0035024 | 0.00087739 | -0.0035019 | -0.00087765 | 5.025e-07 | -2.6089e-07 | 0.0053504 | 0.0053506 | 0.0053506 | 0.97402 | -0.4999 | 0.97387 | -0.50291 | 1.47
50 | -0.0069052 | -0.00173 | 0.006906 | 0.0017303 | 8.269e-07 | 2.8247e-07 | 0.010548 | 0.010548 | 0.010548 | 0.9741 | -0.49839 | 0.97423 | -0.49588 | 2.8978
51 | 0.0097999 | 0.0024537 | -0.0097969 | -0.0024523 | 2.9255e-06 | 1.4236e-06 | 0.014839 | 0.014839 | 0.014839 | 0.98267 | -0.3325 | 0.98235 | -0.33878 | 4.0766
52 | 0.026332 | 0.0066485 | -0.026309 | -0.0066347 | 2.2301e-05 | 1.38e-05 | 0.039891 | 0.039891 | 0.039891 | 0.98267 | -0.3325 | 0.98176 | -0.3502 | 10.959
53 | -0.036131 | -0.0091022 | 0.03615 | 0.0091138 | 1.8436e-05 | 1.1591e-05 | 0.054729 | 0.054729 | 0.054729 | 0.98267 | -0.3325 | 0.98321 | -0.32184 | 15.0355
54 | 0.009133 | 0.0022859 | -0.0091309 | -0.0022849 | 2.1029e-06 | 9.7493e-07 | 0.013833 | 0.013833 | 0.013833 | 0.98235 | -0.33878 | 0.9821 | -0.34361 | 3.8004
55 | 0.026309 | 0.0066347 | -0.026297 | -0.0066269 | 1.261e-05 | 7.8035e-06 | 0.039891 | 0.039891 | 0.039891 | 0.98176 | -0.3502 | 0.98124 | -0.36021 | 10.959
56 | -0.036734 | -0.0092602 | 0.036741 | 0.0092642 | 7.3604e-06 | 3.9861e-06 | 0.055613 | 0.055613 | 0.055613 | 0.98321 | -0.32184 | 0.98343 | -0.31765 | 5.0928
57 | 0.0082746 | 0.0020741 | -0.0082732 | -0.0020735 | 1.3894e-06 | 6.019e-07 | 0.012655 | 0.012655 | 0.012655 | 0.97298 | -0.52245 | 0.9728 | -0.52598 | 3.4766
58 | -0.0082746 | -0.0020741 | 0.0082801 | 0.0020764 | 5.4758e-06 | 2.3712e-06 | 0.012655 | 0.012654 | 0.012655 | 0.97298 | -0.52245 | 0.97368 | -0.50857 | 3.4766
59 | -0.0082801 | -0.0020764 | 0.0082929 | 0.002082 | 1.2848e-05 | 5.5566e-06 | 0.012654 | 0.012653 | 0.012654 | 0.97368 | -0.50857 | 0.97533 | -0.47605 | 3.4765
60 | 0.025475 | 0.006421 | -0.025468 | -0.0064165 | 7.2793e-06 | 4.4946e-06 | 0.038645 | 0.038645 | 0.038645 | 0.98124 | -0.36021 | 0.98094 | -0.36619 | 10.6168
61 | 0.0032013 | 0.00080205 | -0.003201 | -0.00080226 | 2.7226e-07 | -2.1136e-07 | 0.0048655 | 0.0048657 | 0.0048657 | 0.97903 | -0.40156 | 0.97894 | -0.40335 | 1.3367
62 | -0.0032013 | -0.00080205 | 0.0032016 | 0.00080187 | 2.3031e-07 | -1.7887e-07 | 0.0048655 | 0.0048654 | 0.0048655 | 0.97903 | -0.40156 | 0.97911 | -0.40005 | 1.3367
63 | 0.0048632 | 0.0012177 | -0.004863 | -0.0012177 | 1.1967e-07 | 3.1085e-09 | 0.0073905 | 0.0073905 | 0.0073905 | 0.97911 | -0.40005 | 0.97908 | -0.40057 | 2.0304
64 | -0.0080647 | -0.0020196 | 0.0080666 | 0.0020204 | 1.9307e-06 | 8.0442e-07 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.97911 | -0.40005 | 0.97937 | -0.39502 | 3.367
65 | 0.0047157 | 0.0011818 | -0.0047153 | -0.0011818 | 3.8636e-07 | -3.8056e-09 | 0.0071752 | 0.0071752 | 0.0071752 | 0.97796 | -0.42254 | 0.97787 | -0.42426 | 1.9712
66 | -0.067091 | -0.016922 | 0.067179 | 0.016979 | 8.8493e-05 | 5.6351e-05 | 0.10212 | 0.10212 | 0.10212 | 0.97796 | -0.42254 | 0.97937 | -0.39502 | 28.0552
67 | -0.075246 | -0.018999 | 0.075379 | 0.019084 | 0.00013279 | 8.4643e-05 | 0.11438 | 0.11438 | 0.11438 | 0.97937 | -0.39502 | 0.98125 | -0.35826 | 31.4221
68 | 0.0036493 | 0.0009143 | -0.0036492 | -0.00091434 | 8.1759e-08 | -3.975e-08 | 0.0055013 | 0.0055013 | 0.0055013 | 0.98705 | -0.24619 | 0.98702 | -0.24666 | 1.5114
69 | 0.0023495 | 0.0005886 | -0.0023494 | -0.00058867 | 3.5208e-08 | -7.3117e-08 | 0.0035419 | 0.003542 | 0.003542 | 0.98702 | -0.24666 | 0.98701 | -0.24697 | 0.97307
70 | 0.00094782 | 0.0002374 | -0.00094781 | -0.00023754 | 9.1885e-09 | -1.4749e-07 | 0.0014289 | 0.0014289 | 0.0014289 | 0.98701 | -0.24697 | 0.987 | -0.24718 | 0.39257
71 | -0.10947 | -0.027974 | 0.10951 | 0.027996 | 3.6492e-05 | 2.2938e-05 | 0.16461 | 0.16461 | 0.16461 | 0.99074 | -0.17536 | 0.9911 | -0.16847 | 15.0745
72 | 0.098082 | 0.024903 | -0.097974 | -0.024833 | 0.00010847 | 6.9252e-05 | 0.14829 | 0.14829 | 0.14829 | 0.98497 | -0.28619 | 0.98378 | -0.3092 | 40.739
73 | -0.093215 | -0.023588 | 0.09327 | 0.023623 | 5.4939e-05 | 3.5068e-05 | 0.1413 | 0.1413 | 0.1413 | 0.98223 | -0.33939 | 0.98286 | -0.32712 | 38.8176
74 | 0.091126 | 0.023064 | -0.091043 | -0.023011 | 8.2463e-05 | 5.263e-05 | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 0.98223 | -0.33939 | 0.98125 | -0.35826 | 37.9482
75 | -0.094634 | -0.023965 | 0.094716 | 0.024017 | 8.1496e-05 | 5.2023e-05 | 0.14336 | 0.14336 | 0.14336 | 0.98286 | -0.32712 | 0.98378 | -0.3092 | 39.3852
76 | 0.015665 | 0.0039279 | -0.015662 | -0.0039262 | 2.9267e-06 | 1.6984e-06 | 0.023755 | 0.023755 | 0.023755 | 0.98125 | -0.35826 | 0.98105 | -0.36218 | 6.5262
77 | 0.01321 | 0.0033117 | -0.013207 | -0.0033102 | 2.754e-06 | 1.5317e-06 | 0.020037 | 0.020037 | 0.020037 | 0.98105 | -0.36218 | 0.98083 | -0.36656 | 5.5046
78 | 0.010006 | 0.002508 | -0.010005 | -0.0025075 | 9.9204e-07 | 4.9003e-07 | 0.01518 | 0.01518 | 0.01518 | 0.98083 | -0.36656 | 0.98072 | -0.36864 | 4.1704
79 | 0.0063528 | 0.0015921 | -0.0063528 | -0.0015921 | 1.2328e-08 | 3.4251e-09 | 0.0096388 | 0.0096388 | 0.0096388 | 0.98072 | -0.36864 | 0.98072 | -0.36868 | 2.648
80 | -0.10951 | -0.027996 | 0.10958 | 0.028041 | 7.0445e-05 | 4.428e-05 | 0.16461 | 0.16461 | 0.16461 | 0.9911 | -0.16847 | 0.9918 | -0.15518 | 15.0745
81 | 0.0049982 | 0.0012526 | -0.0049981 | -0.0012526 | 1.5526e-07 | 8.5287e-09 | 0.0075836 | 0.0075836 | 0.0075836 | 0.98072 | -0.36868 | 0.98069 | -0.36933 | 2.0834
82 | 0.0017967 | 0.00045027 | -0.0017967 | -0.0004503 | 7.589e-09 | -2.95e-08 | 0.0027262 | 0.0027262 | 0.0027262 | 0.98069 | -0.36933 | 0.98069 | -0.36942 | 0.74895
83 | -0.0032645 | -0.00081817 | 0.0032648 | 0.00081799 | 2.4287e-07 | -1.7435e-07 | 0.0049657 | 0.0049656 | 0.0049657 | 0.97824 | -0.41889 | 0.97832 | -0.41733 | 1.3642
84 | -0.017305 | -0.0043524 | 0.017313 | 0.0043571 | 7.7929e-06 | 4.6108e-06 | 0.026326 | 0.026326 | 0.026326 | 0.97832 | -0.41733 | 0.9788 | -0.4079 | 7.2324
85 | 0.01404 | 0.0035344 | -0.014001 | -0.0035122 | 3.9305e-05 | 2.228e-05 | 0.02136 | 0.021361 | 0.021361 | 0.97832 | -0.41733 | 0.97533 | -0.47605 | 5.8685
86 | -0.017313 | -0.0043571 | 0.01732 | 0.0043612 | 7.061e-06 | 4.1774e-06 | 0.026326 | 0.026326 | 0.026326 | 0.9788 | -0.4079 | 0.97924 | -0.39937 | 7.2324
87 | 0.0057078 | 0.0014302 | -0.005701 | -0.0014288 | 6.8098e-06 | 1.3738e-06 | 0.008708 | 0.0087091 | 0.0087091 | 0.97533 | -0.47605 | 0.97406 | -0.50111 | 2.3926
88 | -0.022326 | -0.0056153 | 0.022337 | 0.0056216 | 1.0433e-05 | 6.3728e-06 | 0.033933 | 0.033933 | 0.033933 | 0.97924 | -0.39937 | 0.97974 | -0.3896 | 9.3223
89 | 0.0050065 | 0.001254 | -0.0050061 | -0.001254 | 4.1323e-07 | 2.4957e-08 | 0.0076075 | 0.0076076 | 0.0076076 | 0.97924 | -0.39937 | 0.97915 | -0.40111 | 2.09
90 | -0.024678 | -0.0062084 | 0.024681 | 0.0062105 | 3.2896e-06 | 2.0267e-06 | 0.037489 | 0.037489 | 0.037489 | 0.97974 | -0.3896 | 0.97988 | -0.38681 | 10.2992
91 | 0.0035369 | 0.00088578 | -0.0035366 | -0.0008859 | 2.3589e-07 | -1.229e-07 | 0.0053747 | 0.0053748 | 0.0053748 | 0.97915 | -0.40111 | 0.97908 | -0.40251 | 1.4766
92 | -0.0018564 | -0.00046526 | 0.0018564 | 0.00046512 | 3.7524e-08 | -1.3404e-07 | 0.0028216 | 0.0028215 | 0.0028216 | 0.97901 | -0.40386 | 0.97903 | -0.40344 | 0.77516
93 | -0.0022966 | -0.00057544 | 0.0022967 | 0.00057523 | 1.0162e-07 | -2.1467e-07 | 0.0034905 | 0.0034904 | 0.0034905 | 0.97903 | -0.40344 | 0.97908 | -0.40251 | 0.95894
94 | -0.0012399 | -0.00031075 | 0.0012399 | 0.00031067 | 8.3075e-09 | -7.3142e-08 | 0.0018844 | 0.0018844 | 0.0018844 | 0.97907 | -0.40265 | 0.97908 | -0.40251 | 0.51769
95 | -0.024681 | -0.0062105 | 0.024706 | 0.0062255 | 2.4342e-05 | 1.4997e-05 | 0.037489 | 0.037489 | 0.037489 | 0.97988 | -0.38681 | 0.98094 | -0.36619 | 10.2992
96 | 0.003434 | 0.00085891 | -0.0034338 | -0.00085902 | 1.8963e-07 | -1.1505e-07 | 0.0052024 | 0.0052025 | 0.0052025 | 0.9821 | -0.34361 | 0.98204 | -0.34478 | 1.4292
97 | 0.0056969 | 0.001426 | -0.0056966 | -0.001426 | 3.7515e-07 | 7.0178e-08 | 0.008631 | 0.0086311 | 0.0086311 | 0.9821 | -0.34361 | 0.98203 | -0.345 | 2.3712
98 | 0.0030103 | 0.00075289 | -0.0030103 | -0.00075291 | 1.9597e-08 | -1.9244e-08 | 0.0045608 | 0.0045608 | 0.0045608 | 0.98204 | -0.34478 | 0.98203 | -0.34491 | 1.253
99 | 0.0039167 | 0.00098036 | -0.0039165 | -0.00098043 | 2.2403e-07 | -7.1238e-08 | 0.0059343 | 0.0059344 | 0.0059344 | 0.98203 | -0.345 | 0.98197 | -0.3462 | 1.6303
100 | 0.0017799 | 0.00044561 | -0.0017798 | -0.00044573 | 2.8478e-08 | -1.1388e-07 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.98203 | -0.345 | 0.98201 | -0.34533 | 0.74089
101 | 0.0028679 | 0.00071721 | -0.0028678 | -0.00071726 | 5.0951e-08 | -5.8447e-08 | 0.0043449 | 0.004345 | 0.004345 | 0.98203 | -0.34491 | 0.98201 | -0.34529 | 1.1937
102 | 0.0034537 | 0.00086444 | -0.0034535 | -0.00086452 | 1.4316e-07 | -8.4723e-08 | 0.0052331 | 0.0052331 | 0.0052331 | 0.98197 | -0.3462 | 0.98192 | -0.34707 | 1.4377
103 | 0.0013192 | 0.00033028 | -0.0013192 | -0.0003303 | 2.9842e-09 | -2.329e-08 | 0.0019988 | 0.0019988 | 0.0019988 | 0.98201 | -0.34533 | 0.98201 | -0.34538 | 0.54913
104 | 0.0017264 | 0.0004312 | -0.0017264 | -0.00043149 | 6.5272e-08 | -2.8012e-07 | 0.0026155 | 0.0026156 | 0.0026156 | 0.98201 | -0.34529 | 0.98197 | -0.34608 | 0.71857
105 | 0.0030901 | 0.00077345 | -0.0030899 | -0.00077363 | 2.0047e-07 | -1.8009e-07 | 0.0046824 | 0.0046825 | 0.0046825 | 0.98192 | -0.34707 | 0.98185 | -0.34843 | 1.2864
106 | 0.00087716 | 0.00021952 | -0.00087714 | -0.00021983 | 1.7095e-08 | -3.1554e-07 | 0.001329 | 0.0013291 | 0.0013291 | 0.98201 | -0.34538 | 0.98199 | -0.34579 | 0.36515
107 | -0.0022292 | -0.00055841 | 0.0022293 | 0.00055815 | 1.1123e-07 | -2.5741e-07 | 0.0033786 | 0.0033785 | 0.0033786 | 0.98175 | -0.35052 | 0.9818 | -0.34948 | 0.92819
108 | 0.00032635 | 8.1513e-05 | -0.00032635 | -8.1792e-05 | 2.0336e-09 | -2.7901e-07 | 0.00049455 | 0.00049465 | 0.00049465 | 0.98175 | -0.35052 | 0.98174 | -0.35066 | 0.13589
109 | -0.002755 | -0.00068991 | 0.0027552 | 0.00068973 | 1.3676e-07 | -1.7704e-07 | 0.0041753 | 0.0041752 | 0.0041753 | 0.9818 | -0.34948 | 0.98185 | -0.34843 | 1.1471
110 | -0.0013648 | -0.00034159 | 0.0013649 | 0.00034091 | 9.4676e-08 | -6.8614e-07 | 0.0020682 | 0.0020679 | 0.0020682 | 0.9819 | -0.34754 | 0.98197 | -0.34608 | 0.56818
111 | 0.00030726 | 7.6537e-05 | -0.00030726 | -7.7007e-05 | 3.029e-09 | -4.6943e-07 | 0.00046547 | 0.00046564 | 0.00046564 | 0.9819 | -0.34754 | 0.98189 | -0.34775 | 0.12792
112 | 0.0022691 | 0.00056858 | -0.0022691 | -0.00056866 | 3.7964e-08 | -7.8917e-08 | 0.0034802 | 0.0034802 | 0.0034802 | 0.97019 | -0.57545 | 0.97017 | -0.5758 | 0.95611
113 | 0.0013903 | 0.0003484 | -0.0013903 | -0.00034843 | 4.4426e-09 | -2.9331e-08 | 0.0021323 | 0.0021323 | 0.0021323 | 0.97017 | -0.5758 | 0.97017 | -0.57587 | 0.5858

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15905 | 0.040603

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00351 | 0.00087968
1 | 0.0007368 | 0.00018466
2 | 0.0014802 | 0.00037097
3 | 0.003503 | 0.00087793
4 | 0.0013256 | 0.00033222
5 | 0.001121 | 0.00028095
6 | 0.0023639 | 0.00059245
7 | 0.0021091 | 0.00052859
8 | 0.005381 | 0.0013486
9 | 0.0052634 | 0.0013191
10 | 0.0016408 | 0.00041121
11 | 0.0023392 | 0.00058627
12 | 0.0065395 | 0.0016389
13 | 0.00036003 | 9.0232e-05
14 | 0.00095826 | 0.00024016
15 | 0.0012393 | 0.00031059
16 | 0.0048151 | 0.0012068
17 | 0.001789 | 0.00044836
18 | 0.0027968 | 0.00070095
19 | 0.0017486 | 0.00043825
20 | 0.0014573 | 0.00036524
21 | 0.00071544 | 0.00017931
22 | 0.0034026 | 0.00085277
23 | 0.0035019 | 0.00087765
24 | 0.00066389 | 0.00016639
25 | 0.00058419 | 0.00014641
26 | 0.0082732 | 0.0020735
27 | 0.00082145 | 0.00020587
28 | 0.0022568 | 0.0005656
29 | 0.00050099 | 0.00012556
30 | 0.0036519 | 0.00091524
31 | 0.003201 | 0.00080226
32 | 0.0027536 | 0.00069011
33 | 0.00079455 | 0.00019913
34 | 0.0012322 | 0.00030881
35 | 0.0047153 | 0.0011818
36 | 0.0013723 | 0.00034392
37 | 0.0012997 | 0.00032574
38 | 0.0014016 | 0.00035128
39 | 0.00094781 | 0.00023754
40 | 0.00088866 | 0.00022272
41 | 0.0010001 | 0.00025064
42 | 0.002089 | 0.00052355
43 | 0.0013646 | 0.000342
44 | 0.0032581 | 0.00081656
45 | 0.0024517 | 0.00061446
46 | 0.003201 | 0.00080226
47 | 0.0036524 | 0.00091538
48 | 0.0013546 | 0.00033948
49 | 0.0032013 | 0.00080233
50 | 0.0015226 | 0.00038161
51 | 0.0017967 | 0.0004503
52 | 0.0032645 | 0.00081817
53 | 0.005701 | 0.0014288
54 | 0.0023413 | 0.00058679
55 | 0.0014693 | 0.00036823
56 | 0.0018564 | 0.00046526
57 | 0.00044017 | 0.00011032
58 | 0.0012399 | 0.00031075
59 | 0.00076235 | 0.00019106
60 | 0.00042349 | 0.00010614
61 | 0.00014245 | 3.5702e-05
62 | 0.00046281 | 0.00011599
63 | 0.00046064 | 0.00011545
64 | 0.0011414 | 0.00028606
65 | 0.00036341 | 9.1078e-05
66 | 0.00044204 | 0.00011078
67 | 0.0019028 | 0.00047689
68 | 0.00052573 | 0.00013176
69 | 0.00032635 | 8.1792e-05
70 | 0.00033474 | 8.3894e-05
71 | 0.0010576 | 0.00026505
72 | 0.00036142 | 9.058e-05
73 | 0.00030726 | 7.7007e-05
74 | 0.0019554 | 0.00049006
75 | 0.00087714 | 0.00021983
76 | 0.0034027 | 0.0008528
77 | 0.00087884 | 0.00022026
78 | 0.0013903 | 0.00034843

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1