## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_196-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_196-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_196-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_196-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_196-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_196-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_196-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_196-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_196-2_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_196-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_196-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_196-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_196-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_196-2_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_196-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_196-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_196-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_196-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_196-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_196-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_196-2_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_196-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_196-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_196-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_196-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_196-2_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_196-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_196-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_196-2_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_196-2_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_196-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_196-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_196-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_196-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_196-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_196-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_196-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_196-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_196-2_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_196-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_196-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_196-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_196-2_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_196-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_196-2_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_196-2_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_196-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_196-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_196-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_196-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_196-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_196-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_196-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_196-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_196-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_196-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_196-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_196-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_196-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_196-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_196-2_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_196-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_196-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_196-2_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_196-2_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_196-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_196-2_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_196-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_196-2_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_196-2_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_196-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_196-2_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_196-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_196-2_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_196-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_196-2_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_196-2_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_196-2_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_196-2_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_196-2_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_196-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_196-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_196-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_196-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_196-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_196-2_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_196-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_196-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_196-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_196-2_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_196-2_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_196-2_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_196-2_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_196-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_196-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_196-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_196-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_196-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_196-2_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_196-2_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_196-2_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_196-2_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_196-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_196-2_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_196-2_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_196-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_196-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_196-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_196-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_196-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_196-2_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_196-2_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_196-2_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_196-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_196-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_196-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_196-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_196-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_196-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_196-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_196-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_196-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_196-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_196-2_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_196-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_196-2_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_196-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_196-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_196-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_196-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_196-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_196-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_196-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_196-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_196-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_196-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_196-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_196-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_196-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_196-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_196-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_196-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_196-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_196-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_196-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_196-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_196-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_196-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_196-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_196-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_196-2_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_196-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_196-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_196-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_196-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_196-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_196-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_196-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_196-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_196-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_196-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_196-2_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_196-2_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_196-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_196-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_196-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_196-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_196-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_196-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_196-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_196-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_196-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_196-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_196-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_196-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_196-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_196-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_196-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_196-2_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_196-2_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_196-2_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_196-2_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_196-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_196-2_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_196-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_196-2_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_196-2_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_196-2_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_196-2_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_196-2_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_196-2_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_196-2_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_196-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_196-2_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_196-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_196-2_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_196-2_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_196-2_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_196-2_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_196-2_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_196-2_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_196-2_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_356_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_196-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0028905 | 0.00072444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_196-2_0_6_load_1 | 1 | 0.00025224 | 6.3217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_196-2_0_6_load_3 | 3 | 0.00038847 | 9.7359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_196-2_0_6_load_101 | 6 | 0.00013402 | 3.3589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_196-2_0_6_load_114 | 7 | 0.0017089 | 0.0004283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_196-2_0_6_load_172 | 8 | 0.00035588 | 8.9192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_196-2_0_6_load_115 | 10 | 0.00067502 | 0.00016918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_196-2_0_6_load_57 | 11 | 0.0017227 | 0.00043176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_196-2_0_6_load_56 | 12 | 0.0014034 | 0.00035173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_196-2_0_6_load_171 | 13 | 0.00029536 | 7.4024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_196-2_0_6_load_6 | 14 | 0.0017304 | 0.00043368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_196-2_0_6_load_7 | 15 | 0.0054798 | 0.0013734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_196-2_0_6_load_33 | 19 | 0.0048845 | 0.0012242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_196-2_0_6_load_170 | 20 | 0.0015463 | 0.00038755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_196-2_0_6_load_14 | 23 | 0.0039657 | 0.0009939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_196-2_0_6_load_168 | 25 | 0.0051883 | 0.0013003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_196-2_0_6_load_167 | 28 | 0.0049427 | 0.0012388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_196-2_0_6_load_169 | 29 | 0.0074365 | 0.0018638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_196-2_0_6_load_46 | 32 | 0.0067115 | 0.001682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_196-2_0_6_load_12 | 34 | 0.0056845 | 0.0014247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_196-2_0_6_load_13 | 35 | 0.0053577 | 0.0013428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_196-2_0_6_load_15 | 36 | 0.0070675 | 0.0017713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_196-2_0_6_load_18 | 38 | 0.0077765 | 0.001949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_196-2_0_6_load_19 | 39 | 0.0035173 | 0.00088151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_196-2_0_6_load_187 | 42 | 0.001979 | 0.00049598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_196-2_0_6_load_188 | 45 | 0.0009191 | 0.00023035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_196-2_0_6_load_112 | 49 | 0.0063881 | 0.001601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_196-2_0_6_load_37 | 51 | 0.0018473 | 0.00046297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_196-2_0_6_load_31 | 52 | 0.00088822 | 0.00022261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_196-2_0_6_load_36 | 53 | 0.0012638 | 0.00031674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_196-2_0_6_load_74 | 54 | 0.0024917 | 0.00062448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_196-2_0_6_load_71 | 56 | 0.0012048 | 0.00030195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_196-2_0_6_load_59 | 57 | 0.00146 | 0.0003659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_196-2_0_6_load_69 | 58 | 0.0012196 | 0.00030567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_196-2_0_6_load_209 | 60 | 0.09002 | 0.022561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_196-2_0_6_load_191 | 63 | 0.0038808 | 0.00097261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_196-2_0_6_load_186 | 64 | 0.0019561 | 0.00049025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_196-2_0_6_load_109 | 65 | 0.0076615 | 0.0019202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_196-2_0_6_load_208 | 66 | 0.0063648 | 0.0015952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_196-2_0_6_load_39 | 67 | 0.001298 | 0.00032531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_196-2_0_6_load_157 | 68 | 0.0023388 | 0.00058616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_196-2_0_6_load_204 | 69 | 0.0021591 | 0.00054113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_196-2_0_6_load_201 | 73 | 0.0020963 | 0.00052539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_196-2_0_6_load_164 | 75 | 0.0050496 | 0.0012656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_196-2_0_6_load_190 | 76 | 0.0021424 | 0.00053694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_196-2_0_6_load_189 | 77 | 0.0014764 | 0.00037002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_196-2_0_6_load_185 | 78 | 0.0030779 | 0.00077139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_196-2_0_6_load_183 | 79 | 0.00090543 | 0.00022692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_196-2_0_6_load_73 | 80 | 0.0016129 | 0.00040423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_196-2_0_6_load_72 | 81 | 0.00145 | 0.00036339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_196-2_0_6_load_67 | 83 | 0.0025606 | 0.00064175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_196-2_0_6_load_166 | 85 | 0.0044784 | 0.0011224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_196-2_0_6_load_40 | 86 | 0.0011565 | 0.00028983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_196-2_0_6_load_99 | 87 | 0.005581 | 0.0013987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_196-2_0_6_load_129 | 88 | 0.0020795 | 0.00052118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_196-2_0_6_load_145 | 89 | 0.0018976 | 0.00047559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_196-2_0_6_load_192 | 90 | 0.0043858 | 0.0010992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_196-2_0_6_load_181 | 91 | 0.0012184 | 0.00030536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_196-2_0_6_load_182 | 92 | 0.0019725 | 0.00049434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_196-2_0_6_load_41 | 93 | 0.0024529 | 0.00061475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_196-2_0_6_load_42 | 94 | 0.0022195 | 0.00055626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_196-2_0_6_load_43 | 95 | 0.00088359 | 0.00022145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_196-2_0_6_load_44 | 96 | 0.0020556 | 0.00051519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_196-2_0_6_load_45 | 97 | 0.0025601 | 0.00064162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_196-2_0_6_load_155 | 98 | 0.0031533 | 0.0007903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_196-2_0_6_load_203 | 99 | 0.0033317 | 0.00083501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_196-2_0_6_load_210 | 100 | 0.0021931 | 0.00054965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_196-2_0_6_load_202 | 101 | 0.0052613 | 0.0013186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_196-2_0_6_load_60 | 102 | 0.0014711 | 0.0003687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_196-2_0_6_load_178 | 103 | 0.001314 | 0.00032933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_196-2_0_6_load_177 | 104 | 0.0013688 | 0.00034306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_196-2_0_6_load_61 | 105 | 0.0011607 | 0.0002909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_196-2_0_6_load_62 | 106 | 0.0029495 | 0.00073921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_196-2_0_6_load_63 | 107 | 0.00116 | 0.00029072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_196-2_0_6_load_64 | 108 | 0.0012322 | 0.00030882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_196-2_0_6_load_65 | 109 | 0.00116 | 0.00029073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_196-2_0_6_load_174 | 110 | 0.0014558 | 0.00036486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_196-2_0_6_load_175 | 111 | 0.0047337 | 0.0011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_196-2_0_6_load_176 | 112 | 0.0047276 | 0.0011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_196-2_0_6_load_66 | 113 | 0.0013374 | 0.00033518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_196-2_0_6_load_68 | 114 | 0.0011513 | 0.00028855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_196-2_0_6_load_70 | 115 | 0.0034858 | 0.00087363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_196-2_0_6_load_80 | 116 | 0.0026652 | 0.00066796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_196-2_0_6_load_81 | 117 | 0.0017083 | 0.00042813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_196-2_0_6_load_75 | 118 | 0.0045443 | 0.0011389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_196-2_0_6_load_76 | 119 | 0.0012087 | 0.00030294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_196-2_0_6_load_77 | 120 | 0.0028858 | 0.00072325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_196-2_0_6_load_79 | 122 | 0.0074711 | 0.0018724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_196-2_0_6_load_180 | 123 | 0.0095589 | 0.0023957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_196-2_0_6_load_91 | 124 | 0.0026305 | 0.00065926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_196-2_0_6_load_197 | 125 | 0.0023054 | 0.00057779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_196-2_0_6_load_84 | 127 | 0.0018968 | 0.00047538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_196-2_0_6_load_82 | 128 | 0.0027883 | 0.00069882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_196-2_0_6_load_83 | 129 | 0.003518 | 0.0008817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_196-2_0_6_load_85 | 130 | 0.0040964 | 0.0010266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_196-2_0_6_load_103 | 131 | 0.0031908 | 0.00079968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_196-2_0_6_load_104 | 132 | 0.0017905 | 0.00044873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_196-2_0_6_load_86 | 133 | 0.0036509 | 0.00091501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_196-2_0_6_load_87 | 134 | 0.0033873 | 0.00084893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_196-2_0_6_load_89 | 135 | 0.0019019 | 0.00047667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_196-2_0_6_load_105 | 137 | 0.0012427 | 0.00031145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_196-2_0_6_load_94 | 138 | 0.0011979 | 0.00030022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_196-2_0_6_load_95 | 139 | 0.00097965 | 0.00024552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_196-2_0_6_load_92 | 140 | 0.0078445 | 0.001966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_196-2_0_6_load_124 | 141 | 0.0012522 | 0.00031383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_196-2_0_6_load_123 | 142 | 0.0011078 | 0.00027763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_196-2_0_6_load_96 | 144 | 0.00099025 | 0.00024818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_196-2_0_6_load_97 | 145 | 0.0099397 | 0.0024911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_196-2_0_6_load_98 | 146 | 0.0010999 | 0.00027566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_196-2_0_6_load_125 | 147 | 0.0015234 | 0.0003818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_196-2_0_6_load_122 | 148 | 0.0028906 | 0.00072446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_196-2_0_6_load_127 | 149 | 0.0043088 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_196-2_0_6_load_143 | 150 | 0.0018094 | 0.00045347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_196-2_0_6_load_106 | 151 | 0.0045178 | 0.0011323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_196-2_0_6_load_107 | 152 | 0.012471 | 0.0031254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_196-2_0_6_load_110 | 154 | 0.0091697 | 0.0022982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_196-2_0_6_load_111 | 155 | 0.0088715 | 0.0022234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_196-2_0_6_load_117 | 156 | 0.0067632 | 0.001695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_196-2_0_6_load_120 | 157 | 0.0043604 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_196-2_0_6_load_121 | 158 | 0.0019873 | 0.00049807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_196-2_0_6_load_119 | 159 | 0.0075825 | 0.0019004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_196-2_0_6_load_179 | 162 | 0.0010475 | 0.00026252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_196-2_0_6_load_130 | 163 | 0.0069658 | 0.0017458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_196-2_0_6_load_131 | 164 | 0.0092921 | 0.0023288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_196-2_0_6_load_128 | 166 | 0.0019207 | 0.00048136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_196-2_0_6_load_135 | 167 | 0.0011893 | 0.00029806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_196-2_0_6_load_136 | 168 | 0.00094087 | 0.0002358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_196-2_0_6_load_132 | 169 | 0.0041022 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_196-2_0_6_load_133 | 170 | 0.0053822 | 0.0013489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_196-2_0_6_load_134 | 171 | 0.0029989 | 0.0007516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_196-2_0_6_load_137 | 172 | 0.00081926 | 0.00020533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_196-2_0_6_load_138 | 173 | 0.00096561 | 0.000242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_196-2_0_6_load_139 | 174 | 0.0017082 | 0.00042812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_196-2_0_6_load_140 | 175 | 0.0017089 | 0.0004283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_196-2_0_6_load_141 | 176 | 0.0018287 | 0.00045832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_196-2_0_6_load_142 | 177 | 0.0018485 | 0.00046327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_196-2_0_6_load_144 | 178 | 0.0020326 | 0.00050943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_196-2_0_6_load_146 | 179 | 0.0024653 | 0.00061787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_196-2_0_6_load_149 | 182 | 0.0057057 | 0.00143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_196-2_0_6_load_150 | 183 | 0.0025601 | 0.00064163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_196-2_0_6_load_199 | 185 | 0.0055185 | 0.0013831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_196-2_0_6_load_205 | 187 | 0.0041944 | 0.0010512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_196-2_0_6_load_200 | 188 | 0.006248 | 0.0015659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_196-2_0_6_load_161 | 189 | 0.0024087 | 0.00060369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_196-2_0_6_load_206 | 190 | 0.0032347 | 0.00081069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_196-2_0_6_load_154 | 191 | 0.0033354 | 0.00083592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_196-2_0_6_load_158 | 192 | 0.0033702 | 0.00084465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_196-2_0_6_load_207 | 193 | 0.0032386 | 0.00081166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_196-2_0_6_load_159 | 194 | 0.0034464 | 0.00086374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_196-2_0_6_load_160 | 195 | 0.0031991 | 0.00080176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_196-2_0_6_load_162 | 196 | 0.0032029 | 0.00080273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_196-2_0_6_load_198 | 197 | 0.0041491 | 0.0010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_196-2_0_6_load_193 | 198 | 0.0037237 | 0.00093324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_196-2_0_6_load_194 | 199 | 0.0030009 | 0.0007521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_196-2_0_6_load_195 | 200 | 0.003921 | 0.0009827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_196-2_0_6_load_196 | 201 | 0.0044833 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 151 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_196-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.094189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_196-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.039652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_196-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_196-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.027466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_196-2_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.19879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_196-2_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_196-2_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.027183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_196-2_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.33666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_196-2_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.068038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_196-2_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.062278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_196-2_0_6_line_10 |  | 8 | 13 | 0.013903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_196-2_0_6_line_11 |  | 9 | 87 | 0.023449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_196-2_0_6_line_12 |  | 10 | 160 | 0.018428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_196-2_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.018275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_196-2_0_6_line_14 |  | 12 | 82 | 0.014178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_196-2_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.012666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_196-2_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0065098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_196-2_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.010329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_196-2_0_6_line_18 |  | 17 | 20 | 0.029745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_196-2_0_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.008491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_196-2_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.024446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_196-2_0_6_line_21 |  | 19 | 33 | 0.024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_196-2_0_6_line_22 |  | 20 | 26 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_196-2_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.011942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_196-2_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.021209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_196-2_0_6_line_25 |  | 22 | 41 | 0.011577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_196-2_0_6_line_26 |  | 22 | 42 | 0.02855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_196-2_0_6_line_27 |  | 23 | 34 | 0.042415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_196-2_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_196-2_0_6_line_29 |  | 24 | 26 | 0.005482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_196-2_0_6_line_30 |  | 25 | 84 | 0.024279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_196-2_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.0039597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_196-2_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_196-2_0_6_line_33 |  | 28 | 85 | 0.029492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_196-2_0_6_line_34 |  | 30 | 31 | 0.039831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_196-2_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.014384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_196-2_0_6_line_36 |  | 31 | 68 | 0.023147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_196-2_0_6_line_37 |  | 31 | 69 | 0.014109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_196-2_0_6_line_38 |  | 32 | 97 | 0.00036919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_196-2_0_6_line_39 |  | 33 | 39 | 0.0078812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_196-2_0_6_line_40 |  | 34 | 35 | 0.025954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_196-2_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.030938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_196-2_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.024192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_196-2_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_196-2_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.033237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_196-2_0_6_line_45 |  | 37 | 40 | 0.023089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_196-2_0_6_line_46 |  | 38 | 52 | 0.032727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_196-2_0_6_line_47 |  | 40 | 49 | 0.02199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_196-2_0_6_line_48 |  | 41 | 54 | 0.015895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_196-2_0_6_line_49 |  | 42 | 64 | 0.0029159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_196-2_0_6_line_50 |  | 43 | 44 | 0.019529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_196-2_0_6_line_51 |  | 43 | 45 | 0.0076683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_196-2_0_6_line_52 |  | 43 | 46 | 0.004554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_196-2_0_6_line_53 |  | 44 | 78 | 0.012162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_196-2_0_6_line_54 |  | 44 | 79 | 0.0092297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_196-2_0_6_line_55 |  | 45 | 77 | 0.0080221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_196-2_0_6_line_56 |  | 46 | 53 | 0.0099749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_196-2_0_6_line_57 |  | 47 | 48 | 0.006635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_196-2_0_6_line_58 |  | 47 | 49 | 0.025786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_196-2_0_6_line_59 |  | 48 | 59 | 0.010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_196-2_0_6_line_60 |  | 48 | 60 | 0.057122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_196-2_0_6_line_61 |  | 50 | 51 | 0.0081673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_196-2_0_6_line_62 |  | 50 | 52 | 0.0090539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_196-2_0_6_line_63 |  | 51 | 67 | 0.0029466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_196-2_0_6_line_64 |  | 54 | 80 | 0.042801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_196-2_0_6_line_65 |  | 55 | 56 | 0.015713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_196-2_0_6_line_66 |  | 55 | 57 | 0.048072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_196-2_0_6_line_67 |  | 55 | 58 | 0.015598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_196-2_0_6_line_68 |  | 56 | 81 | 0.031241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_196-2_0_6_line_69 |  | 57 | 82 | 0.01337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_196-2_0_6_line_70 |  | 58 | 83 | 0.031863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_196-2_0_6_line_71 |  | 59 | 159 | 0.052892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_196-2_0_6_line_72 |  | 59 | 156 | 0.022234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_196-2_0_6_line_73 |  | 61 | 62 | 0.073982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_196-2_0_6_line_74 |  | 61 | 63 | 0.0093083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_196-2_0_6_line_75 |  | 62 | 88 | 0.016866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_196-2_0_6_line_76 |  | 62 | 89 | 0.019372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_196-2_0_6_line_77 |  | 63 | 90 | 0.01697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_196-2_0_6_line_78 |  | 65 | 66 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_196-2_0_6_line_79 |  | 66 | 122 | 0.032763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_196-2_0_6_line_80 |  | 67 | 86 | 0.0044483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_196-2_0_6_line_81 |  | 68 | 98 | 0.0097043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_196-2_0_6_line_82 |  | 69 | 99 | 0.0089178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_196-2_0_6_line_83 |  | 70 | 71 | 0.11317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_196-2_0_6_line_84 |  | 70 | 72 | 0.043126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_196-2_0_6_line_85 |  | 70 | 73 | 0.044321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_196-2_0_6_line_86 |  | 71 | 100 | 0.014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_196-2_0_6_line_87 |  | 72 | 74 | 0.037127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_196-2_0_6_line_88 |  | 73 | 101 | 0.021183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_196-2_0_6_line_89 |  | 74 | 75 | 0.021917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_196-2_0_6_line_90 |  | 76 | 77 | 0.00041145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_196-2_0_6_line_91 |  | 78 | 96 | 0.00021034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_196-2_0_6_line_92 |  | 79 | 92 | 0.0055556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_196-2_0_6_line_93 |  | 80 | 81 | 0.0013211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_196-2_0_6_line_94 |  | 82 | 102 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_196-2_0_6_line_95 |  | 83 | 113 | 0.022154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_196-2_0_6_line_96 |  | 84 | 85 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_196-2_0_6_line_97 |  | 86 | 91 | 0.020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_196-2_0_6_line_98 |  | 87 | 145 | 0.025478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_196-2_0_6_line_99 |  | 88 | 149 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_196-2_0_6_line_100 |  | 89 | 150 | 0.015934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_196-2_0_6_line_101 |  | 90 | 198 | 0.0035164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_196-2_0_6_line_102 |  | 91 | 92 | 0.0014033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_196-2_0_6_line_103 |  | 93 | 94 | 0.0078539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_196-2_0_6_line_104 |  | 93 | 95 | 0.017899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_196-2_0_6_line_105 |  | 94 | 96 | 0.00018054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_196-2_0_6_line_106 |  | 95 | 97 | 0.0026166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_196-2_0_6_line_107 |  | 98 | 191 | 0.01372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_196-2_0_6_line_108 |  | 99 | 196 | 0.011567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_196-2_0_6_line_109 |  | 101 | 186 | 0.0050541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_196-2_0_6_line_110 |  | 102 | 103 | 0.012014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_196-2_0_6_line_111 |  | 103 | 104 | 0.0066906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_196-2_0_6_line_112 |  | 104 | 110 | 0.013886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_196-2_0_6_line_113 |  | 105 | 106 | 0.0097955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_196-2_0_6_line_114 |  | 105 | 107 | 0.010747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_196-2_0_6_line_115 |  | 106 | 108 | 0.0047958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_196-2_0_6_line_116 |  | 107 | 109 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_196-2_0_6_line_117 |  | 108 | 110 | 0.0059611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_196-2_0_6_line_118 |  | 109 | 111 | 0.0091666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_196-2_0_6_line_119 |  | 111 | 112 | 0.0021279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_196-2_0_6_line_120 |  | 113 | 114 | 0.0065114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_196-2_0_6_line_121 |  | 114 | 115 | 0.0046986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_196-2_0_6_line_122 |  | 115 | 116 | 0.012391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_196-2_0_6_line_123 |  | 116 | 117 | 0.0059499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_196-2_0_6_line_124 |  | 117 | 127 | 0.0060961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_196-2_0_6_line_125 |  | 118 | 119 | 0.033827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_196-2_0_6_line_126 |  | 118 | 120 | 0.031458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_196-2_0_6_line_127 |  | 119 | 121 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_196-2_0_6_line_128 |  | 120 | 122 | 0.00095665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_196-2_0_6_line_129 |  | 121 | 123 | 0.018511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_196-2_0_6_line_130 |  | 121 | 124 | 0.030974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_196-2_0_6_line_131 |  | 123 | 125 | 0.0014647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_196-2_0_6_line_132 |  | 124 | 126 | 0.017131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_196-2_0_6_line_133 |  | 125 | 197 | 0.012244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_196-2_0_6_line_134 |  | 126 | 136 | 0.014215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_196-2_0_6_line_135 |  | 127 | 128 | 0.0072433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_196-2_0_6_line_136 |  | 128 | 129 | 0.016676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_196-2_0_6_line_137 |  | 129 | 130 | 0.0026115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_196-2_0_6_line_138 |  | 130 | 131 | 0.0081321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_196-2_0_6_line_139 |  | 131 | 132 | 0.00083852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_196-2_0_6_line_140 |  | 132 | 137 | 0.001922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_196-2_0_6_line_141 |  | 133 | 134 | 0.013516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_196-2_0_6_line_142 |  | 134 | 135 | 0.0052715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_196-2_0_6_line_143 |  | 135 | 137 | 0.0044288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_196-2_0_6_line_144 |  | 136 | 138 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_196-2_0_6_line_145 |  | 136 | 139 | 0.021298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_196-2_0_6_line_146 |  | 136 | 140 | 0.038117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_196-2_0_6_line_147 |  | 138 | 141 | 0.041727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_196-2_0_6_line_148 |  | 139 | 142 | 0.0028001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_196-2_0_6_line_149 |  | 140 | 143 | 0.018415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_196-2_0_6_line_150 |  | 141 | 147 | 0.0033869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_196-2_0_6_line_151 |  | 142 | 148 | 0.0087399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_196-2_0_6_line_152 |  | 143 | 144 | 0.016688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_196-2_0_6_line_153 |  | 143 | 145 | 0.064309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_196-2_0_6_line_154 |  | 144 | 146 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_196-2_0_6_line_155 |  | 147 | 165 | 0.016212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_196-2_0_6_line_156 |  | 148 | 158 | 0.0027454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_196-2_0_6_line_157 |  | 149 | 165 | 0.017864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_196-2_0_6_line_158 |  | 150 | 176 | 0.004609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_196-2_0_6_line_159 |  | 151 | 152 | 0.025824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_196-2_0_6_line_160 |  | 151 | 153 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_196-2_0_6_line_161 |  | 153 | 154 | 0.014456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_196-2_0_6_line_162 |  | 153 | 155 | 0.015588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_196-2_0_6_line_163 |  | 154 | 156 | 0.00070343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_196-2_0_6_line_164 |  | 155 | 157 | 0.010962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
165 | LV_196-2_0_6_line_165 |  | 157 | 158 | 0.035583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_196-2_0_6_line_166 |  | 159 | 163 | 0.011848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_196-2_0_6_line_167 |  | 160 | 161 | 0.052132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_196-2_0_6_line_168 |  | 161 | 162 | 0.10169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_196-2_0_6_line_169 |  | 163 | 164 | 0.012117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_196-2_0_6_line_170 |  | 164 | 169 | 0.0082422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_196-2_0_6_line_171 |  | 165 | 166 | 0.016993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_196-2_0_6_line_172 |  | 166 | 167 | 0.02046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_196-2_0_6_line_173 |  | 167 | 168 | 0.0039113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_196-2_0_6_line_174 |  | 168 | 172 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_196-2_0_6_line_175 |  | 169 | 170 | 0.0080672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_196-2_0_6_line_176 |  | 170 | 171 | 0.0073877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_196-2_0_6_line_177 |  | 172 | 173 | 0.0067626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_196-2_0_6_line_178 |  | 173 | 174 | 0.0028137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_196-2_0_6_line_179 |  | 175 | 176 | 0.015516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_196-2_0_6_line_180 |  | 175 | 177 | 0.0041834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_196-2_0_6_line_181 |  | 177 | 178 | 0.016315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_196-2_0_6_line_182 |  | 179 | 180 | 0.0010852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_196-2_0_6_line_183 |  | 179 | 181 | 0.03922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_196-2_0_6_line_184 |  | 180 | 182 | 0.028027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_196-2_0_6_line_185 |  | 180 | 183 | 0.01061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_196-2_0_6_line_186 |  | 181 | 184 | 0.004981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_196-2_0_6_line_187 |  | 182 | 185 | 0.015711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_196-2_0_6_line_188 |  | 183 | 186 | 0.028929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_196-2_0_6_line_189 |  | 184 | 187 | 0.020152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_196-2_0_6_line_190 |  | 185 | 188 | 0.020007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_196-2_0_6_line_191 |  | 186 | 189 | 0.020264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_196-2_0_6_line_192 |  | 187 | 190 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_196-2_0_6_line_193 |  | 189 | 194 | 0.003182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_196-2_0_6_line_194 |  | 190 | 193 | 0.011464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_196-2_0_6_line_195 |  | 192 | 193 | 0.011504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_196-2_0_6_line_196 |  | 194 | 195 | 0.01177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_196-2_0_6_line_197 |  | 195 | 196 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_196-2_0_6_line_198 |  | 198 | 199 | 0.019881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_196-2_0_6_line_199 |  | 199 | 200 | 3.0091e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_196-2_0_6_line_200 |  | 200 | 201 | 0.0094445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_196-2_0_6_trafo_106 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 202 | 151 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2697441.3205 | 1241189.4354 | 2697397.9774 | 1241151.7069 | 2697373.9012 | 1241135.4774 | 2697367.0788 | 1241131.9298
1 | 2697469.9653 | 1241216.8265 | 2697450.4867 | 1241197.4143 | 2697441.3205 | 1241189.4354
2 | 2697367.0788 | 1241131.9298 | 2697353.334 | 1241124.7823
3 | 2697491.0914 | 1241234.4534 | 2697469.9653 | 1241216.8265
4 | 2697338.2062 | 1241365.9884 | 2697469.9653 | 1241216.8265
5 | 2697340.7367 | 1241118.2316 | 2697353.334 | 1241124.7823
6 | 2697491.0914 | 1241234.4534 | 2697514.3149 | 1241248.5809
7 | 2697338.2062 | 1241365.9884 | 2697555.4352 | 1241508.1286 | 2697620.4474 | 1241549.5011
8 | 2697293.0152 | 1241070.0685 | 2697294.9281 | 1241071.9346 | 2697325.3917 | 1241106.3266 | 2697340.7367 | 1241118.2316
9 | 2697514.3149 | 1241248.5809 | 2697514.6685 | 1241248.796 | 2697530.5167 | 1241253.5043 | 2697540.1474 | 1241256.0089 | 2697552.8548 | 1241262.7117 | 2697569.0757 | 1241276.0696
10 | 2697632.1764 | 1241556.9652 | 2697620.4474 | 1241549.5011
11 | 2697293.0152 | 1241070.0685 | 2697276.2486 | 1241053.676
12 | 2697581.7557 | 1241289.4402 | 2697569.2092 | 1241276.1795 | 2697569.0757 | 1241276.0696
13 | 2697149.4203 | 1241212.6387 | 2697163.712 | 1241224.0275
14 | 2697138.3324 | 1241203.803 | 2697149.4203 | 1241212.6387
15 | 2696967.4173 | 1241022.611 | 2696959.3519 | 1241032.3772
16 | 2696971.5626 | 1241017.5916 | 2696967.4173 | 1241022.611
17 | 2696967.5133 | 1241008.085 | 2696971.5626 | 1241017.5916
18 | 2696967.5133 | 1241008.085 | 2696938.4079 | 1241001.9494
19 | 2696967.5133 | 1241008.085 | 2696975.8032 | 1241006.1411
20 | 2696975.8032 | 1241006.1411 | 2696970.4173 | 1240982.2957
21 | 2696965.1124 | 1240958.8086 | 2696970.4173 | 1240982.2957
22 | 2696928.5729 | 1240994.3275 | 2696938.4079 | 1241001.9494
23 | 2696994.1817 | 1241089.2596 | 2697000.002 | 1241090.3444 | 2697005.912 | 1241091.4974
24 | 2696994.1817 | 1241089.2596 | 2696995.4877 | 1241082.4647 | 2696997.3289 | 1241076.2345 | 2696999.5422 | 1241070.8333 | 2697000.2391 | 1241069.0056
25 | 2697003.9558 | 1241102.9074 | 2697005.912 | 1241091.4974
26 | 2697005.912 | 1241091.4974 | 2697010.9297 | 1241063.3918
27 | 2697008.325 | 1241027.4229 | 2697007.993 | 1241029.9072 | 2697002.4438 | 1241061.2624 | 2697001.1856 | 1241066.5236 | 2697000.2391 | 1241069.0056
28 | 2696917.0914 | 1240992.1273 | 2696925.1676 | 1240998.6307
29 | 2696928.5729 | 1240994.3275 | 2696925.1676 | 1240998.6307
30 | 2696917.0914 | 1240992.1273 | 2696931.4998 | 1240972.5589
31 | 2696907.809 | 1240934.0098 | 2696910.2285 | 1240937.1443
32 | 2696907.809 | 1240934.0098 | 2696895.5987 | 1240950.1177
33 | 2696922.722 | 1240962.2969 | 2696922.5579 | 1240962.1051 | 2696912.2976 | 1240950.8847 | 2696910.8601 | 1240937.9626 | 2696910.2285 | 1240937.1443
34 | 2696884.6532 | 1240871.0177 | 2696891.4772 | 1240854.6501 | 2696895.3406 | 1240856.1031 | 2696907.4207 | 1240860.5592 | 2696911.849 | 1240863.0779
35 | 2696911.849 | 1240863.0779 | 2696926.2256 | 1240862.6155
36 | 2696884.6532 | 1240871.0177 | 2696879.9615 | 1240883.2393 | 2696875.2805 | 1240892.1392
37 | 2696884.6532 | 1240871.0177 | 2696872.3975 | 1240864.0274
38 | 2696926.2256 | 1240862.6155 | 2696926.5946 | 1240862.6036
39 | 2696965.1124 | 1240958.8086 | 2696972.1577 | 1240955.2766
40 | 2697008.325 | 1241027.4229 | 2697009.4492 | 1241019.0117 | 2697009.6164 | 1241011.0973 | 2697009.2998 | 1241001.551
41 | 2697009.2998 | 1241001.551 | 2697009.2669 | 1241000.5614 | 2697006.1386 | 1240970.7774
42 | 2697004.1737 | 1240946.682 | 2697004.3134 | 1240953.4005 | 2697006.1386 | 1240970.7774
43 | 2697004.1737 | 1240946.682 | 2697005.8744 | 1240933.322 | 2697006.6467 | 1240925.0822
44 | 2697004.1737 | 1240946.682 | 2696987.6432 | 1240949.8699 | 2696972.1577 | 1240955.2766
45 | 2697004.1737 | 1240946.682 | 2697008.7085 | 1240946.8452 | 2697008.7413 | 1240953.6286 | 2697009.4043 | 1240961.1784 | 2697013.5707 | 1240960.7462
46 | 2697006.6467 | 1240925.0822 | 2697006.9005 | 1240922.3749 | 2697007.1362 | 1240913.5055 | 2697006.6331 | 1240907.7373 | 2697005.7846 | 1240901.819 | 2697002.9891 | 1240892.8794
47 | 2697013.5707 | 1240960.7462 | 2697012.8448 | 1240952.4169 | 2697012.8677 | 1240945.4676 | 2697013.7515 | 1240939.055 | 2697013.7826 | 1240938.8506
48 | 2697003.9558 | 1241102.9074 | 2697011.8037 | 1241105.7822 | 2697017.7744 | 1241110.3814
49 | 2697011.4421 | 1241060.5212 | 2697010.9297 | 1241063.3918
50 | 2696967.1372 | 1240858.0658 | 2696979.3034 | 1240851.7042 | 2696984.6946 | 1240849.4461
51 | 2696984.6946 | 1240849.4461 | 2696982.2801 | 1240842.1678
52 | 2696984.6946 | 1240849.4461 | 2696985.9085 | 1240853.8359
53 | 2696967.1372 | 1240858.0658 | 2696955.1935 | 1240860.3611
54 | 2696967.1372 | 1240858.0658 | 2696970.3371 | 1240866.723
55 | 2696982.2801 | 1240842.1678 | 2696982.2801 | 1240842.1678 | 2696981.6507 | 1240834.1704
56 | 2696985.9085 | 1240853.8359 | 2696987.7395 | 1240859.7925 | 2696989.5111 | 1240863.0899
57 | 2697023.2006 | 1240913.4012 | 2697016.5481 | 1240913.2479
58 | 2697016.5481 | 1240913.2479 | 2697016.2133 | 1240922.1603 | 2697015.7594 | 1240925.8668 | 2697013.7826 | 1240938.8506
59 | 2697023.2006 | 1240913.4012 | 2697033.0803 | 1240917.8327
60 | 2697023.2006 | 1240913.4012 | 2697024.8386 | 1240908.5021 | 2697025.7794 | 1240887.9686 | 2697026.6407 | 1240870.4473 | 2697026.7415 | 1240856.5884
61 | 2697000.2868 | 1240884.2381 | 2696992.4691 | 1240886.6022
62 | 2697000.2868 | 1240884.2381 | 2697002.9891 | 1240892.8794
63 | 2696989.6486 | 1240887.4551 | 2696992.4691 | 1240886.6022
64 | 2697051.682 | 1241136.5003 | 2697017.7744 | 1241110.3814
65 | 2697089.9269 | 1241165.9604 | 2697077.4785 | 1241156.3713
66 | 2697089.9269 | 1241165.9604 | 2697127.799 | 1241195.5682
67 | 2697089.9269 | 1241165.9604 | 2697098.5163 | 1241152.9401
68 | 2697052.7286 | 1241137.3065 | 2697077.4785 | 1241156.3713
69 | 2697138.3324 | 1241203.803 | 2697127.799 | 1241195.5682
70 | 2697098.5163 | 1241152.9401 | 2697116.0622 | 1241126.3432
71 | 2697033.0803 | 1240917.8327 | 2697038.6105 | 1240909.3834 | 2697039.4589 | 1240889.8826 | 2697040.5195 | 1240884.2179 | 2697043.3757 | 1240881.1289 | 2697046.8887 | 1240879.9632 | 2697056.4907 | 1240879.7977
72 | 2697033.0803 | 1240917.8327 | 2697052.1478 | 1240929.269
73 | 2697159.5905 | 1240826.0549 | 2697170.7843 | 1240825.0596 | 2697186.9137 | 1240823.767 | 2697208.256 | 1240826.0293 | 2697206.2522 | 1240836.6267 | 2697203.0741 | 1240850.5852
74 | 2697159.5905 | 1240826.0549 | 2697160.0859 | 1240833.2128 | 2697159.2042 | 1240835.1553
75 | 2697203.0741 | 1240850.5852 | 2697196.8291 | 1240866.2526
76 | 2697203.0741 | 1240850.5852 | 2697220.9473 | 1240858.0555
77 | 2697159.2042 | 1240835.1553 | 2697152.1904 | 1240850.6085
78 | 2697039.8988 | 1241017.397 | 2697056.5378 | 1241017.28 | 2697057.903 | 1241023.8229
79 | 2697057.903 | 1241023.8229 | 2697060.051 | 1241034.1168 | 2697078.4066 | 1241046.6881
80 | 2696989.6486 | 1240887.4551 | 2696985.3907 | 1240888.7426 | 2696985.3907 | 1240888.7426
81 | 2696875.2805 | 1240892.1392 | 2696870.7632 | 1240900.728
82 | 2696864.6511 | 1240859.6091 | 2696872.3975 | 1240864.0274
83 | 2696780.0433 | 1240764.2755 | 2696765.2623 | 1240758.0077 | 2696773.0665 | 1240737.1748 | 2696785.8538 | 1240742.3427 | 2696802.3107 | 1240749.2606 | 2696830.0677 | 1240761.1778 | 2696842.1334 | 1240766.0672
84 | 2696842.1334 | 1240766.0672 | 2696843.2018 | 1240763.6272 | 2696872.6577 | 1240774.7717 | 2696881.2684 | 1240777.2808
85 | 2696842.1334 | 1240766.0672 | 2696825.0088 | 1240806.9457
86 | 2696780.0433 | 1240764.2755 | 2696793.449 | 1240770.0095
87 | 2696911.895 | 1240768.6075 | 2696905.4071 | 1240770.4029 | 2696889.1774 | 1240766.7241 | 2696886.4093 | 1240767.6574 | 2696881.2684 | 1240777.2808
88 | 2696825.0088 | 1240806.9457 | 2696818.455 | 1240822.5902 | 2696816.5045 | 1240826.3333
89 | 2696911.895 | 1240768.6075 | 2696912.1333 | 1240777.1622 | 2696905.9662 | 1240789.0125
90 | 2696981.6184 | 1240833.7602 | 2696981.6507 | 1240834.1704
91 | 2696954.9869 | 1240860.4008 | 2696955.1935 | 1240860.3611
92 | 2696970.3371 | 1240866.723 | 2696972.2632 | 1240871.934
93 | 2697052.7286 | 1241137.3065 | 2697051.682 | 1241136.5003
94 | 2697138.3324 | 1241203.803 | 2697150.7406 | 1241187.1893
95 | 2697128.2616 | 1241107.8507 | 2697116.0622 | 1241126.3432
96 | 2696931.4998 | 1240972.5589 | 2696922.722 | 1240962.2969
97 | 2696972.7497 | 1240873.2502 | 2696973.4017 | 1240875.0142 | 2696985.3907 | 1240888.7426
98 | 2697258.0309 | 1241035.8648 | 2697276.2486 | 1241053.676
99 | 2697190.0272 | 1240883.317 | 2697196.8291 | 1240866.2526
100 | 2697235.6486 | 1240864.2001 | 2697220.9473 | 1240858.0555
101 | 2697150.7371 | 1240853.8105 | 2697152.1904 | 1240850.6085
102 | 2696972.7497 | 1240873.2502 | 2696972.2632 | 1240871.934
103 | 2696947.0968 | 1240861.9171 | 2696954.8096 | 1240860.4349
104 | 2696947.0968 | 1240861.9171 | 2696946.9272 | 1240861.9497 | 2696929.2098 | 1240862.5195
105 | 2696954.8096 | 1240860.4349 | 2696954.9869 | 1240860.4008
106 | 2696926.5946 | 1240862.6036 | 2696929.2098 | 1240862.5195
107 | 2696870.7632 | 1240900.728 | 2696870.3069 | 1240901.5955 | 2696864.5762 | 1240911.2204 | 2696863.6566 | 1240912.4535
108 | 2696854.6036 | 1240853.8782 | 2696864.6511 | 1240859.6091
109 | 2696814.169 | 1240830.8154 | 2696816.5045 | 1240826.3333
110 | 2697159.0088 | 1241178.5997 | 2697154.2983 | 1241182.4259 | 2697150.7406 | 1241187.1893
111 | 2697159.0088 | 1241178.5997 | 2697164.202 | 1241174.3814
112 | 2697175.277 | 1241166.0211 | 2697169.9177 | 1241169.7387 | 2697164.202 | 1241174.3814
113 | 2697192.8478 | 1241155.3912 | 2697184.3402 | 1241160.2464
114 | 2697192.8478 | 1241155.3912 | 2697195.3275 | 1241153.9761 | 2697201.4101 | 1241148.9478
115 | 2697184.3402 | 1241160.2464 | 2697180.175 | 1241162.6234 | 2697180.175 | 1241162.6234
116 | 2697209.0984 | 1241142.0077 | 2697206.8419 | 1241144.4574 | 2697201.4101 | 1241148.9478
117 | 2697175.277 | 1241166.0211 | 2697180.175 | 1241162.6234
118 | 2697215.309 | 1241135.2655 | 2697209.0984 | 1241142.0077
119 | 2697216.7506 | 1241133.7005 | 2697215.309 | 1241135.2655
120 | 2697128.2616 | 1241107.8507 | 2697131.8472 | 1241102.4155
121 | 2697134.4345 | 1241098.4935 | 2697131.8472 | 1241102.4155
122 | 2697134.4345 | 1241098.4935 | 2697141.2579 | 1241088.1502
123 | 2697144.5344 | 1241083.1837 | 2697141.2579 | 1241088.1502
124 | 2697144.5344 | 1241083.1837 | 2697147.8913 | 1241078.0951
125 | 2697115.8635 | 1241034.2276 | 2697103.9476 | 1241052.7487 | 2697095.993 | 1241061.4696
126 | 2697079.1959 | 1241047.2286 | 2697083.2623 | 1241042.7362 | 2697087.115 | 1241044.8341 | 2697086.2168 | 1241052.5808 | 2697095.993 | 1241061.4696
127 | 2697125.1006 | 1241019.87 | 2697115.8635 | 1241034.2276
128 | 2697078.4066 | 1241046.6881 | 2697079.1959 | 1241047.2286 | 2697079.1959 | 1241047.2286
129 | 2697125.1006 | 1241019.87 | 2697109.2426 | 1241010.3218
130 | 2697125.1006 | 1241019.87 | 2697132.0847 | 1241008.9983 | 2697145.6128 | 1240997.0446
131 | 2697107.9878 | 1241009.5663 | 2697109.2426 | 1241010.3218
132 | 2697158.4505 | 1240985.701 | 2697145.6128 | 1240997.0446
133 | 2697097.498 | 1241003.2504 | 2697107.9878 | 1241009.5663
134 | 2697156.3363 | 1240971.6447 | 2697158.4505 | 1240985.701
135 | 2697151.8799 | 1241072.0489 | 2697147.8913 | 1241078.0951
136 | 2697151.8799 | 1241072.0489 | 2697161.0631 | 1241058.1287
137 | 2697161.0631 | 1241058.1287 | 2697162.5012 | 1241055.9487
138 | 2697166.9792 | 1241049.1607 | 2697162.5012 | 1241055.9487
139 | 2697167.441 | 1241048.4607 | 2697166.9792 | 1241049.1607
140 | 2697168.4993 | 1241046.8564 | 2697167.441 | 1241048.4607
141 | 2697181.2839 | 1241027.4769 | 2697173.841 | 1241038.7593
142 | 2697173.841 | 1241038.7593 | 2697170.9381 | 1241043.1595
143 | 2697168.4993 | 1241046.8564 | 2697170.9381 | 1241043.1595
144 | 2697156.3363 | 1240971.6447 | 2697161.7671 | 1240957.2903
145 | 2697156.3363 | 1240971.6447 | 2697137.1699 | 1240962.3582
146 | 2697156.3363 | 1240971.6447 | 2697189.8294 | 1240989.8424
147 | 2697161.7671 | 1240957.2903 | 2697175.0545 | 1240922.1693 | 2697176.5228 | 1240918.2592
148 | 2697134.65 | 1240961.1373 | 2697137.1699 | 1240962.3582
149 | 2697206.0099 | 1240998.6338 | 2697189.8294 | 1240989.8424
150 | 2697177.7134 | 1240915.0886 | 2697176.5228 | 1240918.2592
151 | 2697134.65 | 1240961.1373 | 2697126.7847 | 1240957.3264
152 | 2697206.0099 | 1240998.6338 | 2697214.5656 | 1240984.3061
153 | 2697206.0099 | 1240998.6338 | 2697222.1855 | 1241007.4164 | 2697238.2037 | 1241017.9534 | 2697251.6622 | 1241029.6382 | 2697258.0309 | 1241035.8648
154 | 2697224.1585 | 1240968.2414 | 2697214.5656 | 1240984.3061
155 | 2697183.4126 | 1240899.9116 | 2697177.7134 | 1240915.0886
156 | 2697124.3141 | 1240956.1293 | 2697126.7847 | 1240957.3264
157 | 2697183.4126 | 1240899.9116 | 2697190.0272 | 1240883.317
158 | 2697235.6486 | 1240864.2001 | 2697239.9011 | 1240865.9775
159 | 2697053.7183 | 1240981.1511 | 2697054.857 | 1240978.1119 | 2697060.4474 | 1240956.2364
160 | 2697065.5141 | 1240936.4103 | 2697060.4474 | 1240956.2364
161 | 2697065.5141 | 1240936.4103 | 2697054.903 | 1240930.9215 | 2697052.751 | 1240929.6308
162 | 2697065.5141 | 1240936.4103 | 2697078.1287 | 1240940.9978 | 2697080.2031 | 1240941.6163
163 | 2697052.751 | 1240929.6308 | 2697052.1478 | 1240929.269
164 | 2697090.7206 | 1240944.7036 | 2697089.8086 | 1240944.4803 | 2697080.2031 | 1240941.6163
165 | 2697090.7206 | 1240944.7036 | 2697104.5039 | 1240948.0789 | 2697121.2305 | 1240954.6352 | 2697124.3141 | 1240956.1293
166 | 2697068.3365 | 1240879.5936 | 2697056.4907 | 1240879.7977
167 | 2697612.5277 | 1241331.578 | 2697605.5971 | 1241322.6239 | 2697581.7557 | 1241289.4402
168 | 2697612.5277 | 1241331.578 | 2697625.2048 | 1241326.7829 | 2697649.7376 | 1241321.1599 | 2697706.511 | 1241320.8049 | 2697712.4946 | 1241319.2149
169 | 2697068.3365 | 1240879.5936 | 2697080.4517 | 1240879.3848
170 | 2697088.6927 | 1240879.2428 | 2697080.4517 | 1240879.3848
171 | 2697183.4126 | 1240899.9116 | 2697198.4934 | 1240907.7427
172 | 2697216.6511 | 1240917.1715 | 2697198.4934 | 1240907.7427
173 | 2697216.6511 | 1240917.1715 | 2697220.1223 | 1240918.974
174 | 2697233.9731 | 1240926.1664 | 2697220.1223 | 1240918.974
175 | 2697096.7587 | 1240879.1038 | 2697088.6927 | 1240879.2428
176 | 2697104.1453 | 1240878.9765 | 2697096.7587 | 1240879.1038
177 | 2697233.9731 | 1240926.1664 | 2697239.9748 | 1240929.2829
178 | 2697242.4719 | 1240930.5796 | 2697239.9748 | 1240929.2829
179 | 2697254.2171 | 1240871.9611 | 2697239.9011 | 1240865.9775
180 | 2697254.2171 | 1240871.9611 | 2697258.0769 | 1240873.5743
181 | 2697273.1297 | 1240879.8658 | 2697258.0769 | 1240873.5743
182 | 2696796.299 | 1240866.0172 | 2696795.7791 | 1240866.9697
183 | 2696776.9896 | 1240901.3956 | 2696795.7791 | 1240866.9697
184 | 2696796.299 | 1240866.0172 | 2696782.6179 | 1240861.8799 | 2696770.3748 | 1240855.6564
185 | 2696796.299 | 1240866.0172 | 2696801.3819 | 1240856.7043
186 | 2696776.9896 | 1240901.3956 | 2696774.6041 | 1240905.7712
187 | 2696770.3748 | 1240855.6564 | 2696763.7922 | 1240852.3102 | 2696755.6653 | 1240850.4984
188 | 2696814.169 | 1240830.8154 | 2696810.9703 | 1240839.1361 | 2696801.3819 | 1240856.7043
189 | 2696774.6041 | 1240905.7712 | 2696791.2886 | 1240917.0726
190 | 2696755.6653 | 1240850.4984 | 2696736.1377 | 1240846.1449
191 | 2696814.169 | 1240830.8154 | 2696831.7713 | 1240840.8553
192 | 2696791.2886 | 1240917.0726 | 2696800.9625 | 1240923.6253
193 | 2696831.7713 | 1240840.8553 | 2696834.5353 | 1240842.4318
194 | 2696800.9625 | 1240923.6253 | 2696808.3303 | 1240928.616 | 2696810.4713 | 1240930.0287
195 | 2696810.4713 | 1240930.0287 | 2696820.0736 | 1240936.3647
196 | 2696844.7593 | 1240848.2633 | 2696834.5353 | 1240842.4318
197 | 2696844.7593 | 1240848.2633 | 2696854.6036 | 1240853.8782
198 | 2697150.7371 | 1240853.8105 | 2697142.5204 | 1240871.9139
199 | 2697142.508 | 1240871.9413 | 2697142.5204 | 1240871.9139
200 | 2697138.6046 | 1240880.5414 | 2697142.508 | 1240871.9413

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697441.3205 | 1241189.4354
1 | 2697367.0788 | 1241131.9298
2 | 2697469.9653 | 1241216.8265
3 | 2697353.334 | 1241124.7823
4 | 2697491.0914 | 1241234.4534
5 | 2697338.2062 | 1241365.9884
6 | 2697340.7367 | 1241118.2316
7 | 2697514.3149 | 1241248.5809
8 | 2697620.4474 | 1241549.5011
9 | 2697293.0152 | 1241070.0685
10 | 2697569.0757 | 1241276.0696
11 | 2697163.712 | 1241224.0275
12 | 2697149.4203 | 1241212.6387
13 | 2697632.1764 | 1241556.9652
14 | 2696967.4173 | 1241022.611
15 | 2696959.3519 | 1241032.3772
16 | 2696971.5626 | 1241017.5916
17 | 2696967.5133 | 1241008.085
18 | 2696975.8032 | 1241006.1411
19 | 2696970.4173 | 1240982.2957
20 | 2696938.4079 | 1241001.9494
21 | 2696994.1817 | 1241089.2596
22 | 2697005.912 | 1241091.4974
23 | 2697000.2391 | 1241069.0056
24 | 2696925.1676 | 1240998.6307
25 | 2696917.0914 | 1240992.1273
26 | 2696928.5729 | 1240994.3275
27 | 2696907.809 | 1240934.0098
28 | 2696910.2285 | 1240937.1443
29 | 2696895.5987 | 1240950.1177
30 | 2696911.849 | 1240863.0779
31 | 2696884.6532 | 1240871.0177
32 | 2696926.2256 | 1240862.6155
33 | 2696965.1124 | 1240958.8086
34 | 2697008.325 | 1241027.4229
35 | 2697009.2998 | 1241001.551
36 | 2697006.1386 | 1240970.7774
37 | 2697004.1737 | 1240946.682
38 | 2697006.6467 | 1240925.0822
39 | 2696972.1577 | 1240955.2766
40 | 2697013.5707 | 1240960.7462
41 | 2697003.9558 | 1241102.9074
42 | 2697010.9297 | 1241063.3918
43 | 2696984.6946 | 1240849.4461
44 | 2696967.1372 | 1240858.0658
45 | 2696982.2801 | 1240842.1678
46 | 2696985.9085 | 1240853.8359
47 | 2697016.5481 | 1240913.2479
48 | 2697023.2006 | 1240913.4012
49 | 2697013.7826 | 1240938.8506
50 | 2697000.2868 | 1240884.2381
51 | 2696992.4691 | 1240886.6022
52 | 2697002.9891 | 1240892.8794
53 | 2696989.5111 | 1240863.0899
54 | 2697017.7744 | 1241110.3814
55 | 2697089.9269 | 1241165.9604
56 | 2697077.4785 | 1241156.3713
57 | 2697127.799 | 1241195.5682
58 | 2697098.5163 | 1241152.9401
59 | 2697033.0803 | 1240917.8327
60 | 2697026.7415 | 1240856.5884
61 | 2697159.5905 | 1240826.0549
62 | 2697203.0741 | 1240850.5852
63 | 2697159.2042 | 1240835.1553
64 | 2697011.4421 | 1241060.5212
65 | 2697039.8988 | 1241017.397
66 | 2697057.903 | 1241023.8229
67 | 2696989.6486 | 1240887.4551
68 | 2696875.2805 | 1240892.1392
69 | 2696872.3975 | 1240864.0274
70 | 2696842.1334 | 1240766.0672
71 | 2696780.0433 | 1240764.2755
72 | 2696881.2684 | 1240777.2808
73 | 2696825.0088 | 1240806.9457
74 | 2696911.895 | 1240768.6075
75 | 2696905.9662 | 1240789.0125
76 | 2696981.6184 | 1240833.7602
77 | 2696981.6507 | 1240834.1704
78 | 2696955.1935 | 1240860.3611
79 | 2696970.3371 | 1240866.723
80 | 2697051.682 | 1241136.5003
81 | 2697052.7285 | 1241137.3065
82 | 2697138.3324 | 1241203.803
83 | 2697116.0622 | 1241126.3432
84 | 2696931.4998 | 1240972.5589
85 | 2696922.722 | 1240962.2969
86 | 2696985.3907 | 1240888.7426
87 | 2697276.2486 | 1241053.676
88 | 2697196.8291 | 1240866.2526
89 | 2697220.9473 | 1240858.0555
90 | 2697152.1904 | 1240850.6085
91 | 2696972.7497 | 1240873.2502
92 | 2696972.2632 | 1240871.934
93 | 2696947.0968 | 1240861.9171
94 | 2696954.8096 | 1240860.4349
95 | 2696929.2098 | 1240862.5195
96 | 2696954.9869 | 1240860.4008
97 | 2696926.5946 | 1240862.6036
98 | 2696870.7632 | 1240900.728
99 | 2696864.6511 | 1240859.6091
100 | 2696793.449 | 1240770.0095
101 | 2696816.5045 | 1240826.3333
102 | 2697150.7406 | 1241187.1893
103 | 2697159.0088 | 1241178.5997
104 | 2697164.202 | 1241174.3814
105 | 2697192.8478 | 1241155.3912
106 | 2697184.3402 | 1241160.2464
107 | 2697201.4101 | 1241148.9478
108 | 2697180.175 | 1241162.6234
109 | 2697209.0984 | 1241142.0077
110 | 2697175.277 | 1241166.0211
111 | 2697215.309 | 1241135.2655
112 | 2697216.7506 | 1241133.7005
113 | 2697128.2616 | 1241107.8507
114 | 2697131.8472 | 1241102.4155
115 | 2697134.4345 | 1241098.4935
116 | 2697141.2579 | 1241088.1502
117 | 2697144.5344 | 1241083.1837
118 | 2697095.993 | 1241061.4696
119 | 2697115.8635 | 1241034.2276
120 | 2697079.1959 | 1241047.2286
121 | 2697125.1006 | 1241019.87
122 | 2697078.4066 | 1241046.6881
123 | 2697109.2426 | 1241010.3218
124 | 2697145.6128 | 1240997.0446
125 | 2697107.9878 | 1241009.5663
126 | 2697158.4505 | 1240985.701
127 | 2697147.8913 | 1241078.0951
128 | 2697151.8799 | 1241072.0489
129 | 2697161.0631 | 1241058.1287
130 | 2697162.5012 | 1241055.9487
131 | 2697166.9792 | 1241049.1607
132 | 2697167.441 | 1241048.4607
133 | 2697181.2839 | 1241027.4769
134 | 2697173.841 | 1241038.7593
135 | 2697170.9381 | 1241043.1595
136 | 2697156.3363 | 1240971.6447
137 | 2697168.4993 | 1241046.8564
138 | 2697161.7671 | 1240957.2903
139 | 2697137.1699 | 1240962.3582
140 | 2697189.8294 | 1240989.8424
141 | 2697176.5228 | 1240918.2592
142 | 2697134.65 | 1240961.1373
143 | 2697206.0099 | 1240998.6338
144 | 2697214.5656 | 1240984.3061
145 | 2697258.0309 | 1241035.8648
146 | 2697224.1585 | 1240968.2414
147 | 2697177.7134 | 1240915.0886
148 | 2697126.7847 | 1240957.3264
149 | 2697190.0272 | 1240883.317
150 | 2697235.6486 | 1240864.2001
151 | 2697060.4474 | 1240956.2364
152 | 2697053.7183 | 1240981.1511
153 | 2697065.5141 | 1240936.4103
154 | 2697052.751 | 1240929.6308
155 | 2697080.2031 | 1240941.6163
156 | 2697052.1478 | 1240929.269
157 | 2697090.7206 | 1240944.7036
158 | 2697124.3141 | 1240956.1293
159 | 2697056.4907 | 1240879.7977
160 | 2697581.7557 | 1241289.4402
161 | 2697612.5277 | 1241331.578
162 | 2697712.4946 | 1241319.2149
163 | 2697068.3365 | 1240879.5936
164 | 2697080.4517 | 1240879.3848
165 | 2697183.4126 | 1240899.9116
166 | 2697198.4934 | 1240907.7427
167 | 2697216.6511 | 1240917.1715
168 | 2697220.1223 | 1240918.974
169 | 2697088.6927 | 1240879.2428
170 | 2697096.7587 | 1240879.1038
171 | 2697104.1453 | 1240878.9765
172 | 2697233.9731 | 1240926.1664
173 | 2697239.9748 | 1240929.2829
174 | 2697242.4719 | 1240930.5796
175 | 2697254.2171 | 1240871.9611
176 | 2697239.9011 | 1240865.9775
177 | 2697258.0769 | 1240873.5743
178 | 2697273.1297 | 1240879.8658
179 | 2696795.7791 | 1240866.9697
180 | 2696796.299 | 1240866.0172
181 | 2696776.9896 | 1240901.3956
182 | 2696770.3748 | 1240855.6564
183 | 2696801.3819 | 1240856.7043
184 | 2696774.6041 | 1240905.7712
185 | 2696755.6653 | 1240850.4984
186 | 2696814.169 | 1240830.8154
187 | 2696791.2886 | 1240917.0726
188 | 2696736.1377 | 1240846.1449
189 | 2696831.7713 | 1240840.8553
190 | 2696800.9625 | 1240923.6253
191 | 2696863.6566 | 1240912.4535
192 | 2696820.0736 | 1240936.3647
193 | 2696810.4713 | 1240930.0287
194 | 2696834.5353 | 1240842.4318
195 | 2696844.7593 | 1240848.2633
196 | 2696854.6036 | 1240853.8782
197 | 2697097.498 | 1241003.2504
198 | 2697150.7371 | 1240853.8105
199 | 2697142.5204 | 1240871.9139
200 | 2697142.508 | 1240871.9413
201 | 2697138.6046 | 1240880.5414
202 | 2697065.5141 | 1240936.4103

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98565 | -0.27616 | 0.0028905 | 0.00072444
1 | 0.98625 | -0.26433 | 0.00025224 | 6.3217e-05
2 | 0.9855 | -0.27908 | 0 | 0
3 | 0.98636 | -0.26231 | 0.00038847 | 9.7359e-05
4 | 0.98541 | -0.28078 | 0 | 0
5 | 0.98538 | -0.28146 | 0 | 0
6 | 0.98645 | -0.26037 | 0.00013402 | 3.3589e-05
7 | 0.98533 | -0.28245 | 0.0017089 | 0.0004283
8 | 0.98518 | -0.28543 | 0.00035588 | 8.9192e-05
9 | 0.98694 | -0.25089 | 0 | 0
10 | 0.98523 | -0.28439 | 0.00067502 | 0.00016918
11 | 0.97377 | -0.50503 | 0.0017227 | 0.00043176
12 | 0.9738 | -0.50445 | 0.0014034 | 0.00035173
13 | 0.98518 | -0.2855 | 0.00029536 | 7.4024e-05
14 | 0.9873 | -0.24284 | 0.0017304 | 0.00043368
15 | 0.98723 | -0.24408 | 0.0054798 | 0.0013734
16 | 0.98734 | -0.242 | 0 | 0
17 | 0.98741 | -0.24067 | 0 | 0
18 | 0.98765 | -0.23599 | 0 | 0
19 | 0.98834 | -0.22255 | 0.0048845 | 0.0012242
20 | 0.98676 | -0.25322 | 0.0015463 | 0.00038755
21 | 0.98427 | -0.30015 | 0 | 0
22 | 0.98339 | -0.31727 | 0 | 0
23 | 0.98585 | -0.26982 | 0.0039657 | 0.0009939
24 | 0.9864 | -0.2603 | 0 | 0
25 | 0.98619 | -0.26439 | 0.0051883 | 0.0013003
26 | 0.98651 | -0.25814 | 0 | 0
27 | 0.98524 | -0.2829 | 0 | 0
28 | 0.98527 | -0.28237 | 0.0049427 | 0.0012388
29 | 0.9851 | -0.2856 | 0.0074365 | 0.0018638
30 | 0.98007 | -0.38191 | 0 | 0
31 | 0.97718 | -0.43826 | 0 | 0
32 | 0.98111 | -0.36164 | 0.0067115 | 0.001682
33 | 0.98913 | -0.20722 | 0 | 0
34 | 0.98915 | -0.20645 | 0.0056845 | 0.0014247
35 | 0.98958 | -0.1982 | 0.0053577 | 0.0013428
36 | 0.99013 | -0.18778 | 0.0070675 | 0.0017713
37 | 0.99059 | -0.17903 | 0 | 0
38 | 0.9901 | -0.18835 | 0.0077765 | 0.001949
39 | 0.98939 | -0.20221 | 0.0035173 | 0.00088151
40 | 0.99171 | -0.15761 | 0 | 0
41 | 0.98257 | -0.33308 | 0 | 0
42 | 0.98328 | -0.3193 | 0.001979 | 0.00049598
43 | 0.98451 | -0.29573 | 0 | 0
44 | 0.98462 | -0.29369 | 0 | 0
45 | 0.98448 | -0.29635 | 0.0009191 | 0.00023035
46 | 0.98451 | -0.29583 | 0 | 0
47 | 0.99406 | -0.11285 | 0 | 0
48 | 0.99439 | -0.10658 | 0 | 0
49 | 0.99277 | -0.13725 | 0.0063881 | 0.001601
50 | 0.98922 | -0.2051 | 0 | 0
51 | 0.9888 | -0.21324 | 0.0018473 | 0.00046297
52 | 0.98941 | -0.20149 | 0.00088822 | 0.00022261
53 | 0.9845 | -0.29606 | 0.0012638 | 0.00031674
54 | 0.98145 | -0.35482 | 0.0024917 | 0.00062448
55 | 0.97538 | -0.47319 | 0 | 0
56 | 0.97639 | -0.45337 | 0.0012048 | 0.00030195
57 | 0.97416 | -0.49728 | 0.00146 | 0.0003659
58 | 0.97478 | -0.48508 | 0.0012196 | 0.00030567
59 | 0.9951 | -0.09296 | 0 | 0
60 | 0.98967 | -0.19765 | 0.09002 | 0.022561
61 | 0.98337 | -0.32018 | 0 | 0
62 | 0.98496 | -0.28903 | 0 | 0
63 | 0.98317 | -0.32411 | 0.0038808 | 0.00097261
64 | 0.98328 | -0.3194 | 0.0019561 | 0.00049025
65 | 0.98498 | -0.28893 | 0.0076615 | 0.0019202
66 | 0.98514 | -0.28572 | 0.0063648 | 0.0015952
67 | 0.98865 | -0.21613 | 0.001298 | 0.00032531
68 | 0.97699 | -0.44199 | 0.0023388 | 0.00058616
69 | 0.97627 | -0.45602 | 0.0021591 | 0.00054113
70 | 0.97209 | -0.53834 | 0 | 0
71 | 0.97186 | -0.54292 | 0 | 0
72 | 0.97189 | -0.54236 | 0 | 0
73 | 0.97239 | -0.53241 | 0.0020963 | 0.00052539
74 | 0.97171 | -0.54582 | 0 | 0
75 | 0.97161 | -0.54786 | 0.0050496 | 0.0012656
76 | 0.98446 | -0.29689 | 0.0021424 | 0.00053694
77 | 0.98446 | -0.29687 | 0.0014764 | 0.00037002
78 | 0.98351 | -0.31507 | 0.0030779 | 0.00077139
79 | 0.98551 | -0.27653 | 0.00090543 | 0.00022692
80 | 0.97853 | -0.41167 | 0.0016129 | 0.00040423
81 | 0.97844 | -0.4134 | 0.00145 | 0.00036339
82 | 0.97384 | -0.50364 | 0 | 0
83 | 0.97358 | -0.50871 | 0.0025606 | 0.00064175
84 | 0.98581 | -0.27173 | 0 | 0
85 | 0.9856 | -0.27581 | 0.0044784 | 0.0011224
86 | 0.9882 | -0.22476 | 0.0011565 | 0.00028983
87 | 0.98711 | -0.24763 | 0.005581 | 0.0013987
88 | 0.9855 | -0.27857 | 0.0020795 | 0.00052118
89 | 0.98476 | -0.2929 | 0.0018976 | 0.00047559
90 | 0.98286 | -0.33008 | 0.0043858 | 0.0010992
91 | 0.98619 | -0.26345 | 0.0012184 | 0.00030536
92 | 0.98605 | -0.26613 | 0.0019725 | 0.00049434
93 | 0.98282 | -0.32853 | 0.0024529 | 0.00061475
94 | 0.98348 | -0.31573 | 0.0022195 | 0.00055626
95 | 0.98135 | -0.35696 | 0.00088359 | 0.00022145
96 | 0.98349 | -0.31543 | 0.0020556 | 0.00051519
97 | 0.98114 | -0.36108 | 0.0025601 | 0.00064162
98 | 0.97693 | -0.44314 | 0.0031533 | 0.0007903
99 | 0.97572 | -0.46691 | 0.0033317 | 0.00083501
100 | 0.97183 | -0.54351 | 0.0021931 | 0.00054965
101 | 0.97258 | -0.52876 | 0.0052613 | 0.0013186
102 | 0.9734 | -0.51231 | 0.0014711 | 0.0003687
103 | 0.97316 | -0.51701 | 0.001314 | 0.00032933
104 | 0.97303 | -0.51946 | 0.0013688 | 0.00034306
105 | 0.97251 | -0.52984 | 0.0011607 | 0.0002909
106 | 0.97263 | -0.5275 | 0.0029495 | 0.00073921
107 | 0.97239 | -0.53217 | 0.00116 | 0.00029072
108 | 0.9727 | -0.52609 | 0.0012322 | 0.00030882
109 | 0.97229 | -0.5342 | 0.00116 | 0.00029073
110 | 0.97279 | -0.52421 | 0.0014558 | 0.00036486
111 | 0.97221 | -0.5358 | 0.0047337 | 0.0011864
112 | 0.9722 | -0.53599 | 0.0047276 | 0.0011849
113 | 0.9728 | -0.52413 | 0.0013374 | 0.00033518
114 | 0.97257 | -0.5285 | 0.0011513 | 0.00028855
115 | 0.97242 | -0.53156 | 0.0034858 | 0.00087363
116 | 0.97205 | -0.53884 | 0.0026652 | 0.00066796
117 | 0.97189 | -0.54204 | 0.0017083 | 0.00042813
118 | 0.98629 | -0.26334 | 0.0045443 | 0.0011389
119 | 0.98719 | -0.24582 | 0.0012087 | 0.00030294
120 | 0.98558 | -0.2771 | 0.0028858 | 0.00072325
121 | 0.98766 | -0.23663 | 0 | 0
122 | 0.98557 | -0.27747 | 0.0074711 | 0.0018724
123 | 0.98739 | -0.24192 | 0.0095589 | 0.0023957
124 | 0.98898 | -0.21112 | 0.0026305 | 0.00065926
125 | 0.98738 | -0.24209 | 0.0023054 | 0.00057779
126 | 0.98975 | -0.19623 | 0 | 0
127 | 0.97173 | -0.54513 | 0.0018968 | 0.00047538
128 | 0.97156 | -0.54855 | 0.0027883 | 0.00069882
129 | 0.9712 | -0.55557 | 0.003518 | 0.0008817
130 | 0.97116 | -0.55649 | 0.0040964 | 0.0010266
131 | 0.97104 | -0.55877 | 0.0031908 | 0.00079968
132 | 0.97103 | -0.55896 | 0.0017905 | 0.00044873
133 | 0.9709 | -0.56165 | 0.0036509 | 0.00091501
134 | 0.97094 | -0.56074 | 0.0033873 | 0.00084893
135 | 0.97098 | -0.56005 | 0.0019019 | 0.00047667
136 | 0.99038 | -0.1839 | 0 | 0
137 | 0.97101 | -0.55932 | 0.0012427 | 0.00031145
138 | 0.98964 | -0.19821 | 0.0011979 | 0.00030022
139 | 0.99302 | -0.13315 | 0.00097965 | 0.00024552
140 | 0.98922 | -0.20645 | 0.0078445 | 0.001966
141 | 0.98767 | -0.23634 | 0.0012522 | 0.00031383
142 | 0.99337 | -0.12644 | 0.0011078 | 0.00027763
143 | 0.98879 | -0.21478 | 0 | 0
144 | 0.98876 | -0.2154 | 0.00099025 | 0.00024818
145 | 0.98742 | -0.24154 | 0.0099397 | 0.0024911
146 | 0.98874 | -0.21577 | 0.0010999 | 0.00027566
147 | 0.98752 | -0.23937 | 0.0015234 | 0.0003818
148 | 0.99446 | -0.10539 | 0.0028906 | 0.00072446
149 | 0.98612 | -0.26651 | 0.0043088 | 0.0010799
150 | 0.98463 | -0.29555 | 0.0018094 | 0.00045347
151 | 1 | 0 | -0.58715 | -0.14992
152 | 0.99971 | -0.0056148 | 0.012471 | 0.0031254
153 | 0.99787 | -0.04038 | 0 | 0
154 | 0.99677 | -0.061161 | 0.0091697 | 0.0022982
155 | 0.99742 | -0.048824 | 0.0088715 | 0.0022234
156 | 0.99672 | -0.062151 | 0.0067632 | 0.001695
157 | 0.99713 | -0.054426 | 0.0043604 | 0.0010928
158 | 0.99482 | -0.098641 | 0.0019873 | 0.00049807
159 | 0.99335 | -0.12684 | 0.0075825 | 0.0019004
160 | 0.98521 | -0.28474 | 0 | 0
161 | 0.98516 | -0.28572 | 0 | 0
162 | 0.98506 | -0.28764 | 0.0010475 | 0.00026252
163 | 0.99304 | -0.13286 | 0.0069658 | 0.0017458
164 | 0.99279 | -0.13752 | 0.0092921 | 0.0023288
165 | 0.98679 | -0.25342 | 0 | 0
166 | 0.98668 | -0.25571 | 0.0019207 | 0.00048136
167 | 0.98657 | -0.25777 | 0.0011893 | 0.00029806
168 | 0.98655 | -0.25809 | 0.00094087 | 0.0002358
169 | 0.9927 | -0.13934 | 0.0041022 | 0.0010281
170 | 0.99264 | -0.14054 | 0.0053822 | 0.0013489
171 | 0.99262 | -0.14093 | 0.0029989 | 0.0007516
172 | 0.9865 | -0.25906 | 0.00081926 | 0.00020533
173 | 0.98649 | -0.25939 | 0.00096561 | 0.000242
174 | 0.98648 | -0.25947 | 0.0017082 | 0.00042812
175 | 0.98452 | -0.29772 | 0.0017089 | 0.0004283
176 | 0.9846 | -0.29616 | 0.0018287 | 0.00045832
177 | 0.9845 | -0.29801 | 0.0018485 | 0.00046327
178 | 0.98447 | -0.29861 | 0.0020326 | 0.00050943
179 | 0.9713 | -0.55389 | 0.0024653 | 0.00061787
180 | 0.97132 | -0.55355 | 0 | 0
181 | 0.97079 | -0.56406 | 0 | 0
182 | 0.97086 | -0.56261 | 0.0057057 | 0.00143
183 | 0.97166 | -0.5469 | 0.0025601 | 0.00064163
184 | 0.97072 | -0.56536 | 0 | 0
185 | 0.97069 | -0.56603 | 0.0055185 | 0.0013831
186 | 0.97264 | -0.5274 | 0 | 0
187 | 0.97046 | -0.57059 | 0.0041944 | 0.0010512
188 | 0.97057 | -0.56834 | 0.006248 | 0.0015659
189 | 0.97361 | -0.50832 | 0.0024087 | 0.00060369
190 | 0.97035 | -0.57272 | 0.0032347 | 0.00081069
191 | 0.97689 | -0.44397 | 0.0033354 | 0.00083592
192 | 0.97025 | -0.57484 | 0.0033702 | 0.00084465
193 | 0.97028 | -0.57412 | 0.0032386 | 0.00081166
194 | 0.97377 | -0.50519 | 0.0034464 | 0.00086374
195 | 0.9744 | -0.49286 | 0.0031991 | 0.00080176
196 | 0.97503 | -0.48035 | 0.0032029 | 0.00080273
197 | 0.98734 | -0.243 | 0.0041491 | 0.0010399
198 | 0.98281 | -0.33104 | 0.0037237 | 0.00093324
199 | 0.9826 | -0.33513 | 0.0030009 | 0.0007521
200 | 0.9826 | -0.33514 | 0.003921 | 0.0009827
201 | 0.98256 | -0.3359 | 0.0044833 | 0.0011236
202 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0069748 | -0.0017375 | 0.0069787 | 0.0017388 | 3.9133e-06 | 1.3033e-06 | 0.010526 | 0.010526 | 0.010526 | 0.98565 | -0.27616 | 0.98625 | -0.26433 | 2.8918
1 | 0.0040843 | 0.0010131 | -0.0040837 | -0.0010132 | 5.6466e-07 | -1.4393e-07 | 0.0061622 | 0.0061624 | 0.0061624 | 0.98565 | -0.27616 | 0.9855 | -0.27908 | 1.693
2 | -0.007231 | -0.001802 | 0.0072317 | 0.0018023 | 6.9101e-07 | 2.4453e-07 | 0.010906 | 0.010906 | 0.010906 | 0.98625 | -0.26433 | 0.98636 | -0.26231 | 2.9962
3 | 0.0034323 | 0.00085686 | -0.003432 | -0.00085704 | 2.7651e-07 | -1.7297e-07 | 0.0051812 | 0.0051814 | 0.0051814 | 0.9855 | -0.27908 | 0.98541 | -0.28078 | 1.4234
4 | 0.00065143 | 0.00015634 | -0.00065136 | -0.00015883 | 7.1832e-08 | -2.4866e-06 | 0.00098119 | 0.00098206 | 0.00098206 | 0.9855 | -0.27908 | 0.98538 | -0.28146 | 0.2698
5 | -0.0076201 | -0.0018996 | 0.0076208 | 0.0018999 | 7.032e-07 | 2.688e-07 | 0.011492 | 0.011492 | 0.011492 | 0.98636 | -0.26231 | 0.98645 | -0.26037 | 3.1572
6 | 0.003432 | 0.00085704 | -0.0034317 | -0.00085721 | 2.7367e-07 | -1.7112e-07 | 0.0051814 | 0.0051815 | 0.0051815 | 0.98541 | -0.28078 | 0.98533 | -0.28245 | 1.4235
7 | 0.00065136 | 0.00015883 | -0.00065124 | -0.00016304 | 1.2195e-07 | -4.2096e-06 | 0.00098206 | 0.00098357 | 0.00098357 | 0.98538 | -0.28146 | 0.98518 | -0.28543 | 0.27021
8 | -0.0077549 | -0.0019335 | 0.0077583 | 0.0019348 | 3.4891e-06 | 1.364e-06 | 0.011694 | 0.011694 | 0.011694 | 0.98645 | -0.26037 | 0.98694 | -0.25089 | 3.2127
9 | 0.0017228 | 0.00042891 | -0.0017226 | -0.00042961 | 1.5798e-07 | -6.9205e-07 | 0.0026007 | 0.002601 | 0.002601 | 0.98533 | -0.28245 | 0.98523 | -0.28439 | 0.71456
10 | 0.00029536 | 7.3847e-05 | -0.00029536 | -7.4024e-05 | 1.0374e-09 | -1.7636e-07 | 0.00044605 | 0.00044611 | 0.00044611 | 0.98518 | -0.28543 | 0.98518 | -0.2855 | 0.12256
11 | -0.0077583 | -0.0019348 | 0.0077595 | 0.0019353 | 1.2024e-06 | 4.6987e-07 | 0.011694 | 0.011694 | 0.011694 | 0.98694 | -0.25089 | 0.98711 | -0.24763 | 3.2126
12 | 0.0010476 | 0.00026043 | -0.0010476 | -0.00026065 | 1.7285e-08 | -2.2361e-07 | 0.0015815 | 0.0015816 | 0.0015816 | 0.98523 | -0.28439 | 0.98521 | -0.28474 | 0.4345
13 | -0.0017227 | -0.00043176 | 0.0017228 | 0.00043156 | 4.7491e-08 | -1.9695e-07 | 0.0026325 | 0.0026324 | 0.0026325 | 0.97377 | -0.50503 | 0.9738 | -0.50445 | 0.72322
14 | -0.0031262 | -0.00078329 | 0.0031263 | 0.00078319 | 1.2132e-07 | -9.8744e-08 | 0.0047769 | 0.0047769 | 0.0047769 | 0.9738 | -0.50445 | 0.97384 | -0.50364 | 1.3123
15 | 0.0054802 | 0.0013734 | -0.0054798 | -0.0013734 | 3.2403e-07 | 4.5414e-08 | 0.0082595 | 0.0082596 | 0.0082596 | 0.9873 | -0.24284 | 0.98723 | -0.24408 | 2.2691
16 | -0.0072106 | -0.0018071 | 0.0072109 | 0.0018072 | 2.8831e-07 | 1.0127e-07 | 0.010868 | 0.010867 | 0.010868 | 0.9873 | -0.24284 | 0.98734 | -0.242 | 2.9856
17 | -0.0072109 | -0.0018072 | 0.0072113 | 0.0018074 | 4.5745e-07 | 1.6066e-07 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.98734 | -0.242 | 0.98741 | -0.24067 | 2.9856
18 | 0.023632 | 0.0059365 | -0.023618 | -0.0059278 | 1.4151e-05 | 8.6767e-06 | 0.035619 | 0.035619 | 0.035619 | 0.98741 | -0.24067 | 0.98676 | -0.25322 | 9.7854
19 | -0.030844 | -0.0077439 | 0.030851 | 0.0077482 | 6.8807e-06 | 4.295e-06 | 0.046486 | 0.046486 | 0.046486 | 0.98741 | -0.24067 | 0.98765 | -0.23599 | 12.7709
20 | -0.030851 | -0.0077482 | 0.03087 | 0.0077605 | 1.981e-05 | 1.2365e-05 | 0.046486 | 0.046486 | 0.046486 | 0.98765 | -0.23599 | 0.98834 | -0.22255 | 12.7709
21 | -0.035755 | -0.0089847 | 0.035781 | 0.0090012 | 2.6174e-05 | 1.6443e-05 | 0.05384 | 0.05384 | 0.05384 | 0.98834 | -0.22255 | 0.98913 | -0.20722 | 14.7912
22 | 0.022072 | 0.0055403 | -0.022067 | -0.0055371 | 5.17e-06 | 3.1499e-06 | 0.033287 | 0.033287 | 0.033287 | 0.98676 | -0.25322 | 0.98651 | -0.25814 | 9.1448
23 | 0.080431 | 0.020472 | -0.080364 | -0.02043 | 6.6334e-05 | 4.2302e-05 | 0.12171 | 0.12171 | 0.12171 | 0.98427 | -0.30015 | 0.98339 | -0.31727 | 33.436
24 | -0.080431 | -0.020472 | 0.080548 | 0.020547 | 0.00011781 | 7.5128e-05 | 0.12171 | 0.12171 | 0.12171 | 0.98427 | -0.30015 | 0.98585 | -0.26982 | 33.436
25 | 0.076429 | 0.019444 | -0.076371 | -0.019407 | 5.8168e-05 | 3.7081e-05 | 0.11575 | 0.11575 | 0.11575 | 0.98339 | -0.31727 | 0.98257 | -0.33308 | 31.8001
26 | 0.0039355 | 0.00098607 | -0.0039351 | -0.00098619 | 3.7966e-07 | -1.1919e-07 | 0.0059549 | 0.005955 | 0.005955 | 0.98339 | -0.31727 | 0.98328 | -0.3193 | 1.636
27 | -0.084514 | -0.021541 | 0.084773 | 0.021707 | 0.00025935 | 0.00016544 | 0.12769 | 0.12769 | 0.12769 | 0.98585 | -0.26982 | 0.98915 | -0.20645 | 35.0804
28 | 0.022064 | 0.0055358 | -0.02206 | -0.0055331 | 4.3009e-06 | 2.6205e-06 | 0.033287 | 0.033287 | 0.033287 | 0.9864 | -0.2603 | 0.98619 | -0.26439 | 9.1448
29 | -0.022064 | -0.0055358 | 0.022067 | 0.0055371 | 2.2778e-06 | 1.3878e-06 | 0.033287 | 0.033287 | 0.033287 | 0.9864 | -0.2603 | 0.98651 | -0.25814 | 9.1448
30 | 0.016872 | 0.0042328 | -0.016866 | -0.0042294 | 5.9011e-06 | 3.467e-06 | 0.025459 | 0.025459 | 0.025459 | 0.98619 | -0.26439 | 0.98581 | -0.27173 | 6.9941
31 | -0.0074375 | -0.0018641 | 0.0074376 | 0.0018642 | 1.8736e-07 | 6.9483e-08 | 0.011233 | 0.011233 | 0.011233 | 0.98524 | -0.2829 | 0.98527 | -0.28237 | 3.086
32 | 0.0074375 | 0.0018641 | -0.0074365 | -0.0018638 | 9.5641e-07 | 3.5473e-07 | 0.011233 | 0.011233 | 0.011233 | 0.98524 | -0.2829 | 0.9851 | -0.2856 | 3.086
33 | -0.01238 | -0.0031029 | 0.012384 | 0.003105 | 3.8664e-06 | 2.0988e-06 | 0.018698 | 0.018698 | 0.018698 | 0.98527 | -0.28237 | 0.9856 | -0.27581 | 5.1367
34 | 0.078259 | 0.019818 | -0.078048 | -0.019684 | 0.00021114 | 0.00013463 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.98007 | -0.38191 | 0.97718 | -0.43826 | 32.6629
35 | -0.078259 | -0.019818 | 0.078335 | 0.019867 | 7.6247e-05 | 4.8616e-05 | 0.11889 | 0.11889 | 0.11889 | 0.98007 | -0.38191 | 0.98111 | -0.36164 | 32.6628
36 | 0.0088295 | 0.0022131 | -0.008828 | -0.0022124 | 1.5692e-06 | 7.1437e-07 | 0.013445 | 0.013445 | 0.013445 | 0.97718 | -0.43826 | 0.97699 | -0.44199 | 3.6938
37 | 0.069218 | 0.017471 | -0.06916 | -0.017433 | 5.8831e-05 | 3.7475e-05 | 0.10545 | 0.10545 | 0.10545 | 0.97718 | -0.43826 | 0.97627 | -0.45602 | 28.9691
38 | -0.085047 | -0.021549 | 0.085049 | 0.021551 | 2.3064e-06 | 1.4715e-06 | 0.12907 | 0.12907 | 0.12907 | 0.98111 | -0.36164 | 0.98114 | -0.36108 | 35.4592
39 | -0.035781 | -0.0090012 | 0.03579 | 0.0090065 | 8.567e-06 | 5.3817e-06 | 0.05384 | 0.05384 | 0.05384 | 0.98913 | -0.20722 | 0.98939 | -0.20221 | 14.7911
40 | -0.090458 | -0.023131 | 0.090494 | 0.023153 | 3.6132e-05 | 2.1458e-05 | 0.13624 | 0.13624 | 0.13624 | 0.98915 | -0.20645 | 0.98958 | -0.1982 | 7.4859
41 | -0.095852 | -0.024496 | 0.0959 | 0.024525 | 4.8315e-05 | 2.8933e-05 | 0.1443 | 0.1443 | 0.1443 | 0.98958 | -0.1982 | 0.99013 | -0.18778 | 7.9285
42 | -0.10297 | -0.026296 | 0.10301 | 0.026322 | 4.3547e-05 | 2.6313e-05 | 0.15492 | 0.15492 | 0.15492 | 0.99013 | -0.18778 | 0.99059 | -0.17903 | 8.5121
43 | 0.12207 | 0.031177 | -0.12202 | -0.031144 | 5.496e-05 | 3.3775e-05 | 0.18358 | 0.18358 | 0.18358 | 0.99059 | -0.17903 | 0.9901 | -0.18835 | 10.0868
44 | 0.03935 | 0.0099155 | -0.039307 | -0.0098881 | 4.3578e-05 | 2.7462e-05 | 0.059129 | 0.05913 | 0.05913 | 0.99059 | -0.17903 | 0.98939 | -0.20221 | 16.2444
45 | -0.26443 | -0.067415 | 0.26471 | 0.067589 | 0.00027379 | 0.00017374 | 0.39763 | 0.39763 | 0.39763 | 0.99059 | -0.17903 | 0.99171 | -0.15761 | 21.8477
46 | 0.11424 | 0.029195 | -0.11417 | -0.02915 | 7.2525e-05 | 4.4313e-05 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.9901 | -0.18835 | 0.98941 | -0.20149 | 9.4447
47 | -0.26471 | -0.067589 | 0.26497 | 0.067754 | 0.00026076 | 0.00016547 | 0.39763 | 0.39763 | 0.39763 | 0.99171 | -0.15761 | 0.99277 | -0.13725 | 21.8477
48 | 0.076371 | 0.019407 | -0.076291 | -0.019356 | 7.9862e-05 | 5.0911e-05 | 0.11575 | 0.11575 | 0.11575 | 0.98257 | -0.33308 | 0.98145 | -0.35482 | 31.8001
49 | 0.0019561 | 0.00049022 | -0.0019561 | -0.00049025 | 9.582e-09 | -3.0854e-08 | 0.0029602 | 0.0029602 | 0.0029602 | 0.98328 | -0.3193 | 0.98328 | -0.3194 | 0.81325
50 | -0.005802 | -0.0014538 | 0.0058025 | 0.0014539 | 5.6314e-07 | 1.1205e-07 | 0.0087691 | 0.008769 | 0.0087691 | 0.98451 | -0.29573 | 0.98462 | -0.29369 | 2.4091
51 | 0.0045381 | 0.0011372 | -0.004538 | -0.0011373 | 1.3529e-07 | -1.0925e-08 | 0.006859 | 0.006859 | 0.006859 | 0.98451 | -0.29573 | 0.98448 | -0.29635 | 1.8843
52 | 0.0012638 | 0.00031657 | -0.0012638 | -0.00031662 | 6.2308e-09 | -5.3921e-08 | 0.0019101 | 0.0019101 | 0.0019101 | 0.98451 | -0.29573 | 0.98451 | -0.29583 | 0.52476
53 | 0.098598 | 0.025062 | -0.098496 | -0.024997 | 0.00010144 | 6.4764e-05 | 0.14913 | 0.14913 | 0.14913 | 0.98462 | -0.29369 | 0.98351 | -0.31507 | 40.9705
54 | -0.1044 | -0.026516 | 0.10449 | 0.026571 | 8.6296e-05 | 5.5112e-05 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.98462 | -0.29369 | 0.98551 | -0.27653 | 43.3795
55 | 0.0036189 | 0.00090691 | -0.0036188 | -0.00090695 | 9.0006e-08 | -4.4397e-08 | 0.0054698 | 0.0054699 | 0.0054699 | 0.98448 | -0.29635 | 0.98446 | -0.29687 | 1.5027
56 | 0.0012638 | 0.00031662 | -0.0012638 | -0.00031674 | 1.3648e-08 | -1.181e-07 | 0.0019101 | 0.0019102 | 0.0019102 | 0.98451 | -0.29583 | 0.9845 | -0.29606 | 0.52477
57 | -0.27168 | -0.069559 | 0.27176 | 0.069611 | 8.2513e-05 | 5.2378e-05 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.99406 | -0.11285 | 0.99439 | -0.10658 | 22.3737
58 | 0.27168 | 0.069559 | -0.27136 | -0.069355 | 0.00032068 | 0.00020356 | 0.4072 | 0.4072 | 0.4072 | 0.99406 | -0.11285 | 0.99277 | -0.13725 | 22.3737
59 | -0.36217 | -0.092423 | 0.36241 | 0.092575 | 0.00023845 | 0.00015191 | 0.54255 | 0.54255 | 0.54255 | 0.99439 | -0.10658 | 0.9951 | -0.09296 | 29.8104
60 | 0.090413 | 0.022812 | -0.09002 | -0.022561 | 0.00039242 | 0.00025041 | 0.13535 | 0.13535 | 0.13535 | 0.99439 | -0.10658 | 0.98967 | -0.19765 | 37.1838
61 | 0.11326 | 0.028916 | -0.11322 | -0.028887 | 4.4548e-05 | 2.8301e-05 | 0.17056 | 0.17056 | 0.17056 | 0.98922 | -0.2051 | 0.9888 | -0.21324 | 23.4283
62 | -0.11326 | -0.028916 | 0.11328 | 0.028928 | 1.9753e-05 | 1.2061e-05 | 0.17056 | 0.17056 | 0.17056 | 0.98922 | -0.2051 | 0.98941 | -0.20149 | 9.3713
63 | 0.11137 | 0.028424 | -0.11135 | -0.028414 | 1.5552e-05 | 9.878e-06 | 0.16778 | 0.16778 | 0.16778 | 0.9888 | -0.21324 | 0.98865 | -0.21613 | 23.0465
64 | 0.073799 | 0.018731 | -0.073598 | -0.018603 | 0.00020124 | 0.00012826 | 0.11197 | 0.11197 | 0.11197 | 0.98145 | -0.35482 | 0.97853 | -0.41167 | 30.7623
65 | -0.069124 | -0.017402 | 0.069189 | 0.017444 | 6.5562e-05 | 4.1763e-05 | 0.10548 | 0.10548 | 0.10548 | 0.97538 | -0.47319 | 0.97639 | -0.45337 | 28.9784
66 | 0.027387 | 0.0068876 | -0.027356 | -0.006868 | 3.1482e-05 | 1.9549e-05 | 0.041789 | 0.04179 | 0.04179 | 0.97538 | -0.47319 | 0.97416 | -0.49728 | 11.4807
67 | 0.041737 | 0.010515 | -0.041713 | -0.0105 | 2.3729e-05 | 1.4992e-05 | 0.063692 | 0.063692 | 0.063692 | 0.97538 | -0.47319 | 0.97478 | -0.48508 | 17.4978
68 | -0.070394 | -0.017746 | 0.070529 | 0.017832 | 0.00013493 | 8.5962e-05 | 0.10732 | 0.10732 | 0.10732 | 0.97639 | -0.45337 | 0.97844 | -0.4134 | 29.4828
69 | 0.025896 | 0.0065021 | -0.025888 | -0.0064973 | 7.8465e-06 | 4.8554e-06 | 0.03956 | 0.03956 | 0.03956 | 0.97416 | -0.49728 | 0.97384 | -0.50364 | 10.868
70 | 0.040493 | 0.010194 | -0.040448 | -0.010165 | 4.5679e-05 | 2.8838e-05 | 0.06183 | 0.06183 | 0.06183 | 0.97478 | -0.48508 | 0.97358 | -0.50871 | 16.9863
71 | 0.036397 | 0.0091493 | -0.036338 | -0.0091124 | 5.8776e-05 | 3.6931e-05 | 0.054436 | 0.054436 | 0.054436 | 0.9951 | -0.09296 | 0.99335 | -0.12684 | 14.955
72 | -0.39881 | -0.10172 | 0.3994 | 0.1021 | 0.0005943 | 0.00037891 | 0.59698 | 0.59698 | 0.59698 | 0.9951 | -0.09296 | 0.99672 | -0.062151 | 32.8013
73 | -0.023408 | -0.005871 | 0.023443 | 0.0058924 | 3.4811e-05 | 2.1339e-05 | 0.035423 | 0.035423 | 0.035423 | 0.98337 | -0.32018 | 0.98496 | -0.28903 | 9.7316
74 | 0.023408 | 0.005871 | -0.023404 | -0.0058683 | 4.38e-06 | 2.6851e-06 | 0.035423 | 0.035423 | 0.035423 | 0.98337 | -0.32018 | 0.98317 | -0.32411 | 9.7316
75 | -0.034573 | -0.0086823 | 0.03459 | 0.0086931 | 1.7258e-05 | 1.0831e-05 | 0.052237 | 0.052237 | 0.052237 | 0.98496 | -0.28903 | 0.9855 | -0.27857 | 14.3507
76 | 0.01113 | 0.0027899 | -0.011128 | -0.0027889 | 2.0538e-06 | 1.0679e-06 | 0.016814 | 0.016814 | 0.016814 | 0.98496 | -0.28903 | 0.98476 | -0.2929 | 4.6193
77 | 0.019523 | 0.0048957 | -0.019518 | -0.0048924 | 5.5567e-06 | 3.3412e-06 | 0.029549 | 0.029549 | 0.029549 | 0.98317 | -0.32411 | 0.98286 | -0.33008 | 8.118
78 | -0.0076615 | -0.0019202 | 0.0076627 | 0.0019206 | 1.1717e-06 | 4.5296e-07 | 0.011574 | 0.011574 | 0.011574 | 0.98498 | -0.28893 | 0.98514 | -0.28572 | 3.1798
79 | -0.014027 | -0.0035158 | 0.014033 | 0.0035189 | 5.5156e-06 | 3.1127e-06 | 0.021188 | 0.021188 | 0.021188 | 0.98514 | -0.28572 | 0.98557 | -0.27747 | 5.8209
80 | 0.11005 | 0.028089 | -0.11001 | -0.02806 | 4.587e-05 | 2.93e-05 | 0.16582 | 0.16582 | 0.16582 | 0.98865 | -0.21613 | 0.9882 | -0.22476 | 45.5563
81 | 0.0064892 | 0.0016262 | -0.0064888 | -0.0016261 | 3.5547e-07 | 1.0599e-07 | 0.0098834 | 0.0098834 | 0.0098834 | 0.97699 | -0.44199 | 0.97693 | -0.44314 | 2.7152
82 | 0.067 | 0.016892 | -0.066966 | -0.01687 | 3.49e-05 | 2.2224e-05 | 0.10216 | 0.10216 | 0.10216 | 0.97627 | -0.45602 | 0.97572 | -0.46691 | 28.065
83 | 0.0021937 | 0.00054841 | -0.0021932 | -0.00054951 | 4.7846e-07 | -1.0965e-06 | 0.0033574 | 0.0033579 | 0.0033579 | 0.97209 | -0.53834 | 0.97186 | -0.54292 | 0.92251
84 | 0.0050519 | 0.0012658 | -0.005051 | -0.0012657 | 9.6712e-07 | 8.4426e-08 | 0.007733 | 0.0077332 | 0.0077332 | 0.97209 | -0.53834 | 0.97189 | -0.54236 | 2.1245
85 | -0.0072456 | -0.0018142 | 0.0072476 | 0.0018149 | 2.0442e-06 | 7.5868e-07 | 0.01109 | 0.01109 | 0.01109 | 0.97209 | -0.53834 | 0.97239 | -0.53241 | 3.0468
86 | 0.0021932 | 0.00054951 | -0.0021931 | -0.00054965 | 6.1499e-08 | -1.4085e-07 | 0.0033579 | 0.003358 | 0.003358 | 0.97186 | -0.54292 | 0.97183 | -0.54351 | 0.92253
87 | 0.005051 | 0.0012657 | -0.0050501 | -0.0012656 | 8.3263e-07 | 7.2886e-08 | 0.0077332 | 0.0077334 | 0.0077334 | 0.97189 | -0.54236 | 0.97171 | -0.54582 | 2.1246
88 | -0.009344 | -0.0023403 | 0.0093456 | 0.0023411 | 1.6239e-06 | 7.7651e-07 | 0.014298 | 0.014298 | 0.014298 | 0.97239 | -0.53241 | 0.97258 | -0.52876 | 3.9281
89 | 0.0050501 | 0.0012656 | -0.0050496 | -0.0012656 | 4.9154e-07 | 4.3115e-08 | 0.0077334 | 0.0077335 | 0.0077335 | 0.97171 | -0.54582 | 0.97161 | -0.54786 | 2.1246
90 | -0.0021424 | -0.00053694 | 0.0021424 | 0.00053693 | 1.6182e-09 | -4.1957e-09 | 0.0032383 | 0.0032383 | 0.0032383 | 0.98446 | -0.29689 | 0.98446 | -0.29687 | 0.88964
91 | 0.095418 | 0.024226 | -0.095417 | -0.024225 | 1.6465e-06 | 1.0511e-06 | 0.14448 | 0.14448 | 0.14448 | 0.98351 | -0.31507 | 0.98349 | -0.31543 | 39.6912
92 | -0.10539 | -0.026798 | 0.10544 | 0.026832 | 5.2847e-05 | 3.3751e-05 | 0.15927 | 0.15927 | 0.15927 | 0.98551 | -0.27653 | 0.98605 | -0.26613 | 43.7551
93 | 0.071985 | 0.018199 | -0.071979 | -0.018195 | 5.9425e-06 | 3.7866e-06 | 0.10952 | 0.10952 | 0.10952 | 0.97853 | -0.41167 | 0.97844 | -0.4134 | 30.0885
94 | 0.022761 | 0.0057141 | -0.022752 | -0.0057083 | 9.4077e-06 | 5.7631e-06 | 0.034783 | 0.034783 | 0.034783 | 0.97384 | -0.50364 | 0.9734 | -0.51231 | 9.5557
95 | 0.037887 | 0.0095233 | -0.037859 | -0.0095057 | 2.7867e-05 | 1.756e-05 | 0.057917 | 0.057917 | 0.057917 | 0.97358 | -0.50871 | 0.9728 | -0.52413 | 15.9112
96 | 0.016866 | 0.0042294 | -0.016863 | -0.0042274 | 3.2822e-06 | 1.9285e-06 | 0.025459 | 0.025459 | 0.025459 | 0.98581 | -0.27173 | 0.9856 | -0.27581 | 6.9942
97 | 0.10885 | 0.02777 | -0.10865 | -0.02764 | 0.00020301 | 0.00012967 | 0.16408 | 0.16408 | 0.16408 | 0.9882 | -0.22476 | 0.98619 | -0.26345 | 45.0779
98 | -0.013341 | -0.003334 | 0.013344 | 0.0033362 | 3.8626e-06 | 2.1463e-06 | 0.020107 | 0.020107 | 0.020107 | 0.98711 | -0.24763 | 0.98742 | -0.24154 | 5.5239
99 | -0.03667 | -0.0092143 | 0.036691 | 0.0092276 | 2.1125e-05 | 1.3286e-05 | 0.055377 | 0.055376 | 0.055377 | 0.9855 | -0.27857 | 0.98612 | -0.26651 | 15.2133
100 | 0.00923 | 0.0023133 | -0.0092289 | -0.0023127 | 1.1623e-06 | 5.4116e-07 | 0.013947 | 0.013947 | 0.013947 | 0.98476 | -0.2929 | 0.98463 | -0.29555 | 3.8316
101 | 0.015132 | 0.0037932 | -0.015131 | -0.0037928 | 6.9209e-07 | 3.9838e-07 | 0.02291 | 0.02291 | 0.02291 | 0.98286 | -0.33008 | 0.98281 | -0.33104 | 6.2938
102 | 0.10743 | 0.027335 | -0.10742 | -0.027326 | 1.3852e-05 | 8.8475e-06 | 0.16225 | 0.16225 | 0.16225 | 0.98619 | -0.26345 | 0.98605 | -0.26613 | 44.5728
103 | -0.091084 | -0.023117 | 0.09114 | 0.023153 | 5.6095e-05 | 3.5801e-05 | 0.13801 | 0.13801 | 0.13801 | 0.98282 | -0.32853 | 0.98348 | -0.31573 | 37.9142
104 | 0.088631 | 0.022502 | -0.08851 | -0.022425 | 0.00012105 | 7.7249e-05 | 0.13429 | 0.13429 | 0.13429 | 0.98282 | -0.32853 | 0.98135 | -0.35696 | 36.894
105 | -0.09336 | -0.023709 | 0.093361 | 0.02371 | 1.353e-06 | 8.6362e-07 | 0.14137 | 0.14137 | 0.14137 | 0.98348 | -0.31573 | 0.98349 | -0.31543 | 38.8368
106 | 0.087626 | 0.022203 | -0.087609 | -0.022192 | 1.7345e-05 | 1.1068e-05 | 0.13295 | 0.13295 | 0.13295 | 0.98135 | -0.35696 | 0.98114 | -0.36108 | 36.5259
107 | 0.0033355 | 0.00083583 | -0.0033354 | -0.00083592 | 1.328e-07 | -8.6792e-08 | 0.0050804 | 0.0050805 | 0.0050805 | 0.97693 | -0.44314 | 0.97689 | -0.44397 | 1.3957
108 | 0.063634 | 0.016035 | -0.063593 | -0.016009 | 4.0876e-05 | 2.6017e-05 | 0.097076 | 0.097076 | 0.097076 | 0.97572 | -0.46691 | 0.97503 | -0.48035 | 26.6692
109 | -0.014607 | -0.0036597 | 0.014608 | 0.0036602 | 9.4654e-07 | 5.4306e-07 | 0.022348 | 0.022348 | 0.022348 | 0.97258 | -0.52876 | 0.97264 | -0.5274 | 6.1395
110 | 0.021281 | 0.0053396 | -0.021276 | -0.0053367 | 4.7686e-06 | 2.9026e-06 | 0.032534 | 0.032534 | 0.032534 | 0.9734 | -0.51231 | 0.97316 | -0.51701 | 8.9379
111 | 0.019962 | 0.0050074 | -0.01996 | -0.005006 | 2.3378e-06 | 1.413e-06 | 0.030525 | 0.030525 | 0.030525 | 0.97316 | -0.51701 | 0.97303 | -0.51946 | 8.3859
112 | 0.018591 | 0.0046629 | -0.018587 | -0.0046604 | 4.2093e-06 | 2.5215e-06 | 0.028431 | 0.028432 | 0.028432 | 0.97303 | -0.51946 | 0.97279 | -0.52421 | 7.8109
113 | -0.012945 | -0.0032452 | 0.012947 | 0.003246 | 1.4412e-06 | 8.0078e-07 | 0.019807 | 0.019807 | 0.019807 | 0.97251 | -0.52984 | 0.97263 | -0.5275 | 5.4416
114 | 0.011784 | 0.0029543 | -0.011783 | -0.0029536 | 1.3103e-06 | 7.0527e-07 | 0.018031 | 0.018031 | 0.018031 | 0.97251 | -0.52984 | 0.97239 | -0.53217 | 4.9537
115 | -0.015896 | -0.0039852 | 0.015897 | 0.0039858 | 1.0637e-06 | 6.2123e-07 | 0.02432 | 0.02432 | 0.02432 | 0.97263 | -0.5275 | 0.9727 | -0.52609 | 6.6813
116 | 0.010623 | 0.0026628 | -0.010622 | -0.0026623 | 1.0285e-06 | 5.2951e-07 | 0.016256 | 0.016256 | 0.016256 | 0.97239 | -0.53217 | 0.97229 | -0.5342 | 4.4661
117 | -0.017129 | -0.0042946 | 0.017131 | 0.0042955 | 1.535e-06 | 9.0842e-07 | 0.026205 | 0.026205 | 0.026205 | 0.9727 | -0.52609 | 0.97279 | -0.52421 | 7.1991
118 | 0.0094621 | 0.0023716 | -0.0094614 | -0.0023712 | 7.2085e-07 | 3.4767e-07 | 0.014481 | 0.014481 | 0.014481 | 0.97229 | -0.5342 | 0.97221 | -0.5358 | 3.9783
119 | 0.0047277 | 0.0011849 | -0.0047276 | -0.0011849 | 4.178e-08 | 3.5354e-10 | 0.007236 | 0.007236 | 0.007236 | 0.97221 | -0.5358 | 0.9722 | -0.53599 | 1.9879
120 | 0.036522 | 0.0091706 | -0.036514 | -0.0091658 | 7.6222e-06 | 4.7974e-06 | 0.055871 | 0.055871 | 0.055871 | 0.9728 | -0.52413 | 0.97257 | -0.5285 | 15.3492
121 | 0.035363 | 0.0088772 | -0.035358 | -0.008874 | 5.1587e-06 | 3.2433e-06 | 0.05411 | 0.05411 | 0.05411 | 0.97257 | -0.5285 | 0.97242 | -0.53156 | 14.8653
122 | 0.031872 | 0.0080003 | -0.031861 | -0.0079934 | 1.1055e-05 | 6.9214e-06 | 0.048776 | 0.048776 | 0.048776 | 0.97242 | -0.53156 | 0.97205 | -0.53884 | 13.3999
123 | 0.029196 | 0.0073255 | -0.029191 | -0.0073227 | 4.4573e-06 | 2.7789e-06 | 0.044696 | 0.044696 | 0.044696 | 0.97205 | -0.53884 | 0.97189 | -0.54204 | 12.279
124 | 0.027483 | 0.0068946 | -0.027479 | -0.006892 | 4.048e-06 | 2.5152e-06 | 0.04208 | 0.04208 | 0.04208 | 0.97189 | -0.54204 | 0.97173 | -0.54513 | 11.5605
125 | -0.028951 | -0.0072635 | 0.028975 | 0.0072786 | 2.4203e-05 | 1.5058e-05 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.98629 | -0.26334 | 0.98719 | -0.24582 | 12.0001
126 | 0.024406 | 0.0061246 | -0.02439 | -0.0061148 | 1.5997e-05 | 9.8369e-06 | 0.036824 | 0.036825 | 0.036825 | 0.98629 | -0.26334 | 0.98558 | -0.2771 | 10.1167
127 | -0.030183 | -0.0075815 | 0.030197 | 0.0075898 | 1.3255e-05 | 8.265e-06 | 0.045502 | 0.045502 | 0.045502 | 0.98719 | -0.24582 | 0.98766 | -0.23663 | 12.5006
128 | 0.021504 | 0.0053915 | -0.021504 | -0.0053913 | 3.7817e-07 | 2.2984e-07 | 0.032468 | 0.032468 | 0.032468 | 0.98558 | -0.2771 | 0.98557 | -0.27747 | 8.9197
129 | 0.016018 | 0.0040157 | -0.016014 | -0.0040133 | 4.0427e-06 | 2.3505e-06 | 0.024133 | 0.024133 | 0.024133 | 0.98766 | -0.23663 | 0.98739 | -0.24192 | 6.6299
130 | -0.046214 | -0.011605 | 0.046271 | 0.011641 | 5.6323e-05 | 3.565e-05 | 0.069635 | 0.069635 | 0.069635 | 0.98766 | -0.23663 | 0.98898 | -0.21112 | 19.1305
131 | 0.0064548 | 0.0016176 | -0.0064547 | -0.0016176 | 5.1974e-08 | 1.4529e-08 | 0.0097274 | 0.0097274 | 0.0097274 | 0.98739 | -0.24192 | 0.98738 | -0.24209 | 2.6724
132 | -0.048901 | -0.0123 | 0.048936 | 0.012322 | 3.4793e-05 | 2.2047e-05 | 0.073593 | 0.073592 | 0.073593 | 0.98898 | -0.21112 | 0.98975 | -0.19623 | 20.2177
133 | 0.0041493 | 0.0010398 | -0.0041491 | -0.0010399 | 1.7954e-07 | -4.1696e-08 | 0.0062531 | 0.0062532 | 0.0062532 | 0.98738 | -0.24209 | 0.98734 | -0.243 | 1.7179
134 | -0.048936 | -0.012322 | 0.048965 | 0.012341 | 2.887e-05 | 1.8294e-05 | 0.073592 | 0.073592 | 0.073592 | 0.98975 | -0.19623 | 0.99038 | -0.1839 | 20.2177
135 | 0.025582 | 0.0064167 | -0.025578 | -0.0064141 | 4.1687e-06 | 2.5783e-06 | 0.039176 | 0.039176 | 0.039176 | 0.97173 | -0.54513 | 0.97156 | -0.54855 | 10.7626
136 | 0.02279 | 0.0057153 | -0.022782 | -0.0057106 | 7.6193e-06 | 4.6699e-06 | 0.034905 | 0.034905 | 0.034905 | 0.97156 | -0.54855 | 0.9712 | -0.55557 | 9.5894
137 | 0.019264 | 0.0048289 | -0.019263 | -0.0048284 | 8.5314e-07 | 5.1369e-07 | 0.029515 | 0.029515 | 0.029515 | 0.9712 | -0.55557 | 0.97116 | -0.55649 | 8.1086
138 | 0.015167 | 0.0038017 | -0.015165 | -0.0038008 | 1.6469e-06 | 9.5339e-07 | 0.023239 | 0.023239 | 0.023239 | 0.97116 | -0.55649 | 0.97104 | -0.55877 | 6.3843
139 | 0.011974 | 0.0030011 | -0.011974 | -0.003001 | 1.0587e-07 | 5.7385e-08 | 0.018349 | 0.018349 | 0.018349 | 0.97104 | -0.55877 | 0.97103 | -0.55896 | 5.041
140 | 0.010184 | 0.0025523 | -0.010184 | -0.0025522 | 1.7553e-07 | 8.8562e-08 | 0.015606 | 0.015606 | 0.015606 | 0.97103 | -0.55896 | 0.97101 | -0.55932 | 4.2872
141 | -0.0036509 | -0.00091501 | 0.0036511 | 0.00091494 | 1.5869e-07 | -6.5598e-08 | 0.0055955 | 0.0055954 | 0.0055955 | 0.9709 | -0.56165 | 0.97094 | -0.56074 | 1.5372
142 | -0.0070383 | -0.0017639 | 0.0070386 | 0.001764 | 2.3e-07 | 8.2001e-08 | 0.010787 | 0.010787 | 0.010787 | 0.97094 | -0.56074 | 0.97098 | -0.56005 | 2.9633
143 | -0.0089405 | -0.0022406 | 0.0089408 | 0.0022408 | 3.1177e-07 | 1.4475e-07 | 0.013701 | 0.013701 | 0.013701 | 0.97098 | -0.56005 | 0.97101 | -0.55932 | 3.7641
144 | 0.052714 | 0.013318 | -0.052678 | -0.013295 | 3.6136e-05 | 2.293e-05 | 0.079239 | 0.079239 | 0.079239 | 0.99038 | -0.1839 | 0.98964 | -0.19821 | 21.769
145 | -0.13497 | -0.034022 | 0.1353 | 0.034232 | 0.00032867 | 0.00021008 | 0.20286 | 0.20286 | 0.20286 | 0.99038 | -0.1839 | 0.99302 | -0.13315 | 55.7313
146 | 0.033294 | 0.0083636 | -0.033259 | -0.0083412 | 3.5779e-05 | 2.2408e-05 | 0.05003 | 0.050031 | 0.050031 | 0.99038 | -0.1839 | 0.98922 | -0.20645 | 13.7447
147 | 0.05148 | 0.012995 | -0.051386 | -0.012935 | 9.3834e-05 | 5.9519e-05 | 0.077438 | 0.077438 | 0.077438 | 0.98964 | -0.19821 | 0.98767 | -0.23634 | 21.2742
148 | -0.13628 | -0.034478 | 0.13633 | 0.034506 | 4.3839e-05 | 2.8021e-05 | 0.20433 | 0.20433 | 0.20433 | 0.99302 | -0.13315 | 0.99337 | -0.12644 | 56.1346
149 | 0.025414 | 0.0063751 | -0.025404 | -0.0063689 | 1.0093e-05 | 6.2232e-06 | 0.038231 | 0.038231 | 0.038231 | 0.98922 | -0.20645 | 0.98879 | -0.21478 | 10.5029
150 | 0.050134 | 0.012622 | -0.050127 | -0.012617 | 7.2496e-06 | 4.5964e-06 | 0.075552 | 0.075552 | 0.075552 | 0.98767 | -0.23634 | 0.98752 | -0.23937 | 20.756
151 | -0.13743 | -0.034784 | 0.13757 | 0.034873 | 0.00013907 | 8.889e-05 | 0.20599 | 0.20599 | 0.20599 | 0.99337 | -0.12644 | 0.99446 | -0.10539 | 56.5904
152 | 0.0020902 | 0.00052344 | -0.0020902 | -0.00052361 | 6.1914e-08 | -1.7442e-07 | 0.0031454 | 0.0031455 | 0.0031455 | 0.98879 | -0.21478 | 0.98876 | -0.2154 | 0.86414
153 | 0.023314 | 0.0058455 | -0.023284 | -0.0058273 | 2.9687e-05 | 1.8176e-05 | 0.035085 | 0.035086 | 0.035086 | 0.98879 | -0.21478 | 0.98742 | -0.24154 | 9.6389
154 | 0.0010999 | 0.00027543 | -0.0010999 | -0.00027566 | 1.9224e-08 | -2.2768e-07 | 0.0016552 | 0.0016553 | 0.0016553 | 0.98876 | -0.2154 | 0.98874 | -0.21577 | 0.45475
155 | 0.048603 | 0.012235 | -0.048571 | -0.012215 | 3.2625e-05 | 2.0673e-05 | 0.073256 | 0.073256 | 0.073256 | 0.98752 | -0.23937 | 0.98679 | -0.25342 | 20.1253
156 | -0.14046 | -0.035597 | 0.14051 | 0.035626 | 4.5537e-05 | 2.9108e-05 | 0.21031 | 0.21031 | 0.21031 | 0.99446 | -0.10539 | 0.99482 | -0.098641 | 57.7787
157 | -0.041 | -0.010307 | 0.041025 | 0.010324 | 2.565e-05 | 1.6188e-05 | 0.061878 | 0.061878 | 0.061878 | 0.98612 | -0.26651 | 0.98679 | -0.25342 | 16.9995
158 | 0.0074195 | 0.0018593 | -0.0074193 | -0.0018592 | 2.173e-07 | 8.045e-08 | 0.011213 | 0.011213 | 0.011213 | 0.98463 | -0.29555 | 0.9846 | -0.29616 | 3.0804
159 | 0.012474 | 0.0031272 | -0.012471 | -0.0031254 | 3.3365e-06 | 1.7967e-06 | 0.018562 | 0.018562 | 0.018562 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0056148 | 5.0994
160 | 0.57303 | 0.14679 | -0.57191 | -0.14607 | 0.0011188 | 0.00071468 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8538 | 1 | 0 | 0.99787 | -0.04038 | 46.9119
161 | 0.41577 | 0.10637 | -0.41535 | -0.10611 | 0.0004178 | 0.00026645 | 0.62077 | 0.62077 | 0.62077 | 0.99787 | -0.04038 | 0.99677 | -0.061161 | 34.1082
162 | 0.15613 | 0.039698 | -0.15607 | -0.039658 | 6.3483e-05 | 3.9611e-05 | 0.23303 | 0.23303 | 0.23303 | 0.99787 | -0.04038 | 0.99742 | -0.048824 | 12.8038
163 | 0.40618 | 0.10381 | -0.40617 | -0.1038 | 1.9444e-05 | 1.2398e-05 | 0.60708 | 0.60708 | 0.60708 | 0.99677 | -0.061161 | 0.99672 | -0.062151 | 33.3561
164 | 0.1472 | 0.037435 | -0.14716 | -0.03741 | 3.9719e-05 | 2.4705e-05 | 0.21979 | 0.21979 | 0.21979 | 0.99742 | -0.048824 | 0.99713 | -0.054426 | 12.0766
165 | 0.1428 | 0.036318 | -0.1425 | -0.036124 | 0.00030351 | 0.00019332 | 0.21329 | 0.21329 | 0.21329 | 0.99713 | -0.054426 | 0.99482 | -0.098641 | 29.2977
166 | 0.028756 | 0.007212 | -0.028748 | -0.0072069 | 8.2446e-06 | 5.1232e-06 | 0.043078 | 0.043078 | 0.043078 | 0.99335 | -0.12684 | 0.99304 | -0.13286 | 11.8346
167 | 0.0010476 | 0.00026065 | -0.0010476 | -0.00026129 | 4.8908e-08 | -6.3252e-07 | 0.0015816 | 0.0015818 | 0.0015818 | 0.98521 | -0.28474 | 0.98516 | -0.28572 | 0.43456
168 | 0.0010476 | 0.00026129 | -0.0010475 | -0.00026252 | 9.5442e-08 | -1.2336e-06 | 0.0015818 | 0.0015823 | 0.0015823 | 0.98516 | -0.28572 | 0.98506 | -0.28764 | 0.43469
169 | 0.021782 | 0.0054611 | -0.021777 | -0.0054582 | 4.8408e-06 | 2.9414e-06 | 0.03264 | 0.03264 | 0.03264 | 0.99304 | -0.13286 | 0.99279 | -0.13752 | 8.967
170 | 0.012485 | 0.0031293 | -0.012484 | -0.0031288 | 1.0823e-06 | 5.8611e-07 | 0.018713 | 0.018713 | 0.018713 | 0.99279 | -0.13752 | 0.9927 | -0.13934 | 5.1409
171 | 0.0075455 | 0.0018909 | -0.0075447 | -0.0018906 | 8.2497e-07 | 3.1092e-07 | 0.011378 | 0.011378 | 0.011378 | 0.98679 | -0.25342 | 0.98668 | -0.25571 | 3.1259
172 | 0.0056241 | 0.0014092 | -0.0056235 | -0.0014091 | 5.5194e-07 | 9.1959e-08 | 0.0084816 | 0.0084817 | 0.0084817 | 0.98668 | -0.25571 | 0.98657 | -0.25777 | 2.3301
173 | 0.0044342 | 0.0011111 | -0.0044342 | -0.0011111 | 6.5605e-08 | -7.9562e-09 | 0.0066879 | 0.006688 | 0.006688 | 0.98657 | -0.25777 | 0.98655 | -0.25809 | 1.8374
174 | 0.0034933 | 0.00087526 | -0.0034931 | -0.00087536 | 1.6247e-07 | -9.5288e-08 | 0.0052689 | 0.0052689 | 0.0052689 | 0.98655 | -0.25809 | 0.9865 | -0.25906 | 1.4475
175 | 0.0083817 | 0.0021007 | -0.0083812 | -0.0021005 | 4.7752e-07 | 2.0133e-07 | 0.012564 | 0.012564 | 0.012564 | 0.9927 | -0.13934 | 0.99264 | -0.14054 | 3.4516
176 | 0.002999 | 0.00075154 | -0.0029989 | -0.0007516 | 5.5991e-08 | -5.9663e-08 | 0.0044956 | 0.0044957 | 0.0044957 | 0.99264 | -0.14054 | 0.99262 | -0.14093 | 1.2351
177 | 0.0026739 | 0.00067003 | -0.0026738 | -0.00067009 | 4.1252e-08 | -5.994e-08 | 0.0040332 | 0.0040332 | 0.0040332 | 0.9865 | -0.25906 | 0.98649 | -0.25939 | 1.108
178 | 0.0017082 | 0.00042809 | -0.0017082 | -0.00042812 | 7.0055e-09 | -3.1439e-08 | 0.0025767 | 0.0025767 | 0.0025767 | 0.98649 | -0.25939 | 0.98648 | -0.25947 | 0.70788
179 | -0.0055901 | -0.0014008 | 0.0055906 | 0.0014009 | 4.1535e-07 | 6.8503e-08 | 0.0084489 | 0.0084489 | 0.0084489 | 0.98452 | -0.29772 | 0.9846 | -0.29616 | 2.3211
180 | 0.0038812 | 0.00097251 | -0.0038812 | -0.00097252 | 5.3982e-08 | -1.8647e-08 | 0.005866 | 0.0058661 | 0.0058661 | 0.98452 | -0.29772 | 0.9845 | -0.29801 | 1.6116
181 | 0.0020327 | 0.00050926 | -0.0020326 | -0.00050943 | 5.7747e-08 | -1.7049e-07 | 0.0030722 | 0.0030723 | 0.0030723 | 0.9845 | -0.29801 | 0.98447 | -0.29861 | 0.84404
182 | -0.016516 | -0.004143 | 0.016516 | 0.0041432 | 2.6056e-07 | 1.5333e-07 | 0.025303 | 0.025303 | 0.025303 | 0.9713 | -0.55389 | 0.97132 | -0.55355 | 6.9515
183 | 0.014051 | 0.0035251 | -0.014044 | -0.0035213 | 6.8153e-06 | 3.8766e-06 | 0.021527 | 0.021527 | 0.021527 | 0.9713 | -0.55389 | 0.97079 | -0.56406 | 5.9139
184 | 0.017482 | 0.0043847 | -0.017475 | -0.0043802 | 7.5394e-06 | 4.4785e-06 | 0.026783 | 0.026783 | 0.026783 | 0.97132 | -0.55355 | 0.97086 | -0.56261 | 7.3581
185 | -0.033999 | -0.0085278 | 0.034009 | 0.0085346 | 1.0794e-05 | 6.7768e-06 | 0.052087 | 0.052087 | 0.052087 | 0.97132 | -0.55355 | 0.97166 | -0.5469 | 14.3095
186 | 0.014044 | 0.0035213 | -0.014043 | -0.0035208 | 8.6557e-07 | 4.9238e-07 | 0.021527 | 0.021527 | 0.021527 | 0.97079 | -0.56406 | 0.97072 | -0.56536 | 5.9139
187 | 0.011769 | 0.0029502 | -0.011767 | -0.0029492 | 1.917e-06 | 1.0327e-06 | 0.018038 | 0.018039 | 0.018039 | 0.97086 | -0.56261 | 0.97069 | -0.56603 | 4.9556
188 | -0.036569 | -0.0091762 | 0.036604 | 0.0091977 | 3.4029e-05 | 2.142e-05 | 0.056007 | 0.056007 | 0.056007 | 0.97166 | -0.5469 | 0.97264 | -0.5274 | 15.3866
189 | 0.014043 | 0.0035208 | -0.014039 | -0.0035188 | 3.5019e-06 | 1.9921e-06 | 0.021527 | 0.021527 | 0.021527 | 0.97072 | -0.56536 | 0.97046 | -0.57059 | 5.914
190 | 0.0062487 | 0.0015661 | -0.006248 | -0.0015659 | 6.8841e-07 | 1.933e-07 | 0.0095789 | 0.009579 | 0.009579 | 0.97069 | -0.56603 | 0.97057 | -0.56834 | 2.6316
191 | -0.051211 | -0.012858 | 0.051258 | 0.012888 | 4.6655e-05 | 2.9607e-05 | 0.078355 | 0.078355 | 0.078355 | 0.97264 | -0.5274 | 0.97361 | -0.50832 | 21.5261
192 | 0.009845 | 0.0024676 | -0.009844 | -0.0024671 | 9.9846e-07 | 4.9466e-07 | 0.015096 | 0.015096 | 0.015096 | 0.97046 | -0.57059 | 0.97035 | -0.57272 | 4.1471
193 | -0.053667 | -0.013491 | 0.053675 | 0.013496 | 8.0305e-06 | 5.0999e-06 | 0.082036 | 0.082036 | 0.082036 | 0.97361 | -0.50832 | 0.97377 | -0.50519 | 22.5374
194 | 0.0066093 | 0.0016564 | -0.0066089 | -0.0016562 | 4.4161e-07 | 1.4103e-07 | 0.010135 | 0.010135 | 0.010135 | 0.97035 | -0.57272 | 0.97028 | -0.57412 | 2.7844
195 | -0.0033702 | -0.00084465 | 0.0033703 | 0.00084458 | 1.1525e-07 | -6.8324e-08 | 0.0051687 | 0.0051687 | 0.0051687 | 0.97025 | -0.57484 | 0.97028 | -0.57412 | 1.42
196 | -0.057121 | -0.01436 | 0.057155 | 0.014381 | 3.3641e-05 | 2.1384e-05 | 0.087303 | 0.087302 | 0.087303 | 0.97377 | -0.50519 | 0.9744 | -0.49286 | 23.9842
197 | -0.060354 | -0.015183 | 0.06039 | 0.015206 | 3.6118e-05 | 2.2974e-05 | 0.092188 | 0.092188 | 0.092188 | 0.9744 | -0.49286 | 0.97503 | -0.48035 | 25.3263
198 | 0.011408 | 0.0028596 | -0.011405 | -0.0028584 | 2.224e-06 | 1.1715e-06 | 0.017272 | 0.017272 | 0.017272 | 0.98281 | -0.33104 | 0.9826 | -0.33513 | 4.745
199 | 0.0084044 | 0.0021063 | -0.0084044 | -0.0021063 | 1.8292e-09 | 7.9089e-10 | 0.012727 | 0.012727 | 0.012727 | 0.9826 | -0.33513 | 0.9826 | -0.33514 | 3.4965
200 | 0.0044834 | 0.0011236 | -0.0044833 | -0.0011236 | 1.6327e-07 | -1.5136e-08 | 0.0067896 | 0.0067896 | 0.0067896 | 0.9826 | -0.33514 | 0.98256 | -0.3359 | 1.8653

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59167 | 0.15105

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028905 | 0.00072444
1 | 0.00025224 | 6.3217e-05
2 | 0.00038847 | 9.7359e-05
3 | 0.00013402 | 3.3589e-05
4 | 0.0017089 | 0.0004283
5 | 0.00035588 | 8.9192e-05
6 | 0.00067502 | 0.00016918
7 | 0.0017227 | 0.00043176
8 | 0.0014034 | 0.00035173
9 | 0.00029536 | 7.4024e-05
10 | 0.0017304 | 0.00043368
11 | 0.0054798 | 0.0013734
12 | 0.0048845 | 0.0012242
13 | 0.0015463 | 0.00038755
14 | 0.0039657 | 0.0009939
15 | 0.0051883 | 0.0013003
16 | 0.0049427 | 0.0012388
17 | 0.0074365 | 0.0018638
18 | 0.0067115 | 0.001682
19 | 0.0056845 | 0.0014247
20 | 0.0053577 | 0.0013428
21 | 0.0070675 | 0.0017713
22 | 0.0077765 | 0.001949
23 | 0.0035173 | 0.00088151
24 | 0.001979 | 0.00049598
25 | 0.0009191 | 0.00023035
26 | 0.0063881 | 0.001601
27 | 0.0018473 | 0.00046297
28 | 0.00088822 | 0.00022261
29 | 0.0012638 | 0.00031674
30 | 0.0024917 | 0.00062448
31 | 0.0012048 | 0.00030195
32 | 0.00146 | 0.0003659
33 | 0.0012196 | 0.00030567
34 | 0.09002 | 0.022561
35 | 0.0038808 | 0.00097261
36 | 0.0019561 | 0.00049025
37 | 0.0076615 | 0.0019202
38 | 0.0063648 | 0.0015952
39 | 0.001298 | 0.00032531
40 | 0.0023388 | 0.00058616
41 | 0.0021591 | 0.00054113
42 | 0.0020963 | 0.00052539
43 | 0.0050496 | 0.0012656
44 | 0.0021424 | 0.00053694
45 | 0.0014764 | 0.00037002
46 | 0.0030779 | 0.00077139
47 | 0.00090543 | 0.00022692
48 | 0.0016129 | 0.00040423
49 | 0.00145 | 0.00036339
50 | 0.0025606 | 0.00064175
51 | 0.0044784 | 0.0011224
52 | 0.0011565 | 0.00028983
53 | 0.005581 | 0.0013987
54 | 0.0020795 | 0.00052118
55 | 0.0018976 | 0.00047559
56 | 0.0043858 | 0.0010992
57 | 0.0012184 | 0.00030536
58 | 0.0019725 | 0.00049434
59 | 0.0024529 | 0.00061475
60 | 0.0022195 | 0.00055626
61 | 0.00088359 | 0.00022145
62 | 0.0020556 | 0.00051519
63 | 0.0025601 | 0.00064162
64 | 0.0031533 | 0.0007903
65 | 0.0033317 | 0.00083501
66 | 0.0021931 | 0.00054965
67 | 0.0052613 | 0.0013186
68 | 0.0014711 | 0.0003687
69 | 0.001314 | 0.00032933
70 | 0.0013688 | 0.00034306
71 | 0.0011607 | 0.0002909
72 | 0.0029495 | 0.00073921
73 | 0.00116 | 0.00029072
74 | 0.0012322 | 0.00030882
75 | 0.00116 | 0.00029073
76 | 0.0014558 | 0.00036486
77 | 0.0047337 | 0.0011864
78 | 0.0047276 | 0.0011849
79 | 0.0013374 | 0.00033518
80 | 0.0011513 | 0.00028855
81 | 0.0034858 | 0.00087363
82 | 0.0026652 | 0.00066796
83 | 0.0017083 | 0.00042813
84 | 0.0045443 | 0.0011389
85 | 0.0012087 | 0.00030294
86 | 0.0028858 | 0.00072325
87 | 0.0074711 | 0.0018724
88 | 0.0095589 | 0.0023957
89 | 0.0026305 | 0.00065926
90 | 0.0023054 | 0.00057779
91 | 0.0018968 | 0.00047538
92 | 0.0027883 | 0.00069882
93 | 0.003518 | 0.0008817
94 | 0.0040964 | 0.0010266
95 | 0.0031908 | 0.00079968
96 | 0.0017905 | 0.00044873
97 | 0.0036509 | 0.00091501
98 | 0.0033873 | 0.00084893
99 | 0.0019019 | 0.00047667
100 | 0.0012427 | 0.00031145
101 | 0.0011979 | 0.00030022
102 | 0.00097965 | 0.00024552
103 | 0.0078445 | 0.001966
104 | 0.0012522 | 0.00031383
105 | 0.0011078 | 0.00027763
106 | 0.00099025 | 0.00024818
107 | 0.0099397 | 0.0024911
108 | 0.0010999 | 0.00027566
109 | 0.0015234 | 0.0003818
110 | 0.0028906 | 0.00072446
111 | 0.0043088 | 0.0010799
112 | 0.0018094 | 0.00045347
113 | 0.0045178 | 0.0011323
114 | 0.012471 | 0.0031254
115 | 0.0091697 | 0.0022982
116 | 0.0088715 | 0.0022234
117 | 0.0067632 | 0.001695
118 | 0.0043604 | 0.0010928
119 | 0.0019873 | 0.00049807
120 | 0.0075825 | 0.0019004
121 | 0.0010475 | 0.00026252
122 | 0.0069658 | 0.0017458
123 | 0.0092921 | 0.0023288
124 | 0.0019207 | 0.00048136
125 | 0.0011893 | 0.00029806
126 | 0.00094087 | 0.0002358
127 | 0.0041022 | 0.0010281
128 | 0.0053822 | 0.0013489
129 | 0.0029989 | 0.0007516
130 | 0.00081926 | 0.00020533
131 | 0.00096561 | 0.000242
132 | 0.0017082 | 0.00042812
133 | 0.0017089 | 0.0004283
134 | 0.0018287 | 0.00045832
135 | 0.0018485 | 0.00046327
136 | 0.0020326 | 0.00050943
137 | 0.0024653 | 0.00061787
138 | 0.0057057 | 0.00143
139 | 0.0025601 | 0.00064163
140 | 0.0055185 | 0.0013831
141 | 0.0041944 | 0.0010512
142 | 0.006248 | 0.0015659
143 | 0.0024087 | 0.00060369
144 | 0.0032347 | 0.00081069
145 | 0.0033354 | 0.00083592
146 | 0.0033702 | 0.00084465
147 | 0.0032386 | 0.00081166
148 | 0.0034464 | 0.00086374
149 | 0.0031991 | 0.00080176
150 | 0.0032029 | 0.00080273
151 | 0.0041491 | 0.0010399
152 | 0.0037237 | 0.00093324
153 | 0.0030009 | 0.0007521
154 | 0.003921 | 0.0009827
155 | 0.0044833 | 0.0011236

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1