## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_196-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_196-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_196-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_196-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_196-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_196-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_196-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_196-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_196-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_196-6_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_196-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_196-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_196-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_196-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_196-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_196-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_196-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_196-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_196-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_196-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_196-6_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_196-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_196-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_196-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_196-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_196-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_196-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_196-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_196-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_196-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_196-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_196-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_196-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_196-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_196-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_196-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_196-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_196-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_196-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_196-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_196-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_196-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_196-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_196-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_196-6_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_196-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_196-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_196-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_196-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_196-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_196-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_196-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_196-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_196-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_196-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_196-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_196-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_196-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_196-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_196-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_196-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_196-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_196-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_196-6_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_196-6_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_196-6_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_196-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_196-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_196-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_196-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_196-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_196-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_196-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_196-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_196-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_196-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_196-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_196-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_196-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_196-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_196-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_196-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_196-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_196-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_196-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_196-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_196-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_196-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_196-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_196-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_196-6_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_196-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_196-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_196-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_196-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_196-6_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_196-6_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_196-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_196-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_196-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_196-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_196-6_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_196-6_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_196-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_196-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_196-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_196-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_196-6_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_196-6_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_196-6_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_196-6_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_196-6_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_196-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_196-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_196-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_196-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_196-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_196-6_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_196-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_196-6_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_196-6_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_196-6_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_196-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_196-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_196-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_196-6_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_196-6_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_196-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_196-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_196-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_196-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_196-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_196-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_196-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_196-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_196-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_196-6_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_196-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_196-6_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_196-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_196-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_196-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_196-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_196-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_196-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_196-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_196-6_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_196-6_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_196-6_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_196-6_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_196-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_196-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_196-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_196-6_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_196-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_196-6_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_196-6_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_196-6_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_196-6_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_196-6_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_196-6_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_196-6_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_196-6_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_196-6_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_196-6_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_196-6_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_196-6_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_196-6_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_196-6_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_196-6_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_196-6_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_196-6_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_196-6_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_196-6_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_196-6_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_196-6_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_196-6_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_196-6_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_196-6_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_196-6_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_196-6_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_196-6_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_196-6_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_196-6_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_196-6_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_196-6_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_196-6_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_196-6_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_196-6_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_196-6_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_196-6_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_196-6_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_196-6_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_196-6_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_196-6_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_196-6_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_196-6_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_196-6_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_196-6_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_196-6_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_196-6_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_196-6_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_196-6_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_196-6_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_196-6_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_196-6_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_196-6_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_196-6_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_196-6_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_196-6_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_196-6_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_196-6_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_196-6_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_196-6_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_196-6_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_196-6_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_196-6_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_196-6_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_196-6_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_196-6_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_196-6_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_196-6_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_196-6_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_196-6_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_196-6_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_196-6_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_MV_356_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_196-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0023903 | 0.00059907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_196-6_0_5_load_1 | 1 | 0.0023127 | 0.00057961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_196-6_0_5_load_5 | 5 | 0.00061319 | 0.00015368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_196-6_0_5_load_8 | 8 | 0.0022495 | 0.00056377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_196-6_0_5_load_233 | 9 | 0.0003294 | 8.2555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_196-6_0_5_load_9 | 10 | 0.00092857 | 0.00023272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_196-6_0_5_load_10 | 11 | 0.0025994 | 0.00065146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_196-6_0_5_load_12 | 13 | 0.0018383 | 0.00046071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_196-6_0_5_load_44 | 14 | 0.0034701 | 0.00086968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_196-6_0_5_load_13 | 16 | 0.0019352 | 0.000485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_196-6_0_5_load_40 | 17 | 0.0050466 | 0.0012648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_196-6_0_5_load_39 | 18 | 0.0027494 | 0.00068906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_196-6_0_5_load_154 | 20 | 0.00036158 | 9.0621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_196-6_0_5_load_42 | 21 | 0.0018629 | 0.00046689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_196-6_0_5_load_33 | 22 | 0.0014732 | 0.00036922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_196-6_0_5_load_14 | 23 | 0.0020661 | 0.00051783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_196-6_0_5_load_37 | 24 | 0.0028162 | 0.00070581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_196-6_0_5_load_15 | 25 | 0.0026115 | 0.00065452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_196-6_0_5_load_16 | 26 | 0.0023624 | 0.00059209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_196-6_0_5_load_17 | 27 | 0.0014852 | 0.00037222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_196-6_0_5_load_18 | 28 | 0.0023301 | 0.00058398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_196-6_0_5_load_19 | 29 | 0.0023058 | 0.00057789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_196-6_0_5_load_20 | 30 | 0.0024583 | 0.0006161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_196-6_0_5_load_21 | 31 | 0.002413 | 0.00060476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_196-6_0_5_load_22 | 32 | 0.0021716 | 0.00054425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_196-6_0_5_load_25 | 35 | 0.0031746 | 0.00079564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_196-6_0_5_load_29 | 37 | 0.0029424 | 0.00073744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_196-6_0_5_load_31 | 39 | 0.001243 | 0.00031153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_196-6_0_5_load_32 | 40 | 0.0016791 | 0.00042082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_196-6_0_5_load_122 | 43 | 0.0010654 | 0.00026702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_196-6_0_5_load_227 | 44 | 0.0007976 | 0.0001999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_196-6_0_5_load_34 | 46 | 0.0012549 | 0.0003145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_196-6_0_5_load_53 | 47 | 0.0011528 | 0.00028891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_196-6_0_5_load_112 | 48 | 0.0010684 | 0.00026775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_196-6_0_5_load_115 | 49 | 0.0011467 | 0.00028738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_196-6_0_5_load_120 | 51 | 0.0043893 | 0.0011001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_196-6_0_5_load_35 | 52 | 0.0013957 | 0.00034979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_196-6_0_5_load_52 | 53 | 0.0014919 | 0.00037392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_196-6_0_5_load_38 | 54 | 0.0013723 | 0.00034393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_196-6_0_5_load_36 | 55 | 0.0028593 | 0.00071661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_196-6_0_5_load_46 | 56 | 0.0041567 | 0.0010418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_196-6_0_5_load_47 | 57 | 0.0017516 | 0.000439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_196-6_0_5_load_48 | 58 | 0.00782 | 0.0019599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_196-6_0_5_load_50 | 60 | 0.0015428 | 0.00038667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_196-6_0_5_load_62 | 62 | 0.0007937 | 0.00019892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_196-6_0_5_load_167 | 63 | 0.0024186 | 0.00060617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_196-6_0_5_load_169 | 65 | 0.00188 | 0.00047117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_196-6_0_5_load_68 | 66 | 0.0016933 | 0.00042438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_196-6_0_5_load_54 | 67 | 0.00099059 | 0.00024827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_196-6_0_5_load_55 | 68 | 0.0020341 | 0.00050978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_196-6_0_5_load_56 | 69 | 0.0020747 | 0.00051997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_196-6_0_5_load_66 | 70 | 0.0015646 | 0.00039212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_196-6_0_5_load_64 | 71 | 0.0021311 | 0.0005341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_196-6_0_5_load_60 | 72 | 0.0013986 | 0.00035052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_196-6_0_5_load_58 | 73 | 0.001284 | 0.00032181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_196-6_0_5_load_59 | 74 | 0.0022488 | 0.00056359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_196-6_0_5_load_63 | 76 | 0.0018525 | 0.00046429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_196-6_0_5_load_65 | 77 | 0.001949 | 0.00048846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_196-6_0_5_load_67 | 78 | 0.0015903 | 0.00039857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_196-6_0_5_load_69 | 79 | 0.0053966 | 0.0013525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_196-6_0_5_load_72 | 82 | 0.0033293 | 0.00083439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_196-6_0_5_load_76 | 84 | 0.001501 | 0.00037619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_196-6_0_5_load_78 | 87 | 0.00035178 | 8.8163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_196-6_0_5_load_80 | 89 | 0.0034686 | 0.00086931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_196-6_0_5_load_139 | 90 | 0.0014874 | 0.00037277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_196-6_0_5_load_88 | 91 | 0.0014338 | 0.00035935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_196-6_0_5_load_91 | 92 | 0.0003421 | 8.5739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_196-6_0_5_load_84 | 93 | 0.0014308 | 0.00035859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_196-6_0_5_load_81 | 94 | 0.0019733 | 0.00049456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_196-6_0_5_load_172 | 96 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_196-6_0_5_load_82 | 99 | 0.0019733 | 0.00049456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_196-6_0_5_load_83 | 100 | 0.0019738 | 0.00049467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_196-6_0_5_load_221 | 101 | 0.0019738 | 0.00049467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_196-6_0_5_load_228 | 102 | 0.0017836 | 0.00044701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_196-6_0_5_load_86 | 103 | 0.0014316 | 0.00035879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_196-6_0_5_load_89 | 104 | 0.0014336 | 0.00035929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_196-6_0_5_load_87 | 105 | 0.0020971 | 0.00052557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_196-6_0_5_load_90 | 106 | 0.0020971 | 0.00052557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_196-6_0_5_load_170 | 107 | 0.0014313 | 0.00035873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_196-6_0_5_load_177 | 111 | 0.0010982 | 0.00027524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_196-6_0_5_load_94 | 113 | 0.00032996 | 8.2695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_196-6_0_5_load_96 | 115 | 0.00032188 | 8.0672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_196-6_0_5_load_97 | 116 | 0.00032779 | 8.2153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_196-6_0_5_load_140 | 117 | 0.0012533 | 0.00031411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_196-6_0_5_load_98 | 118 | 0.00022278 | 5.5834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_196-6_0_5_load_164 | 120 | 0.00038172 | 9.5667e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_196-6_0_5_load_99 | 122 | 0.00019729 | 4.9445e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_196-6_0_5_load_100 | 123 | 0.00032998 | 8.2702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_196-6_0_5_load_101 | 124 | 0.00032191 | 8.0678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_196-6_0_5_load_217 | 125 | 0.00030595 | 7.6678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_196-6_0_5_load_216 | 126 | 0.0019272 | 0.00048301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_196-6_0_5_load_102 | 127 | 0.0010348 | 0.00025934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_196-6_0_5_load_103 | 128 | 0.0010067 | 0.00025229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_196-6_0_5_load_104 | 129 | 0.0012604 | 0.0003159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_196-6_0_5_load_106 | 130 | 0.002885 | 0.00072306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_196-6_0_5_load_105 | 131 | 0.0011238 | 0.00028166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_196-6_0_5_load_108 | 133 | 0.0012475 | 0.00031265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_196-6_0_5_load_111 | 134 | 0.0011911 | 0.00029853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_196-6_0_5_load_109 | 135 | 0.0020075 | 0.00050313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_196-6_0_5_load_206 | 136 | 0.0017856 | 0.00044752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_196-6_0_5_load_113 | 137 | 0.0011892 | 0.00029803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_196-6_0_5_load_207 | 138 | 0.0010154 | 0.00025448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_196-6_0_5_load_110 | 139 | 0.0010684 | 0.00026775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_196-6_0_5_load_129 | 140 | 0.00096886 | 0.00024282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_196-6_0_5_load_128 | 141 | 0.0011339 | 0.00028419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_196-6_0_5_load_114 | 142 | 0.0011466 | 0.00028738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_196-6_0_5_load_119 | 144 | 0.0031869 | 0.00079871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_196-6_0_5_load_121 | 145 | 0.00319 | 0.00079949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_196-6_0_5_load_223 | 146 | 0.0043893 | 0.0011001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_196-6_0_5_load_192 | 147 | 0.003185 | 0.00079824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_196-6_0_5_load_222 | 148 | 0.0043903 | 0.0011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_196-6_0_5_load_124 | 150 | 0.0012178 | 0.00030521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_196-6_0_5_load_125 | 151 | 0.0010127 | 0.0002538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_196-6_0_5_load_126 | 152 | 0.001043 | 0.00026139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_196-6_0_5_load_127 | 153 | 0.0011518 | 0.00028866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_196-6_0_5_load_130 | 154 | 0.00026352 | 6.6046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_196-6_0_5_load_132 | 156 | 0.00027047 | 6.7786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_196-6_0_5_load_133 | 157 | 0.00027062 | 6.7823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_196-6_0_5_load_220 | 158 | 0.001131 | 0.00028346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_196-6_0_5_load_166 | 159 | 0.0012859 | 0.00032227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_196-6_0_5_load_134 | 160 | 0.006827 | 0.001711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_196-6_0_5_load_135 | 161 | 0.00079179 | 0.00019844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_196-6_0_5_load_138 | 162 | 0.0014707 | 0.00036858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_196-6_0_5_load_142 | 164 | 0.0039405 | 0.00098759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_196-6_0_5_load_234 | 165 | 0.00071305 | 0.00017871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_196-6_0_5_load_144 | 166 | 0.0031 | 0.00077694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_196-6_0_5_load_145 | 167 | 0.0077342 | 0.0019384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_196-6_0_5_load_148 | 170 | 0.00071795 | 0.00017994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_196-6_0_5_load_149 | 171 | 0.0012952 | 0.00032461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_196-6_0_5_load_150 | 172 | 0.0012525 | 0.00031392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_196-6_0_5_load_156 | 173 | 0.0039758 | 0.00099642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_196-6_0_5_load_161 | 176 | 0.0010636 | 0.00026657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_196-6_0_5_load_159 | 177 | 0.00073454 | 0.00018409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_196-6_0_5_load_162 | 178 | 0.00034985 | 8.7681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_196-6_0_5_load_163 | 179 | 0.0012869 | 0.00032254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_196-6_0_5_load_151 | 180 | 0.0016657 | 0.00041748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_196-6_0_5_load_165 | 181 | 0.00052033 | 0.00013041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_196-6_0_5_load_173 | 182 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_196-6_0_5_load_174 | 183 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_196-6_0_5_load_230 | 184 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_196-6_0_5_load_190 | 185 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_196-6_0_5_load_178 | 186 | 0.0031913 | 0.00079981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_196-6_0_5_load_179 | 187 | 0.0020971 | 0.00052557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_196-6_0_5_load_180 | 188 | 0.0028812 | 0.0007221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_196-6_0_5_load_231 | 189 | 0.00090049 | 0.00022568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_196-6_0_5_load_191 | 190 | 0.0031894 | 0.00079934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_196-6_0_5_load_182 | 192 | 0.0017847 | 0.00044729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_196-6_0_5_load_183 | 193 | 0.0018846 | 0.00047232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_196-6_0_5_load_185 | 194 | 0.0020991 | 0.00052609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_196-6_0_5_load_186 | 195 | 0.0020975 | 0.00052568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_196-6_0_5_load_187 | 196 | 0.0020971 | 0.00052558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_196-6_0_5_load_198 | 197 | 0.0018826 | 0.00047182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_196-6_0_5_load_193 | 198 | 0.0020987 | 0.00052598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_196-6_0_5_load_188 | 199 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_196-6_0_5_load_196 | 200 | 0.0018831 | 0.00047194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_196-6_0_5_load_189 | 201 | 0.0017855 | 0.00044748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_196-6_0_5_load_194 | 202 | 0.0020996 | 0.00052621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_196-6_0_5_load_197 | 204 | 0.0018827 | 0.00047185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_196-6_0_5_load_199 | 205 | 0.0018827 | 0.00047185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_196-6_0_5_load_205 | 206 | 0.0018814 | 0.00047153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_196-6_0_5_load_204 | 207 | 0.0018831 | 0.00047194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_196-6_0_5_load_200 | 208 | 0.00319 | 0.00079949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_196-6_0_5_load_201 | 209 | 0.0031869 | 0.00079871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_196-6_0_5_load_202 | 210 | 0.002002 | 0.00050176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_196-6_0_5_load_203 | 211 | 0.0018846 | 0.00047232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_196-6_0_5_load_208 | 212 | 0.0010324 | 0.00025874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_196-6_0_5_load_209 | 213 | 0.0028821 | 0.00072233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_196-6_0_5_load_210 | 214 | 0.0012943 | 0.00032438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_196-6_0_5_load_211 | 215 | 0.0017851 | 0.00044739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_196-6_0_5_load_212 | 216 | 0.002252 | 0.00056439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_196-6_0_5_load_213 | 217 | 0.00030132 | 7.5517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_196-6_0_5_load_214 | 218 | 0.00037132 | 9.3061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_196-6_0_5_load_215 | 219 | 0.00030612 | 7.672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_196-6_0_5_load_219 | 220 | 0.00033583 | 8.4167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_196-6_0_5_load_218 | 221 | 0.0020721 | 0.00051932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_196-6_0_5_load_229 | 222 | 0.001166 | 0.00029222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_196-6_0_5_load_224 | 223 | 0.0043893 | 0.0011001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_196-6_0_5_load_225 | 224 | 0.0043893 | 0.0011001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_196-6_0_5_load_226 | 225 | 0.0037597 | 0.00094226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 149 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_196-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_196-6_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.040771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_196-6_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.025943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_196-6_0_5_line_3 |  | 2 | 7 | 0.025102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_196-6_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.010126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_196-6_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.085557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_196-6_0_5_line_6 |  | 4 | 8 | 0.077273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_196-6_0_5_line_7 |  | 4 | 9 | 0.5837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_196-6_0_5_line_8 |  | 5 | 10 | 0.043838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_196-6_0_5_line_9 |  | 6 | 11 | 0.019326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_196-6_0_5_line_10 |  | 6 | 12 | 0.010158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_196-6_0_5_line_11 |  | 7 | 13 | 0.075737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_196-6_0_5_line_12 |  | 9 | 14 | 0.23214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_196-6_0_5_line_13 |  | 10 | 15 | 0.0031335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_196-6_0_5_line_14 |  | 11 | 16 | 0.0013718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_196-6_0_5_line_15 |  | 12 | 17 | 0.013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_196-6_0_5_line_16 |  | 12 | 18 | 0.019034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_196-6_0_5_line_17 |  | 14 | 19 | 0.026982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_196-6_0_5_line_18 |  | 15 | 21 | 0.01306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_196-6_0_5_line_19 |  | 15 | 22 | 0.024532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_196-6_0_5_line_20 |  | 16 | 23 | 0.036036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_196-6_0_5_line_21 |  | 18 | 24 | 0.01978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_196-6_0_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0079661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_196-6_0_5_line_23 |  | 22 | 37 | 0.028839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_196-6_0_5_line_24 |  | 23 | 25 | 0.0067665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_196-6_0_5_line_25 |  | 24 | 55 | 0.018416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_196-6_0_5_line_26 |  | 25 | 26 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_196-6_0_5_line_27 |  | 26 | 27 | 0.010996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_196-6_0_5_line_28 |  | 27 | 28 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_196-6_0_5_line_29 |  | 28 | 29 | 0.012968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_196-6_0_5_line_30 |  | 29 | 30 | 0.0068663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_196-6_0_5_line_31 |  | 30 | 31 | 0.0058016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_196-6_0_5_line_32 |  | 32 | 33 | 0.048412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_196-6_0_5_line_33 |  | 33 | 37 | 0.023512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_196-6_0_5_line_34 |  | 33 | 38 | 0.034972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_196-6_0_5_line_35 |  | 34 | 35 | 0.026141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_196-6_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.010034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_196-6_0_5_line_37 |  | 35 | 39 | 0.0075168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_196-6_0_5_line_38 |  | 36 | 40 | 0.037039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_196-6_0_5_line_39 |  | 36 | 41 | 0.033234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_196-6_0_5_line_40 |  | 38 | 42 | 0.009452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_196-6_0_5_line_41 |  | 38 | 43 | 0.010258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_196-6_0_5_line_42 |  | 39 | 46 | 0.00031385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_196-6_0_5_line_43 |  | 40 | 47 | 0.0068915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_196-6_0_5_line_44 |  | 41 | 44 | 0.0074966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_196-6_0_5_line_45 |  | 41 | 45 | 0.046666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_196-6_0_5_line_46 |  | 42 | 48 | 0.022033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_196-6_0_5_line_47 |  | 42 | 49 | 0.026215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_196-6_0_5_line_48 |  | 43 | 50 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_196-6_0_5_line_49 |  | 45 | 51 | 0.0061069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_196-6_0_5_line_50 |  | 46 | 52 | 0.00031802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_196-6_0_5_line_51 |  | 47 | 53 | 0.0066646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_196-6_0_5_line_52 |  | 48 | 139 | 1.2881e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_196-6_0_5_line_53 |  | 49 | 142 | 0.00042047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_196-6_0_5_line_54 |  | 50 | 150 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_196-6_0_5_line_55 |  | 50 | 151 | 0.021653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_196-6_0_5_line_56 |  | 51 | 146 | 0.013427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_196-6_0_5_line_57 |  | 52 | 54 | 0.00031402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_196-6_0_5_line_58 |  | 53 | 67 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_196-6_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_196-6_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_196-6_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.047066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_196-6_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_196-6_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.026367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_196-6_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_196-6_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_196-6_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0027484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_196-6_0_5_line_67 |  | 62 | 72 | 0.00060935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_196-6_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0035196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_196-6_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0048704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_196-6_0_5_line_70 |  | 66 | 78 | 0.0045524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_196-6_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0058536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_196-6_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.00272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_196-6_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.0073394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_196-6_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.0020218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_196-6_0_5_line_75 |  | 71 | 75 | 0.016034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_196-6_0_5_line_76 |  | 72 | 73 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_196-6_0_5_line_77 |  | 73 | 74 | 1.1766e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_196-6_0_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.013005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_196-6_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0097931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_196-6_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_196-6_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0049063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_196-6_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.06599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_196-6_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.061903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_196-6_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.031534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_196-6_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.012887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_196-6_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.053534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_196-6_0_5_line_87 |  | 83 | 88 | 0.020414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_196-6_0_5_line_88 |  | 83 | 89 | 0.01843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_196-6_0_5_line_89 |  | 84 | 90 | 0.010585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_196-6_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_196-6_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.020906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_196-6_0_5_line_92 |  | 86 | 91 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_196-6_0_5_line_93 |  | 87 | 92 | 0.031606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_196-6_0_5_line_94 |  | 88 | 93 | 0.018284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_196-6_0_5_line_95 |  | 89 | 94 | 0.0076079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_196-6_0_5_line_96 |  | 90 | 95 | 0.021044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_196-6_0_5_line_97 |  | 91 | 96 | 0.0095815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_196-6_0_5_line_98 |  | 92 | 97 | 0.020837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_196-6_0_5_line_99 |  | 93 | 98 | 0.013349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_196-6_0_5_line_100 |  | 94 | 99 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_196-6_0_5_line_101 |  | 95 | 162 | 0.012926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_196-6_0_5_line_102 |  | 95 | 160 | 0.03606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_196-6_0_5_line_103 |  | 96 | 109 | 0.0042831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_196-6_0_5_line_104 |  | 97 | 112 | 0.040599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_196-6_0_5_line_105 |  | 97 | 113 | 0.015297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_196-6_0_5_line_106 |  | 98 | 103 | 0.014738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_196-6_0_5_line_107 |  | 99 | 100 | 0.0085147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_196-6_0_5_line_108 |  | 100 | 101 | 0.0081674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_196-6_0_5_line_109 |  | 101 | 102 | 0.0081643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_196-6_0_5_line_110 |  | 102 | 222 | 0.0068186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_196-6_0_5_line_111 |  | 103 | 104 | 0.0058946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_196-6_0_5_line_112 |  | 104 | 107 | 0.0058938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_196-6_0_5_line_113 |  | 105 | 106 | 6.2162e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_196-6_0_5_line_114 |  | 106 | 108 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_196-6_0_5_line_115 |  | 107 | 109 | 0.015374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_196-6_0_5_line_116 |  | 108 | 110 | 0.002702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_196-6_0_5_line_117 |  | 108 | 111 | 0.038994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_196-6_0_5_line_118 |  | 109 | 182 | 0.0011434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_196-6_0_5_line_119 |  | 110 | 186 | 0.015822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_196-6_0_5_line_120 |  | 110 | 187 | 0.020247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_196-6_0_5_line_121 |  | 111 | 188 | 0.0023082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_196-6_0_5_line_122 |  | 112 | 114 | 0.056466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_196-6_0_5_line_123 |  | 112 | 115 | 0.02571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_196-6_0_5_line_124 |  | 113 | 116 | 0.0054804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_196-6_0_5_line_125 |  | 114 | 117 | 0.046235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_196-6_0_5_line_126 |  | 116 | 118 | 0.011703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_196-6_0_5_line_127 |  | 117 | 119 | 0.018521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_196-6_0_5_line_128 |  | 118 | 122 | 0.0075355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_196-6_0_5_line_129 |  | 119 | 163 | 0.10449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_196-6_0_5_line_130 |  | 120 | 121 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_196-6_0_5_line_131 |  | 121 | 179 | 0.034182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_196-6_0_5_line_132 |  | 121 | 180 | 0.072721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_196-6_0_5_line_133 |  | 122 | 123 | 0.0057803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_196-6_0_5_line_134 |  | 123 | 124 | 0.0018734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_196-6_0_5_line_135 |  | 124 | 125 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_196-6_0_5_line_136 |  | 125 | 126 | 2.5368e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_196-6_0_5_line_137 |  | 126 | 221 | 0.0022655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_196-6_0_5_line_138 |  | 127 | 128 | 0.0026786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_196-6_0_5_line_139 |  | 127 | 129 | 0.002688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_196-6_0_5_line_140 |  | 129 | 130 | 0.023237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_196-6_0_5_line_141 |  | 130 | 133 | 0.00366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_196-6_0_5_line_142 |  | 131 | 132 | 0.0049239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_196-6_0_5_line_143 |  | 132 | 134 | 0.019433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_196-6_0_5_line_144 |  | 132 | 135 | 0.012104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_196-6_0_5_line_145 |  | 133 | 136 | 0.0046323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_196-6_0_5_line_146 |  | 134 | 137 | 0.0086612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_196-6_0_5_line_147 |  | 136 | 138 | 0.00013754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_196-6_0_5_line_148 |  | 137 | 140 | 0.011673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_196-6_0_5_line_149 |  | 138 | 212 | 0.0017334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_196-6_0_5_line_150 |  | 140 | 141 | 0.013589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_196-6_0_5_line_151 |  | 141 | 152 | 0.0064739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_196-6_0_5_line_152 |  | 142 | 143 | 0.016325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_196-6_0_5_line_153 |  | 143 | 144 | 0.036782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_196-6_0_5_line_154 |  | 144 | 145 | 0.00020217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_196-6_0_5_line_155 |  | 145 | 147 | 0.00020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_196-6_0_5_line_156 |  | 146 | 148 | 0.0090954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_196-6_0_5_line_157 |  | 147 | 149 | 0.030061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_196-6_0_5_line_158 |  | 148 | 223 | 0.0081708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_196-6_0_5_line_159 |  | 149 | 190 | 0.013692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_196-6_0_5_line_160 |  | 149 | 186 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_196-6_0_5_line_161 |  | 150 | 152 | 0.0084183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_196-6_0_5_line_162 |  | 151 | 153 | 0.00035627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_196-6_0_5_line_163 |  | 153 | 154 | 0.011602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_196-6_0_5_line_164 |  | 154 | 155 | 0.042704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_196-6_0_5_line_165 |  | 155 | 156 | 0.034352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_196-6_0_5_line_166 |  | 156 | 157 | 0.031577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_196-6_0_5_line_167 |  | 157 | 158 | 0.033023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_196-6_0_5_line_168 |  | 158 | 159 | 0.036176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_196-6_0_5_line_169 |  | 159 | 172 | 0.005697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_196-6_0_5_line_170 |  | 160 | 161 | 0.01964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_196-6_0_5_line_171 |  | 162 | 164 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_196-6_0_5_line_172 |  | 163 | 165 | 0.012971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_196-6_0_5_line_173 |  | 166 | 167 | 0.061458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_196-6_0_5_line_174 |  | 166 | 168 | 0.029507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_196-6_0_5_line_175 |  | 167 | 169 | 0.10405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_196-6_0_5_line_176 |  | 168 | 170 | 0.066457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_196-6_0_5_line_177 |  | 169 | 171 | 0.0056646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_196-6_0_5_line_178 |  | 169 | 172 | 0.012757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_196-6_0_5_line_179 |  | 171 | 179 | 0.026538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_196-6_0_5_line_180 |  | 173 | 174 | 0.082226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_196-6_0_5_line_181 |  | 174 | 175 | 0.031808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_196-6_0_5_line_182 |  | 174 | 176 | 0.14989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_196-6_0_5_line_183 |  | 175 | 177 | 0.046262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_196-6_0_5_line_184 |  | 176 | 181 | 0.043002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_196-6_0_5_line_185 |  | 177 | 178 | 0.0032263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_196-6_0_5_line_186 |  | 180 | 181 | 0.16261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_196-6_0_5_line_187 |  | 182 | 183 | 0.0054284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_196-6_0_5_line_188 |  | 183 | 184 | 0.005428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_196-6_0_5_line_189 |  | 184 | 185 | 0.0054284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_196-6_0_5_line_190 |  | 185 | 201 | 0.005428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
191 | LV_196-6_0_5_line_191 |  | 188 | 189 | 0.0007187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_196-6_0_5_line_192 |  | 190 | 198 | 0.0058926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
193 | LV_196-6_0_5_line_193 |  | 191 | 192 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_196-6_0_5_line_194 |  | 191 | 193 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_196-6_0_5_line_195 |  | 192 | 194 | 0.0033635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_196-6_0_5_line_196 |  | 193 | 195 | 0.0029453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_196-6_0_5_line_197 |  | 194 | 196 | 0.00023181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_196-6_0_5_line_198 |  | 195 | 197 | 0.0027627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
199 | LV_196-6_0_5_line_199 |  | 196 | 199 | 0.0018312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_196-6_0_5_line_200 |  | 197 | 200 | 0.0057063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
201 | LV_196-6_0_5_line_201 |  | 198 | 202 | 0.0058944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_196-6_0_5_line_202 |  | 199 | 201 | 0.0054284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_196-6_0_5_line_203 |  | 200 | 203 | 0.0042474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
204 | LV_196-6_0_5_line_204 |  | 202 | 203 | 0.014768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_196-6_0_5_line_205 |  | 203 | 204 | 0.0014586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_196-6_0_5_line_206 |  | 204 | 205 | 0.0057077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_196-6_0_5_line_207 |  | 205 | 206 | 0.0057066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_196-6_0_5_line_208 |  | 206 | 207 | 0.0057068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_196-6_0_5_line_209 |  | 207 | 211 | 0.0057116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_196-6_0_5_line_210 |  | 208 | 209 | 0.00023184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_196-6_0_5_line_211 |  | 208 | 210 | 0.0091006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_196-6_0_5_line_212 |  | 209 | 211 | 0.0056139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_196-6_0_5_line_213 |  | 212 | 213 | 0.020164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_196-6_0_5_line_214 |  | 213 | 214 | 0.0016827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_196-6_0_5_line_215 |  | 214 | 215 | 0.0030812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_196-6_0_5_line_216 |  | 215 | 216 | 0.019292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_196-6_0_5_line_217 |  | 216 | 217 | 0.0021681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_196-6_0_5_line_218 |  | 217 | 218 | 0.0013805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_196-6_0_5_line_219 |  | 218 | 219 | 0.0037525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_196-6_0_5_line_220 |  | 219 | 220 | 0.0051815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_196-6_0_5_line_221 |  | 220 | 221 | 0.0001533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_196-6_0_5_line_222 |  | 222 | 225 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
223 | LV_196-6_0_5_line_223 |  | 223 | 224 | 0.0081687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
224 | LV_196-6_0_5_line_224 |  | 224 | 225 | 0.0069669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_196-6_0_5_trafo_184 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 226 | 149 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2697275.2652 | 1240843.0317 | 2697247.8256 | 1240835.6078
1 | 2697208.256 | 1240826.0293 | 2697216.2779 | 1240827.0725 | 2697247.8256 | 1240835.6078
2 | 2697213.7232 | 1240800.6775 | 2697211.2816 | 1240813.5361 | 2697208.256 | 1240826.0293
3 | 2697203.0741 | 1240850.5852 | 2697206.2522 | 1240836.6267 | 2697208.256 | 1240826.0293
4 | 2697371.2189 | 1240872.7351 | 2697366.8289 | 1240870.1945 | 2697363.4117 | 1240866.4468
5 | 2697363.4117 | 1240866.4468 | 2697363.4077 | 1240860.242 | 2697366.283 | 1240837.1051 | 2697369.047 | 1240807.3947 | 2697371.4736 | 1240781.309
6 | 2697371.2189 | 1240872.7351 | 2697406.8834 | 1240804.1845
7 | 2697371.2189 | 1240872.7351 | 2697806.1025 | 1241262.0672
8 | 2697375.5339 | 1240737.6598 | 2697371.4736 | 1240781.309
9 | 2697213.7232 | 1240800.6775 | 2697232.9559 | 1240802.5715
10 | 2697213.7232 | 1240800.6775 | 2697215.1057 | 1240790.6148
11 | 2697203.0741 | 1240850.5852 | 2697273.1297 | 1240879.8658
12 | 2697972.0138 | 1241099.7035 | 2697806.1025 | 1241262.0672
13 | 2697375.8241 | 1240734.5398 | 2697375.5339 | 1240737.6598
14 | 2697232.9559 | 1240802.5715 | 2697234.3211 | 1240802.706
15 | 2697201.3053 | 1240788.6873 | 2697209.4267 | 1240790.1214 | 2697215.1057 | 1240790.6148
16 | 2697215.1057 | 1240790.6148 | 2697217.0777 | 1240777.3482 | 2697217.4128 | 1240771.7362
17 | 2697992.8487 | 1241116.8481 | 2697972.0138 | 1241099.7035
18 | 2697375.8241 | 1240734.5398 | 2697376.8527 | 1240721.5201
19 | 2697375.8241 | 1240734.5398 | 2697368.3872 | 1240734.2509 | 2697351.3188 | 1240733.3925
20 | 2697234.3211 | 1240802.706 | 2697236.2084 | 1240802.8918 | 2697260.7878 | 1240801.9048 | 2697264.8106 | 1240800.0916 | 2697266.8295 | 1240795.3777
21 | 2697218.592 | 1240751.9914 | 2697217.4128 | 1240771.7362
22 | 2697992.8487 | 1241116.8481 | 2697998.9939 | 1241121.917
23 | 2697338.6844 | 1240712.1417 | 2697338.4523 | 1240724.2191 | 2697341.288 | 1240728.8469 | 2697348.0376 | 1240733.2275 | 2697351.3188 | 1240733.3925
24 | 2697267.2468 | 1240788.6255 | 2697266.8394 | 1240795.3546 | 2697266.8295 | 1240795.3777
25 | 2697219.69 | 1240733.6077 | 2697218.592 | 1240751.9914
26 | 2697267.2468 | 1240788.6255 | 2697268.1056 | 1240774.442
27 | 2697268.7701 | 1240763.4664 | 2697268.1056 | 1240774.442
28 | 2697268.7701 | 1240763.4664 | 2697269.6046 | 1240749.6825
29 | 2697270.3883 | 1240736.7386 | 2697269.6046 | 1240749.6825
30 | 2697270.3883 | 1240736.7386 | 2697270.8033 | 1240729.8848
31 | 2697271.1539 | 1240724.0938 | 2697270.8033 | 1240729.8848
32 | 2697339.3234 | 1240688.6399 | 2697290.9745 | 1240686.1757
33 | 2697339.3234 | 1240688.6399 | 2697338.9698 | 1240697.2851 | 2697338.6844 | 1240712.1417
34 | 2697348.7795 | 1240660.8296 | 2697348.0389 | 1240670.0132 | 2697347.3283 | 1240680.1314 | 2697346.7248 | 1240684.6472 | 2697346.042 | 1240688.9281 | 2697339.3234 | 1240688.6399
35 | 2697222.6851 | 1240683.4581 | 2697221.1266 | 1240709.5522
36 | 2697212.6353 | 1240682.9265 | 2697222.6851 | 1240683.4581
37 | 2697221.1266 | 1240709.5522 | 2697220.6785 | 1240717.0556
38 | 2697212.6353 | 1240682.9265 | 2697192.1086 | 1240679.321 | 2697175.9363 | 1240678.4012
39 | 2697206.0849 | 1240656.6883 | 2697206.0291 | 1240658.2441 | 2697205.4569 | 1240673.7798 | 2697205.4295 | 1240676.8372 | 2697212.871 | 1240677.315 | 2697212.6353 | 1240682.9265
40 | 2697348.7795 | 1240660.8296 | 2697339.3289 | 1240661.5752
41 | 2697348.7795 | 1240660.8296 | 2697358.9901 | 1240661.8171
42 | 2697220.6598 | 1240717.3689 | 2697220.6785 | 1240717.0556
43 | 2697175.9363 | 1240678.4012 | 2697170.4162 | 1240678.0872 | 2697169.0538 | 1240678.073
44 | 2697206.0849 | 1240656.6883 | 2697198.6308 | 1240655.8903
45 | 2697206.0849 | 1240656.6883 | 2697252.8891 | 1240656.7994
46 | 2697339.3289 | 1240661.5752 | 2697341.1858 | 1240648.8849 | 2697342.0894 | 1240639.7218
47 | 2697339.3289 | 1240661.5752 | 2697313.1725 | 1240659.8297
48 | 2697375.7811 | 1240663.441 | 2697358.9901 | 1240661.8171
49 | 2697252.8891 | 1240656.7994 | 2697250.1085 | 1240653.8739 | 2697248.0603 | 1240653.5688
50 | 2697220.6409 | 1240717.6863 | 2697220.6598 | 1240717.3689
51 | 2697162.3896 | 1240678.0032 | 2697169.0538 | 1240678.073
52 | 2697342.0906 | 1240639.709 | 2697342.0894 | 1240639.7218
53 | 2697312.753 | 1240659.8017 | 2697313.1725 | 1240659.8297
54 | 2697375.7811 | 1240663.441 | 2697377.9159 | 1240645.4945
55 | 2697375.7811 | 1240663.441 | 2697397.396 | 1240664.7253
56 | 2697236.2581 | 1240648.5885 | 2697240.1407 | 1240651.1085 | 2697241.3381 | 1240650.9613 | 2697243.0621 | 1240652.8243 | 2697248.0603 | 1240653.5688
57 | 2697220.6221 | 1240717.9998 | 2697220.6409 | 1240717.6863
58 | 2697146.2027 | 1240678.2878 | 2697147.8377 | 1240677.8509 | 2697162.3896 | 1240678.0032
59 | 2697219.69 | 1240733.6077 | 2697220.6221 | 1240717.9998
60 | 2697156.0862 | 1240736.1854 | 2697156.0862 | 1240736.1854 | 2697151.5284 | 1240736.9558 | 2697136.9042 | 1240742.3453
61 | 2697162.6326 | 1240776.534 | 2697155.6272 | 1240776.2191 | 2697155.2487 | 1240767.9289 | 2697156.0862 | 1240736.1854
62 | 2697116.5442 | 1240749.8487 | 2697136.9042 | 1240742.3453
63 | 2697116.5442 | 1240749.8487 | 2697113.7896 | 1240742.5648 | 2697110.003 | 1240738.2663 | 2697110.2932 | 1240733.0115 | 2697109.8301 | 1240725.4373
64 | 2697107.577 | 1240714.6088 | 2697109.81 | 1240725.1088 | 2697109.8301 | 1240725.4373
65 | 2697107.577 | 1240714.6088 | 2697118.8927 | 1240711.258 | 2697118.8927 | 1240711.258
66 | 2697107.577 | 1240714.6088 | 2697104.9414 | 1240715.3883
67 | 2697118.6536 | 1240710.6975 | 2697118.8927 | 1240711.258
68 | 2697071.9882 | 1240693.7333 | 2697068.4944 | 1240693.3076
69 | 2697071.9882 | 1240693.7333 | 2697076.7973 | 1240692.9631
70 | 2697076.7973 | 1240692.9631 | 2697081.2925 | 1240692.2433
71 | 2697146.2027 | 1240678.2878 | 2697140.5476 | 1240679.7991
72 | 2697137.9198 | 1240680.5013 | 2697140.5476 | 1240679.7991
73 | 2697130.8292 | 1240682.3962 | 2697137.9198 | 1240680.5013
74 | 2697130.8292 | 1240682.3962 | 2697128.876 | 1240682.9182
75 | 2697113.4897 | 1240687.4295 | 2697127.6856 | 1240683.2363 | 2697128.876 | 1240682.9182
76 | 2697115.4042 | 1240700.2426 | 2697115.4844 | 1240700.9389 | 2697117.0063 | 1240706.8349 | 2697118.6536 | 1240710.6975
77 | 2697115.4029 | 1240700.231 | 2697115.4042 | 1240700.2426
78 | 2697113.4897 | 1240687.4295 | 2697113.7938 | 1240692.416 | 2697114.9481 | 1240696.2822 | 2697115.4029 | 1240700.231
79 | 2697113.4897 | 1240687.4295 | 2697112.2967 | 1240687.7769 | 2697103.8234 | 1240688.9235
80 | 2697103.8234 | 1240688.9235 | 2697092.211 | 1240690.4948 | 2697086.137 | 1240691.4675
81 | 2697086.137 | 1240691.4675 | 2697081.2925 | 1240692.2433
82 | 2697026.5228 | 1240621.4912 | 2697048.2 | 1240622.7465 | 2697074.0271 | 1240613.9621 | 2697088.3963 | 1240604.8846
83 | 2697133.3294 | 1240563.9388 | 2697116.5769 | 1240587.0822 | 2697088.3963 | 1240604.8846
84 | 2697026.5228 | 1240621.4912 | 2697029.4444 | 1240614.4114 | 2697035.1431 | 1240600.305 | 2697038.6951 | 1240592.4057
85 | 2697143.145 | 1240572.3168 | 2697139.6356 | 1240569.1014 | 2697133.3294 | 1240563.9388
86 | 2697061.2276 | 1240543.8741 | 2697057.8563 | 1240549.7938 | 2697038.6951 | 1240592.4057
87 | 2697155.512 | 1240556.0514 | 2697143.145 | 1240572.3168
88 | 2697143.145 | 1240572.3168 | 2697152.4789 | 1240582.3994 | 2697155.6135 | 1240585.8885
89 | 2697061.2276 | 1240543.8741 | 2697063.3147 | 1240540.2092 | 2697066.1784 | 1240534.5216
90 | 2697180.4323 | 1240520.9328 | 2697186.7938 | 1240512.5528 | 2697176.3721 | 1240504.2427
91 | 2697176.3721 | 1240504.2427 | 2697189.3032 | 1240487.8159
92 | 2697180.4323 | 1240520.9328 | 2697182.5717 | 1240522.8359 | 2697194.9439 | 1240532.164
93 | 2697189.3032 | 1240487.8159 | 2697208.853 | 1240462.9812
94 | 2697155.512 | 1240556.0514 | 2697158.0545 | 1240557.8165 | 2697170.4326 | 1240566.6182
95 | 2697160.698 | 1240591.5479 | 2697155.6135 | 1240585.8885
96 | 2697075.6421 | 1240515.7256 | 2697066.1784 | 1240534.5216
97 | 2697202.5946 | 1240537.9322 | 2697194.9439 | 1240532.164
98 | 2697221.7415 | 1240446.6087 | 2697208.853 | 1240462.9812
99 | 2697181.3118 | 1240574.3541 | 2697170.4326 | 1240566.6182
100 | 2697160.698 | 1240591.5479 | 2697164.7268 | 1240596.0323 | 2697168.4783 | 1240598.85
101 | 2697075.6421 | 1240515.7256 | 2697064.1083 | 1240509.89
102 | 2697075.6421 | 1240515.7256 | 2697089.5815 | 1240487.0209 | 2697091.4052 | 1240483.2933
103 | 2697206.0146 | 1240540.5108 | 2697202.5946 | 1240537.9322
104 | 2697221.7415 | 1240446.6087 | 2697241.7054 | 1240411.2312
105 | 2697221.7415 | 1240446.6087 | 2697233.8895 | 1240455.9046
106 | 2697181.3118 | 1240574.3541 | 2697190.0007 | 1240562.4501
107 | 2697168.4783 | 1240598.85 | 2697170.584 | 1240600.4315 | 2697175.3763 | 1240603.8407
108 | 2697175.3763 | 1240603.8407 | 2697182.0314 | 1240608.5752
109 | 2697182.0314 | 1240608.5752 | 2697188.684 | 1240613.3079
110 | 2697188.684 | 1240613.3079 | 2697194.2401 | 1240617.2605
111 | 2697190.0007 | 1240562.4501 | 2697193.476 | 1240557.6889
112 | 2697193.476 | 1240557.6889 | 2697196.9507 | 1240552.9284
113 | 2697206.2798 | 1240592.1159 | 2697206.2291 | 1240592.0799
114 | 2697217.8457 | 1240600.3385 | 2697212.6426 | 1240596.6394 | 2697206.2798 | 1240592.1159
115 | 2697206.0146 | 1240540.5108 | 2697196.9507 | 1240552.9284
116 | 2697217.8457 | 1240600.3385 | 2697220.051 | 1240601.9091
117 | 2697217.8457 | 1240600.3385 | 2697194.6429 | 1240631.6774
118 | 2697206.0146 | 1240540.5108 | 2697206.9275 | 1240541.1993
119 | 2697220.051 | 1240601.9091 | 2697226.2708 | 1240606.3365 | 2697232.8345 | 1240611.2309
120 | 2697220.051 | 1240601.9091 | 2697231.8934 | 1240585.4869
121 | 2697194.6429 | 1240631.6774 | 2697193.2694 | 1240633.5324
122 | 2697241.7054 | 1240411.2312 | 2697237.227 | 1240408.9895 | 2697220.7517 | 1240397.1664 | 2697211.3264 | 1240390.8073 | 2697202.0168 | 1240384.3055 | 2697199.1159 | 1240381.3335 | 2697198.059 | 1240377.0575
123 | 2697241.7054 | 1240411.2312 | 2697249.2768 | 1240415.3361 | 2697263.0715 | 1240425.4363
124 | 2697238.2418 | 1240459.2351 | 2697233.8895 | 1240455.9046
125 | 2697198.059 | 1240377.0575 | 2697181.9446 | 1240372.279 | 2697152.6756 | 1240375.321
126 | 2697238.2418 | 1240459.2351 | 2697247.5356 | 1240466.3468
127 | 2697134.2535 | 1240377.2356 | 2697152.6756 | 1240375.321
128 | 2697253.52 | 1240470.9262 | 2697247.5356 | 1240466.3468
129 | 2697084.0897 | 1240305.917 | 2697106.2134 | 1240303.9885 | 2697111.3802 | 1240340.4226 | 2697132.4157 | 1240361.9941 | 2697134.2535 | 1240377.2356
130 | 2697332.5893 | 1240476.3362 | 2697319.9978 | 1240467.1169
131 | 2697332.5893 | 1240476.3362 | 2697351.2716 | 1240504.9613
132 | 2697332.5893 | 1240476.3362 | 2697344.9132 | 1240460.4374 | 2697377.1501 | 1240418.8673
133 | 2697253.52 | 1240470.9262 | 2697255.1967 | 1240472.2092 | 2697256.5761 | 1240475.6091
134 | 2697256.5761 | 1240475.6091 | 2697257.2805 | 1240477.3451
135 | 2697262.5738 | 1240490.3911 | 2697257.2805 | 1240477.3451
136 | 2697262.5834 | 1240490.4146 | 2697262.5738 | 1240490.3911
137 | 2697262.5834 | 1240490.4146 | 2697263.4352 | 1240492.5139
138 | 2697329.3998 | 1240558.9593 | 2697327.3499 | 1240557.2351
139 | 2697325.2929 | 1240555.5048 | 2697327.3499 | 1240557.2351
140 | 2697307.5105 | 1240540.5469 | 2697325.2929 | 1240555.5048
141 | 2697307.5105 | 1240540.5469 | 2697304.7097 | 1240538.1909
142 | 2697352.3037 | 1240596.7724 | 2697350.6867 | 1240592.1216
143 | 2697352.3037 | 1240596.7724 | 2697356.5998 | 1240603.6591 | 2697367.8443 | 1240604.9267
144 | 2697352.3037 | 1240596.7724 | 2697345.806 | 1240606.9847
145 | 2697300.9409 | 1240535.5063 | 2697303.8083 | 1240537.4327 | 2697304.7097 | 1240538.1909
146 | 2697367.8443 | 1240604.9267 | 2697376.4509 | 1240605.897
147 | 2697300.9409 | 1240535.5063 | 2697300.8268 | 1240535.4296
148 | 2697376.4509 | 1240605.897 | 2697376.6874 | 1240605.9236 | 2697378.4304 | 1240617.2246
149 | 2697300.8268 | 1240535.4296 | 2697299.388 | 1240534.4629
150 | 2697379.675 | 1240630.7065 | 2697379.8695 | 1240629.071 | 2697379.4694 | 1240623.9606 | 2697378.4304 | 1240617.2246
151 | 2697379.675 | 1240630.7065 | 2697378.9103 | 1240637.1351
152 | 2697296.4646 | 1240658.7148 | 2697312.753 | 1240659.8017
153 | 2697296.4646 | 1240658.7148 | 2697266.9871 | 1240636.7147
154 | 2697266.8251 | 1240636.5938 | 2697266.9871 | 1240636.7147
155 | 2697266.6627 | 1240636.4726 | 2697266.8251 | 1240636.5938
156 | 2697228.7836 | 1240643.4161 | 2697231.7745 | 1240645.6785 | 2697236.2581 | 1240648.5885
157 | 2697242.5737 | 1240618.4904 | 2697260.4527 | 1240631.8378 | 2697266.6627 | 1240636.4726
158 | 2697228.7836 | 1240643.4161 | 2697222.267 | 1240638.4869
159 | 2697242.5737 | 1240618.4904 | 2697250.7069 | 1240607.4758
160 | 2697242.5737 | 1240618.4904 | 2697240.1304 | 1240616.6713 | 2697232.8345 | 1240611.2309
161 | 2697377.9159 | 1240645.4945 | 2697378.9103 | 1240637.1351
162 | 2697397.7517 | 1240664.7465 | 2697397.396 | 1240664.7253
163 | 2697397.7517 | 1240664.7465 | 2697409.3333 | 1240665.4347
164 | 2697451.7709 | 1240661.1973 | 2697437.8114 | 1240663.4143 | 2697411.4653 | 1240665.5613 | 2697409.3333 | 1240665.4347
165 | 2697451.7709 | 1240661.1973 | 2697433.8336 | 1240631.9004
166 | 2697416.8883 | 1240605.2598 | 2697426.6555 | 1240620.1764 | 2697433.8336 | 1240631.9004
167 | 2697398.798 | 1240577.6321 | 2697416.8883 | 1240605.2598
168 | 2697398.798 | 1240577.6321 | 2697378.9809 | 1240547.3672
169 | 2697375.86 | 1240542.601 | 2697378.9809 | 1240547.3672
170 | 2697100.0368 | 1240465.6514 | 2697091.4052 | 1240483.2933
171 | 2697055.1029 | 1240505.3053 | 2697060.9704 | 1240508.3024 | 2697064.1083 | 1240509.89
172 | 2697082.9245 | 1240292.9994 | 2697084.0897 | 1240305.917
173 | 2697487.5702 | 1240431.4311 | 2697451.2838 | 1240466.1756 | 2697442.8593 | 1240458.7651 | 2697442.8593 | 1240458.7651
174 | 2697508.8827 | 1240411.0242 | 2697487.5702 | 1240431.4311
175 | 2697368.8718 | 1240531.9286 | 2697442.8593 | 1240458.7651
176 | 2697508.8827 | 1240411.0242 | 2697552.3125 | 1240461.3268
177 | 2697368.8718 | 1240531.9286 | 2697365.7758 | 1240527.1849
178 | 2697368.8718 | 1240531.9286 | 2697375.86 | 1240542.601
179 | 2697351.2716 | 1240504.9613 | 2697365.7758 | 1240527.1849
180 | 2697481.7735 | 1240105.5712 | 2697539.0829 | 1240164.5346
181 | 2697504.0811 | 1240082.8426 | 2697495.1944 | 1240091.5588 | 2697481.7735 | 1240105.5712
182 | 2697481.7735 | 1240105.5712 | 2697396.7379 | 1240229.0019
183 | 2697504.0811 | 1240082.8426 | 2697523.9057 | 1240103.973 | 2697534.9052 | 1240117.3098
184 | 2697418.9304 | 1240261.7147 | 2697411.8725 | 1240237.2675 | 2697405.3814 | 1240231.8458 | 2697396.7379 | 1240229.0019
185 | 2697534.9052 | 1240117.3098 | 2697536.958 | 1240119.7988
186 | 2697377.1501 | 1240418.8673 | 2697418.9304 | 1240261.7147
187 | 2697211.2614 | 1240544.4679 | 2697206.9275 | 1240541.1993
188 | 2697211.2614 | 1240544.4679 | 2697215.5951 | 1240547.7363
189 | 2697215.5951 | 1240547.7363 | 2697219.929 | 1240551.0049
190 | 2697219.929 | 1240551.0049 | 2697224.2627 | 1240554.2733
191 | 2697192.8418 | 1240634.1101 | 2697193.2694 | 1240633.5324
192 | 2697250.7069 | 1240607.4758 | 2697254.2072 | 1240602.7355
193 | 2697243.7858 | 1240568.9952 | 2697236.3376 | 1240563.3801 | 2697232.9292 | 1240560.8095
194 | 2697243.7858 | 1240568.9952 | 2697249.807 | 1240573.5417 | 2697253.9751 | 1240576.6853
195 | 2697232.9292 | 1240560.8095 | 2697230.2438 | 1240558.7842
196 | 2697253.9751 | 1240576.6853 | 2697256.3266 | 1240578.4587
197 | 2697230.2438 | 1240558.7842 | 2697230.0587 | 1240558.6446
198 | 2697258.5323 | 1240580.1223 | 2697256.3266 | 1240578.4587
199 | 2697228.5967 | 1240557.542 | 2697230.0587 | 1240558.6446
200 | 2697258.5323 | 1240580.1223 | 2697263.0881 | 1240583.5583
201 | 2697254.2072 | 1240602.7355 | 2697257.7086 | 1240597.9937
202 | 2697224.2627 | 1240554.2733 | 2697228.5967 | 1240557.542
203 | 2697266.4812 | 1240586.1132 | 2697263.6424 | 1240583.9762 | 2697263.0881 | 1240583.5583
204 | 2697266.4812 | 1240586.1132 | 2697257.7086 | 1240597.9937
205 | 2697266.4812 | 1240586.1132 | 2697267.6455 | 1240586.9918
206 | 2697267.6455 | 1240586.9918 | 2697272.2016 | 1240590.4298
207 | 2697272.2016 | 1240590.4298 | 2697276.7569 | 1240593.8671
208 | 2697276.7569 | 1240593.8671 | 2697281.3123 | 1240597.3045
209 | 2697281.3123 | 1240597.3045 | 2697283.9545 | 1240599.2984 | 2697285.8719 | 1240600.7444
210 | 2697290.3539 | 1240604.1248 | 2697290.539 | 1240604.2644
211 | 2697297.8047 | 1240609.7443 | 2697290.539 | 1240604.2644
212 | 2697290.3539 | 1240604.1248 | 2697285.8719 | 1240600.7444
213 | 2697282.7186 | 1240523.1417 | 2697282.9751 | 1240523.4363 | 2697299.388 | 1240534.4629
214 | 2697282.7186 | 1240523.1417 | 2697281.6135 | 1240521.8727
215 | 2697279.59 | 1240519.5491 | 2697281.6135 | 1240521.8727
216 | 2697279.59 | 1240519.5491 | 2697269.8806 | 1240508.3993 | 2697268.1859 | 1240504.2226
217 | 2697268.1859 | 1240504.2226 | 2697267.3708 | 1240502.2136
218 | 2697267.3708 | 1240502.2136 | 2697266.8517 | 1240500.9344
219 | 2697265.4409 | 1240497.4573 | 2697266.8517 | 1240500.9344
220 | 2697263.4928 | 1240492.656 | 2697265.4409 | 1240497.4573
221 | 2697263.4928 | 1240492.656 | 2697263.4352 | 1240492.5139
222 | 2697194.2401 | 1240617.2605 | 2697195.4781 | 1240618.1412 | 2697210.1973 | 1240629.3541
223 | 2697215.7521 | 1240633.559 | 2697222.267 | 1240638.4869
224 | 2697215.7521 | 1240633.559 | 2697210.7833 | 1240629.8006 | 2697210.1973 | 1240629.3541

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697275.2652 | 1240843.0317
1 | 2697247.8256 | 1240835.6078
2 | 2697208.256 | 1240826.0293
3 | 2697363.4117 | 1240866.4468
4 | 2697371.2189 | 1240872.7351
5 | 2697371.4736 | 1240781.309
6 | 2697213.7232 | 1240800.6775
7 | 2697203.0741 | 1240850.5852
8 | 2697406.8834 | 1240804.1845
9 | 2697806.1025 | 1241262.0672
10 | 2697375.5339 | 1240737.6598
11 | 2697232.9559 | 1240802.5715
12 | 2697215.1057 | 1240790.6148
13 | 2697273.1297 | 1240879.8658
14 | 2697972.0138 | 1241099.7035
15 | 2697375.8241 | 1240734.5398
16 | 2697234.3211 | 1240802.706
17 | 2697201.3053 | 1240788.6873
18 | 2697217.4128 | 1240771.7362
19 | 2697992.8487 | 1241116.8481
20 | 2697998.9939 | 1241121.917
21 | 2697376.8527 | 1240721.5201
22 | 2697351.3188 | 1240733.3925
23 | 2697266.8295 | 1240795.3777
24 | 2697218.592 | 1240751.9914
25 | 2697267.2468 | 1240788.6255
26 | 2697268.1056 | 1240774.442
27 | 2697268.7701 | 1240763.4664
28 | 2697269.6046 | 1240749.6825
29 | 2697270.3883 | 1240736.7386
30 | 2697270.8033 | 1240729.8848
31 | 2697271.1539 | 1240724.0938
32 | 2697290.9745 | 1240686.1757
33 | 2697339.3234 | 1240688.6399
34 | 2697222.6851 | 1240683.4581
35 | 2697221.1266 | 1240709.5522
36 | 2697212.6353 | 1240682.9265
37 | 2697338.6844 | 1240712.1417
38 | 2697348.7795 | 1240660.8296
39 | 2697220.6785 | 1240717.0556
40 | 2697175.9363 | 1240678.4012
41 | 2697206.0849 | 1240656.6883
42 | 2697339.3289 | 1240661.5752
43 | 2697358.9901 | 1240661.8171
44 | 2697198.6308 | 1240655.8903
45 | 2697252.8891 | 1240656.7994
46 | 2697220.6598 | 1240717.3689
47 | 2697169.0538 | 1240678.073
48 | 2697342.0894 | 1240639.7218
49 | 2697313.1725 | 1240659.8297
50 | 2697375.7811 | 1240663.441
51 | 2697248.0603 | 1240653.5688
52 | 2697220.6409 | 1240717.6863
53 | 2697162.3896 | 1240678.0032
54 | 2697220.6221 | 1240717.9998
55 | 2697219.69 | 1240733.6077
56 | 2697156.0862 | 1240736.1854
57 | 2697136.9042 | 1240742.3453
58 | 2697162.6326 | 1240776.534
59 | 2697116.5442 | 1240749.8487
60 | 2697109.8301 | 1240725.4373
61 | 2697107.577 | 1240714.6088
62 | 2697118.8927 | 1240711.258
63 | 2697104.9414 | 1240715.3883
64 | 2697071.9882 | 1240693.7333
65 | 2697068.4944 | 1240693.3076
66 | 2697076.7973 | 1240692.9631
67 | 2697146.2027 | 1240678.2878
68 | 2697140.5476 | 1240679.7991
69 | 2697137.9198 | 1240680.5013
70 | 2697130.8292 | 1240682.3962
71 | 2697128.876 | 1240682.9182
72 | 2697118.6536 | 1240710.6975
73 | 2697115.4042 | 1240700.2426
74 | 2697115.4029 | 1240700.231
75 | 2697113.4897 | 1240687.4295
76 | 2697103.8234 | 1240688.9235
77 | 2697086.137 | 1240691.4675
78 | 2697081.2925 | 1240692.2433
79 | 2697088.3963 | 1240604.8846
80 | 2697026.5228 | 1240621.4912
81 | 2697133.3294 | 1240563.9388
82 | 2697038.6951 | 1240592.4057
83 | 2697143.145 | 1240572.3168
84 | 2697061.2276 | 1240543.8741
85 | 2697176.3721 | 1240504.2427
86 | 2697180.4323 | 1240520.9328
87 | 2697189.3032 | 1240487.8159
88 | 2697155.512 | 1240556.0514
89 | 2697155.6135 | 1240585.8885
90 | 2697066.1784 | 1240534.5216
91 | 2697194.9439 | 1240532.164
92 | 2697208.853 | 1240462.9812
93 | 2697170.4326 | 1240566.6182
94 | 2697160.698 | 1240591.5479
95 | 2697075.6421 | 1240515.7256
96 | 2697202.5946 | 1240537.9322
97 | 2697221.7415 | 1240446.6087
98 | 2697181.3118 | 1240574.3541
99 | 2697168.4783 | 1240598.85
100 | 2697175.3763 | 1240603.8407
101 | 2697182.0314 | 1240608.5752
102 | 2697188.684 | 1240613.3079
103 | 2697190.0007 | 1240562.4501
104 | 2697193.476 | 1240557.6889
105 | 2697206.2291 | 1240592.0799
106 | 2697206.2798 | 1240592.1159
107 | 2697196.9507 | 1240552.9284
108 | 2697217.8457 | 1240600.3385
109 | 2697206.0146 | 1240540.5108
110 | 2697220.051 | 1240601.9091
111 | 2697194.6429 | 1240631.6774
112 | 2697241.7054 | 1240411.2312
113 | 2697233.8895 | 1240455.9046
114 | 2697198.059 | 1240377.0575
115 | 2697263.0715 | 1240425.4363
116 | 2697238.2418 | 1240459.2351
117 | 2697152.6756 | 1240375.321
118 | 2697247.5356 | 1240466.3468
119 | 2697134.2535 | 1240377.2356
120 | 2697319.9978 | 1240467.1169
121 | 2697332.5893 | 1240476.3362
122 | 2697253.52 | 1240470.9262
123 | 2697256.5761 | 1240475.6091
124 | 2697257.2805 | 1240477.3451
125 | 2697262.5738 | 1240490.3911
126 | 2697262.5834 | 1240490.4146
127 | 2697327.3499 | 1240557.2351
128 | 2697329.3998 | 1240558.9593
129 | 2697325.2929 | 1240555.5048
130 | 2697307.5105 | 1240540.5469
131 | 2697350.6867 | 1240592.1216
132 | 2697352.3037 | 1240596.7724
133 | 2697304.7097 | 1240538.1909
134 | 2697367.8443 | 1240604.9267
135 | 2697345.806 | 1240606.9847
136 | 2697300.9409 | 1240535.5063
137 | 2697376.4509 | 1240605.897
138 | 2697300.8268 | 1240535.4296
139 | 2697342.0906 | 1240639.709
140 | 2697378.4304 | 1240617.2246
141 | 2697379.675 | 1240630.7065
142 | 2697312.753 | 1240659.8017
143 | 2697296.4646 | 1240658.7148
144 | 2697266.9871 | 1240636.7147
145 | 2697266.8251 | 1240636.5938
146 | 2697236.2581 | 1240648.5885
147 | 2697266.6627 | 1240636.4726
148 | 2697228.7836 | 1240643.4161
149 | 2697242.5737 | 1240618.4904
150 | 2697377.9159 | 1240645.4945
151 | 2697397.396 | 1240664.7253
152 | 2697378.9103 | 1240637.1351
153 | 2697397.7517 | 1240664.7465
154 | 2697409.3333 | 1240665.4347
155 | 2697451.7709 | 1240661.1973
156 | 2697433.8336 | 1240631.9004
157 | 2697416.8883 | 1240605.2598
158 | 2697398.798 | 1240577.6321
159 | 2697378.9809 | 1240547.3672
160 | 2697091.4052 | 1240483.2933
161 | 2697100.0368 | 1240465.6514
162 | 2697064.1083 | 1240509.89
163 | 2697084.0897 | 1240305.917
164 | 2697055.1029 | 1240505.3053
165 | 2697082.9245 | 1240292.9994
166 | 2697487.5702 | 1240431.4311
167 | 2697442.8593 | 1240458.7651
168 | 2697508.8827 | 1240411.0242
169 | 2697368.8718 | 1240531.9286
170 | 2697552.3125 | 1240461.3268
171 | 2697365.7758 | 1240527.1849
172 | 2697375.86 | 1240542.601
173 | 2697539.0829 | 1240164.5346
174 | 2697481.7735 | 1240105.5712
175 | 2697504.0811 | 1240082.8426
176 | 2697396.7379 | 1240229.0019
177 | 2697534.9052 | 1240117.3098
178 | 2697536.958 | 1240119.7988
179 | 2697351.2716 | 1240504.9613
180 | 2697377.1501 | 1240418.8673
181 | 2697418.9304 | 1240261.7147
182 | 2697206.9275 | 1240541.1993
183 | 2697211.2614 | 1240544.4679
184 | 2697215.5951 | 1240547.7363
185 | 2697219.929 | 1240551.0049
186 | 2697232.8345 | 1240611.2309
187 | 2697231.8934 | 1240585.4869
188 | 2697193.2694 | 1240633.5324
189 | 2697192.8418 | 1240634.1101
190 | 2697250.7069 | 1240607.4758
191 | 2697243.7858 | 1240568.9952
192 | 2697232.9292 | 1240560.8095
193 | 2697253.9751 | 1240576.6853
194 | 2697230.2438 | 1240558.7842
195 | 2697256.3266 | 1240578.4587
196 | 2697230.0587 | 1240558.6446
197 | 2697258.5323 | 1240580.1223
198 | 2697254.2072 | 1240602.7355
199 | 2697228.5967 | 1240557.542
200 | 2697263.0881 | 1240583.5583
201 | 2697224.2627 | 1240554.2733
202 | 2697257.7086 | 1240597.9937
203 | 2697266.4812 | 1240586.1132
204 | 2697267.6455 | 1240586.9918
205 | 2697272.2016 | 1240590.4298
206 | 2697276.7569 | 1240593.8671
207 | 2697281.3123 | 1240597.3045
208 | 2697290.539 | 1240604.2644
209 | 2697290.3539 | 1240604.1248
210 | 2697297.8047 | 1240609.7443
211 | 2697285.8719 | 1240600.7444
212 | 2697299.388 | 1240534.4629
213 | 2697282.7186 | 1240523.1417
214 | 2697281.6135 | 1240521.8727
215 | 2697279.59 | 1240519.5491
216 | 2697268.1859 | 1240504.2226
217 | 2697267.3708 | 1240502.2136
218 | 2697266.8517 | 1240500.9344
219 | 2697265.4409 | 1240497.4573
220 | 2697263.4928 | 1240492.656
221 | 2697263.4352 | 1240492.5139
222 | 2697194.2401 | 1240617.2605
223 | 2697222.267 | 1240638.4869
224 | 2697215.7521 | 1240633.559
225 | 2697210.1973 | 1240629.3541
226 | 2697220.051 | 1240601.9091

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97139 | -0.55201 | 0.0023903 | 0.00059907
1 | 0.97145 | -0.55075 | 0.0023127 | 0.00057961
2 | 0.97163 | -0.54721 | 0 | 0
3 | 0.99095 | -0.17394 | 0 | 0
4 | 0.99089 | -0.1751 | 0 | 0
5 | 0.99145 | -0.16416 | 0.00061319 | 0.00015368
6 | 0.97179 | -0.54408 | 0 | 0
7 | 0.97159 | -0.54806 | 0 | 0
8 | 0.99073 | -0.17819 | 0.0022495 | 0.00056377
9 | 0.98867 | -0.2185 | 0.0003294 | 8.2555e-05
10 | 0.99174 | -0.15868 | 0.00092857 | 0.00023272
11 | 0.97138 | -0.55213 | 0.0025994 | 0.00065146
12 | 0.97207 | -0.53862 | 0 | 0
13 | 0.97146 | -0.55064 | 0.0018383 | 0.00046071
14 | 0.98785 | -0.23439 | 0.0034701 | 0.00086968
15 | 0.99176 | -0.15823 | 0 | 0
16 | 0.97136 | -0.55264 | 0.0019352 | 0.000485
17 | 0.972 | -0.53991 | 0.0050466 | 0.0012648
18 | 0.97267 | -0.52663 | 0.0027494 | 0.00068906
19 | 0.98784 | -0.23457 | 0 | 0
20 | 0.98784 | -0.23462 | 0.00036158 | 9.0621e-05
21 | 0.99174 | -0.15866 | 0.0018629 | 0.00046689
22 | 0.99198 | -0.15395 | 0.0014732 | 0.00036922
23 | 0.97075 | -0.56465 | 0.0020661 | 0.00051783
24 | 0.97336 | -0.51319 | 0.0028162 | 0.00070581
25 | 0.97065 | -0.56665 | 0.0026115 | 0.00065452
26 | 0.97047 | -0.57016 | 0.0023624 | 0.00059209
27 | 0.97036 | -0.5724 | 0.0014852 | 0.00037222
28 | 0.97024 | -0.57483 | 0.0023301 | 0.00058398
29 | 0.97015 | -0.57655 | 0.0023058 | 0.00057789
30 | 0.97012 | -0.57717 | 0.0024583 | 0.0006161
31 | 0.97011 | -0.57743 | 0.002413 | 0.00060476
32 | 0.99249 | -0.14409 | 0.0021716 | 0.00054425
33 | 0.99258 | -0.14223 | 0 | 0
34 | 0.97628 | -0.4557 | 0 | 0
35 | 0.97504 | -0.48012 | 0.0031746 | 0.00079564
36 | 0.97676 | -0.44634 | 0 | 0
37 | 0.99228 | -0.14817 | 0.0029424 | 0.00073744
38 | 0.99311 | -0.13206 | 0 | 0
39 | 0.9747 | -0.48672 | 0.001243 | 0.00031153
40 | 0.97519 | -0.47718 | 0.0016791 | 0.00042082
41 | 0.97975 | -0.3879 | 0 | 0
42 | 0.9936 | -0.12256 | 0 | 0
43 | 0.99273 | -0.1394 | 0.0010654 | 0.00026702
44 | 0.97975 | -0.38801 | 0.0007976 | 0.0001999
45 | 0.98187 | -0.34675 | 0 | 0
46 | 0.97469 | -0.48699 | 0.0012549 | 0.0003145
47 | 0.97491 | -0.48272 | 0.0011528 | 0.00028891
48 | 0.99356 | -0.1234 | 0.0010684 | 0.00026775
49 | 0.99502 | -0.095285 | 0.0011467 | 0.00028738
50 | 0.99212 | -0.15115 | 0 | 0
51 | 0.98206 | -0.34317 | 0.0043893 | 0.0011001
52 | 0.97467 | -0.48726 | 0.0013957 | 0.00034979
53 | 0.97464 | -0.48794 | 0.0014919 | 0.00037392
54 | 0.97466 | -0.48751 | 0.0013723 | 0.00034393
55 | 0.97404 | -0.49974 | 0.0028593 | 0.00071661
56 | 0.97121 | -0.55563 | 0.0041567 | 0.0010418
57 | 0.97144 | -0.55116 | 0.0017516 | 0.000439
58 | 0.97087 | -0.56244 | 0.00782 | 0.0019599
59 | 0.97171 | -0.54566 | 0 | 0
60 | 0.97205 | -0.53898 | 0.0015428 | 0.00038667
61 | 0.97221 | -0.53586 | 0 | 0
62 | 0.9724 | -0.53201 | 0.0007937 | 0.00019892
63 | 0.9722 | -0.53598 | 0.0024186 | 0.00060617
64 | 0.97266 | -0.52705 | 0 | 0
65 | 0.97265 | -0.52718 | 0.00188 | 0.00047117
66 | 0.97266 | -0.52689 | 0.0016933 | 0.00042438
67 | 0.97402 | -0.50022 | 0.00099059 | 0.00024827
68 | 0.9738 | -0.50454 | 0.0020341 | 0.00050978
69 | 0.9737 | -0.50645 | 0.0020747 | 0.00051997
70 | 0.97345 | -0.51132 | 0.0015646 | 0.00039212
71 | 0.97339 | -0.5126 | 0.0021311 | 0.0005341
72 | 0.97242 | -0.5318 | 0.0013986 | 0.00035052
73 | 0.97262 | -0.52778 | 0.001284 | 0.00032181
74 | 0.97262 | -0.52777 | 0.0022488 | 0.00056359
75 | 0.9729 | -0.52216 | 0 | 0
76 | 0.97282 | -0.52378 | 0.0018525 | 0.00046429
77 | 0.9727 | -0.52612 | 0.001949 | 0.00048846
78 | 0.97268 | -0.52659 | 0.0015903 | 0.00039857
79 | 0.98546 | -0.27769 | 0.0053966 | 0.0013525
80 | 0.98428 | -0.30064 | 0 | 0
81 | 0.98687 | -0.25023 | 0 | 0
82 | 0.98372 | -0.31163 | 0.0033293 | 0.00083439
83 | 0.98716 | -0.24452 | 0 | 0
84 | 0.98292 | -0.32709 | 0.001501 | 0.00037619
85 | 0.99037 | -0.18328 | 0 | 0
86 | 0.99102 | -0.17066 | 0 | 0
87 | 0.9898 | -0.19437 | 0.00035178 | 8.8163e-05
88 | 0.98819 | -0.22481 | 0 | 0
89 | 0.98638 | -0.25963 | 0.0034686 | 0.00086931
90 | 0.98278 | -0.32986 | 0.0014874 | 0.00037277
91 | 0.99153 | -0.16095 | 0.0014338 | 0.00035935
92 | 0.98894 | -0.21096 | 0.0003421 | 8.5739e-05
93 | 0.98911 | -0.20719 | 0.0014308 | 0.00035859
94 | 0.98606 | -0.26571 | 0.0019733 | 0.00049456
95 | 0.98253 | -0.33481 | 0 | 0
96 | 0.9918 | -0.15564 | 0.0017855 | 0.00044748
97 | 0.98839 | -0.22178 | 0 | 0
98 | 0.98978 | -0.19423 | 0 | 0
99 | 0.98562 | -0.27417 | 0.0019733 | 0.00049456
100 | 0.98528 | -0.28079 | 0.0019738 | 0.00049467
101 | 0.98496 | -0.28704 | 0.0019738 | 0.00049467
102 | 0.98464 | -0.29321 | 0.0017836 | 0.00044701
103 | 0.99053 | -0.17994 | 0.0014316 | 0.00035879
104 | 0.99083 | -0.17419 | 0.0014336 | 0.00035929
105 | 0.99961 | -0.0075931 | 0.0020971 | 0.00052557
106 | 0.99961 | -0.0075908 | 0.0020971 | 0.00052557
107 | 0.99113 | -0.16838 | 0.0014313 | 0.00035873
108 | 0.99966 | -0.0065526 | 0 | 0
109 | 0.99193 | -0.15313 | 0 | 0
110 | 0.99968 | -0.0061249 | 0 | 0
111 | 0.99949 | -0.0098725 | 0.0010982 | 0.00027524
112 | 0.9883 | -0.22345 | 0 | 0
113 | 0.98801 | -0.22911 | 0.00032996 | 8.2695e-05
114 | 0.9882 | -0.22544 | 0 | 0
115 | 0.98829 | -0.22359 | 0.00032188 | 8.0672e-05
116 | 0.98787 | -0.2317 | 0.00032779 | 8.2153e-05
117 | 0.98811 | -0.22706 | 0.0012533 | 0.00031411
118 | 0.98759 | -0.23718 | 0.00022278 | 5.5834e-05
119 | 0.9881 | -0.2273 | 0 | 0
120 | 0.98591 | -0.27153 | 0.00038172 | 9.5667e-05
121 | 0.98592 | -0.27142 | 0 | 0
122 | 0.98741 | -0.24067 | 0.00019729 | 4.9445e-05
123 | 0.98728 | -0.24333 | 0.00032998 | 8.2702e-05
124 | 0.98723 | -0.24419 | 0.00032191 | 8.0678e-05
125 | 0.98691 | -0.25051 | 0.00030595 | 7.6678e-05
126 | 0.98691 | -0.25052 | 0.0019272 | 0.00048301
127 | 0.9859 | -0.27015 | 0.0010348 | 0.00025934
128 | 0.9859 | -0.27019 | 0.0010067 | 0.00025229
129 | 0.98591 | -0.27005 | 0.0012604 | 0.0003159
130 | 0.98598 | -0.26867 | 0.002885 | 0.00072306
131 | 0.99161 | -0.16102 | 0.0011238 | 0.00028166
132 | 0.99161 | -0.16093 | 0 | 0
133 | 0.986 | -0.26827 | 0.0012475 | 0.00031265
134 | 0.99167 | -0.15985 | 0.0011911 | 0.00029853
135 | 0.99159 | -0.16136 | 0.0020075 | 0.00050313
136 | 0.98603 | -0.26765 | 0.0017856 | 0.00044752
137 | 0.9917 | -0.15918 | 0.0011892 | 0.00029803
138 | 0.98603 | -0.26762 | 0.0010154 | 0.00025448
139 | 0.99356 | -0.1234 | 0.0010684 | 0.00026775
140 | 0.99176 | -0.15804 | 0.00096886 | 0.00024282
141 | 0.99184 | -0.15648 | 0.0011339 | 0.00028419
142 | 0.99504 | -0.094839 | 0.0011466 | 0.00028738
143 | 0.99596 | -0.077233 | 0 | 0
144 | 0.99803 | -0.037681 | 0.0031869 | 0.00079871
145 | 0.99804 | -0.037453 | 0.00319 | 0.00079949
146 | 0.98248 | -0.33494 | 0.0043893 | 0.0011001
147 | 0.99805 | -0.037213 | 0.003185 | 0.00079824
148 | 0.98278 | -0.32913 | 0.0043903 | 0.0011003
149 | 1 | 0 | -0.3421 | -0.087128
150 | 0.99196 | -0.15432 | 0.0012178 | 0.00030521
151 | 0.99153 | -0.16247 | 0.0010127 | 0.0002538
152 | 0.99189 | -0.15561 | 0.001043 | 0.00026139
153 | 0.99152 | -0.16265 | 0.0011518 | 0.00028866
154 | 0.99123 | -0.16828 | 0.00026352 | 6.6046e-05
155 | 0.99017 | -0.18881 | 0 | 0
156 | 0.98931 | -0.20535 | 0.00027047 | 6.7786e-05
157 | 0.98854 | -0.22044 | 0.00027062 | 6.7823e-05
158 | 0.98773 | -0.23607 | 0.001131 | 0.00028346
159 | 0.98689 | -0.2525 | 0.0012859 | 0.00032227
160 | 0.98228 | -0.33977 | 0.006827 | 0.001711
161 | 0.98226 | -0.34006 | 0.00079179 | 0.00019844
162 | 0.98246 | -0.33607 | 0.0014707 | 0.00036858
163 | 0.98803 | -0.22863 | 0 | 0
164 | 0.98243 | -0.33679 | 0.0039405 | 0.00098759
165 | 0.98803 | -0.2288 | 0.00071305 | 0.00017871
166 | 0.98517 | -0.28596 | 0.0031 | 0.00077694
167 | 0.98539 | -0.28175 | 0.0077342 | 0.0019384
168 | 0.98515 | -0.28635 | 0 | 0
169 | 0.98649 | -0.26018 | 0 | 0
170 | 0.98511 | -0.2872 | 0.00071795 | 0.00017994
171 | 0.98643 | -0.26133 | 0.0012952 | 0.00032461
172 | 0.98676 | -0.25496 | 0.0012525 | 0.00031392
173 | 0.98312 | -0.32606 | 0.0039758 | 0.00099642
174 | 0.98342 | -0.32017 | 0 | 0
175 | 0.98339 | -0.32079 | 0 | 0
176 | 0.98412 | -0.30649 | 0.0010636 | 0.00026657
177 | 0.98334 | -0.3217 | 0.00073454 | 0.00018409
178 | 0.98334 | -0.32172 | 0.00034985 | 8.7681e-05
179 | 0.98619 | -0.26608 | 0.0012869 | 0.00032254
180 | 0.98536 | -0.28229 | 0.0016657 | 0.00041748
181 | 0.98436 | -0.30174 | 0.00052033 | 0.00013041
182 | 0.992 | -0.15177 | 0.0017855 | 0.00044748
183 | 0.99234 | -0.14528 | 0.0017855 | 0.00044748
184 | 0.99269 | -0.13873 | 0.0017855 | 0.00044748
185 | 0.99303 | -0.13213 | 0.0017855 | 0.00044748
186 | 0.99984 | -0.003042 | 0.0031913 | 0.00079981
187 | 0.99964 | -0.0068656 | 0.0020971 | 0.00052557
188 | 0.99948 | -0.010025 | 0.0028812 | 0.0007221
189 | 0.99948 | -0.010036 | 0.00090049 | 0.00022568
190 | 0.99894 | -0.019952 | 0.0031894 | 0.00079934
191 | 0.99501 | -0.094559 | 0 | 0
192 | 0.99409 | -0.11194 | 0.0017847 | 0.00044729
193 | 0.99586 | -0.07827 | 0.0018846 | 0.00047232
194 | 0.99387 | -0.11621 | 0.0020991 | 0.00052609
195 | 0.99606 | -0.074484 | 0.0020975 | 0.00052568
196 | 0.99385 | -0.1165 | 0.0020971 | 0.00052558
197 | 0.99625 | -0.070899 | 0.0018826 | 0.00047182
198 | 0.99849 | -0.028443 | 0.0020987 | 0.00052598
199 | 0.99373 | -0.11878 | 0.0017855 | 0.00044748
200 | 0.99665 | -0.063437 | 0.0018831 | 0.00047194
201 | 0.99338 | -0.12548 | 0.0017855 | 0.00044748
202 | 0.99805 | -0.036871 | 0.0020996 | 0.00052621
203 | 0.99694 | -0.05784 | 0 | 0
204 | 0.99692 | -0.058295 | 0.0018827 | 0.00047185
205 | 0.99683 | -0.059888 | 0.0018827 | 0.00047185
206 | 0.99676 | -0.061293 | 0.0018814 | 0.00047153
207 | 0.9967 | -0.062509 | 0.0018831 | 0.00047194
208 | 0.9966 | -0.064384 | 0.00319 | 0.00079949
209 | 0.9966 | -0.064363 | 0.0031869 | 0.00079871
210 | 0.99659 | -0.064704 | 0.002002 | 0.00050176
211 | 0.99665 | -0.063537 | 0.0018846 | 0.00047232
212 | 0.98605 | -0.26731 | 0.0010324 | 0.00025874
213 | 0.98625 | -0.26323 | 0.0028821 | 0.00072233
214 | 0.98628 | -0.26281 | 0.0012943 | 0.00032438
215 | 0.98632 | -0.26195 | 0.0017851 | 0.00044739
216 | 0.98663 | -0.256 | 0.002252 | 0.00056439
217 | 0.98666 | -0.25524 | 0.00030132 | 7.5517e-05
218 | 0.98669 | -0.25476 | 0.00037132 | 9.3061e-05
219 | 0.98676 | -0.2534 | 0.00030612 | 7.672e-05
220 | 0.98686 | -0.2515 | 0.00033583 | 8.4167e-05
221 | 0.98686 | -0.25145 | 0.0020721 | 0.00051932
222 | 0.98437 | -0.29828 | 0.001166 | 0.00029222
223 | 0.98306 | -0.3237 | 0.0043893 | 0.0011001
224 | 0.98335 | -0.31806 | 0.0043893 | 0.0011001
225 | 0.98361 | -0.31307 | 0.0037597 | 0.00094226
226 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0023903 | -0.00059907 | 0.0023905 | 0.00059881 | 1.4291e-07 | -2.6046e-07 | 0.0036616 | 0.0036615 | 0.0036616 | 0.97139 | -0.55201 | 0.97145 | -0.55075 | 1.0059
1 | -0.0047031 | -0.0011784 | 0.0047039 | 0.0011784 | 7.9343e-07 | 2.9119e-09 | 0.0072039 | 0.0072037 | 0.0072039 | 0.97145 | -0.55075 | 0.97163 | -0.54721 | 1.9791
2 | -0.0065425 | -0.0016381 | 0.0065435 | 0.0016384 | 9.7655e-07 | 3.0362e-07 | 0.010019 | 0.010019 | 0.010019 | 0.97163 | -0.54721 | 0.97179 | -0.54408 | 2.7525
3 | 0.0018386 | 0.00045966 | -0.0018385 | -0.00045992 | 7.4611e-08 | -2.6314e-07 | 0.0028153 | 0.0028154 | 0.0028154 | 0.97163 | -0.54721 | 0.97159 | -0.54806 | 0.77346
4 | 0.0064227 | 0.0016024 | -0.0064223 | -0.0016023 | 3.5301e-07 | 9.5478e-08 | 0.0096417 | 0.0096418 | 0.0096418 | 0.99095 | -0.17394 | 0.99089 | -0.1751 | 2.6488
5 | -0.0064227 | -0.0016024 | 0.0064257 | 0.0016032 | 2.9825e-06 | 8.06e-07 | 0.0096417 | 0.0096413 | 0.0096417 | 0.99095 | -0.17394 | 0.99145 | -0.16416 | 2.6488
6 | 0.0022498 | 0.00056299 | -0.0022495 | -0.00056377 | 3.3073e-07 | -7.8356e-07 | 0.0033782 | 0.0033786 | 0.0033786 | 0.99089 | -0.1751 | 0.99073 | -0.17819 | 0.92817
7 | 0.0041725 | 0.0010393 | -0.0041639 | -0.0010413 | 8.5911e-06 | -2.0037e-06 | 0.0062636 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0.99089 | -0.1751 | 0.98867 | -0.2185 | 1.7215
8 | -0.0070389 | -0.0017569 | 0.0070407 | 0.0017575 | 1.8337e-06 | 6.0809e-07 | 0.010562 | 0.010561 | 0.010562 | 0.99145 | -0.16416 | 0.99174 | -0.15868 | 2.9015
9 | 0.022593 | 0.0056711 | -0.022585 | -0.0056658 | 8.6751e-06 | 5.3127e-06 | 0.034598 | 0.034598 | 0.034598 | 0.97179 | -0.54408 | 0.97138 | -0.55213 | 9.505
10 | -0.029137 | -0.0073095 | 0.029144 | 0.0073142 | 7.583e-06 | 4.7272e-06 | 0.044617 | 0.044617 | 0.044617 | 0.97179 | -0.54408 | 0.97207 | -0.53862 | 12.2574
11 | 0.0018385 | 0.00045992 | -0.0018383 | -0.00046071 | 2.2515e-07 | -7.9374e-07 | 0.0028154 | 0.0028157 | 0.0028157 | 0.97159 | -0.54806 | 0.97146 | -0.55064 | 0.77355
12 | 0.0038345 | 0.00095874 | -0.0038316 | -0.00095985 | 2.8992e-06 | -1.1189e-06 | 0.0057705 | 0.0057715 | 0.0057715 | 0.98867 | -0.2185 | 0.98785 | -0.23439 | 1.5856
13 | -0.0079693 | -0.0019902 | 0.0079694 | 0.0019903 | 1.6793e-07 | 6.7043e-08 | 0.011955 | 0.011955 | 0.011955 | 0.99174 | -0.15868 | 0.99176 | -0.15823 | 3.2843
14 | 0.019985 | 0.0050143 | -0.019985 | -0.005014 | 4.8221e-07 | 2.9164e-07 | 0.030616 | 0.030617 | 0.030617 | 0.97138 | -0.55213 | 0.97136 | -0.55264 | 8.4111
15 | 0.005047 | 0.0012648 | -0.0050466 | -0.0012648 | 3.1128e-07 | 2.683e-08 | 0.0077257 | 0.0077258 | 0.0077258 | 0.97207 | -0.53862 | 0.972 | -0.53991 | 2.1225
16 | -0.034191 | -0.008579 | 0.034211 | 0.0085913 | 1.9556e-05 | 1.228e-05 | 0.052343 | 0.052343 | 0.052343 | 0.97207 | -0.53862 | 0.97267 | -0.52663 | 14.3799
17 | 0.00036159 | 9.0176e-05 | -0.00036158 | -9.0519e-05 | 3.0006e-09 | -3.4351e-07 | 0.0005445 | 0.00054463 | 0.00054463 | 0.98785 | -0.23439 | 0.98784 | -0.23457 | 0.14962
18 | 0.0018629 | 0.00046674 | -0.0018629 | -0.00046689 | 3.8262e-08 | -1.4404e-07 | 0.0027951 | 0.0027951 | 0.0027951 | 0.99176 | -0.15823 | 0.99174 | -0.15866 | 0.76789
19 | -0.0098324 | -0.002457 | 0.0098344 | 0.002458 | 2.0014e-06 | 9.6427e-07 | 0.01475 | 0.01475 | 0.01475 | 0.99176 | -0.15823 | 0.99198 | -0.15395 | 4.0521
20 | 0.01805 | 0.004529 | -0.018039 | -0.0045228 | 1.0333e-05 | 6.1673e-06 | 0.027652 | 0.027652 | 0.027652 | 0.97136 | -0.55264 | 0.97075 | -0.56465 | 7.5968
21 | -0.03696 | -0.0092804 | 0.036984 | 0.0092953 | 2.3719e-05 | 1.4935e-05 | 0.056549 | 0.056549 | 0.056549 | 0.97267 | -0.52663 | 0.97336 | -0.51319 | 15.5354
22 | 0.00036158 | 9.0519e-05 | -0.00036158 | -9.0621e-05 | 8.8614e-10 | -1.0142e-07 | 0.00054463 | 0.00054466 | 0.00054466 | 0.98784 | -0.23457 | 0.98784 | -0.23462 | 0.14963
23 | -0.011308 | -0.0028272 | 0.011311 | 0.0028288 | 3.1105e-06 | 1.6183e-06 | 0.016959 | 0.016959 | 0.016959 | 0.99198 | -0.15395 | 0.99228 | -0.14817 | 4.6592
24 | 0.015973 | 0.004005 | -0.015972 | -0.0040041 | 1.5213e-06 | 8.8996e-07 | 0.024485 | 0.024485 | 0.024485 | 0.97075 | -0.56465 | 0.97065 | -0.56665 | 6.7267
25 | -0.0398 | -0.010001 | 0.039826 | 0.010017 | 2.5575e-05 | 1.6139e-05 | 0.060854 | 0.060854 | 0.060854 | 0.97336 | -0.51319 | 0.97404 | -0.49974 | 16.7181
26 | 0.01336 | 0.0033496 | -0.013358 | -0.0033484 | 2.2353e-06 | 1.255e-06 | 0.020482 | 0.020482 | 0.020482 | 0.97065 | -0.56665 | 0.97047 | -0.57016 | 5.6268
27 | 0.010995 | 0.0027563 | -0.010994 | -0.0027557 | 1.172e-06 | 6.1425e-07 | 0.016859 | 0.016859 | 0.016859 | 0.97047 | -0.57016 | 0.97036 | -0.5724 | 4.6317
28 | 0.0095091 | 0.0023834 | -0.009508 | -0.0023829 | 1.1011e-06 | 5.3415e-07 | 0.014582 | 0.014582 | 0.014582 | 0.97036 | -0.5724 | 0.97024 | -0.57483 | 4.006
29 | 0.0071779 | 0.0017989 | -0.0071773 | -0.0017987 | 5.8931e-07 | 2.1702e-07 | 0.011008 | 0.011008 | 0.011008 | 0.97024 | -0.57483 | 0.97015 | -0.57655 | 3.0243
30 | 0.0048715 | 0.0012208 | -0.0048713 | -0.0012208 | 1.4375e-07 | 7.2189e-09 | 0.0074718 | 0.0074718 | 0.0074718 | 0.97015 | -0.57655 | 0.97012 | -0.57717 | 2.0527
31 | 0.0024131 | 0.00060471 | -0.002413 | -0.00060476 | 2.9804e-08 | -5.2557e-08 | 0.0037012 | 0.0037013 | 0.0037013 | 0.97012 | -0.57717 | 0.97011 | -0.57743 | 1.0168
32 | -0.0021716 | -0.00054425 | 0.0021718 | 0.00054375 | 1.9243e-07 | -5.0253e-07 | 0.0032558 | 0.0032556 | 0.0032558 | 0.99249 | -0.14409 | 0.99258 | -0.14223 | 0.89445
33 | 0.014257 | 0.0035685 | -0.014253 | -0.0035662 | 4.0271e-06 | 2.2736e-06 | 0.021372 | 0.021372 | 0.021372 | 0.99258 | -0.14223 | 0.99228 | -0.14817 | 5.8714
34 | -0.016429 | -0.0041123 | 0.016437 | 0.0041169 | 7.954e-06 | 4.6383e-06 | 0.024627 | 0.024627 | 0.024627 | 0.99258 | -0.14223 | 0.99311 | -0.13206 | 6.7657
35 | 0.051227 | 0.012914 | -0.051167 | -0.012876 | 5.9802e-05 | 3.7947e-05 | 0.078106 | 0.078106 | 0.078106 | 0.97628 | -0.4557 | 0.97504 | -0.48012 | 21.4577
36 | -0.051227 | -0.012914 | 0.05125 | 0.012928 | 2.2955e-05 | 1.4565e-05 | 0.078106 | 0.078106 | 0.078106 | 0.97628 | -0.4557 | 0.97676 | -0.44634 | 21.4576
37 | 0.047993 | 0.01208 | -0.047978 | -0.01207 | 1.5129e-05 | 9.5889e-06 | 0.073261 | 0.073261 | 0.073261 | 0.97504 | -0.48012 | 0.9747 | -0.48672 | 20.1267
38 | 0.04568 | 0.011515 | -0.045613 | -0.011473 | 6.7312e-05 | 4.2617e-05 | 0.069614 | 0.069615 | 0.069615 | 0.97676 | -0.44634 | 0.97519 | -0.47718 | 19.1249
39 | -0.09693 | -0.024443 | 0.097202 | 0.024617 | 0.00027195 | 0.00017363 | 0.14772 | 0.14772 | 0.14772 | 0.97676 | -0.44634 | 0.97975 | -0.3879 | 40.5825
40 | -0.057055 | -0.014363 | 0.057081 | 0.01438 | 2.5918e-05 | 1.6465e-05 | 0.085511 | 0.085511 | 0.085511 | 0.99311 | -0.13206 | 0.9936 | -0.12256 | 23.4921
41 | 0.040619 | 0.010247 | -0.040604 | -0.010238 | 1.426e-05 | 8.9936e-06 | 0.060884 | 0.060884 | 0.060884 | 0.99311 | -0.13206 | 0.99273 | -0.1394 | 16.7264
42 | 0.046735 | 0.011759 | -0.046734 | -0.011759 | 5.9938e-07 | 3.7969e-07 | 0.071364 | 0.071364 | 0.071364 | 0.9747 | -0.48672 | 0.97469 | -0.48699 | 19.6054
43 | 0.043934 | 0.011052 | -0.043922 | -0.011045 | 1.1619e-05 | 7.3503e-06 | 0.067052 | 0.067052 | 0.067052 | 0.97519 | -0.47718 | 0.97491 | -0.48272 | 18.421
44 | 0.0007976 | 0.00019981 | -0.0007976 | -0.0001999 | 4.1252e-09 | -9.1767e-08 | 0.0012113 | 0.0012114 | 0.0012114 | 0.97975 | -0.3879 | 0.97975 | -0.38801 | 0.3328
45 | -0.098 | -0.024817 | 0.098194 | 0.02494 | 0.00019408 | 0.00012303 | 0.14893 | 0.14893 | 0.14893 | 0.97975 | -0.3879 | 0.98187 | -0.34675 | 20.4576
46 | 0.0021368 | 0.00053528 | -0.0021367 | -0.00053551 | 8.4607e-08 | -2.3121e-07 | 0.0032 | 0.0032001 | 0.0032001 | 0.9936 | -0.12256 | 0.99356 | -0.1234 | 0.87914
47 | -0.059218 | -0.014915 | 0.059295 | 0.014964 | 7.7362e-05 | 4.9172e-05 | 0.088711 | 0.088711 | 0.088711 | 0.9936 | -0.12256 | 0.99502 | -0.095285 | 24.3712
48 | 0.039539 | 0.0099706 | -0.039517 | -0.0099566 | 2.2236e-05 | 1.4013e-05 | 0.059287 | 0.059287 | 0.059287 | 0.99273 | -0.1394 | 0.99212 | -0.15115 | 16.2877
49 | -0.098194 | -0.02494 | 0.098211 | 0.024951 | 1.6932e-05 | 1.0605e-05 | 0.14893 | 0.14893 | 0.14893 | 0.98187 | -0.34675 | 0.98206 | -0.34317 | 13.6384
50 | 0.045479 | 0.011444 | -0.045479 | -0.011444 | 5.7517e-07 | 3.6415e-07 | 0.069448 | 0.069448 | 0.069448 | 0.97469 | -0.48699 | 0.97467 | -0.48726 | 19.079
51 | 0.042769 | 0.010756 | -0.042759 | -0.010749 | 1.0655e-05 | 6.7359e-06 | 0.065293 | 0.065293 | 0.065293 | 0.97491 | -0.48272 | 0.97464 | -0.48794 | 17.9376
52 | 0.0010684 | 0.00026775 | -0.0010684 | -0.00026775 | 1.1993e-11 | -1.6558e-10 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.99356 | -0.1234 | 0.99356 | -0.1234 | 0.43957
53 | -0.060442 | -0.015252 | 0.060443 | 0.015253 | 1.2893e-06 | 8.1969e-07 | 0.090426 | 0.090426 | 0.090426 | 0.99502 | -0.095285 | 0.99504 | -0.094839 | 24.8422
54 | 0.0098786 | 0.0024758 | -0.0098772 | -0.0024751 | 1.4878e-06 | 7.1885e-07 | 0.014816 | 0.014816 | 0.014816 | 0.99212 | -0.15115 | 0.99196 | -0.15432 | 4.0704
55 | 0.029638 | 0.0074807 | -0.029622 | -0.0074707 | 1.6058e-05 | 9.9979e-06 | 0.044471 | 0.044471 | 0.044471 | 0.99212 | -0.15115 | 0.99153 | -0.16247 | 12.2173
56 | -0.1026 | -0.026051 | 0.10264 | 0.026076 | 4.0625e-05 | 2.549e-05 | 0.15558 | 0.15558 | 0.15558 | 0.98206 | -0.34317 | 0.98248 | -0.33494 | 14.2474
57 | 0.044083 | 0.011094 | -0.044082 | -0.011094 | 5.3363e-07 | 3.3761e-07 | 0.067317 | 0.067317 | 0.067317 | 0.97467 | -0.48726 | 0.97466 | -0.48751 | 18.4937
58 | 0.041267 | 0.010375 | -0.041243 | -0.01036 | 2.419e-05 | 1.528e-05 | 0.063015 | 0.063015 | 0.063015 | 0.97464 | -0.48794 | 0.97402 | -0.50022 | 17.3119
59 | 0.04271 | 0.01075 | -0.042685 | -0.010734 | 2.4942e-05 | 1.5768e-05 | 0.065222 | 0.065222 | 0.065222 | 0.97466 | -0.48751 | 0.97404 | -0.49974 | 17.9181
60 | -0.011979 | -0.0030027 | 0.011982 | 0.0030041 | 2.5527e-06 | 1.3836e-06 | 0.018354 | 0.018354 | 0.018354 | 0.97121 | -0.55563 | 0.97144 | -0.55116 | 5.0423
61 | 0.0078225 | 0.0019609 | -0.00782 | -0.0019599 | 2.5354e-06 | 1.0404e-06 | 0.011985 | 0.011985 | 0.011985 | 0.97121 | -0.55563 | 0.97087 | -0.56244 | 3.2927
62 | -0.013733 | -0.0034431 | 0.013737 | 0.0034451 | 3.601e-06 | 2.0359e-06 | 0.021037 | 0.021037 | 0.021037 | 0.97144 | -0.55116 | 0.97171 | -0.54566 | 5.7793
63 | -0.013737 | -0.0034451 | 0.013741 | 0.0034476 | 4.3757e-06 | 2.4737e-06 | 0.021037 | 0.021037 | 0.021037 | 0.97171 | -0.54566 | 0.97205 | -0.53898 | 5.7793
64 | -0.015284 | -0.0038342 | 0.015286 | 0.0038356 | 2.2715e-06 | 1.3166e-06 | 0.023398 | 0.023398 | 0.023398 | 0.97205 | -0.53898 | 0.97221 | -0.53586 | 6.4281
65 | -0.017705 | -0.0044417 | 0.017708 | 0.0044436 | 3.2502e-06 | 1.9337e-06 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.97221 | -0.53586 | 0.9724 | -0.53201 | 7.4451
66 | 0.0024187 | 0.00060614 | -0.0024186 | -0.00060617 | 1.4124e-08 | -2.5041e-08 | 0.0037019 | 0.0037019 | 0.0037019 | 0.97221 | -0.53586 | 0.9722 | -0.53598 | 1.017
67 | -0.018502 | -0.0046426 | 0.018502 | 0.0046427 | 1.832e-07 | 1.0969e-07 | 0.028315 | 0.028315 | 0.028315 | 0.9724 | -0.53201 | 0.97242 | -0.5318 | 7.7787
68 | 0.00188 | 0.00047113 | -0.00188 | -0.00047117 | 1.0918e-08 | -3.6697e-08 | 0.0028761 | 0.0028761 | 0.0028761 | 0.97266 | -0.52705 | 0.97265 | -0.52718 | 0.79014
69 | -0.00188 | -0.00047113 | 0.00188 | 0.00047108 | 1.5108e-08 | -5.0782e-08 | 0.0028761 | 0.0028761 | 0.0028761 | 0.97266 | -0.52705 | 0.97266 | -0.52689 | 0.79014
70 | -0.0035733 | -0.00089546 | 0.0035734 | 0.00089544 | 5.1015e-08 | -2.3855e-08 | 0.0054666 | 0.0054665 | 0.0054666 | 0.97266 | -0.52689 | 0.97268 | -0.52659 | 1.5018
71 | 0.040252 | 0.010111 | -0.040244 | -0.010106 | 8.3029e-06 | 5.241e-06 | 0.061502 | 0.061502 | 0.061502 | 0.97402 | -0.50022 | 0.9738 | -0.50454 | 16.8961
72 | 0.03821 | 0.0095964 | -0.038206 | -0.0095942 | 3.4781e-06 | 2.1921e-06 | 0.058394 | 0.058394 | 0.058394 | 0.9738 | -0.50454 | 0.9737 | -0.50645 | 16.0422
73 | 0.036131 | 0.0090742 | -0.036123 | -0.0090689 | 8.3933e-06 | 5.2804e-06 | 0.055223 | 0.055223 | 0.055223 | 0.9737 | -0.50645 | 0.97345 | -0.51132 | 15.1712
74 | 0.034558 | 0.0086768 | -0.034556 | -0.0086755 | 2.1162e-06 | 1.3292e-06 | 0.052832 | 0.052832 | 0.052832 | 0.97345 | -0.51132 | 0.97339 | -0.5126 | 14.5142
75 | 0.032425 | 0.0081414 | -0.032411 | -0.0081321 | 1.4777e-05 | 9.2581e-06 | 0.049574 | 0.049574 | 0.049574 | 0.97339 | -0.5126 | 0.9729 | -0.52216 | 13.6192
76 | -0.019901 | -0.0049932 | 0.019905 | 0.0049955 | 3.8222e-06 | 2.3099e-06 | 0.030455 | 0.030455 | 0.030455 | 0.97242 | -0.5318 | 0.97262 | -0.52778 | 8.3667
77 | -0.021189 | -0.0053173 | 0.021189 | 0.0053173 | 4.6358e-09 | 2.8262e-09 | 0.032419 | 0.032419 | 0.032419 | 0.97262 | -0.52778 | 0.97262 | -0.52777 | 8.9064
78 | -0.023437 | -0.0058809 | 0.023444 | 0.0058848 | 6.2715e-06 | 3.8523e-06 | 0.03586 | 0.03586 | 0.03586 | 0.97262 | -0.52777 | 0.9729 | -0.52216 | 9.8515
79 | 0.0089668 | 0.0022474 | -0.0089661 | -0.0022471 | 6.9072e-07 | 3.2046e-07 | 0.013714 | 0.013714 | 0.013714 | 0.9729 | -0.52216 | 0.97282 | -0.52378 | 3.7677
80 | 0.0071136 | 0.0017828 | -0.0071128 | -0.0017825 | 7.9336e-07 | 2.8591e-07 | 0.010881 | 0.010881 | 0.010881 | 0.97282 | -0.52378 | 0.9727 | -0.52612 | 2.9893
81 | 0.0051638 | 0.001294 | -0.0051637 | -0.001294 | 1.1481e-07 | 1.2577e-08 | 0.0078994 | 0.0078994 | 0.0078994 | 0.9727 | -0.52612 | 0.97268 | -0.52659 | 2.1702
82 | 0.019398 | 0.004878 | -0.019377 | -0.0048652 | 2.124e-05 | 1.2754e-05 | 0.029297 | 0.029297 | 0.029297 | 0.98546 | -0.27769 | 0.98428 | -0.30064 | 8.0486
83 | -0.024795 | -0.0062305 | 0.024827 | 0.0062505 | 3.2549e-05 | 2.0041e-05 | 0.037445 | 0.037445 | 0.037445 | 0.98546 | -0.27769 | 0.98687 | -0.25023 | 10.2871
84 | 0.019377 | 0.0048652 | -0.019367 | -0.0048591 | 1.015e-05 | 6.0953e-06 | 0.029297 | 0.029297 | 0.029297 | 0.98428 | -0.30064 | 0.98372 | -0.31163 | 8.0486
85 | -0.024827 | -0.0062505 | 0.024834 | 0.0062547 | 6.7759e-06 | 4.1719e-06 | 0.037445 | 0.037445 | 0.037445 | 0.98687 | -0.25023 | 0.98716 | -0.24452 | 10.2871
86 | 0.016037 | 0.0040247 | -0.016026 | -0.0040178 | 1.1816e-05 | 6.8834e-06 | 0.024261 | 0.024261 | 0.024261 | 0.98372 | -0.31163 | 0.98292 | -0.32709 | 6.6652
87 | -0.16366 | -0.041609 | 0.16381 | 0.041708 | 0.00015556 | 9.8773e-05 | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 | 0.98716 | -0.24452 | 0.98819 | -0.22481 | 22.6102
88 | 0.13882 | 0.035354 | -0.13872 | -0.03529 | 0.00010107 | 6.398e-05 | 0.20946 | 0.20946 | 0.20946 | 0.98716 | -0.24452 | 0.98638 | -0.25963 | 19.1812
89 | 0.014525 | 0.0036416 | -0.014523 | -0.0036406 | 1.9193e-06 | 1.0942e-06 | 0.021989 | 0.021989 | 0.021989 | 0.98292 | -0.32709 | 0.98278 | -0.32986 | 6.0409
90 | -0.029918 | -0.007532 | 0.029936 | 0.0075433 | 1.8055e-05 | 1.1249e-05 | 0.044963 | 0.044963 | 0.044963 | 0.99037 | -0.18328 | 0.99102 | -0.17066 | 12.3525
91 | 0.029918 | 0.007532 | -0.029902 | -0.0075221 | 1.5849e-05 | 9.8747e-06 | 0.044963 | 0.044963 | 0.044963 | 0.99037 | -0.18328 | 0.9898 | -0.19437 | 12.3525
92 | -0.029936 | -0.0075433 | 0.02995 | 0.0075519 | 1.3918e-05 | 8.6706e-06 | 0.044963 | 0.044963 | 0.044963 | 0.99102 | -0.17066 | 0.99153 | -0.16095 | 12.3524
93 | 0.02955 | 0.007434 | -0.029527 | -0.0074194 | 2.3401e-05 | 1.4571e-05 | 0.044434 | 0.044434 | 0.044434 | 0.9898 | -0.19437 | 0.98894 | -0.21096 | 12.2072
94 | -0.16381 | -0.041708 | 0.16395 | 0.041796 | 0.00013932 | 8.8463e-05 | 0.2469 | 0.2469 | 0.2469 | 0.98819 | -0.22481 | 0.98911 | -0.20719 | 22.6101
95 | 0.13525 | 0.034421 | -0.13521 | -0.034396 | 3.9664e-05 | 2.5094e-05 | 0.20423 | 0.20423 | 0.20423 | 0.98638 | -0.25963 | 0.98606 | -0.26571 | 18.702
96 | 0.013035 | 0.0032678 | -0.013032 | -0.0032661 | 3.0741e-06 | 1.7008e-06 | 0.019737 | 0.019737 | 0.019737 | 0.98278 | -0.32986 | 0.98253 | -0.33481 | 5.4223
97 | -0.031384 | -0.0079113 | 0.031392 | 0.0079163 | 7.9758e-06 | 4.9809e-06 | 0.047115 | 0.047115 | 0.047115 | 0.99153 | -0.16095 | 0.9918 | -0.15564 | 12.9436
98 | 0.029185 | 0.0073337 | -0.02917 | -0.0073243 | 1.5072e-05 | 9.3791e-06 | 0.04392 | 0.04392 | 0.04392 | 0.98894 | -0.21096 | 0.98839 | -0.22178 | 12.0659
99 | -0.16538 | -0.042155 | 0.16549 | 0.042221 | 0.0001035 | 6.5728e-05 | 0.24905 | 0.24905 | 0.24905 | 0.98911 | -0.20719 | 0.98978 | -0.19423 | 22.8072
100 | 0.13324 | 0.033902 | -0.13319 | -0.033867 | 5.4272e-05 | 3.4324e-05 | 0.20125 | 0.20125 | 0.20125 | 0.98606 | -0.26571 | 0.98562 | -0.27417 | 18.4293
101 | 0.0054116 | 0.0013562 | -0.0054113 | -0.0013561 | 3.256e-07 | 4.4685e-08 | 0.0081958 | 0.0081958 | 0.0081958 | 0.98253 | -0.33481 | 0.98246 | -0.33607 | 2.2516
102 | 0.0076206 | 0.0019099 | -0.0076188 | -0.0019092 | 1.8012e-06 | 6.9621e-07 | 0.011541 | 0.011541 | 0.011541 | 0.98253 | -0.33481 | 0.98228 | -0.33977 | 3.1707
103 | -0.033177 | -0.0083637 | 0.033181 | 0.0083662 | 3.9823e-06 | 2.4934e-06 | 0.049793 | 0.049793 | 0.049793 | 0.9918 | -0.15564 | 0.99193 | -0.15313 | 13.6795
104 | 0.0022888 | 0.00056995 | -0.0022886 | -0.00057036 | 1.8065e-07 | -4.0467e-07 | 0.0034445 | 0.0034447 | 0.0034447 | 0.98839 | -0.22178 | 0.9883 | -0.22345 | 0.94635
105 | 0.026881 | 0.0067543 | -0.026871 | -0.0067485 | 9.3974e-06 | 5.8183e-06 | 0.040475 | 0.040475 | 0.040475 | 0.98839 | -0.22178 | 0.98801 | -0.22911 | 11.1196
106 | -0.16549 | -0.042221 | 0.1656 | 0.042293 | 0.00011427 | 7.2564e-05 | 0.24905 | 0.24905 | 0.24905 | 0.98978 | -0.19423 | 0.99053 | -0.17994 | 22.8072
107 | 0.13121 | 0.033373 | -0.13117 | -0.033346 | 4.184e-05 | 2.6452e-05 | 0.19827 | 0.19827 | 0.19827 | 0.98562 | -0.27417 | 0.98528 | -0.28079 | 18.1565
108 | 0.1292 | 0.032852 | -0.12916 | -0.032827 | 3.8936e-05 | 2.4607e-05 | 0.19529 | 0.19529 | 0.19529 | 0.98528 | -0.28079 | 0.98496 | -0.28704 | 17.8836
109 | 0.12718 | 0.032332 | -0.12715 | -0.032308 | 3.7741e-05 | 2.3843e-05 | 0.19231 | 0.19231 | 0.19231 | 0.98496 | -0.28704 | 0.98464 | -0.29321 | 17.6105
110 | 0.12536 | 0.031861 | -0.12533 | -0.031842 | 3.0643e-05 | 1.9352e-05 | 0.18961 | 0.18961 | 0.18961 | 0.98464 | -0.29321 | 0.98437 | -0.29828 | 17.3637
111 | -0.16703 | -0.042652 | 0.16708 | 0.042682 | 4.6497e-05 | 2.953e-05 | 0.2512 | 0.2512 | 0.2512 | 0.99053 | -0.17994 | 0.99083 | -0.17419 | 23.0041
112 | -0.16851 | -0.043041 | 0.16856 | 0.043071 | 4.729e-05 | 3.0038e-05 | 0.25336 | 0.25336 | 0.25336 | 0.99083 | -0.17419 | 0.99113 | -0.16838 | 23.2013
113 | -0.0020971 | -0.00052557 | 0.0020971 | 0.00052557 | 2.2705e-10 | -6.692e-10 | 0.0031217 | 0.0031217 | 0.0031217 | 0.99961 | -0.0075931 | 0.99961 | -0.0075908 | 0.85761
114 | -0.0041941 | -0.0010511 | 0.0041943 | 0.0010511 | 2.0743e-07 | -5.328e-08 | 0.0062434 | 0.0062433 | 0.0062434 | 0.99961 | -0.0075908 | 0.99966 | -0.0065526 | 1.7152
115 | -0.16999 | -0.04343 | 0.17012 | 0.043509 | 0.00012546 | 7.9697e-05 | 0.25551 | 0.25551 | 0.25551 | 0.99113 | -0.16838 | 0.99193 | -0.15313 | 23.398
116 | -0.0090751 | -0.0022741 | 0.0090752 | 0.0022742 | 1.8489e-07 | 8.2906e-08 | 0.013508 | 0.013508 | 0.013508 | 0.99966 | -0.0065526 | 0.99968 | -0.0061249 | 3.7111
117 | 0.0048807 | 0.001223 | -0.0048799 | -0.001223 | 7.718e-07 | -1.718e-08 | 0.007265 | 0.0072652 | 0.0072652 | 0.99966 | -0.0065526 | 0.99949 | -0.0098725 | 1.9959
118 | -0.2033 | -0.051876 | 0.20331 | 0.051884 | 1.3322e-05 | 8.4818e-06 | 0.3053 | 0.3053 | 0.3053 | 0.99193 | -0.15313 | 0.992 | -0.15177 | 27.9578
119 | -0.011172 | -0.0027995 | 0.011174 | 0.0028004 | 1.6409e-06 | 8.4267e-07 | 0.01663 | 0.01663 | 0.01663 | 0.99968 | -0.0061249 | 0.99984 | -0.003042 | 4.5686
120 | 0.0020971 | 0.00052536 | -0.0020971 | -0.00052557 | 7.3981e-08 | -2.1809e-07 | 0.0031215 | 0.0031216 | 0.0031216 | 0.99968 | -0.0061249 | 0.99964 | -0.0068656 | 0.85758
121 | 0.0037817 | 0.00094776 | -0.0037817 | -0.00094777 | 2.7438e-08 | -1.2691e-08 | 0.0056301 | 0.0056302 | 0.0056302 | 0.99949 | -0.0098725 | 0.99948 | -0.010025 | 1.5467
122 | 0.0019668 | 0.00049001 | -0.0019666 | -0.00049062 | 1.8556e-07 | -6.0472e-07 | 0.0029602 | 0.0029604 | 0.0029604 | 0.9883 | -0.22345 | 0.9882 | -0.22544 | 0.81331
123 | 0.00032189 | 8.0344e-05 | -0.00032188 | -8.0672e-05 | 2.2639e-09 | -3.2799e-07 | 0.00048452 | 0.00048464 | 0.00048464 | 0.9883 | -0.22345 | 0.98829 | -0.22359 | 0.13314
124 | 0.026541 | 0.0066658 | -0.026538 | -0.0066638 | 3.2847e-06 | 2.032e-06 | 0.039978 | 0.039978 | 0.039978 | 0.98801 | -0.22911 | 0.98787 | -0.2317 | 10.9831
125 | 0.0019666 | 0.00049062 | -0.0019664 | -0.00049111 | 1.5197e-07 | -4.9503e-07 | 0.0029604 | 0.0029607 | 0.0029607 | 0.9882 | -0.22544 | 0.98811 | -0.22706 | 0.81337
126 | 0.02621 | 0.0065816 | -0.026203 | -0.0065774 | 6.8418e-06 | 4.229e-06 | 0.039485 | 0.039485 | 0.039485 | 0.98787 | -0.2317 | 0.98759 | -0.23718 | 10.8474
127 | 0.00071311 | 0.000177 | -0.0007131 | -0.00017724 | 8.0013e-09 | -2.3212e-07 | 0.0010733 | 0.0010734 | 0.0010734 | 0.98811 | -0.22706 | 0.9881 | -0.2273 | 0.29488
128 | 0.025981 | 0.0065216 | -0.025976 | -0.0065189 | 4.331e-06 | 2.6754e-06 | 0.039149 | 0.039149 | 0.039149 | 0.98759 | -0.23718 | 0.98741 | -0.24067 | 10.7552
129 | 0.0007131 | 0.00017724 | -0.00071306 | -0.00017855 | 4.5163e-08 | -1.3094e-06 | 0.0010734 | 0.0010738 | 0.0010738 | 0.9881 | -0.2273 | 0.98803 | -0.22863 | 0.29501
130 | -0.00038172 | -9.5667e-05 | 0.00038172 | 9.5469e-05 | 1.9422e-09 | -1.9777e-07 | 0.00057612 | 0.00057605 | 0.00057612 | 0.98591 | -0.27153 | 0.98592 | -0.27142 | 0.15827
131 | -0.0087079 | -0.0021811 | 0.0087102 | 0.002182 | 2.2139e-06 | 9.8088e-07 | 0.013142 | 0.013142 | 0.013142 | 0.98592 | -0.27142 | 0.98619 | -0.26608 | 3.6105
132 | 0.0083262 | 0.0020856 | -0.0083219 | -0.0020838 | 4.3063e-06 | 1.8292e-06 | 0.012566 | 0.012566 | 0.012566 | 0.98592 | -0.27142 | 0.98536 | -0.28229 | 3.4523
133 | 0.025779 | 0.0064694 | -0.025776 | -0.0064674 | 3.2719e-06 | 2.0201e-06 | 0.038852 | 0.038852 | 0.038852 | 0.98741 | -0.24067 | 0.98728 | -0.24333 | 10.6736
134 | 0.025446 | 0.0063847 | -0.025445 | -0.0063841 | 1.0335e-06 | 6.3747e-07 | 0.038354 | 0.038354 | 0.038354 | 0.98728 | -0.24333 | 0.98723 | -0.24419 | 10.5369
135 | 0.025123 | 0.0063034 | -0.025115 | -0.0062987 | 7.5714e-06 | 4.6657e-06 | 0.037869 | 0.037869 | 0.037869 | 0.98723 | -0.24419 | 0.98691 | -0.25051 | 10.4036
136 | 0.024809 | 0.0062221 | -0.024809 | -0.0062221 | 1.3318e-08 | 8.1894e-09 | 0.037408 | 0.037408 | 0.037408 | 0.98691 | -0.25051 | 0.98691 | -0.25052 | 10.2769
137 | 0.022882 | 0.005739 | -0.022881 | -0.0057384 | 1.0113e-06 | 6.183e-07 | 0.034502 | 0.034502 | 0.034502 | 0.98691 | -0.25052 | 0.98686 | -0.25145 | 9.4786
138 | 0.0010067 | 0.00025226 | -0.0010067 | -0.00025229 | 2.3187e-09 | -3.2673e-08 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.0015193 | 0.9859 | -0.27015 | 0.9859 | -0.27019 | 0.4174
139 | -0.0020414 | -0.0005116 | 0.0020414 | 0.00051157 | 9.5691e-09 | -2.8153e-08 | 0.0030811 | 0.0030811 | 0.0030811 | 0.9859 | -0.27015 | 0.98591 | -0.27005 | 0.84646
140 | -0.0033019 | -0.00082747 | 0.0033021 | 0.00082731 | 2.164e-07 | -1.5784e-07 | 0.0049835 | 0.0049834 | 0.0049835 | 0.98591 | -0.27005 | 0.98598 | -0.26867 | 1.3691
141 | -0.0061871 | -0.0015504 | 0.0061873 | 0.0015504 | 1.1966e-07 | 2.9905e-08 | 0.0093374 | 0.0093374 | 0.0093374 | 0.98598 | -0.26867 | 0.986 | -0.26827 | 2.5652
142 | -0.0011238 | -0.00028166 | 0.0011238 | 0.0002816 | 5.2513e-09 | -6.0158e-08 | 0.0016864 | 0.0016864 | 0.0016864 | 0.99161 | -0.16102 | 0.99161 | -0.16093 | 0.4633
143 | -0.0031314 | -0.0007846 | 0.0031316 | 0.00078445 | 1.609e-07 | -1.4772e-07 | 0.0046989 | 0.0046988 | 0.0046989 | 0.99161 | -0.16093 | 0.99167 | -0.15985 | 1.2909
144 | 0.0020076 | 0.000503 | -0.0020075 | -0.00050313 | 4.1193e-08 | -1.2978e-07 | 0.0030125 | 0.0030125 | 0.0030125 | 0.99161 | -0.16093 | 0.99159 | -0.16136 | 0.82762
145 | -0.0074348 | -0.001863 | 0.007435 | 0.0018631 | 2.1868e-07 | 8.0873e-08 | 0.01122 | 0.01122 | 0.01122 | 0.986 | -0.26827 | 0.98603 | -0.26765 | 3.0824
146 | -0.0043227 | -0.001083 | 0.0043228 | 0.001083 | 1.3664e-07 | -2.4297e-08 | 0.0064861 | 0.0064861 | 0.0064861 | 0.99167 | -0.15985 | 0.9917 | -0.15918 | 1.7819
147 | -0.0092206 | -0.0023107 | 0.0092206 | 0.0023107 | 9.9863e-09 | 4.6372e-09 | 0.013915 | 0.013915 | 0.013915 | 0.98603 | -0.26765 | 0.98603 | -0.26762 | 3.8227
148 | -0.005512 | -0.001381 | 0.0055123 | 0.001381 | 2.994e-07 | 4.1e-08 | 0.0082704 | 0.0082703 | 0.0082704 | 0.9917 | -0.15918 | 0.99176 | -0.15804 | 2.2721
149 | -0.010236 | -0.0025651 | 0.010236 | 0.0025652 | 1.551e-07 | 7.7155e-08 | 0.015447 | 0.015447 | 0.015447 | 0.98603 | -0.26762 | 0.98605 | -0.26731 | 4.2437
150 | -0.0064812 | -0.0016239 | 0.0064816 | 0.001624 | 4.8184e-07 | 1.3301e-07 | 0.009724 | 0.0097239 | 0.009724 | 0.99176 | -0.15804 | 0.99184 | -0.15648 | 2.6714
151 | -0.0076156 | -0.0019082 | 0.0076159 | 0.0019083 | 3.1689e-07 | 1.1926e-07 | 0.011425 | 0.011425 | 0.011425 | 0.99184 | -0.15648 | 0.99189 | -0.15561 | 3.1388
152 | -0.06159 | -0.01554 | 0.061642 | 0.015573 | 5.1973e-05 | 3.305e-05 | 0.09214 | 0.09214 | 0.09214 | 0.99504 | -0.094839 | 0.99596 | -0.077233 | 25.3133
153 | -0.061642 | -0.015573 | 0.061759 | 0.015647 | 0.0001171 | 7.4466e-05 | 0.09214 | 0.09214 | 0.09214 | 0.99596 | -0.077233 | 0.99803 | -0.037681 | 25.3133
154 | -0.064946 | -0.016446 | 0.064947 | 0.016447 | 7.1173e-07 | 4.5286e-07 | 0.096892 | 0.096892 | 0.096892 | 0.99803 | -0.037681 | 0.99804 | -0.037453 | 26.6186
155 | -0.068137 | -0.017246 | 0.068138 | 0.017247 | 7.8509e-07 | 4.9981e-07 | 0.10165 | 0.10165 | 0.10165 | 0.99804 | -0.037453 | 0.99805 | -0.037213 | 27.9252
156 | -0.10703 | -0.027176 | 0.10706 | 0.027195 | 2.9922e-05 | 1.8804e-05 | 0.16223 | 0.16223 | 0.16223 | 0.98248 | -0.33494 | 0.98278 | -0.32913 | 14.8561
157 | -0.071323 | -0.018045 | 0.07145 | 0.018126 | 0.00012761 | 8.1276e-05 | 0.1064 | 0.1064 | 0.1064 | 0.99805 | -0.037213 | 1 | 0 | 29.2298
158 | -0.11145 | -0.028295 | 0.11148 | 0.028314 | 2.9128e-05 | 1.8331e-05 | 0.16888 | 0.16888 | 0.16888 | 0.98278 | -0.32913 | 0.98306 | -0.3237 | 15.4648
159 | 0.25463 | 0.0654 | -0.25438 | -0.065243 | 0.00024643 | 0.00015718 | 0.37945 | 0.37945 | 0.37945 | 1 | 0 | 0.99894 | -0.019952 | 34.7484
160 | 0.014367 | 0.0036013 | -0.014365 | -0.0036002 | 2.082e-06 | 1.1731e-06 | 0.021379 | 0.021379 | 0.021379 | 1 | 0 | 0.99984 | -0.003042 | 5.8734
161 | 0.0086594 | 0.0021699 | -0.0086588 | -0.0021697 | 5.3266e-07 | 2.3224e-07 | 0.01299 | 0.01299 | 0.01299 | 0.99196 | -0.15432 | 0.99189 | -0.15561 | 3.5686
162 | 0.028609 | 0.0072169 | -0.028609 | -0.0072168 | 2.4647e-07 | 1.5315e-07 | 0.042951 | 0.042951 | 0.042951 | 0.99153 | -0.16247 | 0.99152 | -0.16265 | 11.7998
163 | 0.027457 | 0.0069281 | -0.02745 | -0.0069235 | 7.3933e-06 | 4.5821e-06 | 0.041223 | 0.041223 | 0.041223 | 0.99152 | -0.16265 | 0.99123 | -0.16828 | 11.3249
164 | 0.027186 | 0.0068575 | -0.02716 | -0.006841 | 2.6693e-05 | 1.6534e-05 | 0.040827 | 0.040827 | 0.040827 | 0.99123 | -0.16828 | 0.99017 | -0.18881 | 11.2163
165 | 0.02716 | 0.006841 | -0.027138 | -0.0068276 | 2.1473e-05 | 1.3301e-05 | 0.040827 | 0.040828 | 0.040828 | 0.99017 | -0.18881 | 0.98931 | -0.20535 | 11.2164
166 | 0.026868 | 0.0067599 | -0.026848 | -0.0067479 | 1.9347e-05 | 1.1977e-05 | 0.040421 | 0.040421 | 0.040421 | 0.98931 | -0.20535 | 0.98854 | -0.22044 | 11.1046
167 | 0.026578 | 0.0066801 | -0.026558 | -0.0066678 | 1.9828e-05 | 1.2267e-05 | 0.040014 | 0.040014 | 0.040014 | 0.98854 | -0.22044 | 0.98773 | -0.23607 | 10.9928
168 | 0.025427 | 0.0063843 | -0.025407 | -0.0063721 | 1.991e-05 | 1.228e-05 | 0.03831 | 0.03831 | 0.03831 | 0.98773 | -0.23607 | 0.98689 | -0.2525 | 10.5247
169 | 0.024121 | 0.0060498 | -0.024118 | -0.006048 | 2.8261e-06 | 1.7359e-06 | 0.036371 | 0.036371 | 0.036371 | 0.98689 | -0.2525 | 0.98676 | -0.25496 | 9.9921
170 | 0.00079181 | 0.0001982 | -0.00079179 | -0.00019844 | 1.0596e-08 | -2.4183e-07 | 0.0011994 | 0.0011995 | 0.0011995 | 0.98228 | -0.33977 | 0.98226 | -0.34006 | 0.32953
171 | 0.0039407 | 0.00098755 | -0.0039405 | -0.00098759 | 1.3499e-07 | -4.1568e-08 | 0.0059684 | 0.0059684 | 0.0059684 | 0.98246 | -0.33607 | 0.98243 | -0.33679 | 1.6397
172 | 0.00071306 | 0.00017855 | -0.00071305 | -0.00017871 | 5.6092e-09 | -1.6253e-07 | 0.0010738 | 0.0010739 | 0.0010739 | 0.98803 | -0.22863 | 0.98803 | -0.2288 | 0.29503
173 | -0.003818 | -0.00095568 | 0.0038188 | 0.00095539 | 7.663e-07 | -2.9229e-07 | 0.0057664 | 0.0057661 | 0.0057664 | 0.98517 | -0.28596 | 0.98539 | -0.28175 | 1.5842
174 | 0.00071799 | 0.00017874 | -0.00071798 | -0.00017911 | 1.3005e-08 | -3.6738e-07 | 0.001084 | 0.0010842 | 0.0010842 | 0.98517 | -0.28596 | 0.98515 | -0.28635 | 0.29785
175 | -0.011553 | -0.0028938 | 0.011565 | 0.0029 | 1.1875e-05 | 6.273e-06 | 0.017445 | 0.017445 | 0.017445 | 0.98539 | -0.28175 | 0.98649 | -0.26018 | 4.7927
176 | 0.00071798 | 0.00017911 | -0.00071795 | -0.00017994 | 2.9302e-08 | -8.2737e-07 | 0.0010842 | 0.0010845 | 0.0010845 | 0.98515 | -0.28635 | 0.98511 | -0.2872 | 0.29793
177 | 0.011295 | 0.0028306 | -0.011295 | -0.0028303 | 6.1662e-07 | 3.2232e-07 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.98649 | -0.26018 | 0.98643 | -0.26133 | 4.6806
178 | -0.02286 | -0.0057307 | 0.022866 | 0.0057341 | 5.6881e-06 | 3.4775e-06 | 0.034482 | 0.034482 | 0.034482 | 0.98649 | -0.26018 | 0.98676 | -0.25496 | 9.4732
179 | 0.0099994 | 0.0025057 | -0.0099971 | -0.0025046 | 2.2642e-06 | 1.1104e-06 | 0.015084 | 0.015084 | 0.015084 | 0.98643 | -0.26133 | 0.98619 | -0.26608 | 4.1439
180 | -0.0039758 | -0.00099642 | 0.0039769 | 0.00099609 | 1.1165e-06 | -3.2839e-07 | 0.0060176 | 0.0060172 | 0.0060176 | 0.98312 | -0.32606 | 0.98342 | -0.32017 | 1.6532
181 | 0.0010845 | 0.00027079 | -0.0010844 | -0.00027118 | 3.2106e-08 | -3.8302e-07 | 0.0016406 | 0.0016407 | 0.0016407 | 0.98342 | -0.32017 | 0.98339 | -0.32079 | 0.45074
182 | -0.0050614 | -0.0012669 | 0.0050647 | 0.0012671 | 3.2958e-06 | 2.0621e-07 | 0.0076578 | 0.0076571 | 0.0076578 | 0.98342 | -0.32017 | 0.98412 | -0.30649 | 2.1038
183 | 0.0010844 | 0.00027118 | -0.0010844 | -0.00027173 | 4.6706e-08 | -5.5701e-07 | 0.0016407 | 0.0016409 | 0.0016409 | 0.98339 | -0.32079 | 0.98334 | -0.3217 | 0.4508
184 | -0.0061283 | -0.0015337 | 0.0061297 | 0.001534 | 1.3843e-06 | 3.3945e-07 | 0.0092654 | 0.0092652 | 0.0092654 | 0.98412 | -0.30649 | 0.98436 | -0.30174 | 2.5454
185 | 0.00034985 | 8.764e-05 | -0.00034985 | -8.7681e-05 | 3.3906e-10 | -4.0711e-08 | 0.00052939 | 0.0005294 | 0.0005294 | 0.98334 | -0.3217 | 0.98334 | -0.32172 | 0.14544
186 | 0.0066562 | 0.0016663 | -0.00665 | -0.0016644 | 6.1607e-06 | 1.8736e-06 | 0.010051 | 0.010052 | 0.010052 | 0.98536 | -0.28229 | 0.98436 | -0.30174 | 2.7615
187 | -0.2051 | -0.052332 | 0.20516 | 0.052373 | 6.436e-05 | 4.098e-05 | 0.30798 | 0.30798 | 0.30798 | 0.992 | -0.15177 | 0.99234 | -0.14528 | 28.2031
188 | -0.20695 | -0.05282 | 0.20701 | 0.052862 | 6.5479e-05 | 4.1696e-05 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.99234 | -0.14528 | 0.99269 | -0.13873 | 28.4482
189 | -0.2088 | -0.053309 | 0.20886 | 0.053352 | 6.6617e-05 | 4.2424e-05 | 0.31333 | 0.31333 | 0.31333 | 0.99269 | -0.13873 | 0.99303 | -0.13213 | 28.6933
190 | -0.21065 | -0.053799 | 0.21072 | 0.053842 | 6.7755e-05 | 4.3152e-05 | 0.31601 | 0.31601 | 0.31601 | 0.99303 | -0.13213 | 0.99338 | -0.12548 | 28.9383
191 | 0.00090049 | 0.00022567 | -0.00090049 | -0.00022568 | 4.8457e-10 | -9.1089e-09 | 0.0013406 | 0.0013406 | 0.0013406 | 0.99948 | -0.010025 | 0.99948 | -0.010036 | 0.36831
192 | 0.25119 | 0.064444 | -0.25109 | -0.064378 | 0.00010342 | 6.5955e-05 | 0.3747 | 0.3747 | 0.3747 | 0.99894 | -0.019952 | 0.99849 | -0.028443 | 34.3134
193 | 0.22059 | 0.056444 | -0.22041 | -0.056326 | 0.00018543 | 0.00011815 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.99501 | -0.094559 | 0.99409 | -0.11194 | 30.248
194 | -0.22059 | -0.056444 | 0.22077 | 0.056555 | 0.0001741 | 0.00011092 | 0.33031 | 0.33031 | 0.33031 | 0.99501 | -0.094559 | 0.99586 | -0.07827 | 30.248
195 | 0.21862 | 0.055879 | -0.21858 | -0.05585 | 4.5132e-05 | 2.8754e-05 | 0.32764 | 0.32764 | 0.32764 | 0.99409 | -0.11194 | 0.99387 | -0.11621 | 30.0034
196 | -0.22265 | -0.057027 | 0.22269 | 0.057053 | 4.0855e-05 | 2.6032e-05 | 0.33312 | 0.33312 | 0.33312 | 0.99586 | -0.07827 | 0.99606 | -0.074484 | 30.5058
197 | 0.21648 | 0.055324 | -0.21648 | -0.055322 | 3.0511e-06 | 1.9437e-06 | 0.32449 | 0.32449 | 0.32449 | 0.99387 | -0.11621 | 0.99385 | -0.1165 | 29.7156
198 | -0.22479 | -0.057579 | 0.22483 | 0.057604 | 3.9047e-05 | 2.4882e-05 | 0.33626 | 0.33626 | 0.33626 | 0.99606 | -0.074484 | 0.99625 | -0.070899 | 30.7928
199 | 0.21438 | 0.054796 | -0.21436 | -0.054781 | 2.3639e-05 | 1.5058e-05 | 0.32135 | 0.32135 | 0.32135 | 0.99385 | -0.1165 | 0.99373 | -0.11878 | 29.4281
200 | -0.22671 | -0.058076 | 0.2268 | 0.058128 | 8.2005e-05 | 5.226e-05 | 0.33907 | 0.33907 | 0.33907 | 0.99625 | -0.070899 | 0.99665 | -0.063437 | 31.0503
201 | 0.24899 | 0.063852 | -0.24889 | -0.063787 | 0.00010173 | 6.4875e-05 | 0.37157 | 0.37157 | 0.37157 | 0.99849 | -0.028443 | 0.99805 | -0.036871 | 34.027
202 | 0.21257 | 0.054334 | -0.2125 | -0.05429 | 6.8911e-05 | 4.3892e-05 | 0.31868 | 0.31868 | 0.31868 | 0.99373 | -0.11878 | 0.99338 | -0.12548 | 29.1832
203 | -0.22868 | -0.0586 | 0.22874 | 0.058639 | 6.2056e-05 | 3.955e-05 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.99665 | -0.063437 | 0.99694 | -0.05784 | 31.3077
204 | 0.24679 | 0.063261 | -0.24654 | -0.063101 | 0.0002506 | 0.00015981 | 0.36844 | 0.36844 | 0.36844 | 0.99805 | -0.036871 | 0.99694 | -0.05784 | 33.7403
205 | 0.017798 | 0.0044616 | -0.017797 | -0.0044613 | 3.86e-07 | 2.2802e-07 | 0.026565 | 0.026565 | 0.026565 | 0.99694 | -0.05784 | 0.99692 | -0.058295 | 7.298
206 | 0.015914 | 0.0039895 | -0.015913 | -0.0039888 | 1.2078e-06 | 6.9855e-07 | 0.023754 | 0.023754 | 0.023754 | 0.99692 | -0.058295 | 0.99683 | -0.059888 | 6.526
207 | 0.014031 | 0.0035169 | -0.01403 | -0.0035164 | 9.3871e-07 | 5.2639e-07 | 0.020944 | 0.020944 | 0.020944 | 0.99683 | -0.059888 | 0.99676 | -0.061293 | 5.7539
208 | 0.012148 | 0.0030449 | -0.012147 | -0.0030445 | 7.0386e-07 | 3.7609e-07 | 0.018135 | 0.018135 | 0.018135 | 0.99676 | -0.061293 | 0.9967 | -0.062509 | 4.9823
209 | 0.010264 | 0.0025726 | -0.010264 | -0.0025723 | 5.0298e-07 | 2.4747e-07 | 0.015324 | 0.015324 | 0.015324 | 0.9967 | -0.062509 | 0.99665 | -0.063537 | 4.2099
210 | -0.0051921 | -0.0013012 | 0.0051921 | 0.0013012 | 5.2246e-09 | 3.2373e-10 | 0.0077522 | 0.0077522 | 0.0077522 | 0.9966 | -0.064384 | 0.9966 | -0.064363 | 2.1297
211 | 0.0020021 | 0.00050166 | -0.002002 | -0.00050176 | 3.0495e-08 | -9.9064e-08 | 0.0029892 | 0.0029893 | 0.0029893 | 0.9966 | -0.064384 | 0.99659 | -0.064704 | 0.82123
212 | -0.008379 | -0.0020999 | 0.0083793 | 0.0021 | 3.2949e-07 | 1.3772e-07 | 0.012511 | 0.01251 | 0.012511 | 0.9966 | -0.064363 | 0.99665 | -0.063537 | 3.437
213 | -0.011269 | -0.002824 | 0.011271 | 0.0028251 | 2.1865e-06 | 1.1421e-06 | 0.017005 | 0.017005 | 0.017005 | 0.98605 | -0.26731 | 0.98625 | -0.26323 | 4.6717
214 | -0.014153 | -0.0035474 | 0.014153 | 0.0035476 | 2.8772e-07 | 1.6267e-07 | 0.021353 | 0.021353 | 0.021353 | 0.98625 | -0.26323 | 0.98628 | -0.26281 | 5.8663
215 | -0.015447 | -0.003872 | 0.015448 | 0.0038723 | 6.2761e-07 | 3.6235e-07 | 0.023306 | 0.023306 | 0.023306 | 0.98628 | -0.26281 | 0.98632 | -0.26195 | 6.4028
216 | -0.017233 | -0.0043197 | 0.017238 | 0.0043226 | 4.8902e-06 | 2.8835e-06 | 0.025999 | 0.025999 | 0.025999 | 0.98632 | -0.26195 | 0.98663 | -0.256 | 7.1426
217 | -0.01949 | -0.004887 | 0.019491 | 0.0048874 | 7.0254e-07 | 4.2193e-07 | 0.029395 | 0.029395 | 0.029395 | 0.98663 | -0.256 | 0.98666 | -0.25524 | 8.0757
218 | -0.019792 | -0.0049629 | 0.019793 | 0.0049632 | 4.6125e-07 | 2.7757e-07 | 0.02985 | 0.02985 | 0.02985 | 0.98666 | -0.25524 | 0.98669 | -0.25476 | 8.2005
219 | -0.020164 | -0.0050563 | 0.020165 | 0.0050571 | 1.3013e-06 | 7.849e-07 | 0.03041 | 0.03041 | 0.03041 | 0.98669 | -0.25476 | 0.98676 | -0.2534 | 8.3544
220 | -0.020471 | -0.0051338 | 0.020473 | 0.0051349 | 1.8518e-06 | 1.119e-06 | 0.030871 | 0.030871 | 0.030871 | 0.98676 | -0.2534 | 0.98686 | -0.2515 | 8.4812
221 | -0.020809 | -0.0052191 | 0.020809 | 0.0052191 | 5.66e-08 | 3.4265e-08 | 0.031378 | 0.031378 | 0.031378 | 0.98686 | -0.2515 | 0.98686 | -0.25145 | 8.6203
222 | 0.12417 | 0.03155 | -0.12408 | -0.031494 | 8.8319e-05 | 5.5761e-05 | 0.18785 | 0.18785 | 0.18785 | 0.98437 | -0.29828 | 0.98361 | -0.31307 | 17.2023
223 | -0.11587 | -0.029414 | 0.1159 | 0.029433 | 3.1457e-05 | 1.9822e-05 | 0.17552 | 0.17552 | 0.17552 | 0.98306 | -0.3237 | 0.98335 | -0.31806 | 16.0732
224 | -0.12029 | -0.030534 | 0.12032 | 0.030552 | 2.8898e-05 | 1.8229e-05 | 0.18216 | 0.18216 | 0.18216 | 0.98335 | -0.31806 | 0.98361 | -0.31307 | 16.6815

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3421 | 0.087128

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023903 | 0.00059907
1 | 0.0023127 | 0.00057961
2 | 0.00061319 | 0.00015368
3 | 0.0022495 | 0.00056377
4 | 0.0003294 | 8.2555e-05
5 | 0.00092857 | 0.00023272
6 | 0.0025994 | 0.00065146
7 | 0.0018383 | 0.00046071
8 | 0.0034701 | 0.00086968
9 | 0.0019352 | 0.000485
10 | 0.0050466 | 0.0012648
11 | 0.0027494 | 0.00068906
12 | 0.00036158 | 9.0621e-05
13 | 0.0018629 | 0.00046689
14 | 0.0014732 | 0.00036922
15 | 0.0020661 | 0.00051783
16 | 0.0028162 | 0.00070581
17 | 0.0026115 | 0.00065452
18 | 0.0023624 | 0.00059209
19 | 0.0014852 | 0.00037222
20 | 0.0023301 | 0.00058398
21 | 0.0023058 | 0.00057789
22 | 0.0024583 | 0.0006161
23 | 0.002413 | 0.00060476
24 | 0.0021716 | 0.00054425
25 | 0.0031746 | 0.00079564
26 | 0.0029424 | 0.00073744
27 | 0.001243 | 0.00031153
28 | 0.0016791 | 0.00042082
29 | 0.0010654 | 0.00026702
30 | 0.0007976 | 0.0001999
31 | 0.0012549 | 0.0003145
32 | 0.0011528 | 0.00028891
33 | 0.0010684 | 0.00026775
34 | 0.0011467 | 0.00028738
35 | 0.0043893 | 0.0011001
36 | 0.0013957 | 0.00034979
37 | 0.0014919 | 0.00037392
38 | 0.0013723 | 0.00034393
39 | 0.0028593 | 0.00071661
40 | 0.0041567 | 0.0010418
41 | 0.0017516 | 0.000439
42 | 0.00782 | 0.0019599
43 | 0.0015428 | 0.00038667
44 | 0.0007937 | 0.00019892
45 | 0.0024186 | 0.00060617
46 | 0.00188 | 0.00047117
47 | 0.0016933 | 0.00042438
48 | 0.00099059 | 0.00024827
49 | 0.0020341 | 0.00050978
50 | 0.0020747 | 0.00051997
51 | 0.0015646 | 0.00039212
52 | 0.0021311 | 0.0005341
53 | 0.0013986 | 0.00035052
54 | 0.001284 | 0.00032181
55 | 0.0022488 | 0.00056359
56 | 0.0018525 | 0.00046429
57 | 0.001949 | 0.00048846
58 | 0.0015903 | 0.00039857
59 | 0.0053966 | 0.0013525
60 | 0.0033293 | 0.00083439
61 | 0.001501 | 0.00037619
62 | 0.00035178 | 8.8163e-05
63 | 0.0034686 | 0.00086931
64 | 0.0014874 | 0.00037277
65 | 0.0014338 | 0.00035935
66 | 0.0003421 | 8.5739e-05
67 | 0.0014308 | 0.00035859
68 | 0.0019733 | 0.00049456
69 | 0.0017855 | 0.00044748
70 | 0.0019733 | 0.00049456
71 | 0.0019738 | 0.00049467
72 | 0.0019738 | 0.00049467
73 | 0.0017836 | 0.00044701
74 | 0.0014316 | 0.00035879
75 | 0.0014336 | 0.00035929
76 | 0.0020971 | 0.00052557
77 | 0.0020971 | 0.00052557
78 | 0.0014313 | 0.00035873
79 | 0.0010982 | 0.00027524
80 | 0.00032996 | 8.2695e-05
81 | 0.00032188 | 8.0672e-05
82 | 0.00032779 | 8.2153e-05
83 | 0.0012533 | 0.00031411
84 | 0.00022278 | 5.5834e-05
85 | 0.00038172 | 9.5667e-05
86 | 0.00019729 | 4.9445e-05
87 | 0.00032998 | 8.2702e-05
88 | 0.00032191 | 8.0678e-05
89 | 0.00030595 | 7.6678e-05
90 | 0.0019272 | 0.00048301
91 | 0.0010348 | 0.00025934
92 | 0.0010067 | 0.00025229
93 | 0.0012604 | 0.0003159
94 | 0.002885 | 0.00072306
95 | 0.0011238 | 0.00028166
96 | 0.0012475 | 0.00031265
97 | 0.0011911 | 0.00029853
98 | 0.0020075 | 0.00050313
99 | 0.0017856 | 0.00044752
100 | 0.0011892 | 0.00029803
101 | 0.0010154 | 0.00025448
102 | 0.0010684 | 0.00026775
103 | 0.00096886 | 0.00024282
104 | 0.0011339 | 0.00028419
105 | 0.0011466 | 0.00028738
106 | 0.0031869 | 0.00079871
107 | 0.00319 | 0.00079949
108 | 0.0043893 | 0.0011001
109 | 0.003185 | 0.00079824
110 | 0.0043903 | 0.0011003
111 | 0.0012178 | 0.00030521
112 | 0.0010127 | 0.0002538
113 | 0.001043 | 0.00026139
114 | 0.0011518 | 0.00028866
115 | 0.00026352 | 6.6046e-05
116 | 0.00027047 | 6.7786e-05
117 | 0.00027062 | 6.7823e-05
118 | 0.001131 | 0.00028346
119 | 0.0012859 | 0.00032227
120 | 0.006827 | 0.001711
121 | 0.00079179 | 0.00019844
122 | 0.0014707 | 0.00036858
123 | 0.0039405 | 0.00098759
124 | 0.00071305 | 0.00017871
125 | 0.0031 | 0.00077694
126 | 0.0077342 | 0.0019384
127 | 0.00071795 | 0.00017994
128 | 0.0012952 | 0.00032461
129 | 0.0012525 | 0.00031392
130 | 0.0039758 | 0.00099642
131 | 0.0010636 | 0.00026657
132 | 0.00073454 | 0.00018409
133 | 0.00034985 | 8.7681e-05
134 | 0.0012869 | 0.00032254
135 | 0.0016657 | 0.00041748
136 | 0.00052033 | 0.00013041
137 | 0.0017855 | 0.00044748
138 | 0.0017855 | 0.00044748
139 | 0.0017855 | 0.00044748
140 | 0.0017855 | 0.00044748
141 | 0.0031913 | 0.00079981
142 | 0.0020971 | 0.00052557
143 | 0.0028812 | 0.0007221
144 | 0.00090049 | 0.00022568
145 | 0.0031894 | 0.00079934
146 | 0.0017847 | 0.00044729
147 | 0.0018846 | 0.00047232
148 | 0.0020991 | 0.00052609
149 | 0.0020975 | 0.00052568
150 | 0.0020971 | 0.00052558
151 | 0.0018826 | 0.00047182
152 | 0.0020987 | 0.00052598
153 | 0.0017855 | 0.00044748
154 | 0.0018831 | 0.00047194
155 | 0.0017855 | 0.00044748
156 | 0.0020996 | 0.00052621
157 | 0.0018827 | 0.00047185
158 | 0.0018827 | 0.00047185
159 | 0.0018814 | 0.00047153
160 | 0.0018831 | 0.00047194
161 | 0.00319 | 0.00079949
162 | 0.0031869 | 0.00079871
163 | 0.002002 | 0.00050176
164 | 0.0018846 | 0.00047232
165 | 0.0010324 | 0.00025874
166 | 0.0028821 | 0.00072233
167 | 0.0012943 | 0.00032438
168 | 0.0017851 | 0.00044739
169 | 0.002252 | 0.00056439
170 | 0.00030132 | 7.5517e-05
171 | 0.00037132 | 9.3061e-05
172 | 0.00030612 | 7.672e-05
173 | 0.00033583 | 8.4167e-05
174 | 0.0020721 | 0.00051932
175 | 0.001166 | 0.00029222
176 | 0.0043893 | 0.0011001
177 | 0.0043893 | 0.0011001
178 | 0.0037597 | 0.00094226

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1