## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_196-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_196-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_196-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_196-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_196-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_196-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_196-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_196-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_196-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_196-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_196-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_196-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_196-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_196-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_196-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_196-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_196-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_196-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_196-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_196-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_196-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_196-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_196-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_196-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_196-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_196-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_196-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_196-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_196-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_196-7_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_196-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_196-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_196-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_196-7_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_196-7_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_196-7_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_196-7_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_196-7_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_196-7_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_196-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_196-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_196-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_196-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_196-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_196-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_196-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_196-7_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_196-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_196-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_196-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_196-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_196-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_196-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_196-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_196-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_196-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_196-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_196-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_196-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_196-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_196-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_196-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_196-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_196-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_196-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_196-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_196-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_196-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_196-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_196-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_196-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_196-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_196-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_196-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_196-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_196-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_196-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_196-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_196-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_196-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_196-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_196-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_196-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_196-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_196-7_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_196-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_196-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_196-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_196-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_196-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_196-7_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_196-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_196-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_196-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_196-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_196-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_196-7_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_196-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_196-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_196-7_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_196-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_196-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_196-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_196-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_196-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_196-7_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_196-7_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_196-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_196-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_196-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_196-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_196-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_196-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_196-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_196-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_196-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_196-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_196-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_196-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_196-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_196-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_196-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_196-7_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_196-7_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_196-7_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_196-7_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_196-7_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_196-7_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_196-7_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_196-7_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_196-7_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_196-7_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_196-7_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_196-7_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_196-7_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_196-7_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_196-7_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_196-7_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_196-7_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_196-7_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_196-7_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_196-7_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_196-7_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_196-7_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_196-7_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_196-7_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_196-7_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_196-7_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_196-7_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_196-7_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_196-7_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_196-7_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_196-7_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_196-7_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_196-7_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_196-7_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_196-7_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_196-7_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_196-7_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_196-7_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_196-7_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_196-7_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_196-7_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_196-7_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_196-7_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_196-7_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_196-7_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_196-7_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_196-7_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_196-7_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_196-7_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_196-7_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_196-7_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_196-7_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_196-7_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_196-7_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_196-7_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_196-7_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_196-7_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_196-7_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_196-7_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_196-7_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_196-7_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_196-7_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_196-7_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_196-7_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_196-7_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_196-7_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_196-7_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_196-7_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_196-7_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_196-7_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_196-7_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_196-7_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_196-7_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_196-7_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_196-7_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_196-7_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_196-7_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_196-7_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_196-7_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_196-7_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_196-7_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_196-7_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_196-7_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_196-7_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_196-7_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_196-7_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_196-7_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_196-7_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_196-7_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_356_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_196-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0031189 | 0.00078167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_196-7_0_3_load_4 | 4 | 0.0027878 | 0.00069869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_196-7_0_3_load_6 | 5 | 0.0017869 | 0.00044784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_196-7_0_3_load_7 | 6 | 0.0020128 | 0.00050445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_196-7_0_3_load_10 | 8 | 0.0024748 | 0.00062025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_196-7_0_3_load_9 | 9 | 0.0013538 | 0.0003393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_196-7_0_3_load_13 | 10 | 0.0041935 | 0.001051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_196-7_0_3_load_11 | 11 | 0.0038881 | 0.00097446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_196-7_0_3_load_20 | 14 | 0.004154 | 0.0010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_196-7_0_3_load_36 | 16 | 0.0016335 | 0.00040938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_196-7_0_3_load_32 | 17 | 0.0015687 | 0.00039316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_196-7_0_3_load_21 | 19 | 0.0057145 | 0.0014322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_196-7_0_3_load_22 | 20 | 0.0023629 | 0.0005922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_196-7_0_3_load_15 | 21 | 0.0017158 | 0.00043003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_196-7_0_3_load_16 | 22 | 0.0011608 | 0.00029093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_196-7_0_3_load_17 | 23 | 0.0023079 | 0.0005784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_196-7_0_3_load_18 | 24 | 0.0021677 | 0.00054329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_196-7_0_3_load_28 | 25 | 0.0016664 | 0.00041763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_196-7_0_3_load_29 | 26 | 0.0022175 | 0.00055576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_196-7_0_3_load_27 | 27 | 0.0018282 | 0.0004582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_196-7_0_3_load_23 | 28 | 0.00085212 | 0.00021356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_196-7_0_3_load_25 | 31 | 0.0022532 | 0.0005647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_196-7_0_3_load_26 | 32 | 0.0045046 | 0.001129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_196-7_0_3_load_113 | 33 | 0.0011836 | 0.00029664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_196-7_0_3_load_112 | 34 | 0.0013141 | 0.00032935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_196-7_0_3_load_129 | 35 | 0.0014651 | 0.00036718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_196-7_0_3_load_111 | 36 | 0.0011945 | 0.00029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_196-7_0_3_load_149 | 37 | 0.002395 | 0.00060025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_196-7_0_3_load_145 | 38 | 0.00096476 | 0.00024179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_196-7_0_3_load_38 | 40 | 0.0014907 | 0.00037361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_196-7_0_3_load_39 | 41 | 0.0021991 | 0.00055115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_196-7_0_3_load_30 | 42 | 0.0021923 | 0.00054944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_196-7_0_3_load_31 | 43 | 0.0015414 | 0.00038632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_196-7_0_3_load_33 | 44 | 0.0016398 | 0.00041096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_196-7_0_3_load_35 | 45 | 0.0014686 | 0.00036808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_196-7_0_3_load_201 | 46 | 0.0013009 | 0.00032604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_196-7_0_3_load_45 | 47 | 0.001465 | 0.00036718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_196-7_0_3_load_44 | 48 | 0.0038328 | 0.00096058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_196-7_0_3_load_40 | 49 | 0.0010004 | 0.00025072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_196-7_0_3_load_41 | 50 | 0.0021658 | 0.00054279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_196-7_0_3_load_42 | 51 | 0.0032567 | 0.0008162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_196-7_0_3_load_52 | 52 | 0.002172 | 0.00054435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_196-7_0_3_load_50 | 53 | 0.0023842 | 0.00059753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_196-7_0_3_load_43 | 54 | 0.0015635 | 0.00039185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_196-7_0_3_load_46 | 55 | 0.0022233 | 0.0005572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_196-7_0_3_load_47 | 56 | 0.0022852 | 0.00057273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_196-7_0_3_load_48 | 57 | 0.0022856 | 0.00057282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_196-7_0_3_load_49 | 58 | 0.0019279 | 0.00048317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_196-7_0_3_load_51 | 59 | 0.0037828 | 0.00094807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_196-7_0_3_load_53 | 60 | 0.0018058 | 0.00045256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_196-7_0_3_load_54 | 61 | 0.0022756 | 0.00057032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_196-7_0_3_load_55 | 62 | 0.0042961 | 0.0010767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_196-7_0_3_load_56 | 63 | 0.0020211 | 0.00050654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_196-7_0_3_load_57 | 64 | 0.0021434 | 0.00053718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_196-7_0_3_load_58 | 65 | 0.0020764 | 0.0005204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_196-7_0_3_load_59 | 66 | 0.0021209 | 0.00053155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_196-7_0_3_load_60 | 67 | 0.001947 | 0.00048796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_196-7_0_3_load_61 | 68 | 0.0015721 | 0.00039401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_196-7_0_3_load_62 | 69 | 0.0031632 | 0.00079278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_196-7_0_3_load_63 | 70 | 0.001854 | 0.00046465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_196-7_0_3_load_64 | 71 | 0.0034794 | 0.00087203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_196-7_0_3_load_72 | 72 | 0.0017802 | 0.00044617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_196-7_0_3_load_65 | 74 | 0.0019047 | 0.00047735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_196-7_0_3_load_66 | 75 | 0.0019365 | 0.00048533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_196-7_0_3_load_67 | 76 | 0.0017496 | 0.00043849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_196-7_0_3_load_70 | 78 | 0.0025095 | 0.00062894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_196-7_0_3_load_71 | 79 | 0.0020203 | 0.00050633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_196-7_0_3_load_73 | 80 | 0.0016307 | 0.0004087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_196-7_0_3_load_74 | 81 | 0.0031454 | 0.00078831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_196-7_0_3_load_75 | 82 | 0.0012237 | 0.00030668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_196-7_0_3_load_76 | 83 | 0.003746 | 0.00093884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_196-7_0_3_load_139 | 84 | 0.0014523 | 0.00036397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_196-7_0_3_load_79 | 86 | 0.0023472 | 0.00058826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_196-7_0_3_load_78 | 87 | 0.0012107 | 0.00030342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_196-7_0_3_load_83 | 88 | 0.0012664 | 0.00031739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_196-7_0_3_load_80 | 89 | 0.0024906 | 0.0006242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_196-7_0_3_load_140 | 90 | 0.0013457 | 0.00033725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_196-7_0_3_load_81 | 91 | 0.0018856 | 0.00047258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_196-7_0_3_load_82 | 92 | 0.0020936 | 0.00052471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_196-7_0_3_load_85 | 94 | 0.0012573 | 0.00031511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_196-7_0_3_load_86 | 95 | 0.0038299 | 0.00095986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_196-7_0_3_load_141 | 96 | 0.0014103 | 0.00035346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_196-7_0_3_load_142 | 99 | 0.0013963 | 0.00034995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_196-7_0_3_load_88 | 100 | 0.001271 | 0.00031855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_196-7_0_3_load_89 | 101 | 0.00051132 | 0.00012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_196-7_0_3_load_91 | 102 | 0.0010303 | 0.00025822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_196-7_0_3_load_92 | 103 | 0.00047413 | 0.00011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_196-7_0_3_load_93 | 104 | 0.0011989 | 0.00030047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_196-7_0_3_load_114 | 105 | 0.0016451 | 0.00041229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_196-7_0_3_load_123 | 106 | 0.0033945 | 0.00085075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_196-7_0_3_load_94 | 107 | 0.00080062 | 0.00020066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_196-7_0_3_load_95 | 108 | 0.00086983 | 0.000218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_196-7_0_3_load_96 | 109 | 0.00047059 | 0.00011794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_196-7_0_3_load_97 | 110 | 0.00051183 | 0.00012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_196-7_0_3_load_98 | 111 | 0.0011825 | 0.00029636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_196-7_0_3_load_99 | 112 | 0.00064711 | 0.00016218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_196-7_0_3_load_100 | 113 | 0.00060001 | 0.00015038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_196-7_0_3_load_101 | 114 | 0.00063786 | 0.00015986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_196-7_0_3_load_102 | 115 | 0.0017387 | 0.00043575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_196-7_0_3_load_103 | 116 | 0.0018912 | 0.00047399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_196-7_0_3_load_104 | 117 | 0.0030162 | 0.00075593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_196-7_0_3_load_105 | 118 | 0.0015017 | 0.00037636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_196-7_0_3_load_106 | 119 | 0.0013672 | 0.00034264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_196-7_0_3_load_107 | 120 | 0.0018305 | 0.00045876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_196-7_0_3_load_108 | 121 | 0.0016483 | 0.00041311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_196-7_0_3_load_110 | 122 | 0.0018359 | 0.00046011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_196-7_0_3_load_109 | 123 | 0.0015805 | 0.00039611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_196-7_0_3_load_115 | 125 | 0.00038134 | 9.5574e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_196-7_0_3_load_116 | 126 | 0.00036535 | 9.1566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_196-7_0_3_load_117 | 127 | 0.00040115 | 0.00010054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_196-7_0_3_load_118 | 128 | 0.00088474 | 0.00022174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_196-7_0_3_load_121 | 131 | 0.0010759 | 0.00026964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_196-7_0_3_load_122 | 132 | 0.0012894 | 0.00032316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_196-7_0_3_load_124 | 133 | 0.0010813 | 0.000271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_196-7_0_3_load_136 | 134 | 0.0015078 | 0.00037789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_196-7_0_3_load_125 | 135 | 0.00085254 | 0.00021367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_196-7_0_3_load_126 | 137 | 0.00099799 | 0.00025012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_196-7_0_3_load_128 | 138 | 0.0010346 | 0.0002593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_196-7_0_3_load_130 | 139 | 0.00093473 | 0.00023427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_196-7_0_3_load_131 | 140 | 0.002227 | 0.00055815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_196-7_0_3_load_132 | 141 | 0.0028984 | 0.00072641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_196-7_0_3_load_133 | 142 | 0.00097374 | 0.00024404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_196-7_0_3_load_134 | 143 | 0.0017223 | 0.00043165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_196-7_0_3_load_137 | 144 | 0.0012392 | 0.00031057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_196-7_0_3_load_138 | 145 | 0.0027949 | 0.00070047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_196-7_0_3_load_143 | 146 | 0.0019956 | 0.00050014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_196-7_0_3_load_144 | 147 | 0.0021479 | 0.00053831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_196-7_0_3_load_146 | 148 | 0.0015244 | 0.00038204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_196-7_0_3_load_148 | 149 | 0.0021945 | 0.00055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_196-7_0_3_load_164 | 151 | 0.0018656 | 0.00046757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_196-7_0_3_load_151 | 152 | 0.0016797 | 0.00042096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_196-7_0_3_load_152 | 153 | 0.0021404 | 0.00053643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_196-7_0_3_load_165 | 154 | 0.0023243 | 0.00058252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_196-7_0_3_load_153 | 155 | 0.0016863 | 0.00042262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_196-7_0_3_load_154 | 156 | 0.0018485 | 0.00046329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_196-7_0_3_load_155 | 157 | 0.0012691 | 0.00031807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_196-7_0_3_load_156 | 159 | 0.0020705 | 0.00051891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_196-7_0_3_load_162 | 160 | 0.0053298 | 0.0013358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_196-7_0_3_load_163 | 161 | 0.0042788 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_196-7_0_3_load_157 | 162 | 0.0012378 | 0.00031021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_196-7_0_3_load_158 | 163 | 0.0012802 | 0.00032085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_196-7_0_3_load_159 | 164 | 0.001429 | 0.00035813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_196-7_0_3_load_160 | 165 | 0.0012802 | 0.00032085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_196-7_0_3_load_194 | 166 | 0.0012372 | 0.00031006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_196-7_0_3_load_192 | 167 | 0.0012718 | 0.00031874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_196-7_0_3_load_166 | 168 | 0.0020089 | 0.00050347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_196-7_0_3_load_167 | 169 | 0.0012691 | 0.00031806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_196-7_0_3_load_169 | 171 | 0.0019854 | 0.0004976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_196-7_0_3_load_170 | 172 | 0.00078349 | 0.00019636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_196-7_0_3_load_171 | 173 | 0.00069128 | 0.00017325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_196-7_0_3_load_172 | 174 | 0.000673 | 0.00016867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_196-7_0_3_load_174 | 176 | 0.00085799 | 0.00021503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_196-7_0_3_load_175 | 177 | 0.00058796 | 0.00014736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_196-7_0_3_load_176 | 179 | 0.00067382 | 0.00016887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_196-7_0_3_load_182 | 180 | 0.0011407 | 0.00028588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_196-7_0_3_load_177 | 181 | 0.00055694 | 0.00013958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_196-7_0_3_load_178 | 182 | 0.0018968 | 0.00047538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_196-7_0_3_load_179 | 183 | 0.00029394 | 7.3669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_196-7_0_3_load_180 | 184 | 0.00033954 | 8.5098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_196-7_0_3_load_183 | 185 | 0.0012289 | 0.00030799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_196-7_0_3_load_184 | 188 | 0.0011348 | 0.0002844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_196-7_0_3_load_185 | 189 | 0.0015014 | 0.00037628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_196-7_0_3_load_186 | 190 | 0.0007516 | 0.00018837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_196-7_0_3_load_187 | 191 | 0.00063052 | 0.00015802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_196-7_0_3_load_188 | 192 | 0.00075098 | 0.00018821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_196-7_0_3_load_189 | 193 | 0.0027559 | 0.0006907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_196-7_0_3_load_190 | 194 | 0.0007516 | 0.00018837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_196-7_0_3_load_196 | 196 | 0.0015027 | 0.00037661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_196-7_0_3_load_193 | 197 | 0.0012379 | 0.00031025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_196-7_0_3_load_191 | 198 | 0.0012691 | 0.00031807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_196-7_0_3_load_198 | 200 | 0.00019432 | 4.87e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_196-7_0_3_load_199 | 201 | 0.0021328 | 0.00053454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_196-7_0_3_load_210 | 202 | 0.00065093 | 0.00016314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_196-7_0_3_load_203 | 204 | 0.0006558 | 0.00016436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_196-7_0_3_load_213 | 208 | 0.00064822 | 0.00016246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_196-7_0_3_load_212 | 209 | 0.00071311 | 0.00017872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_196-7_0_3_load_211 | 210 | 0.00068898 | 0.00017267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 137 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_196-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_196-7_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0042572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_196-7_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.047898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_196-7_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.041042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_196-7_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_196-7_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.035254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_196-7_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.037162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_196-7_0_3_line_7 |  | 5 | 9 | 0.024327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_196-7_0_3_line_8 |  | 7 | 8 | 0.016955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_196-7_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_196-7_0_3_line_10 |  | 9 | 15 | 0.013584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_196-7_0_3_line_11 |  | 10 | 18 | 0.0095443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_196-7_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0067068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_196-7_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.026019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_196-7_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.028994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_196-7_0_3_line_15 |  | 13 | 19 | 0.006556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_196-7_0_3_line_16 |  | 13 | 20 | 0.035097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_196-7_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.016883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_196-7_0_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.010117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_196-7_0_3_line_19 |  | 16 | 47 | 0.017766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_196-7_0_3_line_20 |  | 17 | 42 | 0.012866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_196-7_0_3_line_21 |  | 18 | 21 | 0.013197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_196-7_0_3_line_22 |  | 18 | 22 | 0.017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_196-7_0_3_line_23 |  | 19 | 27 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_196-7_0_3_line_24 |  | 20 | 28 | 0.0086505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_196-7_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.025673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_196-7_0_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.015399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_196-7_0_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.025458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_196-7_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.0038252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_196-7_0_3_line_29 |  | 26 | 39 | 0.019276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_196-7_0_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.057129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_196-7_0_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0027136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_196-7_0_3_line_32 |  | 29 | 37 | 0.017291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_196-7_0_3_line_33 |  | 29 | 38 | 0.0037582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_196-7_0_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.013062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_196-7_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.015023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_196-7_0_3_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_196-7_0_3_line_37 |  | 32 | 34 | 0.010203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_196-7_0_3_line_38 |  | 33 | 35 | 0.00056773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_196-7_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0056523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_196-7_0_3_line_40 |  | 35 | 124 | 0.0087382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_196-7_0_3_line_41 |  | 36 | 123 | 0.0098391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_196-7_0_3_line_42 |  | 37 | 151 | 0.017115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_196-7_0_3_line_43 |  | 38 | 146 | 0.013006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_196-7_0_3_line_44 |  | 39 | 40 | 0.037521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_196-7_0_3_line_45 |  | 39 | 41 | 0.001527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_196-7_0_3_line_46 |  | 40 | 49 | 6.89e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_196-7_0_3_line_47 |  | 41 | 50 | 0.028094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_196-7_0_3_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0077149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_196-7_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0089828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_196-7_0_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.014655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_196-7_0_3_line_51 |  | 45 | 46 | 0.016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_196-7_0_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.0040634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_196-7_0_3_line_53 |  | 48 | 54 | 0.014907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_196-7_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.015338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_196-7_0_3_line_55 |  | 50 | 52 | 0.01289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_196-7_0_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0012562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_196-7_0_3_line_57 |  | 53 | 57 | 0.0045821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_196-7_0_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0077884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_196-7_0_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.0022975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_196-7_0_3_line_60 |  | 56 | 58 | 0.007086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_196-7_0_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.00080486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_196-7_0_3_line_62 |  | 59 | 60 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_196-7_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0020515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_196-7_0_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.016195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_196-7_0_3_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0010132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_196-7_0_3_line_66 |  | 63 | 64 | 0.0070254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_196-7_0_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.011251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_196-7_0_3_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0020185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_196-7_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.014002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_196-7_0_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0025389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_196-7_0_3_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0047506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_196-7_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_196-7_0_3_line_73 |  | 70 | 71 | 0.01045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_196-7_0_3_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0080758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_196-7_0_3_line_75 |  | 72 | 73 | 0.031544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_196-7_0_3_line_76 |  | 73 | 78 | 0.016593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_196-7_0_3_line_77 |  | 73 | 79 | 0.019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_196-7_0_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.017709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_196-7_0_3_line_79 |  | 74 | 75 | 0.00087224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_196-7_0_3_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0044349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_196-7_0_3_line_81 |  | 76 | 77 | 0.037361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_196-7_0_3_line_82 |  | 77 | 80 | 0.053771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_196-7_0_3_line_83 |  | 78 | 81 | 0.019915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_196-7_0_3_line_84 |  | 79 | 82 | 0.0026147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_196-7_0_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.0078284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_196-7_0_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0026048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_196-7_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_196-7_0_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.0043907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_196-7_0_3_line_89 |  | 86 | 89 | 0.0073266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_196-7_0_3_line_90 |  | 87 | 88 | 0.00040302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_196-7_0_3_line_91 |  | 88 | 90 | 0.0011142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_196-7_0_3_line_92 |  | 89 | 91 | 0.011028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_196-7_0_3_line_93 |  | 90 | 96 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_196-7_0_3_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0053604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_196-7_0_3_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0089925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_196-7_0_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.018655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_196-7_0_3_line_97 |  | 93 | 95 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_196-7_0_3_line_98 |  | 94 | 97 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_196-7_0_3_line_99 |  | 95 | 98 | 0.008903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_196-7_0_3_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0093769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_196-7_0_3_line_101 |  | 97 | 99 | 0.017943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_196-7_0_3_line_102 |  | 98 | 100 | 0.022074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_196-7_0_3_line_103 |  | 98 | 101 | 0.019192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_196-7_0_3_line_104 |  | 99 | 106 | 0.0024655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_196-7_0_3_line_105 |  | 100 | 102 | 0.023671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_196-7_0_3_line_106 |  | 101 | 103 | 9.9822e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_196-7_0_3_line_107 |  | 102 | 104 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_196-7_0_3_line_108 |  | 103 | 105 | 0.0014197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_196-7_0_3_line_109 |  | 104 | 107 | 0.0038162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_196-7_0_3_line_110 |  | 106 | 130 | 0.0089989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_196-7_0_3_line_111 |  | 107 | 108 | 0.0040337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_196-7_0_3_line_112 |  | 108 | 109 | 0.0083314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_196-7_0_3_line_113 |  | 109 | 110 | 0.00017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_196-7_0_3_line_114 |  | 110 | 111 | 0.0063103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_196-7_0_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.017094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_196-7_0_3_line_116 |  | 112 | 113 | 0.00033321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_196-7_0_3_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0071392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_196-7_0_3_line_118 |  | 114 | 115 | 0.018004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_196-7_0_3_line_119 |  | 115 | 116 | 0.00040068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_196-7_0_3_line_120 |  | 116 | 117 | 0.0053556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_196-7_0_3_line_121 |  | 117 | 118 | 0.013946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_196-7_0_3_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0058119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_196-7_0_3_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0026977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_196-7_0_3_line_124 |  | 120 | 121 | 0.01425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_196-7_0_3_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0035157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_196-7_0_3_line_126 |  | 122 | 123 | 0.0030694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_196-7_0_3_line_127 |  | 124 | 138 | 0.011766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_196-7_0_3_line_128 |  | 125 | 126 | 0.0054496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_196-7_0_3_line_129 |  | 126 | 127 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_196-7_0_3_line_130 |  | 127 | 128 | 0.0016795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_196-7_0_3_line_131 |  | 128 | 129 | 0.021298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_196-7_0_3_line_132 |  | 129 | 130 | 0.017312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_196-7_0_3_line_133 |  | 129 | 131 | 0.0056564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_196-7_0_3_line_134 |  | 130 | 132 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_196-7_0_3_line_135 |  | 131 | 133 | 0.018522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_196-7_0_3_line_136 |  | 132 | 134 | 0.011786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_196-7_0_3_line_137 |  | 133 | 135 | 0.0019319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_196-7_0_3_line_138 |  | 134 | 136 | 0.018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_196-7_0_3_line_139 |  | 135 | 137 | 0.003368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_196-7_0_3_line_140 |  | 136 | 144 | 0.013599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_196-7_0_3_line_141 |  | 136 | 143 | 0.0083143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_196-7_0_3_line_142 |  | 138 | 139 | 0.018347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_196-7_0_3_line_143 |  | 139 | 140 | 0.0017855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_196-7_0_3_line_144 |  | 141 | 142 | 0.0012882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_196-7_0_3_line_145 |  | 142 | 143 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_196-7_0_3_line_146 |  | 144 | 145 | 0.0044903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_196-7_0_3_line_147 |  | 146 | 147 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_196-7_0_3_line_148 |  | 147 | 148 | 0.010348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_196-7_0_3_line_149 |  | 148 | 149 | 0.0084227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_196-7_0_3_line_150 |  | 149 | 150 | 0.007746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_196-7_0_3_line_151 |  | 150 | 152 | 0.0054762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_196-7_0_3_line_152 |  | 150 | 153 | 0.015431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_196-7_0_3_line_153 |  | 151 | 154 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_196-7_0_3_line_154 |  | 152 | 155 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_196-7_0_3_line_155 |  | 153 | 156 | 0.021265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_196-7_0_3_line_156 |  | 154 | 168 | 0.0031947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_196-7_0_3_line_157 |  | 155 | 157 | 0.01843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_196-7_0_3_line_158 |  | 156 | 158 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_196-7_0_3_line_159 |  | 157 | 159 | 0.0011563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_196-7_0_3_line_160 |  | 158 | 160 | 0.023549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_196-7_0_3_line_161 |  | 158 | 161 | 0.025941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_196-7_0_3_line_162 |  | 159 | 162 | 0.0081119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_196-7_0_3_line_163 |  | 162 | 163 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_196-7_0_3_line_164 |  | 163 | 164 | 0.0020252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_196-7_0_3_line_165 |  | 164 | 165 | 0.0073338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_196-7_0_3_line_166 |  | 165 | 166 | 0.0093059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_196-7_0_3_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0069811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_196-7_0_3_line_168 |  | 167 | 198 | 0.0095722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_196-7_0_3_line_169 |  | 168 | 169 | 0.02114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_196-7_0_3_line_170 |  | 169 | 170 | 0.047712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_196-7_0_3_line_171 |  | 170 | 171 | 0.047689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_196-7_0_3_line_172 |  | 171 | 172 | 0.013034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_196-7_0_3_line_173 |  | 172 | 173 | 0.0040087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_196-7_0_3_line_174 |  | 173 | 174 | 0.014916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_196-7_0_3_line_175 |  | 174 | 175 | 0.0083013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_196-7_0_3_line_176 |  | 175 | 176 | 0.019191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_196-7_0_3_line_177 |  | 175 | 177 | 0.037181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_196-7_0_3_line_178 |  | 176 | 178 | 0.025819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_196-7_0_3_line_179 |  | 177 | 179 | 0.0038242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_196-7_0_3_line_180 |  | 178 | 180 | 0.0089475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_196-7_0_3_line_181 |  | 179 | 181 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_196-7_0_3_line_182 |  | 180 | 185 | 0.023579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_196-7_0_3_line_183 |  | 181 | 182 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_196-7_0_3_line_184 |  | 182 | 183 | 0.006369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_196-7_0_3_line_185 |  | 183 | 184 | 0.028386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_196-7_0_3_line_186 |  | 185 | 186 | 0.020905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_196-7_0_3_line_187 |  | 186 | 187 | 0.00679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_196-7_0_3_line_188 |  | 187 | 202 | 0.030065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_196-7_0_3_line_189 |  | 187 | 203 | 0.042113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_196-7_0_3_line_190 |  | 188 | 189 | 0.0016855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_196-7_0_3_line_191 |  | 188 | 190 | 0.017354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_196-7_0_3_line_192 |  | 189 | 191 | 0.008824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_196-7_0_3_line_193 |  | 190 | 192 | 0.0083705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_196-7_0_3_line_194 |  | 191 | 193 | 0.0077877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_196-7_0_3_line_195 |  | 192 | 194 | 0.0065726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_196-7_0_3_line_196 |  | 194 | 195 | 0.02845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_196-7_0_3_line_197 |  | 195 | 196 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_196-7_0_3_line_198 |  | 195 | 197 | 0.0039306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_196-7_0_3_line_199 |  | 196 | 199 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_196-7_0_3_line_200 |  | 197 | 198 | 0.009268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_196-7_0_3_line_201 |  | 199 | 200 | 0.047688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_196-7_0_3_line_202 |  | 199 | 201 | 0.017014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_196-7_0_3_line_203 |  | 202 | 210 | 0.024508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_196-7_0_3_line_204 |  | 203 | 207 | 0.028084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_196-7_0_3_line_205 |  | 203 | 204 | 0.016198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_196-7_0_3_line_206 |  | 204 | 205 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_196-7_0_3_line_207 |  | 205 | 206 | 0.052206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_196-7_0_3_line_208 |  | 206 | 208 | 0.007828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_196-7_0_3_line_209 |  | 207 | 209 | 0.012004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_196-7_0_3_trafo_126 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 211 | 137 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2696658.3114 | 1240541.725 | 2696649.6841 | 1240521.9736
1 | 2696647.9801 | 1240518.0724 | 2696649.6841 | 1240521.9736
2 | 2696619.1115 | 1240568.7406 | 2696630.2511 | 1240564.1295 | 2696632.2716 | 1240562.6613 | 2696639.2056 | 1240557.6259 | 2696641.9914 | 1240555.6031 | 2696658.3114 | 1240541.725
3 | 2696658.3114 | 1240541.725 | 2696685.5415 | 1240511.0166
4 | 2696647.9801 | 1240518.0724 | 2696645.0789 | 1240519.2816 | 2696640.9589 | 1240510.0986
5 | 2696619.1115 | 1240568.7406 | 2696615.0278 | 1240556.6539 | 2696607.14 | 1240540.847 | 2696604.2157 | 1240537.0023
6 | 2696705.9788 | 1240480.1105 | 2696702.9441 | 1240485.3317 | 2696691.1634 | 1240504.6765 | 2696685.5415 | 1240511.0166
7 | 2696640.9589 | 1240510.0986 | 2696638.0582 | 1240503.6333 | 2696643.9764 | 1240501.0722 | 2696639.7147 | 1240491.157
8 | 2696705.9788 | 1240480.1105 | 2696693.3176 | 1240468.8336
9 | 2696693.3176 | 1240468.8336 | 2696686.6486 | 1240462.8938 | 2696684.9897 | 1240459.854
10 | 2696634.3505 | 1240478.6765 | 2696639.7147 | 1240491.157
11 | 2696676.5984 | 1240457.2593 | 2696683.9608 | 1240457.9686 | 2696684.9897 | 1240459.854
12 | 2696729.9153 | 1240452.3018 | 2696723.9059 | 1240449.3238
13 | 2696738.5683 | 1240428.1246 | 2696738.3641 | 1240433.6921 | 2696736.6236 | 1240438.3895 | 2696729.9153 | 1240452.3018
14 | 2696729.9153 | 1240452.3018 | 2696739.9308 | 1240454.9558 | 2696743.7128 | 1240458.1754 | 2696746.3083 | 1240463.6552 | 2696750.9387 | 1240469.6856
15 | 2696738.5683 | 1240428.1246 | 2696742.623 | 1240423.8986 | 2696742.953 | 1240423.2818
16 | 2696738.5683 | 1240428.1246 | 2696735.8081 | 1240423.932 | 2696713.9358 | 1240403.2868
17 | 2696634.3505 | 1240478.6765 | 2696619.0503 | 1240485.8132
18 | 2696634.3505 | 1240478.6765 | 2696629.9646 | 1240469.5595
19 | 2696602.9495 | 1240493.3233 | 2696619.0503 | 1240485.8132
20 | 2696629.9646 | 1240469.5595 | 2696624.3871 | 1240457.9654
21 | 2696676.5984 | 1240457.2593 | 2696669.2978 | 1240446.2655
22 | 2696676.5984 | 1240457.2593 | 2696677.6469 | 1240461.1459 | 2696668.6237 | 1240470.6809
23 | 2696742.953 | 1240423.2818 | 2696748.287 | 1240413.3124
24 | 2696707.645 | 1240397.349 | 2696713.9358 | 1240403.2868
25 | 2696669.2978 | 1240446.2655 | 2696651.1456 | 1240428.111
26 | 2696668.6237 | 1240470.6809 | 2696658.0392 | 1240481.8658
27 | 2696651.1456 | 1240428.111 | 2696633.145 | 1240410.108
28 | 2696633.145 | 1240410.108 | 2696630.4403 | 1240407.4031
29 | 2696616.8107 | 1240393.7717 | 2696630.4403 | 1240407.4031
30 | 2696791.1748 | 1240380.9687 | 2696785.4788 | 1240383.8114 | 2696774.1808 | 1240386.0511 | 2696763.3679 | 1240390.5449 | 2696756.7425 | 1240397.5088 | 2696748.287 | 1240413.3124
31 | 2696705.6717 | 1240395.4863 | 2696707.645 | 1240397.349
32 | 2696791.1748 | 1240380.9687 | 2696794.5758 | 1240384.3601 | 2696805.8227 | 1240389.7878
33 | 2696791.1748 | 1240380.9687 | 2696793.7317 | 1240378.2144
34 | 2696705.6717 | 1240395.4863 | 2696696.5217 | 1240386.1654
35 | 2696705.6717 | 1240395.4863 | 2696710.9367 | 1240387.5328 | 2696713.103 | 1240382.4937
36 | 2696696.5217 | 1240386.1654 | 2696681.7405 | 1240371.108
37 | 2696713.103 | 1240382.4937 | 2696717.1327 | 1240373.1203
38 | 2696681.7405 | 1240371.108 | 2696681.3428 | 1240370.7029
39 | 2696719.3651 | 1240367.9275 | 2696717.1327 | 1240373.1203
40 | 2696675.2214 | 1240364.4671 | 2696681.3428 | 1240370.7029
41 | 2696719.3651 | 1240367.9275 | 2696723.2511 | 1240358.8884
42 | 2696821.2365 | 1240397.2266 | 2696805.8227 | 1240389.7878
43 | 2696793.7317 | 1240378.2144 | 2696797.1334 | 1240374.5499 | 2696800.5141 | 1240367.2932
44 | 2696616.8107 | 1240393.7717 | 2696598.2437 | 1240412.3279 | 2696588.2875 | 1240417.6106
45 | 2696616.8107 | 1240393.7717 | 2696615.77 | 1240392.6542
46 | 2696588.2266 | 1240417.6429 | 2696588.2875 | 1240417.6106
47 | 2696596.6229 | 1240372.0948 | 2696615.77 | 1240392.6542
48 | 2696617.3196 | 1240461.059 | 2696624.3871 | 1240457.9654 | 2696624.3871 | 1240457.9654
49 | 2696609.0906 | 1240464.661 | 2696617.3196 | 1240461.059
50 | 2696595.6653 | 1240470.5377 | 2696609.0906 | 1240464.661
51 | 2696580.9889 | 1240476.9619 | 2696595.6653 | 1240470.5377
52 | 2696599.267 | 1240495.041 | 2696602.9495 | 1240493.3233
53 | 2696585.7578 | 1240501.3423 | 2696599.267 | 1240495.041
54 | 2696574.6778 | 1240424.8317 | 2696588.2266 | 1240417.6429
55 | 2696587.8381 | 1240362.6619 | 2696596.6229 | 1240372.0948
56 | 2696587.8381 | 1240362.6619 | 2696586.9819 | 1240361.7426
57 | 2696586.9819 | 1240361.7426 | 2696583.8592 | 1240358.3895
58 | 2696578.7301 | 1240349.9334 | 2696580.5443 | 1240354.8301 | 2696582.2934 | 1240356.7082
59 | 2696583.8592 | 1240358.3895 | 2696582.2934 | 1240356.7082
60 | 2696578.7301 | 1240349.9334 | 2696576.2684 | 1240343.2887
61 | 2696576.2684 | 1240343.2887 | 2696575.9888 | 1240342.534
62 | 2696572.2748 | 1240332.5094 | 2696575.9888 | 1240342.534
63 | 2696571.5621 | 1240330.5857 | 2696572.2748 | 1240332.5094
64 | 2696571.5621 | 1240330.5857 | 2696565.9358 | 1240315.3992
65 | 2696565.5838 | 1240314.4492 | 2696565.9358 | 1240315.3992
66 | 2696565.5838 | 1240314.4492 | 2696563.1431 | 1240307.8614
67 | 2696563.1431 | 1240307.8614 | 2696559.2344 | 1240297.3111
68 | 2696558.5331 | 1240295.4183 | 2696559.2344 | 1240297.3111
69 | 2696558.5331 | 1240295.4183 | 2696554.7236 | 1240285.1356 | 2696554.5394 | 1240282.1049
70 | 2696554.3853 | 1240279.5707 | 2696554.5394 | 1240282.1049
71 | 2696554.3853 | 1240279.5707 | 2696554.0972 | 1240274.8288 | 2696554.0972 | 1240274.8288
72 | 2696554.6826 | 1240273.7151 | 2696554.0972 | 1240274.8288
73 | 2696559.545 | 1240264.4652 | 2696554.6826 | 1240273.7151
74 | 2696566.7514 | 1240260.8201 | 2696559.545 | 1240264.4652 | 2696559.545 | 1240264.4652
75 | 2696594.8993 | 1240246.5824 | 2696566.7514 | 1240260.8201
76 | 2696594.8993 | 1240246.5824 | 2696609.7426 | 1240239.1664
77 | 2696594.8993 | 1240246.5824 | 2696605.5996 | 1240262.4824
78 | 2696594.8993 | 1240246.5824 | 2696584.4778 | 1240232.265
79 | 2696584.4778 | 1240232.265 | 2696583.9645 | 1240231.5598
80 | 2696581.3546 | 1240227.9742 | 2696583.9645 | 1240231.5598
81 | 2696559.3674 | 1240197.7678 | 2696581.3546 | 1240227.9742
82 | 2696559.3674 | 1240197.7678 | 2696508.9728 | 1240216.5209
83 | 2696609.7426 | 1240239.1664 | 2696627.5575 | 1240230.2658
84 | 2696607.0594 | 1240264.6516 | 2696605.5996 | 1240262.4824
85 | 2696634.7838 | 1240227.2933 | 2696630.441 | 1240228.8252 | 2696627.5575 | 1240230.2658
86 | 2696608.5137 | 1240266.8127 | 2696607.0594 | 1240264.6516
87 | 2696647.4655 | 1240222.82 | 2696634.7838 | 1240227.2933
88 | 2696647.4655 | 1240222.82 | 2696651.6072 | 1240221.3625
89 | 2696658.5183 | 1240218.9303 | 2696658.5183 | 1240218.9303 | 2696651.6072 | 1240221.3625
90 | 2696653.4439 | 1240241.9832 | 2696653.3239 | 1240241.5985
91 | 2696653.7757 | 1240243.0469 | 2696653.4439 | 1240241.9832
92 | 2696658.5183 | 1240218.9303 | 2696669.4469 | 1240220.4103
93 | 2696664.8558 | 1240252.7411 | 2696656.3426 | 1240251.2747 | 2696653.7757 | 1240243.0469
94 | 2696674.7587 | 1240221.1297 | 2696669.4469 | 1240220.4103
95 | 2696683.2098 | 1240224.203 | 2696674.7587 | 1240221.1297
96 | 2696683.2098 | 1240224.203 | 2696677.8091 | 1240242.0587
97 | 2696683.2098 | 1240224.203 | 2696690.6157 | 1240226.9034 | 2696695.0134 | 1240228.332
98 | 2696674.0967 | 1240254.3328 | 2696677.8091 | 1240242.0587
99 | 2696703.4808 | 1240231.0827 | 2696695.0134 | 1240228.332
100 | 2696674.0967 | 1240254.3328 | 2696664.8558 | 1240252.7411
101 | 2696674.0967 | 1240254.3328 | 2696670.4277 | 1240266.4488 | 2696670.5707 | 1240271.7307
102 | 2696703.4808 | 1240231.0827 | 2696724.4726 | 1240237.9105
103 | 2696703.4808 | 1240231.0827 | 2696697.5245 | 1240249.3268
104 | 2696670.5707 | 1240271.7307 | 2696670.6374 | 1240274.1953
105 | 2696724.4726 | 1240237.9105 | 2696746.9826 | 1240245.2321
106 | 2696697.5245 | 1240249.3268 | 2696697.4936 | 1240249.4217
107 | 2696746.9826 | 1240245.2321 | 2696750.5923 | 1240246.4062 | 2696760.2548 | 1240253.102
108 | 2696697.0529 | 1240250.7713 | 2696697.4936 | 1240249.4217
109 | 2696760.2548 | 1240253.102 | 2696760.2548 | 1240253.102 | 2696761.4632 | 1240256.7218
110 | 2696670.881 | 1240283.191 | 2696670.6374 | 1240274.1953
111 | 2696762.7404 | 1240260.548 | 2696761.4632 | 1240256.7218
112 | 2696762.7404 | 1240260.548 | 2696763.0166 | 1240261.3755 | 2696761.9961 | 1240268.7644 | 2696761.9961 | 1240268.7644
113 | 2696761.9961 | 1240268.7644 | 2696761.9285 | 1240268.9215
114 | 2696761.9285 | 1240268.9215 | 2696759.4362 | 1240274.7188
115 | 2696752.6849 | 1240290.423 | 2696759.4362 | 1240274.7188
116 | 2696752.6849 | 1240290.423 | 2696752.5532 | 1240290.7292
117 | 2696752.5532 | 1240290.7292 | 2696749.7336 | 1240297.2879
118 | 2696742.6228 | 1240313.8282 | 2696749.7336 | 1240297.2879
119 | 2696742.6228 | 1240313.8282 | 2696742.4645 | 1240314.1963
120 | 2696742.4645 | 1240314.1963 | 2696740.3493 | 1240319.1166
121 | 2696734.8411 | 1240331.9292 | 2696740.3493 | 1240319.1166
122 | 2696732.5456 | 1240337.2686 | 2696734.8411 | 1240331.9292
123 | 2696732.5456 | 1240337.2686 | 2696731.4801 | 1240339.747
124 | 2696725.8519 | 1240352.8387 | 2696731.4801 | 1240339.747
125 | 2696725.8519 | 1240352.8387 | 2696724.4634 | 1240356.0686
126 | 2696723.2511 | 1240358.8884 | 2696724.4634 | 1240356.0686
127 | 2696675.2214 | 1240364.4671 | 2696667.836 | 1240355.3081
128 | 2696695.5159 | 1240270.5119 | 2696694.0817 | 1240275.7694
129 | 2696690.2566 | 1240287.7495 | 2696691.3261 | 1240285.8703 | 2696694.0817 | 1240275.7694
130 | 2696690.2566 | 1240287.7495 | 2696689.6832 | 1240288.7569 | 2696689.2984 | 1240289.1073
131 | 2696671.4537 | 1240300.4911 | 2696684.6086 | 1240293.3777 | 2696689.2984 | 1240289.1073
132 | 2696670.881 | 1240283.191 | 2696671.0731 | 1240290.4329 | 2696671.4537 | 1240300.4911
133 | 2696671.4537 | 1240300.4911 | 2696671.6717 | 1240306.1433
134 | 2696670.881 | 1240283.191 | 2696655.7485 | 1240284.5712
135 | 2696671.6717 | 1240306.1433 | 2696679.594 | 1240322.886
136 | 2696645.1821 | 1240289.0666 | 2696651.6418 | 1240284.9457 | 2696655.7485 | 1240284.5712
137 | 2696679.594 | 1240322.886 | 2696680.4203 | 1240324.6323
138 | 2696630.0055 | 1240298.7484 | 2696645.1821 | 1240289.0666
139 | 2696681.8608 | 1240327.6766 | 2696680.4203 | 1240324.6323
140 | 2696630.0055 | 1240298.7484 | 2696622.4127 | 1240287.4659
141 | 2696630.0055 | 1240298.7484 | 2696634.3707 | 1240305.8246
142 | 2696656.3194 | 1240341.0257 | 2696667.836 | 1240355.3081
143 | 2696656.3194 | 1240341.0257 | 2696655.324 | 1240339.7913 | 2696655.2191 | 1240339.6213
144 | 2696641.6693 | 1240317.6561 | 2696640.993 | 1240316.5598
145 | 2696634.3707 | 1240305.8246 | 2696640.993 | 1240316.5598
146 | 2696622.4127 | 1240287.4659 | 2696619.9057 | 1240283.7406
147 | 2696800.5141 | 1240367.2932 | 2696805.1379 | 1240357.3682
148 | 2696805.1379 | 1240357.3682 | 2696809.5077 | 1240347.9884
149 | 2696813.0646 | 1240340.3535 | 2696809.5077 | 1240347.9884
150 | 2696816.3357 | 1240333.3321 | 2696813.0646 | 1240340.3535
151 | 2696816.3357 | 1240333.3321 | 2696818.0045 | 1240328.1164
152 | 2696816.3357 | 1240333.3321 | 2696830.749 | 1240338.8423
153 | 2696840.5153 | 1240406.6271 | 2696822.1906 | 1240397.687 | 2696821.2365 | 1240397.2266
154 | 2696821.3497 | 1240317.6616 | 2696818.0045 | 1240328.1164
155 | 2696830.749 | 1240338.8423 | 2696850.6115 | 1240346.4359
156 | 2696840.5153 | 1240406.6271 | 2696843.3865 | 1240408.0279
157 | 2696821.3497 | 1240317.6616 | 2696826.9661 | 1240300.1087
158 | 2696866.0233 | 1240346.4524 | 2696861.5722 | 1240348.548 | 2696856.6228 | 1240348.7341 | 2696850.6115 | 1240346.4359
159 | 2696827.3185 | 1240299.0074 | 2696826.9661 | 1240300.1087
160 | 2696866.0233 | 1240346.4524 | 2696866.476 | 1240354.855 | 2696860.6211 | 1240368.8144
161 | 2696874.2986 | 1240322.2915 | 2696869.3574 | 1240342.3593 | 2696866.0233 | 1240346.4524
162 | 2696829.7905 | 1240291.2813 | 2696827.3185 | 1240299.0074
163 | 2696834.7908 | 1240275.6539 | 2696829.7905 | 1240291.2813
164 | 2696834.7908 | 1240275.6539 | 2696835.408 | 1240273.725
165 | 2696837.6429 | 1240266.7401 | 2696835.408 | 1240273.725
166 | 2696837.6429 | 1240266.7401 | 2696840.4789 | 1240257.8769
167 | 2696842.6064 | 1240251.2278 | 2696840.4789 | 1240257.8769
168 | 2696842.6064 | 1240251.2278 | 2696845.5235 | 1240242.1109
169 | 2696843.3865 | 1240408.0279 | 2696862.3862 | 1240417.2972
170 | 2696905.2671 | 1240438.2173 | 2696862.3862 | 1240417.2972
171 | 2696905.2671 | 1240438.2173 | 2696914.0296 | 1240391.3406
172 | 2696916.4245 | 1240378.5288 | 2696914.0296 | 1240391.3406
173 | 2696916.4245 | 1240378.5288 | 2696916.4549 | 1240378.3661 | 2696918.4373 | 1240375.0737 | 2696918.4373 | 1240375.0737
174 | 2696918.4373 | 1240375.0737 | 2696922.1669 | 1240372.6995 | 2696932.6543 | 1240372.3121
175 | 2696940.9499 | 1240372.0056 | 2696932.6543 | 1240372.3121
176 | 2696940.9499 | 1240372.0056 | 2696952.303 | 1240371.4906 | 2696960.0855 | 1240370.6634
177 | 2696940.9499 | 1240372.0056 | 2696938.0459 | 1240334.9379
178 | 2696985.7599 | 1240367.9344 | 2696960.0855 | 1240370.6634
179 | 2696937.7472 | 1240331.1254 | 2696938.0459 | 1240334.9379
180 | 2696985.7599 | 1240367.9344 | 2696984.7121 | 1240359.0484
181 | 2696937.7472 | 1240331.1254 | 2696935.9514 | 1240308.203
182 | 2696981.951 | 1240335.6316 | 2696984.7121 | 1240359.0484
183 | 2696935.9514 | 1240308.203 | 2696934.5965 | 1240290.908
184 | 2696934.099 | 1240284.5584 | 2696934.5965 | 1240290.908
185 | 2696931.882 | 1240256.2594 | 2696934.099 | 1240284.5584
186 | 2696979.5029 | 1240314.87 | 2696981.951 | 1240335.6316
187 | 2696979.5029 | 1240314.87 | 2696986.2888 | 1240314.3027
188 | 2696986.2888 | 1240314.3027 | 2696985.6418 | 1240308.9992 | 2696982.6564 | 1240284.458
189 | 2696986.2888 | 1240314.3027 | 2697028.3755 | 1240310.7543
190 | 2696886.9809 | 1240259.5304 | 2696887.3717 | 1240257.8908
191 | 2696891.3953 | 1240241.0093 | 2696891.3953 | 1240241.0093 | 2696887.3717 | 1240257.8908
192 | 2696884.9351 | 1240268.1139 | 2696886.9809 | 1240259.5304
193 | 2696883.3225 | 1240238.7969 | 2696891.3953 | 1240241.0093
194 | 2696883.1295 | 1240275.6894 | 2696884.9351 | 1240268.1139
195 | 2696876.9836 | 1240237.0597 | 2696883.3225 | 1240238.7969
196 | 2696849.5457 | 1240229.5402 | 2696876.9836 | 1240237.0597
197 | 2696849.5457 | 1240229.5402 | 2696854.1663 | 1240216.6058 | 2696857.8829 | 1240214.5649
198 | 2696849.5457 | 1240229.5402 | 2696848.3479 | 1240233.2838
199 | 2696862.897 | 1240202.5488 | 2696860.6615 | 1240207.9052 | 2696857.8829 | 1240214.5649
200 | 2696848.3479 | 1240233.2838 | 2696845.5235 | 1240242.1109
201 | 2696862.897 | 1240202.5488 | 2696908.5783 | 1240216.2354
202 | 2696862.897 | 1240202.5488 | 2696846.6787 | 1240197.4064
203 | 2696979.6968 | 1240260.1292 | 2696982.6564 | 1240284.458
204 | 2697028.3755 | 1240310.7543 | 2697029.8676 | 1240310.6231 | 2697056.3538 | 1240308.3209
205 | 2697028.3755 | 1240310.7543 | 2697026.5714 | 1240294.6568
206 | 2697024.2966 | 1240274.3603 | 2697026.5714 | 1240294.6568
207 | 2697024.2966 | 1240274.3603 | 2697037.2361 | 1240273.0486 | 2697049.9283 | 1240272.9893 | 2697056.9295 | 1240271.7473 | 2697060.6277 | 1240268.9834 | 2697064.6631 | 1240261.3325 | 2697062.8488 | 1240258.9677 | 2697060.9614 | 1240256.4461
208 | 2697060.9614 | 1240256.4461 | 2697053.1773 | 1240257.4641
209 | 2697054.953 | 1240296.4002 | 2697056.3538 | 1240308.3209

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696649.6841 | 1240521.9736
1 | 2696658.3114 | 1240541.725
2 | 2696647.9801 | 1240518.0724
3 | 2696619.1115 | 1240568.7406
4 | 2696685.5415 | 1240511.0166
5 | 2696640.9589 | 1240510.0986
6 | 2696604.2157 | 1240537.0023
7 | 2696705.9788 | 1240480.1105
8 | 2696693.3176 | 1240468.8336
9 | 2696639.7147 | 1240491.157
10 | 2696684.9897 | 1240459.854
11 | 2696723.9059 | 1240449.3238
12 | 2696729.9153 | 1240452.3018
13 | 2696738.5683 | 1240428.1246
14 | 2696750.9387 | 1240469.6856
15 | 2696634.3505 | 1240478.6765
16 | 2696619.0503 | 1240485.8132
17 | 2696629.9646 | 1240469.5595
18 | 2696676.5984 | 1240457.2593
19 | 2696742.953 | 1240423.2818
20 | 2696713.9358 | 1240403.2868
21 | 2696669.2978 | 1240446.2655
22 | 2696668.6237 | 1240470.6809
23 | 2696651.1456 | 1240428.111
24 | 2696658.0392 | 1240481.8658
25 | 2696633.145 | 1240410.108
26 | 2696630.4403 | 1240407.4031
27 | 2696748.287 | 1240413.3124
28 | 2696707.645 | 1240397.349
29 | 2696791.1748 | 1240380.9687
30 | 2696705.6717 | 1240395.4863
31 | 2696696.5217 | 1240386.1654
32 | 2696713.103 | 1240382.4937
33 | 2696681.7405 | 1240371.108
34 | 2696717.1327 | 1240373.1203
35 | 2696681.3428 | 1240370.7029
36 | 2696719.3651 | 1240367.9275
37 | 2696805.8227 | 1240389.7878
38 | 2696793.7317 | 1240378.2144
39 | 2696616.8107 | 1240393.7717
40 | 2696588.2875 | 1240417.6106
41 | 2696615.77 | 1240392.6542
42 | 2696624.3871 | 1240457.9654
43 | 2696617.3196 | 1240461.059
44 | 2696609.0906 | 1240464.661
45 | 2696595.6652 | 1240470.5377
46 | 2696580.9889 | 1240476.9619
47 | 2696602.9495 | 1240493.3233
48 | 2696599.267 | 1240495.041
49 | 2696588.2266 | 1240417.6429
50 | 2696596.6229 | 1240372.0948
51 | 2696574.6778 | 1240424.8317
52 | 2696587.8381 | 1240362.6619
53 | 2696586.9819 | 1240361.7426
54 | 2696585.7578 | 1240501.3423
55 | 2696582.2934 | 1240356.7082
56 | 2696578.7301 | 1240349.9334
57 | 2696583.8592 | 1240358.3895
58 | 2696576.2684 | 1240343.2887
59 | 2696575.9888 | 1240342.534
60 | 2696572.2748 | 1240332.5094
61 | 2696571.5621 | 1240330.5857
62 | 2696565.9358 | 1240315.3992
63 | 2696565.5838 | 1240314.4492
64 | 2696563.1431 | 1240307.8614
65 | 2696559.2344 | 1240297.3111
66 | 2696558.5331 | 1240295.4183
67 | 2696554.5394 | 1240282.1049
68 | 2696554.3853 | 1240279.5707
69 | 2696554.0972 | 1240274.8288
70 | 2696554.6826 | 1240273.7151
71 | 2696559.545 | 1240264.4652
72 | 2696566.7514 | 1240260.8201
73 | 2696594.8993 | 1240246.5824
74 | 2696583.9645 | 1240231.5598
75 | 2696584.4778 | 1240232.265
76 | 2696581.3546 | 1240227.9742
77 | 2696559.3674 | 1240197.7678
78 | 2696609.7426 | 1240239.1664
79 | 2696605.5996 | 1240262.4824
80 | 2696508.9728 | 1240216.5209
81 | 2696627.5575 | 1240230.2658
82 | 2696607.0594 | 1240264.6516
83 | 2696634.7838 | 1240227.2933
84 | 2696608.5137 | 1240266.8127
85 | 2696647.4655 | 1240222.82
86 | 2696651.6072 | 1240221.3625
87 | 2696653.3239 | 1240241.5985
88 | 2696653.4439 | 1240241.9832
89 | 2696658.5183 | 1240218.9303
90 | 2696653.7757 | 1240243.0469
91 | 2696669.4469 | 1240220.4103
92 | 2696674.7587 | 1240221.1297
93 | 2696683.2098 | 1240224.203
94 | 2696677.8091 | 1240242.0587
95 | 2696695.0134 | 1240228.332
96 | 2696664.8558 | 1240252.7411
97 | 2696674.0967 | 1240254.3328
98 | 2696703.4808 | 1240231.0827
99 | 2696670.5707 | 1240271.7307
100 | 2696724.4726 | 1240237.9105
101 | 2696697.5245 | 1240249.3268
102 | 2696746.9826 | 1240245.2321
103 | 2696697.4936 | 1240249.4217
104 | 2696760.2548 | 1240253.102
105 | 2696697.0529 | 1240250.7713
106 | 2696670.6374 | 1240274.1953
107 | 2696761.4632 | 1240256.7218
108 | 2696762.7404 | 1240260.548
109 | 2696761.9961 | 1240268.7644
110 | 2696761.9285 | 1240268.9215
111 | 2696759.4362 | 1240274.7188
112 | 2696752.6849 | 1240290.423
113 | 2696752.5533 | 1240290.7292
114 | 2696749.7336 | 1240297.2879
115 | 2696742.6228 | 1240313.8282
116 | 2696742.4645 | 1240314.1963
117 | 2696740.3493 | 1240319.1166
118 | 2696734.8411 | 1240331.9292
119 | 2696732.5456 | 1240337.2686
120 | 2696731.4801 | 1240339.747
121 | 2696725.8519 | 1240352.8387
122 | 2696724.4634 | 1240356.0686
123 | 2696723.2511 | 1240358.8884
124 | 2696675.2214 | 1240364.4671
125 | 2696695.5159 | 1240270.5119
126 | 2696694.0817 | 1240275.7694
127 | 2696690.2566 | 1240287.7495
128 | 2696689.2984 | 1240289.1073
129 | 2696671.4537 | 1240300.4911
130 | 2696670.881 | 1240283.191
131 | 2696671.6717 | 1240306.1433
132 | 2696655.7485 | 1240284.5712
133 | 2696679.594 | 1240322.886
134 | 2696645.1821 | 1240289.0666
135 | 2696680.4203 | 1240324.6323
136 | 2696630.0055 | 1240298.7484
137 | 2696681.8608 | 1240327.6766
138 | 2696667.836 | 1240355.3081
139 | 2696656.3194 | 1240341.0257
140 | 2696655.2191 | 1240339.6213
141 | 2696641.6693 | 1240317.6561
142 | 2696640.993 | 1240316.5598
143 | 2696634.3707 | 1240305.8246
144 | 2696622.4127 | 1240287.4659
145 | 2696619.9057 | 1240283.7406
146 | 2696800.5141 | 1240367.2932
147 | 2696805.1379 | 1240357.3682
148 | 2696809.5077 | 1240347.9884
149 | 2696813.0646 | 1240340.3535
150 | 2696816.3357 | 1240333.3321
151 | 2696821.2365 | 1240397.2266
152 | 2696818.0045 | 1240328.1164
153 | 2696830.749 | 1240338.8423
154 | 2696840.5153 | 1240406.6271
155 | 2696821.3497 | 1240317.6616
156 | 2696850.6115 | 1240346.4359
157 | 2696826.9661 | 1240300.1087
158 | 2696866.0233 | 1240346.4524
159 | 2696827.3185 | 1240299.0074
160 | 2696860.6211 | 1240368.8144
161 | 2696874.2986 | 1240322.2915
162 | 2696829.7905 | 1240291.2813
163 | 2696834.7908 | 1240275.6539
164 | 2696835.408 | 1240273.725
165 | 2696837.6429 | 1240266.7401
166 | 2696840.4789 | 1240257.8769
167 | 2696842.6064 | 1240251.2278
168 | 2696843.3865 | 1240408.0279
169 | 2696862.3862 | 1240417.2972
170 | 2696905.2671 | 1240438.2173
171 | 2696914.0296 | 1240391.3406
172 | 2696916.4245 | 1240378.5288
173 | 2696918.4373 | 1240375.0737
174 | 2696932.6543 | 1240372.3121
175 | 2696940.9499 | 1240372.0056
176 | 2696960.0855 | 1240370.6634
177 | 2696938.0459 | 1240334.9379
178 | 2696985.7599 | 1240367.9344
179 | 2696937.7472 | 1240331.1254
180 | 2696984.7121 | 1240359.0484
181 | 2696935.9514 | 1240308.203
182 | 2696934.5965 | 1240290.908
183 | 2696934.099 | 1240284.5584
184 | 2696931.882 | 1240256.2594
185 | 2696981.951 | 1240335.6316
186 | 2696979.5029 | 1240314.87
187 | 2696986.2888 | 1240314.3027
188 | 2696887.3717 | 1240257.8908
189 | 2696886.9809 | 1240259.5304
190 | 2696891.3953 | 1240241.0093
191 | 2696884.9351 | 1240268.1139
192 | 2696883.3225 | 1240238.7969
193 | 2696883.1295 | 1240275.6894
194 | 2696876.9836 | 1240237.0597
195 | 2696849.5457 | 1240229.5402
196 | 2696857.883 | 1240214.5649
197 | 2696848.3479 | 1240233.2838
198 | 2696845.5235 | 1240242.1109
199 | 2696862.897 | 1240202.5488
200 | 2696908.5783 | 1240216.2354
201 | 2696846.6787 | 1240197.4064
202 | 2696982.6564 | 1240284.458
203 | 2697028.3755 | 1240310.7543
204 | 2697026.5714 | 1240294.6568
205 | 2697024.2966 | 1240274.3603
206 | 2697060.9614 | 1240256.4461
207 | 2697056.3538 | 1240308.3209
208 | 2697053.1773 | 1240257.4641
209 | 2697054.953 | 1240296.4002
210 | 2696979.6968 | 1240260.1292
211 | 2696671.4537 | 1240300.4911

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97171 | -0.54642 | 0.0031189 | 0.00078167
1 | 0.9722 | -0.53669 | 0 | 0
2 | 0.97162 | -0.5481 | 0 | 0
3 | 0.97211 | -0.53847 | 0 | 0
4 | 0.97321 | -0.51666 | 0.0027878 | 0.00069869
5 | 0.97136 | -0.55331 | 0.0017869 | 0.00044784
6 | 0.97204 | -0.53978 | 0.0020128 | 0.00050445
7 | 0.97423 | -0.49666 | 0 | 0
8 | 0.97469 | -0.48755 | 0.0024748 | 0.00062025
9 | 0.97091 | -0.56211 | 0.0013538 | 0.0003393
10 | 0.97506 | -0.48033 | 0.0041935 | 0.001051
11 | 0.97943 | -0.39462 | 0.0038881 | 0.00097446
12 | 0.97946 | -0.39415 | 0 | 0
13 | 0.97965 | -0.39035 | 0 | 0
14 | 0.97935 | -0.39634 | 0.004154 | 0.0010411
15 | 0.97068 | -0.56668 | 0 | 0
16 | 0.97055 | -0.56933 | 0.0016335 | 0.00040938
17 | 0.97059 | -0.5685 | 0.0015687 | 0.00039316
18 | 0.97538 | -0.47405 | 0 | 0
19 | 0.97948 | -0.39368 | 0.0057145 | 0.0014322
20 | 0.98065 | -0.37081 | 0.0023629 | 0.0005922
21 | 0.97586 | -0.46455 | 0.0017158 | 0.00043003
22 | 0.97533 | -0.47509 | 0.0011608 | 0.00029093
23 | 0.97684 | -0.44531 | 0.0023079 | 0.0005784
24 | 0.9753 | -0.4757 | 0.0021677 | 0.00054329
25 | 0.97787 | -0.4252 | 0.0016664 | 0.00041763
26 | 0.97803 | -0.42206 | 0.0022175 | 0.00055576
27 | 0.97921 | -0.39904 | 0.0018282 | 0.0004582
28 | 0.98091 | -0.36588 | 0.00085212 | 0.00021356
29 | 0.97718 | -0.43882 | 0 | 0
30 | 0.98099 | -0.36432 | 0 | 0
31 | 0.98088 | -0.36647 | 0.0022532 | 0.0005647
32 | 0.98147 | -0.35486 | 0.0045046 | 0.001129
33 | 0.98074 | -0.36909 | 0.0011836 | 0.00029664
34 | 0.98182 | -0.34816 | 0.0013141 | 0.00032935
35 | 0.98074 | -0.36915 | 0.0014651 | 0.00036718
36 | 0.98201 | -0.34441 | 0.0011945 | 0.00029937
37 | 0.97677 | -0.4467 | 0.002395 | 0.00060025
38 | 0.977 | -0.44235 | 0.00096476 | 0.00024179
39 | 0.97888 | -0.4055 | 0 | 0
40 | 0.97868 | -0.40943 | 0.0014907 | 0.00037361
41 | 0.97896 | -0.40403 | 0.0021991 | 0.00055115
42 | 0.97049 | -0.57044 | 0.0021923 | 0.00054944
43 | 0.97045 | -0.57129 | 0.0015414 | 0.00038632
44 | 0.97041 | -0.57202 | 0.0016398 | 0.00041096
45 | 0.97037 | -0.57277 | 0.0014686 | 0.00036808
46 | 0.97035 | -0.57316 | 0.0013009 | 0.00032604
47 | 0.97043 | -0.57159 | 0.001465 | 0.00036718
48 | 0.97041 | -0.572 | 0.0038328 | 0.00096058
49 | 0.97868 | -0.40943 | 0.0010004 | 0.00025072
50 | 0.9804 | -0.3759 | 0.0021658 | 0.00054279
51 | 0.97863 | -0.41034 | 0.0032567 | 0.0008162
52 | 0.98109 | -0.36252 | 0.002172 | 0.00054435
53 | 0.98116 | -0.36116 | 0.0023842 | 0.00059753
54 | 0.97039 | -0.57243 | 0.0015635 | 0.00039185
55 | 0.98156 | -0.35337 | 0.0022233 | 0.0005572
56 | 0.98204 | -0.34402 | 0.0022852 | 0.00057273
57 | 0.98142 | -0.35603 | 0.0022856 | 0.00057282
58 | 0.98249 | -0.33523 | 0.0019279 | 0.00048317
59 | 0.98254 | -0.33421 | 0.0037828 | 0.00094807
60 | 0.98328 | -0.31986 | 0.0018058 | 0.00045256
61 | 0.98343 | -0.31705 | 0.0022756 | 0.00057032
62 | 0.98382 | -0.30942 | 0.0042961 | 0.0010767
63 | 0.98385 | -0.30892 | 0.0020211 | 0.00050654
64 | 0.98403 | -0.30534 | 0.0021434 | 0.00053718
65 | 0.98433 | -0.29948 | 0.0020764 | 0.0005204
66 | 0.98439 | -0.2984 | 0.0021209 | 0.00053155
67 | 0.98478 | -0.29075 | 0.001947 | 0.00048796
68 | 0.98486 | -0.28934 | 0.0015721 | 0.00039401
69 | 0.985 | -0.28665 | 0.0031632 | 0.00079278
70 | 0.98503 | -0.28591 | 0.001854 | 0.00046465
71 | 0.98536 | -0.27968 | 0.0034794 | 0.00087203
72 | 0.98561 | -0.27469 | 0.0017802 | 0.00044617
73 | 0.98664 | -0.25492 | 0 | 0
74 | 0.98651 | -0.2573 | 0.0019047 | 0.00047735
75 | 0.98652 | -0.25721 | 0.0019365 | 0.00048533
76 | 0.9865 | -0.25757 | 0.0017496 | 0.00043849
77 | 0.98644 | -0.25866 | 0 | 0
78 | 0.98723 | -0.24336 | 0.0025095 | 0.00062894
79 | 0.98655 | -0.25654 | 0.0020203 | 0.00050633
80 | 0.98636 | -0.26023 | 0.0016307 | 0.0004087
81 | 0.98797 | -0.2292 | 0.0031454 | 0.00078831
82 | 0.98655 | -0.25666 | 0.0012237 | 0.00030668
83 | 0.98826 | -0.2235 | 0.003746 | 0.00093884
84 | 0.98654 | -0.25673 | 0.0014523 | 0.00036397
85 | 0.98879 | -0.2134 | 0 | 0
86 | 0.98896 | -0.21011 | 0.0023472 | 0.00058826
87 | 0.99289 | -0.13471 | 0.0012107 | 0.00030342
88 | 0.9929 | -0.1347 | 0.0012664 | 0.00031739
89 | 0.98925 | -0.20452 | 0.0024906 | 0.0006242
90 | 0.9929 | -0.13465 | 0.0013457 | 0.00033725
91 | 0.9897 | -0.19594 | 0.0018856 | 0.00047258
92 | 0.98992 | -0.19171 | 0.0020936 | 0.00052471
93 | 0.99029 | -0.18451 | 0 | 0
94 | 0.99189 | -0.15378 | 0.0012573 | 0.00031511
95 | 0.98974 | -0.19515 | 0.0038299 | 0.00095986
96 | 0.99296 | -0.13348 | 0.0014103 | 0.00035346
97 | 0.993 | -0.13262 | 0 | 0
98 | 0.98935 | -0.20253 | 0 | 0
99 | 0.99458 | -0.10253 | 0.0013963 | 0.00034995
100 | 0.98842 | -0.2205 | 0.001271 | 0.00031855
101 | 0.9893 | -0.20343 | 0.00051132 | 0.00012815
102 | 0.98742 | -0.23963 | 0.0010303 | 0.00025822
103 | 0.9893 | -0.20343 | 0.00047413 | 0.00011883
104 | 0.98677 | -0.25212 | 0.0011989 | 0.00030047
105 | 0.9893 | -0.20347 | 0.0016451 | 0.00041229
106 | 0.9948 | -0.098381 | 0.0033945 | 0.00085075
107 | 0.98662 | -0.25516 | 0.00080062 | 0.00020066
108 | 0.98645 | -0.25835 | 0.00086983 | 0.000218
109 | 0.98611 | -0.26491 | 0.00047059 | 0.00011794
110 | 0.9861 | -0.26505 | 0.00051183 | 0.00012828
111 | 0.98585 | -0.26998 | 0.0011825 | 0.00029636
112 | 0.98516 | -0.28324 | 0.00064711 | 0.00016218
113 | 0.98515 | -0.2835 | 0.00060001 | 0.00015038
114 | 0.98486 | -0.28899 | 0.00063786 | 0.00015986
115 | 0.98415 | -0.30278 | 0.0017387 | 0.00043575
116 | 0.98414 | -0.30309 | 0.0018912 | 0.00047399
117 | 0.98393 | -0.30708 | 0.0030162 | 0.00075593
118 | 0.98341 | -0.31722 | 0.0015017 | 0.00037636
119 | 0.98319 | -0.3214 | 0.0013672 | 0.00034264
120 | 0.98309 | -0.32332 | 0.0018305 | 0.00045876
121 | 0.98258 | -0.3333 | 0.0016483 | 0.00041311
122 | 0.98246 | -0.33572 | 0.0018359 | 0.00046011
123 | 0.98235 | -0.33781 | 0.0015805 | 0.00039611
124 | 0.98071 | -0.36981 | 0 | 0
125 | 0.99717 | -0.053456 | 0.00038134 | 9.5574e-05
126 | 0.99717 | -0.053419 | 0.00036535 | 9.1566e-05
127 | 0.99718 | -0.053254 | 0.00040115 | 0.00010054
128 | 0.99718 | -0.05322 | 0.00088474 | 0.00022174
129 | 0.99722 | -0.052461 | 0 | 0
130 | 0.99561 | -0.083082 | 0 | 0
131 | 0.99775 | -0.04241 | 0.0010759 | 0.00026964
132 | 0.99543 | -0.086403 | 0.0012894 | 0.00032316
133 | 0.9995 | -0.0094577 | 0.0010813 | 0.000271
134 | 0.99531 | -0.088713 | 0.0015078 | 0.00037789
135 | 0.99968 | -0.0060152 | 0.00085254 | 0.00021367
136 | 0.99516 | -0.091763 | 0 | 0
137 | 1 | 0 | -0.31436 | -0.080474
138 | 0.98066 | -0.37071 | 0.0010346 | 0.0002593
139 | 0.98061 | -0.37176 | 0.00093473 | 0.00023427
140 | 0.9806 | -0.37183 | 0.002227 | 0.00055815
141 | 0.99507 | -0.093507 | 0.0028984 | 0.00072641
142 | 0.99507 | -0.093442 | 0.00097374 | 0.00024404
143 | 0.99511 | -0.092582 | 0.0017223 | 0.00043165
144 | 0.99511 | -0.092729 | 0.0012392 | 0.00031057
145 | 0.9951 | -0.09295 | 0.0027949 | 0.00070047
146 | 0.97638 | -0.45436 | 0.0019956 | 0.00050014
147 | 0.97589 | -0.46408 | 0.0021479 | 0.00053831
148 | 0.97544 | -0.47287 | 0.0015244 | 0.00038204
149 | 0.97509 | -0.47979 | 0.0021945 | 0.00055
150 | 0.97478 | -0.48585 | 0 | 0
151 | 0.97642 | -0.45375 | 0.0018656 | 0.00046757
152 | 0.97463 | -0.48877 | 0.0016797 | 0.00042096
153 | 0.97459 | -0.4897 | 0.0021404 | 0.00053643
154 | 0.976 | -0.46187 | 0.0023243 | 0.00058252
155 | 0.97435 | -0.49429 | 0.0016863 | 0.00042262
156 | 0.97436 | -0.49418 | 0.0018485 | 0.00046329
157 | 0.97391 | -0.50299 | 0.0012691 | 0.00031807
158 | 0.97421 | -0.49705 | 0 | 0
159 | 0.97389 | -0.50351 | 0.0020705 | 0.00051891
160 | 0.9741 | -0.49936 | 0.0053298 | 0.0013358
161 | 0.97411 | -0.49909 | 0.0042788 | 0.0010724
162 | 0.97372 | -0.50684 | 0.0012378 | 0.00031021
163 | 0.97339 | -0.51321 | 0.0012802 | 0.00032085
164 | 0.97336 | -0.51395 | 0.001429 | 0.00035813
165 | 0.97323 | -0.51644 | 0.0012802 | 0.00032085
166 | 0.97308 | -0.51937 | 0.0012372 | 0.00031006
167 | 0.97298 | -0.52141 | 0.0012718 | 0.00031874
168 | 0.97595 | -0.46294 | 0.0020089 | 0.00050347
169 | 0.97563 | -0.46927 | 0.0012691 | 0.00031806
170 | 0.97496 | -0.48246 | 0 | 0
171 | 0.97429 | -0.49566 | 0.0019854 | 0.0004976
172 | 0.97413 | -0.49879 | 0.00078349 | 0.00019636
173 | 0.97408 | -0.4997 | 0.00069128 | 0.00017325
174 | 0.97392 | -0.50288 | 0.000673 | 0.00016867
175 | 0.97384 | -0.50455 | 0 | 0
176 | 0.97372 | -0.50688 | 0.00085799 | 0.00021503
177 | 0.97369 | -0.50753 | 0.00058796 | 0.00014736
178 | 0.97358 | -0.5096 | 0 | 0
179 | 0.97367 | -0.50779 | 0.00067382 | 0.00016887
180 | 0.97354 | -0.51055 | 0.0011407 | 0.00028588
181 | 0.97361 | -0.5091 | 0.00055694 | 0.00013958
182 | 0.97357 | -0.50991 | 0.0018968 | 0.00047538
183 | 0.97356 | -0.50998 | 0.00029394 | 7.3669e-05
184 | 0.97355 | -0.51016 | 0.00033954 | 8.5098e-05
185 | 0.97343 | -0.51254 | 0.0012289 | 0.00030799
186 | 0.97337 | -0.51383 | 0 | 0
187 | 0.97335 | -0.51425 | 0 | 0
188 | 0.97227 | -0.53537 | 0.0011348 | 0.0002844
189 | 0.97227 | -0.53552 | 0.0015014 | 0.00037628
190 | 0.97237 | -0.53344 | 0.0007516 | 0.00018837
191 | 0.97224 | -0.53607 | 0.00063052 | 0.00015802
192 | 0.97242 | -0.5324 | 0.00075098 | 0.00018821
193 | 0.97222 | -0.53647 | 0.0027559 | 0.0006907
194 | 0.97247 | -0.53149 | 0.0007516 | 0.00018837
195 | 0.97269 | -0.52715 | 0 | 0
196 | 0.97263 | -0.52841 | 0.0015027 | 0.00037661
197 | 0.97273 | -0.52627 | 0.0012379 | 0.00031025
198 | 0.97285 | -0.52399 | 0.0012691 | 0.00031807
199 | 0.9726 | -0.52897 | 0 | 0
200 | 0.97259 | -0.52915 | 0.00019432 | 4.87e-05
201 | 0.97256 | -0.52964 | 0.0021328 | 0.00053454
202 | 0.97331 | -0.515 | 0.00065093 | 0.00016314
203 | 0.97327 | -0.51582 | 0 | 0
204 | 0.97325 | -0.51621 | 0.0006558 | 0.00016436
205 | 0.97324 | -0.51646 | 0 | 0
206 | 0.97321 | -0.51708 | 0 | 0
207 | 0.97325 | -0.51619 | 0 | 0
208 | 0.9732 | -0.51717 | 0.00064822 | 0.00016246
209 | 0.97324 | -0.51635 | 0.00071311 | 0.00017872
210 | 0.9733 | -0.51531 | 0.00068898 | 0.00017267
211 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.024489 | -0.0061445 | 0.024501 | 0.0061515 | 1.1369e-05 | 7.0087e-06 | 0.037504 | 0.037504 | 0.037504 | 0.97171 | -0.54642 | 0.9722 | -0.53669 | 10.3033
1 | 0.02137 | 0.0053628 | -0.021369 | -0.0053617 | 1.71e-06 | 1.0417e-06 | 0.032728 | 0.032728 | 0.032728 | 0.97171 | -0.54642 | 0.97162 | -0.5481 | 8.9912
2 | 0.0020131 | 0.00050361 | -0.0020129 | -0.0005041 | 1.705e-07 | -4.8476e-07 | 0.0030808 | 0.0030811 | 0.0030811 | 0.9722 | -0.53669 | 0.97211 | -0.53847 | 0.84645
3 | -0.026514 | -0.0066551 | 0.026539 | 0.0066708 | 2.5351e-05 | 1.5715e-05 | 0.040585 | 0.040585 | 0.040585 | 0.9722 | -0.53669 | 0.97321 | -0.51666 | 11.1497
4 | 0.021369 | 0.0053617 | -0.021363 | -0.0053585 | 5.3053e-06 | 3.2319e-06 | 0.032728 | 0.032728 | 0.032728 | 0.97162 | -0.5481 | 0.97136 | -0.55331 | 8.9912
5 | 0.0020129 | 0.0005041 | -0.0020128 | -0.00050445 | 1.2551e-07 | -3.5671e-07 | 0.0030811 | 0.0030812 | 0.0030812 | 0.97211 | -0.53847 | 0.97204 | -0.53978 | 0.84649
6 | -0.029327 | -0.0073695 | 0.029355 | 0.007387 | 2.8029e-05 | 1.7476e-05 | 0.044847 | 0.044847 | 0.044847 | 0.97321 | -0.51666 | 0.97423 | -0.49666 | 12.3207
7 | 0.019577 | 0.0049107 | -0.019568 | -0.0049057 | 8.2053e-06 | 4.9504e-06 | 0.029991 | 0.029991 | 0.029991 | 0.97136 | -0.55331 | 0.97091 | -0.56211 | 8.2393
8 | -0.029355 | -0.007387 | 0.029368 | 0.0073949 | 1.2788e-05 | 7.973e-06 | 0.044847 | 0.044847 | 0.044847 | 0.97423 | -0.49666 | 0.97469 | -0.48755 | 12.3206
9 | -0.031843 | -0.0080152 | 0.031854 | 0.0080221 | 1.0989e-05 | 6.8784e-06 | 0.048625 | 0.048625 | 0.048625 | 0.97469 | -0.48755 | 0.97506 | -0.48033 | 13.3586
10 | 0.018215 | 0.0045664 | -0.018211 | -0.0045641 | 3.9699e-06 | 2.3728e-06 | 0.027916 | 0.027916 | 0.027916 | 0.97091 | -0.56211 | 0.97068 | -0.56668 | 7.6693
11 | -0.036047 | -0.009073 | 0.036058 | 0.0090799 | 1.0837e-05 | 6.8163e-06 | 0.055025 | 0.055025 | 0.055025 | 0.97506 | -0.48033 | 0.97538 | -0.47405 | 15.1167
12 | -0.0038881 | -0.00097446 | 0.0038882 | 0.00097443 | 8.7759e-08 | -2.8243e-08 | 0.0059071 | 0.0059071 | 0.0059071 | 0.97943 | -0.39462 | 0.97946 | -0.39415 | 1.6228
13 | -0.0080427 | -0.0020154 | 0.0080441 | 0.002016 | 1.4566e-06 | 6.0472e-07 | 0.012219 | 0.012218 | 0.012219 | 0.97946 | -0.39415 | 0.97965 | -0.39035 | 3.3567
14 | 0.0041544 | 0.001041 | -0.004154 | -0.0010411 | 4.3312e-07 | -8.7679e-08 | 0.0063114 | 0.0063116 | 0.0063116 | 0.97946 | -0.39415 | 0.97935 | -0.39634 | 1.7339
15 | 0.084352 | 0.02128 | -0.084338 | -0.021272 | 1.3463e-05 | 8.3689e-06 | 0.12817 | 0.12817 | 0.12817 | 0.97965 | -0.39035 | 0.97948 | -0.39368 | 11.7375
16 | -0.092396 | -0.023296 | 0.092482 | 0.02335 | 8.6468e-05 | 5.4013e-05 | 0.14039 | 0.14039 | 0.14039 | 0.97965 | -0.39035 | 0.98065 | -0.37081 | 12.8564
17 | 0.0084967 | 0.0021296 | -0.0084957 | -0.0021291 | 1.0741e-06 | 4.7876e-07 | 0.013025 | 0.013025 | 0.013025 | 0.97068 | -0.56668 | 0.97055 | -0.56933 | 3.5784
18 | 0.0097139 | 0.0024345 | -0.009713 | -0.0024341 | 8.4127e-07 | 4.1336e-07 | 0.014891 | 0.014891 | 0.014891 | 0.97068 | -0.56668 | 0.97059 | -0.5685 | 4.0909
19 | 0.0068622 | 0.0017197 | -0.0068615 | -0.0017195 | 7.3745e-07 | 2.5244e-07 | 0.010521 | 0.010521 | 0.010521 | 0.97055 | -0.56933 | 0.97043 | -0.57159 | 2.8904
20 | 0.0081443 | 0.0020409 | -0.0081435 | -0.0020406 | 7.5217e-07 | 3.224e-07 | 0.012486 | 0.012486 | 0.012486 | 0.97059 | -0.5685 | 0.97049 | -0.57044 | 3.4302
21 | -0.039387 | -0.0099138 | 0.039405 | 0.0099251 | 1.7877e-05 | 1.1277e-05 | 0.060103 | 0.060103 | 0.060103 | 0.97538 | -0.47405 | 0.97586 | -0.46455 | 16.5118
22 | 0.0033288 | 0.00083396 | -0.0033286 | -0.00083407 | 1.6589e-07 | -1.0791e-07 | 0.0050782 | 0.0050783 | 0.0050783 | 0.97538 | -0.47405 | 0.97533 | -0.47509 | 1.3951
23 | 0.078624 | 0.019839 | -0.078603 | -0.019827 | 2.018e-05 | 1.2488e-05 | 0.11949 | 0.11949 | 0.11949 | 0.97948 | -0.39368 | 0.97921 | -0.39904 | 10.9425
24 | -0.094845 | -0.023942 | 0.094867 | 0.023956 | 2.2415e-05 | 1.4018e-05 | 0.14398 | 0.14398 | 0.14398 | 0.98065 | -0.37081 | 0.98091 | -0.36588 | 13.1847
25 | -0.04112 | -0.010355 | 0.041158 | 0.010379 | 3.7871e-05 | 2.3916e-05 | 0.062719 | 0.062719 | 0.062719 | 0.97586 | -0.46455 | 0.97684 | -0.44531 | 17.2305
26 | 0.0021678 | 0.00054314 | -0.0021677 | -0.00054329 | 6.3165e-08 | -1.5175e-07 | 0.0033073 | 0.0033073 | 0.0033073 | 0.97533 | -0.47509 | 0.9753 | -0.4757 | 0.90861
27 | -0.043466 | -0.010957 | 0.043508 | 0.010984 | 4.1882e-05 | 2.6486e-05 | 0.066235 | 0.066234 | 0.066235 | 0.97684 | -0.44531 | 0.97787 | -0.4252 | 18.1963
28 | -0.045174 | -0.011402 | 0.045181 | 0.011406 | 6.7839e-06 | 4.2937e-06 | 0.06877 | 0.06877 | 0.06877 | 0.97787 | -0.4252 | 0.97803 | -0.42206 | 18.8929
29 | -0.047399 | -0.011962 | 0.047436 | 0.011985 | 3.7623e-05 | 2.3837e-05 | 0.072144 | 0.072144 | 0.072144 | 0.97803 | -0.42206 | 0.97888 | -0.4055 | 19.8197
30 | 0.076775 | 0.019369 | -0.076629 | -0.019277 | 0.00014592 | 9.1952e-05 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.97921 | -0.39904 | 0.97718 | -0.43882 | 16.0322
31 | -0.09572 | -0.02417 | 0.095727 | 0.024174 | 7.1581e-06 | 4.4784e-06 | 0.14527 | 0.14527 | 0.14527 | 0.98091 | -0.36588 | 0.98099 | -0.36432 | 13.3031
32 | 0.024988 | 0.0062771 | -0.024979 | -0.0062714 | 9.3911e-06 | 5.7938e-06 | 0.038057 | 0.038057 | 0.038057 | 0.97718 | -0.43882 | 0.97677 | -0.4467 | 10.4552
33 | 0.051641 | 0.013 | -0.051632 | -0.012994 | 8.7195e-06 | 5.5334e-06 | 0.078658 | 0.078658 | 0.078658 | 0.97718 | -0.43882 | 0.977 | -0.44235 | 21.6093
34 | 0.0091005 | 0.0022807 | -0.0090996 | -0.0022803 | 9.3335e-07 | 4.3246e-07 | 0.013804 | 0.013804 | 0.013804 | 0.98099 | -0.36432 | 0.98088 | -0.36647 | 3.7924
35 | -0.10483 | -0.026455 | 0.10487 | 0.026485 | 4.7519e-05 | 2.9843e-05 | 0.15907 | 0.15907 | 0.15907 | 0.98099 | -0.36432 | 0.98147 | -0.35486 | 14.5672
36 | 0.0068464 | 0.0017156 | -0.0068456 | -0.0017153 | 8.5353e-07 | 2.7997e-07 | 0.010386 | 0.010386 | 0.010386 | 0.98088 | -0.36647 | 0.98074 | -0.36909 | 2.8533
37 | -0.10938 | -0.027614 | 0.10941 | 0.027636 | 3.5103e-05 | 2.2079e-05 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1659 | 0.98147 | -0.35486 | 0.98182 | -0.34816 | 15.1926
38 | 0.005662 | 0.0014187 | -0.005662 | -0.0014187 | 1.5711e-08 | 2.8908e-09 | 0.0085904 | 0.0085904 | 0.0085904 | 0.98074 | -0.36909 | 0.98074 | -0.36915 | 2.36
39 | -0.11073 | -0.027965 | 0.11075 | 0.027978 | 1.9916e-05 | 1.2532e-05 | 0.16789 | 0.16789 | 0.16789 | 0.98182 | -0.34816 | 0.98201 | -0.34441 | 15.3749
40 | 0.0041969 | 0.0010515 | -0.0041967 | -0.0010515 | 1.3286e-07 | -2.5231e-08 | 0.0063675 | 0.0063676 | 0.0063676 | 0.98074 | -0.36915 | 0.98071 | -0.36981 | 1.7493
41 | -0.11194 | -0.028277 | 0.11198 | 0.028299 | 3.542e-05 | 2.2295e-05 | 0.1697 | 0.1697 | 0.1697 | 0.98201 | -0.34441 | 0.98235 | -0.33781 | 15.5407
42 | 0.022584 | 0.0056711 | -0.022576 | -0.0056665 | 7.5986e-06 | 4.649e-06 | 0.034408 | 0.034408 | 0.034408 | 0.97677 | -0.4467 | 0.97642 | -0.45375 | 9.4528
43 | 0.050667 | 0.012752 | -0.050638 | -0.012734 | 2.9058e-05 | 1.8434e-05 | 0.077188 | 0.077189 | 0.077189 | 0.977 | -0.44235 | 0.97638 | -0.45436 | 21.2056
44 | 0.005749 | 0.0014406 | -0.0057479 | -0.0014404 | 1.0746e-06 | 2.1617e-07 | 0.0087391 | 0.0087393 | 0.0087393 | 0.97888 | -0.4055 | 0.97868 | -0.40943 | 2.4009
45 | -0.053185 | -0.013426 | 0.053189 | 0.013428 | 3.746e-06 | 2.3783e-06 | 0.080883 | 0.080883 | 0.080883 | 0.97888 | -0.4055 | 0.97896 | -0.40403 | 22.2206
46 | 0.0042572 | 0.0010668 | -0.0042572 | -0.0010668 | 1.0834e-09 | -1.7241e-10 | 0.0064728 | 0.0064728 | 0.0064728 | 0.97868 | -0.40943 | 0.97868 | -0.40943 | 1.7782
47 | -0.055388 | -0.01398 | 0.055463 | 0.014027 | 7.4738e-05 | 4.7478e-05 | 0.084226 | 0.084225 | 0.084226 | 0.97896 | -0.40403 | 0.9804 | -0.3759 | 23.1389
48 | 0.0059513 | 0.0014911 | -0.005951 | -0.0014911 | 2.4088e-07 | 5.8838e-08 | 0.0091247 | 0.0091247 | 0.0091247 | 0.97049 | -0.57044 | 0.97045 | -0.57129 | 2.5068
49 | 0.0044096 | 0.0011048 | -0.0044094 | -0.0011048 | 1.5399e-07 | -1.2427e-08 | 0.0067612 | 0.0067613 | 0.0067613 | 0.97045 | -0.57129 | 0.97041 | -0.57202 | 1.8575
50 | 0.0027697 | 0.00069381 | -0.0027696 | -0.00069393 | 9.9121e-08 | -1.1761e-07 | 0.0042469 | 0.0042469 | 0.0042469 | 0.97041 | -0.57202 | 0.97037 | -0.57277 | 1.1667
51 | 0.0013009 | 0.00032586 | -0.0013009 | -0.00032604 | 2.3908e-08 | -1.8261e-07 | 0.0019948 | 0.0019949 | 0.0019949 | 0.97037 | -0.57277 | 0.97035 | -0.57316 | 0.54805
52 | 0.0053964 | 0.0013523 | -0.0053963 | -0.0013523 | 1.0433e-07 | 1.6569e-08 | 0.0082745 | 0.0082746 | 0.0082746 | 0.97043 | -0.57159 | 0.97041 | -0.572 | 2.2732
53 | 0.0015635 | 0.00039169 | -0.0015635 | -0.00039185 | 3.213e-08 | -1.636e-07 | 0.0023974 | 0.0023975 | 0.0023975 | 0.97041 | -0.572 | 0.97039 | -0.57243 | 0.65866
54 | 0.0032568 | 0.0008161 | -0.0032567 | -0.0008162 | 1.4103e-07 | -1.0246e-07 | 0.0049517 | 0.0049518 | 0.0049518 | 0.97868 | -0.40943 | 0.97863 | -0.41034 | 1.3604
55 | -0.057629 | -0.01457 | 0.057666 | 0.014593 | 3.7019e-05 | 2.353e-05 | 0.087513 | 0.087512 | 0.087513 | 0.9804 | -0.3759 | 0.98109 | -0.36252 | 24.0419
56 | -0.059838 | -0.015138 | 0.059842 | 0.01514 | 3.8845e-06 | 2.4702e-06 | 0.090807 | 0.090807 | 0.090807 | 0.98109 | -0.36252 | 0.98116 | -0.36116 | 24.9469
57 | -0.062226 | -0.015738 | 0.062241 | 0.015748 | 1.5319e-05 | 9.7465e-06 | 0.094422 | 0.094422 | 0.094422 | 0.98116 | -0.36116 | 0.98142 | -0.35603 | 25.9402
58 | -0.066758 | -0.016883 | 0.066788 | 0.016902 | 2.9946e-05 | 1.9067e-05 | 0.10126 | 0.10126 | 0.10126 | 0.98156 | -0.35337 | 0.98204 | -0.34402 | 27.8182
59 | 0.064535 | 0.016326 | -0.064527 | -0.01632 | 8.2554e-06 | 5.2544e-06 | 0.097888 | 0.097888 | 0.097888 | 0.98156 | -0.35337 | 0.98142 | -0.35603 | 26.8922
60 | -0.069073 | -0.017475 | 0.069102 | 0.017493 | 2.9141e-05 | 1.856e-05 | 0.10472 | 0.10472 | 0.10472 | 0.98204 | -0.34402 | 0.98249 | -0.33523 | 28.7695
61 | -0.07103 | -0.017976 | 0.071034 | 0.017979 | 3.4971e-06 | 2.2279e-06 | 0.10764 | 0.10764 | 0.10764 | 0.98249 | -0.33523 | 0.98254 | -0.33421 | 29.5716
62 | -0.074817 | -0.018927 | 0.074868 | 0.018959 | 5.1525e-05 | 3.2841e-05 | 0.11337 | 0.11337 | 0.11337 | 0.98254 | -0.33421 | 0.98328 | -0.31986 | 31.1455
63 | -0.076674 | -0.019412 | 0.076684 | 0.019419 | 1.037e-05 | 6.6108e-06 | 0.1161 | 0.1161 | 0.1161 | 0.98328 | -0.31986 | 0.98343 | -0.31705 | 31.8962
64 | -0.07896 | -0.019989 | 0.078989 | 0.020007 | 2.8931e-05 | 1.7899e-05 | 0.11955 | 0.11955 | 0.11955 | 0.98343 | -0.31705 | 0.98382 | -0.30942 | 10.9474
65 | -0.083285 | -0.021084 | 0.083287 | 0.021085 | 2.012e-06 | 1.2491e-06 | 0.12604 | 0.12604 | 0.12604 | 0.98382 | -0.30942 | 0.98385 | -0.30892 | 11.5424
66 | -0.085308 | -0.021591 | 0.085323 | 0.0216 | 1.4636e-05 | 9.0995e-06 | 0.1291 | 0.1291 | 0.1291 | 0.98385 | -0.30892 | 0.98403 | -0.30534 | 11.8223
67 | -0.087466 | -0.022138 | 0.087491 | 0.022153 | 2.4632e-05 | 1.5335e-05 | 0.13234 | 0.13234 | 0.13234 | 0.98403 | -0.30534 | 0.98433 | -0.29948 | 12.1191
68 | -0.089567 | -0.022673 | 0.089572 | 0.022676 | 4.631e-06 | 2.8869e-06 | 0.13548 | 0.13548 | 0.13548 | 0.98433 | -0.29948 | 0.98439 | -0.2984 | 12.4065
69 | -0.091693 | -0.023208 | 0.091726 | 0.023229 | 3.3664e-05 | 2.101e-05 | 0.13869 | 0.13869 | 0.13869 | 0.98439 | -0.2984 | 0.98478 | -0.29075 | 12.7001
70 | -0.093673 | -0.023717 | 0.09368 | 0.023721 | 6.3658e-06 | 3.9772e-06 | 0.14163 | 0.14163 | 0.14163 | 0.98478 | -0.29075 | 0.98486 | -0.28934 | 12.9695
71 | -0.095252 | -0.024115 | 0.095264 | 0.024122 | 1.2314e-05 | 7.6996e-06 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.98486 | -0.28934 | 0.985 | -0.28665 | 13.187
72 | -0.098427 | -0.024915 | 0.098431 | 0.024917 | 3.4813e-06 | 2.18e-06 | 0.14878 | 0.14878 | 0.14878 | 0.985 | -0.28665 | 0.98503 | -0.28591 | 13.6246
73 | -0.10028 | -0.025382 | 0.10031 | 0.025401 | 3.0014e-05 | 1.881e-05 | 0.15158 | 0.15158 | 0.15158 | 0.98503 | -0.28591 | 0.98536 | -0.27968 | 13.8811
74 | -0.10379 | -0.026273 | 0.10382 | 0.026288 | 2.4831e-05 | 1.5583e-05 | 0.15684 | 0.15684 | 0.15684 | 0.98536 | -0.27968 | 0.98561 | -0.27469 | 14.3623
75 | -0.1056 | -0.026735 | 0.1057 | 0.026798 | 0.00010034 | 6.301e-05 | 0.15952 | 0.15952 | 0.15952 | 0.98561 | -0.27469 | 0.98664 | -0.25492 | 14.6084
76 | -0.11762 | -0.029784 | 0.11768 | 0.029825 | 6.5346e-05 | 4.1185e-05 | 0.1775 | 0.1775 | 0.1775 | 0.98664 | -0.25492 | 0.98723 | -0.24336 | 16.2545
77 | 0.0046966 | 0.0011769 | -0.0046963 | -0.0011769 | 3.6059e-07 | -1.3959e-08 | 0.0070833 | 0.0070833 | 0.0070833 | 0.98664 | -0.25492 | 0.98655 | -0.25654 | 1.946
78 | 0.0072225 | 0.0018091 | -0.0072217 | -0.0018088 | 7.879e-07 | 2.7813e-07 | 0.010892 | 0.010893 | 0.010893 | 0.98664 | -0.25492 | 0.98652 | -0.25721 | 2.9925
79 | -0.0052852 | -0.0013235 | 0.0052852 | 0.0013235 | 2.0785e-08 | 2.166e-09 | 0.0079716 | 0.0079716 | 0.0079716 | 0.98651 | -0.2573 | 0.98652 | -0.25721 | 2.19
80 | 0.0033806 | 0.00084613 | -0.0033805 | -0.00084616 | 4.3235e-08 | -2.8953e-08 | 0.0050987 | 0.0050987 | 0.0050987 | 0.98651 | -0.2573 | 0.9865 | -0.25757 | 1.4007
81 | 0.0016309 | 0.00040767 | -0.0016308 | -0.00040809 | 8.4769e-08 | -4.2273e-07 | 0.0024597 | 0.0024598 | 0.0024598 | 0.9865 | -0.25757 | 0.98644 | -0.25866 | 0.67578
82 | 0.0016308 | 0.00040809 | -0.0016307 | -0.0004087 | 1.2202e-07 | -6.0829e-07 | 0.0024598 | 0.0024601 | 0.0024601 | 0.98644 | -0.25866 | 0.98636 | -0.26023 | 0.67585
83 | -0.12019 | -0.030454 | 0.12028 | 0.030505 | 8.1806e-05 | 5.1591e-05 | 0.18128 | 0.18128 | 0.18128 | 0.98723 | -0.24336 | 0.98797 | -0.2292 | 16.6008
84 | 0.002676 | 0.0006706 | -0.002676 | -0.00067063 | 1.5973e-08 | -2.3163e-08 | 0.0040361 | 0.0040362 | 0.0040362 | 0.98655 | -0.25654 | 0.98655 | -0.25666 | 1.1088
85 | -0.12342 | -0.031294 | 0.12345 | 0.031315 | 3.386e-05 | 2.137e-05 | 0.18602 | 0.18602 | 0.18602 | 0.98797 | -0.2292 | 0.98826 | -0.2235 | 17.0346
86 | 0.0014523 | 0.00036394 | -0.0014523 | -0.00036397 | 4.6869e-09 | -3.0261e-08 | 0.0021905 | 0.0021905 | 0.0021905 | 0.98655 | -0.25666 | 0.98654 | -0.25673 | 0.60178
87 | -0.1272 | -0.032254 | 0.12726 | 0.032293 | 6.1746e-05 | 3.9e-05 | 0.19166 | 0.19166 | 0.19166 | 0.98826 | -0.2235 | 0.98879 | -0.2134 | 17.5511
88 | -0.12726 | -0.032293 | 0.12728 | 0.032306 | 2.016e-05 | 1.2734e-05 | 0.19166 | 0.19166 | 0.19166 | 0.98879 | -0.2134 | 0.98896 | -0.21011 | 17.5511
89 | -0.12963 | -0.032894 | 0.12966 | 0.032916 | 3.4892e-05 | 2.2049e-05 | 0.19519 | 0.19519 | 0.19519 | 0.98896 | -0.21011 | 0.98925 | -0.20452 | 17.8745
90 | -0.0012107 | -0.00030342 | 0.0012107 | 0.00030341 | 4.9744e-10 | -4.8944e-09 | 0.0018144 | 0.0018144 | 0.0018144 | 0.99289 | -0.13471 | 0.9929 | -0.1347 | 0.49845
91 | -0.0024771 | -0.0006208 | 0.0024771 | 0.00062079 | 5.7583e-09 | -1.0726e-08 | 0.0037123 | 0.0037123 | 0.0037123 | 0.9929 | -0.1347 | 0.9929 | -0.13465 | 1.0199
92 | -0.13216 | -0.03354 | 0.13221 | 0.033575 | 5.4556e-05 | 3.4491e-05 | 0.19894 | 0.19894 | 0.19894 | 0.98925 | -0.20452 | 0.9897 | -0.19594 | 18.2176
93 | -0.0038227 | -0.00095805 | 0.0038229 | 0.00095796 | 2.124e-07 | -8.728e-08 | 0.0057289 | 0.0057289 | 0.0057289 | 0.9929 | -0.13465 | 0.99296 | -0.13348 | 1.5739
94 | -0.1341 | -0.034047 | 0.13412 | 0.034064 | 2.7278e-05 | 1.7252e-05 | 0.20177 | 0.20177 | 0.20177 | 0.9897 | -0.19594 | 0.98992 | -0.19171 | 18.4772
95 | -0.13622 | -0.034589 | 0.13626 | 0.034619 | 4.7201e-05 | 2.9862e-05 | 0.20492 | 0.20492 | 0.20492 | 0.98992 | -0.19171 | 0.99029 | -0.18451 | 18.7653
96 | -0.28131 | -0.071575 | 0.28172 | 0.071842 | 0.00041738 | 0.0002664 | 0.42307 | 0.42307 | 0.42307 | 0.99029 | -0.18451 | 0.99189 | -0.15378 | 38.743
97 | 0.14504 | 0.036956 | -0.14497 | -0.036909 | 7.4403e-05 | 4.7136e-05 | 0.21816 | 0.21816 | 0.21816 | 0.99029 | -0.18451 | 0.98974 | -0.19515 | 19.9777
98 | -0.28298 | -0.072157 | 0.28327 | 0.072342 | 0.00028947 | 0.00018476 | 0.42496 | 0.42496 | 0.42496 | 0.99189 | -0.15378 | 0.993 | -0.13262 | 38.9157
99 | 0.14114 | 0.035949 | -0.14109 | -0.035918 | 5.0205e-05 | 3.1788e-05 | 0.2124 | 0.2124 | 0.2124 | 0.98974 | -0.19515 | 0.98935 | -0.20253 | 19.4505
100 | -0.0052332 | -0.0013114 | 0.0052335 | 0.0013114 | 2.1626e-07 | 1.711e-08 | 0.0078423 | 0.0078423 | 0.0078423 | 0.99296 | -0.13348 | 0.993 | -0.13262 | 2.1545
101 | -0.2885 | -0.073653 | 0.28892 | 0.073921 | 0.00042013 | 0.00026819 | 0.4328 | 0.4328 | 0.4328 | 0.993 | -0.13262 | 0.99458 | -0.10253 | 39.6339
102 | 0.13846 | 0.035259 | -0.13834 | -0.035183 | 0.00011989 | 7.5878e-05 | 0.20844 | 0.20844 | 0.20844 | 0.98935 | -0.20253 | 0.98842 | -0.2205 | 19.0882
103 | 0.0026306 | 0.00065908 | -0.0026305 | -0.00065925 | 1.1266e-07 | -1.7433e-07 | 0.0039565 | 0.0039566 | 0.0039566 | 0.98935 | -0.20253 | 0.9893 | -0.20343 | 1.087
104 | -0.29032 | -0.074271 | 0.29038 | 0.074309 | 5.8289e-05 | 3.7209e-05 | 0.43489 | 0.43489 | 0.43489 | 0.99458 | -0.10253 | 0.9948 | -0.098381 | 39.8252
105 | 0.13707 | 0.034864 | -0.13694 | -0.034784 | 0.00012621 | 7.9864e-05 | 0.20653 | 0.20653 | 0.20653 | 0.98842 | -0.2205 | 0.98742 | -0.23963 | 18.913
106 | 0.0021192 | 0.0005311 | -0.0021192 | -0.00053111 | 3.7938e-10 | -1.0379e-09 | 0.0031875 | 0.0031875 | 0.0031875 | 0.9893 | -0.20343 | 0.9893 | -0.20343 | 0.87569
107 | 0.13591 | 0.034526 | -0.13583 | -0.034474 | 8.1676e-05 | 5.1676e-05 | 0.20498 | 0.20498 | 0.20498 | 0.98742 | -0.23963 | 0.98677 | -0.25212 | 18.7708
108 | 0.0016451 | 0.00041228 | -0.0016451 | -0.00041229 | 3.2597e-09 | -1.6143e-08 | 0.0024744 | 0.0024744 | 0.0024744 | 0.9893 | -0.20343 | 0.9893 | -0.20347 | 0.67977
109 | 0.13463 | 0.034174 | -0.13461 | -0.034161 | 1.969e-05 | 1.2456e-05 | 0.20317 | 0.20317 | 0.20317 | 0.98677 | -0.25212 | 0.98662 | -0.25516 | 18.6053
110 | -0.29377 | -0.075159 | 0.29399 | 0.075298 | 0.00021774 | 0.000139 | 0.43997 | 0.43997 | 0.43997 | 0.9948 | -0.098381 | 0.99561 | -0.083082 | 40.2901
111 | 0.13381 | 0.033961 | -0.13379 | -0.033948 | 2.0566e-05 | 1.3008e-05 | 0.20196 | 0.20196 | 0.20196 | 0.98662 | -0.25516 | 0.98645 | -0.25835 | 18.4947
112 | 0.13292 | 0.03373 | -0.13288 | -0.033703 | 4.1928e-05 | 2.6515e-05 | 0.20065 | 0.20065 | 0.20065 | 0.98645 | -0.25835 | 0.98611 | -0.26491 | 18.3745
113 | 0.13241 | 0.033585 | -0.1324 | -0.033585 | 8.5456e-07 | 5.4037e-07 | 0.19994 | 0.19994 | 0.19994 | 0.98611 | -0.26491 | 0.9861 | -0.26505 | 18.3095
114 | 0.13189 | 0.033457 | -0.13186 | -0.033437 | 3.1289e-05 | 1.9784e-05 | 0.19917 | 0.19917 | 0.19917 | 0.9861 | -0.26505 | 0.98585 | -0.26998 | 18.2388
115 | 0.13068 | 0.03314 | -0.1306 | -0.033088 | 8.3248e-05 | 5.2625e-05 | 0.19738 | 0.19738 | 0.19738 | 0.98585 | -0.26998 | 0.98516 | -0.28324 | 18.0754
116 | 0.12995 | 0.032926 | -0.12995 | -0.032925 | 1.6067e-06 | 1.0156e-06 | 0.19641 | 0.19641 | 0.19641 | 0.98516 | -0.28324 | 0.98515 | -0.2835 | 17.9859
117 | 0.12935 | 0.032774 | -0.12931 | -0.032753 | 3.4107e-05 | 2.1556e-05 | 0.1955 | 0.1955 | 0.1955 | 0.98515 | -0.2835 | 0.98486 | -0.28899 | 17.9029
118 | 0.12867 | 0.032593 | -0.12859 | -0.032539 | 8.5169e-05 | 5.3821e-05 | 0.19454 | 0.19454 | 0.19454 | 0.98486 | -0.28899 | 0.98415 | -0.30278 | 17.8146
119 | 0.12685 | 0.032103 | -0.12685 | -0.032102 | 1.8445e-06 | 1.1652e-06 | 0.19191 | 0.19191 | 0.19191 | 0.98415 | -0.30278 | 0.98414 | -0.30309 | 17.5739
120 | 0.12496 | 0.031628 | -0.12493 | -0.031613 | 2.3926e-05 | 1.5108e-05 | 0.18905 | 0.18905 | 0.18905 | 0.98414 | -0.30309 | 0.98393 | -0.30708 | 17.3121
121 | 0.12192 | 0.030857 | -0.12186 | -0.03082 | 5.9334e-05 | 3.7443e-05 | 0.18449 | 0.18449 | 0.18449 | 0.98393 | -0.30708 | 0.98341 | -0.31722 | 16.8944
122 | 0.12036 | 0.030443 | -0.12033 | -0.030428 | 2.4121e-05 | 1.5216e-05 | 0.18221 | 0.18221 | 0.18221 | 0.98341 | -0.31722 | 0.98319 | -0.3214 | 16.6863
123 | 0.11897 | 0.030085 | -0.11895 | -0.030078 | 1.0943e-05 | 6.9011e-06 | 0.18015 | 0.18015 | 0.18015 | 0.98319 | -0.3214 | 0.98309 | -0.32332 | 16.4968
124 | 0.11712 | 0.02962 | -0.11707 | -0.029584 | 5.6042e-05 | 3.5325e-05 | 0.17737 | 0.17737 | 0.17737 | 0.98309 | -0.32332 | 0.98258 | -0.3333 | 16.2431
125 | 0.11542 | 0.029171 | -0.11541 | -0.029163 | 1.344e-05 | 8.4679e-06 | 0.17488 | 0.17488 | 0.17488 | 0.98258 | -0.3333 | 0.98246 | -0.33572 | 16.0145
126 | 0.11357 | 0.028703 | -0.11356 | -0.028696 | 1.1364e-05 | 7.1561e-06 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1721 | 0.98246 | -0.33572 | 0.98235 | -0.33781 | 15.7599
127 | 0.0041967 | 0.0010515 | -0.0041966 | -0.0010516 | 1.789e-07 | -3.3959e-08 | 0.0063676 | 0.0063676 | 0.0063676 | 0.98071 | -0.36981 | 0.98066 | -0.37071 | 1.7493
128 | -0.00038134 | -9.5574e-05 | 0.00038134 | 9.5503e-05 | 6.6176e-10 | -7.0667e-08 | 0.00056906 | 0.00056903 | 0.00056906 | 0.99717 | -0.053456 | 0.99717 | -0.053419 | 0.15633
129 | -0.0007467 | -0.00018707 | 0.0007467 | 0.00018691 | 5.8808e-09 | -1.6103e-07 | 0.0011142 | 0.0011142 | 0.0011142 | 0.99717 | -0.053419 | 0.99718 | -0.053254 | 0.30611
130 | -0.0011479 | -0.00028745 | 0.0011479 | 0.00028742 | 1.8476e-09 | -2.0728e-08 | 0.0017128 | 0.0017128 | 0.0017128 | 0.99718 | -0.053254 | 0.99718 | -0.05322 | 0.47054
131 | -0.0020326 | -0.00050916 | 0.0020327 | 0.00050893 | 7.3467e-08 | -2.3083e-07 | 0.003033 | 0.0030329 | 0.003033 | 0.99718 | -0.05322 | 0.99722 | -0.052461 | 0.83324
132 | 0.30688 | 0.078705 | -0.30642 | -0.078415 | 0.00045501 | 0.00029053 | 0.45855 | 0.45855 | 0.45855 | 0.99722 | -0.052461 | 0.99561 | -0.083082 | 41.9915
133 | -0.30891 | -0.079214 | 0.30906 | 0.07931 | 0.00015064 | 9.619e-05 | 0.46158 | 0.46158 | 0.46158 | 0.99722 | -0.052461 | 0.99775 | -0.04241 | 42.2692
134 | 0.012431 | 0.0031164 | -0.012429 | -0.0031154 | 1.967e-06 | 1.0613e-06 | 0.018579 | 0.01858 | 0.01858 | 0.99561 | -0.083082 | 0.99543 | -0.086403 | 5.1043
135 | -0.31013 | -0.07958 | 0.31063 | 0.079897 | 0.00049672 | 0.00031718 | 0.46318 | 0.46318 | 0.46318 | 0.99775 | -0.04241 | 0.9995 | -0.0094577 | 42.4161
136 | 0.01114 | 0.0027922 | -0.011138 | -0.0027916 | 1.2256e-06 | 6.3116e-07 | 0.016652 | 0.016652 | 0.016652 | 0.99543 | -0.086403 | 0.99531 | -0.088713 | 4.5748
137 | -0.31171 | -0.080168 | 0.31177 | 0.080202 | 5.2169e-05 | 3.3312e-05 | 0.46479 | 0.46479 | 0.46479 | 0.9995 | -0.0094577 | 0.99968 | -0.0060152 | 42.5635
138 | 0.0096306 | 0.0024137 | -0.0096292 | -0.002413 | 1.3994e-06 | 6.617e-07 | 0.014398 | 0.014398 | 0.014398 | 0.99531 | -0.088713 | 0.99516 | -0.091763 | 3.9555
139 | -0.31262 | -0.080415 | 0.31271 | 0.080474 | 9.1447e-05 | 5.8394e-05 | 0.46606 | 0.46606 | 0.46606 | 0.99968 | -0.0060152 | 1 | 0 | 42.6797
140 | 0.0040343 | 0.0010109 | -0.0040341 | -0.001011 | 1.8558e-07 | -5.7913e-08 | 0.0060323 | 0.0060324 | 0.0060324 | 0.99516 | -0.091763 | 0.99511 | -0.092729 | 1.6572
141 | 0.0055948 | 0.0014021 | -0.0055946 | -0.001402 | 2.182e-07 | 3.1631e-08 | 0.0083657 | 0.0083657 | 0.0083657 | 0.99516 | -0.091763 | 0.99511 | -0.092582 | 2.2983
142 | 0.0031619 | 0.00079226 | -0.0031618 | -0.00079239 | 1.5837e-07 | -1.3011e-07 | 0.0047977 | 0.0047978 | 0.0047978 | 0.98066 | -0.37071 | 0.98061 | -0.37176 | 1.3181
143 | 0.002227 | 0.00055813 | -0.002227 | -0.00055815 | 7.6464e-09 | -1.7631e-08 | 0.0033794 | 0.0033794 | 0.0033794 | 0.98061 | -0.37176 | 0.9806 | -0.37183 | 0.92841
144 | -0.0028984 | -0.00072641 | 0.0028984 | 0.0007264 | 9.0747e-09 | -1.0926e-08 | 0.0043343 | 0.0043342 | 0.0043343 | 0.99507 | -0.093507 | 0.99507 | -0.093442 | 1.1907
145 | -0.0038722 | -0.00097044 | 0.0038723 | 0.00097038 | 1.5859e-07 | -6.2362e-08 | 0.0057904 | 0.0057903 | 0.0057904 | 0.99507 | -0.093442 | 0.99511 | -0.092582 | 1.5908
146 | 0.0027949 | 0.00070043 | -0.0027949 | -0.00070047 | 2.9412e-08 | -3.951e-08 | 0.0041794 | 0.0041794 | 0.0041794 | 0.99511 | -0.092729 | 0.9951 | -0.09295 | 1.1482
147 | 0.048643 | 0.012234 | -0.04862 | -0.012219 | 2.2574e-05 | 1.431e-05 | 0.074147 | 0.074147 | 0.074147 | 0.97638 | -0.45436 | 0.97589 | -0.46408 | 20.3701
148 | 0.046472 | 0.011681 | -0.046453 | -0.011669 | 1.9491e-05 | 1.2345e-05 | 0.070872 | 0.070872 | 0.070872 | 0.97589 | -0.46408 | 0.97544 | -0.47287 | 19.4704
149 | 0.044928 | 0.011287 | -0.044914 | -0.011277 | 1.4841e-05 | 9.3931e-06 | 0.068547 | 0.068547 | 0.068547 | 0.97544 | -0.47287 | 0.97509 | -0.47979 | 18.8316
150 | 0.042719 | 0.010727 | -0.042707 | -0.010719 | 1.2348e-05 | 7.8058e-06 | 0.065198 | 0.065198 | 0.065198 | 0.97509 | -0.47979 | 0.97478 | -0.48585 | 17.9116
151 | 0.029102 | 0.0073082 | -0.029098 | -0.0073057 | 4.0537e-06 | 2.5261e-06 | 0.04443 | 0.04443 | 0.04443 | 0.97478 | -0.48585 | 0.97463 | -0.48877 | 12.2059
152 | 0.013605 | 0.0034112 | -0.013602 | -0.0034098 | 2.4959e-06 | 1.4051e-06 | 0.020768 | 0.020769 | 0.020769 | 0.97478 | -0.48585 | 0.97459 | -0.4897 | 5.7057
153 | 0.020711 | 0.0051989 | -0.020703 | -0.005194 | 8.014e-06 | 4.8608e-06 | 0.031565 | 0.031565 | 0.031565 | 0.97642 | -0.45375 | 0.976 | -0.46187 | 8.6718
154 | 0.027418 | 0.0068847 | -0.027411 | -0.0068802 | 7.2147e-06 | 4.4806e-06 | 0.041865 | 0.041865 | 0.041865 | 0.97463 | -0.48877 | 0.97435 | -0.49429 | 11.5014
155 | 0.011462 | 0.0028734 | -0.01146 | -0.0028721 | 2.4423e-06 | 1.2982e-06 | 0.017501 | 0.017501 | 0.017501 | 0.97459 | -0.4897 | 0.97436 | -0.49418 | 4.8079
156 | 0.018378 | 0.0046115 | -0.018377 | -0.0046109 | 9.407e-07 | 5.6212e-07 | 0.028022 | 0.028022 | 0.028022 | 0.976 | -0.46187 | 0.97595 | -0.46294 | 7.6983
157 | 0.025725 | 0.0064576 | -0.025714 | -0.006451 | 1.0669e-05 | 6.5986e-06 | 0.03929 | 0.03929 | 0.03929 | 0.97435 | -0.49429 | 0.97391 | -0.50299 | 10.794
158 | 0.009611 | 0.0024088 | -0.0096097 | -0.0024082 | 1.3175e-06 | 6.4011e-07 | 0.014678 | 0.014678 | 0.014678 | 0.97436 | -0.49418 | 0.97421 | -0.49705 | 4.0323
159 | 0.024445 | 0.006133 | -0.024444 | -0.0061326 | 6.0492e-07 | 3.7276e-07 | 0.037351 | 0.037351 | 0.037351 | 0.97391 | -0.50299 | 0.97389 | -0.50351 | 10.2613
160 | 0.0053304 | 0.0013359 | -0.0053298 | -0.0013358 | 5.8538e-07 | 8.1458e-08 | 0.0081417 | 0.0081418 | 0.0081418 | 0.97421 | -0.49705 | 0.9741 | -0.49936 | 2.2368
161 | 0.0042792 | 0.0010723 | -0.0042788 | -0.0010724 | 4.1558e-07 | -5.6995e-08 | 0.0065361 | 0.0065362 | 0.0065362 | 0.97421 | -0.49705 | 0.97411 | -0.49909 | 1.7957
162 | 0.022374 | 0.0056137 | -0.02237 | -0.0056115 | 3.5554e-06 | 2.1745e-06 | 0.034188 | 0.034188 | 0.034188 | 0.97389 | -0.50351 | 0.97372 | -0.50684 | 9.3922
163 | 0.021132 | 0.0053013 | -0.021126 | -0.0052974 | 6.4178e-06 | 3.9034e-06 | 0.032296 | 0.032296 | 0.032296 | 0.97372 | -0.50684 | 0.97339 | -0.51321 | 8.8726
164 | 0.019846 | 0.0049765 | -0.019845 | -0.0049761 | 6.9903e-07 | 4.2221e-07 | 0.030339 | 0.030339 | 0.030339 | 0.97339 | -0.51321 | 0.97336 | -0.51395 | 8.3349
165 | 0.018416 | 0.004618 | -0.018414 | -0.0046167 | 2.18e-06 | 1.3041e-06 | 0.028155 | 0.028155 | 0.028155 | 0.97336 | -0.51395 | 0.97323 | -0.51644 | 7.7348
166 | 0.017134 | 0.0042958 | -0.017131 | -0.0042944 | 2.395e-06 | 1.4172e-06 | 0.026197 | 0.026197 | 0.026197 | 0.97323 | -0.51644 | 0.97308 | -0.51937 | 7.197
167 | 0.015894 | 0.0039843 | -0.015893 | -0.0039834 | 1.5465e-06 | 9.0307e-07 | 0.024305 | 0.024305 | 0.024305 | 0.97308 | -0.51937 | 0.97298 | -0.52141 | 6.6773
168 | 0.014621 | 0.0036647 | -0.014619 | -0.0036637 | 1.7948e-06 | 1.0298e-06 | 0.02236 | 0.02236 | 0.02236 | 0.97298 | -0.52141 | 0.97285 | -0.52399 | 6.143
169 | 0.016369 | 0.0041075 | -0.016364 | -0.0041046 | 4.9384e-06 | 2.8965e-06 | 0.024959 | 0.024959 | 0.024959 | 0.97595 | -0.46294 | 0.97563 | -0.46927 | 6.8568
170 | 0.015095 | 0.0037865 | -0.015085 | -0.003781 | 9.4841e-06 | 5.4744e-06 | 0.023023 | 0.023023 | 0.023023 | 0.97563 | -0.46927 | 0.97496 | -0.48246 | 6.3251
171 | 0.015085 | 0.003781 | -0.015076 | -0.0037756 | 9.4797e-06 | 5.4727e-06 | 0.023023 | 0.023024 | 0.023024 | 0.97496 | -0.48246 | 0.97429 | -0.49566 | 6.3252
172 | 0.01309 | 0.003278 | -0.013088 | -0.0032769 | 1.9534e-06 | 1.0879e-06 | 0.019991 | 0.019991 | 0.019991 | 0.97429 | -0.49566 | 0.97413 | -0.49879 | 5.4922
173 | 0.012305 | 0.0030805 | -0.012304 | -0.0030802 | 5.3101e-07 | 2.8994e-07 | 0.018795 | 0.018795 | 0.018795 | 0.97413 | -0.49879 | 0.97408 | -0.4997 | 5.1634
174 | 0.011613 | 0.002907 | -0.011611 | -0.002906 | 1.76e-06 | 9.4077e-07 | 0.017739 | 0.017739 | 0.017739 | 0.97408 | -0.4997 | 0.97392 | -0.50288 | 4.8733
175 | 0.010938 | 0.0027374 | -0.010937 | -0.0027369 | 8.6927e-07 | 4.5304e-07 | 0.01671 | 0.016711 | 0.016711 | 0.97392 | -0.50288 | 0.97384 | -0.50455 | 4.5908
176 | 0.0065873 | 0.0016478 | -0.0065866 | -0.0016476 | 7.2895e-07 | 2.2778e-07 | 0.010064 | 0.010064 | 0.010064 | 0.97384 | -0.50455 | 0.97372 | -0.50688 | 2.7649
177 | 0.0043499 | 0.0010891 | -0.0043493 | -0.0010892 | 6.1592e-07 | -6.8345e-08 | 0.0066463 | 0.0066464 | 0.0066464 | 0.97384 | -0.50455 | 0.97369 | -0.50753 | 1.8259
178 | 0.0057286 | 0.0014325 | -0.0057279 | -0.0014324 | 7.4183e-07 | 1.5366e-07 | 0.0087532 | 0.0087533 | 0.0087533 | 0.97372 | -0.50688 | 0.97358 | -0.5096 | 2.4047
179 | 0.0037614 | 0.00094184 | -0.0037613 | -0.00094185 | 4.7379e-08 | -1.7242e-08 | 0.0057479 | 0.0057479 | 0.0057479 | 0.97369 | -0.50753 | 0.97367 | -0.50779 | 1.5791
180 | 0.0057279 | 0.0014324 | -0.0057276 | -0.0014323 | 2.5709e-07 | 5.3275e-08 | 0.0087533 | 0.0087533 | 0.0087533 | 0.97358 | -0.5096 | 0.97354 | -0.51055 | 2.4048
181 | 0.0030875 | 0.00077298 | -0.0030873 | -0.00077314 | 1.9194e-07 | -1.6311e-07 | 0.0047182 | 0.0047183 | 0.0047183 | 0.97367 | -0.50779 | 0.97361 | -0.5091 | 1.2962
182 | 0.0045869 | 0.0011464 | -0.0045865 | -0.0011465 | 4.3449e-07 | -1.5082e-08 | 0.0070098 | 0.0070099 | 0.0070099 | 0.97354 | -0.51055 | 0.97343 | -0.51254 | 1.9258
183 | 0.0025304 | 0.00063356 | -0.0025303 | -0.00063371 | 9.7287e-08 | -1.5347e-07 | 0.0038671 | 0.0038671 | 0.0038671 | 0.97361 | -0.5091 | 0.97357 | -0.50991 | 1.0624
184 | 0.00063349 | 0.00015834 | -0.00063349 | -0.00015842 | 2.2384e-09 | -7.7765e-08 | 0.00096808 | 0.00096811 | 0.00096811 | 0.97357 | -0.50991 | 0.97356 | -0.50998 | 0.26597
185 | 0.00033955 | 8.4746e-05 | -0.00033954 | -8.5098e-05 | 2.8662e-09 | -3.5113e-07 | 0.00051884 | 0.00051897 | 0.00051897 | 0.97356 | -0.50998 | 0.97355 | -0.51016 | 0.14257
186 | 0.0033576 | 0.00083846 | -0.0033574 | -0.00083859 | 2.0643e-07 | -1.2775e-07 | 0.0051314 | 0.0051315 | 0.0051315 | 0.97343 | -0.51254 | 0.97337 | -0.51383 | 1.4098
187 | 0.0033574 | 0.00083859 | -0.0033573 | -0.00083863 | 6.7049e-08 | -4.1486e-08 | 0.0051315 | 0.0051315 | 0.0051315 | 0.97337 | -0.51383 | 0.97335 | -0.51425 | 1.4098
188 | 0.00134 | 0.00033517 | -0.0013399 | -0.00033551 | 4.7303e-08 | -3.434e-07 | 0.0020482 | 0.0020484 | 0.0020484 | 0.97335 | -0.51425 | 0.97331 | -0.515 | 0.56274
189 | 0.0020173 | 0.00050346 | -0.0020172 | -0.00050389 | 1.5014e-07 | -4.273e-07 | 0.0030833 | 0.0030835 | 0.0030835 | 0.97335 | -0.51425 | 0.97327 | -0.51582 | 0.84711
190 | 0.004888 | 0.0012249 | -0.004888 | -0.0012249 | 3.5373e-08 | 1.7348e-09 | 0.0074808 | 0.0074808 | 0.0074808 | 0.97227 | -0.53537 | 0.97227 | -0.53552 | 2.0552
191 | -0.0060228 | -0.0015093 | 0.0060233 | 0.0015094 | 5.5292e-07 | 1.3862e-07 | 0.0092175 | 0.0092174 | 0.0092175 | 0.97227 | -0.53537 | 0.97237 | -0.53344 | 2.5323
192 | 0.0033866 | 0.00084861 | -0.0033865 | -0.00084866 | 8.8892e-08 | -5.2539e-08 | 0.005183 | 0.005183 | 0.005183 | 0.97227 | -0.53552 | 0.97224 | -0.53607 | 1.4239
193 | -0.0067749 | -0.0016978 | 0.0067753 | 0.0016979 | 3.3739e-07 | 1.1209e-07 | 0.010368 | 0.010368 | 0.010368 | 0.97237 | -0.53344 | 0.97242 | -0.5324 | 2.8482
194 | 0.002756 | 0.00069064 | -0.0027559 | -0.0006907 | 5.1959e-08 | -6.3319e-08 | 0.004218 | 0.0042181 | 0.0042181 | 0.97224 | -0.53607 | 0.97222 | -0.53647 | 1.1588
195 | -0.0075262 | -0.0018861 | 0.0075266 | 0.0018863 | 3.2691e-07 | 1.2768e-07 | 0.011517 | 0.011517 | 0.011517 | 0.97242 | -0.5324 | 0.97247 | -0.53149 | 3.1639
196 | -0.0082782 | -0.0020746 | 0.0082799 | 0.0020754 | 1.7117e-06 | 7.4245e-07 | 0.012667 | 0.012667 | 0.012667 | 0.97247 | -0.53149 | 0.97269 | -0.52715 | 3.4799
197 | 0.0038302 | 0.0009589 | -0.00383 | -0.00095898 | 2.314e-07 | -7.5002e-08 | 0.0058591 | 0.0058592 | 0.0058592 | 0.97269 | -0.52715 | 0.97263 | -0.52841 | 1.6097
198 | -0.01211 | -0.0030343 | 0.012111 | 0.0030345 | 5.0587e-07 | 2.7496e-07 | 0.018526 | 0.018526 | 0.018526 | 0.97269 | -0.52715 | 0.97273 | -0.52627 | 5.0895
199 | 0.0023273 | 0.00058236 | -0.0023272 | -0.00058248 | 6.1888e-08 | -1.2198e-07 | 0.0035602 | 0.0035603 | 0.0035603 | 0.97263 | -0.52841 | 0.9726 | -0.52897 | 0.97809
200 | -0.013349 | -0.0033448 | 0.01335 | 0.0033456 | 1.4491e-06 | 8.1237e-07 | 0.020419 | 0.020419 | 0.020419 | 0.97273 | -0.52627 | 0.97285 | -0.52399 | 5.6097
201 | 0.00019432 | 4.8109e-05 | -0.00019432 | -4.87e-05 | 1.5794e-09 | -5.9079e-07 | 0.00029708 | 0.0002973 | 0.0002973 | 0.9726 | -0.52897 | 0.97259 | -0.52915 | 0.081674
202 | 0.0021329 | 0.00053437 | -0.0021328 | -0.00053454 | 6.794e-08 | -1.6766e-07 | 0.0032632 | 0.0032632 | 0.0032632 | 0.9726 | -0.52897 | 0.97256 | -0.52964 | 0.8965
203 | 0.00068899 | 0.00017238 | -0.00068898 | -0.00017267 | 1.0196e-08 | -2.9807e-07 | 0.0010532 | 0.0010533 | 0.0010533 | 0.97331 | -0.515 | 0.9733 | -0.51531 | 0.28938
204 | 0.00071313 | 0.00017824 | -0.00071312 | -0.00017858 | 1.2517e-08 | -3.4099e-07 | 0.0010901 | 0.0010902 | 0.0010902 | 0.97327 | -0.51582 | 0.97325 | -0.51619 | 0.29952
205 | 0.0013041 | 0.00032565 | -0.001304 | -0.00032584 | 2.4137e-08 | -1.8585e-07 | 0.0019933 | 0.0019934 | 0.0019934 | 0.97327 | -0.51582 | 0.97325 | -0.51621 | 0.54764
206 | 0.00064825 | 0.00016148 | -0.00064824 | -0.00016173 | 7.5187e-09 | -2.4898e-07 | 0.00099076 | 0.00099085 | 0.00099085 | 0.97325 | -0.51621 | 0.97324 | -0.51646 | 0.27221
207 | 0.00064824 | 0.00016173 | -0.00064822 | -0.00016236 | 1.9225e-08 | -6.3641e-07 | 0.00099085 | 0.00099109 | 0.00099109 | 0.97324 | -0.51646 | 0.97321 | -0.51708 | 0.27228
208 | 0.00064822 | 0.00016236 | -0.00064822 | -0.00016246 | 2.8835e-09 | -9.5422e-08 | 0.00099109 | 0.00099112 | 0.00099112 | 0.97321 | -0.51708 | 0.9732 | -0.51717 | 0.27229
209 | 0.00071312 | 0.00017858 | -0.00071311 | -0.00017872 | 5.3509e-09 | -1.4575e-07 | 0.0010902 | 0.0010903 | 0.0010903 | 0.97325 | -0.51619 | 0.97324 | -0.51635 | 0.29953

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31536 | 0.080724

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031189 | 0.00078167
1 | 0.0027878 | 0.00069869
2 | 0.0017869 | 0.00044784
3 | 0.0020128 | 0.00050445
4 | 0.0024748 | 0.00062025
5 | 0.0013538 | 0.0003393
6 | 0.0041935 | 0.001051
7 | 0.0038881 | 0.00097446
8 | 0.004154 | 0.0010411
9 | 0.0016335 | 0.00040938
10 | 0.0015687 | 0.00039316
11 | 0.0057145 | 0.0014322
12 | 0.0023629 | 0.0005922
13 | 0.0017158 | 0.00043003
14 | 0.0011608 | 0.00029093
15 | 0.0023079 | 0.0005784
16 | 0.0021677 | 0.00054329
17 | 0.0016664 | 0.00041763
18 | 0.0022175 | 0.00055576
19 | 0.0018282 | 0.0004582
20 | 0.00085212 | 0.00021356
21 | 0.0022532 | 0.0005647
22 | 0.0045046 | 0.001129
23 | 0.0011836 | 0.00029664
24 | 0.0013141 | 0.00032935
25 | 0.0014651 | 0.00036718
26 | 0.0011945 | 0.00029937
27 | 0.002395 | 0.00060025
28 | 0.00096476 | 0.00024179
29 | 0.0014907 | 0.00037361
30 | 0.0021991 | 0.00055115
31 | 0.0021923 | 0.00054944
32 | 0.0015414 | 0.00038632
33 | 0.0016398 | 0.00041096
34 | 0.0014686 | 0.00036808
35 | 0.0013009 | 0.00032604
36 | 0.001465 | 0.00036718
37 | 0.0038328 | 0.00096058
38 | 0.0010004 | 0.00025072
39 | 0.0021658 | 0.00054279
40 | 0.0032567 | 0.0008162
41 | 0.002172 | 0.00054435
42 | 0.0023842 | 0.00059753
43 | 0.0015635 | 0.00039185
44 | 0.0022233 | 0.0005572
45 | 0.0022852 | 0.00057273
46 | 0.0022856 | 0.00057282
47 | 0.0019279 | 0.00048317
48 | 0.0037828 | 0.00094807
49 | 0.0018058 | 0.00045256
50 | 0.0022756 | 0.00057032
51 | 0.0042961 | 0.0010767
52 | 0.0020211 | 0.00050654
53 | 0.0021434 | 0.00053718
54 | 0.0020764 | 0.0005204
55 | 0.0021209 | 0.00053155
56 | 0.001947 | 0.00048796
57 | 0.0015721 | 0.00039401
58 | 0.0031632 | 0.00079278
59 | 0.001854 | 0.00046465
60 | 0.0034794 | 0.00087203
61 | 0.0017802 | 0.00044617
62 | 0.0019047 | 0.00047735
63 | 0.0019365 | 0.00048533
64 | 0.0017496 | 0.00043849
65 | 0.0025095 | 0.00062894
66 | 0.0020203 | 0.00050633
67 | 0.0016307 | 0.0004087
68 | 0.0031454 | 0.00078831
69 | 0.0012237 | 0.00030668
70 | 0.003746 | 0.00093884
71 | 0.0014523 | 0.00036397
72 | 0.0023472 | 0.00058826
73 | 0.0012107 | 0.00030342
74 | 0.0012664 | 0.00031739
75 | 0.0024906 | 0.0006242
76 | 0.0013457 | 0.00033725
77 | 0.0018856 | 0.00047258
78 | 0.0020936 | 0.00052471
79 | 0.0012573 | 0.00031511
80 | 0.0038299 | 0.00095986
81 | 0.0014103 | 0.00035346
82 | 0.0013963 | 0.00034995
83 | 0.001271 | 0.00031855
84 | 0.00051132 | 0.00012815
85 | 0.0010303 | 0.00025822
86 | 0.00047413 | 0.00011883
87 | 0.0011989 | 0.00030047
88 | 0.0016451 | 0.00041229
89 | 0.0033945 | 0.00085075
90 | 0.00080062 | 0.00020066
91 | 0.00086983 | 0.000218
92 | 0.00047059 | 0.00011794
93 | 0.00051183 | 0.00012828
94 | 0.0011825 | 0.00029636
95 | 0.00064711 | 0.00016218
96 | 0.00060001 | 0.00015038
97 | 0.00063786 | 0.00015986
98 | 0.0017387 | 0.00043575
99 | 0.0018912 | 0.00047399
100 | 0.0030162 | 0.00075593
101 | 0.0015017 | 0.00037636
102 | 0.0013672 | 0.00034264
103 | 0.0018305 | 0.00045876
104 | 0.0016483 | 0.00041311
105 | 0.0018359 | 0.00046011
106 | 0.0015805 | 0.00039611
107 | 0.00038134 | 9.5574e-05
108 | 0.00036535 | 9.1566e-05
109 | 0.00040115 | 0.00010054
110 | 0.00088474 | 0.00022174
111 | 0.0010759 | 0.00026964
112 | 0.0012894 | 0.00032316
113 | 0.0010813 | 0.000271
114 | 0.0015078 | 0.00037789
115 | 0.00085254 | 0.00021367
116 | 0.00099799 | 0.00025012
117 | 0.0010346 | 0.0002593
118 | 0.00093473 | 0.00023427
119 | 0.002227 | 0.00055815
120 | 0.0028984 | 0.00072641
121 | 0.00097374 | 0.00024404
122 | 0.0017223 | 0.00043165
123 | 0.0012392 | 0.00031057
124 | 0.0027949 | 0.00070047
125 | 0.0019956 | 0.00050014
126 | 0.0021479 | 0.00053831
127 | 0.0015244 | 0.00038204
128 | 0.0021945 | 0.00055
129 | 0.0018656 | 0.00046757
130 | 0.0016797 | 0.00042096
131 | 0.0021404 | 0.00053643
132 | 0.0023243 | 0.00058252
133 | 0.0016863 | 0.00042262
134 | 0.0018485 | 0.00046329
135 | 0.0012691 | 0.00031807
136 | 0.0020705 | 0.00051891
137 | 0.0053298 | 0.0013358
138 | 0.0042788 | 0.0010724
139 | 0.0012378 | 0.00031021
140 | 0.0012802 | 0.00032085
141 | 0.001429 | 0.00035813
142 | 0.0012802 | 0.00032085
143 | 0.0012372 | 0.00031006
144 | 0.0012718 | 0.00031874
145 | 0.0020089 | 0.00050347
146 | 0.0012691 | 0.00031806
147 | 0.0019854 | 0.0004976
148 | 0.00078349 | 0.00019636
149 | 0.00069128 | 0.00017325
150 | 0.000673 | 0.00016867
151 | 0.00085799 | 0.00021503
152 | 0.00058796 | 0.00014736
153 | 0.00067382 | 0.00016887
154 | 0.0011407 | 0.00028588
155 | 0.00055694 | 0.00013958
156 | 0.0018968 | 0.00047538
157 | 0.00029394 | 7.3669e-05
158 | 0.00033954 | 8.5098e-05
159 | 0.0012289 | 0.00030799
160 | 0.0011348 | 0.0002844
161 | 0.0015014 | 0.00037628
162 | 0.0007516 | 0.00018837
163 | 0.00063052 | 0.00015802
164 | 0.00075098 | 0.00018821
165 | 0.0027559 | 0.0006907
166 | 0.0007516 | 0.00018837
167 | 0.0015027 | 0.00037661
168 | 0.0012379 | 0.00031025
169 | 0.0012691 | 0.00031807
170 | 0.00019432 | 4.87e-05
171 | 0.0021328 | 0.00053454
172 | 0.00065093 | 0.00016314
173 | 0.0006558 | 0.00016436
174 | 0.00064822 | 0.00016246
175 | 0.00071311 | 0.00017872
176 | 0.00068898 | 0.00017267

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1