## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_21-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_21-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_21-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_21-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_21-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_21-1_0_5_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_21-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_21-1_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_21-1_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_21-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_21-1_0_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_21-1_0_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_21-1_0_5_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_21-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_21-1_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_21-1_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_21-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_21-1_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_21-1_0_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_21-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_21-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_21-1_0_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_21-1_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_21-1_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_21-1_0_5_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_21-1_0_5_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_21-1_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_21-1_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_21-1_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_21-1_0_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_21-1_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_21-1_0_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_21-1_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_21-1_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_21-1_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_21-1_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_21-1_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_21-1_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_21-1_0_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_21-1_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_21-1_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_21-1_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_21-1_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_21-1_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_21-1_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_21-1_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_21-1_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_21-1_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_21-1_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_21-1_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_21-1_0_5_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_21-1_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_21-1_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_21-1_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_21-1_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_21-1_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_21-1_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_21-1_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_21-1_0_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_21-1_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_21-1_0_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_21-1_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_21-1_0_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_21-1_0_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_21-1_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_21-1_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_21-1_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_21-1_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_21-1_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_21-1_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_21-1_0_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_21-1_0_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_21-1_0_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_21-1_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_21-1_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_21-1_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_21-1_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_21-1_0_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_21-1_0_5_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_21-1_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_21-1_0_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_21-1_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_21-1_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_21-1_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_21-1_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_21-1_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_21-1_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_21-1_0_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_21-1_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_21-1_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_21-1_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_21-1_0_5_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_21-1_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_21-1_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_21-1_0_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_21-1_0_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_21-1_0_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_21-1_0_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_21-1_0_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_21-1_0_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_21-1_0_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_21-1_0_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_21-1_0_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_21-1_0_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_21-1_0_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_21-1_0_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_21-1_0_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_21-1_0_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_21-1_0_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_21-1_0_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_21-1_0_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_21-1_0_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_21-1_0_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_21-1_0_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_21-1_0_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_21-1_0_5_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_21-1_0_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_21-1_0_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_21-1_0_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_21-1_0_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_21-1_0_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_21-1_0_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_21-1_0_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_21-1_0_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_21-1_0_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_21-1_0_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_21-1_0_5_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_21-1_0_5_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_21-1_0_5_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_21-1_0_5_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_21-1_0_5_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_21-1_0_5_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_21-1_0_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_21-1_0_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_21-1_0_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_21-1_0_5_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_21-1_0_5_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_21-1_0_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_21-1_0_5_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_21-1_0_5_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_21-1_0_5_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_21-1_0_5_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_21-1_0_5_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_21-1_0_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_21-1_0_5_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_21-1_0_5_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_21-1_0_5_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_21-1_0_5_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_21-1_0_5_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_21-1_0_5_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_21-1_0_5_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_21-1_0_5_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_21-1_0_5_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_21-1_0_5_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_21-1_0_5_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_21-1_0_5_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_21-1_0_5_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_21-1_0_5_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_21-1_0_5_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_21-1_0_5_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_21-1_0_5_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_21-1_0_5_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_368_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_21-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0013418 | 0.00033629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_21-1_0_5_load_312 | 5 | 0.00060099 | 0.00015062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_21-1_0_5_load_192 | 8 | 0.000684 | 0.00017143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_21-1_0_5_load_257 | 11 | 0.00071615 | 0.00017948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_21-1_0_5_load_291 | 12 | 0.00033182 | 8.3161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_21-1_0_5_load_245 | 14 | 0.0044854 | 0.0011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_21-1_0_5_load_242 | 15 | 0.0037154 | 0.00093116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_21-1_0_5_load_294 | 18 | 0.0022488 | 0.00056361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_21-1_0_5_load_290 | 21 | 0.00031135 | 7.8031e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_21-1_0_5_load_213 | 22 | 0.0011982 | 0.0003003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_21-1_0_5_load_193 | 23 | 0.0044476 | 0.0011147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_21-1_0_5_load_323 | 24 | 0.00054812 | 0.00013737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_21-1_0_5_load_320 | 25 | 0.00048905 | 0.00012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_21-1_0_5_load_196 | 26 | 0.001454 | 0.00036442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_21-1_0_5_load_197 | 27 | 0.0036428 | 0.00091298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_21-1_0_5_load_199 | 28 | 0.00099077 | 0.00024831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_21-1_0_5_load_200 | 30 | 0.0033954 | 0.00085098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_21-1_0_5_load_260 | 31 | 0.0043484 | 0.0010898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_21-1_0_5_load_201 | 32 | 0.0023813 | 0.00059681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_21-1_0_5_load_202 | 34 | 0.0031908 | 0.00079969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_21-1_0_5_load_204 | 35 | 0.00087757 | 0.00021994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_21-1_0_5_load_205 | 36 | 0.00081804 | 0.00020502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_21-1_0_5_load_236 | 39 | 0.00063125 | 0.00015821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_21-1_0_5_load_252 | 40 | 0.00049443 | 0.00012392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_21-1_0_5_load_249 | 41 | 0.001535 | 0.00038472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_21-1_0_5_load_207 | 42 | 0.00099942 | 0.00025048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_21-1_0_5_load_208 | 43 | 0.00079631 | 0.00019957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_21-1_0_5_load_210 | 45 | 0.001454 | 0.0003644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_21-1_0_5_load_212 | 46 | 0.0024257 | 0.00060795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_21-1_0_5_load_292 | 50 | 0.0016927 | 0.00042424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_21-1_0_5_load_214 | 52 | 0.0019386 | 0.00048585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_21-1_0_5_load_229 | 54 | 0.0016455 | 0.0004124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_21-1_0_5_load_216 | 55 | 0.0011046 | 0.00027685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_21-1_0_5_load_218 | 57 | 0.0015343 | 0.00038453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_21-1_0_5_load_293 | 58 | 0.0010238 | 0.00025658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_21-1_0_5_load_256 | 60 | 0.0025424 | 0.00063718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_21-1_0_5_load_281 | 63 | 0.00027345 | 6.8532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_21-1_0_5_load_222 | 64 | 0.001364 | 0.00034185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_21-1_0_5_load_225 | 66 | 0.0014367 | 0.00036007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_21-1_0_5_load_227 | 68 | 0.0013173 | 0.00033014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_21-1_0_5_load_261 | 70 | 0.0035018 | 0.00087763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_21-1_0_5_load_278 | 71 | 0.00019765 | 4.9536e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_21-1_0_5_load_230 | 73 | 0.0014812 | 0.00037123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_21-1_0_5_load_234 | 75 | 0.0063147 | 0.0015826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_21-1_0_5_load_235 | 76 | 0.0014028 | 0.00035156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_21-1_0_5_load_297 | 77 | 0.0025873 | 0.00064845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_21-1_0_5_load_345 | 78 | 0.0014023 | 0.00035146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_21-1_0_5_load_238 | 81 | 0.0024203 | 0.00060659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_21-1_0_5_load_239 | 82 | 0.0057871 | 0.0014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_21-1_0_5_load_241 | 84 | 0.0034176 | 0.00085653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_21-1_0_5_load_243 | 85 | 0.0039644 | 0.00099357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_21-1_0_5_load_244 | 86 | 0.0019051 | 0.00047747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_21-1_0_5_load_288 | 87 | 0.0022203 | 0.00055647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_21-1_0_5_load_246 | 88 | 0.0020018 | 0.00050169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_21-1_0_5_load_248 | 90 | 0.00075601 | 0.00018947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_21-1_0_5_load_296 | 91 | 0.0011788 | 0.00029543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_21-1_0_5_load_250 | 92 | 0.0011025 | 0.00027631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_21-1_0_5_load_274 | 94 | 0.00056021 | 0.0001404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_21-1_0_5_load_253 | 96 | 0.0017594 | 0.00044094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_21-1_0_5_load_255 | 97 | 0.001256 | 0.0003148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_21-1_0_5_load_258 | 98 | 0.00078823 | 0.00019755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_21-1_0_5_load_280 | 99 | 0.0017254 | 0.00043244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_21-1_0_5_load_262 | 100 | 0.0028231 | 0.00070753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_21-1_0_5_load_266 | 103 | 0.00022192 | 5.5618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_21-1_0_5_load_267 | 104 | 0.00045032 | 0.00011286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_21-1_0_5_load_284 | 105 | 0.00093341 | 0.00023393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_21-1_0_5_load_282 | 106 | 0.00091657 | 0.00022971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_21-1_0_5_load_269 | 107 | 0.0020254 | 0.00050761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_21-1_0_5_load_271 | 109 | 0.0011519 | 0.0002887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_21-1_0_5_load_272 | 110 | 0.0024247 | 0.0006077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_21-1_0_5_load_283 | 112 | 0.00030415 | 7.6227e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_21-1_0_5_load_275 | 113 | 0.0009354 | 0.00023443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_21-1_0_5_load_355 | 115 | 0.00093162 | 0.00023349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_21-1_0_5_load_279 | 116 | 0.00038389 | 9.6212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_21-1_0_5_load_286 | 117 | 0.001505 | 0.00037718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_21-1_0_5_load_295 | 119 | 0.0002289 | 5.7367e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_21-1_0_5_load_298 | 120 | 0.00071379 | 0.00017889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_21-1_0_5_load_299 | 121 | 0.0010945 | 0.0002743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_21-1_0_5_load_301 | 123 | 0.0023182 | 0.000581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_21-1_0_5_load_302 | 124 | 0.00033798 | 8.4705e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_21-1_0_5_load_303 | 125 | 0.0020822 | 0.00052185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_21-1_0_5_load_304 | 126 | 0.00117 | 0.00029323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_21-1_0_5_load_341 | 127 | 0.0020251 | 0.00050753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_21-1_0_5_load_317 | 128 | 0.00020701 | 5.1881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_21-1_0_5_load_336 | 129 | 0.0014958 | 0.00037488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_21-1_0_5_load_334 | 130 | 0.001674 | 0.00041953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_21-1_0_5_load_305 | 131 | 0.0016424 | 0.00041162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_21-1_0_5_load_306 | 132 | 0.0012172 | 0.00030505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_21-1_0_5_load_307 | 133 | 0.00028933 | 7.2512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_21-1_0_5_load_335 | 136 | 0.00028367 | 7.1094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_21-1_0_5_load_309 | 137 | 0.00035869 | 8.9895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_21-1_0_5_load_310 | 138 | 0.0012785 | 0.00032041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_21-1_0_5_load_311 | 139 | 0.0013615 | 0.00034122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_21-1_0_5_load_344 | 141 | 0.0024676 | 0.00061844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_21-1_0_5_load_343 | 142 | 0.0013135 | 0.00032919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_21-1_0_5_load_314 | 143 | 0.00028104 | 7.0436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_21-1_0_5_load_315 | 144 | 0.00084292 | 0.00021126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_21-1_0_5_load_321 | 145 | 0.00020953 | 5.2513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_21-1_0_5_load_322 | 146 | 0.00080619 | 0.00020205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_21-1_0_5_load_324 | 147 | 0.001269 | 0.00031804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_21-1_0_5_load_325 | 148 | 0.00090149 | 0.00022594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_21-1_0_5_load_328 | 149 | 0.00054564 | 0.00013675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_21-1_0_5_load_327 | 150 | 0.0010126 | 0.00025377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_21-1_0_5_load_329 | 151 | 0.00040386 | 0.00010122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_21-1_0_5_load_330 | 152 | 0.0011431 | 0.00028648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_21-1_0_5_load_331 | 153 | 0.0026561 | 0.00066569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_21-1_0_5_load_332 | 154 | 0.00020892 | 5.2361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_21-1_0_5_load_333 | 155 | 0.00027735 | 6.9511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_21-1_0_5_load_338 | 156 | 0.0003507 | 8.7893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_21-1_0_5_load_337 | 157 | 0.00082332 | 0.00020634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_21-1_0_5_load_339 | 158 | 0.00017885 | 4.4825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_21-1_0_5_load_340 | 159 | 0.0016142 | 0.00040455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_21-1_0_5_load_342 | 160 | 0.0010853 | 0.00027199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_21-1_0_5_load_356 | 161 | 0.00046645 | 0.0001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 98 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_21-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_21-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0097923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_21-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.31696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_21-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 2.1559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_21-1_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.094841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_21-1_0_5_line_5 |  | 4 | 10 | 0.02129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_21-1_0_5_line_6 |  | 4 | 12 | 0.0086536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_21-1_0_5_line_7 |  | 5 | 138 | 0.0078622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_21-1_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.13249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_21-1_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.0253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_21-1_0_5_line_10 |  | 7 | 24 | 0.018079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_21-1_0_5_line_11 |  | 7 | 25 | 0.016448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_21-1_0_5_line_12 |  | 8 | 23 | 0.080229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_21-1_0_5_line_13 |  | 9 | 10 | 0.008208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_21-1_0_5_line_14 |  | 9 | 11 | 0.0070312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_21-1_0_5_line_15 |  | 10 | 99 | 0.02969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_21-1_0_5_line_16 |  | 11 | 98 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_21-1_0_5_line_17 |  | 12 | 21 | 0.00034059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_21-1_0_5_line_18 |  | 13 | 14 | 0.014082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_21-1_0_5_line_19 |  | 13 | 15 | 0.12691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_21-1_0_5_line_20 |  | 15 | 83 | 0.016569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_21-1_0_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.053576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_21-1_0_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_21-1_0_5_line_23 |  | 17 | 71 | 0.0076386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_21-1_0_5_line_24 |  | 17 | 53 | 0.016093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_21-1_0_5_line_25 |  | 18 | 119 | 0.041066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_21-1_0_5_line_26 |  | 19 | 20 | 0.12118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_21-1_0_5_line_27 |  | 19 | 21 | 0.072139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_21-1_0_5_line_28 |  | 20 | 22 | 0.15072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_21-1_0_5_line_29 |  | 22 | 52 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_21-1_0_5_line_30 |  | 24 | 147 | 0.014988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_21-1_0_5_line_31 |  | 25 | 145 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_21-1_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.012438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_21-1_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.0095994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_21-1_0_5_line_34 |  | 28 | 29 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_21-1_0_5_line_35 |  | 29 | 117 | 0.019038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_21-1_0_5_line_36 |  | 29 | 66 | 0.0234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_21-1_0_5_line_37 |  | 30 | 31 | 0.037594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_21-1_0_5_line_38 |  | 31 | 70 | 0.0019891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_21-1_0_5_line_39 |  | 32 | 33 | 0.011989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_21-1_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.012446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_21-1_0_5_line_41 |  | 33 | 37 | 0.043286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_21-1_0_5_line_42 |  | 34 | 35 | 0.0074554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_21-1_0_5_line_43 |  | 35 | 38 | 0.010047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_21-1_0_5_line_44 |  | 36 | 39 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_21-1_0_5_line_45 |  | 37 | 40 | 0.016738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_21-1_0_5_line_46 |  | 37 | 41 | 0.00013687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_21-1_0_5_line_47 |  | 38 | 79 | 0.024564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_21-1_0_5_line_48 |  | 38 | 110 | 0.027212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_21-1_0_5_line_49 |  | 39 | 79 | 0.01544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_21-1_0_5_line_50 |  | 40 | 95 | 0.017858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_21-1_0_5_line_51 |  | 41 | 92 | 0.019879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_21-1_0_5_line_52 |  | 42 | 43 | 0.017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_21-1_0_5_line_53 |  | 42 | 44 | 0.014256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_21-1_0_5_line_54 |  | 43 | 45 | 0.029317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_21-1_0_5_line_55 |  | 44 | 46 | 0.0013534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_21-1_0_5_line_56 |  | 45 | 47 | 0.0089828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_21-1_0_5_line_57 |  | 46 | 51 | 0.015505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_21-1_0_5_line_58 |  | 47 | 66 | 0.0089353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_21-1_0_5_line_59 |  | 47 | 64 | 0.019749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_21-1_0_5_line_60 |  | 48 | 49 | 0.002766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_21-1_0_5_line_61 |  | 48 | 50 | 0.028223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_21-1_0_5_line_62 |  | 49 | 76 | 0.014998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_21-1_0_5_line_63 |  | 50 | 68 | 0.0027886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_21-1_0_5_line_64 |  | 51 | 59 | 0.076357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_21-1_0_5_line_65 |  | 51 | 60 | 0.024774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_21-1_0_5_line_66 |  | 52 | 53 | 0.029678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_21-1_0_5_line_67 |  | 53 | 54 | 0.023305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_21-1_0_5_line_68 |  | 54 | 72 | 0.010847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_21-1_0_5_line_69 |  | 55 | 56 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_21-1_0_5_line_70 |  | 56 | 57 | 0.034141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_21-1_0_5_line_71 |  | 57 | 58 | 0.0188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_21-1_0_5_line_72 |  | 58 | 59 | 0.014341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_21-1_0_5_line_73 |  | 60 | 80 | 0.0090642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_21-1_0_5_line_74 |  | 61 | 62 | 0.006141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_21-1_0_5_line_75 |  | 61 | 63 | 0.018876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_21-1_0_5_line_76 |  | 62 | 105 | 0.0019582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_21-1_0_5_line_77 |  | 62 | 101 | 0.015376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_21-1_0_5_line_78 |  | 64 | 65 | 0.0044001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_21-1_0_5_line_79 |  | 65 | 67 | 0.028158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_21-1_0_5_line_80 |  | 65 | 68 | 0.022228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_21-1_0_5_line_81 |  | 67 | 69 | 0.023758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_21-1_0_5_line_82 |  | 67 | 70 | 0.014682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_21-1_0_5_line_83 |  | 69 | 74 | 0.002626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_21-1_0_5_line_84 |  | 71 | 116 | 0.023074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_21-1_0_5_line_85 |  | 72 | 111 | 0.008202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_21-1_0_5_line_86 |  | 72 | 93 | 0.025718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_21-1_0_5_line_87 |  | 73 | 74 | 0.019656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_21-1_0_5_line_88 |  | 74 | 75 | 0.03731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_21-1_0_5_line_89 |  | 75 | 77 | 0.0020121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_21-1_0_5_line_90 |  | 76 | 78 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_21-1_0_5_line_91 |  | 77 | 118 | 0.017423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_21-1_0_5_line_92 |  | 79 | 80 | 0.003415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_21-1_0_5_line_93 |  | 80 | 96 | 0.025694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_21-1_0_5_line_94 |  | 81 | 82 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_21-1_0_5_line_95 |  | 81 | 83 | 0.028693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_21-1_0_5_line_96 |  | 82 | 84 | 0.013417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_21-1_0_5_line_97 |  | 83 | 85 | 0.019527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_21-1_0_5_line_98 |  | 83 | 86 | 0.026688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_21-1_0_5_line_99 |  | 85 | 87 | 0.012041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_21-1_0_5_line_100 |  | 87 | 118 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_21-1_0_5_line_101 |  | 88 | 89 | 0.033795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_21-1_0_5_line_102 |  | 89 | 90 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_21-1_0_5_line_103 |  | 90 | 91 | 0.0087631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_21-1_0_5_line_104 |  | 91 | 118 | 0.030197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_21-1_0_5_line_105 |  | 92 | 93 | 0.0024806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_21-1_0_5_line_106 |  | 93 | 94 | 0.013081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_21-1_0_5_line_107 |  | 94 | 112 | 0.017667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_21-1_0_5_line_108 |  | 95 | 106 | 0.021844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_21-1_0_5_line_109 |  | 95 | 102 | 0.039607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_21-1_0_5_line_110 |  | 96 | 97 | 0.010532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_21-1_0_5_line_111 |  | 100 | 101 | 0.016776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_21-1_0_5_line_112 |  | 100 | 102 | 0.024319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_21-1_0_5_line_113 |  | 101 | 103 | 0.009442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_21-1_0_5_line_114 |  | 102 | 104 | 0.026747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_21-1_0_5_line_115 |  | 106 | 114 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_21-1_0_5_line_116 |  | 107 | 108 | 0.016118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_21-1_0_5_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0049703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_21-1_0_5_line_118 |  | 108 | 110 | 0.001095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_21-1_0_5_line_119 |  | 111 | 113 | 0.022645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_21-1_0_5_line_120 |  | 114 | 115 | 0.0068602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_21-1_0_5_line_121 |  | 115 | 161 | 0.02697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_21-1_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.027397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_21-1_0_5_line_123 |  | 120 | 122 | 0.024939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_21-1_0_5_line_124 |  | 121 | 123 | 0.0090197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_21-1_0_5_line_125 |  | 122 | 124 | 0.035028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_21-1_0_5_line_126 |  | 122 | 125 | 0.015897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_21-1_0_5_line_127 |  | 122 | 126 | 0.035238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_21-1_0_5_line_128 |  | 123 | 127 | 0.025441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_21-1_0_5_line_129 |  | 124 | 128 | 0.0036593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_21-1_0_5_line_130 |  | 125 | 129 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_21-1_0_5_line_131 |  | 126 | 130 | 0.0176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_21-1_0_5_line_132 |  | 127 | 159 | 0.0005527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_21-1_0_5_line_133 |  | 128 | 144 | 0.0039626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_21-1_0_5_line_134 |  | 129 | 157 | 0.0021033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_21-1_0_5_line_135 |  | 130 | 154 | 0.021988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_21-1_0_5_line_136 |  | 131 | 132 | 0.02563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_21-1_0_5_line_137 |  | 131 | 133 | 0.0084046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_21-1_0_5_line_138 |  | 133 | 134 | 0.010093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_21-1_0_5_line_139 |  | 134 | 135 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_21-1_0_5_line_140 |  | 134 | 136 | 0.0095783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_21-1_0_5_line_141 |  | 135 | 149 | 0.043596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_21-1_0_5_line_142 |  | 135 | 148 | 0.038811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_21-1_0_5_line_143 |  | 136 | 156 | 0.035643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_21-1_0_5_line_144 |  | 137 | 138 | 0.0052592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_21-1_0_5_line_145 |  | 137 | 139 | 0.017929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_21-1_0_5_line_146 |  | 139 | 140 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_21-1_0_5_line_147 |  | 140 | 141 | 0.030783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_21-1_0_5_line_148 |  | 140 | 142 | 0.05215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_21-1_0_5_line_149 |  | 141 | 157 | 0.012808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_21-1_0_5_line_150 |  | 142 | 160 | 0.008536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_21-1_0_5_line_151 |  | 143 | 144 | 0.022999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_21-1_0_5_line_152 |  | 145 | 146 | 0.041978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_21-1_0_5_line_153 |  | 147 | 148 | 0.0083035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_21-1_0_5_line_154 |  | 149 | 150 | 0.0015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_21-1_0_5_line_155 |  | 150 | 151 | 0.00058636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_21-1_0_5_line_156 |  | 151 | 152 | 0.070635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_21-1_0_5_line_157 |  | 153 | 154 | 0.020933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_21-1_0_5_line_158 |  | 153 | 155 | 0.010014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_21-1_0_5_line_159 |  | 156 | 158 | 0.0022828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_21-1_0_5_line_160 |  | 158 | 159 | 0.025917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_21-1_0_5_trafo_258 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 162 | 98 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63 | x64 | y64 | x65 | y65 | x66 | y66 | x67 | y67 | x68 | y68 | x69 | y69 | x70 | y70
0 | 2695646.73 | 1272035.4731 | 2695743.9042 | 1272050.5604 | 2695763.6528 | 1272055.1324
1 | 2695773.1928 | 1272057.341 | 2695763.6528 | 1272055.1324
2 | 2695639.6898 | 1272337.5473 | 2695646.2726 | 1272256.2853 | 2695644.6006 | 1272240.1668 | 2695635.6711 | 1272217.4475 | 2695617.7282 | 1272190.6343 | 2695608.6285 | 1272169.5915 | 2695611.0754 | 1272151.8161 | 2695646.73 | 1272035.4731
3 | 2695773.1928 | 1272057.341 | 2695905.7402 | 1272098.6713 | 2695936.2661 | 1271999.2499 | 2695958.885 | 1271926.745 | 2695985.4447 | 1271849.2668 | 2695995.4757 | 1271806.5383 | 2696003.5634 | 1271769.9833 | 2696013.7173 | 1271749.3087 | 2696026.1658 | 1271726.7921 | 2696026.7356 | 1271723.6765 | 2696027.8087 | 1271717.8335 | 2696039.5374 | 1271716.9012 | 2696039.4152 | 1271712.8514 | 2696041.9918 | 1271706.1543 | 2696062.1474 | 1271678.8146 | 2696102.2774 | 1271635.3085 | 2696140.7446 | 1271602.4624 | 2696191.6663 | 1271566.6724 | 2696209.2461 | 1271547.8874 | 2696217.5711 | 1271536.0908 | 2696207.0863 | 1271538.233 | 2696181.1474 | 1271547.3626 | 2696160.6555 | 1271556.4922 | 2696122.1777 | 1271577.9506 | 2696107.4928 | 1271582.0707 | 2696094.0677 | 1271582.7528 | 2696075.2521 | 1271579.9666 | 2696032.5563 | 1271561.0785 | 2696003.2704 | 1271550.7604 | 2695992.5681 | 1271549.1629 | 2695981.6177 | 1271551.2534 | 2695944.0941 | 1271564.0434 | 2695878.0281 | 1271577.2372 | 2695843.0889 | 1271583.7868 | 2695851.7683 | 1271564.0221 | 2695859.7039 | 1271540.0306 | 2695860.7819 | 1271528.3161 | 2695857.8661 | 1271516.5366 | 2695852.2098 | 1271509.0496 | 2695813.2709 | 1271506.1376 | 2695735.9795 | 1271502.192 | 2695678.2776 | 1271506.216 | 2695712.1231 | 1271475.2716 | 2695740.8142 | 1271447.6467 | 2695764.202 | 1271413.4971 | 2695776.5037 | 1271399.5404 | 2695790.4979 | 1271385.6112 | 2695763.695 | 1271344.5976 | 2695759.7749 | 1271338.5845 | 2695761.0525 | 1271332.6447 | 2695810.8668 | 1271288.1262 | 2695834.5257 | 1271266.5363 | 2695838.9935 | 1271260.1256 | 2695834.6991 | 1271259.0995 | 2695773.8412 | 1271216.3654 | 2695761.1497 | 1271207.0295 | 2695755.8243 | 1271200.9158 | 2695753.3353 | 1271196.1937 | 2695752.293 | 1271189.9494 | 2695754.1196 | 1271182.6284 | 2695764.2728 | 1271166.6462 | 2695806.4133 | 1271093.9017 | 2695807.6119 | 1271085.8811 | 2695804.7581 | 1271080.9195 | 2695797.805 | 1271074.9573 | 2695762.7386 | 1271055.3166 | 2695769.3597 | 1271052.5328 | 2695782.3873 | 1271026.8113 | 2695793.9619 | 1271003.9353 | 2695798.3692 | 1270995.2328 | 2695800.0459 | 1270991.6014
4 | 2695639.6898 | 1272337.5473 | 2695636.5866 | 1272375.8516 | 2695633.7074 | 1272421.6881 | 2695633.1103 | 1272431.142 | 2695632.8916 | 1272432.1297
5 | 2695800.0459 | 1270991.6014 | 2695814.9917 | 1271001.1407 | 2695816.8072 | 1271004.2506
6 | 2695800.0459 | 1270991.6014 | 2695803.6784 | 1270983.7472
7 | 2695632.8916 | 1272432.1297 | 2695631.1922 | 1272439.806
8 | 2695331.549 | 1272234.4558 | 2695308.4274 | 1272266.91 | 2695298.0812 | 1272293.1763 | 2695314.2157 | 1272306.737 | 2695325.764 | 1272321.08 | 2695339.2895 | 1272342.0048
9 | 2695331.549 | 1272234.4558 | 2695342.8337 | 1272211.8122
10 | 2695339.2895 | 1272342.0048 | 2695343.2745 | 1272348.1744 | 2695350.2532 | 1272356.3313
11 | 2695339.2895 | 1272342.0048 | 2695326.2591 | 1272352.0427
12 | 2695342.8337 | 1272211.8122 | 2695352.237 | 1272192.9437 | 2695354.5857 | 1272167.2378 | 2695355.368 | 1272151.4148 | 2695342.1093 | 1272140.0056
13 | 2695816.8072 | 1271004.2506 | 2695816.5312 | 1271008.2717 | 2695813.8161 | 1271011.4525
14 | 2695813.8161 | 1271011.4525 | 2695817.2832 | 1271017.5695 | 2695817.2832 | 1271017.5695
15 | 2695816.8072 | 1271004.2506 | 2695825.783 | 1271004.274 | 2695830.7924 | 1271006.2235 | 2695836.7256 | 1270992.0784
16 | 2695817.2832 | 1271017.5695 | 2695827.3489 | 1271022.614
17 | 2695803.6784 | 1270983.7472 | 2695803.8214 | 1270983.438
18 | 2696291.2296 | 1270812.2817 | 2696286.8385 | 1270798.9014
19 | 2696291.2296 | 1270812.2817 | 2696342.46 | 1270765.878 | 2696356.5204 | 1270753.1299 | 2696368.7401 | 1270742.0644 | 2696385.2838 | 1270727.074
20 | 2696398.1686 | 1270716.6899 | 2696390.4762 | 1270722.3692 | 2696385.2838 | 1270727.074
21 | 2696095.9754 | 1270750.2944 | 2696097.8761 | 1270764.8042 | 2696100.4731 | 1270784.6075 | 2696106.0769 | 1270802.7361
22 | 2696106.0769 | 1270802.7361 | 2696093.9023 | 1270816.1604 | 2696092.5419 | 1270817.2554
23 | 2696095.9754 | 1270750.2944 | 2696103.3745 | 1270748.3967
24 | 2696095.9754 | 1270750.2944 | 2696095.1589 | 1270744.0647 | 2696090.1876 | 1270735.599
25 | 2696063.2668 | 1270809.4788 | 2696063.9514 | 1270814.572 | 2696066.3395 | 1270819.0145 | 2696071.1122 | 1270823.4959 | 2696077.1914 | 1270825.3741 | 2696083.4877 | 1270824.5425 | 2696092.5419 | 1270817.2554
26 | 2695943.7669 | 1270870.9994 | 2695913.7296 | 1270887.2475 | 2695881.1576 | 1270899.7403 | 2695832.0127 | 1270917.1685
27 | 2695832.0127 | 1270917.1685 | 2695829.0305 | 1270927.0618 | 2695827.4004 | 1270932.4621 | 2695819.5792 | 1270949.3716 | 2695811.2356 | 1270967.407 | 2695803.8214 | 1270983.438
28 | 2695943.7669 | 1270870.9994 | 2695961.8472 | 1270856.6699 | 2696030.2999 | 1270792.0948 | 2696045.0176 | 1270778.2113 | 2696054.6997 | 1270769.0766
29 | 2696054.6997 | 1270769.0766 | 2696068.5986 | 1270755.9637
30 | 2695350.2532 | 1272356.3313 | 2695358.5274 | 1272366.0024 | 2695360.26 | 1272367.4536
31 | 2695326.2591 | 1272352.0427 | 2695318.0737 | 1272358.3482
32 | 2696383.9056 | 1270530.2944 | 2696372.9905 | 1270536.2575
33 | 2696364.5662 | 1270540.8598 | 2696372.9905 | 1270536.2575
34 | 2696350.2948 | 1270548.6565 | 2696364.5662 | 1270540.8598
35 | 2696350.2948 | 1270548.6565 | 2696348.3056 | 1270543.7533 | 2696351.377 | 1270530.3543
36 | 2696350.2948 | 1270548.6565 | 2696330.0111 | 1270560.3243
37 | 2696377.1081 | 1270591.2877 | 2696385.1784 | 1270587.8585 | 2696400.492 | 1270583.6493 | 2696411.3672 | 1270576.6306
38 | 2696377.1081 | 1270591.2877 | 2696375.2774 | 1270592.0656
39 | 2696181.6978 | 1270649.338 | 2696191.7339 | 1270655.8958 | 2696191.7339 | 1270655.8958
40 | 2696181.6978 | 1270649.338 | 2696190.7535 | 1270640.8005
41 | 2696150.1597 | 1270679.0829 | 2696181.6978 | 1270649.338
42 | 2696222.1852 | 1270648.9439 | 2696216.0716 | 1270652.9119 | 2696215.9101 | 1270652.9545
43 | 2696230.6123 | 1270643.4742 | 2696222.1852 | 1270648.9439
44 | 2696190.7535 | 1270640.8005 | 2696190.7535 | 1270640.8005 | 2696205.894 | 1270630.601
45 | 2696150.1597 | 1270679.0829 | 2696138.7866 | 1270666.8017
46 | 2696150.06 | 1270679.1768 | 2696150.1597 | 1270679.0829
47 | 2696230.6123 | 1270643.4742 | 2696218.6979 | 1270621.9732
48 | 2696230.6123 | 1270643.4742 | 2696242.3205 | 1270668.0389
49 | 2696218.6979 | 1270621.9732 | 2696210.8843 | 1270627.2392 | 2696205.894 | 1270630.601
50 | 2696126.454 | 1270653.8982 | 2696129.1226 | 1270656.3659 | 2696138.7866 | 1270666.8017
51 | 2696150.06 | 1270679.1768 | 2696135.5893 | 1270692.8063
52 | 2696273.2213 | 1270592.1019 | 2696288.8073 | 1270583.4191
53 | 2696264.0377 | 1270602.3175 | 2696265.5342 | 1270598.6833 | 2696268.7006 | 1270594.6204 | 2696273.2213 | 1270592.1019
54 | 2696288.8073 | 1270583.4191 | 2696314.4186 | 1270569.1513
55 | 2696264.0377 | 1270602.3175 | 2696262.7152 | 1270602.0299
56 | 2696322.2658 | 1270564.7796 | 2696314.4186 | 1270569.1513
57 | 2696247.5647 | 1270598.735 | 2696262.7152 | 1270602.0299
58 | 2696322.2658 | 1270564.7796 | 2696330.0111 | 1270560.3243
59 | 2696322.2658 | 1270564.7796 | 2696327.8132 | 1270573.4329 | 2696335.05 | 1270579.5417
60 | 2696300.2974 | 1270614.8413 | 2696297.5747 | 1270614.3076
61 | 2696297.5747 | 1270614.3076 | 2696307.397 | 1270599.3774 | 2696316.4744 | 1270594.4026
62 | 2696300.2974 | 1270614.8413 | 2696303.0155 | 1270629.5905
63 | 2696316.4744 | 1270594.4026 | 2696318.9199 | 1270593.0625
64 | 2696247.5647 | 1270598.735 | 2696240.1198 | 1270586.926 | 2696229.0128 | 1270563.4364 | 2696258.0621 | 1270541.4802
65 | 2696247.5647 | 1270598.735 | 2696239.2152 | 1270607.7955 | 2696228.9705 | 1270614.8753
66 | 2696090.1876 | 1270735.599 | 2696081.6442 | 1270743.6557 | 2696068.5986 | 1270755.9637
67 | 2696090.1876 | 1270735.599 | 2696105.15 | 1270721.4972 | 2696107.147 | 1270719.6141
68 | 2696115.0384 | 1270712.1725 | 2696107.147 | 1270719.6141
69 | 2696205.8164 | 1270512.071 | 2696191.0837 | 1270520.9517
70 | 2696205.8164 | 1270512.071 | 2696214.9475 | 1270518.7698 | 2696220.5035 | 1270527.3675 | 2696223.2841 | 1270528.0467 | 2696231.0622 | 1270524.9597 | 2696232.3876 | 1270524.7075
71 | 2696248.3466 | 1270530.9317 | 2696242.7867 | 1270524.8951 | 2696237.1988 | 1270523.7921 | 2696232.3876 | 1270524.7075
72 | 2696258.0621 | 1270541.4802 | 2696248.3466 | 1270530.9317
73 | 2696221.5137 | 1270620.0285 | 2696228.9705 | 1270614.8753
74 | 2696049.42 | 1270596.9195 | 2696051.1712 | 1270591.0319
75 | 2696051.1712 | 1270591.0319 | 2696060.5515 | 1270586.1248 | 2696068.7066 | 1270584.6367
76 | 2696049.42 | 1270596.9195 | 2696047.8264 | 1270595.7817
77 | 2696060.8856 | 1270607.2035 | 2696049.42 | 1270596.9195
78 | 2696338.4123 | 1270582.3799 | 2696335.05 | 1270579.5417
79 | 2696361.7651 | 1270597.8071 | 2696355.5067 | 1270591.6888 | 2696338.4123 | 1270582.3799
80 | 2696338.4123 | 1270582.3799 | 2696318.9199 | 1270593.0625
81 | 2696361.7651 | 1270597.8071 | 2696364.1085 | 1270604.5177 | 2696364.5892 | 1270621.1617
82 | 2696361.7651 | 1270597.8071 | 2696375.2774 | 1270592.0656
83 | 2696361.9576 | 1270621.0409 | 2696364.5892 | 1270621.1617
84 | 2696124.2834 | 1270739.1233 | 2696112.0393 | 1270746.1745 | 2696103.3745 | 1270748.3967
85 | 2696115.0384 | 1270712.1725 | 2696109.4021 | 1270706.198
86 | 2696133.7835 | 1270694.5071 | 2696115.0384 | 1270712.1725
87 | 2696361.9576 | 1270621.0409 | 2696342.3363 | 1270619.8729
88 | 2696361.9576 | 1270621.0409 | 2696365.549 | 1270638.8812 | 2696373.2584 | 1270656.3695
89 | 2696373.2584 | 1270656.3695 | 2696374.07 | 1270658.2107
90 | 2696306.5463 | 1270648.7494 | 2696303.0155 | 1270629.5905
91 | 2696381.098 | 1270674.1534 | 2696374.07 | 1270658.2107
92 | 2696221.5137 | 1270620.0285 | 2696218.6979 | 1270621.9732
93 | 2696221.5137 | 1270620.0285 | 2696210.6834 | 1270605.4065 | 2696204.7916 | 1270600.769
94 | 2696408.5648 | 1270743.3896 | 2696411.516 | 1270754.0237
95 | 2696398.1686 | 1270716.6899 | 2696406.8762 | 1270737.3049 | 2696408.5648 | 1270743.3896
96 | 2696413.4416 | 1270767.2871 | 2696411.9357 | 1270755.5362 | 2696411.516 | 1270754.0237
97 | 2696398.1686 | 1270716.6899 | 2696390.8959 | 1270698.5679
98 | 2696398.1686 | 1270716.6899 | 2696412.9377 | 1270707.5566 | 2696418.9383 | 1270709.1781 | 2696421.0194 | 1270711.486
99 | 2696390.8959 | 1270698.5679 | 2696386.4113 | 1270687.3929
100 | 2696381.098 | 1270674.1534 | 2696386.4113 | 1270687.3929
101 | 2696433.6517 | 1270654.1832 | 2696406.3691 | 1270634.2393
102 | 2696433.6517 | 1270654.1832 | 2696425.7669 | 1270659.192 | 2696418.2892 | 1270663.0354
103 | 2696410.3507 | 1270666.6605 | 2696412.1158 | 1270666.2084 | 2696418.2892 | 1270663.0354
104 | 2696381.098 | 1270674.1534 | 2696410.3507 | 1270666.6605
105 | 2696133.7835 | 1270694.5071 | 2696135.5893 | 1270692.8063
106 | 2696133.7835 | 1270694.5071 | 2696141.557 | 1270705.0274
107 | 2696152.0563 | 1270719.2364 | 2696141.557 | 1270705.0274
108 | 2696126.454 | 1270653.8982 | 2696110.4419 | 1270668.7562
109 | 2696094.861 | 1270630.1865 | 2696097.9125 | 1270631.7819 | 2696113.2516 | 1270641.6953 | 2696126.454 | 1270653.8982
110 | 2696196.5159 | 1270594.2553 | 2696204.7916 | 1270600.769
111 | 2696060.8856 | 1270607.2035 | 2696074.4658 | 1270617.0538
112 | 2696094.861 | 1270630.1865 | 2696086.6687 | 1270625.9052 | 2696074.4658 | 1270617.0538
113 | 2696060.8856 | 1270607.2035 | 2696054.8165 | 1270614.4366
114 | 2696094.861 | 1270630.1865 | 2696088.6751 | 1270636.7024 | 2696084.863 | 1270638.3752 | 2696071.2034 | 1270638.075
115 | 2696091.0507 | 1270686.7498 | 2696110.4419 | 1270668.7562
116 | 2696242.7916 | 1270669.0274 | 2696228.5159 | 1270676.5106
117 | 2696242.7916 | 1270669.0274 | 2696244.7536 | 1270673.594
118 | 2696242.7916 | 1270669.0274 | 2696242.3205 | 1270668.0389
119 | 2696109.4021 | 1270706.198 | 2696092.9791 | 1270721.7894
120 | 2696091.0507 | 1270686.7498 | 2696086.0209 | 1270691.4149
121 | 2696086.0209 | 1270691.4149 | 2696066.2473 | 1270709.755
122 | 2695515.9586 | 1272486.9709 | 2695515.9586 | 1272486.9709 | 2695492.9611 | 1272472.081
123 | 2695539.7662 | 1272494.3956 | 2695515.9586 | 1272486.9709
124 | 2695485.3899 | 1272467.179 | 2695492.9611 | 1272472.081
125 | 2695539.7662 | 1272494.3956 | 2695537.9269 | 1272528.0832 | 2695537.6445 | 1272529.3418
126 | 2695539.7662 | 1272494.3956 | 2695554.6277 | 1272488.7525
127 | 2695539.7662 | 1272494.3956 | 2695572.9584 | 1272506.2261
128 | 2695464.3701 | 1272452.8931 | 2695468.2193 | 1272456.0617 | 2695485.3899 | 1272467.179
129 | 2695537.6445 | 1272529.3418 | 2695536.8432 | 1272532.9123
130 | 2695554.6277 | 1272488.7525 | 2695576.3093 | 1272480.5197
131 | 2695572.9584 | 1272506.2261 | 2695582.1269 | 1272509.4939 | 2695588.1555 | 1272514.5472
132 | 2695463.9434 | 1272452.5418 | 2695464.3701 | 1272452.8931
133 | 2695535.9755 | 1272536.7787 | 2695536.8432 | 1272532.9123
134 | 2695578.2756 | 1272479.7731 | 2695578.2756 | 1272479.7731 | 2695576.3093 | 1272480.5197
135 | 2695605.0064 | 1272528.6721 | 2695588.1555 | 1272514.5472
136 | 2695420.0234 | 1272392.4913 | 2695424.384 | 1272387.918 | 2695437.5861 | 1272373.8248
137 | 2695420.0234 | 1272392.4913 | 2695414.2236 | 1272398.574
138 | 2695407.2588 | 1272405.8787 | 2695414.2236 | 1272398.574
139 | 2695396.3784 | 1272397.7071 | 2695407.2588 | 1272405.8787
140 | 2695407.2588 | 1272405.8787 | 2695414.6537 | 1272411.9662
141 | 2695396.3784 | 1272397.7071 | 2695390.7297 | 1272407.9133 | 2695385.9896 | 1272427.9871 | 2695383.4399 | 1272439.001
142 | 2695396.3784 | 1272397.7071 | 2695366.6255 | 1272372.7855
143 | 2695442.1719 | 1272434.6194 | 2695414.6537 | 1272411.9662
144 | 2695630.0553 | 1272444.9409 | 2695631.1922 | 1272439.806
145 | 2695630.0553 | 1272444.9409 | 2695626.1798 | 1272462.446
146 | 2695621.7962 | 1272482.2464 | 2695626.1798 | 1272462.446
147 | 2695621.7962 | 1272482.2464 | 2695591.0632 | 1272480.4998
148 | 2695621.7962 | 1272482.2464 | 2695673.6862 | 1272487.4494
149 | 2695591.0632 | 1272480.4998 | 2695578.2756 | 1272479.7731
150 | 2695682.1796 | 1272488.301 | 2695673.6862 | 1272487.4494
151 | 2695525.4759 | 1272556.51 | 2695533.7518 | 1272546.687 | 2695535.9755 | 1272536.7787
152 | 2695286.4581 | 1272385.9337 | 2695311.3501 | 1272363.5276 | 2695318.0737 | 1272358.3482
153 | 2695360.26 | 1272367.4536 | 2695366.6255 | 1272372.7855
154 | 2695383.0937 | 1272440.4966 | 2695383.4399 | 1272439.001
155 | 2695382.9614 | 1272441.0678 | 2695383.0937 | 1272440.4966
156 | 2695408.6195 | 1272504.0835 | 2695407.6029 | 1272497.6394 | 2695399.7463 | 1272484.368 | 2695389.4758 | 1272468.2551 | 2695380.6523 | 1272451.0425 | 2695382.9614 | 1272441.0678
157 | 2695621.0096 | 1272542.1646 | 2695619.7083 | 1272540.9956 | 2695605.0064 | 1272528.6721
158 | 2695621.0096 | 1272542.1646 | 2695628.4591 | 1272548.8568
159 | 2695442.1719 | 1272434.6194 | 2695443.9344 | 1272436.0702
160 | 2695443.9344 | 1272436.0702 | 2695463.9434 | 1272452.5418

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695763.6528 | 1272055.1324
1 | 2695646.73 | 1272035.4731
2 | 2695773.1928 | 1272057.341
3 | 2695639.6898 | 1272337.5473
4 | 2695800.0459 | 1270991.6014
5 | 2695632.8916 | 1272432.1297
6 | 2695331.549 | 1272234.4558
7 | 2695339.2895 | 1272342.0048
8 | 2695342.8337 | 1272211.8122
9 | 2695813.8161 | 1271011.4525
10 | 2695816.8072 | 1271004.2506
11 | 2695817.2832 | 1271017.5695
12 | 2695803.6784 | 1270983.7472
13 | 2696291.2296 | 1270812.2817
14 | 2696286.8385 | 1270798.9014
15 | 2696385.2838 | 1270727.074
16 | 2696106.0769 | 1270802.7361
17 | 2696095.9754 | 1270750.2944
18 | 2696092.5419 | 1270817.2554
19 | 2695832.0127 | 1270917.1685
20 | 2695943.7669 | 1270870.9994
21 | 2695803.8214 | 1270983.438
22 | 2696054.6997 | 1270769.0766
23 | 2695342.1093 | 1272140.0056
24 | 2695350.2532 | 1272356.3313
25 | 2695326.2591 | 1272352.0427
26 | 2696383.9056 | 1270530.2944
27 | 2696372.9905 | 1270536.2575
28 | 2696364.5662 | 1270540.8598
29 | 2696350.2948 | 1270548.6565
30 | 2696411.3672 | 1270576.6306
31 | 2696377.1081 | 1270591.2877
32 | 2696191.7339 | 1270655.8958
33 | 2696181.6978 | 1270649.338
34 | 2696215.9101 | 1270652.9545
35 | 2696222.1852 | 1270648.9439
36 | 2696190.7535 | 1270640.8005
37 | 2696150.1597 | 1270679.0829
38 | 2696230.6123 | 1270643.4742
39 | 2696205.894 | 1270630.601
40 | 2696138.7866 | 1270666.8017
41 | 2696150.06 | 1270679.1768
42 | 2696273.2213 | 1270592.1019
43 | 2696288.8073 | 1270583.4191
44 | 2696264.0377 | 1270602.3175
45 | 2696314.4186 | 1270569.1513
46 | 2696262.7152 | 1270602.0299
47 | 2696322.2658 | 1270564.7796
48 | 2696297.5747 | 1270614.3076
49 | 2696300.2974 | 1270614.8413
50 | 2696316.4744 | 1270594.4026
51 | 2696247.5647 | 1270598.735
52 | 2696068.5986 | 1270755.9637
53 | 2696090.1876 | 1270735.599
54 | 2696107.147 | 1270719.6141
55 | 2696191.0837 | 1270520.9517
56 | 2696205.8164 | 1270512.071
57 | 2696232.3876 | 1270524.7075
58 | 2696248.3466 | 1270530.9317
59 | 2696258.0621 | 1270541.4802
60 | 2696228.9705 | 1270614.8753
61 | 2696051.1712 | 1270591.0319
62 | 2696049.42 | 1270596.9195
63 | 2696068.7066 | 1270584.6367
64 | 2696335.05 | 1270579.5417
65 | 2696338.4123 | 1270582.3799
66 | 2696330.0111 | 1270560.3243
67 | 2696361.7651 | 1270597.8071
68 | 2696318.9199 | 1270593.0625
69 | 2696364.5892 | 1270621.1617
70 | 2696375.2774 | 1270592.0656
71 | 2696103.3745 | 1270748.3967
72 | 2696115.0384 | 1270712.1725
73 | 2696342.3363 | 1270619.8729
74 | 2696361.9576 | 1270621.0409
75 | 2696373.2584 | 1270656.3695
76 | 2696303.0155 | 1270629.5905
77 | 2696374.07 | 1270658.2107
78 | 2696306.5463 | 1270648.7494
79 | 2696218.6979 | 1270621.9732
80 | 2696221.5137 | 1270620.0285
81 | 2696408.5648 | 1270743.3896
82 | 2696411.516 | 1270754.0237
83 | 2696398.1686 | 1270716.6899
84 | 2696413.4416 | 1270767.2871
85 | 2696390.8959 | 1270698.5679
86 | 2696421.0194 | 1270711.486
87 | 2696386.4113 | 1270687.3929
88 | 2696406.3691 | 1270634.2393
89 | 2696433.6517 | 1270654.1832
90 | 2696418.2892 | 1270663.0354
91 | 2696410.3507 | 1270666.6605
92 | 2696135.5893 | 1270692.8063
93 | 2696133.7835 | 1270694.5071
94 | 2696141.557 | 1270705.0274
95 | 2696126.454 | 1270653.8982
96 | 2696204.7916 | 1270600.769
97 | 2696196.5159 | 1270594.2553
98 | 2695827.3489 | 1271022.614
99 | 2695836.7256 | 1270992.0784
100 | 2696074.4658 | 1270617.0538
101 | 2696060.8856 | 1270607.2035
102 | 2696094.861 | 1270630.1865
103 | 2696054.8165 | 1270614.4366
104 | 2696071.2034 | 1270638.075
105 | 2696047.8264 | 1270595.7817
106 | 2696110.4419 | 1270668.7562
107 | 2696228.5159 | 1270676.5106
108 | 2696242.7916 | 1270669.0274
109 | 2696244.7536 | 1270673.594
110 | 2696242.3205 | 1270668.0389
111 | 2696109.4021 | 1270706.198
112 | 2696152.0563 | 1270719.2364
113 | 2696092.9791 | 1270721.7894
114 | 2696091.0507 | 1270686.7498
115 | 2696086.0209 | 1270691.4149
116 | 2696124.2834 | 1270739.1233
117 | 2696351.377 | 1270530.3542
118 | 2696381.098 | 1270674.1534
119 | 2696063.2668 | 1270809.4788
120 | 2695515.9586 | 1272486.9709
121 | 2695492.9611 | 1272472.081
122 | 2695539.7662 | 1272494.3956
123 | 2695485.3899 | 1272467.179
124 | 2695537.6445 | 1272529.3418
125 | 2695554.6277 | 1272488.7525
126 | 2695572.9584 | 1272506.2261
127 | 2695464.3701 | 1272452.8931
128 | 2695536.8432 | 1272532.9123
129 | 2695576.3093 | 1272480.5197
130 | 2695588.1555 | 1272514.5472
131 | 2695420.0234 | 1272392.4913
132 | 2695437.5861 | 1272373.8248
133 | 2695414.2236 | 1272398.574
134 | 2695407.2588 | 1272405.8786
135 | 2695396.3784 | 1272397.7071
136 | 2695414.6537 | 1272411.9662
137 | 2695630.0553 | 1272444.9409
138 | 2695631.1922 | 1272439.806
139 | 2695626.1798 | 1272462.446
140 | 2695621.7962 | 1272482.2464
141 | 2695591.0632 | 1272480.4998
142 | 2695673.6862 | 1272487.4494
143 | 2695525.4759 | 1272556.51
144 | 2695535.9755 | 1272536.7787
145 | 2695318.0737 | 1272358.3482
146 | 2695286.4581 | 1272385.9337
147 | 2695360.26 | 1272367.4536
148 | 2695366.6255 | 1272372.7855
149 | 2695383.4399 | 1272439.001
150 | 2695383.0937 | 1272440.4966
151 | 2695382.9614 | 1272441.0678
152 | 2695408.6195 | 1272504.0835
153 | 2695621.0096 | 1272542.1646
154 | 2695605.0064 | 1272528.6721
155 | 2695628.4591 | 1272548.8568
156 | 2695442.1719 | 1272434.6194
157 | 2695578.2756 | 1272479.7731
158 | 2695443.9344 | 1272436.0702
159 | 2695463.9434 | 1272452.5418
160 | 2695682.1796 | 1272488.301
161 | 2696066.2473 | 1270709.755
162 | 2695836.2026 | 1271027.051

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97994 | -0.38548 | 0.0013418 | 0.00033629
1 | 0.97896 | -0.4048 | 0 | 0
2 | 0.98003 | -0.38384 | 0 | 0
3 | 0.97632 | -0.4566 | 0 | 0
4 | 0.99853 | -0.027751 | 0 | 0
5 | 0.97553 | -0.47214 | 0.00060099 | 0.00015062
6 | 0.97049 | -0.57155 | 0 | 0
7 | 0.97113 | -0.55896 | 0 | 0
8 | 0.97037 | -0.57395 | 0.000684 | 0.00017143
9 | 0.99943 | -0.010678 | 0 | 0
10 | 0.99918 | -0.015462 | 0 | 0
11 | 0.99965 | -0.0065828 | 0.00071615 | 0.00017948
12 | 0.99834 | -0.031342 | 0.00033182 | 8.3161e-05
13 | 0.9703 | -0.57365 | 0 | 0
14 | 0.97024 | -0.57482 | 0.0044854 | 0.0011241
15 | 0.97083 | -0.56311 | 0.0037154 | 0.00093116
16 | 0.98959 | -0.19783 | 0 | 0
17 | 0.98971 | -0.19547 | 0 | 0
18 | 0.98955 | -0.19871 | 0.0022488 | 0.00056361
19 | 0.99675 | -0.061308 | 0 | 0
20 | 0.9941 | -0.11161 | 0 | 0
21 | 0.99833 | -0.031483 | 0.00031135 | 7.8031e-05
22 | 0.9908 | -0.17454 | 0.0011982 | 0.0003003
23 | 0.97004 | -0.58056 | 0.0044476 | 0.0011147
24 | 0.97124 | -0.55674 | 0.00054812 | 0.00013737
25 | 0.9711 | -0.55942 | 0.00048905 | 0.00012257
26 | 0.97743 | -0.43326 | 0.001454 | 0.00036442
27 | 0.97745 | -0.43293 | 0.0036428 | 0.00091298
28 | 0.9775 | -0.43204 | 0.00099077 | 0.00024831
29 | 0.97759 | -0.43023 | 0 | 0
30 | 0.97477 | -0.48539 | 0.0033954 | 0.00085098
31 | 0.97489 | -0.48304 | 0.0043484 | 0.0010898
32 | 0.98727 | -0.24243 | 0.0023813 | 0.00059681
33 | 0.9873 | -0.24192 | 0 | 0
34 | 0.98602 | -0.26649 | 0.0031908 | 0.00079969
35 | 0.98605 | -0.26607 | 0.00087757 | 0.00021994
36 | 0.98708 | -0.24618 | 0.00081804 | 0.00020502
37 | 0.98809 | -0.22674 | 0 | 0
38 | 0.98608 | -0.26533 | 0 | 0
39 | 0.98675 | -0.25238 | 0.00063125 | 0.00015821
40 | 0.98797 | -0.22899 | 0.00049443 | 0.00012392
41 | 0.98809 | -0.22669 | 0.001535 | 0.00038472
42 | 0.98155 | -0.35294 | 0.00099942 | 0.00025048
43 | 0.98035 | -0.3762 | 0.00079631 | 0.00019957
44 | 0.98252 | -0.33414 | 0 | 0
45 | 0.97841 | -0.41411 | 0.001454 | 0.0003644
46 | 0.98261 | -0.33236 | 0.0024257 | 0.00060795
47 | 0.97783 | -0.42552 | 0 | 0
48 | 0.97626 | -0.4562 | 0 | 0
49 | 0.97625 | -0.45634 | 0 | 0
50 | 0.97633 | -0.45475 | 0.0016927 | 0.00042424
51 | 0.9837 | -0.31128 | 0 | 0
52 | 0.99039 | -0.18247 | 0.0019386 | 0.00048585
53 | 0.98976 | -0.19459 | 0 | 0
54 | 0.98928 | -0.20386 | 0.0016455 | 0.0004124
55 | 0.9833 | -0.31919 | 0.0011046 | 0.00027685
56 | 0.98331 | -0.31885 | 0 | 0
57 | 0.98335 | -0.31817 | 0.0015343 | 0.00038453
58 | 0.98339 | -0.31727 | 0.0010238 | 0.00025658
59 | 0.98344 | -0.31632 | 0 | 0
60 | 0.98552 | -0.27607 | 0.0025424 | 0.00063718
61 | 0.98755 | -0.2372 | 0 | 0
62 | 0.98755 | -0.23717 | 0 | 0
63 | 0.98754 | -0.23729 | 0.00027345 | 6.8532e-05
64 | 0.97671 | -0.44739 | 0.001364 | 0.00034185
65 | 0.97647 | -0.45216 | 0 | 0
66 | 0.97775 | -0.42699 | 0.0014367 | 0.00036007
67 | 0.97506 | -0.47973 | 0 | 0
68 | 0.97635 | -0.45452 | 0.0013173 | 0.00033014
69 | 0.97412 | -0.49815 | 0 | 0
70 | 0.97491 | -0.48276 | 0.0035018 | 0.00087763
71 | 0.98971 | -0.19555 | 0.00019765 | 4.9536e-05
72 | 0.98905 | -0.20812 | 0 | 0
73 | 0.97399 | -0.50073 | 0.0014812 | 0.00037123
74 | 0.97402 | -0.50019 | 0 | 0
75 | 0.9726 | -0.52818 | 0.0063147 | 0.0015826
76 | 0.97621 | -0.45711 | 0.0014028 | 0.00035156
77 | 0.97254 | -0.52945 | 0.0025873 | 0.00064845
78 | 0.97619 | -0.45761 | 0.0014023 | 0.00035146
79 | 0.9863 | -0.26108 | 0 | 0
80 | 0.98621 | -0.2628 | 0 | 0
81 | 0.97065 | -0.56677 | 0.0024203 | 0.00060659
82 | 0.97055 | -0.56865 | 0.0057871 | 0.0014504
83 | 0.97096 | -0.5606 | 0 | 0
84 | 0.97051 | -0.5695 | 0.0034176 | 0.00085653
85 | 0.97136 | -0.55276 | 0.0039644 | 0.00099357
86 | 0.97091 | -0.56154 | 0.0019051 | 0.00047747
87 | 0.97165 | -0.54704 | 0.0022203 | 0.00055647
88 | 0.97179 | -0.54423 | 0.0020018 | 0.00050169
89 | 0.97185 | -0.54299 | 0 | 0
90 | 0.97188 | -0.54233 | 0.00075601 | 0.00018947
91 | 0.97191 | -0.54188 | 0.0011788 | 0.00029543
92 | 0.98848 | -0.21908 | 0.0011025 | 0.00027631
93 | 0.98853 | -0.21813 | 0 | 0
94 | 0.98852 | -0.21833 | 0.00056021 | 0.0001404
95 | 0.98786 | -0.23123 | 0 | 0
96 | 0.98614 | -0.26419 | 0.0017594 | 0.00044094
97 | 0.98613 | -0.26443 | 0.001256 | 0.0003148
98 | 1 | 0 | -0.17218 | -0.043854
99 | 0.99913 | -0.016356 | 0.0017254 | 0.00043244
100 | 0.98759 | -0.23641 | 0.0028231 | 0.00070753
101 | 0.98757 | -0.23684 | 0 | 0
102 | 0.98768 | -0.23456 | 0 | 0
103 | 0.98757 | -0.23687 | 0.00022192 | 5.5618e-05
104 | 0.98767 | -0.23477 | 0.00045032 | 0.00011286
105 | 0.98755 | -0.2372 | 0.00093341 | 0.00023393
106 | 0.98781 | -0.23213 | 0.00091657 | 0.00022971
107 | 0.98591 | -0.26871 | 0.0020254 | 0.00050761
108 | 0.98594 | -0.26813 | 0 | 0
109 | 0.98594 | -0.26823 | 0.0011519 | 0.0002887
110 | 0.98594 | -0.26807 | 0.0024247 | 0.0006077
111 | 0.98905 | -0.20825 | 0 | 0
112 | 0.98852 | -0.21842 | 0.00030415 | 7.6227e-05
113 | 0.98903 | -0.20863 | 0.0009354 | 0.00023443
114 | 0.98778 | -0.23279 | 0 | 0
115 | 0.98777 | -0.23297 | 0.00093162 | 0.00023349
116 | 0.9897 | -0.1957 | 0.00038389 | 9.6212e-05
117 | 0.97756 | -0.43075 | 0.001505 | 0.00037718
118 | 0.97202 | -0.53969 | 0 | 0
119 | 0.98954 | -0.19888 | 0.0002289 | 5.7367e-05
120 | 0.97428 | -0.49673 | 0.00071379 | 0.00017889
121 | 0.97368 | -0.50856 | 0.0010945 | 0.0002743
122 | 0.97456 | -0.49119 | 0 | 0
123 | 0.97349 | -0.51227 | 0.0023182 | 0.000581
124 | 0.9745 | -0.49226 | 0.00033798 | 8.4705e-05
125 | 0.97465 | -0.48933 | 0.0020822 | 0.00052185
126 | 0.97436 | -0.49506 | 0.00117 | 0.00029323
127 | 0.97301 | -0.52168 | 0.0020251 | 0.00050753
128 | 0.9745 | -0.49235 | 0.00020701 | 5.1881e-05
129 | 0.9748 | -0.48644 | 0.0014958 | 0.00037488
130 | 0.97428 | -0.49662 | 0.001674 | 0.00041953
131 | 0.97185 | -0.54464 | 0.0016424 | 0.00041162
132 | 0.97182 | -0.54522 | 0.0012172 | 0.00030505
133 | 0.97187 | -0.5442 | 0.00028933 | 7.2512e-05
134 | 0.9719 | -0.54361 | 0 | 0
135 | 0.97174 | -0.54674 | 0 | 0
136 | 0.97204 | -0.54085 | 0.00028367 | 7.1094e-05
137 | 0.97542 | -0.47424 | 0.00035869 | 8.9895e-05
138 | 0.97546 | -0.47341 | 0.0012785 | 0.00032041
139 | 0.97528 | -0.47703 | 0.0013615 | 0.00034122
140 | 0.97512 | -0.48009 | 0 | 0
141 | 0.9749 | -0.48446 | 0.0024676 | 0.00061844
142 | 0.97501 | -0.48238 | 0.0013135 | 0.00032919
143 | 0.97449 | -0.49255 | 0.00028104 | 7.0436e-05
144 | 0.97449 | -0.49244 | 0.00084292 | 0.00021126
145 | 0.97109 | -0.55961 | 0.00020953 | 5.2513e-05
146 | 0.97106 | -0.56024 | 0.00080619 | 0.00020205
147 | 0.97134 | -0.55475 | 0.001269 | 0.00031804
148 | 0.97141 | -0.55345 | 0.00090149 | 0.00022594
149 | 0.97162 | -0.54924 | 0.00054564 | 0.00013675
150 | 0.97161 | -0.54931 | 0.0010126 | 0.00025377
151 | 0.97161 | -0.54933 | 0.00040386 | 0.00010122
152 | 0.97154 | -0.55082 | 0.0011431 | 0.00028648
153 | 0.97416 | -0.49902 | 0.0026561 | 0.00066569
154 | 0.97422 | -0.49789 | 0.00020892 | 5.2361e-05
155 | 0.97416 | -0.49907 | 0.00027735 | 6.9511e-05
156 | 0.97257 | -0.53039 | 0.0003507 | 8.7893e-05
157 | 0.97481 | -0.48617 | 0.00082332 | 0.00020634
158 | 0.97261 | -0.52971 | 0.00017885 | 4.4825e-05
159 | 0.973 | -0.52186 | 0.0016142 | 0.00040455
160 | 0.975 | -0.48255 | 0.0010853 | 0.00027199
161 | 0.98775 | -0.23319 | 0.00046645 | 0.0001169
162 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.044996 | 0.011334 | -0.044954 | -0.011315 | 4.1554e-05 | 1.9131e-05 | 0.068345 | 0.068348 | 0.068348 | 0.97994 | -0.38548 | 0.97896 | -0.4048 | 3.7554
1 | -0.046337 | -0.01167 | 0.046341 | 0.011672 | 3.6381e-06 | 1.7115e-06 | 0.070383 | 0.070382 | 0.070383 | 0.97994 | -0.38548 | 0.98003 | -0.38384 | 3.8672
2 | 0.044954 | 0.011315 | -0.044843 | -0.011264 | 0.00011106 | 5.1207e-05 | 0.068348 | 0.068355 | 0.068355 | 0.97896 | -0.4048 | 0.97632 | -0.4566 | 3.7558
3 | -0.046341 | -0.011672 | 0.047141 | 0.012046 | 0.00080042 | 0.00037385 | 0.070382 | 0.070333 | 0.070382 | 0.98003 | -0.38384 | 0.99853 | -0.027751 | 3.8672
4 | 0.044843 | 0.011264 | -0.04481 | -0.011248 | 3.3236e-05 | 1.5346e-05 | 0.068355 | 0.068357 | 0.068357 | 0.97632 | -0.4566 | 0.97553 | -0.47214 | 3.7559
5 | -0.16786 | -0.043099 | 0.16796 | 0.043162 | 0.00010021 | 6.2739e-05 | 0.25051 | 0.25051 | 0.25051 | 0.99853 | -0.027751 | 0.99918 | -0.015462 | 13.7644
6 | 0.12072 | 0.031053 | -0.1207 | -0.03104 | 2.107e-05 | 1.2919e-05 | 0.18018 | 0.18018 | 0.18018 | 0.99853 | -0.027751 | 0.99834 | -0.031342 | 9.9
7 | 0.044209 | 0.011098 | -0.044206 | -0.011097 | 2.6819e-06 | 1.2257e-06 | 0.06744 | 0.06744 | 0.06744 | 0.97553 | -0.47214 | 0.97546 | -0.47341 | 3.7055
8 | -0.0051336 | -0.0012861 | 0.0051367 | 0.0012864 | 3.0776e-06 | 3.3157e-07 | 0.0078709 | 0.0078703 | 0.0078709 | 0.97049 | -0.57155 | 0.97113 | -0.55896 | 2.1623
9 | 0.0051336 | 0.0012861 | -0.005133 | -0.001286 | 5.8777e-07 | 6.3595e-08 | 0.0078709 | 0.007871 | 0.007871 | 0.97049 | -0.57155 | 0.97037 | -0.57395 | 2.1624
10 | -0.0066415 | -0.0016627 | 0.0066422 | 0.001663 | 7.0203e-07 | 2.2558e-07 | 0.010176 | 0.010176 | 0.010176 | 0.97113 | -0.55896 | 0.97124 | -0.55674 | 2.7956
11 | 0.0015048 | 0.00037632 | -0.0015048 | -0.00037651 | 3.2787e-08 | -1.8252e-07 | 0.0023055 | 0.0023056 | 0.0023056 | 0.97113 | -0.55896 | 0.9711 | -0.55942 | 0.6334
12 | 0.004449 | 0.0011146 | -0.0044476 | -0.0011147 | 1.4003e-06 | -9.4549e-08 | 0.0068222 | 0.0068225 | 0.0068225 | 0.97037 | -0.57395 | 0.97004 | -0.58056 | 1.8743
13 | 0.16973 | 0.043619 | -0.16969 | -0.043594 | 3.9429e-05 | 2.4697e-05 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.99943 | -0.010678 | 0.99918 | -0.015462 | 13.9056
14 | -0.16973 | -0.043619 | 0.16976 | 0.04364 | 3.3776e-05 | 2.1156e-05 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.99943 | -0.010678 | 0.99965 | -0.0065828 | 13.9056
15 | 0.0017255 | 0.0004321 | -0.0017254 | -0.00043244 | 7.3518e-08 | -3.4181e-07 | 0.0025696 | 0.0025697 | 0.0025697 | 0.99918 | -0.015462 | 0.99913 | -0.016356 | 0.70597
16 | -0.17048 | -0.043819 | 0.17053 | 0.043854 | 5.4542e-05 | 3.4169e-05 | 0.25415 | 0.25415 | 0.25415 | 0.99965 | -0.0065828 | 1 | 0 | 13.9641
17 | 0.12037 | 0.030957 | -0.12037 | -0.030957 | 8.2475e-07 | 5.0557e-07 | 0.17969 | 0.17969 | 0.17969 | 0.99834 | -0.031342 | 0.99833 | -0.031483 | 9.8728
18 | 0.0044856 | 0.0011241 | -0.0044854 | -0.0011241 | 2.4989e-07 | -1.3999e-08 | 0.0068789 | 0.006879 | 0.006879 | 0.9703 | -0.57365 | 0.97024 | -0.57482 | 1.8898
19 | -0.0044856 | -0.0011241 | 0.0044879 | 0.001124 | 2.2518e-06 | -1.2725e-07 | 0.0068789 | 0.0068784 | 0.0068789 | 0.9703 | -0.57365 | 0.97083 | -0.56311 | 1.8898
20 | -0.0082032 | -0.0020552 | 0.0082042 | 0.0020556 | 9.8218e-07 | 4.2369e-07 | 0.012573 | 0.012573 | 0.012573 | 0.97083 | -0.56311 | 0.97096 | -0.5606 | 3.4541
21 | -0.0024778 | -0.00062026 | 0.0024781 | 0.00061975 | 2.7884e-07 | -5.0995e-07 | 0.0037256 | 0.0037253 | 0.0037256 | 0.98959 | -0.19783 | 0.98971 | -0.19547 | 1.0235
22 | 0.0024778 | 0.00062026 | -0.0024777 | -0.00062045 | 1.0342e-07 | -1.8907e-07 | 0.0037256 | 0.0037257 | 0.0037257 | 0.98959 | -0.19783 | 0.98955 | -0.19871 | 1.0235
23 | 0.00058155 | 0.00014536 | -0.00058154 | -0.00014545 | 2.1892e-09 | -9.6761e-08 | 0.00087421 | 0.00087424 | 0.00087424 | 0.98971 | -0.19547 | 0.98971 | -0.19555 | 0.24018
24 | -0.0030597 | -0.00076511 | 0.0030598 | 0.00076499 | 1.2767e-07 | -1.2511e-07 | 0.0045995 | 0.0045995 | 0.0045995 | 0.98971 | -0.19547 | 0.98976 | -0.19459 | 1.2636
25 | 0.0002289 | 5.6841e-05 | -0.0002289 | -5.7367e-05 | 1.8235e-09 | -5.2638e-07 | 0.00034402 | 0.0003442 | 0.0003442 | 0.98955 | -0.19871 | 0.98954 | -0.19888 | 0.094562
26 | 0.11988 | 0.030772 | -0.11959 | -0.030593 | 0.00029194 | 0.00017896 | 0.17922 | 0.17923 | 0.17923 | 0.99675 | -0.061308 | 0.9941 | -0.11161 | 9.8476
27 | -0.11988 | -0.030772 | 0.12005 | 0.030879 | 0.00017379 | 0.00010651 | 0.17922 | 0.17922 | 0.17922 | 0.99675 | -0.061308 | 0.99833 | -0.031483 | 9.8474
28 | 0.11959 | 0.030593 | -0.11922 | -0.03037 | 0.00036311 | 0.00022265 | 0.17923 | 0.17923 | 0.17923 | 0.9941 | -0.11161 | 0.9908 | -0.17454 | 9.8478
29 | 0.11803 | 0.03007 | -0.11798 | -0.030043 | 4.5117e-05 | 2.7645e-05 | 0.17743 | 0.17743 | 0.17743 | 0.9908 | -0.17454 | 0.99039 | -0.18247 | 9.7489
30 | -0.0071903 | -0.0018003 | 0.007191 | 0.0018006 | 6.8199e-07 | 2.5097e-07 | 0.011016 | 0.011015 | 0.011016 | 0.97124 | -0.55674 | 0.97134 | -0.55475 | 3.0262
31 | 0.0010158 | 0.00025394 | -0.0010157 | -0.00025406 | 9.3839e-09 | -1.2183e-07 | 0.0015562 | 0.0015563 | 0.0015563 | 0.9711 | -0.55942 | 0.97109 | -0.55961 | 0.42754
32 | -0.001454 | -0.00036442 | 0.0014541 | 0.00036428 | 2.2854e-08 | -1.4127e-07 | 0.0022136 | 0.0022135 | 0.0022136 | 0.97743 | -0.43326 | 0.97745 | -0.43293 | 0.60813
33 | -0.0050969 | -0.0012773 | 0.0050971 | 0.0012773 | 2.1672e-07 | 1.8376e-08 | 0.0077592 | 0.0077591 | 0.0077592 | 0.97745 | -0.43293 | 0.9775 | -0.43204 | 2.1316
34 | -0.0060879 | -0.0015256 | 0.0060884 | 0.0015257 | 5.2375e-07 | 1.3132e-07 | 0.0092674 | 0.0092673 | 0.0092674 | 0.9775 | -0.43204 | 0.97759 | -0.43023 | 2.546
35 | 0.001505 | 0.00037696 | -0.001505 | -0.00037718 | 3.7464e-08 | -2.1471e-07 | 0.0022907 | 0.0022908 | 0.0022908 | 0.97759 | -0.43023 | 0.97756 | -0.43075 | 0.62934
36 | -0.0075934 | -0.0019027 | 0.0075946 | 0.0019031 | 1.1722e-06 | 4.5679e-07 | 0.011558 | 0.011558 | 0.011558 | 0.97759 | -0.43023 | 0.97775 | -0.42699 | 3.1753
37 | -0.0033954 | -0.00085098 | 0.0033958 | 0.00085075 | 3.7873e-07 | -2.263e-07 | 0.0051832 | 0.005183 | 0.0051832 | 0.97477 | -0.48539 | 0.97489 | -0.48304 | 1.424
38 | -0.0077442 | -0.0019406 | 0.0077443 | 0.0019406 | 1.0422e-07 | 4.1897e-08 | 0.01182 | 0.01182 | 0.01182 | 0.97489 | -0.48304 | 0.97491 | -0.48276 | 3.2473
39 | -0.0023813 | -0.00059681 | 0.0023813 | 0.00059669 | 5.7911e-08 | -1.1625e-07 | 0.0035891 | 0.003589 | 0.0035891 | 0.98727 | -0.24243 | 0.9873 | -0.24192 | 0.98601
40 | 0.096693 | 0.024601 | -0.096673 | -0.024589 | 1.986e-05 | 1.1915e-05 | 0.14586 | 0.14586 | 0.14586 | 0.9873 | -0.24192 | 0.98708 | -0.24618 | 8.0145
41 | -0.099075 | -0.025198 | 0.099147 | 0.025241 | 7.2513e-05 | 4.3638e-05 | 0.14945 | 0.14945 | 0.14945 | 0.9873 | -0.24192 | 0.98809 | -0.22674 | 8.2117
42 | -0.0031908 | -0.00079969 | 0.0031909 | 0.00079964 | 6.4825e-08 | -5.3609e-08 | 0.0048153 | 0.0048152 | 0.0048153 | 0.98602 | -0.26649 | 0.98605 | -0.26607 | 1.3229
43 | -0.0040684 | -0.0010196 | 0.0040686 | 0.0010195 | 1.4201e-07 | -3.7269e-08 | 0.0061396 | 0.0061395 | 0.0061396 | 0.98605 | -0.26607 | 0.98608 | -0.26533 | 1.6867
44 | 0.095855 | 0.024384 | -0.095827 | -0.024367 | 2.864e-05 | 1.7163e-05 | 0.14463 | 0.14463 | 0.14463 | 0.98708 | -0.24618 | 0.98675 | -0.25238 | 7.9468
45 | 0.0075142 | 0.0018808 | -0.0075133 | -0.0018805 | 8.0365e-07 | 2.9997e-07 | 0.011315 | 0.011315 | 0.011315 | 0.98809 | -0.22674 | 0.98797 | -0.22899 | 3.1086
46 | -0.10666 | -0.027122 | 0.10666 | 0.027122 | 2.6532e-07 | 1.6104e-07 | 0.16077 | 0.16077 | 0.16077 | 0.98809 | -0.22674 | 0.98809 | -0.22669 | 8.8333
47 | -0.0096715 | -0.0024234 | 0.0096734 | 0.0024244 | 1.962e-06 | 9.4223e-07 | 0.014594 | 0.014594 | 0.014594 | 0.98608 | -0.26533 | 0.9863 | -0.26108 | 4.0094
48 | 0.0056029 | 0.0014039 | -0.0056022 | -0.0014038 | 7.2946e-07 | 1.1977e-07 | 0.0084547 | 0.0084549 | 0.0084549 | 0.98608 | -0.26533 | 0.98594 | -0.26807 | 2.3228
49 | 0.095195 | 0.024209 | -0.095156 | -0.024184 | 3.9841e-05 | 2.4907e-05 | 0.14368 | 0.14368 | 0.14368 | 0.98675 | -0.25238 | 0.9863 | -0.26108 | 13.1575
50 | 0.0070189 | 0.0017566 | -0.0070182 | -0.0017563 | 7.4827e-07 | 2.5024e-07 | 0.010571 | 0.010571 | 0.010571 | 0.98797 | -0.22899 | 0.98786 | -0.23123 | 2.904
51 | -0.1082 | -0.027507 | 0.10824 | 0.027531 | 3.965e-05 | 2.4102e-05 | 0.16308 | 0.16308 | 0.16308 | 0.98809 | -0.22669 | 0.98848 | -0.21908 | 8.9604
52 | 0.07249 | 0.018372 | -0.072409 | -0.01832 | 8.0907e-05 | 5.1555e-05 | 0.10997 | 0.10997 | 0.10997 | 0.98155 | -0.35294 | 0.98035 | -0.3762 | 30.2108
53 | -0.073489 | -0.018622 | 0.073556 | 0.018665 | 6.6443e-05 | 4.2343e-05 | 0.11148 | 0.11148 | 0.11148 | 0.98155 | -0.35294 | 0.98252 | -0.33414 | 30.627
54 | 0.071613 | 0.018121 | -0.071483 | -0.018038 | 0.00013004 | 8.2858e-05 | 0.10876 | 0.10876 | 0.10876 | 0.98035 | -0.3762 | 0.97841 | -0.41411 | 29.8788
55 | -0.073556 | -0.018665 | 0.073562 | 0.018669 | 6.3077e-06 | 4.0198e-06 | 0.11148 | 0.11148 | 0.11148 | 0.98252 | -0.33414 | 0.98261 | -0.33236 | 30.627
56 | 0.070029 | 0.017673 | -0.06999 | -0.017649 | 3.8241e-05 | 2.4361e-05 | 0.10655 | 0.10655 | 0.10655 | 0.97841 | -0.41411 | 0.97783 | -0.42552 | 29.2713
57 | -0.075988 | -0.019277 | 0.076065 | 0.019326 | 7.7102e-05 | 4.9148e-05 | 0.11516 | 0.11516 | 0.11516 | 0.98261 | -0.33236 | 0.9837 | -0.31128 | 31.6361
58 | 0.0090319 | 0.0022635 | -0.0090313 | -0.0022632 | 6.3298e-07 | 2.9303e-07 | 0.013744 | 0.013744 | 0.013744 | 0.97783 | -0.42552 | 0.97775 | -0.42699 | 3.7759
59 | 0.060959 | 0.015386 | -0.060895 | -0.015345 | 6.3783e-05 | 4.0574e-05 | 0.092803 | 0.092803 | 0.092803 | 0.97783 | -0.42552 | 0.97671 | -0.44739 | 25.4954
60 | 0.0028053 | 0.00070266 | -0.0028052 | -0.00070268 | 1.8962e-08 | -2.245e-08 | 0.0042756 | 0.0042756 | 0.0042756 | 0.97626 | -0.4562 | 0.97625 | -0.45634 | 1.1746
61 | -0.0028053 | -0.00070266 | 0.0028054 | 0.00070243 | 1.9347e-07 | -2.291e-07 | 0.0042756 | 0.0042755 | 0.0042756 | 0.97626 | -0.4562 | 0.97633 | -0.45475 | 1.1746
62 | 0.0028052 | 0.00070268 | -0.0028051 | -0.0007028 | 1.0282e-07 | -1.2171e-07 | 0.0042756 | 0.0042757 | 0.0042757 | 0.97625 | -0.45634 | 0.97621 | -0.45711 | 1.1746
63 | -0.0044982 | -0.0011267 | 0.0044982 | 0.0011267 | 4.9144e-08 | -3.4211e-09 | 0.0068554 | 0.0068553 | 0.0068554 | 0.97633 | -0.45475 | 0.97635 | -0.45452 | 1.8833
64 | 0.0036639 | 0.0009167 | -0.0036631 | -0.0009171 | 8.7943e-07 | -4.0626e-07 | 0.0055418 | 0.0055421 | 0.0055421 | 0.9837 | -0.31128 | 0.98344 | -0.31632 | 1.5226
65 | -0.079729 | -0.020242 | 0.079864 | 0.020329 | 0.00013534 | 8.6302e-05 | 0.1207 | 0.1207 | 0.1207 | 0.9837 | -0.31128 | 0.98552 | -0.27607 | 33.1586
66 | 0.11604 | 0.029557 | -0.11598 | -0.029515 | 6.7793e-05 | 4.1479e-05 | 0.17452 | 0.17452 | 0.17452 | 0.99039 | -0.18247 | 0.98976 | -0.19459 | 9.5889
67 | 0.11292 | 0.02875 | -0.11286 | -0.028719 | 5.0466e-05 | 3.0802e-05 | 0.16992 | 0.16992 | 0.16992 | 0.98976 | -0.19459 | 0.98928 | -0.20386 | 9.3363
68 | 0.11122 | 0.028307 | -0.1112 | -0.028293 | 2.2809e-05 | 1.3902e-05 | 0.16744 | 0.16745 | 0.16745 | 0.98928 | -0.20386 | 0.98905 | -0.20812 | 9.2003
69 | -0.0011046 | -0.00027685 | 0.0011047 | 0.00027664 | 1.8026e-08 | -2.0667e-07 | 0.0016717 | 0.0016716 | 0.0016717 | 0.9833 | -0.31919 | 0.98331 | -0.31885 | 0.45925
70 | -0.0011047 | -0.00027664 | 0.0011047 | 0.00027623 | 3.577e-08 | -4.1021e-07 | 0.0016716 | 0.0016714 | 0.0016716 | 0.98331 | -0.31885 | 0.98335 | -0.31817 | 0.45922
71 | -0.002639 | -0.00066077 | 0.0026391 | 0.0006606 | 1.1241e-07 | -1.6657e-07 | 0.0039931 | 0.0039931 | 0.0039931 | 0.98335 | -0.31817 | 0.98339 | -0.31727 | 1.097
72 | -0.0036629 | -0.00091718 | 0.0036631 | 0.0009171 | 1.6518e-07 | -7.6238e-08 | 0.0055422 | 0.0055421 | 0.0055422 | 0.98339 | -0.31727 | 0.98344 | -0.31632 | 1.5226
73 | -0.082407 | -0.020966 | 0.082459 | 0.021 | 5.2717e-05 | 3.3623e-05 | 0.12454 | 0.12454 | 0.12454 | 0.98552 | -0.27607 | 0.98621 | -0.2628 | 34.2131
74 | -0.00027345 | -6.8291e-05 | 0.00027345 | 6.8213e-05 | 3.9075e-10 | -7.8322e-08 | 0.00041194 | 0.00041191 | 0.00041194 | 0.98755 | -0.2372 | 0.98755 | -0.23717 | 0.11317
75 | 0.00027345 | 6.8291e-05 | -0.00027345 | -6.8532e-05 | 1.2014e-09 | -2.4074e-07 | 0.00041194 | 0.00041202 | 0.00041202 | 0.98755 | -0.2372 | 0.98754 | -0.23729 | 0.11319
76 | 0.00093341 | 0.00023391 | -0.00093341 | -0.00023393 | 1.4525e-09 | -2.4124e-08 | 0.0014064 | 0.0014064 | 0.0014064 | 0.98755 | -0.23717 | 0.98755 | -0.2372 | 0.38638
77 | -0.0012069 | -0.00030212 | 0.0012069 | 0.00030194 | 1.9064e-08 | -1.8453e-07 | 0.0018183 | 0.0018183 | 0.0018183 | 0.98755 | -0.23717 | 0.98757 | -0.23684 | 0.49954
78 | 0.059531 | 0.015003 | -0.059517 | -0.014994 | 1.3581e-05 | 8.6371e-06 | 0.090725 | 0.090725 | 0.090725 | 0.97671 | -0.44739 | 0.97647 | -0.45216 | 24.9245
79 | 0.053701 | 0.013537 | -0.05363 | -0.013493 | 7.0762e-05 | 4.4936e-05 | 0.081862 | 0.081862 | 0.081862 | 0.97647 | -0.45216 | 0.97506 | -0.47973 | 22.4897
80 | 0.0058162 | 0.0014569 | -0.0058155 | -0.0014568 | 6.5476e-07 | 1.4103e-07 | 0.0088629 | 0.008863 | 0.008863 | 0.97647 | -0.45216 | 0.97635 | -0.45452 | 2.4349
81 | 0.042383 | 0.010673 | -0.042345 | -0.01065 | 3.7292e-05 | 2.3571e-05 | 0.064697 | 0.064698 | 0.064698 | 0.97506 | -0.47973 | 0.97412 | -0.49815 | 17.774
82 | 0.011248 | 0.0028191 | -0.011246 | -0.0028182 | 1.6221e-06 | 8.5508e-07 | 0.017165 | 0.017165 | 0.017165 | 0.97506 | -0.47973 | 0.97491 | -0.48276 | 4.7157
83 | 0.042345 | 0.01065 | -0.042341 | -0.010647 | 4.1219e-06 | 2.6054e-06 | 0.064698 | 0.064698 | 0.064698 | 0.97412 | -0.49815 | 0.97402 | -0.50019 | 17.7741
84 | 0.00038389 | 9.5917e-05 | -0.00038389 | -9.6212e-05 | 2.8821e-09 | -2.9468e-07 | 0.00057707 | 0.00057718 | 0.00057718 | 0.98971 | -0.19555 | 0.9897 | -0.1957 | 0.15857
85 | 0.00093542 | 0.00023405 | -0.00093541 | -0.00023415 | 6.0907e-09 | -1.0136e-07 | 0.0014072 | 0.0014072 | 0.0014072 | 0.98905 | -0.20812 | 0.98905 | -0.20825 | 0.3866
86 | 0.11026 | 0.028059 | -0.11021 | -0.028027 | 5.3176e-05 | 3.2383e-05 | 0.16604 | 0.16604 | 0.16604 | 0.98905 | -0.20812 | 0.98853 | -0.21813 | 9.123
87 | -0.0014812 | -0.00037123 | 0.0014812 | 0.00037101 | 3.7744e-08 | -2.2049e-07 | 0.0022629 | 0.0022628 | 0.0022629 | 0.97399 | -0.50073 | 0.97402 | -0.50019 | 0.62168
88 | 0.04086 | 0.010276 | -0.040805 | -0.010242 | 5.454e-05 | 3.4442e-05 | 0.062435 | 0.062435 | 0.062435 | 0.97402 | -0.50019 | 0.9726 | -0.52818 | 17.1524
89 | 0.034491 | 0.0086592 | -0.034489 | -0.0086579 | 2.1014e-06 | 1.32e-06 | 0.052774 | 0.052774 | 0.052774 | 0.9726 | -0.52818 | 0.97254 | -0.52945 | 14.4983
90 | 0.0014024 | 0.00035124 | -0.0014023 | -0.00035146 | 3.338e-08 | -2.222e-07 | 0.0021375 | 0.0021376 | 0.0021376 | 0.97621 | -0.45711 | 0.97619 | -0.45761 | 0.58725
91 | 0.031901 | 0.0080095 | -0.031886 | -0.0079997 | 1.5569e-05 | 9.7482e-06 | 0.048815 | 0.048815 | 0.048815 | 0.97254 | -0.52945 | 0.97202 | -0.53969 | 13.4108
92 | 0.085482 | 0.021759 | -0.085475 | -0.021755 | 7.1131e-06 | 4.4216e-06 | 0.12909 | 0.12909 | 0.12909 | 0.9863 | -0.26108 | 0.98621 | -0.2628 | 11.821
93 | 0.0030156 | 0.00075541 | -0.0030154 | -0.00075561 | 1.9947e-07 | -2.0017e-07 | 0.0045499 | 0.00455 | 0.00455 | 0.98621 | -0.2628 | 0.98614 | -0.26419 | 1.25
94 | 0.0092057 | 0.0023072 | -0.0092049 | -0.0023068 | 8.2423e-07 | 3.9111e-07 | 0.014112 | 0.014112 | 0.014112 | 0.97065 | -0.56677 | 0.97055 | -0.56865 | 3.8771
95 | -0.011626 | -0.0029138 | 0.011629 | 0.0029157 | 3.4179e-06 | 1.8327e-06 | 0.017823 | 0.017823 | 0.017823 | 0.97065 | -0.56677 | 0.97096 | -0.5606 | 4.8964
96 | 0.0034177 | 0.00085645 | -0.0034176 | -0.00085653 | 1.3814e-07 | -7.7386e-08 | 0.0052399 | 0.0052399 | 0.0052399 | 0.97055 | -0.56865 | 0.97051 | -0.5695 | 1.4395
97 | -0.021739 | -0.0054484 | 0.021747 | 0.0054534 | 8.1273e-06 | 4.9599e-06 | 0.033315 | 0.033315 | 0.033315 | 0.97096 | -0.5606 | 0.97136 | -0.55276 | 9.1525
98 | 0.0019052 | 0.00047719 | -0.0019051 | -0.00047747 | 8.5318e-08 | -2.7547e-07 | 0.0029197 | 0.0029198 | 0.0029198 | 0.97096 | -0.5606 | 0.97091 | -0.56154 | 0.80214
99 | -0.025711 | -0.006447 | 0.025718 | 0.0064513 | 7.0054e-06 | 4.3343e-06 | 0.039388 | 0.039388 | 0.039388 | 0.97136 | -0.55276 | 0.97165 | -0.54704 | 10.8209
100 | -0.027939 | -0.0070078 | 0.027948 | 0.0070138 | 9.7945e-06 | 6.0917e-06 | 0.042788 | 0.042788 | 0.042788 | 0.97165 | -0.54704 | 0.97202 | -0.53969 | 11.755
101 | -0.0020018 | -0.00050169 | 0.0020019 | 0.00050135 | 1.1906e-07 | -3.4253e-07 | 0.0030651 | 0.003065 | 0.0030651 | 0.97179 | -0.54423 | 0.97185 | -0.54299 | 0.84207
102 | -0.0020019 | -0.00050135 | 0.002002 | 0.00050117 | 6.2524e-08 | -1.7992e-07 | 0.003065 | 0.0030649 | 0.003065 | 0.97185 | -0.54299 | 0.97188 | -0.54233 | 0.84203
103 | -0.002758 | -0.00069064 | 0.002758 | 0.00069057 | 5.8588e-08 | -7.1099e-08 | 0.0042224 | 0.0042224 | 0.0042224 | 0.97188 | -0.54233 | 0.97191 | -0.54188 | 1.16
104 | -0.0039368 | -0.000986 | 0.0039372 | 0.00098589 | 4.1134e-07 | -1.11e-07 | 0.0060271 | 0.0060269 | 0.0060271 | 0.97191 | -0.54188 | 0.97202 | -0.53969 | 1.6558
105 | -0.10934 | -0.027807 | 0.10934 | 0.02781 | 5.0491e-06 | 3.0724e-06 | 0.16474 | 0.16474 | 0.16474 | 0.98848 | -0.21908 | 0.98853 | -0.21813 | 9.0515
106 | 0.00086437 | 0.00021624 | -0.00086436 | -0.0002164 | 8.3026e-09 | -1.6238e-07 | 0.001301 | 0.001301 | 0.001301 | 0.98853 | -0.21813 | 0.98852 | -0.21833 | 0.35743
107 | 0.00030415 | 7.6001e-05 | -0.00030415 | -7.6227e-05 | 1.3885e-09 | -2.256e-07 | 0.00045775 | 0.00045783 | 0.00045783 | 0.98852 | -0.21833 | 0.98852 | -0.21842 | 0.12578
108 | 0.0023148 | 0.00057916 | -0.0023147 | -0.00057937 | 9.9572e-08 | -2.1592e-07 | 0.0034865 | 0.0034866 | 0.0034866 | 0.98786 | -0.23123 | 0.98781 | -0.23213 | 0.95785
109 | 0.0047034 | 0.0011772 | -0.0047026 | -0.0011772 | 7.454e-07 | -2.9926e-08 | 0.0070842 | 0.0070843 | 0.0070843 | 0.98786 | -0.23123 | 0.98768 | -0.23456 | 1.9462
110 | 0.0012561 | 0.00031467 | -0.001256 | -0.0003148 | 1.4187e-08 | -1.2528e-07 | 0.0018953 | 0.0018953 | 0.0018953 | 0.98614 | -0.26419 | 0.98613 | -0.26443 | 0.52069
111 | 0.0014288 | 0.00035724 | -0.0014288 | -0.00035744 | 2.915e-08 | -1.9601e-07 | 0.0021525 | 0.0021526 | 0.0021526 | 0.98759 | -0.23641 | 0.98757 | -0.23684 | 0.59137
112 | -0.0042519 | -0.0010648 | 0.0042523 | 0.0010647 | 3.7424e-07 | -7.1687e-08 | 0.0064061 | 0.006406 | 0.0064061 | 0.98759 | -0.23641 | 0.98768 | -0.23456 | 1.7599
113 | 0.00022192 | 5.5498e-05 | -0.00022192 | -5.5618e-05 | 3.9583e-10 | -1.2056e-07 | 0.00033433 | 0.00033438 | 0.00033438 | 0.98757 | -0.23684 | 0.98757 | -0.23687 | 0.091862
114 | 0.00045032 | 0.00011252 | -0.00045032 | -0.00011286 | 4.6158e-09 | -3.3935e-07 | 0.00067832 | 0.00067844 | 0.00067844 | 0.98768 | -0.23456 | 0.98767 | -0.23477 | 0.18638
115 | 0.0013981 | 0.00034966 | -0.0013981 | -0.00034997 | 4.3994e-08 | -3.1047e-07 | 0.0021059 | 0.002106 | 0.002106 | 0.98781 | -0.23213 | 0.98778 | -0.23279 | 0.57856
116 | -0.0020254 | -0.00050761 | 0.0020255 | 0.00050744 | 5.648e-08 | -1.694e-07 | 0.0030569 | 0.0030568 | 0.0030569 | 0.98591 | -0.26871 | 0.98594 | -0.26813 | 0.83981
117 | 0.0011519 | 0.00028864 | -0.0011519 | -0.0002887 | 5.6336e-09 | -5.978e-08 | 0.0017385 | 0.0017386 | 0.0017386 | 0.98594 | -0.26813 | 0.98594 | -0.26823 | 0.47763
118 | -0.0031774 | -0.00079609 | 0.0031774 | 0.00079608 | 9.4429e-09 | -7.9216e-09 | 0.0047954 | 0.0047954 | 0.0047954 | 0.98594 | -0.26813 | 0.98594 | -0.26807 | 1.3174
119 | 0.00093541 | 0.00023415 | -0.0009354 | -0.00023443 | 1.6818e-08 | -2.7985e-07 | 0.0014072 | 0.0014073 | 0.0014073 | 0.98905 | -0.20825 | 0.98903 | -0.20863 | 0.38663
120 | 0.0013981 | 0.00034997 | -0.0013981 | -0.00035005 | 1.141e-08 | -8.0511e-08 | 0.002106 | 0.002106 | 0.002106 | 0.98778 | -0.23279 | 0.98777 | -0.23297 | 0.57857
121 | 0.00046646 | 0.00011656 | -0.00046645 | -0.0001169 | 4.993e-09 | -3.4202e-07 | 0.00070257 | 0.0007027 | 0.0007027 | 0.98777 | -0.23297 | 0.98775 | -0.23319 | 0.19305
122 | 0.02353 | 0.0059101 | -0.023516 | -0.005902 | 1.3272e-05 | 8.153e-06 | 0.035942 | 0.035942 | 0.035942 | 0.97428 | -0.49673 | 0.97368 | -0.50856 | 9.8741
123 | -0.024244 | -0.006089 | 0.02425 | 0.0060925 | 6.4124e-06 | 3.4827e-06 | 0.037032 | 0.037032 | 0.037032 | 0.97428 | -0.49673 | 0.97456 | -0.49119 | 5.0868
124 | 0.022422 | 0.0056277 | -0.022418 | -0.0056253 | 3.9722e-06 | 2.4301e-06 | 0.034269 | 0.034269 | 0.034269 | 0.97368 | -0.50856 | 0.97349 | -0.51227 | 9.4146
125 | 0.001669 | 0.00041752 | -0.001669 | -0.0004179 | 8.5292e-08 | -3.8184e-07 | 0.0025481 | 0.0025483 | 0.0025483 | 0.97456 | -0.49119 | 0.9745 | -0.49226 | 0.70008
126 | -0.031907 | -0.0080102 | 0.03191 | 0.008011 | 2.8303e-06 | 8.209e-07 | 0.048723 | 0.048722 | 0.048723 | 0.97456 | -0.49119 | 0.97465 | -0.48933 | 2.6771
127 | 0.0059882 | 0.0015002 | -0.0059871 | -0.0014999 | 1.1046e-06 | 2.6798e-07 | 0.0091429 | 0.0091431 | 0.0091431 | 0.97456 | -0.49119 | 0.97436 | -0.49506 | 2.5118
128 | 0.0201 | 0.0050443 | -0.020091 | -0.0050388 | 9.0069e-06 | 5.4483e-06 | 0.030726 | 0.030726 | 0.030726 | 0.97349 | -0.51227 | 0.97301 | -0.52168 | 8.4412
129 | 0.001331 | 0.0003332 | -0.001331 | -0.00033324 | 5.6673e-09 | -4.1964e-08 | 0.0020322 | 0.0020322 | 0.0020322 | 0.9745 | -0.49226 | 0.9745 | -0.49235 | 0.5583
130 | -0.033992 | -0.0085329 | 0.033997 | 0.0085344 | 4.6855e-06 | 1.5533e-06 | 0.051901 | 0.051901 | 0.051901 | 0.97465 | -0.48933 | 0.9748 | -0.48644 | 2.8517
131 | 0.0048171 | 0.0012067 | -0.0048167 | -0.0012067 | 3.5716e-07 | 9.3883e-09 | 0.0073563 | 0.0073563 | 0.0073563 | 0.97436 | -0.49506 | 0.97428 | -0.49662 | 2.021
132 | 0.018066 | 0.0045313 | -0.018066 | -0.0045312 | 1.5822e-07 | 9.4393e-08 | 0.027629 | 0.027629 | 0.027629 | 0.97301 | -0.52168 | 0.973 | -0.52186 | 7.5904
133 | 0.001124 | 0.00028136 | -0.001124 | -0.00028141 | 4.3764e-09 | -4.6568e-08 | 0.0017161 | 0.0017162 | 0.0017162 | 0.9745 | -0.49235 | 0.97449 | -0.49244 | 0.47147
134 | -0.035493 | -0.0089093 | 0.035493 | 0.0089095 | 4.6313e-07 | 1.653e-07 | 0.054184 | 0.054184 | 0.054184 | 0.9748 | -0.48644 | 0.97481 | -0.48617 | 2.9771
135 | 0.0031427 | 0.00078712 | -0.0031426 | -0.00078727 | 1.8996e-07 | -1.5223e-07 | 0.0047997 | 0.0047998 | 0.0047998 | 0.97428 | -0.49662 | 0.97422 | -0.49789 | 1.3186
136 | 0.0012172 | 0.00030475 | -0.0012172 | -0.00030505 | 3.3381e-08 | -2.9621e-07 | 0.0018636 | 0.0018637 | 0.0018637 | 0.97185 | -0.54464 | 0.97182 | -0.54522 | 0.512
137 | -0.0028596 | -0.00071637 | 0.0028596 | 0.00071631 | 6.0415e-08 | -6.548e-08 | 0.0043782 | 0.0043782 | 0.0043782 | 0.97185 | -0.54464 | 0.97187 | -0.5442 | 1.2028
138 | -0.003149 | -0.00078882 | 0.003149 | 0.00078875 | 8.7973e-08 | -6.8769e-08 | 0.0048212 | 0.0048211 | 0.0048212 | 0.97187 | -0.5442 | 0.9719 | -0.54361 | 1.3245
139 | 0.012472 | 0.0031243 | -0.012471 | -0.0031233 | 1.857e-06 | 1.0202e-06 | 0.019095 | 0.019095 | 0.019095 | 0.9719 | -0.54361 | 0.97174 | -0.54674 | 5.246
140 | -0.015622 | -0.0039131 | 0.015624 | 0.0039143 | 2.0545e-06 | 1.1962e-06 | 0.023916 | 0.023916 | 0.023916 | 0.9719 | -0.54361 | 0.97204 | -0.54085 | 6.5704
141 | 0.0031056 | 0.00077707 | -0.0031052 | -0.00077738 | 3.6967e-07 | -3.0343e-07 | 0.0047551 | 0.0047553 | 0.0047553 | 0.97174 | -0.54674 | 0.97162 | -0.54924 | 1.3064
142 | 0.009365 | 0.0023462 | -0.009362 | -0.0023448 | 2.993e-06 | 1.4349e-06 | 0.01434 | 0.01434 | 0.01434 | 0.97174 | -0.54674 | 0.97141 | -0.55345 | 3.9397
143 | -0.015907 | -0.0039854 | 0.015915 | 0.00399 | 7.9254e-06 | 4.6302e-06 | 0.024351 | 0.02435 | 0.024351 | 0.97204 | -0.54085 | 0.97257 | -0.53039 | 6.6897
144 | -0.042926 | -0.010775 | 0.042928 | 0.010776 | 1.6917e-06 | 7.5446e-07 | 0.06549 | 0.06549 | 0.06549 | 0.97542 | -0.47424 | 0.97546 | -0.47341 | 3.5984
145 | 0.042567 | 0.010686 | -0.042562 | -0.010683 | 5.6714e-06 | 2.5109e-06 | 0.064943 | 0.064944 | 0.064944 | 0.97542 | -0.47424 | 0.97528 | -0.47703 | 3.5683
146 | 0.0412 | 0.010342 | -0.041194 | -0.010339 | 6.0113e-06 | 2.5821e-06 | 0.062866 | 0.062867 | 0.062867 | 0.97528 | -0.47703 | 0.97512 | -0.48009 | 3.4542
147 | 0.038795 | 0.0097386 | -0.038787 | -0.0097353 | 8.0929e-06 | 3.2599e-06 | 0.059206 | 0.059207 | 0.059207 | 0.97512 | -0.48009 | 0.9749 | -0.48446 | 3.2531
148 | 0.002399 | 0.0006006 | -0.0023988 | -0.00060109 | 2.6208e-07 | -4.8275e-07 | 0.0036606 | 0.0036609 | 0.0036609 | 0.97512 | -0.48009 | 0.97501 | -0.48238 | 1.0057
149 | 0.036319 | 0.0091169 | -0.036316 | -0.0091158 | 2.9526e-06 | 1.0912e-06 | 0.055441 | 0.055441 | 0.055441 | 0.9749 | -0.48446 | 0.97481 | -0.48617 | 3.0462
150 | 0.0010853 | 0.00027189 | -0.0010853 | -0.00027199 | 8.7812e-09 | -1.0084e-07 | 0.0016563 | 0.0016563 | 0.0016563 | 0.97501 | -0.48238 | 0.975 | -0.48255 | 0.45503
151 | -0.00028104 | -7.0436e-05 | 0.00028105 | 7.0151e-05 | 1.588e-09 | -2.8552e-07 | 0.00042915 | 0.00042904 | 0.00042915 | 0.97449 | -0.49255 | 0.97449 | -0.49244 | 0.1179
152 | 0.00080622 | 0.00020155 | -0.00080619 | -0.00020205 | 2.4021e-08 | -5.0395e-07 | 0.0012352 | 0.0012354 | 0.0012354 | 0.97109 | -0.55961 | 0.97106 | -0.56024 | 0.33939
153 | -0.00846 | -0.0021186 | 0.0084605 | 0.0021188 | 5.2296e-07 | 2.319e-07 | 0.012959 | 0.012959 | 0.012959 | 0.97134 | -0.55475 | 0.97141 | -0.55345 | 3.5603
154 | 0.0025596 | 0.00064063 | -0.0025596 | -0.00064064 | 8.844e-09 | -1.3352e-08 | 0.0039196 | 0.0039196 | 0.0039196 | 0.97162 | -0.54924 | 0.97161 | -0.54931 | 1.0768
155 | 0.001547 | 0.00038687 | -0.001547 | -0.00038687 | 1.2339e-09 | -6.4722e-09 | 0.0023689 | 0.0023689 | 0.0023689 | 0.97161 | -0.54931 | 0.97161 | -0.54933 | 0.6508
156 | 0.0011431 | 0.00028566 | -0.0011431 | -0.00028648 | 8.1172e-08 | -8.228e-07 | 0.0017504 | 0.0017507 | 0.0017507 | 0.97161 | -0.54933 | 0.97154 | -0.55082 | 0.48097
157 | -0.0029335 | -0.00073507 | 0.0029336 | 0.00073491 | 1.576e-07 | -1.5977e-07 | 0.0044808 | 0.0044807 | 0.0044808 | 0.97416 | -0.49902 | 0.97422 | -0.49789 | 1.231
158 | 0.00027735 | 6.9387e-05 | -0.00027735 | -6.9511e-05 | 6.7393e-10 | -1.2424e-07 | 0.00042361 | 0.00042365 | 0.00042365 | 0.97416 | -0.49902 | 0.97416 | -0.49907 | 0.11639
159 | -0.016266 | -0.0040779 | 0.016266 | 0.0040782 | 5.302e-07 | 3.11e-07 | 0.024887 | 0.024887 | 0.024887 | 0.97257 | -0.53039 | 0.97261 | -0.52971 | 6.8371
160 | -0.016445 | -0.004123 | 0.016451 | 0.0041266 | 6.1525e-06 | 3.6158e-06 | 0.025161 | 0.02516 | 0.025161 | 0.97261 | -0.52971 | 0.973 | -0.52186 | 6.9122

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17297 | 0.044051

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013418 | 0.00033629
1 | 0.00060099 | 0.00015062
2 | 0.000684 | 0.00017143
3 | 0.00071615 | 0.00017948
4 | 0.00033182 | 8.3161e-05
5 | 0.0044854 | 0.0011241
6 | 0.0037154 | 0.00093116
7 | 0.0022488 | 0.00056361
8 | 0.00031135 | 7.8031e-05
9 | 0.0011982 | 0.0003003
10 | 0.0044476 | 0.0011147
11 | 0.00054812 | 0.00013737
12 | 0.00048905 | 0.00012257
13 | 0.001454 | 0.00036442
14 | 0.0036428 | 0.00091298
15 | 0.00099077 | 0.00024831
16 | 0.0033954 | 0.00085098
17 | 0.0043484 | 0.0010898
18 | 0.0023813 | 0.00059681
19 | 0.0031908 | 0.00079969
20 | 0.00087757 | 0.00021994
21 | 0.00081804 | 0.00020502
22 | 0.00063125 | 0.00015821
23 | 0.00049443 | 0.00012392
24 | 0.001535 | 0.00038472
25 | 0.00099942 | 0.00025048
26 | 0.00079631 | 0.00019957
27 | 0.001454 | 0.0003644
28 | 0.0024257 | 0.00060795
29 | 0.0016927 | 0.00042424
30 | 0.0019386 | 0.00048585
31 | 0.0016455 | 0.0004124
32 | 0.0011046 | 0.00027685
33 | 0.0015343 | 0.00038453
34 | 0.0010238 | 0.00025658
35 | 0.0025424 | 0.00063718
36 | 0.00027345 | 6.8532e-05
37 | 0.001364 | 0.00034185
38 | 0.0014367 | 0.00036007
39 | 0.0013173 | 0.00033014
40 | 0.0035018 | 0.00087763
41 | 0.00019765 | 4.9536e-05
42 | 0.0014812 | 0.00037123
43 | 0.0063147 | 0.0015826
44 | 0.0014028 | 0.00035156
45 | 0.0025873 | 0.00064845
46 | 0.0014023 | 0.00035146
47 | 0.0024203 | 0.00060659
48 | 0.0057871 | 0.0014504
49 | 0.0034176 | 0.00085653
50 | 0.0039644 | 0.00099357
51 | 0.0019051 | 0.00047747
52 | 0.0022203 | 0.00055647
53 | 0.0020018 | 0.00050169
54 | 0.00075601 | 0.00018947
55 | 0.0011788 | 0.00029543
56 | 0.0011025 | 0.00027631
57 | 0.00056021 | 0.0001404
58 | 0.0017594 | 0.00044094
59 | 0.001256 | 0.0003148
60 | 0.00078823 | 0.00019755
61 | 0.0017254 | 0.00043244
62 | 0.0028231 | 0.00070753
63 | 0.00022192 | 5.5618e-05
64 | 0.00045032 | 0.00011286
65 | 0.00093341 | 0.00023393
66 | 0.00091657 | 0.00022971
67 | 0.0020254 | 0.00050761
68 | 0.0011519 | 0.0002887
69 | 0.0024247 | 0.0006077
70 | 0.00030415 | 7.6227e-05
71 | 0.0009354 | 0.00023443
72 | 0.00093162 | 0.00023349
73 | 0.00038389 | 9.6212e-05
74 | 0.001505 | 0.00037718
75 | 0.0002289 | 5.7367e-05
76 | 0.00071379 | 0.00017889
77 | 0.0010945 | 0.0002743
78 | 0.0023182 | 0.000581
79 | 0.00033798 | 8.4705e-05
80 | 0.0020822 | 0.00052185
81 | 0.00117 | 0.00029323
82 | 0.0020251 | 0.00050753
83 | 0.00020701 | 5.1881e-05
84 | 0.0014958 | 0.00037488
85 | 0.001674 | 0.00041953
86 | 0.0016424 | 0.00041162
87 | 0.0012172 | 0.00030505
88 | 0.00028933 | 7.2512e-05
89 | 0.00028367 | 7.1094e-05
90 | 0.00035869 | 8.9895e-05
91 | 0.0012785 | 0.00032041
92 | 0.0013615 | 0.00034122
93 | 0.0024676 | 0.00061844
94 | 0.0013135 | 0.00032919
95 | 0.00028104 | 7.0436e-05
96 | 0.00084292 | 0.00021126
97 | 0.00020953 | 5.2513e-05
98 | 0.00080619 | 0.00020205
99 | 0.001269 | 0.00031804
100 | 0.00090149 | 0.00022594
101 | 0.00054564 | 0.00013675
102 | 0.0010126 | 0.00025377
103 | 0.00040386 | 0.00010122
104 | 0.0011431 | 0.00028648
105 | 0.0026561 | 0.00066569
106 | 0.00020892 | 5.2361e-05
107 | 0.00027735 | 6.9511e-05
108 | 0.0003507 | 8.7893e-05
109 | 0.00082332 | 0.00020634
110 | 0.00017885 | 4.4825e-05
111 | 0.0016142 | 0.00040455
112 | 0.0010853 | 0.00027199
113 | 0.00046645 | 0.0001169

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1