## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_214-1_1_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_214-1_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_214-1_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_214-1_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_214-1_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_214-1_1_5_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_214-1_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_214-1_1_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_214-1_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_214-1_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_214-1_1_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_214-1_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_214-1_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_214-1_1_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_214-1_1_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_214-1_1_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_214-1_1_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_214-1_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_214-1_1_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_214-1_1_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_214-1_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_214-1_1_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_214-1_1_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_214-1_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_214-1_1_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_214-1_1_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_214-1_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_214-1_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_214-1_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_214-1_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_214-1_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_214-1_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_214-1_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_214-1_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_214-1_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_214-1_1_5_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_214-1_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_214-1_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_214-1_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_214-1_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_214-1_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_214-1_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_214-1_1_5_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_214-1_1_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_214-1_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_214-1_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_214-1_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_214-1_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_214-1_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_214-1_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_214-1_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_214-1_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_214-1_1_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_214-1_1_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_214-1_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_214-1_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_214-1_1_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_214-1_1_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_214-1_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_214-1_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_214-1_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_214-1_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_214-1_1_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_214-1_1_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_214-1_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_214-1_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_214-1_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_214-1_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_214-1_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_214-1_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_214-1_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_214-1_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_214-1_1_5_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_214-1_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_214-1_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_214-1_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_214-1_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_214-1_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_214-1_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_214-1_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_214-1_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_214-1_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_214-1_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_214-1_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_214-1_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_214-1_1_5_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_214-1_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_214-1_1_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_214-1_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_214-1_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_214-1_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_214-1_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_214-1_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_214-1_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_214-1_1_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_214-1_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_214-1_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_214-1_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_214-1_1_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_214-1_1_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_214-1_1_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_214-1_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_214-1_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_214-1_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_214-1_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_214-1_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_214-1_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_214-1_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_214-1_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_214-1_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_214-1_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_214-1_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_214-1_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_214-1_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_214-1_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_214-1_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_214-1_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_214-1_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_214-1_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_214-1_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_214-1_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_214-1_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_214-1_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_214-1_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_214-1_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_214-1_1_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_214-1_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_214-1_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_214-1_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_214-1_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_214-1_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_214-1_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_214-1_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_214-1_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_214-1_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_214-1_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_214-1_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_214-1_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_214-1_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_214-1_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_214-1_1_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_214-1_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_214-1_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_214-1_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_214-1_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_214-1_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_214-1_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_214-1_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_214-1_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_214-1_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_214-1_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_214-1_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_214-1_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_214-1_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_214-1_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_214-1_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_214-1_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_214-1_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_214-1_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_214-1_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_214-1_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_214-1_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_214-1_1_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_214-1_1_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_214-1_1_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_214-1_1_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_214-1_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_214-1_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_214-1_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_214-1_1_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_214-1_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_214-1_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_214-1_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_214-1_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_214-1_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_214-1_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_214-1_1_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_214-1_1_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_214-1_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_214-1_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_214-1_1_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_214-1_1_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_214-1_1_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_214-1_1_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_214-1_1_5_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_214-1_1_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_214-1_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_214-1_1_5_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_214-1_1_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_369_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_214-1_1_5_load_137 | 1 | 0.0023642 | 0.00059253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_214-1_1_5_load_133 | 2 | 0.0025317 | 0.00063451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_214-1_1_5_load_360 | 5 | 0.0051905 | 0.0013009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_214-1_1_5_load_31 | 8 | 0.0054889 | 0.0013756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_214-1_1_5_load_32 | 11 | 0.0016842 | 0.0004221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_214-1_1_5_load_297 | 14 | 0.0014746 | 0.00036957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_214-1_1_5_load_298 | 15 | 0.0021355 | 0.00053521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_214-1_1_5_load_250 | 18 | 0.0037428 | 0.00093804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_214-1_1_5_load_185 | 20 | 0.0023716 | 0.00059437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_214-1_1_5_load_260 | 23 | 0.0077032 | 0.0019306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_214-1_1_5_load_230 | 24 | 0.00076383 | 0.00019143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_214-1_1_5_load_229 | 25 | 0.00093616 | 0.00023462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_214-1_1_5_load_196 | 27 | 0.0022184 | 0.00055598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_214-1_1_5_load_195 | 28 | 0.0016176 | 0.0004054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_214-1_1_5_load_166 | 30 | 0.0012457 | 0.0003122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_214-1_1_5_load_194 | 31 | 0.0026233 | 0.00065746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_214-1_1_5_load_259 | 32 | 0.0017236 | 0.00043198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_214-1_1_5_load_135 | 33 | 0.00058462 | 0.00014652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_214-1_1_5_load_114 | 34 | 0.0018976 | 0.00047558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_214-1_1_5_load_361 | 35 | 0.0024274 | 0.00060837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_214-1_1_5_load_160 | 37 | 0.00041502 | 0.00010401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_214-1_1_5_load_140 | 38 | 0.0012965 | 0.00032494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_214-1_1_5_load_217 | 40 | 0.00091439 | 0.00022917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_214-1_1_5_load_362 | 42 | 0.0014463 | 0.00036249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_214-1_1_5_load_238 | 44 | 0.00078907 | 0.00019776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_214-1_1_5_load_106 | 48 | 0.0010031 | 0.00025139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_214-1_1_5_load_191 | 51 | 0.00045133 | 0.00011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_214-1_1_5_load_294 | 52 | 0.0010227 | 0.00025631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_214-1_1_5_load_173 | 54 | 0.0011868 | 0.00029744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_214-1_1_5_load_277 | 57 | 0.0019903 | 0.00049881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_214-1_1_5_load_193 | 58 | 0.0024584 | 0.00061613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_214-1_1_5_load_183 | 59 | 0.0020783 | 0.00052087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_214-1_1_5_load_188 | 60 | 0.0014576 | 0.00036532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_214-1_1_5_load_189 | 61 | 0.00055758 | 0.00013974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_214-1_1_5_load_244 | 62 | 0.016606 | 0.0041618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_214-1_1_5_load_288 | 63 | 0.0091218 | 0.0022861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_214-1_1_5_load_243 | 64 | 0.001316 | 0.00032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_214-1_1_5_load_269 | 66 | 0.0012289 | 0.000308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_214-1_1_5_load_93 | 67 | 0.00054296 | 0.00013608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_214-1_1_5_load_94 | 68 | 0.00091989 | 0.00023055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_214-1_1_5_load_266 | 71 | 0.0016892 | 0.00042337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_214-1_1_5_load_255 | 72 | 0.0010385 | 0.00026028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_214-1_1_5_load_253 | 73 | 0.0023866 | 0.00059813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_214-1_1_5_load_129 | 74 | 0.0023026 | 0.00057709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_214-1_1_5_load_130 | 75 | 0.0011621 | 0.00029124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_214-1_1_5_load_98 | 76 | 0.00086849 | 0.00021766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_214-1_1_5_load_105 | 81 | 0.0014086 | 0.00035303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_214-1_1_5_load_270 | 82 | 0.0028566 | 0.00071592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_214-1_1_5_load_258 | 83 | 0.0028776 | 0.00072119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_214-1_1_5_load_364 | 85 | 0.0020181 | 0.00050579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_214-1_1_5_load_139 | 88 | 0.00044302 | 0.00011103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_214-1_1_5_load_104 | 89 | 0.0014307 | 0.00035857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_214-1_1_5_load_218 | 90 | 0.0014676 | 0.0003678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_214-1_1_5_load_264 | 92 | 0.0027496 | 0.00068912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_214-1_1_5_load_177 | 93 | 0.0025148 | 0.00063027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_214-1_1_5_load_281 | 94 | 0.0020905 | 0.00052394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_214-1_1_5_load_138 | 96 | 0.0033266 | 0.00083373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_214-1_1_5_load_263 | 97 | 0.002021 | 0.00050652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_214-1_1_5_load_300 | 99 | 0.0010369 | 0.00025987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_214-1_1_5_load_295 | 100 | 0.0018023 | 0.00045171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_214-1_1_5_load_115 | 101 | 0.0021874 | 0.00054821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_214-1_1_5_load_117 | 102 | 0.0014126 | 0.00035404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_214-1_1_5_load_216 | 103 | 0.00076585 | 0.00019194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_214-1_1_5_load_155 | 106 | 0.0033714 | 0.00084496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_214-1_1_5_load_124 | 107 | 0.0053693 | 0.0013457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_214-1_1_5_load_125 | 108 | 0.0040666 | 0.0010192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_214-1_1_5_load_126 | 109 | 0.0016731 | 0.00041933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_214-1_1_5_load_143 | 112 | 0.0013496 | 0.00033823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_214-1_1_5_load_148 | 114 | 0.0016633 | 0.00041686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_214-1_1_5_load_231 | 115 | 0.0039752 | 0.00099629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_214-1_1_5_load_209 | 116 | 0.0016561 | 0.00041505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_214-1_1_5_load_265 | 117 | 0.0017946 | 0.00044976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_214-1_1_5_load_168 | 118 | 0.001402 | 0.00035138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_214-1_1_5_load_132 | 120 | 0.00047379 | 0.00011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_214-1_1_5_load_267 | 121 | 0.0044607 | 0.001118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_214-1_1_5_load_262 | 122 | 0.0017135 | 0.00042944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_214-1_1_5_load_268 | 123 | 0.012125 | 0.0030388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_214-1_1_5_load_261 | 124 | 0.00097061 | 0.00024326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_214-1_1_5_load_136 | 125 | 0.0020587 | 0.00051597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_214-1_1_5_load_152 | 127 | 0.00081806 | 0.00020503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_214-1_1_5_load_149 | 128 | 0.0023584 | 0.00059107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_214-1_1_5_load_146 | 129 | 0.0039709 | 0.00099519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_214-1_1_5_load_257 | 130 | 0.0013719 | 0.00034384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_214-1_1_5_load_187 | 131 | 0.0036061 | 0.00090378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_214-1_1_5_load_144 | 132 | 0.0083257 | 0.0020866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_214-1_1_5_load_145 | 133 | 0.0014302 | 0.00035844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_214-1_1_5_load_147 | 134 | 0.0081114 | 0.0020329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_214-1_1_5_load_202 | 135 | 0.0020988 | 0.00052601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_214-1_1_5_load_153 | 137 | 0.00083644 | 0.00020963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_214-1_1_5_load_154 | 138 | 0.0021417 | 0.00053676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_214-1_1_5_load_232 | 140 | 0.0021293 | 0.00053365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_214-1_1_5_load_159 | 142 | 0.00082651 | 0.00020714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_214-1_1_5_load_161 | 143 | 0.002287 | 0.00057317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_214-1_1_5_load_162 | 144 | 0.0012977 | 0.00032523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_214-1_1_5_load_163 | 145 | 0.0012973 | 0.00032513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_214-1_1_5_load_201 | 147 | 0.0033632 | 0.00084291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_214-1_1_5_load_240 | 148 | 0.0014335 | 0.00035927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_214-1_1_5_load_165 | 149 | 0.0017333 | 0.0004344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_214-1_1_5_load_192 | 150 | 0.002523 | 0.00063232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_214-1_1_5_load_199 | 151 | 0.0014647 | 0.00036709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_214-1_1_5_load_239 | 152 | 0.0018047 | 0.0004523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_214-1_1_5_load_167 | 153 | 0.00051516 | 0.00012911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_214-1_1_5_load_169 | 154 | 0.00055627 | 0.00013941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_214-1_1_5_load_171 | 155 | 0.0014436 | 0.00036179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_214-1_1_5_load_172 | 156 | 0.0016772 | 0.00042036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_214-1_1_5_load_174 | 157 | 0.001343 | 0.00033659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_214-1_1_5_load_176 | 158 | 0.00090968 | 0.00022799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_214-1_1_5_load_181 | 161 | 0.0025386 | 0.00063622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_214-1_1_5_load_247 | 162 | 0.0017538 | 0.00043954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_214-1_1_5_load_245 | 163 | 0.0016349 | 0.00040973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_214-1_1_5_load_276 | 164 | 0.0011882 | 0.00029779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_214-1_1_5_load_233 | 165 | 0.0016965 | 0.00042518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_214-1_1_5_load_182 | 166 | 0.0009842 | 0.00024666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_214-1_1_5_load_190 | 168 | 0.00059131 | 0.0001482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_214-1_1_5_load_234 | 169 | 0.00059125 | 0.00014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_214-1_1_5_load_197 | 170 | 0.0014545 | 0.00036452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_214-1_1_5_load_198 | 171 | 0.0014731 | 0.0003692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_214-1_1_5_load_210 | 172 | 0.0022808 | 0.00057163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_214-1_1_5_load_211 | 173 | 0.0016457 | 0.00041246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_214-1_1_5_load_215 | 175 | 0.0022144 | 0.00055498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_214-1_1_5_load_289 | 176 | 0.0007658 | 0.00019193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_214-1_1_5_load_282 | 177 | 0.0027097 | 0.00067912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_214-1_1_5_load_241 | 178 | 0.0012692 | 0.00031809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_214-1_1_5_load_242 | 179 | 0.0023597 | 0.0005914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_214-1_1_5_load_285 | 180 | 0.0013785 | 0.00034549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_214-1_1_5_load_287 | 181 | 0.0016245 | 0.00040713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_214-1_1_5_load_248 | 182 | 0.0019456 | 0.00048761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_214-1_1_5_load_290 | 183 | 0.0017578 | 0.00044054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_214-1_1_5_load_291 | 184 | 0.0020347 | 0.00050994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_214-1_1_5_load_252 | 185 | 0.00099858 | 0.00025027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_214-1_1_5_load_254 | 186 | 0.0010255 | 0.00025701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_214-1_1_5_load_299 | 188 | 0.00098087 | 0.00024583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 110 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_214-1_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_214-1_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_214-1_1_5_line_2 |  | 2 | 26 | 0.025414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_214-1_1_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.03121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_214-1_1_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.063651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_214-1_1_5_line_5 |  | 4 | 34 | 0.024329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_214-1_1_5_line_6 |  | 5 | 35 | 0.0048048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_214-1_1_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.33276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_214-1_1_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.023043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_214-1_1_5_line_9 |  | 7 | 15 | 0.024311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_214-1_1_5_line_10 |  | 8 | 19 | 0.053732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_214-1_1_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.079143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_214-1_1_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.027168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_214-1_1_5_line_13 |  | 10 | 20 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_214-1_1_5_line_14 |  | 11 | 19 | 0.013211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_214-1_1_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.013216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_214-1_1_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.031074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_214-1_1_5_line_17 |  | 13 | 43 | 0.009935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_214-1_1_5_line_18 |  | 13 | 44 | 0.012494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_214-1_1_5_line_19 |  | 14 | 15 | 0.025148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_214-1_1_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.12215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_214-1_1_5_line_21 |  | 16 | 18 | 0.13745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_214-1_1_5_line_22 |  | 17 | 53 | 0.032092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_214-1_1_5_line_23 |  | 17 | 54 | 0.01422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_214-1_1_5_line_24 |  | 20 | 59 | 0.017837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_214-1_1_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.074687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_214-1_1_5_line_26 |  | 21 | 23 | 0.024925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_214-1_1_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_214-1_1_5_line_28 |  | 22 | 25 | 0.012023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_214-1_1_5_line_29 |  | 24 | 66 | 0.0079379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_214-1_1_5_line_30 |  | 26 | 33 | 0.048885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_214-1_1_5_line_31 |  | 26 | 125 | 0.0083091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_214-1_1_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.018397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_214-1_1_5_line_33 |  | 28 | 137 | 0.020074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_214-1_1_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.015856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_214-1_1_5_line_35 |  | 29 | 31 | 0.023891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_214-1_1_5_line_36 |  | 30 | 145 | 0.020072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_214-1_1_5_line_37 |  | 31 | 157 | 0.029923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_214-1_1_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.022939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_214-1_1_5_line_39 |  | 34 | 101 | 0.016102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_214-1_1_5_line_40 |  | 35 | 42 | 4.506e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_214-1_1_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.035995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_214-1_1_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.053956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_214-1_1_5_line_43 |  | 38 | 96 | 0.037508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_214-1_1_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.029667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_214-1_1_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.016198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_214-1_1_5_line_46 |  | 41 | 113 | 0.040124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_214-1_1_5_line_47 |  | 43 | 99 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_214-1_1_5_line_48 |  | 43 | 50 | 0.035283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_214-1_1_5_line_49 |  | 44 | 169 | 0.027687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_214-1_1_5_line_50 |  | 45 | 46 | 0.004672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_214-1_1_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.02905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_214-1_1_5_line_52 |  | 45 | 48 | 0.010553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_214-1_1_5_line_53 |  | 46 | 97 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_214-1_1_5_line_54 |  | 47 | 51 | 0.0026968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_214-1_1_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.0050498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_214-1_1_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.037502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_214-1_1_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.015511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_214-1_1_5_line_58 |  | 52 | 100 | 0.0024929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_214-1_1_5_line_59 |  | 53 | 58 | 0.01737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_214-1_1_5_line_60 |  | 54 | 155 | 0.027237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_214-1_1_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.006985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_214-1_1_5_line_62 |  | 55 | 57 | 0.02711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_214-1_1_5_line_63 |  | 56 | 176 | 0.027296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_214-1_1_5_line_64 |  | 56 | 63 | 0.049579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_214-1_1_5_line_65 |  | 57 | 164 | 0.034526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_214-1_1_5_line_66 |  | 58 | 150 | 0.036345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_214-1_1_5_line_67 |  | 59 | 166 | 0.0097419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_214-1_1_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.038704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_214-1_1_5_line_69 |  | 61 | 168 | 0.0014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_214-1_1_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.049734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_214-1_1_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.049928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_214-1_1_5_line_72 |  | 65 | 135 | 0.01356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_214-1_1_5_line_73 |  | 66 | 119 | 0.011499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_214-1_1_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.014201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_214-1_1_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.082143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_214-1_1_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.027817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_214-1_1_5_line_77 |  | 70 | 71 | 0.00065372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_214-1_1_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.017714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_214-1_1_5_line_79 |  | 72 | 73 | 0.019152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_214-1_1_5_line_80 |  | 73 | 185 | 0.019518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_214-1_1_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.020906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_214-1_1_5_line_82 |  | 75 | 119 | 0.039072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_214-1_1_5_line_83 |  | 75 | 120 | 0.017139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_214-1_1_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.018201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_214-1_1_5_line_85 |  | 76 | 78 | 0.029019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_214-1_1_5_line_86 |  | 77 | 79 | 0.034084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_214-1_1_5_line_87 |  | 77 | 80 | 0.037064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_214-1_1_5_line_88 |  | 78 | 81 | 0.023605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_214-1_1_5_line_89 |  | 79 | 82 | 0.024069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_214-1_1_5_line_90 |  | 79 | 83 | 0.010589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_214-1_1_5_line_91 |  | 80 | 87 | 0.005044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_214-1_1_5_line_92 |  | 80 | 88 | 0.013997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_214-1_1_5_line_93 |  | 81 | 90 | 0.0051237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_214-1_1_5_line_94 |  | 82 | 89 | 0.0057206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_214-1_1_5_line_95 |  | 83 | 91 | 0.018131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_214-1_1_5_line_96 |  | 84 | 85 | 0.027183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_214-1_1_5_line_97 |  | 84 | 86 | 0.011797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_214-1_1_5_line_98 |  | 86 | 92 | 0.021527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_214-1_1_5_line_99 |  | 86 | 93 | 0.026899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_214-1_1_5_line_100 |  | 87 | 94 | 0.016422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_214-1_1_5_line_101 |  | 87 | 95 | 0.024942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_214-1_1_5_line_102 |  | 88 | 96 | 0.010825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_214-1_1_5_line_103 |  | 91 | 130 | 0.033285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_214-1_1_5_line_104 |  | 91 | 173 | 0.019508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_214-1_1_5_line_105 |  | 92 | 164 | 0.0089398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_214-1_1_5_line_106 |  | 93 | 158 | 0.025457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_214-1_1_5_line_107 |  | 94 | 177 | 0.015193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_214-1_1_5_line_108 |  | 95 | 139 | 0.01954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_214-1_1_5_line_109 |  | 95 | 127 | 0.031819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_214-1_1_5_line_110 |  | 97 | 98 | 0.0172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_214-1_1_5_line_111 |  | 98 | 124 | 0.02256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_214-1_1_5_line_112 |  | 98 | 186 | 0.015191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_214-1_1_5_line_113 |  | 99 | 187 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_214-1_1_5_line_114 |  | 101 | 102 | 0.0012663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_214-1_1_5_line_115 |  | 102 | 103 | 0.0097545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_214-1_1_5_line_116 |  | 103 | 104 | 0.030167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_214-1_1_5_line_117 |  | 104 | 105 | 0.035815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_214-1_1_5_line_118 |  | 105 | 106 | 0.044068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_214-1_1_5_line_119 |  | 106 | 139 | 0.0053566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_214-1_1_5_line_120 |  | 107 | 108 | 0.0099106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_214-1_1_5_line_121 |  | 107 | 109 | 0.021885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_214-1_1_5_line_122 |  | 108 | 110 | 0.033681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_214-1_1_5_line_123 |  | 110 | 111 | 0.022566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_214-1_1_5_line_124 |  | 110 | 112 | 0.021647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_214-1_1_5_line_125 |  | 111 | 114 | 0.016468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_214-1_1_5_line_126 |  | 111 | 115 | 0.026981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_214-1_1_5_line_127 |  | 111 | 116 | 0.012916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_214-1_1_5_line_128 |  | 112 | 117 | 0.025957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
129 | LV_214-1_1_5_line_129 |  | 113 | 116 | 0.024136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_214-1_1_5_line_130 |  | 113 | 118 | 0.016497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_214-1_1_5_line_131 |  | 114 | 129 | 0.02253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_214-1_1_5_line_132 |  | 115 | 130 | 0.0082589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_214-1_1_5_line_133 |  | 117 | 131 | 0.0065675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_214-1_1_5_line_134 |  | 118 | 153 | 0.017962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_214-1_1_5_line_135 |  | 119 | 121 | 0.019287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_214-1_1_5_line_136 |  | 120 | 122 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_214-1_1_5_line_137 |  | 121 | 123 | 0.018404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_214-1_1_5_line_138 |  | 122 | 124 | 0.0070671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_214-1_1_5_line_139 |  | 125 | 126 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_214-1_1_5_line_140 |  | 126 | 127 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_214-1_1_5_line_141 |  | 126 | 128 | 0.010938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_214-1_1_5_line_142 |  | 128 | 136 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_214-1_1_5_line_143 |  | 129 | 132 | 0.024478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_214-1_1_5_line_144 |  | 131 | 167 | 0.0098597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_214-1_1_5_line_145 |  | 132 | 133 | 0.029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_214-1_1_5_line_146 |  | 133 | 134 | 0.00074699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_214-1_1_5_line_147 |  | 134 | 135 | 0.0078438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_214-1_1_5_line_148 |  | 136 | 137 | 0.028118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_214-1_1_5_line_149 |  | 136 | 138 | 0.020468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_214-1_1_5_line_150 |  | 139 | 142 | 0.024989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_214-1_1_5_line_151 |  | 140 | 141 | 0.015852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_214-1_1_5_line_152 |  | 141 | 165 | 0.0062041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_214-1_1_5_line_153 |  | 141 | 171 | 0.038593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_214-1_1_5_line_154 |  | 143 | 144 | 0.024008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_214-1_1_5_line_155 |  | 143 | 145 | 0.028495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_214-1_1_5_line_156 |  | 144 | 146 | 0.01555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_214-1_1_5_line_157 |  | 146 | 147 | 0.020595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_214-1_1_5_line_158 |  | 146 | 148 | 0.01936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_214-1_1_5_line_159 |  | 147 | 151 | 0.00825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_214-1_1_5_line_160 |  | 148 | 152 | 0.0002095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_214-1_1_5_line_161 |  | 149 | 150 | 0.029232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_214-1_1_5_line_162 |  | 151 | 170 | 0.018767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_214-1_1_5_line_163 |  | 152 | 178 | 0.028047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_214-1_1_5_line_164 |  | 153 | 154 | 0.0050043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_214-1_1_5_line_165 |  | 155 | 156 | 0.027047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_214-1_1_5_line_166 |  | 156 | 157 | 0.0238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_214-1_1_5_line_167 |  | 158 | 159 | 0.013594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
168 | LV_214-1_1_5_line_168 |  | 159 | 160 | 0.027224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_214-1_1_5_line_169 |  | 159 | 161 | 0.021308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_214-1_1_5_line_170 |  | 160 | 162 | 0.033144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_214-1_1_5_line_171 |  | 160 | 163 | 0.022632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_214-1_1_5_line_172 |  | 162 | 165 | 0.023726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_214-1_1_5_line_173 |  | 166 | 167 | 0.0014946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
174 | LV_214-1_1_5_line_174 |  | 168 | 169 | 1.2768e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_214-1_1_5_line_175 |  | 170 | 171 | 0.0035041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_214-1_1_5_line_176 |  | 172 | 173 | 0.015054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
177 | LV_214-1_1_5_line_177 |  | 172 | 174 | 0.0098079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
178 | LV_214-1_1_5_line_178 |  | 174 | 175 | 0.014103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
179 | LV_214-1_1_5_line_179 |  | 175 | 176 | 0.0069939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
180 | LV_214-1_1_5_line_180 |  | 178 | 179 | 0.00012858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_214-1_1_5_line_181 |  | 179 | 180 | 8.9218e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_214-1_1_5_line_182 |  | 180 | 181 | 0.020154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_214-1_1_5_line_183 |  | 181 | 184 | 0.0014673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_214-1_1_5_line_184 |  | 182 | 183 | 0.018209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_214-1_1_5_line_185 |  | 183 | 184 | 0.0057706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_214-1_1_5_line_186 |  | 185 | 186 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_214-1_1_5_line_187 |  | 187 | 188 | 0.016544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_214-1_1_5_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 189 | 110 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2697297.9559 | 1267991.8564 | 2697283.5363 | 1267981.7178
1 | 2697297.9559 | 1267991.8564 | 2697290.2027 | 1268004.6171 | 2697275.121 | 1268029.303
2 | 2697261.8717 | 1268050.9895 | 2697275.121 | 1268029.303
3 | 2697103.8214 | 1267956.4227 | 2697109.6548 | 1267963.7913 | 2697115.705 | 1267971.7085 | 2697122.912 | 1267981.157
4 | 2697103.8214 | 1267956.4227 | 2697091.1205 | 1267966.111 | 2697057.7826 | 1267991.0953 | 2697052.9685 | 1267994.7036
5 | 2697122.912 | 1267981.157 | 2697138.3815 | 1267969.2791 | 2697143.0819 | 1267968.1888 | 2697143.0819 | 1267968.1888
6 | 2697052.9685 | 1267994.7036 | 2697049.1238 | 1267997.5853
7 | 2696629.0098 | 1268597.6857 | 2696644.39 | 1268592.4885 | 2696676.7364 | 1268583.1543 | 2696720.4046 | 1268570.5472 | 2696751.3329 | 1268560.9566 | 2696781.4649 | 1268549.4293 | 2696811.873 | 1268534.8486 | 2696815.3395 | 1268532.7703 | 2696832.761 | 1268521.0793 | 2696878.0895 | 1268487.1606 | 2696917.3694 | 1268457.6579 | 2696924.0363 | 1268452.752
8 | 2696924.0363 | 1268452.752 | 2696939.3138 | 1268470.0031
9 | 2696629.0098 | 1268597.6857 | 2696633.8864 | 1268611.5437 | 2696637.0843 | 1268620.6172
10 | 2696983.6427 | 1268459.3243 | 2696952.5599 | 1268479.6424 | 2696943.2438 | 1268474.4407 | 2696939.3138 | 1268470.0031
11 | 2696976.8896 | 1268419.5136 | 2697003.1245 | 1268404.2759 | 2697018.5079 | 1268392.0627 | 2697026.7546 | 1268383.1017 | 2697031.7902 | 1268377.6243 | 2697037.489 | 1268369.8002
12 | 2696976.8896 | 1268419.5136 | 2696981.4332 | 1268446.2989
13 | 2697037.489 | 1268369.8002 | 2697040.6252 | 1268364.0136 | 2697047.0298 | 1268349.2118
14 | 2696983.6427 | 1268459.3243 | 2696981.4332 | 1268446.2989
15 | 2696627.9561 | 1268660.2318 | 2696635.0596 | 1268671.3906
16 | 2696635.0596 | 1268671.3906 | 2696641.4688 | 1268664.2673 | 2696645.8827 | 1268656.7221 | 2696647.0568 | 1268648.9125 | 2696645.4436 | 1268644.3353
17 | 2696627.9561 | 1268660.2318 | 2696623.0621 | 1268651.5779
18 | 2696627.9561 | 1268660.2318 | 2696625.3001 | 1268669.3627 | 2696625.8456 | 1268672.2975
19 | 2696645.4436 | 1268644.3353 | 2696637.0843 | 1268620.6172
20 | 2697481.2091 | 1268235.3018 | 2697468.1997 | 1268267.7811 | 2697445.3425 | 1268351.9189
21 | 2697445.3425 | 1268351.9189 | 2697433.4786 | 1268382.0596 | 2697388.3186 | 1268466.2077 | 2697383.7869 | 1268474.6235
22 | 2697452.3962 | 1268220.9924 | 2697481.2091 | 1268235.3018
23 | 2697481.2091 | 1268235.3018 | 2697487.9496 | 1268222.7805
24 | 2697047.0298 | 1268349.2118 | 2697054.1129 | 1268332.8418
25 | 2696503.2254 | 1268425.8202 | 2696521.3926 | 1268421.4466 | 2696533.2345 | 1268418.6044 | 2696555.8557 | 1268411.1455 | 2696560.6252 | 1268407.1757 | 2696567.4369 | 1268419.1748
26 | 2696503.2254 | 1268425.8202 | 2696510.2891 | 1268449.7232
27 | 2696567.4369 | 1268419.1748 | 2696571.2976 | 1268433.6149
28 | 2696567.4369 | 1268419.1748 | 2696577.7558 | 1268413.0045
29 | 2696573.3479 | 1268441.2835 | 2696571.2976 | 1268433.6149
30 | 2697261.8717 | 1268050.9895 | 2697259.6713 | 1268043.358 | 2697242.6611 | 1268018.9578 | 2697238.9083 | 1268008.4073
31 | 2697261.8717 | 1268050.9895 | 2697258.2603 | 1268058.4728
32 | 2697315.2444 | 1268055.9945 | 2697320.5518 | 1268055.526 | 2697333.6054 | 1268054.8909
33 | 2697315.2444 | 1268055.9945 | 2697315.2444 | 1268055.9945 | 2697309.472 | 1268057.7343 | 2697303.8786 | 1268060.033 | 2697298.6202 | 1268063.0156 | 2697297.0437 | 1268064.1675
34 | 2697517.015 | 1268095.0977 | 2697501.2489 | 1268093.4141
35 | 2697517.015 | 1268095.0977 | 2697512.2922 | 1268118.5171 | 2697512.2922 | 1268118.5171
36 | 2697481.2908 | 1268091.2829 | 2697501.2489 | 1268093.4141
37 | 2697512.2922 | 1268118.5171 | 2697508.1933 | 1268148.158
38 | 2697236.2423 | 1267985.7184 | 2697237.1642 | 1267990.7104 | 2697238.1212 | 1268006.1946 | 2697238.9083 | 1268008.4073
39 | 2697153.5927 | 1267980.2344 | 2697147.3232 | 1267971.6614 | 2697143.0819 | 1267968.1888
40 | 2697049.0877 | 1267997.6123 | 2697049.1238 | 1267997.5853
41 | 2697095.2277 | 1268095.8533 | 2697123.7184 | 1268075.3822 | 2697124.4544 | 1268074.8427
42 | 2697095.2277 | 1268095.8533 | 2697104.4962 | 1268102.6112 | 2697122.6368 | 1268110.0155 | 2697144.4802 | 1268116.866
43 | 2697144.4802 | 1268116.866 | 2697157.4013 | 1268120.9183 | 2697165.6543 | 1268121.2209 | 2697174.9735 | 1268118.027 | 2697180.8214 | 1268118.3515
44 | 2697051.8641 | 1268178.51 | 2697078.8181 | 1268166.115
45 | 2697051.8641 | 1268178.51 | 2697062.2737 | 1268190.9469
46 | 2697062.2737 | 1268190.9469 | 2697086.1701 | 1268223.233
47 | 2696623.0621 | 1268651.5779 | 2696613.1824 | 1268657.4322
48 | 2696605.6959 | 1268620.835 | 2696623.0621 | 1268651.5779
49 | 2696625.8456 | 1268672.2975 | 2696630.905 | 1268699.5187
50 | 2696570.5432 | 1268586.3872 | 2696574.284 | 1268586.8599 | 2696575.1929 | 1268586.9748
51 | 2696575.1929 | 1268586.9748 | 2696576.5565 | 1268572.6407 | 2696582.0649 | 1268573.1867 | 2696582.8232 | 1268564.1027
52 | 2696575.1929 | 1268586.9748 | 2696585.6818 | 1268588.1392
53 | 2696570.5432 | 1268586.3872 | 2696569.9303 | 1268576.3834
54 | 2696582.8232 | 1268564.1027 | 2696583.0478 | 1268561.4152
55 | 2696590.7008 | 1268588.6964 | 2696585.6818 | 1268588.1392
56 | 2696590.7008 | 1268588.6964 | 2696593.2964 | 1268598.8918 | 2696594.4492 | 1268603.4255 | 2696595.2283 | 1268605.9514 | 2696597.3588 | 1268605.4748 | 2696605.6959 | 1268620.835
57 | 2696605.6959 | 1268620.835 | 2696592.6792 | 1268629.2712
58 | 2696592.6792 | 1268629.2712 | 2696590.5872 | 1268630.627
59 | 2697452.3962 | 1268220.9924 | 2697459.2393 | 1268205.0272
60 | 2697499.4711 | 1268198.168 | 2697498.9016 | 1268200.042 | 2697495.242 | 1268209.2338 | 2697487.9496 | 1268222.7805
61 | 2697233.9254 | 1268254.5885 | 2697232.7214 | 1268247.7074
62 | 2697232.7214 | 1268247.7074 | 2697229.714 | 1268220.765
63 | 2697233.9254 | 1268254.5885 | 2697221.6187 | 1268258.6449 | 2697208.9237 | 1268251.9803
64 | 2697233.9254 | 1268254.5885 | 2697234.5804 | 1268264.641 | 2697234.33 | 1268272.9883 | 2697232.0726 | 1268282.9928 | 2697223.7677 | 1268302.1696
65 | 2697229.714 | 1268220.765 | 2697228.0704 | 1268206.0405 | 2697228.1954 | 1268197.0795 | 2697230.0141 | 1268186.4859
66 | 2697469.278 | 1268170.304 | 2697468.4801 | 1268175.5531 | 2697465.1186 | 1268191.3108 | 2697459.2393 | 1268205.0272
67 | 2697057.9816 | 1268323.901 | 2697054.1129 | 1268332.8418
68 | 2696638.2494 | 1268739.0427 | 2696636.5969 | 1268730.1426 | 2696631.1786 | 1268700.9903
69 | 2696631.1786 | 1268700.9903 | 2696630.9074 | 1268699.5312
70 | 2697204.003 | 1268347.8081 | 2697223.7677 | 1268302.1696
71 | 2697081.626 | 1268344.8599 | 2697092.7159 | 1268356.1849 | 2697108.6618 | 1268368.8352 | 2697121.5226 | 1268373.6234
72 | 2697081.626 | 1268344.8599 | 2697092.3118 | 1268336.5119
73 | 2696576.3179 | 1268452.392 | 2696573.3479 | 1268441.2835
74 | 2696444.5279 | 1268681.0828 | 2696455.5717 | 1268675.4393 | 2696457.1537 | 1268674.5827
75 | 2696529.1027 | 1268634.9506 | 2696476.5848 | 1268664.0617 | 2696457.1537 | 1268674.5827
76 | 2696553.7926 | 1268621.9988 | 2696529.1027 | 1268634.9506
77 | 2696554.3714 | 1268621.6949 | 2696553.7926 | 1268621.9988
78 | 2696553.7926 | 1268621.9988 | 2696551.948 | 1268618.3433 | 2696549.0096 | 1268605.045
79 | 2696549.0096 | 1268605.045 | 2696544.8773 | 1268586.344
80 | 2696542.6452 | 1268567.2042 | 2696541.8838 | 1268572.7965 | 2696544.8773 | 1268586.344
81 | 2696577.3502 | 1268491.4415 | 2696556.4764 | 1268492.5969
82 | 2696577.3502 | 1268491.4415 | 2696577.1723 | 1268470.5656 | 2696576.3179 | 1268452.392
83 | 2696577.3502 | 1268491.4415 | 2696575.6672 | 1268508.4973
84 | 2697192.9053 | 1268157.7773 | 2697182.3928 | 1268153.4341 | 2697175.993 | 1268151.0594
85 | 2697148.8486 | 1268146.6102 | 2697156.1757 | 1268143.706 | 2697175.993 | 1268151.0594
86 | 2697192.9053 | 1268157.7773 | 2697183.9573 | 1268180.4935 | 2697179.5547 | 1268189.1172
87 | 2697192.9053 | 1268157.7773 | 2697198.0515 | 1268142.3935 | 2697205.0443 | 1268122.7588
88 | 2697148.8486 | 1268146.6102 | 2697147.7489 | 1268146.1918 | 2697144.9174 | 1268154.4966 | 2697131.9222 | 1268150.3045
89 | 2697179.5547 | 1268189.1172 | 2697156.968 | 1268180.8003
90 | 2697179.5547 | 1268189.1172 | 2697173.9478 | 1268198.1003
91 | 2697205.0443 | 1268122.7588 | 2697206.7335 | 1268118.0049
92 | 2697205.0443 | 1268122.7588 | 2697193.4975 | 1268119.0547 | 2697191.6296 | 1268118.9511
93 | 2697131.9222 | 1268150.3045 | 2697127.8448 | 1268148.9892 | 2697127.0527 | 1268148.7116
94 | 2697156.968 | 1268180.8003 | 2697151.5998 | 1268178.8236
95 | 2697163.0892 | 1268212.5994 | 2697165.8434 | 1268209.4532 | 2697173.8179 | 1268198.3083 | 2697173.9478 | 1268198.1003
96 | 2697229.2715 | 1268154.128 | 2697226.0529 | 1268167.186 | 2697222.926 | 1268168.2799 | 2697212.6119 | 1268166.5198
97 | 2697229.2715 | 1268154.128 | 2697237.3415 | 1268156.852 | 2697240.4781 | 1268157.9156
98 | 2697240.4781 | 1268157.9156 | 2697232.7794 | 1268178.0188
99 | 2697240.4781 | 1268157.9156 | 2697266.1628 | 1268165.9057
100 | 2697206.7335 | 1268118.0049 | 2697213.2367 | 1268119.8801 | 2697216.9435 | 1268120.6083 | 2697221.4211 | 1268121.1491 | 2697222.7846 | 1268121.2366
101 | 2697213.6605 | 1268094.1434 | 2697213.3759 | 1268097.2524 | 2697212.9588 | 1268099.7254 | 2697211.9437 | 1268103.3117 | 2697207.0016 | 1268117.2642 | 2697206.7335 | 1268118.0049
102 | 2697180.8214 | 1268118.3515 | 2697191.6296 | 1268118.9511
103 | 2697163.0892 | 1268212.5994 | 2697155.0193 | 1268220.3955 | 2697148.2273 | 1268226.4667 | 2697137.3965 | 1268233.5734
104 | 2697163.0892 | 1268212.5994 | 2697174.8723 | 1268220.6888 | 2697179.5367 | 1268223.0216
105 | 2697232.7794 | 1268178.0188 | 2697230.4019 | 1268184.2273 | 2697230.0141 | 1268186.4859
106 | 2697266.1628 | 1268165.9057 | 2697271.6562 | 1268167.6146 | 2697290.872 | 1268171.9715
107 | 2697237.7696 | 1268119.4278 | 2697233.7397 | 1268120.4957 | 2697230.1992 | 1268121.1046 | 2697225.6172 | 1268121.4184 | 2697222.7846 | 1268121.2366
108 | 2697213.6605 | 1268094.1434 | 2697207.5264 | 1268089.9612 | 2697203.4572 | 1268087.014 | 2697198.773 | 1268081.6436
109 | 2697213.6605 | 1268094.1434 | 2697220.1058 | 1268089.4788 | 2697223.8717 | 1268087.528 | 2697226.3201 | 1268086.5008 | 2697241.9148 | 1268079.8185
110 | 2696570.6642 | 1268559.1998 | 2696569.9254 | 1268576.302 | 2696569.9303 | 1268576.3834
111 | 2696570.6642 | 1268559.1998 | 2696572.8796 | 1268536.7488
112 | 2696570.6642 | 1268559.1998 | 2696558.47 | 1268558.7558 | 2696555.6144 | 1268559.6368
113 | 2696602.9733 | 1268663.4816 | 2696613.1824 | 1268657.4322
114 | 2697153.5927 | 1267980.2344 | 2697154.3402 | 1267981.2566
115 | 2697154.3402 | 1267981.2566 | 2697160.0983 | 1267989.1302
116 | 2697147.9044 | 1268013.2056 | 2697161.7136 | 1267997.464 | 2697162.5926 | 1267992.541 | 2697160.0983 | 1267989.1302
117 | 2697147.9044 | 1268013.2056 | 2697168.949 | 1268042.2314
118 | 2697168.949 | 1268042.2314 | 2697195.5407 | 1268077.3722
119 | 2697198.773 | 1268081.6436 | 2697195.5407 | 1268077.3722
120 | 2697056.4231 | 1268260.1974 | 2697056.4231 | 1268260.1974 | 2697063.4483 | 1268253.207
121 | 2697056.4231 | 1268260.1974 | 2697042.4968 | 1268259.7573 | 2697037.2876 | 1268254.7231 | 2697037.2289 | 1268254.0181
122 | 2697090.9544 | 1268267.8377 | 2697073.3898 | 1268251.9804 | 2697063.4483 | 1268253.207
123 | 2697090.9544 | 1268267.8377 | 2697097.5173 | 1268261.4958 | 2697108.0733 | 1268253.1178
124 | 2697090.9544 | 1268267.8377 | 2697080.5294 | 1268280.1545 | 2697077.4423 | 1268284.7198
125 | 2697108.0733 | 1268253.1178 | 2697118.8738 | 1268265.5496
126 | 2697108.0733 | 1268253.1178 | 2697130.5054 | 1268238.1254
127 | 2697108.0733 | 1268253.1178 | 2697100.4382 | 1268242.7005
128 | 2697064.8479 | 1268307.3469 | 2697065.8266 | 1268304.9782 | 2697072.2666 | 1268292.3734 | 2697077.4423 | 1268284.7198
129 | 2697086.1701 | 1268223.233 | 2697100.4382 | 1268242.7005
130 | 2697086.1701 | 1268223.233 | 2697099.8915 | 1268214.0744
131 | 2697124.3809 | 1268285.8524 | 2697124.8138 | 1268272.3868 | 2697118.8738 | 1268265.5496
132 | 2697130.5054 | 1268238.1254 | 2697133.0002 | 1268236.458 | 2697137.3965 | 1268233.5734
133 | 2697064.8479 | 1268307.3469 | 2697062.3401 | 1268313.4167
134 | 2697114.8314 | 1268204.1025 | 2697099.8915 | 1268214.0744
135 | 2696576.3179 | 1268452.392 | 2696557.4284 | 1268456.2866
136 | 2696575.6672 | 1268508.4973 | 2696573.5735 | 1268529.7158
137 | 2696541.1494 | 1268464.8722 | 2696557.4284 | 1268456.2866
138 | 2696572.8796 | 1268536.7488 | 2696573.5735 | 1268529.7158
139 | 2697252.4618 | 1268077.5012 | 2697253.0334 | 1268069.3038 | 2697258.2603 | 1268058.4728
140 | 2697252.4618 | 1268077.5012 | 2697241.9148 | 1268079.8185
141 | 2697252.4618 | 1268077.5012 | 2697263.3327 | 1268078.7138
142 | 2697275.0613 | 1268080.6424 | 2697271.6401 | 1268080.397 | 2697264.8599 | 1268078.8842 | 2697263.3327 | 1268078.7138
143 | 2697124.3809 | 1268285.8524 | 2697123.9352 | 1268299.7174 | 2697117.8487 | 1268308.403
144 | 2697058.5751 | 1268322.5293 | 2697062.3401 | 1268313.4167
145 | 2697099.0816 | 1268331.2231 | 2697103.0535 | 1268328.1202 | 2697110.8848 | 1268318.3407 | 2697117.8487 | 1268308.403
146 | 2697099.0816 | 1268331.2231 | 2697098.493 | 1268331.6829
147 | 2697092.3118 | 1268336.5119 | 2697098.493 | 1268331.6829
148 | 2697275.0613 | 1268080.6424 | 2697278.3107 | 1268080.3401 | 2697280.9462 | 1268078.9268 | 2697290.6923 | 1268069.4793 | 2697294.4828 | 1268066.0389 | 2697297.0437 | 1268064.1675
149 | 2697275.0613 | 1268080.6424 | 2697291.4272 | 1268092.9351
150 | 2697198.773 | 1268081.6436 | 2697188.8134 | 1268088.0629 | 2697180.7307 | 1268090.2207 | 2697176.0131 | 1268089.4865
151 | 2697341.7822 | 1268118.8841 | 2697326.467 | 1268114.7923
152 | 2697341.7822 | 1268118.8841 | 2697340.6982 | 1268124.9928
153 | 2697341.7822 | 1268118.8841 | 2697343.4833 | 1268109.3041 | 2697347.9561 | 1268099.1805 | 2697355.5828 | 1268091.8111 | 2697362.4265 | 1268089.6061
154 | 2697428.9218 | 1268088.0784 | 2697440.2587 | 1268087.9701 | 2697452.8878 | 1268088.9897
155 | 2697481.2908 | 1268091.2829 | 2697452.8878 | 1268088.9897
156 | 2697413.3727 | 1268088.227 | 2697428.9218 | 1268088.0784
157 | 2697413.3727 | 1268088.227 | 2697392.7779 | 1268088.3588
158 | 2697413.3727 | 1268088.227 | 2697410.6998 | 1268107.4019
159 | 2697384.5281 | 1268088.4115 | 2697392.7779 | 1268088.3588
160 | 2697410.6998 | 1268107.4019 | 2697410.6709 | 1268107.6094
161 | 2697469.278 | 1268170.304 | 2697473.6713 | 1268141.4045
162 | 2697384.5281 | 1268088.4115 | 2697365.7618 | 1268088.5316
163 | 2697406.7988 | 1268135.3883 | 2697410.6709 | 1268107.6094
164 | 2697114.8314 | 1268204.1025 | 2697118.9937 | 1268201.3243
165 | 2697499.4711 | 1268198.168 | 2697501.8708 | 1268190.2717 | 2697503.8291 | 1268179.7174 | 2697504.9332 | 1268171.7338
166 | 2697504.9332 | 1268171.7338 | 2697508.1933 | 1268148.158
167 | 2697304.1298 | 1268174.9775 | 2697290.872 | 1268171.9715
168 | 2697304.1298 | 1268174.9775 | 2697317.1809 | 1268177.8393 | 2697330.7616 | 1268180.9878
169 | 2697304.1298 | 1268174.9775 | 2697300.0998 | 1268195.9005
170 | 2697330.7616 | 1268180.9878 | 2697336.5527 | 1268148.3533
171 | 2697330.7616 | 1268180.9878 | 2697352.695 | 1268186.5667
172 | 2697340.6982 | 1268124.9928 | 2697336.5527 | 1268148.3533
173 | 2697058.5751 | 1268322.5293 | 2697057.9816 | 1268323.901
174 | 2696630.905 | 1268699.5187 | 2696630.9074 | 1268699.5312
175 | 2697365.7618 | 1268088.5316 | 2697365.7618 | 1268088.5316 | 2697362.4265 | 1268089.6061
176 | 2697193.0009 | 1268229.7553 | 2697179.5367 | 1268223.0216
177 | 2697201.7729 | 1268234.1424 | 2697193.0009 | 1268229.7553
178 | 2697201.7729 | 1268234.1424 | 2697200.7894 | 1268240.387 | 2697204.0852 | 1268247.4364
179 | 2697204.0852 | 1268247.4364 | 2697205.3268 | 1268250.092 | 2697208.9237 | 1268251.9803
180 | 2697406.7988 | 1268135.3883 | 2697406.781 | 1268135.5156
181 | 2697406.781 | 1268135.5156 | 2697406.7687 | 1268135.604
182 | 2697403.9863 | 1268155.5653 | 2697406.7687 | 1268135.604
183 | 2697403.7837 | 1268157.0185 | 2697403.9863 | 1268155.5653
184 | 2697398.1114 | 1268180.2982 | 2697400.5063 | 1268171.3622 | 2697402.7004 | 1268162.6778
185 | 2697403.7837 | 1268157.0185 | 2697403.3573 | 1268160.0775 | 2697402.7004 | 1268162.6778
186 | 2696555.6144 | 1268559.6368 | 2696549.3991 | 1268561.5543 | 2696542.6452 | 1268567.2042 | 2696542.6452 | 1268567.2042
187 | 2696602.9733 | 1268663.4816 | 2696597.1362 | 1268666.9224 | 2696592.9898 | 1268667.3216 | 2696587.8494 | 1268664.9912

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697297.9559 | 1267991.8564
1 | 2697283.5363 | 1267981.7178
2 | 2697275.121 | 1268029.303
3 | 2697103.8214 | 1267956.4227
4 | 2697122.912 | 1267981.157
5 | 2697052.9685 | 1267994.7036
6 | 2696924.0363 | 1268452.752
7 | 2696629.0098 | 1268597.6857
8 | 2696939.3138 | 1268470.0031
9 | 2696976.8896 | 1268419.5136
10 | 2697037.489 | 1268369.8002
11 | 2696981.4332 | 1268446.2989
12 | 2696635.0596 | 1268671.3906
13 | 2696627.9561 | 1268660.2318
14 | 2696645.4436 | 1268644.3353
15 | 2696637.0843 | 1268620.6172
16 | 2697445.3425 | 1268351.9189
17 | 2697481.2091 | 1268235.3018
18 | 2697383.7869 | 1268474.6235
19 | 2696983.6427 | 1268459.3243
20 | 2697047.0298 | 1268349.2118
21 | 2696503.2254 | 1268425.8202
22 | 2696567.4369 | 1268419.1748
23 | 2696510.2891 | 1268449.7232
24 | 2696571.2976 | 1268433.6149
25 | 2696577.7558 | 1268413.0045
26 | 2697261.8717 | 1268050.9895
27 | 2697333.6054 | 1268054.8909
28 | 2697315.2444 | 1268055.9945
29 | 2697517.015 | 1268095.0977
30 | 2697501.2489 | 1268093.4141
31 | 2697512.2922 | 1268118.5171
32 | 2697236.2423 | 1267985.7184
33 | 2697238.9083 | 1268008.4073
34 | 2697143.0819 | 1267968.1888
35 | 2697049.1238 | 1267997.5853
36 | 2697095.2277 | 1268095.8533
37 | 2697124.4544 | 1268074.8427
38 | 2697144.4802 | 1268116.866
39 | 2697051.8641 | 1268178.51
40 | 2697078.8181 | 1268166.115
41 | 2697062.2737 | 1268190.9469
42 | 2697049.0877 | 1267997.6123
43 | 2696623.0621 | 1268651.5779
44 | 2696625.8456 | 1268672.2975
45 | 2696575.1929 | 1268586.9748
46 | 2696570.5432 | 1268586.3872
47 | 2696582.8232 | 1268564.1026
48 | 2696585.6818 | 1268588.1392
49 | 2696590.7008 | 1268588.6964
50 | 2696605.6959 | 1268620.835
51 | 2696583.0478 | 1268561.4152
52 | 2696592.6792 | 1268629.2712
53 | 2697452.3962 | 1268220.9924
54 | 2697487.9496 | 1268222.7805
55 | 2697232.7214 | 1268247.7074
56 | 2697233.9254 | 1268254.5885
57 | 2697229.714 | 1268220.765
58 | 2697459.2393 | 1268205.0272
59 | 2697054.1129 | 1268332.8418
60 | 2696638.2494 | 1268739.0427
61 | 2696631.1786 | 1268700.9903
62 | 2697204.003 | 1268347.8081
63 | 2697223.7677 | 1268302.1696
64 | 2697121.5226 | 1268373.6234
65 | 2697081.626 | 1268344.8599
66 | 2696573.3479 | 1268441.2835
67 | 2696457.1537 | 1268674.5827
68 | 2696444.5279 | 1268681.0828
69 | 2696529.1027 | 1268634.9506
70 | 2696553.7926 | 1268621.9988
71 | 2696554.3714 | 1268621.6949
72 | 2696549.0096 | 1268605.045
73 | 2696544.8773 | 1268586.344
74 | 2696556.4764 | 1268492.5969
75 | 2696577.3502 | 1268491.4415
76 | 2697175.993 | 1268151.0594
77 | 2697192.9053 | 1268157.7773
78 | 2697148.8486 | 1268146.6102
79 | 2697179.5547 | 1268189.1172
80 | 2697205.0443 | 1268122.7588
81 | 2697131.9222 | 1268150.3045
82 | 2697156.968 | 1268180.8003
83 | 2697173.9478 | 1268198.1003
84 | 2697229.2715 | 1268154.128
85 | 2697212.6119 | 1268166.5198
86 | 2697240.4781 | 1268157.9156
87 | 2697206.7335 | 1268118.0049
88 | 2697191.6296 | 1268118.9511
89 | 2697151.5998 | 1268178.8236
90 | 2697127.0527 | 1268148.7116
91 | 2697163.0892 | 1268212.5994
92 | 2697232.7794 | 1268178.0188
93 | 2697266.1628 | 1268165.9057
94 | 2697222.7846 | 1268121.2366
95 | 2697213.6605 | 1268094.1434
96 | 2697180.8214 | 1268118.3515
97 | 2696569.9303 | 1268576.3834
98 | 2696570.6642 | 1268559.1998
99 | 2696613.1824 | 1268657.4322
100 | 2696590.5872 | 1268630.627
101 | 2697153.5927 | 1267980.2344
102 | 2697154.3402 | 1267981.2566
103 | 2697160.0983 | 1267989.1302
104 | 2697147.9044 | 1268013.2056
105 | 2697168.949 | 1268042.2314
106 | 2697195.5407 | 1268077.3722
107 | 2697056.4231 | 1268260.1974
108 | 2697063.4483 | 1268253.207
109 | 2697037.2289 | 1268254.0181
110 | 2697090.9544 | 1268267.8377
111 | 2697108.0733 | 1268253.1178
112 | 2697077.4423 | 1268284.7198
113 | 2697086.1701 | 1268223.233
114 | 2697118.8738 | 1268265.5496
115 | 2697130.5054 | 1268238.1254
116 | 2697100.4382 | 1268242.7005
117 | 2697064.8479 | 1268307.3469
118 | 2697099.8915 | 1268214.0744
119 | 2696576.3179 | 1268452.392
120 | 2696575.6672 | 1268508.4973
121 | 2696557.4284 | 1268456.2866
122 | 2696573.5735 | 1268529.7158
123 | 2696541.1494 | 1268464.8722
124 | 2696572.8796 | 1268536.7488
125 | 2697258.2603 | 1268058.4728
126 | 2697252.4618 | 1268077.5012
127 | 2697241.9148 | 1268079.8185
128 | 2697263.3327 | 1268078.7138
129 | 2697124.3809 | 1268285.8524
130 | 2697137.3965 | 1268233.5734
131 | 2697062.3401 | 1268313.4167
132 | 2697117.8487 | 1268308.403
133 | 2697099.0816 | 1268331.2231
134 | 2697098.493 | 1268331.6829
135 | 2697092.3118 | 1268336.5119
136 | 2697275.0613 | 1268080.6424
137 | 2697297.0437 | 1268064.1675
138 | 2697291.4272 | 1268092.9351
139 | 2697198.773 | 1268081.6436
140 | 2697326.467 | 1268114.7923
141 | 2697341.7822 | 1268118.8841
142 | 2697176.0131 | 1268089.4865
143 | 2697452.8878 | 1268088.9897
144 | 2697428.9218 | 1268088.0784
145 | 2697481.2908 | 1268091.2829
146 | 2697413.3727 | 1268088.227
147 | 2697392.7779 | 1268088.3588
148 | 2697410.6998 | 1268107.4019
149 | 2697473.6713 | 1268141.4045
150 | 2697469.278 | 1268170.304
151 | 2697384.5281 | 1268088.4115
152 | 2697410.6709 | 1268107.6094
153 | 2697114.8314 | 1268204.1025
154 | 2697118.9937 | 1268201.3243
155 | 2697499.4711 | 1268198.168
156 | 2697504.9332 | 1268171.7338
157 | 2697508.1933 | 1268148.158
158 | 2697290.872 | 1268171.9715
159 | 2697304.1298 | 1268174.9775
160 | 2697330.7616 | 1268180.9878
161 | 2697300.0998 | 1268195.9005
162 | 2697336.5527 | 1268148.3533
163 | 2697352.695 | 1268186.5667
164 | 2697230.0141 | 1268186.4859
165 | 2697340.6982 | 1268124.9928
166 | 2697057.9816 | 1268323.901
167 | 2697058.5751 | 1268322.5293
168 | 2696630.9074 | 1268699.5312
169 | 2696630.905 | 1268699.5187
170 | 2697365.7618 | 1268088.5316
171 | 2697362.4265 | 1268089.6061
172 | 2697193.0009 | 1268229.7553
173 | 2697179.5367 | 1268223.0216
174 | 2697201.7729 | 1268234.1424
175 | 2697204.0852 | 1268247.4364
176 | 2697208.9237 | 1268251.9803
177 | 2697237.7696 | 1268119.4278
178 | 2697406.7988 | 1268135.3883
179 | 2697406.781 | 1268135.5156
180 | 2697406.7687 | 1268135.604
181 | 2697403.9863 | 1268155.5653
182 | 2697398.1114 | 1268180.2982
183 | 2697402.7004 | 1268162.6778
184 | 2697403.7837 | 1268157.0185
185 | 2696542.6452 | 1268567.2042
186 | 2696555.6144 | 1268559.6368
187 | 2696602.9733 | 1268663.4816
188 | 2696587.8494 | 1268664.9912
189 | 2697108.0733 | 1268253.1178

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98557 | -0.27708 | 0 | 0
1 | 0.98553 | -0.27783 | 0.0023642 | 0.00059253
2 | 0.98567 | -0.27522 | 0.0025317 | 0.00063451
3 | 0.98398 | -0.30801 | 0 | 0
4 | 0.98424 | -0.30291 | 0 | 0
5 | 0.98345 | -0.3184 | 0.0051905 | 0.0013009
6 | 0.99026 | -0.18434 | 0 | 0
7 | 0.98121 | -0.35864 | 0 | 0
8 | 0.99089 | -0.17239 | 0.0054889 | 0.0013756
9 | 0.99371 | -0.11875 | 0 | 0
10 | 0.99612 | -0.073046 | 0 | 0
11 | 0.99288 | -0.13449 | 0.0016842 | 0.0004221
12 | 0.97909 | -0.39979 | 0 | 0
13 | 0.97875 | -0.40637 | 0 | 0
14 | 0.97989 | -0.38433 | 0.0014746 | 0.00036957
15 | 0.98054 | -0.3715 | 0.0021355 | 0.00053521
16 | 0.9708 | -0.56489 | 0 | 0
17 | 0.97122 | -0.55642 | 0 | 0
18 | 0.97032 | -0.57441 | 0.0037428 | 0.00093804
19 | 0.99249 | -0.14196 | 0 | 0
20 | 0.99682 | -0.059971 | 0.0023716 | 0.00059437
21 | 0.97028 | -0.57297 | 0 | 0
22 | 0.97082 | -0.56232 | 0 | 0
23 | 0.9701 | -0.57652 | 0.0077032 | 0.0019306
24 | 0.97094 | -0.55993 | 0.00076383 | 0.00019143
25 | 0.97081 | -0.56253 | 0.00093616 | 0.00023462
26 | 0.98578 | -0.27299 | 0 | 0
27 | 0.98561 | -0.27628 | 0.0022184 | 0.00055598
28 | 0.98565 | -0.27555 | 0.0016176 | 0.0004054
29 | 0.97318 | -0.51764 | 0 | 0
30 | 0.97346 | -0.51217 | 0.0012457 | 0.0003122
31 | 0.97277 | -0.52589 | 0.0026233 | 0.00065746
32 | 0.98564 | -0.27572 | 0.0017236 | 0.00043198
33 | 0.98568 | -0.27501 | 0.00058462 | 0.00014652
34 | 0.98445 | -0.29894 | 0.0018976 | 0.00047558
35 | 0.98343 | -0.31873 | 0.0024274 | 0.00060837
36 | 0.98765 | -0.23666 | 0 | 0
37 | 0.98763 | -0.23693 | 0.00041502 | 0.00010401
38 | 0.98767 | -0.23626 | 0.0012965 | 0.00032494
39 | 0.99775 | -0.042765 | 0 | 0
40 | 0.99772 | -0.043241 | 0.00091439 | 0.00022917
41 | 0.99776 | -0.042506 | 0 | 0
42 | 0.98343 | -0.31874 | 0.0014463 | 0.00036249
43 | 0.97852 | -0.41096 | 0 | 0
44 | 0.97871 | -0.40728 | 0.00078907 | 0.00019776
45 | 0.97545 | -0.47103 | 0 | 0
46 | 0.97526 | -0.47483 | 0 | 0
47 | 0.97544 | -0.47127 | 0 | 0
48 | 0.97589 | -0.46234 | 0.0010031 | 0.00025139
49 | 0.97611 | -0.4581 | 0 | 0
50 | 0.97772 | -0.42664 | 0 | 0
51 | 0.97544 | -0.47129 | 0.00045133 | 0.00011311
52 | 0.97768 | -0.42744 | 0.0010227 | 0.00025631
53 | 0.97102 | -0.5604 | 0 | 0
54 | 0.97136 | -0.55367 | 0.0011868 | 0.00029744
55 | 0.98829 | -0.2236 | 0 | 0
56 | 0.98851 | -0.21927 | 0 | 0
57 | 0.98741 | -0.2404 | 0.0019903 | 0.00049881
58 | 0.97091 | -0.56256 | 0.0024584 | 0.00061613
59 | 0.99738 | -0.049344 | 0.0020783 | 0.00052087
60 | 0.97857 | -0.40998 | 0.0014576 | 0.00036532
61 | 0.97862 | -0.40895 | 0.00055758 | 0.00013974
62 | 0.98658 | -0.25683 | 0.016606 | 0.0041618
63 | 0.98734 | -0.24205 | 0.0091218 | 0.0022861
64 | 0.99607 | -0.075011 | 0.001316 | 0.00032981
65 | 0.99613 | -0.073857 | 0 | 0
66 | 0.97101 | -0.55855 | 0.0012289 | 0.000308
67 | 0.97353 | -0.50877 | 0.00054296 | 0.00013608
68 | 0.97352 | -0.50901 | 0.00091989 | 0.00023055
69 | 0.97365 | -0.50656 | 0 | 0
70 | 0.97368 | -0.50581 | 0 | 0
71 | 0.97368 | -0.50583 | 0.0016892 | 0.00042337
72 | 0.97374 | -0.50478 | 0.0010385 | 0.00026028
73 | 0.97381 | -0.5033 | 0.0023866 | 0.00059813
74 | 0.97207 | -0.53754 | 0.0023026 | 0.00057709
75 | 0.97212 | -0.53665 | 0.0011621 | 0.00029124
76 | 0.98946 | -0.20154 | 0.00086849 | 0.00021766
77 | 0.98952 | -0.20032 | 0 | 0
78 | 0.98938 | -0.20302 | 0 | 0
79 | 0.99117 | -0.16832 | 0 | 0
80 | 0.98785 | -0.23277 | 0 | 0
81 | 0.98932 | -0.20423 | 0.0014086 | 0.00035303
82 | 0.99108 | -0.17015 | 0.0028566 | 0.00071592
83 | 0.99173 | -0.15759 | 0.0028776 | 0.00072119
84 | 0.9854 | -0.2792 | 0 | 0
85 | 0.98535 | -0.28018 | 0.0020181 | 0.00050579
86 | 0.98542 | -0.27877 | 0 | 0
87 | 0.98764 | -0.23669 | 0 | 0
88 | 0.98778 | -0.23414 | 0.00044302 | 0.00011103
89 | 0.99107 | -0.1703 | 0.0014307 | 0.00035857
90 | 0.98931 | -0.20437 | 0.0014676 | 0.0003678
91 | 0.99273 | -0.13833 | 0 | 0
92 | 0.98606 | -0.26652 | 0.0027496 | 0.00068912
93 | 0.98465 | -0.29361 | 0.0025148 | 0.00063027
94 | 0.98757 | -0.2381 | 0.0020905 | 0.00052394
95 | 0.98675 | -0.254 | 0 | 0
96 | 0.98773 | -0.23511 | 0.0033266 | 0.00083373
97 | 0.97484 | -0.48301 | 0.002021 | 0.00050652
98 | 0.97416 | -0.49641 | 0 | 0
99 | 0.9785 | -0.41139 | 0.0010369 | 0.00025987
100 | 0.97767 | -0.42752 | 0.0018023 | 0.00045171
101 | 0.98461 | -0.29577 | 0.0021874 | 0.00054821
102 | 0.98462 | -0.29547 | 0.0014126 | 0.00035404
103 | 0.98476 | -0.29292 | 0.00076585 | 0.00019194
104 | 0.98518 | -0.28461 | 0 | 0
105 | 0.98569 | -0.27475 | 0 | 0
106 | 0.98631 | -0.26263 | 0.0033714 | 0.00084496
107 | 0.9996 | -0.0077421 | 0.0053693 | 0.0013457
108 | 0.99966 | -0.0065246 | 0.0040666 | 0.0010192
109 | 0.99956 | -0.008381 | 0.0016731 | 0.00041933
110 | 1 | 0 | -0.29404 | -0.074887
111 | 0.99793 | -0.039287 | 0 | 0
112 | 0.99922 | -0.014687 | 0.0013496 | 0.00033823
113 | 0.99779 | -0.041862 | 0 | 0
114 | 0.99752 | -0.04705 | 0.0016633 | 0.00041686
115 | 0.99584 | -0.078892 | 0.0039752 | 0.00099629
116 | 0.99787 | -0.040428 | 0.0016561 | 0.00041505
117 | 0.9983 | -0.032021 | 0.0017946 | 0.00044976
118 | 0.99776 | -0.042576 | 0.001402 | 0.00035138
119 | 0.97112 | -0.55629 | 0 | 0
120 | 0.97261 | -0.52696 | 0.00047379 | 0.00011874
121 | 0.97083 | -0.5622 | 0.0044607 | 0.001118
122 | 0.97323 | -0.51472 | 0.0017135 | 0.00042944
123 | 0.97062 | -0.56633 | 0.012125 | 0.0030388
124 | 0.97345 | -0.51045 | 0.00097061 | 0.00024326
125 | 0.98583 | -0.27192 | 0.0020587 | 0.00051597
126 | 0.98601 | -0.26855 | 0 | 0
127 | 0.98619 | -0.26498 | 0.00081806 | 0.00020503
128 | 0.98591 | -0.27035 | 0.0023584 | 0.00059107
129 | 0.99701 | -0.057022 | 0.0039709 | 0.00099519
130 | 0.99522 | -0.090759 | 0.0013719 | 0.00034384
131 | 0.99807 | -0.036308 | 0.0036061 | 0.00090378
132 | 0.99653 | -0.066162 | 0.0083257 | 0.0020866
133 | 0.99618 | -0.072921 | 0.0014302 | 0.00035844
134 | 0.99617 | -0.073072 | 0.0081114 | 0.0020329
135 | 0.99615 | -0.073543 | 0.0020988 | 0.00052601
136 | 0.98584 | -0.27181 | 0 | 0
137 | 0.98572 | -0.27416 | 0.00083644 | 0.00020963
138 | 0.9858 | -0.27259 | 0.0021417 | 0.00053676
139 | 0.9864 | -0.26084 | 0 | 0
140 | 0.97905 | -0.40246 | 0.0021293 | 0.00053365
141 | 0.97908 | -0.40184 | 0 | 0
142 | 0.98638 | -0.26121 | 0.00082651 | 0.00020714
143 | 0.9744 | -0.49365 | 0.002287 | 0.00057317
144 | 0.97493 | -0.48326 | 0.0012977 | 0.00032523
145 | 0.97384 | -0.50479 | 0.0012973 | 0.00032513
146 | 0.97529 | -0.47617 | 0 | 0
147 | 0.97607 | -0.4609 | 0.0033632 | 0.00084291
148 | 0.97501 | -0.48171 | 0.0014335 | 0.00035927
149 | 0.97072 | -0.56636 | 0.0017333 | 0.0004344
150 | 0.97077 | -0.56542 | 0.002523 | 0.00063232
151 | 0.9764 | -0.45429 | 0.0014647 | 0.00036709
152 | 0.97501 | -0.48177 | 0.0018047 | 0.0004523
153 | 0.99774 | -0.042914 | 0.00051516 | 0.00012911
154 | 0.99774 | -0.042962 | 0.00055627 | 0.00013941
155 | 0.97166 | -0.54781 | 0.0014436 | 0.00036179
156 | 0.97199 | -0.54127 | 0.0016772 | 0.00042036
157 | 0.97232 | -0.53478 | 0.001343 | 0.00033659
158 | 0.98396 | -0.30711 | 0.00090968 | 0.00022799
159 | 0.98359 | -0.31421 | 0 | 0
160 | 0.98218 | -0.34145 | 0 | 0
161 | 0.98354 | -0.31518 | 0.0025386 | 0.00063622
162 | 0.98052 | -0.37374 | 0.0017538 | 0.00043954
163 | 0.98215 | -0.34212 | 0.0016349 | 0.00040973
164 | 0.98633 | -0.26122 | 0.0011882 | 0.00029779
165 | 0.97937 | -0.39616 | 0.0016965 | 0.00042518
166 | 0.9977 | -0.043367 | 0.0009842 | 0.00024666
167 | 0.99775 | -0.042438 | 0 | 0
168 | 0.97863 | -0.40889 | 0.00059131 | 0.0001482
169 | 0.97863 | -0.40889 | 0.00059125 | 0.00014818
170 | 0.9772 | -0.43875 | 0.0014545 | 0.00036452
171 | 0.97735 | -0.43576 | 0.0014731 | 0.0003692
172 | 0.99111 | -0.16935 | 0.0022808 | 0.00057163
173 | 0.99181 | -0.15595 | 0.0016457 | 0.00041246
174 | 0.99066 | -0.17789 | 0 | 0
175 | 0.99002 | -0.19018 | 0.0022144 | 0.00055498
176 | 0.98971 | -0.19615 | 0.0007658 | 0.00019193
177 | 0.98753 | -0.23884 | 0.0027097 | 0.00067912
178 | 0.97468 | -0.48813 | 0.0012692 | 0.00031809
179 | 0.97468 | -0.48816 | 0.0023597 | 0.0005914
180 | 0.97468 | -0.48817 | 0.0013785 | 0.00034549
181 | 0.97454 | -0.49089 | 0.0016245 | 0.00040713
182 | 0.97448 | -0.49209 | 0.0019456 | 0.00048761
183 | 0.97452 | -0.49144 | 0.0017578 | 0.00044054
184 | 0.97454 | -0.49105 | 0.0020347 | 0.00050994
185 | 0.97393 | -0.50094 | 0.00099858 | 0.00025027
186 | 0.97404 | -0.49881 | 0.0010255 | 0.00025701
187 | 0.97849 | -0.4116 | 0 | 0
188 | 0.97847 | -0.41189 | 0.00098087 | 0.00024583
189 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0023643 | 0.00059235 | -0.0023642 | -0.00059253 | 8.4226e-08 | -1.7072e-07 | 0.0035695 | 0.0035696 | 0.0035696 | 0.98557 | -0.27708 | 0.98553 | -0.27783 | 0.98067
1 | -0.0023643 | -0.00059235 | 0.0023645 | 0.00059193 | 2.0956e-07 | -4.2486e-07 | 0.0035695 | 0.0035693 | 0.0035695 | 0.98557 | -0.27708 | 0.98567 | -0.27522 | 0.98064
2 | -0.0048962 | -0.0012264 | 0.0048968 | 0.0012265 | 5.2065e-07 | 9.2578e-09 | 0.0073914 | 0.0073913 | 0.0073914 | 0.98567 | -0.27522 | 0.98578 | -0.27299 | 2.0306
3 | -0.0090688 | -0.0022738 | 0.009071 | 0.0022748 | 2.2013e-06 | 1.0123e-06 | 0.013715 | 0.013714 | 0.013715 | 0.98398 | -0.30801 | 0.98424 | -0.30291 | 3.7677
4 | 0.0090688 | 0.0022738 | -0.0090643 | -0.0022717 | 4.4896e-06 | 2.0653e-06 | 0.013715 | 0.013715 | 0.013715 | 0.98398 | -0.30801 | 0.98345 | -0.3184 | 3.7678
5 | -0.009071 | -0.0022748 | 0.0090727 | 0.0022756 | 1.7159e-06 | 7.8893e-07 | 0.013714 | 0.013714 | 0.013714 | 0.98424 | -0.30291 | 0.98445 | -0.29894 | 3.7677
6 | 0.0038738 | 0.00097084 | -0.0038738 | -0.00097086 | 6.1901e-08 | -2.1349e-08 | 0.0058613 | 0.0058613 | 0.0058613 | 0.98345 | -0.3184 | 0.98343 | -0.31873 | 1.6103
7 | 0.059288 | 0.0152 | -0.058791 | -0.01489 | 0.00049657 | 0.00030932 | 0.089211 | 0.089214 | 0.089214 | 0.99026 | -0.18434 | 0.98121 | -0.35864 | 12.2546
8 | -0.059288 | -0.0152 | 0.059322 | 0.015221 | 3.4386e-05 | 2.1414e-05 | 0.089211 | 0.08921 | 0.089211 | 0.99026 | -0.18434 | 0.99089 | -0.17239 | 12.2542
9 | 0.058791 | 0.01489 | -0.058755 | -0.014868 | 3.6281e-05 | 2.2606e-05 | 0.089214 | 0.089214 | 0.089214 | 0.98121 | -0.35864 | 0.98054 | -0.3715 | 12.2547
10 | -0.064811 | -0.016597 | 0.064907 | 0.016657 | 9.568e-05 | 5.9849e-05 | 0.097453 | 0.097453 | 0.097453 | 0.99089 | -0.17239 | 0.99249 | -0.14196 | 13.3864
11 | -0.066665 | -0.017125 | 0.066814 | 0.017218 | 0.00014832 | 9.287e-05 | 0.099976 | 0.099975 | 0.099976 | 0.99371 | -0.11875 | 0.99612 | -0.073046 | 13.733
12 | 0.066665 | 0.017125 | -0.066614 | -0.017093 | 5.0916e-05 | 3.1883e-05 | 0.099976 | 0.099976 | 0.099976 | 0.99371 | -0.11875 | 0.99288 | -0.13449 | 13.733
13 | -0.066814 | -0.017218 | 0.066856 | 0.017245 | 4.256e-05 | 2.6647e-05 | 0.099975 | 0.099975 | 0.099975 | 0.99612 | -0.073046 | 0.99682 | -0.059971 | 13.7329
14 | 0.06493 | 0.016671 | -0.064907 | -0.016657 | 2.3525e-05 | 1.4715e-05 | 0.097452 | 0.097453 | 0.097453 | 0.99288 | -0.13449 | 0.99249 | -0.14196 | 13.3863
15 | 0.055069 | 0.013916 | -0.055052 | -0.013905 | 1.7374e-05 | 1.0787e-05 | 0.083735 | 0.083735 | 0.083735 | 0.97909 | -0.39979 | 0.97875 | -0.40637 | 11.502
16 | -0.055069 | -0.013916 | 0.05511 | 0.013941 | 4.0852e-05 | 2.5363e-05 | 0.083735 | 0.083734 | 0.083735 | 0.97909 | -0.39979 | 0.97989 | -0.38433 | 11.502
17 | 0.051064 | 0.012907 | -0.051053 | -0.0129 | 1.1239e-05 | 6.943e-06 | 0.077673 | 0.077673 | 0.077673 | 0.97875 | -0.40637 | 0.97852 | -0.41096 | 10.6694
18 | 0.0039873 | 0.0009985 | -0.0039872 | -0.00099855 | 1.7216e-07 | -4.6834e-08 | 0.0060617 | 0.0060618 | 0.0060618 | 0.97875 | -0.40637 | 0.97871 | -0.40728 | 1.6653
19 | -0.056584 | -0.014311 | 0.056619 | 0.014333 | 3.4853e-05 | 2.1672e-05 | 0.085974 | 0.085973 | 0.085974 | 0.97989 | -0.38433 | 0.98054 | -0.3715 | 11.8095
20 | -0.0037445 | -0.00093743 | 0.003746 | 0.00093689 | 1.5087e-06 | -5.4544e-07 | 0.0057392 | 0.0057386 | 0.0057392 | 0.9708 | -0.56489 | 0.97122 | -0.55642 | 1.5767
21 | 0.0037445 | 0.00093743 | -0.0037428 | -0.00093804 | 1.6979e-06 | -6.1194e-07 | 0.0057392 | 0.0057398 | 0.0057398 | 0.9708 | -0.56489 | 0.97032 | -0.57441 | 1.5769
22 | 0.0067173 | 0.0016831 | -0.006716 | -0.0016827 | 1.2746e-06 | 4.1871e-07 | 0.010291 | 0.010292 | 0.010292 | 0.97122 | -0.55642 | 0.97102 | -0.5604 | 2.8274
23 | -0.010463 | -0.00262 | 0.010465 | 0.0026207 | 1.3703e-06 | 7.0098e-07 | 0.01603 | 0.01603 | 0.01603 | 0.97122 | -0.55642 | 0.97136 | -0.55367 | 4.4039
24 | -0.069228 | -0.017839 | 0.069264 | 0.017862 | 3.5836e-05 | 2.247e-05 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.99682 | -0.059971 | 0.99738 | -0.049344 | 14.2191
25 | -0.0077045 | -0.0019311 | 0.0077084 | 0.0019327 | 3.91e-06 | 1.5794e-06 | 0.011816 | 0.011815 | 0.011816 | 0.97028 | -0.57297 | 0.97082 | -0.56232 | 3.246
26 | 0.0077045 | 0.0019311 | -0.0077032 | -0.0019306 | 1.3049e-06 | 5.2734e-07 | 0.011816 | 0.011816 | 0.011816 | 0.97028 | -0.57297 | 0.9701 | -0.57652 | 3.2461
27 | -0.0086445 | -0.0021672 | 0.0086455 | 0.0021676 | 9.8408e-07 | 4.4497e-07 | 0.01325 | 0.01325 | 0.01325 | 0.97082 | -0.56232 | 0.97094 | -0.55993 | 3.6401
28 | 0.00093616 | 0.00023448 | -0.00093616 | -0.00023462 | 9.2826e-09 | -1.4272e-07 | 0.0014348 | 0.0014349 | 0.0014349 | 0.97082 | -0.56232 | 0.97081 | -0.56253 | 0.3942
29 | -0.0094094 | -0.0023591 | 0.00941 | 0.0023594 | 6.1902e-07 | 2.9799e-07 | 0.014421 | 0.014421 | 0.014421 | 0.97094 | -0.55993 | 0.97101 | -0.55855 | 3.9617
30 | 0.0023085 | 0.00057776 | -0.0023083 | -0.00057824 | 2.2258e-07 | -4.8071e-07 | 0.0034844 | 0.0034846 | 0.0034846 | 0.98578 | -0.27299 | 0.98568 | -0.27501 | 0.9573
31 | -0.0072053 | -0.0018042 | 0.0072056 | 0.0018043 | 3.6855e-07 | 1.2993e-07 | 0.010876 | 0.010876 | 0.010876 | 0.98578 | -0.27299 | 0.98583 | -0.27192 | 2.9878
32 | -0.0022184 | -0.00055598 | 0.0022185 | 0.00055579 | 7.7383e-08 | -1.8494e-07 | 0.0033492 | 0.0033491 | 0.0033492 | 0.98561 | -0.27628 | 0.98565 | -0.27555 | 0.9201
33 | -0.003836 | -0.0009612 | 0.0038363 | 0.0009611 | 2.5246e-07 | -9.43e-08 | 0.0057911 | 0.005791 | 0.0057911 | 0.98565 | -0.27555 | 0.98572 | -0.27416 | 1.591
34 | -0.018765 | -0.0047094 | 0.01877 | 0.0047124 | 4.8955e-06 | 2.9361e-06 | 0.028694 | 0.028694 | 0.028694 | 0.97318 | -0.51764 | 0.97346 | -0.51217 | 7.883
35 | 0.018765 | 0.0047094 | -0.018757 | -0.004705 | 7.3764e-06 | 4.4242e-06 | 0.028694 | 0.028694 | 0.028694 | 0.97318 | -0.51764 | 0.97277 | -0.52589 | 7.883
36 | -0.020015 | -0.0050246 | 0.020022 | 0.0050288 | 7.0469e-06 | 4.2604e-06 | 0.030598 | 0.030598 | 0.030598 | 0.97346 | -0.51217 | 0.97384 | -0.50479 | 8.4061
37 | 0.016134 | 0.0040475 | -0.016127 | -0.0040435 | 6.8356e-06 | 4.0035e-06 | 0.024681 | 0.024681 | 0.024681 | 0.97277 | -0.52589 | 0.97232 | -0.53478 | 6.7806
38 | -0.0017236 | -0.00043198 | 0.0017237 | 0.00043172 | 5.8242e-08 | -2.5509e-07 | 0.0026021 | 0.002602 | 0.0026021 | 0.98564 | -0.27572 | 0.98568 | -0.27501 | 0.71487
39 | -0.01097 | -0.0027511 | 0.010972 | 0.002752 | 1.6604e-06 | 8.5791e-07 | 0.016583 | 0.016582 | 0.016583 | 0.98445 | -0.29894 | 0.98461 | -0.29577 | 4.5556
40 | 0.0014463 | 0.00036249 | -0.0014463 | -0.00036249 | 8.4917e-11 | -5.1709e-10 | 0.0021884 | 0.0021884 | 0.0021884 | 0.98343 | -0.31873 | 0.98343 | -0.31874 | 0.60122
41 | 0.00041503 | 0.00010356 | -0.00041502 | -0.00010401 | 5.2763e-09 | -4.5725e-07 | 0.00062513 | 0.00062529 | 0.00062529 | 0.98765 | -0.23666 | 0.98763 | -0.23693 | 0.17178
42 | -0.00041503 | -0.00010356 | 0.00041504 | 0.00010287 | 7.904e-09 | -6.8544e-07 | 0.00062513 | 0.00062489 | 0.00062513 | 0.98765 | -0.23666 | 0.98767 | -0.23626 | 0.17174
43 | -0.0017116 | -0.00042781 | 0.0017117 | 0.00042739 | 9.3492e-08 | -4.2021e-07 | 0.0025782 | 0.0025781 | 0.0025782 | 0.98767 | -0.23626 | 0.98773 | -0.23511 | 0.7083
44 | 0.00091441 | 0.00022879 | -0.00091439 | -0.00022917 | 2.0688e-08 | -3.7421e-07 | 0.0013636 | 0.0013637 | 0.0013637 | 0.99775 | -0.042765 | 0.99772 | -0.043241 | 0.37465
45 | -0.00091441 | -0.00022879 | 0.00091442 | 0.00022859 | 1.1294e-08 | -2.0432e-07 | 0.0013636 | 0.0013635 | 0.0013636 | 0.99775 | -0.042765 | 0.99776 | -0.042506 | 0.37461
46 | -0.00091442 | -0.00022859 | 0.00091445 | 0.00022808 | 2.7971e-08 | -5.0616e-07 | 0.0013635 | 0.0013633 | 0.0013635 | 0.99776 | -0.042506 | 0.99779 | -0.041862 | 0.37459
47 | 0.0020178 | 0.00050524 | -0.0020178 | -0.00050536 | 4.0544e-08 | -1.1831e-07 | 0.0030683 | 0.0030683 | 0.0030683 | 0.97852 | -0.41096 | 0.9785 | -0.41139 | 0.84295
48 | 0.049035 | 0.012394 | -0.048998 | -0.012372 | 3.6821e-05 | 2.268e-05 | 0.074605 | 0.074605 | 0.074605 | 0.97852 | -0.41096 | 0.97772 | -0.42664 | 10.2479
49 | 0.0031981 | 0.00080079 | -0.0031979 | -0.00080098 | 2.4545e-07 | -1.9082e-07 | 0.0048621 | 0.0048622 | 0.0048622 | 0.97871 | -0.40728 | 0.97863 | -0.40889 | 1.3358
50 | 0.044621 | 0.011238 | -0.044613 | -0.011233 | 8.1222e-06 | 5.1399e-06 | 0.068088 | 0.068088 | 0.068088 | 0.97545 | -0.47103 | 0.97526 | -0.47483 | 18.7055
51 | 0.00045134 | 0.00011272 | -0.00045133 | -0.00011308 | 5.1628e-09 | -3.5932e-07 | 0.00068836 | 0.00068849 | 0.00068849 | 0.97545 | -0.47103 | 0.97544 | -0.47127 | 0.18914
52 | -0.045073 | -0.011351 | 0.045091 | 0.011363 | 1.872e-05 | 1.1849e-05 | 0.068776 | 0.068776 | 0.068776 | 0.97545 | -0.47103 | 0.97589 | -0.46234 | 18.8946
53 | 0.044613 | 0.011233 | -0.044596 | -0.011222 | 1.7424e-05 | 1.1026e-05 | 0.068088 | 0.068088 | 0.068088 | 0.97526 | -0.47483 | 0.97484 | -0.48301 | 18.7055
54 | 0.00045133 | 0.00011308 | -0.00045133 | -0.00011311 | 4.7939e-10 | -3.3357e-08 | 0.00068849 | 0.0006885 | 0.0006885 | 0.97544 | -0.47127 | 0.97544 | -0.47129 | 0.18915
55 | -0.046094 | -0.011614 | 0.046104 | 0.01162 | 9.3601e-06 | 5.9274e-06 | 0.070306 | 0.070306 | 0.070306 | 0.97589 | -0.46234 | 0.97611 | -0.4581 | 19.3147
56 | -0.046104 | -0.01162 | 0.046173 | 0.011664 | 6.9513e-05 | 4.4019e-05 | 0.070306 | 0.070305 | 0.070306 | 0.97611 | -0.4581 | 0.97772 | -0.42664 | 19.3147
57 | 0.0028251 | 0.00070786 | -0.002825 | -0.00070799 | 1.0753e-07 | -1.257e-07 | 0.0042996 | 0.0042997 | 0.0042997 | 0.97772 | -0.42664 | 0.97768 | -0.42744 | 1.1812
58 | 0.0018023 | 0.00045168 | -0.0018023 | -0.00045171 | 7.0346e-09 | -2.6759e-08 | 0.0027431 | 0.0027432 | 0.0027432 | 0.97768 | -0.42744 | 0.97767 | -0.42752 | 0.75361
59 | 0.006716 | 0.0016827 | -0.0067153 | -0.0016825 | 6.8992e-07 | 2.2671e-07 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0.97102 | -0.5604 | 0.97091 | -0.56256 | 2.8274
60 | -0.011652 | -0.0029181 | 0.011655 | 0.0029199 | 3.2536e-06 | 1.7451e-06 | 0.017848 | 0.017848 | 0.017848 | 0.97136 | -0.55367 | 0.97166 | -0.54781 | 4.9033
61 | -0.070105 | -0.017849 | 0.070119 | 0.017858 | 1.4619e-05 | 9.1774e-06 | 0.10565 | 0.10565 | 0.10565 | 0.98829 | -0.2236 | 0.98851 | -0.21927 | 14.5128
62 | 0.070105 | 0.017849 | -0.070048 | -0.017813 | 5.674e-05 | 3.562e-05 | 0.10565 | 0.10565 | 0.10565 | 0.98829 | -0.2236 | 0.98741 | -0.2404 | 14.5128
63 | -0.095887 | -0.02433 | 0.095993 | 0.024398 | 0.00010679 | 6.7642e-05 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.98851 | -0.21927 | 0.98971 | -0.19615 | 19.8414
64 | 0.025767 | 0.0064721 | -0.025739 | -0.0064548 | 2.7979e-05 | 1.7272e-05 | 0.038793 | 0.038793 | 0.038793 | 0.98851 | -0.21927 | 0.98734 | -0.24205 | 10.6574
65 | 0.068058 | 0.017314 | -0.067989 | -0.017271 | 6.8219e-05 | 4.2778e-05 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.98741 | -0.2404 | 0.98633 | -0.26122 | 14.1009
66 | 0.0042569 | 0.0010663 | -0.0042564 | -0.0010664 | 5.8011e-07 | -7.815e-08 | 0.006524 | 0.0065241 | 0.0065241 | 0.97091 | -0.56256 | 0.97077 | -0.56542 | 1.7923
67 | -0.071342 | -0.018382 | 0.071363 | 0.018396 | 2.0763e-05 | 1.3034e-05 | 0.10662 | 0.10662 | 0.10662 | 0.99738 | -0.049344 | 0.9977 | -0.043367 | 14.645
68 | -0.0014576 | -0.00036532 | 0.0014577 | 0.00036488 | 7.1298e-08 | -4.4063e-07 | 0.0022165 | 0.0022163 | 0.0022165 | 0.97857 | -0.40998 | 0.97862 | -0.40895 | 0.60892
69 | -0.0020153 | -0.00050462 | 0.0020153 | 0.0005046 | 5.225e-09 | -1.5302e-08 | 0.0030641 | 0.0030641 | 0.0030641 | 0.97862 | -0.40895 | 0.97863 | -0.40889 | 0.84179
70 | -0.016606 | -0.0041618 | 0.016618 | 0.0041687 | 1.1699e-05 | 6.8519e-06 | 0.025046 | 0.025046 | 0.025046 | 0.98658 | -0.25683 | 0.98734 | -0.24205 | 6.8807
71 | -0.001316 | -0.00032981 | 0.001316 | 0.00032921 | 7.2351e-08 | -6.0363e-07 | 0.0019659 | 0.0019657 | 0.0019659 | 0.99607 | -0.075011 | 0.99613 | -0.073857 | 0.54008
72 | -0.001316 | -0.00032921 | 0.001316 | 0.00032904 | 1.9647e-08 | -1.6395e-07 | 0.0019657 | 0.0019656 | 0.0019657 | 0.99613 | -0.073857 | 0.99615 | -0.073543 | 0.54001
73 | -0.010639 | -0.0026674 | 0.01064 | 0.002668 | 1.1462e-06 | 5.9132e-07 | 0.016304 | 0.016304 | 0.016304 | 0.97101 | -0.55855 | 0.97112 | -0.55629 | 4.4791
74 | 0.0009199 | 0.00023038 | -0.00091989 | -0.00023055 | 1.0528e-08 | -1.6984e-07 | 0.001406 | 0.001406 | 0.001406 | 0.97353 | -0.50877 | 0.97352 | -0.50901 | 0.38627
75 | -0.0014629 | -0.00036645 | 0.001463 | 0.00036553 | 1.5397e-07 | -9.2295e-07 | 0.0022359 | 0.0022355 | 0.0022359 | 0.97353 | -0.50877 | 0.97365 | -0.50656 | 0.61425
76 | -0.001463 | -0.00036553 | 0.0014631 | 0.00036522 | 5.2128e-08 | -3.1261e-07 | 0.0022355 | 0.0022354 | 0.0022355 | 0.97365 | -0.50656 | 0.97368 | -0.50581 | 0.61415
77 | 0.0016892 | 0.00042336 | -0.0016892 | -0.00042337 | 1.6337e-09 | -7.0853e-09 | 0.0025816 | 0.0025816 | 0.0025816 | 0.97368 | -0.50581 | 0.97368 | -0.50583 | 0.70922
78 | -0.0031523 | -0.00078858 | 0.0031525 | 0.00078846 | 1.5412e-07 | -1.2169e-07 | 0.0048169 | 0.0048169 | 0.0048169 | 0.97368 | -0.50581 | 0.97374 | -0.50478 | 1.3233
79 | -0.004191 | -0.0010487 | 0.0041913 | 0.0010487 | 2.9453e-07 | -4.9757e-08 | 0.0064039 | 0.0064038 | 0.0064039 | 0.97374 | -0.50478 | 0.97381 | -0.5033 | 1.7593
80 | -0.0065778 | -0.0016468 | 0.0065786 | 0.001647 | 7.3934e-07 | 2.3032e-07 | 0.010051 | 0.01005 | 0.010051 | 0.97381 | -0.5033 | 0.97393 | -0.50094 | 2.7611
81 | -0.0023026 | -0.00057709 | 0.0023027 | 0.0005769 | 9.7398e-08 | -1.9684e-07 | 0.0035248 | 0.0035247 | 0.0035248 | 0.97207 | -0.53754 | 0.97212 | -0.53665 | 0.96835
82 | 0.027258 | 0.0068446 | -0.027233 | -0.0068288 | 2.5514e-05 | 1.5845e-05 | 0.041729 | 0.041729 | 0.041729 | 0.97212 | -0.53665 | 0.97112 | -0.55629 | 11.4641
83 | -0.030723 | -0.0077128 | 0.030737 | 0.0077217 | 1.4217e-05 | 8.8862e-06 | 0.047033 | 0.047032 | 0.047033 | 0.97212 | -0.53665 | 0.97261 | -0.52696 | 12.921
84 | -0.003745 | -0.00093799 | 0.0037452 | 0.0009379 | 2.1647e-07 | -9.5241e-08 | 0.0056318 | 0.0056317 | 0.0056318 | 0.98946 | -0.20154 | 0.98952 | -0.20032 | 1.5472
85 | 0.0028765 | 0.00072033 | -0.0028763 | -0.00072057 | 2.0363e-07 | -2.4237e-07 | 0.0043257 | 0.0043258 | 0.0043258 | 0.98946 | -0.20154 | 0.98938 | -0.20302 | 1.1884
86 | -0.052984 | -0.013336 | 0.053065 | 0.013388 | 8.1182e-05 | 5.1518e-05 | 0.079696 | 0.079696 | 0.079696 | 0.98952 | -0.20032 | 0.99117 | -0.16832 | 21.8946
87 | 0.049239 | 0.012398 | -0.049163 | -0.01235 | 7.6245e-05 | 4.8322e-05 | 0.074065 | 0.074065 | 0.074065 | 0.98952 | -0.20032 | 0.98785 | -0.23277 | 20.3475
88 | 0.0028763 | 0.00072057 | -0.0028762 | -0.00072077 | 1.6565e-07 | -1.9711e-07 | 0.0043258 | 0.0043259 | 0.0043259 | 0.98938 | -0.20302 | 0.98932 | -0.20423 | 1.1884
89 | 0.0042877 | 0.0010744 | -0.0042873 | -0.0010744 | 3.7398e-07 | -7.0847e-08 | 0.0064368 | 0.0064369 | 0.0064369 | 0.99117 | -0.16832 | 0.99108 | -0.17015 | 1.7684
90 | -0.057353 | -0.014462 | 0.057382 | 0.014481 | 2.946e-05 | 1.8718e-05 | 0.086133 | 0.086133 | 0.086133 | 0.99117 | -0.16832 | 0.99173 | -0.15759 | 23.6629
91 | 0.043681 | 0.010978 | -0.043672 | -0.010973 | 8.1915e-06 | 5.178e-06 | 0.065808 | 0.065808 | 0.065808 | 0.98785 | -0.23277 | 0.98764 | -0.23669 | 18.0791
92 | 0.0054819 | 0.0013722 | -0.0054815 | -0.0013722 | 3.5786e-07 | 4.9845e-08 | 0.0082569 | 0.008257 | 0.008257 | 0.98785 | -0.23277 | 0.98778 | -0.23414 | 2.2684
93 | 0.0014676 | 0.00036774 | -0.0014676 | -0.0003678 | 9.3615e-09 | -5.9799e-08 | 0.0022073 | 0.0022073 | 0.0022073 | 0.98932 | -0.20423 | 0.98931 | -0.20437 | 0.60641
94 | 0.0014307 | 0.0003585 | -0.0014307 | -0.00035857 | 9.8986e-09 | -6.7381e-08 | 0.0021481 | 0.0021481 | 0.0021481 | 0.99108 | -0.17015 | 0.99107 | -0.1703 | 0.59014
95 | -0.06026 | -0.015202 | 0.060316 | 0.015237 | 5.5625e-05 | 3.5366e-05 | 0.090451 | 0.090451 | 0.090451 | 0.99173 | -0.15759 | 0.99273 | -0.13833 | 24.8491
96 | 0.0020182 | 0.00050551 | -0.0020181 | -0.00050579 | 9.4678e-08 | -2.8567e-07 | 0.0030476 | 0.0030477 | 0.0030477 | 0.9854 | -0.2792 | 0.98535 | -0.28018 | 0.83727
97 | -0.0020182 | -0.00050551 | 0.0020183 | 0.00050538 | 4.1086e-08 | -1.2399e-07 | 0.0030476 | 0.0030475 | 0.0030476 | 0.9854 | -0.2792 | 0.98542 | -0.27877 | 0.83724
98 | -0.063997 | -0.01625 | 0.064035 | 0.016274 | 3.7753e-05 | 2.3613e-05 | 0.096713 | 0.096713 | 0.096713 | 0.98542 | -0.27877 | 0.98606 | -0.26652 | 13.2847
99 | 0.061979 | 0.015745 | -0.061934 | -0.015717 | 4.4248e-05 | 2.7634e-05 | 0.093665 | 0.093666 | 0.093666 | 0.98542 | -0.27877 | 0.98465 | -0.29361 | 12.8661
100 | 0.0048006 | 0.0012029 | -0.0048003 | -0.0012029 | 3.2216e-07 | -3.9587e-09 | 0.0072327 | 0.0072328 | 0.0072328 | 0.98764 | -0.23669 | 0.98757 | -0.2381 | 1.987
101 | 0.038872 | 0.0097697 | -0.03884 | -0.0097495 | 3.2092e-05 | 2.022e-05 | 0.058575 | 0.058575 | 0.058575 | 0.98764 | -0.23669 | 0.98675 | -0.254 | 16.0921
102 | 0.0050385 | 0.0012611 | -0.0050383 | -0.0012611 | 2.3383e-07 | 1.1092e-08 | 0.0075896 | 0.0075896 | 0.0075896 | 0.98778 | -0.23414 | 0.98773 | -0.23511 | 2.0851
103 | -0.1635 | -0.041544 | 0.16387 | 0.041783 | 0.00037543 | 0.00023941 | 0.24527 | 0.24527 | 0.24527 | 0.99273 | -0.13833 | 0.99522 | -0.090759 | 33.6907
104 | 0.10318 | 0.026306 | -0.10309 | -0.026251 | 8.767e-05 | 5.5605e-05 | 0.15482 | 0.15482 | 0.15482 | 0.99273 | -0.13833 | 0.99181 | -0.15595 | 21.2662
105 | -0.066784 | -0.016963 | 0.066801 | 0.016974 | 1.7052e-05 | 1.0685e-05 | 0.10086 | 0.10086 | 0.10086 | 0.98606 | -0.26652 | 0.98633 | -0.26122 | 13.8547
106 | 0.059419 | 0.015087 | -0.059381 | -0.015063 | 3.8546e-05 | 2.4023e-05 | 0.089865 | 0.089865 | 0.089865 | 0.98465 | -0.29361 | 0.98396 | -0.30711 | 12.3441
107 | 0.0027098 | 0.00067898 | -0.0027097 | -0.00067912 | 9.4976e-08 | -1.336e-07 | 0.0040829 | 0.004083 | 0.004083 | 0.98757 | -0.2381 | 0.98753 | -0.23884 | 1.1217
108 | 0.019568 | 0.0049167 | -0.019562 | -0.0049128 | 6.3822e-06 | 3.8351e-06 | 0.029513 | 0.029513 | 0.029513 | 0.98675 | -0.254 | 0.9864 | -0.26084 | 8.1079
109 | 0.019272 | 0.0048328 | -0.019262 | -0.0048267 | 1.0078e-05 | 6.0439e-06 | 0.029063 | 0.029063 | 0.029063 | 0.98675 | -0.254 | 0.98619 | -0.26498 | 7.9843
110 | 0.042575 | 0.010715 | -0.042547 | -0.010698 | 2.7253e-05 | 1.7228e-05 | 0.065003 | 0.065003 | 0.065003 | 0.97484 | -0.48301 | 0.97416 | -0.49641 | 17.858
111 | 0.033943 | 0.008543 | -0.03392 | -0.0085287 | 2.2754e-05 | 1.4282e-05 | 0.051861 | 0.051861 | 0.051861 | 0.97416 | -0.49641 | 0.97345 | -0.51045 | 14.2474
112 | 0.0086044 | 0.0021551 | -0.0086034 | -0.0021546 | 9.8395e-07 | 4.4063e-07 | 0.013143 | 0.013143 | 0.013143 | 0.97416 | -0.49641 | 0.97404 | -0.49881 | 3.6106
113 | 0.00098089 | 0.00024549 | -0.00098088 | -0.00024563 | 9.9002e-09 | -1.4272e-07 | 0.0014915 | 0.0014916 | 0.0014916 | 0.9785 | -0.41139 | 0.97849 | -0.4116 | 0.40978
114 | -0.013159 | -0.0033002 | 0.01316 | 0.0033003 | 1.8783e-07 | 1.0411e-07 | 0.019888 | 0.019888 | 0.019888 | 0.98461 | -0.29577 | 0.98462 | -0.29547 | 5.4638
115 | -0.014572 | -0.0036543 | 0.014574 | 0.0036554 | 1.7741e-06 | 1.0114e-06 | 0.022023 | 0.022023 | 0.022023 | 0.98462 | -0.29547 | 0.98476 | -0.29292 | 6.0503
116 | -0.01534 | -0.0038473 | 0.015346 | 0.0038508 | 6.0784e-06 | 3.5062e-06 | 0.02318 | 0.02318 | 0.02318 | 0.98476 | -0.29292 | 0.98518 | -0.28461 | 6.3682
117 | -0.015346 | -0.0038508 | 0.015353 | 0.003855 | 7.2164e-06 | 4.1622e-06 | 0.02318 | 0.02318 | 0.02318 | 0.98518 | -0.28461 | 0.98569 | -0.27475 | 6.3681
118 | -0.015353 | -0.003855 | 0.015362 | 0.0038601 | 8.8792e-06 | 5.1206e-06 | 0.02318 | 0.02318 | 0.02318 | 0.98569 | -0.27475 | 0.98631 | -0.26263 | 6.3681
119 | -0.018733 | -0.004705 | 0.018735 | 0.004706 | 1.6049e-06 | 9.5876e-07 | 0.028266 | 0.028266 | 0.028266 | 0.98631 | -0.26263 | 0.9864 | -0.26084 | 7.7654
120 | -0.0070425 | -0.0017648 | 0.007043 | 0.0017649 | 4.0846e-07 | 1.3149e-07 | 0.010484 | 0.010484 | 0.010484 | 0.9996 | -0.0077421 | 0.99966 | -0.0065246 | 2.8801
121 | 0.0016732 | 0.00041908 | -0.0016731 | -0.00041933 | 5.0912e-08 | -2.5429e-07 | 0.0024907 | 0.0024908 | 0.0024908 | 0.9996 | -0.0077421 | 0.99956 | -0.008381 | 0.68427
122 | -0.01111 | -0.0027841 | 0.011113 | 0.0027859 | 3.4539e-06 | 1.7688e-06 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.99966 | -0.0065246 | 1 | 0 | 4.5431
123 | 0.20202 | 0.051664 | -0.20163 | -0.05142 | 0.00038327 | 0.0002447 | 0.30097 | 0.30097 | 0.30097 | 1 | 0 | 0.99793 | -0.039287 | 41.3423
124 | 0.07926 | 0.020437 | -0.079203 | -0.020401 | 5.6654e-05 | 3.5691e-05 | 0.11814 | 0.11814 | 0.11814 | 1 | 0 | 0.99922 | -0.014687 | 16.2286
125 | 0.026952 | 0.0067665 | -0.026942 | -0.0067603 | 9.9761e-06 | 6.1696e-06 | 0.040192 | 0.040192 | 0.040192 | 0.99793 | -0.039287 | 0.99752 | -0.04705 | 11.0418
126 | 0.16964 | 0.043391 | -0.16931 | -0.043184 | 0.00032448 | 0.00020696 | 0.25326 | 0.25326 | 0.25326 | 0.99793 | -0.039287 | 0.99584 | -0.078892 | 34.7883
127 | 0.0050446 | 0.0012624 | -0.0050443 | -0.0012624 | 2.74e-07 | 6.6236e-09 | 0.0075213 | 0.0075214 | 0.0075214 | 0.99793 | -0.039287 | 0.99787 | -0.040428 | 2.0663
128 | 0.077854 | 0.020063 | -0.077788 | -0.020021 | 6.5641e-05 | 4.1331e-05 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613 | 0.99922 | -0.014687 | 0.9983 | -0.032021 | 15.9525
129 | -0.003388 | -0.00084754 | 0.0033882 | 0.00084737 | 2.31e-07 | -1.6744e-07 | 0.005052 | 0.0050519 | 0.005052 | 0.99779 | -0.041862 | 0.99787 | -0.040428 | 1.3879
130 | 0.0024735 | 0.00061945 | -0.0024735 | -0.00061962 | 8.4175e-08 | -1.616e-07 | 0.0036886 | 0.0036887 | 0.0036887 | 0.99779 | -0.041862 | 0.99776 | -0.042576 | 1.0134
131 | 0.025279 | 0.0063435 | -0.025267 | -0.0063361 | 1.2015e-05 | 7.3957e-06 | 0.037711 | 0.037711 | 0.037711 | 0.99752 | -0.04705 | 0.99701 | -0.057022 | 10.3602
132 | 0.16534 | 0.042187 | -0.16524 | -0.042127 | 9.472e-05 | 6.0406e-05 | 0.24732 | 0.24732 | 0.24732 | 0.99584 | -0.078892 | 0.99522 | -0.090759 | 33.9724
133 | 0.075994 | 0.019572 | -0.075978 | -0.019562 | 1.5852e-05 | 9.9735e-06 | 0.11346 | 0.11346 | 0.11346 | 0.9983 | -0.032021 | 0.99807 | -0.036308 | 15.5851
134 | 0.0010714 | 0.00026824 | -0.0010714 | -0.00026846 | 1.7197e-08 | -2.2359e-07 | 0.0015978 | 0.0015979 | 0.0015979 | 0.99776 | -0.042576 | 0.99774 | -0.042914 | 0.43898
135 | 0.016593 | 0.0041609 | -0.016588 | -0.0041581 | 4.6755e-06 | 2.7538e-06 | 0.025425 | 0.025426 | 0.025426 | 0.97112 | -0.55629 | 0.97083 | -0.5622 | 6.985
136 | -0.031211 | -0.0078404 | 0.031229 | 0.0078518 | 1.8236e-05 | 1.1406e-05 | 0.047757 | 0.047757 | 0.047757 | 0.97261 | -0.52696 | 0.97323 | -0.51472 | 13.1201
137 | 0.012128 | 0.0030401 | -0.012125 | -0.0030388 | 2.3847e-06 | 1.2987e-06 | 0.018589 | 0.018589 | 0.018589 | 0.97083 | -0.5622 | 0.97062 | -0.56633 | 5.1068
138 | -0.032943 | -0.0082813 | 0.03295 | 0.0082855 | 6.7257e-06 | 4.2166e-06 | 0.050377 | 0.050377 | 0.050377 | 0.97323 | -0.51472 | 0.97345 | -0.51045 | 13.8398
139 | -0.0092644 | -0.0023203 | 0.0092658 | 0.002321 | 1.4843e-06 | 6.9179e-07 | 0.013983 | 0.013983 | 0.013983 | 0.98583 | -0.27192 | 0.98601 | -0.26855 | 3.8415
140 | -0.018441 | -0.0046198 | 0.018444 | 0.0046217 | 3.136e-06 | 1.8693e-06 | 0.027829 | 0.027829 | 0.027829 | 0.98601 | -0.26855 | 0.98619 | -0.26498 | 7.6452
141 | 0.0091747 | 0.0022988 | -0.0091739 | -0.0022985 | 7.8634e-07 | 3.6375e-07 | 0.013846 | 0.013846 | 0.013846 | 0.98601 | -0.26855 | 0.98591 | -0.27035 | 3.8038
142 | 0.0068155 | 0.0017074 | -0.006815 | -0.0017073 | 4.727e-07 | 1.5061e-07 | 0.010286 | 0.010286 | 0.010286 | 0.98591 | -0.27035 | 0.98584 | -0.27181 | 2.8259
143 | 0.021296 | 0.0053409 | -0.021286 | -0.0053353 | 9.2736e-06 | 5.616e-06 | 0.031785 | 0.031785 | 0.031785 | 0.99701 | -0.057022 | 0.99653 | -0.066162 | 8.7321
144 | 0.072372 | 0.018658 | -0.07235 | -0.018644 | 2.1597e-05 | 1.3564e-05 | 0.10808 | 0.10808 | 0.10808 | 0.99807 | -0.036308 | 0.99775 | -0.042438 | 14.8466
145 | 0.012961 | 0.0032487 | -0.012957 | -0.0032464 | 4.172e-06 | 2.2832e-06 | 0.019353 | 0.019353 | 0.019353 | 0.99653 | -0.066162 | 0.99618 | -0.072921 | 5.3168
146 | 0.011526 | 0.002888 | -0.011526 | -0.0028879 | 8.3034e-08 | 4.3416e-08 | 0.017217 | 0.017217 | 0.017217 | 0.99618 | -0.072921 | 0.99617 | -0.073072 | 4.7299
147 | 0.0034149 | 0.00085499 | -0.0034148 | -0.00085505 | 7.6527e-08 | -5.314e-08 | 0.0051007 | 0.0051007 | 0.0051007 | 0.99617 | -0.073072 | 0.99615 | -0.073543 | 1.4013
148 | 0.0046733 | 0.0011707 | -0.0046727 | -0.0011707 | 5.2462e-07 | -2.2717e-08 | 0.0070536 | 0.0070537 | 0.0070537 | 0.98584 | -0.27181 | 0.98572 | -0.27416 | 1.9378
149 | 0.0021418 | 0.00053655 | -0.0021417 | -0.00053676 | 8.0214e-08 | -2.0963e-07 | 0.0032327 | 0.0032328 | 0.0032328 | 0.98584 | -0.27181 | 0.9858 | -0.27259 | 0.88812
150 | 0.00082652 | 0.00020683 | -0.00082651 | -0.00020714 | 1.4567e-08 | -3.0966e-07 | 0.0012467 | 0.0012468 | 0.0012468 | 0.9864 | -0.26084 | 0.98638 | -0.26121 | 0.34254
151 | -0.0021293 | -0.00053365 | 0.0021293 | 0.00053349 | 6.2257e-08 | -1.5951e-07 | 0.0032362 | 0.0032361 | 0.0032362 | 0.97905 | -0.40246 | 0.97908 | -0.40184 | 0.88907
152 | -0.0506 | -0.012768 | 0.050614 | 0.012777 | 1.377e-05 | 8.735e-06 | 0.076934 | 0.076934 | 0.076934 | 0.97908 | -0.40184 | 0.97937 | -0.39616 | 21.1357
153 | 0.048471 | 0.012235 | -0.048392 | -0.012185 | 7.8605e-05 | 4.9823e-05 | 0.073698 | 0.073698 | 0.073698 | 0.97908 | -0.40184 | 0.97735 | -0.43576 | 20.2467
154 | -0.023618 | -0.005934 | 0.02363 | 0.0059412 | 1.1715e-05 | 7.1982e-06 | 0.036072 | 0.036072 | 0.036072 | 0.9744 | -0.49365 | 0.97493 | -0.48326 | 9.91
155 | 0.021331 | 0.0053608 | -0.02132 | -0.0053539 | 1.1343e-05 | 6.9045e-06 | 0.03258 | 0.03258 | 0.03258 | 0.9744 | -0.49365 | 0.97384 | -0.50479 | 8.9506
156 | -0.024927 | -0.0062664 | 0.024936 | 0.0062716 | 8.4437e-06 | 5.21e-06 | 0.038053 | 0.038053 | 0.038053 | 0.97493 | -0.48326 | 0.97529 | -0.47617 | 10.4541
157 | -0.040553 | -0.010188 | 0.040583 | 0.010207 | 2.9574e-05 | 1.867e-05 | 0.061881 | 0.061881 | 0.061881 | 0.97529 | -0.47617 | 0.97607 | -0.4609 | 17.0003
158 | 0.015617 | 0.0039164 | -0.015613 | -0.003914 | 4.1222e-06 | 2.3967e-06 | 0.023828 | 0.023828 | 0.023828 | 0.97529 | -0.47617 | 0.97501 | -0.48171 | 6.5462
159 | -0.043946 | -0.01105 | 0.04396 | 0.011058 | 1.3891e-05 | 8.7873e-06 | 0.067008 | 0.067008 | 0.067008 | 0.97607 | -0.4609 | 0.9764 | -0.45429 | 18.4089
160 | 0.01418 | 0.0035547 | -0.01418 | -0.0035547 | 3.6792e-08 | 2.0934e-08 | 0.021641 | 0.021641 | 0.021641 | 0.97501 | -0.48171 | 0.97501 | -0.48177 | 5.9452
161 | -0.0017333 | -0.0004344 | 0.0017334 | 0.00043409 | 7.738e-08 | -3.1186e-07 | 0.0026569 | 0.0026568 | 0.0026569 | 0.97072 | -0.56636 | 0.97077 | -0.56542 | 0.72993
162 | -0.045424 | -0.011425 | 0.045458 | 0.011447 | 3.3739e-05 | 2.1358e-05 | 0.06924 | 0.06924 | 0.06924 | 0.9764 | -0.45429 | 0.9772 | -0.43875 | 19.0221
163 | 0.012375 | 0.0031024 | -0.012371 | -0.0031004 | 3.7516e-06 | 2.0514e-06 | 0.018886 | 0.018886 | 0.018886 | 0.97501 | -0.48177 | 0.97468 | -0.48813 | 5.1886
164 | 0.00055627 | 0.00013935 | -0.00055627 | -0.00013941 | 1.2915e-09 | -6.453e-08 | 0.00082959 | 0.00082961 | 0.00082961 | 0.99774 | -0.042914 | 0.99774 | -0.042962 | 0.22791
165 | -0.013098 | -0.0032817 | 0.013102 | 0.003284 | 4.0808e-06 | 2.2766e-06 | 0.020059 | 0.020059 | 0.020059 | 0.97166 | -0.54781 | 0.97199 | -0.54127 | 5.5106
166 | -0.01478 | -0.0037043 | 0.014784 | 0.0037069 | 4.5691e-06 | 2.6291e-06 | 0.022626 | 0.022626 | 0.022626 | 0.97199 | -0.54127 | 0.97232 | -0.53478 | 6.216
167 | 0.058471 | 0.014835 | -0.058451 | -0.014823 | 1.9959e-05 | 1.2429e-05 | 0.08849 | 0.08849 | 0.08849 | 0.98396 | -0.30711 | 0.98359 | -0.31421 | 12.1552
168 | 0.055913 | 0.014187 | -0.055839 | -0.01414 | 7.3153e-05 | 4.6473e-05 | 0.084649 | 0.084649 | 0.084649 | 0.98359 | -0.31421 | 0.98218 | -0.34145 | 23.2553
169 | 0.0025387 | 0.00063603 | -0.0025386 | -0.00063622 | 1.1786e-07 | -1.95e-07 | 0.0038405 | 0.0038406 | 0.0038406 | 0.98359 | -0.31421 | 0.98354 | -0.31518 | 1.0551
170 | 0.054205 | 0.013731 | -0.054121 | -0.013677 | 8.3926e-05 | 5.3294e-05 | 0.082173 | 0.082173 | 0.082173 | 0.98218 | -0.34145 | 0.98052 | -0.37374 | 22.5749
171 | 0.0016349 | 0.00040948 | -0.0016349 | -0.00040973 | 5.2066e-08 | -2.531e-07 | 0.0024768 | 0.0024769 | 0.0024769 | 0.98218 | -0.34145 | 0.98215 | -0.34212 | 0.68047
172 | 0.052367 | 0.013238 | -0.052311 | -0.013202 | 5.6248e-05 | 3.57e-05 | 0.079511 | 0.079511 | 0.079511 | 0.98052 | -0.37374 | 0.97937 | -0.39616 | 21.8438
173 | -0.072347 | -0.018642 | 0.07235 | 0.018644 | 3.2737e-06 | 2.0562e-06 | 0.10808 | 0.10808 | 0.10808 | 0.9977 | -0.043367 | 0.99775 | -0.042438 | 14.8466
174 | -0.0026066 | -0.0006528 | 0.0026066 | 0.0006528 | 7.3986e-11 | -1.2276e-10 | 0.0039632 | 0.0039632 | 0.0039632 | 0.97863 | -0.40889 | 0.97863 | -0.40889 | 1.0888
175 | -0.046913 | -0.011811 | 0.046919 | 0.011816 | 6.7093e-06 | 4.25e-06 | 0.071455 | 0.071455 | 0.071455 | 0.9772 | -0.43875 | 0.97735 | -0.43576 | 19.6305
176 | -0.10138 | -0.025797 | 0.10145 | 0.025838 | 6.5515e-05 | 4.1541e-05 | 0.15235 | 0.15235 | 0.15235 | 0.99111 | -0.16935 | 0.99181 | -0.15595 | 20.9271
177 | 0.099101 | 0.025225 | -0.09906 | -0.025199 | 4.0786e-05 | 2.5851e-05 | 0.14892 | 0.14892 | 0.14892 | 0.99111 | -0.16935 | 0.99066 | -0.17789 | 20.4567
178 | 0.09906 | 0.025199 | -0.099001 | -0.025162 | 5.8649e-05 | 3.7172e-05 | 0.14892 | 0.14893 | 0.14893 | 0.99066 | -0.17789 | 0.99002 | -0.19018 | 20.4567
179 | 0.096787 | 0.024607 | -0.096759 | -0.02459 | 2.7799e-05 | 1.7611e-05 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 | 0.99002 | -0.19018 | 0.98971 | -0.19615 | 19.9996
180 | 0.011102 | 0.0027823 | -0.011102 | -0.0027823 | 1.3852e-08 | 7.2628e-09 | 0.016949 | 0.016949 | 0.016949 | 0.97468 | -0.48813 | 0.97468 | -0.48816 | 4.6563
181 | 0.0087422 | 0.0021909 | -0.0087422 | -0.0021909 | 5.9589e-09 | 2.7033e-09 | 0.013346 | 0.013346 | 0.013346 | 0.97468 | -0.48816 | 0.97468 | -0.48817 | 3.6666
182 | 0.0073636 | 0.0018454 | -0.0073627 | -0.001845 | 9.5516e-07 | 3.6014e-07 | 0.011242 | 0.011242 | 0.011242 | 0.97468 | -0.48817 | 0.97454 | -0.49089 | 3.0884
183 | 0.0057382 | 0.0014379 | -0.0057382 | -0.0014379 | 4.2238e-08 | 8.7502e-09 | 0.0087615 | 0.0087615 | 0.0087615 | 0.97454 | -0.49089 | 0.97454 | -0.49105 | 2.407
184 | -0.0019456 | -0.00048761 | 0.0019456 | 0.00048742 | 6.0265e-08 | -1.8829e-07 | 0.0029709 | 0.0029708 | 0.0029709 | 0.97448 | -0.49209 | 0.97452 | -0.49144 | 0.81617
185 | -0.0037034 | -0.00092796 | 0.0037035 | 0.00092793 | 6.9195e-08 | -2.7613e-08 | 0.0056548 | 0.0056547 | 0.0056548 | 0.97452 | -0.49144 | 0.97454 | -0.49105 | 1.5535
186 | -0.0075772 | -0.0018973 | 0.0075779 | 0.0018976 | 7.6936e-07 | 3.0185e-07 | 0.011576 | 0.011576 | 0.011576 | 0.97393 | -0.50094 | 0.97404 | -0.49881 | 3.1803
187 | 0.00098088 | 0.00024563 | -0.00098087 | -0.00024583 | 1.3803e-08 | -1.9897e-07 | 0.0014916 | 0.0014917 | 0.0014917 | 0.97849 | -0.4116 | 0.97847 | -0.41189 | 0.4098

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29404 | 0.074887

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023642 | 0.00059253
1 | 0.0025317 | 0.00063451
2 | 0.0051905 | 0.0013009
3 | 0.0054889 | 0.0013756
4 | 0.0016842 | 0.0004221
5 | 0.0014746 | 0.00036957
6 | 0.0021355 | 0.00053521
7 | 0.0037428 | 0.00093804
8 | 0.0023716 | 0.00059437
9 | 0.0077032 | 0.0019306
10 | 0.00076383 | 0.00019143
11 | 0.00093616 | 0.00023462
12 | 0.0022184 | 0.00055598
13 | 0.0016176 | 0.0004054
14 | 0.0012457 | 0.0003122
15 | 0.0026233 | 0.00065746
16 | 0.0017236 | 0.00043198
17 | 0.00058462 | 0.00014652
18 | 0.0018976 | 0.00047558
19 | 0.0024274 | 0.00060837
20 | 0.00041502 | 0.00010401
21 | 0.0012965 | 0.00032494
22 | 0.00091439 | 0.00022917
23 | 0.0014463 | 0.00036249
24 | 0.00078907 | 0.00019776
25 | 0.0010031 | 0.00025139
26 | 0.00045133 | 0.00011311
27 | 0.0010227 | 0.00025631
28 | 0.0011868 | 0.00029744
29 | 0.0019903 | 0.00049881
30 | 0.0024584 | 0.00061613
31 | 0.0020783 | 0.00052087
32 | 0.0014576 | 0.00036532
33 | 0.00055758 | 0.00013974
34 | 0.016606 | 0.0041618
35 | 0.0091218 | 0.0022861
36 | 0.001316 | 0.00032981
37 | 0.0012289 | 0.000308
38 | 0.00054296 | 0.00013608
39 | 0.00091989 | 0.00023055
40 | 0.0016892 | 0.00042337
41 | 0.0010385 | 0.00026028
42 | 0.0023866 | 0.00059813
43 | 0.0023026 | 0.00057709
44 | 0.0011621 | 0.00029124
45 | 0.00086849 | 0.00021766
46 | 0.0014086 | 0.00035303
47 | 0.0028566 | 0.00071592
48 | 0.0028776 | 0.00072119
49 | 0.0020181 | 0.00050579
50 | 0.00044302 | 0.00011103
51 | 0.0014307 | 0.00035857
52 | 0.0014676 | 0.0003678
53 | 0.0027496 | 0.00068912
54 | 0.0025148 | 0.00063027
55 | 0.0020905 | 0.00052394
56 | 0.0033266 | 0.00083373
57 | 0.002021 | 0.00050652
58 | 0.0010369 | 0.00025987
59 | 0.0018023 | 0.00045171
60 | 0.0021874 | 0.00054821
61 | 0.0014126 | 0.00035404
62 | 0.00076585 | 0.00019194
63 | 0.0033714 | 0.00084496
64 | 0.0053693 | 0.0013457
65 | 0.0040666 | 0.0010192
66 | 0.0016731 | 0.00041933
67 | 0.0013496 | 0.00033823
68 | 0.0016633 | 0.00041686
69 | 0.0039752 | 0.00099629
70 | 0.0016561 | 0.00041505
71 | 0.0017946 | 0.00044976
72 | 0.001402 | 0.00035138
73 | 0.00047379 | 0.00011874
74 | 0.0044607 | 0.001118
75 | 0.0017135 | 0.00042944
76 | 0.012125 | 0.0030388
77 | 0.00097061 | 0.00024326
78 | 0.0020587 | 0.00051597
79 | 0.00081806 | 0.00020503
80 | 0.0023584 | 0.00059107
81 | 0.0039709 | 0.00099519
82 | 0.0013719 | 0.00034384
83 | 0.0036061 | 0.00090378
84 | 0.0083257 | 0.0020866
85 | 0.0014302 | 0.00035844
86 | 0.0081114 | 0.0020329
87 | 0.0020988 | 0.00052601
88 | 0.00083644 | 0.00020963
89 | 0.0021417 | 0.00053676
90 | 0.0021293 | 0.00053365
91 | 0.00082651 | 0.00020714
92 | 0.002287 | 0.00057317
93 | 0.0012977 | 0.00032523
94 | 0.0012973 | 0.00032513
95 | 0.0033632 | 0.00084291
96 | 0.0014335 | 0.00035927
97 | 0.0017333 | 0.0004344
98 | 0.002523 | 0.00063232
99 | 0.0014647 | 0.00036709
100 | 0.0018047 | 0.0004523
101 | 0.00051516 | 0.00012911
102 | 0.00055627 | 0.00013941
103 | 0.0014436 | 0.00036179
104 | 0.0016772 | 0.00042036
105 | 0.001343 | 0.00033659
106 | 0.00090968 | 0.00022799
107 | 0.0025386 | 0.00063622
108 | 0.0017538 | 0.00043954
109 | 0.0016349 | 0.00040973
110 | 0.0011882 | 0.00029779
111 | 0.0016965 | 0.00042518
112 | 0.0009842 | 0.00024666
113 | 0.00059131 | 0.0001482
114 | 0.00059125 | 0.00014818
115 | 0.0014545 | 0.00036452
116 | 0.0014731 | 0.0003692
117 | 0.0022808 | 0.00057163
118 | 0.0016457 | 0.00041246
119 | 0.0022144 | 0.00055498
120 | 0.0007658 | 0.00019193
121 | 0.0027097 | 0.00067912
122 | 0.0012692 | 0.00031809
123 | 0.0023597 | 0.0005914
124 | 0.0013785 | 0.00034549
125 | 0.0016245 | 0.00040713
126 | 0.0019456 | 0.00048761
127 | 0.0017578 | 0.00044054
128 | 0.0020347 | 0.00050994
129 | 0.00099858 | 0.00025027
130 | 0.0010255 | 0.00025701
131 | 0.00098087 | 0.00024583

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1