## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_216-2_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_216-2_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_216-2_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_216-2_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_216-2_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_216-2_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_216-2_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_216-2_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_216-2_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_216-2_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_216-2_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_216-2_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_216-2_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_216-2_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_216-2_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_216-2_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_216-2_1_3_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_216-2_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_216-2_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_216-2_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_216-2_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_216-2_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_216-2_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_216-2_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_216-2_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_216-2_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_216-2_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_216-2_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_216-2_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_216-2_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_216-2_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_216-2_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_216-2_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_216-2_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_216-2_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_216-2_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_216-2_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_216-2_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_216-2_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_216-2_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_216-2_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_216-2_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_216-2_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_216-2_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_216-2_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_216-2_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_216-2_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_216-2_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_216-2_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_216-2_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_216-2_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_216-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_216-2_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_216-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_216-2_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_216-2_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_216-2_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_216-2_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_216-2_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_216-2_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_216-2_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_216-2_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_216-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_216-2_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_216-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_216-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_216-2_1_3_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_216-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_216-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_216-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_216-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_216-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_216-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_216-2_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_216-2_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_216-2_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_216-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_216-2_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_216-2_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_216-2_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_216-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_216-2_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_216-2_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_216-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_216-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_216-2_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_216-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_216-2_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_216-2_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_216-2_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_216-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_216-2_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_216-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_216-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_216-2_1_3_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_216-2_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_216-2_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_216-2_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_216-2_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_216-2_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_216-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_216-2_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_216-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_216-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_216-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_216-2_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_216-2_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_216-2_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_216-2_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_216-2_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_216-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_216-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_216-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_216-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_216-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_216-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_216-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_216-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_216-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_216-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_216-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_216-2_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_216-2_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_216-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_216-2_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_216-2_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_216-2_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_216-2_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_216-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_216-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_216-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_216-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_216-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_216-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_216-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_216-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_216-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_216-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_216-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_216-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_216-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_216-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_216-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_216-2_1_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_216-2_1_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_216-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_216-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_216-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_216-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_216-2_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_216-2_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_216-2_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_216-2_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_216-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_216-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_216-2_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_216-2_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_216-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_216-2_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_216-2_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_216-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_216-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_216-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_216-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_216-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_216-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_216-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_216-2_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_216-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_216-2_1_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_216-2_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_216-2_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_216-2_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_216-2_1_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_216-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_216-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_216-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_216-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_216-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_216-2_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_216-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_216-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_216-2_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_216-2_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_216-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_216-2_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_216-2_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_216-2_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_216-2_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_216-2_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_216-2_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_216-2_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_216-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_216-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_216-2_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_216-2_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_216-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_216-2_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_216-2_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_216-2_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_216-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_216-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_216-2_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_216-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_216-2_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_216-2_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_216-2_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_216-2_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_216-2_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_216-2_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_216-2_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_216-2_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_216-2_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_216-2_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_216-2_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_216-2_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_216-2_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_216-2_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_216-2_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_216-2_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_216-2_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_216-2_1_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_216-2_1_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_216-2_1_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_216-2_1_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_216-2_1_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_216-2_1_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_216-2_1_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_369_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_216-2_1_3_load_236 | 2 | 0.00026014 | 6.5197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_216-2_1_3_load_216 | 6 | 0.00034333 | 8.6046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_216-2_1_3_load_215 | 8 | 0.00042939 | 0.00010762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_216-2_1_3_load_214 | 9 | 0.0023316 | 0.00058434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_216-2_1_3_load_213 | 10 | 0.0028598 | 0.00071673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_216-2_1_3_load_223 | 11 | 0.00073361 | 0.00018386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_216-2_1_3_load_219 | 13 | 0.00022036 | 5.5228e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_216-2_1_3_load_353 | 16 | 0.0029878 | 0.00074881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_216-2_1_3_load_56 | 21 | 0.00025992 | 6.5143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_216-2_1_3_load_220 | 25 | 0.00059272 | 0.00014855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_216-2_1_3_load_81 | 26 | 0.0003477 | 8.7141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_216-2_1_3_load_47 | 27 | 0.00070544 | 0.0001768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_216-2_1_3_load_217 | 30 | 0.00092472 | 0.00023176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_216-2_1_3_load_218 | 31 | 0.00076423 | 0.00019153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_216-2_1_3_load_23 | 32 | 0.0058782 | 0.0014732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_216-2_1_3_load_24 | 33 | 0.0054352 | 0.0013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_216-2_1_3_load_28 | 37 | 0.0020047 | 0.00050242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_216-2_1_3_load_70 | 40 | 0.0015566 | 0.00039011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_216-2_1_3_load_75 | 41 | 0.0019791 | 0.000496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_216-2_1_3_load_77 | 42 | 0.00156 | 0.00039098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_216-2_1_3_load_101 | 47 | 0.0034357 | 0.00086106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_216-2_1_3_load_35 | 49 | 0.0030499 | 0.00076438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_216-2_1_3_load_51 | 51 | 0.0019552 | 0.00049003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_216-2_1_3_load_71 | 52 | 0.0016155 | 0.00040489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_216-2_1_3_load_118 | 53 | 0.00099193 | 0.0002486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_216-2_1_3_load_74 | 54 | 0.0017632 | 0.00044189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_216-2_1_3_load_29 | 55 | 0.0019439 | 0.00048718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_216-2_1_3_load_31 | 57 | 0.0024179 | 0.00060599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_216-2_1_3_load_41 | 59 | 0.003166 | 0.00079349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_216-2_1_3_load_33 | 60 | 0.0038313 | 0.00096023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_216-2_1_3_load_42 | 61 | 0.0031882 | 0.00079904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_216-2_1_3_load_103 | 63 | 0.00085254 | 0.00021367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_216-2_1_3_load_128 | 64 | 0.0045036 | 0.0011287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_216-2_1_3_load_351 | 66 | 0.0032245 | 0.00080813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_216-2_1_3_load_129 | 68 | 0.0016205 | 0.00040613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_216-2_1_3_load_93 | 71 | 0.0013542 | 0.00033941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_216-2_1_3_load_43 | 73 | 0.0017021 | 0.00042659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_216-2_1_3_load_46 | 74 | 0.00013114 | 3.2866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_216-2_1_3_load_237 | 75 | 0.00013023 | 3.2638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_216-2_1_3_load_50 | 76 | 0.0044355 | 0.0011116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_216-2_1_3_load_55 | 79 | 0.0013949 | 0.0003496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_216-2_1_3_load_246 | 81 | 0.0016551 | 0.00041482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_216-2_1_3_load_100 | 82 | 0.0021291 | 0.00053361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_216-2_1_3_load_119 | 83 | 0.0049389 | 0.0012378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_216-2_1_3_load_114 | 84 | 0.00094251 | 0.00023621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_216-2_1_3_load_247 | 85 | 0.00071183 | 0.0001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_216-2_1_3_load_90 | 86 | 0.0031541 | 0.0007905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_216-2_1_3_load_230 | 87 | 0.0021702 | 0.0005439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_216-2_1_3_load_227 | 88 | 0.0004651 | 0.00011657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_216-2_1_3_load_221 | 89 | 0.0029303 | 0.0007344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_216-2_1_3_load_62 | 92 | 0.00051625 | 0.00012939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_216-2_1_3_load_352 | 94 | 0.0055432 | 0.0013893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_216-2_1_3_load_224 | 96 | 0.0039613 | 0.00099278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_216-2_1_3_load_68 | 98 | 0.0025517 | 0.00063952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_216-2_1_3_load_69 | 99 | 0.00022716 | 5.6932e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_216-2_1_3_load_76 | 101 | 0.00059291 | 0.0001486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_216-2_1_3_load_116 | 102 | 0.0002699 | 6.7644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_216-2_1_3_load_121 | 103 | 0.00020014 | 5.0161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_216-2_1_3_load_202 | 106 | 0.001168 | 0.00029274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_216-2_1_3_load_201 | 107 | 0.00063319 | 0.00015869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_216-2_1_3_load_73 | 108 | 0.0011841 | 0.00029675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_216-2_1_3_load_78 | 109 | 0.0016097 | 0.00040343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_216-2_1_3_load_84 | 110 | 0.0051688 | 0.0012954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_216-2_1_3_load_120 | 113 | 0.0015249 | 0.00038217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_216-2_1_3_load_122 | 114 | 0.0085937 | 0.0021538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_216-2_1_3_load_92 | 115 | 0.0014552 | 0.00036471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_216-2_1_3_load_94 | 116 | 0.0084764 | 0.0021244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_216-2_1_3_load_87 | 117 | 0.003167 | 0.00079374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_216-2_1_3_load_88 | 118 | 0.0014567 | 0.00036508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_216-2_1_3_load_91 | 120 | 0.002371 | 0.00059422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_216-2_1_3_load_104 | 121 | 0.00047162 | 0.0001182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_216-2_1_3_load_105 | 122 | 0.0040291 | 0.0010098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_216-2_1_3_load_111 | 123 | 0.0035428 | 0.00088791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_216-2_1_3_load_193 | 124 | 0.0012477 | 0.00031269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_216-2_1_3_load_107 | 125 | 0.0021197 | 0.00053126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_216-2_1_3_load_108 | 126 | 0.0022241 | 0.00055742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_216-2_1_3_load_109 | 127 | 0.0033635 | 0.00084298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_216-2_1_3_load_115 | 129 | 0.0034579 | 0.00086664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_216-2_1_3_load_112 | 130 | 0.0018302 | 0.0004587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_216-2_1_3_load_113 | 131 | 0.00088456 | 0.00022169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_216-2_1_3_load_130 | 132 | 0.0010374 | 0.00026001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_216-2_1_3_load_131 | 133 | 0.00097647 | 0.00024473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_216-2_1_3_load_127 | 136 | 0.0012289 | 0.00030799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_216-2_1_3_load_123 | 137 | 0.002092 | 0.00052429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_216-2_1_3_load_124 | 138 | 0.0019251 | 0.00048247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_216-2_1_3_load_125 | 139 | 0.0019604 | 0.00049131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_216-2_1_3_load_154 | 142 | 0.0018226 | 0.00045678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_216-2_1_3_load_318 | 143 | 0.00071183 | 0.0001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_216-2_1_3_load_317 | 144 | 0.00065594 | 0.00016439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_216-2_1_3_load_132 | 145 | 0.0030089 | 0.0007541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_216-2_1_3_load_133 | 146 | 0.0011302 | 0.00028326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_216-2_1_3_load_135 | 148 | 0.0018486 | 0.00046329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_216-2_1_3_load_136 | 149 | 0.00099998 | 0.00025062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_216-2_1_3_load_141 | 152 | 0.0013423 | 0.00033642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_216-2_1_3_load_146 | 154 | 0.0018475 | 0.00046303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_216-2_1_3_load_140 | 155 | 0.0016066 | 0.00040265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_216-2_1_3_load_138 | 156 | 0.0029081 | 0.00072883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_216-2_1_3_load_142 | 157 | 0.001182 | 0.00029623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_216-2_1_3_load_212 | 158 | 0.0016361 | 0.00041004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_216-2_1_3_load_210 | 159 | 0.0012811 | 0.00032106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_216-2_1_3_load_144 | 161 | 0.0017144 | 0.00042966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_216-2_1_3_load_145 | 162 | 0.0022978 | 0.00057587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_216-2_1_3_load_143 | 163 | 0.0020769 | 0.00052053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_216-2_1_3_load_151 | 164 | 0.0018236 | 0.00045703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_216-2_1_3_load_148 | 165 | 0.0018599 | 0.00046613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_216-2_1_3_load_211 | 167 | 0.001899 | 0.00047594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_216-2_1_3_load_174 | 170 | 0.0014117 | 0.00035381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_216-2_1_3_load_170 | 171 | 0.0012619 | 0.00031626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_216-2_1_3_load_325 | 173 | 0.00065612 | 0.00016444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_216-2_1_3_load_155 | 174 | 0.0019191 | 0.00048097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_216-2_1_3_load_157 | 175 | 0.0018885 | 0.0004733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_216-2_1_3_load_158 | 176 | 0.0019626 | 0.00049187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_216-2_1_3_load_159 | 177 | 0.0035885 | 0.00089937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_216-2_1_3_load_160 | 178 | 0.0017946 | 0.00044978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_216-2_1_3_load_161 | 179 | 0.001348 | 0.00033783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_216-2_1_3_load_162 | 180 | 0.001394 | 0.00034938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_216-2_1_3_load_163 | 181 | 0.0013733 | 0.00034418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_216-2_1_3_load_164 | 182 | 0.0014574 | 0.00036525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_216-2_1_3_load_180 | 184 | 0.0022534 | 0.00056475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_216-2_1_3_load_203 | 185 | 0.00098052 | 0.00024574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_216-2_1_3_load_165 | 186 | 0.001153 | 0.00028896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_216-2_1_3_load_166 | 187 | 0.0014216 | 0.00035628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_216-2_1_3_load_167 | 188 | 0.001083 | 0.00027143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_216-2_1_3_load_168 | 189 | 0.00051959 | 0.00013022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_216-2_1_3_load_169 | 190 | 0.0021837 | 0.00054729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_216-2_1_3_load_181 | 191 | 0.0014492 | 0.00036321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_216-2_1_3_load_178 | 192 | 0.0028981 | 0.00072632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_216-2_1_3_load_182 | 193 | 0.0013234 | 0.00033167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_216-2_1_3_load_176 | 194 | 0.0013364 | 0.00033492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_216-2_1_3_load_171 | 195 | 0.0015405 | 0.00038607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_216-2_1_3_load_173 | 196 | 0.0018512 | 0.00046396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_216-2_1_3_load_194 | 197 | 0.0026989 | 0.00067641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_216-2_1_3_load_195 | 198 | 0.001629 | 0.00040827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_216-2_1_3_load_175 | 199 | 0.0018507 | 0.00046382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_216-2_1_3_load_179 | 201 | 0.0027926 | 0.00069989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_216-2_1_3_load_206 | 202 | 0.0031183 | 0.00078151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_216-2_1_3_load_184 | 204 | 0.0018968 | 0.00047538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_216-2_1_3_load_185 | 205 | 0.0014214 | 0.00035624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_216-2_1_3_load_186 | 206 | 0.0014843 | 0.000372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_216-2_1_3_load_207 | 207 | 0.0016177 | 0.00040542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_216-2_1_3_load_192 | 209 | 0.00075606 | 0.00018949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_216-2_1_3_load_188 | 211 | 0.00075292 | 0.0001887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_216-2_1_3_load_189 | 212 | 0.00095981 | 0.00024055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_216-2_1_3_load_191 | 213 | 0.00053859 | 0.00013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_216-2_1_3_load_198 | 214 | 0.00092633 | 0.00023216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_216-2_1_3_load_199 | 215 | 0.00091181 | 0.00022852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_216-2_1_3_load_196 | 216 | 0.00079618 | 0.00019954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_216-2_1_3_load_200 | 217 | 0.0024754 | 0.00062039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_216-2_1_3_load_204 | 218 | 0.0023439 | 0.00058744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_216-2_1_3_load_222 | 219 | 0.0002934 | 7.3534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_216-2_1_3_load_316 | 221 | 0.0016023 | 0.00040157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_216-2_1_3_load_319 | 222 | 0.0011899 | 0.00029823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_216-2_1_3_load_320 | 223 | 0.0011596 | 0.00029061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_216-2_1_3_load_321 | 224 | 0.0011602 | 0.00029077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_216-2_1_3_load_322 | 225 | 0.0011904 | 0.00029835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_216-2_1_3_load_323 | 226 | 0.00071183 | 0.0001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_216-2_1_3_load_341 | 227 | 0.00065634 | 0.0001645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_216-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_216-2_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_216-2_1_3_line_2 |  | 1 | 10 | 0.037372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_216-2_1_3_line_3 |  | 2 | 29 | 0.016314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_216-2_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.073691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_216-2_1_3_line_5 |  | 3 | 5 | 0.046854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_216-2_1_3_line_6 |  | 3 | 6 | 0.014576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_216-2_1_3_line_7 |  | 4 | 11 | 0.016732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_216-2_1_3_line_8 |  | 5 | 10 | 0.099331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_216-2_1_3_line_9 |  | 6 | 30 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_216-2_1_3_line_10 |  | 7 | 8 | 0.012991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_216-2_1_3_line_11 |  | 7 | 9 | 0.01853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_216-2_1_3_line_12 |  | 8 | 31 | 0.023963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_216-2_1_3_line_13 |  | 9 | 24 | 0.020745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_216-2_1_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.014397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_216-2_1_3_line_15 |  | 12 | 14 | 0.030057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_216-2_1_3_line_16 |  | 13 | 31 | 0.012012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_216-2_1_3_line_17 |  | 14 | 87 | 0.042331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_216-2_1_3_line_18 |  | 14 | 88 | 0.017543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_216-2_1_3_line_19 |  | 15 | 16 | 0.014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_216-2_1_3_line_20 |  | 15 | 17 | 0.013772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_216-2_1_3_line_21 |  | 15 | 18 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_216-2_1_3_line_22 |  | 17 | 94 | 0.018551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_216-2_1_3_line_23 |  | 17 | 72 | 0.023428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_216-2_1_3_line_24 |  | 18 | 95 | 0.037858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_216-2_1_3_line_25 |  | 18 | 96 | 0.054514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_216-2_1_3_line_26 |  | 19 | 20 | 0.072124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_216-2_1_3_line_27 |  | 19 | 21 | 0.035373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_216-2_1_3_line_28 |  | 19 | 22 | 0.053955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_216-2_1_3_line_29 |  | 20 | 26 | 0.031218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_216-2_1_3_line_30 |  | 21 | 74 | 0.009556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_216-2_1_3_line_31 |  | 22 | 29 | 0.078487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_216-2_1_3_line_32 |  | 22 | 73 | 0.056983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_216-2_1_3_line_33 |  | 23 | 24 | 0.033228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_216-2_1_3_line_34 |  | 23 | 25 | 0.012098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_216-2_1_3_line_35 |  | 25 | 89 | 0.010189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_216-2_1_3_line_36 |  | 26 | 93 | 0.0041757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_216-2_1_3_line_37 |  | 27 | 28 | 0.046626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_216-2_1_3_line_38 |  | 28 | 74 | 0.063373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_216-2_1_3_line_39 |  | 29 | 75 | 0.024299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_216-2_1_3_line_40 |  | 32 | 33 | 0.0090884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_216-2_1_3_line_41 |  | 32 | 34 | 0.03633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_216-2_1_3_line_42 |  | 33 | 35 | 0.021549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_216-2_1_3_line_43 |  | 34 | 36 | 0.007973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_216-2_1_3_line_44 |  | 34 | 37 | 0.0094566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_216-2_1_3_line_45 |  | 35 | 38 | 0.004673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_216-2_1_3_line_46 |  | 36 | 39 | 0.003379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_216-2_1_3_line_47 |  | 36 | 40 | 0.015004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_216-2_1_3_line_48 |  | 37 | 41 | 0.015509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_216-2_1_3_line_49 |  | 38 | 42 | 0.023198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_216-2_1_3_line_50 |  | 38 | 43 | 0.0057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_216-2_1_3_line_51 |  | 39 | 51 | 0.015671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_216-2_1_3_line_52 |  | 41 | 54 | 0.0089651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_216-2_1_3_line_53 |  | 42 | 44 | 0.0054232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_216-2_1_3_line_54 |  | 43 | 61 | 0.034137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_216-2_1_3_line_55 |  | 43 | 50 | 0.0072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_216-2_1_3_line_56 |  | 43 | 59 | 0.031262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_216-2_1_3_line_57 |  | 44 | 45 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_216-2_1_3_line_58 |  | 45 | 46 | 0.0085434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_216-2_1_3_line_59 |  | 45 | 47 | 0.0045582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_216-2_1_3_line_60 |  | 46 | 48 | 0.005297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_216-2_1_3_line_61 |  | 47 | 72 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_216-2_1_3_line_62 |  | 48 | 62 | 0.01722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_216-2_1_3_line_63 |  | 48 | 63 | 0.026208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_216-2_1_3_line_64 |  | 49 | 50 | 0.0025267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_216-2_1_3_line_65 |  | 50 | 60 | 0.01199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_216-2_1_3_line_66 |  | 51 | 76 | 0.028524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_216-2_1_3_line_67 |  | 52 | 53 | 0.010205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_216-2_1_3_line_68 |  | 53 | 80 | 0.030735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_216-2_1_3_line_69 |  | 54 | 108 | 0.010823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_216-2_1_3_line_70 |  | 55 | 56 | 0.026523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_216-2_1_3_line_71 |  | 56 | 57 | 0.013909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_216-2_1_3_line_72 |  | 56 | 58 | 0.003477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_216-2_1_3_line_73 |  | 58 | 59 | 0.031395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_216-2_1_3_line_74 |  | 62 | 64 | 0.0089152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_216-2_1_3_line_75 |  | 64 | 67 | 0.024758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_216-2_1_3_line_76 |  | 65 | 66 | 0.01847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_216-2_1_3_line_77 |  | 65 | 67 | 0.019672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_216-2_1_3_line_78 |  | 66 | 70 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_216-2_1_3_line_79 |  | 67 | 68 | 0.022582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_216-2_1_3_line_80 |  | 69 | 70 | 0.004188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_216-2_1_3_line_81 |  | 69 | 71 | 0.022996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_216-2_1_3_line_82 |  | 70 | 110 | 0.020077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_216-2_1_3_line_83 |  | 71 | 116 | 0.027195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_216-2_1_3_line_84 |  | 76 | 77 | 0.018602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_216-2_1_3_line_85 |  | 77 | 78 | 0.025838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_216-2_1_3_line_86 |  | 77 | 79 | 0.023218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_216-2_1_3_line_87 |  | 78 | 80 | 0.003824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_216-2_1_3_line_88 |  | 78 | 81 | 0.020265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_216-2_1_3_line_89 |  | 79 | 82 | 0.027377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_216-2_1_3_line_90 |  | 80 | 83 | 0.020682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_216-2_1_3_line_91 |  | 80 | 84 | 0.025681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_216-2_1_3_line_92 |  | 81 | 85 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_216-2_1_3_line_93 |  | 82 | 86 | 0.0013472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_216-2_1_3_line_94 |  | 84 | 131 | 0.0014803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_216-2_1_3_line_95 |  | 85 | 135 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_216-2_1_3_line_96 |  | 86 | 118 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_216-2_1_3_line_97 |  | 88 | 220 | 0.075511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_216-2_1_3_line_98 |  | 89 | 219 | 0.0041446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_216-2_1_3_line_99 |  | 90 | 91 | 0.028487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_216-2_1_3_line_100 |  | 90 | 92 | 0.018904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_216-2_1_3_line_101 |  | 91 | 100 | 0.019598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_216-2_1_3_line_102 |  | 92 | 97 | 0.012789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_216-2_1_3_line_103 |  | 93 | 109 | 0.016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_216-2_1_3_line_104 |  | 95 | 221 | 0.016583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_216-2_1_3_line_105 |  | 96 | 220 | 0.20574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_216-2_1_3_line_106 |  | 97 | 98 | 0.0013458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_216-2_1_3_line_107 |  | 97 | 99 | 0.020468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_216-2_1_3_line_108 |  | 98 | 101 | 0.010303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_216-2_1_3_line_109 |  | 99 | 102 | 0.002987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_216-2_1_3_line_110 |  | 100 | 103 | 0.023324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_216-2_1_3_line_111 |  | 100 | 104 | 0.035696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_216-2_1_3_line_112 |  | 103 | 114 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_216-2_1_3_line_113 |  | 104 | 110 | 0.03391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_216-2_1_3_line_114 |  | 104 | 111 | 0.027713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_216-2_1_3_line_115 |  | 104 | 109 | 0.013486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_216-2_1_3_line_116 |  | 105 | 106 | 0.34137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_216-2_1_3_line_117 |  | 105 | 107 | 0.11684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_216-2_1_3_line_118 |  | 107 | 124 | 0.034552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_216-2_1_3_line_119 |  | 111 | 112 | 0.002823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_216-2_1_3_line_120 |  | 112 | 113 | 0.021507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_216-2_1_3_line_121 |  | 113 | 115 | 0.0069933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_216-2_1_3_line_122 |  | 117 | 118 | 0.0020271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_216-2_1_3_line_123 |  | 117 | 119 | 0.025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_216-2_1_3_line_124 |  | 119 | 120 | 0.0089057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_216-2_1_3_line_125 |  | 120 | 121 | 0.0055962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_216-2_1_3_line_126 |  | 121 | 122 | 0.017317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_216-2_1_3_line_127 |  | 122 | 123 | 0.00028004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_216-2_1_3_line_128 |  | 124 | 210 | 0.0084598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_216-2_1_3_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0085489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_216-2_1_3_line_130 |  | 125 | 127 | 0.023768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_216-2_1_3_line_131 |  | 126 | 128 | 0.010504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_216-2_1_3_line_132 |  | 128 | 129 | 0.003891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_216-2_1_3_line_133 |  | 128 | 130 | 0.0020044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_216-2_1_3_line_134 |  | 130 | 131 | 0.031102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_216-2_1_3_line_135 |  | 132 | 133 | 0.036843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_216-2_1_3_line_136 |  | 133 | 143 | 0.011673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_216-2_1_3_line_137 |  | 134 | 135 | 0.003168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_216-2_1_3_line_138 |  | 134 | 136 | 0.01926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_216-2_1_3_line_139 |  | 135 | 169 | 0.002702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_216-2_1_3_line_140 |  | 136 | 139 | 0.029119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_216-2_1_3_line_141 |  | 137 | 138 | 0.06628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_216-2_1_3_line_142 |  | 137 | 139 | 0.0097271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_216-2_1_3_line_143 |  | 138 | 140 | 0.011004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_216-2_1_3_line_144 |  | 140 | 141 | 0.017502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_216-2_1_3_line_145 |  | 141 | 142 | 0.038009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_216-2_1_3_line_146 |  | 142 | 174 | 0.016517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_216-2_1_3_line_147 |  | 143 | 144 | 4.4522e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_216-2_1_3_line_148 |  | 144 | 222 | 0.0010879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_216-2_1_3_line_149 |  | 145 | 146 | 0.0097295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_216-2_1_3_line_150 |  | 145 | 147 | 0.0067347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_216-2_1_3_line_151 |  | 146 | 148 | 0.025649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_216-2_1_3_line_152 |  | 147 | 149 | 0.019413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_216-2_1_3_line_153 |  | 147 | 150 | 0.023966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_216-2_1_3_line_154 |  | 148 | 151 | 0.025084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_216-2_1_3_line_155 |  | 149 | 152 | 0.036976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_216-2_1_3_line_156 |  | 150 | 153 | 0.002825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_216-2_1_3_line_157 |  | 150 | 154 | 0.022467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_216-2_1_3_line_158 |  | 151 | 155 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_216-2_1_3_line_159 |  | 151 | 156 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_216-2_1_3_line_160 |  | 152 | 157 | 0.01202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_216-2_1_3_line_161 |  | 153 | 158 | 0.023621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_216-2_1_3_line_162 |  | 153 | 159 | 0.011678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_216-2_1_3_line_163 |  | 154 | 160 | 0.022553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_216-2_1_3_line_164 |  | 155 | 161 | 0.00041787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_216-2_1_3_line_165 |  | 157 | 163 | 0.0054862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_216-2_1_3_line_166 |  | 158 | 172 | 0.060932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_216-2_1_3_line_167 |  | 160 | 165 | 0.006886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_216-2_1_3_line_168 |  | 160 | 166 | 0.003181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_216-2_1_3_line_169 |  | 161 | 162 | 0.016524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_216-2_1_3_line_170 |  | 163 | 164 | 0.016893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_216-2_1_3_line_171 |  | 166 | 167 | 0.035689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_216-2_1_3_line_172 |  | 166 | 168 | 0.026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_216-2_1_3_line_173 |  | 167 | 169 | 0.026218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_216-2_1_3_line_174 |  | 168 | 170 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_216-2_1_3_line_175 |  | 168 | 171 | 0.0071938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_216-2_1_3_line_176 |  | 169 | 173 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_216-2_1_3_line_177 |  | 170 | 182 | 0.0051157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_216-2_1_3_line_178 |  | 171 | 195 | 0.025378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_216-2_1_3_line_179 |  | 172 | 208 | 0.00892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_216-2_1_3_line_180 |  | 173 | 227 | 0.025467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_216-2_1_3_line_181 |  | 174 | 175 | 0.0097689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_216-2_1_3_line_182 |  | 175 | 176 | 0.0043936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_216-2_1_3_line_183 |  | 176 | 177 | 0.0083485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_216-2_1_3_line_184 |  | 178 | 179 | 0.0060818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_216-2_1_3_line_185 |  | 178 | 180 | 0.0020518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_216-2_1_3_line_186 |  | 179 | 181 | 0.029134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_216-2_1_3_line_187 |  | 180 | 182 | 0.020278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_216-2_1_3_line_188 |  | 181 | 183 | 0.0037013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_216-2_1_3_line_189 |  | 183 | 184 | 0.02111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_216-2_1_3_line_190 |  | 183 | 185 | 0.012653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_216-2_1_3_line_191 |  | 184 | 200 | 0.011835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_216-2_1_3_line_192 |  | 185 | 218 | 0.0136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_216-2_1_3_line_193 |  | 186 | 187 | 0.0082647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_216-2_1_3_line_194 |  | 186 | 188 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_216-2_1_3_line_195 |  | 187 | 189 | 0.0038026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_216-2_1_3_line_196 |  | 188 | 190 | 0.013165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_216-2_1_3_line_197 |  | 189 | 191 | 0.010618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_216-2_1_3_line_198 |  | 190 | 192 | 0.0042421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_216-2_1_3_line_199 |  | 191 | 193 | 0.004074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_216-2_1_3_line_200 |  | 192 | 194 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_216-2_1_3_line_201 |  | 193 | 203 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_216-2_1_3_line_202 |  | 194 | 199 | 0.00064476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_216-2_1_3_line_203 |  | 195 | 196 | 0.024513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_216-2_1_3_line_204 |  | 196 | 197 | 0.016876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_216-2_1_3_line_205 |  | 197 | 198 | 0.013218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_216-2_1_3_line_206 |  | 198 | 216 | 0.020747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_216-2_1_3_line_207 |  | 199 | 200 | 0.017654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_216-2_1_3_line_208 |  | 200 | 201 | 0.01706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_216-2_1_3_line_209 |  | 201 | 202 | 0.019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_216-2_1_3_line_210 |  | 203 | 204 | 0.06163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_216-2_1_3_line_211 |  | 205 | 206 | 0.0096676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_216-2_1_3_line_212 |  | 206 | 207 | 0.016316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_216-2_1_3_line_213 |  | 207 | 208 | 0.055361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_216-2_1_3_line_214 |  | 209 | 210 | 0.019236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_216-2_1_3_line_215 |  | 210 | 211 | 0.015981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_216-2_1_3_line_216 |  | 211 | 212 | 0.013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_216-2_1_3_line_217 |  | 212 | 213 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_216-2_1_3_line_218 |  | 213 | 214 | 0.0010149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_216-2_1_3_line_219 |  | 214 | 215 | 0.011317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_216-2_1_3_line_220 |  | 215 | 217 | 0.01745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_216-2_1_3_line_221 |  | 216 | 217 | 0.0063126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_216-2_1_3_line_222 |  | 222 | 223 | 0.00011396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_216-2_1_3_line_223 |  | 223 | 224 | 0.026002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_216-2_1_3_line_224 |  | 224 | 225 | 3.8934e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_216-2_1_3_line_225 |  | 225 | 226 | 0.0028446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_216-2_1_3_line_226 |  | 226 | 227 | 4.3134e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_216-2_1_3_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 228 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2699161.2566 | 1268034.3853 | 2699194.249 | 1268034.5391
1 | 2699161.2566 | 1268034.3853 | 2699146.4427 | 1268033.2567
2 | 2699194.249 | 1268034.5391 | 2699209.1568 | 1268033.9445 | 2699231.577 | 1268032.7512
3 | 2699130.1758 | 1268032.0175 | 2699146.4427 | 1268033.2567
4 | 2699377.7379 | 1268025.8924 | 2699405.8446 | 1268024.7197 | 2699417.4469 | 1268024.1699 | 2699418.8938 | 1268033.9136 | 2699420.5008 | 1268045.328 | 2699421.3813 | 1268057.8644
5 | 2699377.7379 | 1268025.8924 | 2699334.5444 | 1268028.0124 | 2699330.8 | 1268028.1941
6 | 2699377.7379 | 1268025.8924 | 2699378.4831 | 1268040.4494
7 | 2699421.3813 | 1268057.8644 | 2699404.6505 | 1268058.0832
8 | 2699330.8 | 1268028.1941 | 2699285.5361 | 1268029.8793 | 2699231.577 | 1268032.7512
9 | 2699379.3639 | 1268057.6575 | 2699378.4831 | 1268040.4494
10 | 2699367.72 | 1267711.2931 | 2699354.854 | 1267709.4921
11 | 2699367.72 | 1267711.2931 | 2699365.5729 | 1267729.6985
12 | 2699330.9671 | 1267709.0178 | 2699347.8542 | 1267708.5123 | 2699354.854 | 1267709.4921
13 | 2699361.1724 | 1267749.6485 | 2699363.7788 | 1267745.0774 | 2699365.5729 | 1267729.6985
14 | 2699305.4561 | 1267713.3371 | 2699310.7185 | 1267710.2007 | 2699318.9755 | 1267709.7183
15 | 2699305.4561 | 1267713.3371 | 2699299.4326 | 1267710.7004 | 2699275.8655 | 1267710.4487
16 | 2699330.9671 | 1267709.0178 | 2699318.9755 | 1267709.7183
17 | 2699299.7415 | 1267680.6915 | 2699288.3721 | 1267683.9143 | 2699282.5597 | 1267688.4204 | 2699277.8443 | 1267698.8722 | 2699275.8655 | 1267710.4487
18 | 2699275.8655 | 1267710.4487 | 2699258.3234 | 1267710.2587
19 | 2698933.0829 | 1267804.8797 | 2698929.0627 | 1267795.449 | 2698927.0059 | 1267791.5001
20 | 2698933.0829 | 1267804.8797 | 2698928.6525 | 1267805.1058 | 2698925.1339 | 1267805.2804 | 2698921.683 | 1267805.4561 | 2698919.2869 | 1267805.5827
21 | 2698933.0829 | 1267804.8797 | 2698950.6093 | 1267804.8398
22 | 2698919.2869 | 1267805.5827 | 2698920.1584 | 1267824.1129
23 | 2698919.2869 | 1267805.5827 | 2698895.8904 | 1267807.7597
24 | 2698942.8664 | 1267767.7791 | 2698945.4729 | 1267780.2554 | 2698950.6093 | 1267804.8398
25 | 2698950.6093 | 1267804.8398 | 2698962.3413 | 1267804.6583 | 2698982.8817 | 1267798.1746 | 2699001.0102 | 1267787.1047
26 | 2698957.8137 | 1267996.2098 | 2698967.181 | 1267996.5114 | 2698973.5861 | 1267995.6846 | 2698982.8088 | 1267993.8375 | 2698991.8399 | 1267994.4337 | 2699006.3123 | 1267998.2572 | 2699027.8253 | 1268006.013
27 | 2699027.8253 | 1268006.013 | 2699026.6847 | 1268014.7679 | 2699035.9208 | 1268039.6538
28 | 2699063.8343 | 1268031.4267 | 2699066.5519 | 1268018.4169 | 2699027.8253 | 1268006.013
29 | 2698957.8137 | 1267996.2098 | 2698952.904 | 1267994.9488 | 2698947.2833 | 1267991.6408 | 2698942.0983 | 1267986.5942 | 2698935.728 | 1267975.9657
30 | 2699035.9208 | 1268039.6538 | 2699039.2458 | 1268048.6126
31 | 2699063.8343 | 1268031.4267 | 2699066.5519 | 1268018.4169 | 2699094.4684 | 1268026.3249 | 2699124.4919 | 1268031.5884 | 2699130.1758 | 1268032.0175
32 | 2699063.8343 | 1268031.4267 | 2699085.1432 | 1268037.4223 | 2699090.5822 | 1268040.783 | 2699095.3221 | 1268049.9146 | 2699100.8951 | 1268067.2033
33 | 2699361.1724 | 1267749.6485 | 2699345.7095 | 1267753.6586 | 2699328.3977 | 1267754.8019
34 | 2699328.3977 | 1267754.8019 | 2699327.8774 | 1267742.7148
35 | 2699327.8774 | 1267742.7148 | 2699327.4392 | 1267732.5348
36 | 2698933.5813 | 1267972.3841 | 2698935.728 | 1267975.9657
37 | 2699062.77 | 1268107.4283 | 2699086.9234 | 1268147.3108
38 | 2699062.77 | 1268107.4283 | 2699052.0517 | 1268083.1171 | 2699039.2458 | 1268048.6126
39 | 2699130.1758 | 1268032.0175 | 2699128.0419 | 1268040.7446 | 2699128.5485 | 1268056.051
40 | 2698842.1687 | 1267776.6728 | 2698849.4903 | 1267771.2883
41 | 2698812.9011 | 1267798.1968 | 2698842.1687 | 1267776.6728
42 | 2698866.8503 | 1267758.5214 | 2698849.4903 | 1267771.2883
43 | 2698812.9011 | 1267798.1968 | 2698811.8846 | 1267800.4595 | 2698812.4104 | 1267805.9284
44 | 2698812.9011 | 1267798.1968 | 2698807.8137 | 1267794.4976 | 2698804.7297 | 1267793.78
45 | 2698870.6232 | 1267755.7489 | 2698866.8503 | 1267758.5214
46 | 2698812.7305 | 1267809.2922 | 2698812.4104 | 1267805.9284
47 | 2698812.4104 | 1267805.9284 | 2698814.9501 | 1267805.3148 | 2698818.33 | 1267804.8821 | 2698823.5828 | 1267804.5474 | 2698827.3027 | 1267804.5002
48 | 2698804.7297 | 1267793.78 | 2698800.0372 | 1267792.6883 | 2698791.1245 | 1267793.54 | 2698789.5933 | 1267794.3611
49 | 2698870.6232 | 1267755.7489 | 2698873.4909 | 1267766.5726 | 2698878.0389 | 1267777.6779
50 | 2698869.8746 | 1267750.0983 | 2698870.6232 | 1267755.7489
51 | 2698812.7305 | 1267809.2922 | 2698798.7599 | 1267816.3907
52 | 2698789.5933 | 1267794.3611 | 2698781.6924 | 1267798.5977
53 | 2698880.0942 | 1267782.6966 | 2698878.0389 | 1267777.6779
54 | 2698869.8746 | 1267750.0983 | 2698887.6477 | 1267748.8279 | 2698892.9799 | 1267746.4485 | 2698896.1591 | 1267741.82 | 2698896.2869 | 1267736.8847
55 | 2698869.8746 | 1267750.0983 | 2698864.7883 | 1267744.9867
56 | 2698869.8746 | 1267750.0983 | 2698870.1351 | 1267718.8369
57 | 2698885.3246 | 1267796.7403 | 2698880.0942 | 1267782.6966
58 | 2698879.3208 | 1267801.9109 | 2698880.9839 | 1267799.7035 | 2698881.2326 | 1267798.3398 | 2698885.3246 | 1267796.7403
59 | 2698885.3246 | 1267796.7403 | 2698889.5683 | 1267795.0766
60 | 2698880.5746 | 1267807.0584 | 2698879.3208 | 1267801.9109
61 | 2698895.8904 | 1267807.7597 | 2698894.6223 | 1267803.913 | 2698892.4017 | 1267802.5525 | 2698889.5683 | 1267795.0766
62 | 2698880.5746 | 1267807.0584 | 2698881.9203 | 1267812.5633 | 2698883.8751 | 1267813.6191 | 2698885.2874 | 1267815.144 | 2698886.4685 | 1267817.4435 | 2698887.3476 | 1267822.0398
63 | 2698880.5746 | 1267807.0584 | 2698872.7968 | 1267808.0291 | 2698854.4306 | 1267808.4153
64 | 2698864.7883 | 1267744.9867 | 2698865.1287 | 1267747.4903
65 | 2698864.7883 | 1267744.9867 | 2698865.2305 | 1267733.0045
66 | 2698798.7599 | 1267816.3907 | 2698791.0759 | 1267820.2949 | 2698776.3524 | 1267833.6893
67 | 2698763.9939 | 1267839.7965 | 2698771.4367 | 1267832.8148
68 | 2698741.5778 | 1267860.8239 | 2698763.9939 | 1267839.7965
69 | 2698772.1538 | 1267803.7124 | 2698781.6924 | 1267798.5977
70 | 2698866.924 | 1267687.1184 | 2698850.606 | 1267686.0112 | 2698848.5624 | 1267683.9642 | 2698848.928 | 1267676.6986
71 | 2698866.924 | 1267687.1184 | 2698866.4111 | 1267701.0176
72 | 2698870.3967 | 1267687.4434 | 2698866.924 | 1267687.1184
73 | 2698870.3967 | 1267687.4434 | 2698870.1351 | 1267718.8369
74 | 2698887.3476 | 1267822.0398 | 2698883.549 | 1267825.0009 | 2698884.3306 | 1267829.0245
75 | 2698889.052 | 1267853.3279 | 2698884.3306 | 1267829.0245
76 | 2698899.3884 | 1267862.7532 | 2698902.9689 | 1267880.8728
77 | 2698889.052 | 1267853.3279 | 2698893.177 | 1267852.4517 | 2698897.1811 | 1267851.6069 | 2698899.3884 | 1267862.7532
78 | 2698906.5781 | 1267899.1374 | 2698902.9689 | 1267880.8728
79 | 2698867.069 | 1267858.7646 | 2698889.052 | 1267853.3279
80 | 2698906.5781 | 1267899.1374 | 2698902.4964 | 1267900.1254
81 | 2698902.4964 | 1267900.1254 | 2698882.6398 | 1267904.9194 | 2698881.0523 | 1267906.9386
82 | 2698906.5781 | 1267899.1374 | 2698910.4868 | 1267918.8299
83 | 2698881.0523 | 1267906.9386 | 2698877.6092 | 1267911.3184 | 2698874.8799 | 1267917.4112 | 2698875.6612 | 1267932.3385
84 | 2698762.5924 | 1267846.2072 | 2698776.3524 | 1267833.6893
85 | 2698762.5924 | 1267846.2072 | 2698743.7687 | 1267863.9631
86 | 2698762.5924 | 1267846.2072 | 2698776.0239 | 1267865.1465
87 | 2698743.7687 | 1267863.9631 | 2698741.5778 | 1267860.8239
88 | 2698743.7687 | 1267863.9631 | 2698728.207 | 1267876.944
89 | 2698791.8606 | 1267887.4774 | 2698776.0239 | 1267865.1465
90 | 2698741.5778 | 1267860.8239 | 2698725.8745 | 1267874.2827
91 | 2698741.5778 | 1267860.8239 | 2698726.9044 | 1267839.7476
92 | 2698728.207 | 1267876.944 | 2698716.8982 | 1267886.3773
93 | 2698791.8606 | 1267887.4774 | 2698792.64 | 1267888.5763
94 | 2698726.0586 | 1267838.5327 | 2698726.9044 | 1267839.7476
95 | 2698706.0766 | 1267895.4043 | 2698716.8982 | 1267886.3773
96 | 2698802.0896 | 1267901.9009 | 2698792.64 | 1267888.5763
97 | 2699182.8167 | 1267709.4411 | 2699258.3234 | 1267710.2587
98 | 2699327.261 | 1267728.394 | 2699327.4392 | 1267732.5348
99 | 2698939.7803 | 1268002.2796 | 2698954.9664 | 1268026.4097
100 | 2698954.9664 | 1268026.4097 | 2698941.6215 | 1268034.8155 | 2698939.2285 | 1268036.8362
101 | 2698939.7803 | 1268002.2796 | 2698930.0002 | 1267985.2794
102 | 2698929.4574 | 1268045.0872 | 2698939.2285 | 1268036.8362
103 | 2698933.5813 | 1267972.3841 | 2698930.7029 | 1267962.6611 | 2698928.6961 | 1267959.3247 | 2698927.3008 | 1267957.5494
104 | 2698942.8664 | 1267767.7791 | 2698926.689 | 1267771.4235
105 | 2699182.8167 | 1267709.4411 | 2699146.956 | 1267709.6284 | 2699119.8425 | 1267711.6531 | 2699098.2933 | 1267716.7627 | 2699084.4279 | 1267723.8362 | 2699062.559 | 1267737.6923 | 2699043.5246 | 1267750.8732 | 2699017.5306 | 1267772.8005 | 2699014.5417 | 1267775.953 | 2699004.4526 | 1267785.0027 | 2699001.0102 | 1267787.1047
106 | 2698929.4574 | 1268045.0872 | 2698928.4178 | 1268045.9419
107 | 2698929.4574 | 1268045.0872 | 2698918.9834 | 1268032.2122 | 2698917.9166 | 1268028.4912 | 2698917.9166 | 1268028.4912
108 | 2698928.4178 | 1268045.9419 | 2698920.4593 | 1268052.4851
109 | 2698918.8053 | 1268025.6394 | 2698917.9166 | 1268028.4912
110 | 2698930.0002 | 1267985.2794 | 2698921.9051 | 1267994.4182 | 2698918.2798 | 1267999.6175 | 2698913.8387 | 1268001.3774
111 | 2698930.0002 | 1267985.2794 | 2698924.0683 | 1267972.6918 | 2698918.5984 | 1267958.1325 | 2698917.0886 | 1267952.091
112 | 2698895.6554 | 1267994.39 | 2698904.8581 | 1268002.2728 | 2698909.6103 | 1268003.053 | 2698913.8387 | 1268001.3774
113 | 2698917.0886 | 1267952.091 | 2698910.4868 | 1267918.8299
114 | 2698891.4908 | 1267961.2258 | 2698902.677 | 1267958.5552 | 2698907.0122 | 1267956.8152 | 2698909.7528 | 1267954.9929 | 2698910.5041 | 1267953.7377 | 2698917.0886 | 1267952.091
115 | 2698917.0886 | 1267952.091 | 2698921.7983 | 1267950.9133 | 2698923.196 | 1267952.8606 | 2698926.4553 | 1267956.4737 | 2698927.3008 | 1267957.5494
116 | 2698861.0399 | 1268201.7737 | 2698858.9148 | 1268211.8022 | 2698838.0408 | 1268305.3204 | 2698826.2444 | 1268353.9306 | 2698825.9816 | 1268369.6283 | 2698828.5949 | 1268382.1492 | 2698836.1374 | 1268414.0799 | 2698837.1738 | 1268424.5616 | 2698834.9346 | 1268437.8131 | 2698830.9361 | 1268459.4866 | 2698830.7273 | 1268471.9603 | 2698838.9688 | 1268524.6313 | 2698840.4063 | 1268536.7232
117 | 2698861.0399 | 1268201.7737 | 2698793.312 | 1268137.0423 | 2698773.2983 | 1268125.3972
118 | 2698745.5442 | 1268105.3226 | 2698745.7809 | 1268105.566 | 2698754.2912 | 1268114.3378 | 2698773.2983 | 1268125.3972
119 | 2698892.6219 | 1267963.8136 | 2698891.4908 | 1267961.2258
120 | 2698892.6219 | 1267963.8136 | 2698884.2878 | 1267965.6423 | 2698871.3213 | 1267965.1785
121 | 2698871.3213 | 1267965.1785 | 2698864.3324 | 1267964.9285
122 | 2698803.2622 | 1267903.5544 | 2698802.0896 | 1267901.9009
123 | 2698820.0584 | 1267923.377 | 2698804.661 | 1267905.5268 | 2698803.2622 | 1267903.5544
124 | 2698820.0584 | 1267923.377 | 2698812.3421 | 1267927.8234
125 | 2698812.3421 | 1267927.8234 | 2698807.4933 | 1267930.6174
126 | 2698805.3361 | 1267947.7994 | 2698807.4933 | 1267930.6174 | 2698807.4933 | 1267930.6174
127 | 2698805.3361 | 1267947.7994 | 2698805.3013 | 1267948.0772
128 | 2698739.6458 | 1268099.2582 | 2698745.5442 | 1268105.3226
129 | 2698688.1837 | 1267813.2521 | 2698696.6904 | 1267812.4044
130 | 2698667.399 | 1267809.2418 | 2698671.4975 | 1267814.915 | 2698688.1837 | 1267813.2521
131 | 2698707.1427 | 1267811.3628 | 2698696.6904 | 1267812.4044
132 | 2698707.1427 | 1267811.3628 | 2698704.9151 | 1267808.1673
133 | 2698707.1427 | 1267811.3628 | 2698708.288 | 1267813.0078
134 | 2698708.288 | 1267813.0078 | 2698726.0586 | 1267838.5327
135 | 2698771.9699 | 1267984.3369 | 2698763.0355 | 1267989.4013 | 2698758.0187 | 1267987.338 | 2698747.1466 | 1267969.1975
136 | 2698747.1466 | 1267969.1975 | 2698741.1459 | 1267959.1852
137 | 2698706.0766 | 1267895.4043 | 2698704.2759 | 1267892.7942
138 | 2698704.2759 | 1267892.7942 | 2698693.3334 | 1267876.9443
139 | 2698703.7499 | 1267896.7888 | 2698706.0766 | 1267895.4043
140 | 2698693.3334 | 1267876.9443 | 2698676.7897 | 1267852.981
141 | 2698671.2634 | 1267844.9762 | 2698633.6073 | 1267790.4319
142 | 2698671.2634 | 1267844.9762 | 2698676.7897 | 1267852.981
143 | 2698628.5329 | 1267780.7247 | 2698631.2361 | 1267786.9973 | 2698633.6073 | 1267790.4319
144 | 2698611.7221 | 1267776.2293 | 2698620.9153 | 1267777.506 | 2698628.5329 | 1267780.7247
145 | 2698611.7221 | 1267776.2293 | 2698597.8642 | 1267801.8306 | 2698593.8771 | 1267804.3663 | 2698591.1132 | 1267803.9754 | 2698589.7364 | 1267804.0895
146 | 2698589.7364 | 1267804.0895 | 2698582.6247 | 1267804.6788 | 2698573.4038 | 1267802.9539
147 | 2698741.1459 | 1267959.1852 | 2698741.123 | 1267959.147
148 | 2698741.123 | 1267959.147 | 2698740.5638 | 1267958.2138
149 | 2698589.883 | 1267870.1014 | 2698595.6411 | 1267877.9441
150 | 2698599.6268 | 1267883.3728 | 2698595.6411 | 1267877.9441
151 | 2698589.883 | 1267870.1014 | 2698576.7054 | 1267852.1532 | 2698574.028 | 1267850.0861
152 | 2698599.6268 | 1267883.3728 | 2698614.9099 | 1267871.4018
153 | 2698599.6268 | 1267883.3728 | 2698599.6482 | 1267907.3377
154 | 2698550.7907 | 1267842.8465 | 2698562.6493 | 1267843.6449 | 2698569.0204 | 1267846.22 | 2698574.028 | 1267850.0861
155 | 2698636.7533 | 1267845.6496 | 2698636.7533 | 1267845.6496 | 2698637.8122 | 1267853.4627 | 2698614.9099 | 1267871.4018
156 | 2698599.6538 | 1267910.1623 | 2698599.6482 | 1267907.3377
157 | 2698599.6482 | 1267907.3377 | 2698622.0824 | 1267908.5448
158 | 2698550.7907 | 1267842.8465 | 2698548.8768 | 1267865.6527
159 | 2698550.7907 | 1267842.8465 | 2698542.2439 | 1267838.4781 | 2698539.1082 | 1267831.4977 | 2698539.0056 | 1267830.9056
160 | 2698636.7533 | 1267845.6496 | 2698629.961 | 1267835.7322
161 | 2698599.6538 | 1267910.1623 | 2698576.0836 | 1267911.7128
162 | 2698599.6538 | 1267910.1623 | 2698611.3096 | 1267910.8831
163 | 2698644.6032 | 1267909.7566 | 2698622.0824 | 1267908.5448
164 | 2698548.8419 | 1267866.0691 | 2698548.8768 | 1267865.6527
165 | 2698629.961 | 1267835.7322 | 2698626.861 | 1267831.2058
166 | 2698516.5285 | 1267923.2537 | 2698535.4341 | 1267917.6864 | 2698555.1591 | 1267913.0893 | 2698576.0836 | 1267911.7128
167 | 2698644.6032 | 1267909.7566 | 2698651.4551 | 1267909.0712
168 | 2698644.4974 | 1267912.9352 | 2698644.6032 | 1267909.7566
169 | 2698552.9511 | 1267880.7476 | 2698549.6088 | 1267878.034 | 2698548.1972 | 1267873.7513 | 2698548.8419 | 1267866.0691
170 | 2698617.3153 | 1267817.2681 | 2698626.861 | 1267831.2058
171 | 2698644.4974 | 1267912.9352 | 2698666.8097 | 1267910.7392 | 2698679.2231 | 1267906.0513
172 | 2698644.4974 | 1267912.9352 | 2698644.6907 | 1267939.216
173 | 2698703.7499 | 1267896.7888 | 2698679.2231 | 1267906.0513
174 | 2698644.6907 | 1267939.216 | 2698635.8994 | 1267953.0442
175 | 2698644.6907 | 1267939.216 | 2698648.4481 | 1267945.3507
176 | 2698703.7499 | 1267896.7888 | 2698712.5418 | 1267911.4585
177 | 2698633.1548 | 1267957.3613 | 2698635.8994 | 1267953.0442
178 | 2698648.4481 | 1267945.3507 | 2698661.7029 | 1267966.9917
179 | 2698518.6953 | 1267931.9082 | 2698516.5285 | 1267923.2537
180 | 2698712.5418 | 1267911.4585 | 2698725.6335 | 1267933.3024
181 | 2698573.4038 | 1267802.9539 | 2698568.3956 | 1267802.017 | 2698563.7697 | 1267802.6849 | 2698563.7697 | 1267802.6849
182 | 2698560.7799 | 1267805.9044 | 2698563.7697 | 1267802.6849
183 | 2698559.0476 | 1267814.0712 | 2698560.7799 | 1267805.9044
184 | 2698623.9946 | 1267983.5723 | 2698624.8305 | 1267977.5481
185 | 2698625.1125 | 1267975.5158 | 2698624.8305 | 1267977.5481
186 | 2698623.9946 | 1267983.5723 | 2698622.1699 | 1267996.7217 | 2698627.0632 | 1268011.8062
187 | 2698633.1548 | 1267957.3613 | 2698626.0896 | 1267968.4745 | 2698625.1125 | 1267975.5158
188 | 2698628.2053 | 1268015.3269 | 2698627.0632 | 1268011.8062
189 | 2698628.2053 | 1268015.3269 | 2698635.9472 | 1268034.9662
190 | 2698628.2053 | 1268015.3269 | 2698616.5005 | 1268020.1319
191 | 2698640.2875 | 1268045.9765 | 2698635.9472 | 1268034.9662
192 | 2698603.9192 | 1268025.2966 | 2698616.5005 | 1268020.1319
193 | 2698665.2767 | 1268121.1398 | 2698666.1951 | 1268120.0711 | 2698666.063 | 1268113.2167
194 | 2698662.5513 | 1268102.4673 | 2698666.0258 | 1268111.2831 | 2698666.063 | 1268113.2167
195 | 2698665.2767 | 1268121.1398 | 2698662.7985 | 1268124.0239
196 | 2698657.7241 | 1268090.219 | 2698662.5513 | 1268102.4673
197 | 2698653.2722 | 1268128.2467 | 2698661.6733 | 1268125.3333 | 2698662.7985 | 1268124.0239
198 | 2698657.7241 | 1268090.219 | 2698656.1687 | 1268086.2724
199 | 2698649.4231 | 1268129.5815 | 2698653.2722 | 1268128.2467
200 | 2698656.1687 | 1268086.2724 | 2698646.997 | 1268063.0007
201 | 2698634.4758 | 1268134.765 | 2698649.4231 | 1268129.5815
202 | 2698646.7606 | 1268062.4009 | 2698646.997 | 1268063.0007
203 | 2698661.7029 | 1267966.9917 | 2698674.506 | 1267987.8952
204 | 2698683.3207 | 1268002.2868 | 2698674.506 | 1267987.8952
205 | 2698683.3207 | 1268002.2868 | 2698690.2246 | 1268013.5588
206 | 2698701.0605 | 1268031.2505 | 2698690.2246 | 1268013.5588
207 | 2698640.2875 | 1268045.9765 | 2698646.7606 | 1268062.4009
208 | 2698640.2875 | 1268045.9765 | 2698624.2664 | 1268051.8382
209 | 2698605.5523 | 1268058.6852 | 2698624.2664 | 1268051.8382
210 | 2698634.4758 | 1268134.765 | 2698631.6826 | 1268123.5201 | 2698612.7974 | 1268104.4667 | 2698599.944 | 1268085.1332
211 | 2698573.0377 | 1267961.9525 | 2698576.3168 | 1267971.047
212 | 2698573.0377 | 1267961.9525 | 2698570.4312 | 1267954.7233 | 2698566.0539 | 1267947.2843
213 | 2698518.6953 | 1267931.9082 | 2698547.1698 | 1267930.3483 | 2698557.054 | 1267933.5158 | 2698562.2104 | 1267940.7523 | 2698566.0539 | 1267947.2843
214 | 2698739.6458 | 1268099.2582 | 2698737.2508 | 1268109.6825 | 2698738.7807 | 1268118.084
215 | 2698739.6458 | 1268099.2582 | 2698732.1615 | 1268085.1385
216 | 2698732.1615 | 1268085.1385 | 2698725.7646 | 1268073.0702
217 | 2698719.9129 | 1268062.0306 | 2698719.9129 | 1268062.0306 | 2698725.7646 | 1268073.0702
218 | 2698719.9129 | 1268062.0306 | 2698719.3828 | 1268061.1652
219 | 2698719.3828 | 1268061.1652 | 2698713.4719 | 1268051.5144
220 | 2698704.3576 | 1268036.6336 | 2698713.4719 | 1268051.5144
221 | 2698704.3576 | 1268036.6336 | 2698701.0605 | 1268031.2505
222 | 2698740.5638 | 1267958.2138 | 2698740.5052 | 1267958.1161
223 | 2698727.1381 | 1267935.8127 | 2698740.5052 | 1267958.1161
224 | 2698727.1381 | 1267935.8127 | 2698727.1181 | 1267935.7793
225 | 2698727.1181 | 1267935.7793 | 2698725.6557 | 1267933.3394
226 | 2698725.6557 | 1267933.3394 | 2698725.6335 | 1267933.3024

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699161.2566 | 1268034.3853
1 | 2699194.249 | 1268034.5391
2 | 2699146.4427 | 1268033.2567
3 | 2699377.7379 | 1268025.8924
4 | 2699421.3813 | 1268057.8644
5 | 2699330.8 | 1268028.1941
6 | 2699378.4831 | 1268040.4494
7 | 2699367.72 | 1267711.2931
8 | 2699354.854 | 1267709.4921
9 | 2699365.5729 | 1267729.6985
10 | 2699231.577 | 1268032.7512
11 | 2699404.6505 | 1268058.0832
12 | 2699305.4561 | 1267713.3371
13 | 2699318.9755 | 1267709.7183
14 | 2699275.8655 | 1267710.4487
15 | 2698933.0829 | 1267804.8797
16 | 2698927.0059 | 1267791.5001
17 | 2698919.2869 | 1267805.5827
18 | 2698950.6093 | 1267804.8398
19 | 2699027.8253 | 1268006.013
20 | 2698957.8137 | 1267996.2098
21 | 2699035.9208 | 1268039.6538
22 | 2699063.8343 | 1268031.4267
23 | 2699328.3977 | 1267754.8019
24 | 2699361.1724 | 1267749.6485
25 | 2699327.8774 | 1267742.7148
26 | 2698935.728 | 1267975.9657
27 | 2699086.9234 | 1268147.3108
28 | 2699062.77 | 1268107.4283
29 | 2699130.1758 | 1268032.0175
30 | 2699379.3639 | 1268057.6575
31 | 2699330.9671 | 1267709.0178
32 | 2698842.1687 | 1267776.6728
33 | 2698849.4903 | 1267771.2883
34 | 2698812.9011 | 1267798.1968
35 | 2698866.8503 | 1267758.5214
36 | 2698812.4104 | 1267805.9284
37 | 2698804.7297 | 1267793.78
38 | 2698870.6232 | 1267755.7489
39 | 2698812.7305 | 1267809.2922
40 | 2698827.3027 | 1267804.5002
41 | 2698789.5933 | 1267794.3611
42 | 2698878.0389 | 1267777.6779
43 | 2698869.8746 | 1267750.0983
44 | 2698880.0942 | 1267782.6966
45 | 2698885.3246 | 1267796.7403
46 | 2698879.3208 | 1267801.9109
47 | 2698889.5683 | 1267795.0766
48 | 2698880.5746 | 1267807.0584
49 | 2698865.1287 | 1267747.4903
50 | 2698864.7883 | 1267744.9867
51 | 2698798.7599 | 1267816.3907
52 | 2698771.4367 | 1267832.8148
53 | 2698763.9939 | 1267839.7965
54 | 2698781.6924 | 1267798.5977
55 | 2698848.928 | 1267676.6986
56 | 2698866.924 | 1267687.1184
57 | 2698866.4111 | 1267701.0176
58 | 2698870.3967 | 1267687.4434
59 | 2698870.1351 | 1267718.8369
60 | 2698865.2305 | 1267733.0045
61 | 2698896.2869 | 1267736.8847
62 | 2698887.3476 | 1267822.0398
63 | 2698854.4306 | 1267808.4153
64 | 2698884.3306 | 1267829.0245
65 | 2698899.3884 | 1267862.7532
66 | 2698902.9689 | 1267880.8728
67 | 2698889.052 | 1267853.3279
68 | 2698867.069 | 1267858.7646
69 | 2698902.4964 | 1267900.1254
70 | 2698906.5781 | 1267899.1374
71 | 2698881.0523 | 1267906.9386
72 | 2698895.8904 | 1267807.7597
73 | 2699100.8951 | 1268067.2033
74 | 2699039.2458 | 1268048.6126
75 | 2699128.5485 | 1268056.051
76 | 2698776.3524 | 1267833.6893
77 | 2698762.5924 | 1267846.2072
78 | 2698743.7687 | 1267863.9631
79 | 2698776.0239 | 1267865.1465
80 | 2698741.5778 | 1267860.8239
81 | 2698728.207 | 1267876.944
82 | 2698791.8606 | 1267887.4774
83 | 2698725.8745 | 1267874.2827
84 | 2698726.9044 | 1267839.7476
85 | 2698716.8982 | 1267886.3773
86 | 2698792.64 | 1267888.5763
87 | 2699299.7415 | 1267680.6915
88 | 2699258.3234 | 1267710.2587
89 | 2699327.4392 | 1267732.5348
90 | 2698954.9664 | 1268026.4097
91 | 2698939.7803 | 1268002.2796
92 | 2698939.2285 | 1268036.8362
93 | 2698933.5813 | 1267972.3841
94 | 2698920.1584 | 1267824.1129
95 | 2698942.8664 | 1267767.7791
96 | 2699001.0102 | 1267787.1047
97 | 2698929.4574 | 1268045.0872
98 | 2698928.4178 | 1268045.9419
99 | 2698917.9166 | 1268028.4912
100 | 2698930.0002 | 1267985.2794
101 | 2698920.4593 | 1268052.4851
102 | 2698918.8053 | 1268025.6394
103 | 2698913.8387 | 1268001.3774
104 | 2698917.0886 | 1267952.091
105 | 2698861.0399 | 1268201.7737
106 | 2698840.4063 | 1268536.7232
107 | 2698773.2983 | 1268125.3972
108 | 2698772.1538 | 1267803.7124
109 | 2698927.3008 | 1267957.5494
110 | 2698910.4868 | 1267918.8299
111 | 2698891.4908 | 1267961.2258
112 | 2698892.6219 | 1267963.8136
113 | 2698871.3213 | 1267965.1785
114 | 2698895.6554 | 1267994.39
115 | 2698864.3324 | 1267964.9285
116 | 2698875.6612 | 1267932.3385
117 | 2698803.2622 | 1267903.5544
118 | 2698802.0896 | 1267901.9009
119 | 2698820.0584 | 1267923.377
120 | 2698812.3421 | 1267927.8234
121 | 2698807.4933 | 1267930.6174
122 | 2698805.3361 | 1267947.7994
123 | 2698805.3013 | 1267948.0772
124 | 2698745.5442 | 1268105.3226
125 | 2698688.1837 | 1267813.2521
126 | 2698696.6904 | 1267812.4044
127 | 2698667.399 | 1267809.2418
128 | 2698707.1427 | 1267811.3628
129 | 2698704.9151 | 1267808.1673
130 | 2698708.288 | 1267813.0078
131 | 2698726.0586 | 1267838.5327
132 | 2698771.9699 | 1267984.3369
133 | 2698747.1466 | 1267969.1975
134 | 2698704.2759 | 1267892.7942
135 | 2698706.0766 | 1267895.4043
136 | 2698693.3334 | 1267876.9443
137 | 2698671.2634 | 1267844.9762
138 | 2698633.6073 | 1267790.4319
139 | 2698676.7897 | 1267852.981
140 | 2698628.5329 | 1267780.7247
141 | 2698611.7221 | 1267776.2293
142 | 2698589.7364 | 1267804.0895
143 | 2698741.1459 | 1267959.1852
144 | 2698741.123 | 1267959.147
145 | 2698595.6411 | 1267877.9441
146 | 2698589.883 | 1267870.1014
147 | 2698599.6268 | 1267883.3728
148 | 2698574.028 | 1267850.0861
149 | 2698614.9099 | 1267871.4018
150 | 2698599.6482 | 1267907.3377
151 | 2698550.7907 | 1267842.8465
152 | 2698636.7533 | 1267845.6496
153 | 2698599.6538 | 1267910.1623
154 | 2698622.0824 | 1267908.5448
155 | 2698548.8768 | 1267865.6527
156 | 2698539.0056 | 1267830.9056
157 | 2698629.961 | 1267835.7322
158 | 2698576.0836 | 1267911.7128
159 | 2698611.3096 | 1267910.8831
160 | 2698644.6032 | 1267909.7566
161 | 2698548.8419 | 1267866.0691
162 | 2698552.9511 | 1267880.7476
163 | 2698626.861 | 1267831.2058
164 | 2698617.3153 | 1267817.2681
165 | 2698651.4551 | 1267909.0712
166 | 2698644.4974 | 1267912.9352
167 | 2698679.2231 | 1267906.0513
168 | 2698644.6907 | 1267939.216
169 | 2698703.7499 | 1267896.7888
170 | 2698635.8994 | 1267953.0442
171 | 2698648.4481 | 1267945.3507
172 | 2698516.5285 | 1267923.2537
173 | 2698712.5418 | 1267911.4585
174 | 2698573.4038 | 1267802.9539
175 | 2698563.7697 | 1267802.6849
176 | 2698560.7799 | 1267805.9044
177 | 2698559.0476 | 1267814.0712
178 | 2698624.8305 | 1267977.5481
179 | 2698623.9946 | 1267983.5723
180 | 2698625.1125 | 1267975.5158
181 | 2698627.0632 | 1268011.8062
182 | 2698633.1548 | 1267957.3613
183 | 2698628.2053 | 1268015.3269
184 | 2698635.9472 | 1268034.9662
185 | 2698616.5005 | 1268020.1319
186 | 2698666.063 | 1268113.2167
187 | 2698665.2767 | 1268121.1398
188 | 2698662.5513 | 1268102.4673
189 | 2698662.7985 | 1268124.0239
190 | 2698657.7241 | 1268090.219
191 | 2698653.2722 | 1268128.2467
192 | 2698656.1687 | 1268086.2724
193 | 2698649.4231 | 1268129.5815
194 | 2698646.997 | 1268063.0007
195 | 2698661.7029 | 1267966.9917
196 | 2698674.506 | 1267987.8952
197 | 2698683.3207 | 1268002.2868
198 | 2698690.2246 | 1268013.5588
199 | 2698646.7606 | 1268062.4009
200 | 2698640.2875 | 1268045.9765
201 | 2698624.2664 | 1268051.8382
202 | 2698605.5523 | 1268058.6852
203 | 2698634.4758 | 1268134.765
204 | 2698599.944 | 1268085.1332
205 | 2698576.3168 | 1267971.047
206 | 2698573.0377 | 1267961.9525
207 | 2698566.0539 | 1267947.2843
208 | 2698518.6953 | 1267931.9082
209 | 2698738.7807 | 1268118.084
210 | 2698739.6458 | 1268099.2582
211 | 2698732.1615 | 1268085.1385
212 | 2698725.7646 | 1268073.0702
213 | 2698719.9129 | 1268062.0306
214 | 2698719.3828 | 1268061.1652
215 | 2698713.4719 | 1268051.5144
216 | 2698701.0605 | 1268031.2505
217 | 2698704.3576 | 1268036.6336
218 | 2698603.9192 | 1268025.2966
219 | 2699327.261 | 1267728.394
220 | 2699182.8167 | 1267709.4411
221 | 2698926.689 | 1267771.4235
222 | 2698740.5638 | 1267958.2138
223 | 2698740.5052 | 1267958.1161
224 | 2698727.1381 | 1267935.8127
225 | 2698727.1181 | 1267935.7793
226 | 2698725.6557 | 1267933.3393
227 | 2698725.6335 | 1267933.3024
228 | 2698820.0584 | 1267923.377

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97248 | -0.53174 | 0 | 0
1 | 0.97233 | -0.5347 | 0 | 0
2 | 0.97255 | -0.53041 | 0.00026014 | 6.5197e-05
3 | 0.97189 | -0.54347 | 0 | 0
4 | 0.97184 | -0.54447 | 0 | 0
5 | 0.97198 | -0.54174 | 0 | 0
6 | 0.97187 | -0.54381 | 0.00034333 | 8.6046e-05
7 | 0.97541 | -0.4741 | 0 | 0
8 | 0.97548 | -0.47263 | 0.00042939 | 0.00010762
9 | 0.9753 | -0.47618 | 0.0023316 | 0.00058434
10 | 0.97216 | -0.53805 | 0.0028598 | 0.00071673
11 | 0.97183 | -0.5447 | 0.00073361 | 0.00018386
12 | 0.97581 | -0.46613 | 0 | 0
13 | 0.97571 | -0.46813 | 0.00022036 | 5.5228e-05
14 | 0.97603 | -0.46197 | 0 | 0
15 | 0.97982 | -0.38741 | 0 | 0
16 | 0.97978 | -0.38821 | 0.0029878 | 0.00074881
17 | 0.98006 | -0.38272 | 0 | 0
18 | 0.97957 | -0.39242 | 0 | 0
19 | 0.97336 | -0.51433 | 0 | 0
20 | 0.9739 | -0.50363 | 0 | 0
21 | 0.97333 | -0.51505 | 0.00025992 | 6.5143e-05
22 | 0.97301 | -0.52126 | 0 | 0
23 | 0.97511 | -0.47996 | 0 | 0
24 | 0.97523 | -0.47764 | 0 | 0
25 | 0.97507 | -0.48081 | 0.00059272 | 0.00014855
26 | 0.97414 | -0.49899 | 0.0003477 | 8.7141e-05
27 | 0.97325 | -0.51663 | 0.00070544 | 0.0001768
28 | 0.97328 | -0.51602 | 0 | 0
29 | 0.97263 | -0.52887 | 0 | 0
30 | 0.97186 | -0.5441 | 0.00092472 | 0.00023176
31 | 0.97563 | -0.46974 | 0.00076423 | 0.00019153
32 | 0.98752 | -0.23786 | 0.0058782 | 0.0014732
33 | 0.98665 | -0.2547 | 0.0054352 | 0.0013622
34 | 0.98937 | -0.20241 | 0 | 0
35 | 0.98469 | -0.29262 | 0 | 0
36 | 0.98979 | -0.19415 | 0 | 0
37 | 0.98931 | -0.20357 | 0.0020047 | 0.00050242
38 | 0.98427 | -0.30086 | 0 | 0
39 | 0.98998 | -0.19061 | 0 | 0
40 | 0.98977 | -0.19457 | 0.0015566 | 0.00039011
41 | 0.98924 | -0.20493 | 0.0019791 | 0.000496
42 | 0.98253 | -0.33452 | 0.00156 | 0.00039098
43 | 0.98417 | -0.30267 | 0 | 0
44 | 0.98213 | -0.34225 | 0 | 0
45 | 0.98104 | -0.36364 | 0 | 0
46 | 0.98063 | -0.37157 | 0 | 0
47 | 0.98092 | -0.36593 | 0.0034357 | 0.00086106
48 | 0.98038 | -0.37648 | 0 | 0
49 | 0.98412 | -0.3037 | 0.0030499 | 0.00076438
50 | 0.98413 | -0.30356 | 0 | 0
51 | 0.99083 | -0.17419 | 0.0019552 | 0.00049003
52 | 0.99158 | -0.16001 | 0.0016155 | 0.00040489
53 | 0.99159 | -0.15971 | 0.00099193 | 0.0002486
54 | 0.98921 | -0.2054 | 0.0017632 | 0.00044189
55 | 0.98377 | -0.31058 | 0.0019439 | 0.00048718
56 | 0.98382 | -0.30965 | 0 | 0
57 | 0.98379 | -0.31025 | 0.0024179 | 0.00060599
58 | 0.98383 | -0.30937 | 0 | 0
59 | 0.98396 | -0.30691 | 0.003166 | 0.00079349
60 | 0.98409 | -0.30439 | 0.0038313 | 0.00096023
61 | 0.98407 | -0.30463 | 0.0031882 | 0.00079904
62 | 0.97957 | -0.39221 | 0 | 0
63 | 0.98036 | -0.37689 | 0.00085254 | 0.00021367
64 | 0.97916 | -0.40037 | 0.0045036 | 0.0011287
65 | 0.97729 | -0.43687 | 0 | 0
66 | 0.97653 | -0.45178 | 0.0032245 | 0.00080813
67 | 0.9781 | -0.42101 | 0 | 0
68 | 0.97807 | -0.42168 | 0.0016205 | 0.00040613
69 | 0.97579 | -0.46649 | 0 | 0
70 | 0.97582 | -0.46573 | 0 | 0
71 | 0.97558 | -0.47063 | 0.0013542 | 0.00033941
72 | 0.98059 | -0.37239 | 0 | 0
73 | 0.97292 | -0.52304 | 0.0017021 | 0.00042659
74 | 0.97332 | -0.5152 | 0.00013114 | 3.2866e-05
75 | 0.97263 | -0.52893 | 0.00013023 | 3.2638e-05
76 | 0.99242 | -0.14389 | 0.0044355 | 0.0011116
77 | 0.99349 | -0.12345 | 0 | 0
78 | 0.99175 | -0.15678 | 0 | 0
79 | 0.99639 | -0.068238 | 0.0013949 | 0.0003496
80 | 0.99167 | -0.15829 | 0 | 0
81 | 0.98943 | -0.20121 | 0.0016551 | 0.00041482
82 | 0.99983 | -0.0032133 | 0.0021291 | 0.00053361
83 | 0.99157 | -0.1601 | 0.0049389 | 0.0012378
84 | 0.99132 | -0.16504 | 0.00094251 | 0.00023621
85 | 0.98777 | -0.2332 | 0.00071183 | 0.0001784
86 | 1 | 0 | -0.29507 | -0.075377
87 | 0.97594 | -0.46365 | 0.0021702 | 0.0005439
88 | 0.97618 | -0.45885 | 0.0004651 | 0.00011657
89 | 0.97504 | -0.48141 | 0.0029303 | 0.0007344
90 | 0.97381 | -0.50551 | 0 | 0
91 | 0.97392 | -0.50333 | 0 | 0
92 | 0.97373 | -0.50696 | 0.00051625 | 0.00012939
93 | 0.97417 | -0.49835 | 0 | 0
94 | 0.97997 | -0.38459 | 0.0055432 | 0.0013893
95 | 0.97951 | -0.39352 | 0 | 0
96 | 0.97885 | -0.40647 | 0.0039613 | 0.00099278
97 | 0.97369 | -0.50781 | 0 | 0
98 | 0.97369 | -0.50789 | 0.0025517 | 0.00063952
99 | 0.97368 | -0.508 | 0.00022716 | 5.6932e-05
100 | 0.97399 | -0.50184 | 0 | 0
101 | 0.97368 | -0.508 | 0.00059291 | 0.0001486
102 | 0.97368 | -0.50802 | 0.0002699 | 6.7644e-05
103 | 0.9738 | -0.50561 | 0.00020014 | 5.0161e-05
104 | 0.97442 | -0.49334 | 0 | 0
105 | 0.97704 | -0.44236 | 0 | 0
106 | 0.97667 | -0.44968 | 0.001168 | 0.00029274
107 | 0.97716 | -0.43984 | 0.00063319 | 0.00015869
108 | 0.9892 | -0.20563 | 0.0011841 | 0.00029675
109 | 0.9743 | -0.49583 | 0.0016097 | 0.00040343
110 | 0.97524 | -0.47719 | 0.0051688 | 0.0012954
111 | 0.97435 | -0.49486 | 0 | 0
112 | 0.97434 | -0.49501 | 0 | 0
113 | 0.97428 | -0.49619 | 0.0015249 | 0.00038217
114 | 0.97363 | -0.509 | 0.0085937 | 0.0021538
115 | 0.97427 | -0.49638 | 0.0014552 | 0.00036471
116 | 0.97536 | -0.47485 | 0.0084764 | 0.0021244
117 | 0.99975 | -0.0047634 | 0.003167 | 0.00079374
118 | 0.99978 | -0.0042832 | 0.0014567 | 0.00036508
119 | 0.99951 | -0.0094855 | 0 | 0
120 | 0.99942 | -0.011104 | 0.002371 | 0.00059422
121 | 0.99938 | -0.011889 | 0.00047162 | 0.0001182
122 | 0.99926 | -0.014178 | 0.0040291 | 0.0010098
123 | 0.99926 | -0.014195 | 0.0035428 | 0.00088791
124 | 0.97722 | -0.4387 | 0.0012477 | 0.00031269
125 | 0.99079 | -0.17525 | 0.0021197 | 0.00053126
126 | 0.99084 | -0.17442 | 0.0022241 | 0.00055742
127 | 0.99072 | -0.17667 | 0.0033635 | 0.00084298
128 | 0.99091 | -0.17298 | 0 | 0
129 | 0.9909 | -0.17322 | 0.0034579 | 0.00086664
130 | 0.99093 | -0.17258 | 0.0018302 | 0.0004587
131 | 0.9913 | -0.16541 | 0.00088456 | 0.00022169
132 | 0.98533 | -0.2804 | 0.0010374 | 0.00026001
133 | 0.98537 | -0.27972 | 0.00097647 | 0.00024473
134 | 0.98613 | -0.26477 | 0 | 0
135 | 0.98619 | -0.26372 | 0 | 0
136 | 0.98581 | -0.27112 | 0.0012289 | 0.00030799
137 | 0.98521 | -0.28274 | 0.002092 | 0.00052429
138 | 0.98441 | -0.29836 | 0.0019251 | 0.00048247
139 | 0.98535 | -0.28009 | 0.0019604 | 0.00049131
140 | 0.9843 | -0.30057 | 0 | 0
141 | 0.98412 | -0.3041 | 0 | 0
142 | 0.98373 | -0.31175 | 0.0018226 | 0.00045678
143 | 0.98539 | -0.27929 | 0.00071183 | 0.0001784
144 | 0.98539 | -0.27929 | 0.00065594 | 0.00016439
145 | 0.97874 | -0.4088 | 0.0030089 | 0.0007541
146 | 0.97864 | -0.41084 | 0.0011302 | 0.00028326
147 | 0.97883 | -0.40702 | 0 | 0
148 | 0.97839 | -0.41569 | 0.0018486 | 0.00046329
149 | 0.9787 | -0.40965 | 0.00099998 | 0.00025062
150 | 0.97932 | -0.39746 | 0 | 0
151 | 0.97819 | -0.41958 | 0 | 0
152 | 0.97848 | -0.41397 | 0.0013423 | 0.00033642
153 | 0.9793 | -0.39784 | 0 | 0
154 | 0.97993 | -0.38547 | 0.0018475 | 0.00046303
155 | 0.97807 | -0.42193 | 0.0016066 | 0.00040265
156 | 0.97814 | -0.42053 | 0.0029081 | 0.00072883
157 | 0.97842 | -0.41508 | 0.001182 | 0.00029623
158 | 0.97916 | -0.40049 | 0.0016361 | 0.00041004
159 | 0.97928 | -0.39811 | 0.0012811 | 0.00032106
160 | 0.98058 | -0.37269 | 0 | 0
161 | 0.97807 | -0.42196 | 0.0017144 | 0.00042966
162 | 0.97804 | -0.42265 | 0.0022978 | 0.00057587
163 | 0.9784 | -0.41547 | 0.0020769 | 0.00052053
164 | 0.97837 | -0.41604 | 0.0018236 | 0.00045703
165 | 0.98057 | -0.37292 | 0.0018599 | 0.00046613
166 | 0.98068 | -0.37078 | 0 | 0
167 | 0.98368 | -0.31231 | 0.001899 | 0.00047594
168 | 0.97928 | -0.39824 | 0 | 0
169 | 0.98593 | -0.2687 | 0 | 0
170 | 0.97871 | -0.40938 | 0.0014117 | 0.00035381
171 | 0.97914 | -0.40087 | 0.0012619 | 0.00031626
172 | 0.97891 | -0.40551 | 0 | 0
173 | 0.98577 | -0.2718 | 0.00065612 | 0.00016444
174 | 0.98358 | -0.31453 | 0.0019191 | 0.00048097
175 | 0.98352 | -0.31584 | 0.0018885 | 0.0004733
176 | 0.98349 | -0.31628 | 0.0019626 | 0.00049187
177 | 0.98347 | -0.31682 | 0.0035885 | 0.00089937
178 | 0.97782 | -0.42672 | 0.0017946 | 0.00044978
179 | 0.97765 | -0.43019 | 0.001348 | 0.00033783
180 | 0.97789 | -0.42548 | 0.001394 | 0.00034938
181 | 0.97683 | -0.44614 | 0.0013733 | 0.00034418
182 | 0.97854 | -0.41273 | 0.0014574 | 0.00036525
183 | 0.97674 | -0.44807 | 0 | 0
184 | 0.97624 | -0.45783 | 0.0022534 | 0.00056475
185 | 0.9767 | -0.44884 | 0.00098052 | 0.00024574
186 | 0.97514 | -0.47953 | 0.001153 | 0.00028896
187 | 0.97509 | -0.48053 | 0.0014216 | 0.00035628
188 | 0.97522 | -0.47791 | 0.001083 | 0.00027143
189 | 0.97507 | -0.48089 | 0.00051959 | 0.00013022
190 | 0.97533 | -0.47577 | 0.0021837 | 0.00054729
191 | 0.97502 | -0.4818 | 0.0014492 | 0.00036321
192 | 0.97537 | -0.47491 | 0.0028981 | 0.00072632
193 | 0.97501 | -0.48204 | 0.0013234 | 0.00033167
194 | 0.9757 | -0.46853 | 0.0013364 | 0.00033492
195 | 0.9787 | -0.4096 | 0.0015405 | 0.00038607
196 | 0.9783 | -0.41735 | 0.0018512 | 0.00046396
197 | 0.97806 | -0.42212 | 0.0026989 | 0.00067641
198 | 0.9779 | -0.42521 | 0.001629 | 0.00040827
199 | 0.97571 | -0.46835 | 0.0018507 | 0.00046382
200 | 0.97599 | -0.46282 | 0 | 0
201 | 0.97589 | -0.46466 | 0.0027926 | 0.00069989
202 | 0.97583 | -0.4658 | 0.0031183 | 0.00078151
203 | 0.97498 | -0.48259 | 0 | 0
204 | 0.97487 | -0.48474 | 0.0018968 | 0.00047538
205 | 0.97858 | -0.41191 | 0.0014214 | 0.00035624
206 | 0.97859 | -0.41166 | 0.0014843 | 0.000372
207 | 0.97864 | -0.4108 | 0.0016177 | 0.00040542
208 | 0.97887 | -0.40624 | 0 | 0
209 | 0.97723 | -0.43849 | 0.00075606 | 0.00018949
210 | 0.97724 | -0.43823 | 0 | 0
211 | 0.9773 | -0.43711 | 0.00075292 | 0.0001887
212 | 0.97736 | -0.43597 | 0.00095981 | 0.00024055
213 | 0.97742 | -0.43471 | 0.00053859 | 0.00013498
214 | 0.97743 | -0.4346 | 0.00092633 | 0.00023216
215 | 0.9775 | -0.43315 | 0.00091181 | 0.00022852
216 | 0.97769 | -0.42944 | 0.00079618 | 0.00019954
217 | 0.97763 | -0.43063 | 0.0024754 | 0.00062039
218 | 0.97667 | -0.44942 | 0.0023439 | 0.00058744
219 | 0.97504 | -0.48143 | 0.0002934 | 7.3534e-05
220 | 0.9769 | -0.44476 | 0 | 0
221 | 0.97949 | -0.39401 | 0.0016023 | 0.00040157
222 | 0.98539 | -0.27923 | 0.0011899 | 0.00029823
223 | 0.98539 | -0.27922 | 0.0011596 | 0.00029061
224 | 0.98553 | -0.27654 | 0.0011602 | 0.00029077
225 | 0.98553 | -0.27654 | 0.0011904 | 0.00029835
226 | 0.98555 | -0.27612 | 0.00071183 | 0.0001784
227 | 0.98555 | -0.27612 | 0.00065634 | 0.0001645
228 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0048635 | 0.0012155 | -0.0048628 | -0.0012155 | 6.829e-07 | 2.8998e-08 | 0.0074405 | 0.0074406 | 0.0074406 | 0.97248 | -0.53174 | 0.97233 | -0.5347 | 2.0441
1 | -0.0048635 | -0.0012155 | 0.0048638 | 0.0012155 | 3.0843e-07 | 1.305e-08 | 0.0074405 | 0.0074404 | 0.0074405 | 0.97248 | -0.53174 | 0.97255 | -0.53041 | 2.0441
2 | 0.0048628 | 0.0012155 | -0.004862 | -0.0012154 | 7.7589e-07 | 3.3118e-08 | 0.0074406 | 0.0074408 | 0.0074408 | 0.97233 | -0.5347 | 0.97216 | -0.53805 | 2.0442
3 | -0.0051239 | -0.0012807 | 0.0051243 | 0.0012808 | 3.7588e-07 | 3.8107e-08 | 0.0078384 | 0.0078384 | 0.0078384 | 0.97255 | -0.53041 | 0.97263 | -0.52887 | 2.1534
4 | 0.00073366 | 0.00018277 | -0.00073362 | -0.00018366 | 3.4852e-08 | -8.9084e-07 | 0.0011229 | 0.0011232 | 0.0011232 | 0.97189 | -0.54347 | 0.97184 | -0.54447 | 0.30857
5 | -0.0020017 | -0.0005002 | 0.0020019 | 0.00049972 | 1.6496e-07 | -4.751e-07 | 0.0030642 | 0.003064 | 0.0030642 | 0.97189 | -0.54347 | 0.97198 | -0.54174 | 0.84182
6 | 0.0012681 | 0.00031743 | -0.0012681 | -0.0003176 | 2.0601e-08 | -1.6744e-07 | 0.0019414 | 0.0019414 | 0.0019414 | 0.97189 | -0.54347 | 0.97187 | -0.54381 | 0.53336
7 | 0.00073362 | 0.00018366 | -0.00073361 | -0.00018386 | 7.9163e-09 | -2.0226e-07 | 0.0011232 | 0.0011233 | 0.0011233 | 0.97184 | -0.54447 | 0.97183 | -0.5447 | 0.30859
8 | -0.0020019 | -0.00049972 | 0.0020022 | 0.00049871 | 3.4965e-07 | -1.0076e-06 | 0.003064 | 0.0030636 | 0.003064 | 0.97198 | -0.54174 | 0.97216 | -0.53805 | 0.84176
9 | 0.00092473 | 0.00023155 | -0.00092472 | -0.00023176 | 1.2952e-08 | -2.0522e-07 | 0.0014158 | 0.0014158 | 0.0014158 | 0.97187 | -0.54381 | 0.97186 | -0.5441 | 0.38897
10 | -0.0061495 | -0.0015406 | 0.00615 | 0.0015407 | 4.2873e-07 | 1.1222e-07 | 0.009381 | 0.009381 | 0.009381 | 0.97541 | -0.4741 | 0.97548 | -0.47263 | 2.5772
11 | 0.0061495 | 0.0015406 | -0.0061489 | -0.0015404 | 6.1153e-07 | 1.6011e-07 | 0.009381 | 0.0093811 | 0.0093811 | 0.97541 | -0.4741 | 0.9753 | -0.47618 | 2.5772
12 | -0.0065793 | -0.0016483 | 0.0065803 | 0.0016486 | 9.0507e-07 | 2.8005e-07 | 0.010036 | 0.010036 | 0.010036 | 0.97548 | -0.47263 | 0.97563 | -0.46974 | 2.7571
13 | 0.0038174 | 0.00095608 | -0.0038171 | -0.00095617 | 2.6387e-07 | -8.9992e-08 | 0.0058239 | 0.005824 | 0.005824 | 0.9753 | -0.47618 | 0.97523 | -0.47764 | 1.6
14 | 0.0075661 | 0.0018958 | -0.0075654 | -0.0018956 | 7.1867e-07 | 2.8011e-07 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.97581 | -0.46613 | 0.97571 | -0.46813 | 3.1696
15 | -0.0075661 | -0.0018958 | 0.0075676 | 0.0018964 | 1.5003e-06 | 5.8465e-07 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.97581 | -0.46613 | 0.97603 | -0.46197 | 3.1696
16 | 0.0073451 | 0.0018403 | -0.0073445 | -0.0018401 | 5.6519e-07 | 2.1171e-07 | 0.011201 | 0.011201 | 0.011201 | 0.97571 | -0.46813 | 0.97563 | -0.46974 | 3.0773
17 | 0.0021704 | 0.00054348 | -0.0021702 | -0.0005439 | 1.7379e-07 | -4.1777e-07 | 0.0033087 | 0.0033089 | 0.0033089 | 0.97603 | -0.46197 | 0.97594 | -0.46365 | 0.90903
18 | -0.009738 | -0.0024399 | 0.0097394 | 0.0024406 | 1.45e-06 | 7.0868e-07 | 0.014846 | 0.014846 | 0.014846 | 0.97603 | -0.46197 | 0.97618 | -0.45885 | 4.0786
19 | 0.0029879 | 0.00074869 | -0.0029878 | -0.00074881 | 1.1348e-07 | -1.1248e-07 | 0.0045375 | 0.0045376 | 0.0045376 | 0.97982 | -0.38741 | 0.97978 | -0.38821 | 1.2466
20 | -0.018795 | -0.00472 | 0.018799 | 0.0047226 | 4.2085e-06 | 2.52e-06 | 0.028546 | 0.028546 | 0.028546 | 0.97982 | -0.38741 | 0.98006 | -0.38272 | 7.8424
21 | 0.015807 | 0.0039713 | -0.015803 | -0.0039691 | 3.7772e-06 | 2.1974e-06 | 0.024009 | 0.024009 | 0.024009 | 0.97982 | -0.38741 | 0.97957 | -0.39242 | 6.5959
22 | 0.0055437 | 0.0013893 | -0.0055432 | -0.0013893 | 4.9284e-07 | 8.1675e-08 | 0.0084169 | 0.008417 | 0.008417 | 0.98006 | -0.38272 | 0.97997 | -0.38459 | 2.3124
23 | -0.024343 | -0.0061119 | 0.024355 | 0.0061193 | 1.2003e-05 | 7.3868e-06 | 0.036963 | 0.036963 | 0.036963 | 0.98006 | -0.38272 | 0.98059 | -0.37239 | 10.1548
24 | 0.0016024 | 0.00040096 | -0.0016023 | -0.00040138 | 8.4106e-08 | -4.2273e-07 | 0.0024339 | 0.0024341 | 0.0024341 | 0.97957 | -0.39242 | 0.97951 | -0.39352 | 0.6687
25 | 0.014201 | 0.0035682 | -0.014191 | -0.0035628 | 9.5159e-06 | 5.4044e-06 | 0.021575 | 0.021575 | 0.021575 | 0.97957 | -0.39242 | 0.97885 | -0.40647 | 5.9273
26 | -0.0080576 | -0.002013 | 0.0080617 | 0.0020148 | 4.1022e-06 | 1.7284e-06 | 0.012316 | 0.012315 | 0.012316 | 0.97336 | -0.51433 | 0.9739 | -0.50363 | 3.3834
27 | 0.0010966 | 0.00027294 | -0.0010966 | -0.00027336 | 3.7252e-08 | -4.1582e-07 | 0.0016757 | 0.0016759 | 0.0016759 | 0.97336 | -0.51433 | 0.97333 | -0.51505 | 0.46041
28 | 0.006961 | 0.0017401 | -0.0069587 | -0.0017393 | 2.2906e-06 | 7.9559e-07 | 0.01064 | 0.01064 | 0.01064 | 0.97336 | -0.51433 | 0.97301 | -0.52126 | 2.9231
29 | -0.0080617 | -0.0020148 | 0.0080635 | 0.0020155 | 1.7755e-06 | 7.4777e-07 | 0.012315 | 0.012315 | 0.012315 | 0.9739 | -0.50363 | 0.97414 | -0.49899 | 3.3833
30 | 0.00083663 | 0.00020821 | -0.00083663 | -0.00020833 | 5.8578e-09 | -1.1502e-07 | 0.0012785 | 0.0012786 | 0.0012786 | 0.97333 | -0.51505 | 0.97332 | -0.5152 | 0.35125
31 | 0.0052564 | 0.0013133 | -0.0052545 | -0.0013131 | 1.9013e-06 | 2.4235e-07 | 0.0080371 | 0.0080375 | 0.0080375 | 0.97301 | -0.52126 | 0.97263 | -0.52887 | 2.2081
32 | 0.0017023 | 0.00042598 | -0.0017021 | -0.00042659 | 1.448e-07 | -6.1503e-07 | 0.002603 | 0.0026033 | 0.0026033 | 0.97301 | -0.52126 | 0.97292 | -0.52304 | 0.71519
33 | -0.0038167 | -0.00095632 | 0.0038171 | 0.00095617 | 4.2266e-07 | -1.4405e-07 | 0.0058241 | 0.005824 | 0.0058241 | 0.97511 | -0.47996 | 0.97523 | -0.47764 | 1.6
34 | 0.0038167 | 0.00095632 | -0.0038165 | -0.00095637 | 1.5389e-07 | -5.242e-08 | 0.0058241 | 0.0058242 | 0.0058242 | 0.97511 | -0.47996 | 0.97507 | -0.48081 | 1.6001
35 | 0.0032238 | 0.00080782 | -0.0032237 | -0.00080789 | 9.2482e-08 | -6.7904e-08 | 0.0049197 | 0.0049197 | 0.0049197 | 0.97507 | -0.48081 | 0.97504 | -0.48141 | 1.3516
36 | -0.0084112 | -0.0021027 | 0.0084114 | 0.0021028 | 2.5841e-07 | 1.134e-07 | 0.012846 | 0.012846 | 0.012846 | 0.97414 | -0.49899 | 0.97417 | -0.49835 | 3.5292
37 | -0.00070544 | -0.0001768 | 0.00070546 | 0.00017623 | 2.0336e-08 | -5.6641e-07 | 0.0010786 | 0.0010784 | 0.0010786 | 0.97325 | -0.51663 | 0.97328 | -0.51602 | 0.29631
38 | -0.00070546 | -0.00017623 | 0.00070549 | 0.00017546 | 2.7628e-08 | -7.6992e-07 | 0.0010784 | 0.0010781 | 0.0010784 | 0.97328 | -0.51602 | 0.97332 | -0.5152 | 0.29625
39 | 0.00013023 | 3.2337e-05 | -0.00013023 | -3.2638e-05 | 3.615e-10 | -3.0134e-07 | 0.00019913 | 0.00019923 | 0.00019923 | 0.97263 | -0.52887 | 0.97263 | -0.52893 | 0.054734
40 | 0.10438 | 0.026486 | -0.10429 | -0.026432 | 8.4428e-05 | 5.3918e-05 | 0.15739 | 0.15739 | 0.15739 | 0.98752 | -0.23786 | 0.98665 | -0.2547 | 43.2398
41 | -0.11025 | -0.027959 | 0.11044 | 0.028079 | 0.00018827 | 0.00011956 | 0.16625 | 0.16625 | 0.16625 | 0.98752 | -0.23786 | 0.98937 | -0.20241 | 22.8366
42 | 0.098857 | 0.02507 | -0.098677 | -0.024955 | 0.00017988 | 0.00011485 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.98665 | -0.2547 | 0.98469 | -0.29262 | 40.9879
43 | -0.11737 | -0.029816 | 0.11742 | 0.029845 | 4.6663e-05 | 2.966e-05 | 0.17668 | 0.17668 | 0.17668 | 0.98937 | -0.20241 | 0.98979 | -0.19415 | 24.2686
44 | 0.0069317 | 0.001737 | -0.0069314 | -0.0017369 | 3.8543e-07 | 1.2524e-07 | 0.010425 | 0.010425 | 0.010425 | 0.98937 | -0.20241 | 0.98931 | -0.20357 | 2.8641
45 | 0.098677 | 0.024955 | -0.098638 | -0.02493 | 3.9007e-05 | 2.4905e-05 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.98469 | -0.29262 | 0.98427 | -0.30086 | 40.9879
46 | -0.11898 | -0.030235 | 0.119 | 0.030248 | 2.0303e-05 | 1.2907e-05 | 0.17902 | 0.17902 | 0.17902 | 0.98979 | -0.19415 | 0.98998 | -0.19061 | 24.59
47 | 0.0015566 | 0.00038994 | -0.0015566 | -0.00039011 | 3.081e-08 | -1.7312e-07 | 0.00234 | 0.0023401 | 0.0023401 | 0.98979 | -0.19415 | 0.98977 | -0.19457 | 0.64289
48 | 0.0049267 | 0.0012344 | -0.0049264 | -0.0012344 | 3.1934e-07 | 5.2616e-09 | 0.0074101 | 0.0074102 | 0.0074102 | 0.98931 | -0.20357 | 0.98924 | -0.20493 | 2.0358
49 | 0.081036 | 0.020519 | -0.080905 | -0.020436 | 0.00013072 | 8.3369e-05 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.98427 | -0.30086 | 0.98253 | -0.33452 | 33.6774
50 | 0.017602 | 0.0044111 | -0.0176 | -0.0044102 | 1.5136e-06 | 8.9626e-07 | 0.02661 | 0.02661 | 0.02661 | 0.98427 | -0.30086 | 0.98417 | -0.30267 | 7.3106
51 | -0.119 | -0.030248 | 0.11909 | 0.030308 | 9.4159e-05 | 5.9859e-05 | 0.17902 | 0.17901 | 0.17902 | 0.98998 | -0.19061 | 0.99083 | -0.17419 | 24.59
52 | 0.0029473 | 0.00073844 | -0.0029472 | -0.00073851 | 6.6076e-08 | -7.2806e-08 | 0.0044333 | 0.0044333 | 0.0044333 | 0.98924 | -0.20493 | 0.98921 | -0.2054 | 1.2179
53 | 0.079345 | 0.020045 | -0.079316 | -0.020026 | 2.9394e-05 | 1.8744e-05 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.98253 | -0.33452 | 0.98213 | -0.34225 | 33.0283
54 | 0.0031885 | 0.0007988 | -0.0031882 | -0.00079904 | 2.9751e-07 | -2.4334e-07 | 0.0048208 | 0.0048209 | 0.0048209 | 0.98417 | -0.30267 | 0.98407 | -0.30463 | 1.3244
55 | 0.0068817 | 0.0017246 | -0.0068814 | -0.0017245 | 2.923e-07 | 9.5584e-08 | 0.010405 | 0.010405 | 0.010405 | 0.98417 | -0.30267 | 0.98413 | -0.30356 | 2.8585
56 | 0.0075301 | 0.0018867 | -0.0075286 | -0.0018862 | 1.5196e-06 | 5.7535e-07 | 0.011385 | 0.011385 | 0.011385 | 0.98417 | -0.30267 | 0.98396 | -0.30691 | 3.1278
57 | 0.079316 | 0.020026 | -0.079235 | -0.019974 | 8.1199e-05 | 5.1778e-05 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.98213 | -0.34225 | 0.98104 | -0.36364 | 33.0284
58 | 0.051434 | 0.012987 | -0.051414 | -0.012975 | 1.9516e-05 | 1.2382e-05 | 0.078048 | 0.078048 | 0.078048 | 0.98104 | -0.36364 | 0.98063 | -0.37157 | 21.4419
59 | 0.027801 | 0.0069868 | -0.027798 | -0.006985 | 3.0404e-06 | 1.8883e-06 | 0.042175 | 0.042175 | 0.042175 | 0.98104 | -0.36364 | 0.98092 | -0.36593 | 11.5865
60 | 0.051414 | 0.012975 | -0.051402 | -0.012967 | 1.21e-05 | 7.6773e-06 | 0.078048 | 0.078048 | 0.078048 | 0.98063 | -0.37157 | 0.98038 | -0.37648 | 21.4419
61 | 0.024362 | 0.0061239 | -0.024355 | -0.0061193 | 7.5057e-06 | 4.6188e-06 | 0.036963 | 0.036963 | 0.036963 | 0.98092 | -0.36593 | 0.98059 | -0.37239 | 10.1547
62 | 0.05055 | 0.012754 | -0.050512 | -0.01273 | 3.8043e-05 | 2.413e-05 | 0.076755 | 0.076755 | 0.076755 | 0.98038 | -0.37648 | 0.97957 | -0.39221 | 21.0864
63 | 0.00085255 | 0.00021335 | -0.00085254 | -0.00021367 | 1.6455e-08 | -3.1994e-07 | 0.0012939 | 0.001294 | 0.001294 | 0.98038 | -0.37648 | 0.98036 | -0.37689 | 0.3555
64 | -0.0030499 | -0.00076438 | 0.0030499 | 0.00076436 | 2.015e-08 | -1.9208e-08 | 0.0046116 | 0.0046116 | 0.0046116 | 0.98412 | -0.3037 | 0.98413 | -0.30356 | 1.2669
65 | 0.0038315 | 0.00096017 | -0.0038313 | -0.00096023 | 1.5091e-07 | -5.5763e-08 | 0.0057933 | 0.0057933 | 0.0057933 | 0.98413 | -0.30356 | 0.98409 | -0.30439 | 1.5916
66 | -0.12105 | -0.030798 | 0.12122 | 0.030911 | 0.00017706 | 0.00011258 | 0.18195 | 0.18195 | 0.18195 | 0.99083 | -0.17419 | 0.99242 | -0.14389 | 24.9933
67 | -0.0016155 | -0.00040489 | 0.0016155 | 0.00040477 | 2.2491e-08 | -1.1724e-07 | 0.0024243 | 0.0024243 | 0.0024243 | 0.99158 | -0.16001 | 0.99159 | -0.15971 | 0.66602
68 | -0.0026075 | -0.00065337 | 0.0026077 | 0.00065309 | 1.7645e-07 | -2.8357e-07 | 0.0039128 | 0.0039127 | 0.0039128 | 0.99159 | -0.15971 | 0.99167 | -0.15829 | 1.0749
69 | 0.0011841 | 0.00029662 | -0.0011841 | -0.00029675 | 1.2876e-08 | -1.307e-07 | 0.0017811 | 0.0017811 | 0.0017811 | 0.98921 | -0.2054 | 0.9892 | -0.20563 | 0.48933
70 | -0.0019439 | -0.00048718 | 0.001944 | 0.0004869 | 8.598e-08 | -2.8175e-07 | 0.0029402 | 0.0029401 | 0.0029402 | 0.98377 | -0.31058 | 0.98382 | -0.30965 | 0.80775
71 | 0.002418 | 0.00060586 | -0.0024179 | -0.00060599 | 6.9761e-08 | -1.3196e-07 | 0.0036572 | 0.0036572 | 0.0036572 | 0.98382 | -0.30965 | 0.98379 | -0.31025 | 1.0047
72 | -0.004362 | -0.0010928 | 0.004362 | 0.0010927 | 5.675e-08 | -7.8321e-09 | 0.0065973 | 0.0065972 | 0.0065973 | 0.98382 | -0.30965 | 0.98383 | -0.30937 | 1.8124
73 | -0.004362 | -0.0010927 | 0.0043625 | 0.0010927 | 5.1239e-07 | -7.0783e-08 | 0.0065972 | 0.0065971 | 0.0065972 | 0.98383 | -0.30937 | 0.98396 | -0.30691 | 1.8124
74 | 0.050512 | 0.01273 | -0.050492 | -0.012717 | 1.9696e-05 | 1.2493e-05 | 0.076755 | 0.076755 | 0.076755 | 0.97957 | -0.39221 | 0.97916 | -0.40037 | 21.0864
75 | 0.045988 | 0.011589 | -0.045943 | -0.01156 | 4.5376e-05 | 2.873e-05 | 0.069911 | 0.069911 | 0.069911 | 0.97916 | -0.40037 | 0.9781 | -0.42101 | 19.2062
76 | 0.044289 | 0.011133 | -0.044257 | -0.011113 | 3.1507e-05 | 1.9933e-05 | 0.067445 | 0.067446 | 0.067446 | 0.97729 | -0.43687 | 0.97653 | -0.45178 | 18.529
77 | -0.044289 | -0.011133 | 0.044322 | 0.011154 | 3.3557e-05 | 2.123e-05 | 0.067445 | 0.067445 | 0.067445 | 0.97729 | -0.43687 | 0.9781 | -0.42101 | 18.529
78 | 0.041033 | 0.010305 | -0.041005 | -0.010287 | 2.73e-05 | 1.7239e-05 | 0.062532 | 0.062532 | 0.062532 | 0.97653 | -0.45178 | 0.97582 | -0.46573 | 17.1792
79 | 0.0016205 | 0.00040588 | -0.0016205 | -0.00040613 | 5.1468e-08 | -2.5048e-07 | 0.0024653 | 0.0024654 | 0.0024654 | 0.9781 | -0.42101 | 0.97807 | -0.42168 | 0.6773
80 | -0.0098343 | -0.0024655 | 0.0098347 | 0.0024657 | 3.5322e-07 | 1.7375e-07 | 0.014997 | 0.014997 | 0.014997 | 0.97579 | -0.46649 | 0.97582 | -0.46573 | 4.1201
81 | 0.0098343 | 0.0024655 | -0.0098324 | -0.0024646 | 1.9395e-06 | 9.541e-07 | 0.014997 | 0.014997 | 0.014997 | 0.97579 | -0.46649 | 0.97558 | -0.47063 | 4.1201
82 | 0.031171 | 0.0078217 | -0.031154 | -0.007811 | 1.7012e-05 | 1.0637e-05 | 0.047535 | 0.047535 | 0.047535 | 0.97582 | -0.46573 | 0.97524 | -0.47719 | 13.0592
83 | 0.0084781 | 0.0021251 | -0.0084764 | -0.0021244 | 1.7054e-06 | 7.5197e-07 | 0.012932 | 0.012932 | 0.012932 | 0.97558 | -0.47063 | 0.97536 | -0.47485 | 3.5527
84 | -0.12566 | -0.032022 | 0.12578 | 0.032101 | 0.00012407 | 7.8921e-05 | 0.1886 | 0.1886 | 0.1886 | 0.99242 | -0.14389 | 0.99349 | -0.12345 | 25.9068
85 | 0.14742 | 0.037569 | -0.14718 | -0.037418 | 0.00023666 | 0.0001508 | 0.22102 | 0.22102 | 0.22102 | 0.99349 | -0.12345 | 0.99175 | -0.15678 | 30.36
86 | -0.2732 | -0.06967 | 0.27393 | 0.070137 | 0.00073047 | 0.0004669 | 0.40962 | 0.40962 | 0.40962 | 0.99349 | -0.12345 | 0.99639 | -0.068238 | 56.2668
87 | 0.022382 | 0.0056122 | -0.02238 | -0.0056113 | 1.6173e-06 | 9.8571e-07 | 0.033583 | 0.033583 | 0.033583 | 0.99175 | -0.15678 | 0.99167 | -0.15829 | 9.226
88 | 0.1248 | 0.031806 | -0.12453 | -0.031636 | 0.00026699 | 0.00017061 | 0.18744 | 0.18744 | 0.18744 | 0.99175 | -0.15678 | 0.98943 | -0.20121 | 51.4941
89 | -0.27533 | -0.070487 | 0.2762 | 0.071043 | 0.00087006 | 0.00055613 | 0.41171 | 0.4117 | 0.41171 | 0.99639 | -0.068238 | 0.99983 | -0.0032133 | 56.5529
90 | 0.0049393 | 0.0012378 | -0.0049389 | -0.0012378 | 4.2602e-07 | 5.8523e-09 | 0.0074115 | 0.0074116 | 0.0074116 | 0.99167 | -0.15829 | 0.99157 | -0.1601 | 2.0361
91 | 0.014833 | 0.0037204 | -0.014829 | -0.0037176 | 4.7714e-06 | 2.7225e-06 | 0.022259 | 0.022259 | 0.022259 | 0.99167 | -0.15829 | 0.99132 | -0.16504 | 6.1151
92 | 0.12288 | 0.031221 | -0.12269 | -0.0311 | 0.0001889 | 0.00012071 | 0.18495 | 0.18495 | 0.18495 | 0.98943 | -0.20121 | 0.98777 | -0.2332 | 50.8103
93 | -0.27833 | -0.071577 | 0.27837 | 0.071604 | 4.3477e-05 | 2.779e-05 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41487 | 0.99983 | -0.0032133 | 1 | 0 | 56.9881
94 | 0.013886 | 0.0034814 | -0.013886 | -0.0034813 | 2.4119e-07 | 1.3527e-07 | 0.020844 | 0.020844 | 0.020844 | 0.99132 | -0.16504 | 0.9913 | -0.16541 | 5.7264
95 | 0.12198 | 0.030922 | -0.1218 | -0.030808 | 0.00017868 | 0.00011417 | 0.18388 | 0.18388 | 0.18388 | 0.98777 | -0.2332 | 0.98619 | -0.26372 | 50.5157
96 | 0.015046 | 0.0037728 | -0.015043 | -0.0037711 | 3.0707e-06 | 1.751e-06 | 0.022389 | 0.022389 | 0.022389 | 1 | 0 | 0.99978 | -0.0042832 | 6.1509
97 | -0.010205 | -0.0025572 | 0.010211 | 0.0025606 | 6.8512e-06 | 3.44e-06 | 0.015555 | 0.015555 | 0.015555 | 0.97618 | -0.45885 | 0.9769 | -0.44476 | 4.2733
98 | 0.00029341 | 7.3483e-05 | -0.0002934 | -7.3534e-05 | 3.1162e-10 | -5.1495e-08 | 0.00044775 | 0.00044777 | 0.00044777 | 0.97504 | -0.48141 | 0.97504 | -0.48143 | 0.12301
99 | -0.0041584 | -0.0010415 | 0.0041588 | 0.0010415 | 4.3128e-07 | -7.8426e-08 | 0.006354 | 0.0063539 | 0.006354 | 0.97381 | -0.50551 | 0.97392 | -0.50333 | 1.7456
100 | 0.0041584 | 0.0010415 | -0.0041581 | -0.0010416 | 2.862e-07 | -5.1992e-08 | 0.006354 | 0.0063541 | 0.0063541 | 0.97381 | -0.50551 | 0.97373 | -0.50696 | 1.7456
101 | -0.0041588 | -0.0010415 | 0.0041591 | 0.0010414 | 2.967e-07 | -5.4007e-08 | 0.0063539 | 0.0063538 | 0.0063539 | 0.97392 | -0.50333 | 0.97399 | -0.50184 | 1.7456
102 | 0.0036419 | 0.00091221 | -0.0036417 | -0.00091227 | 1.4853e-07 | -6.4014e-08 | 0.0055652 | 0.0055652 | 0.0055652 | 0.97373 | -0.50696 | 0.97369 | -0.50781 | 1.5289
103 | -0.0084114 | -0.0021028 | 0.0084124 | 0.0021032 | 1.0082e-06 | 4.4239e-07 | 0.012846 | 0.012846 | 0.012846 | 0.97417 | -0.49835 | 0.9743 | -0.49583 | 3.5292
104 | 0.0016023 | 0.00040138 | -0.0016023 | -0.00040157 | 3.6844e-08 | -1.8515e-07 | 0.0024341 | 0.0024341 | 0.0024341 | 0.97951 | -0.39352 | 0.97949 | -0.39401 | 0.66872
105 | 0.01023 | 0.00257 | -0.010211 | -0.0025606 | 1.8666e-05 | 9.3649e-06 | 0.015554 | 0.015555 | 0.015555 | 0.97885 | -0.40647 | 0.9769 | -0.44476 | 4.2732
106 | 0.0031447 | 0.00078799 | -0.0031446 | -0.00078799 | 1.1655e-08 | -9.2797e-09 | 0.0048057 | 0.0048057 | 0.0048057 | 0.97369 | -0.50781 | 0.97369 | -0.50789 | 1.3202
107 | 0.00049707 | 0.00012429 | -0.00049707 | -0.00012454 | 4.4285e-09 | -2.5175e-07 | 0.00075953 | 0.00075962 | 0.00075962 | 0.97369 | -0.50781 | 0.97368 | -0.508 | 0.20869
108 | 0.00059291 | 0.00014847 | -0.00059291 | -0.0001486 | 3.172e-09 | -1.2612e-07 | 0.00090606 | 0.0009061 | 0.0009061 | 0.97369 | -0.50789 | 0.97368 | -0.508 | 0.24893
109 | 0.0002699 | 6.7607e-05 | -0.0002699 | -6.7644e-05 | 1.906e-10 | -3.703e-08 | 0.00041246 | 0.00041248 | 0.00041248 | 0.97368 | -0.508 | 0.97368 | -0.50802 | 0.11332
110 | 0.0087968 | 0.0022053 | -0.0087952 | -0.0022046 | 1.5798e-06 | 7.2085e-07 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.97399 | -0.50184 | 0.9738 | -0.50561 | 3.6922
111 | -0.012956 | -0.0032467 | 0.012961 | 0.0032496 | 5.2442e-06 | 2.9118e-06 | 0.019793 | 0.019793 | 0.019793 | 0.97399 | -0.50184 | 0.97442 | -0.49334 | 5.4377
112 | 0.0085951 | 0.0021544 | -0.0085937 | -0.0021538 | 1.3896e-06 | 6.2212e-07 | 0.013134 | 0.013134 | 0.013134 | 0.9738 | -0.50561 | 0.97363 | -0.509 | 3.6082
113 | -0.025965 | -0.0065033 | 0.025985 | 0.0065156 | 1.999e-05 | 1.2371e-05 | 0.039649 | 0.039649 | 0.039649 | 0.97442 | -0.49334 | 0.97524 | -0.47719 | 10.8926
114 | 0.0029805 | 0.00074641 | -0.0029803 | -0.00074662 | 2.1527e-07 | -2.0741e-07 | 0.0045513 | 0.0045514 | 0.0045514 | 0.97442 | -0.49334 | 0.97435 | -0.49486 | 1.2504
115 | 0.010023 | 0.0025072 | -0.010022 | -0.0025067 | 1.1846e-06 | 5.9015e-07 | 0.015305 | 0.015305 | 0.015305 | 0.97442 | -0.49334 | 0.9743 | -0.49583 | 4.2046
116 | 0.0011684 | 0.00028872 | -0.001168 | -0.00029274 | 4.0506e-07 | -4.0143e-06 | 0.0017781 | 0.0017796 | 0.0017796 | 0.97704 | -0.44236 | 0.97667 | -0.44968 | 0.4889
117 | -0.0011684 | -0.00028872 | 0.0011686 | 0.00028735 | 1.3848e-07 | -1.3748e-06 | 0.0017781 | 0.0017775 | 0.0017781 | 0.97704 | -0.44236 | 0.97716 | -0.43984 | 0.48848
118 | -0.0018018 | -0.00044604 | 0.0018019 | 0.00044567 | 9.7395e-08 | -3.7052e-07 | 0.0027418 | 0.0027416 | 0.0027418 | 0.97716 | -0.43984 | 0.97722 | -0.4387 | 0.75323
119 | 0.0029803 | 0.00074662 | -0.0029803 | -0.00074664 | 2.193e-08 | -2.1125e-08 | 0.0045514 | 0.0045514 | 0.0045514 | 0.97435 | -0.49486 | 0.97434 | -0.49501 | 1.2504
120 | 0.0029803 | 0.00074664 | -0.0029801 | -0.0007468 | 1.6708e-07 | -1.6092e-07 | 0.0045514 | 0.0045515 | 0.0045515 | 0.97434 | -0.49501 | 0.97428 | -0.49619 | 1.2504
121 | 0.0014552 | 0.00036463 | -0.0014552 | -0.00036471 | 1.2955e-08 | -7.8797e-08 | 0.0022225 | 0.0022226 | 0.0022226 | 0.97428 | -0.49619 | 0.97427 | -0.49638 | 0.6106
122 | -0.013586 | -0.0034058 | 0.013586 | 0.003406 | 3.1082e-07 | 1.7235e-07 | 0.020221 | 0.020221 | 0.020221 | 0.99975 | -0.0047634 | 0.99978 | -0.0042832 | 5.5553
123 | 0.010419 | 0.0026121 | -0.010416 | -0.0026109 | 2.3439e-06 | 1.1594e-06 | 0.015507 | 0.015508 | 0.015508 | 0.99975 | -0.0047634 | 0.99951 | -0.0094855 | 4.2603
124 | 0.010416 | 0.0026109 | -0.010416 | -0.0026105 | 8.0314e-07 | 3.973e-07 | 0.015508 | 0.015508 | 0.015508 | 0.99951 | -0.0094855 | 0.99942 | -0.011104 | 4.2603
125 | 0.0080447 | 0.0020163 | -0.0080444 | -0.0020162 | 3.0106e-07 | 1.1935e-07 | 0.011978 | 0.011978 | 0.011978 | 0.99942 | -0.011104 | 0.99938 | -0.011889 | 3.2905
126 | 0.0075727 | 0.001898 | -0.0075719 | -0.0018977 | 8.2559e-07 | 3.015e-07 | 0.011275 | 0.011275 | 0.011275 | 0.99938 | -0.011889 | 0.99926 | -0.014178 | 3.0977
127 | 0.0035428 | 0.00088791 | -0.0035428 | -0.00088791 | 2.9229e-09 | -1.7983e-09 | 0.0052757 | 0.0052757 | 0.0052757 | 0.99926 | -0.014178 | 0.99926 | -0.014195 | 1.4494
128 | -0.0030495 | -0.00075836 | 0.0030496 | 0.0007583 | 6.8342e-08 | -6.2251e-08 | 0.0046414 | 0.0046414 | 0.0046414 | 0.97722 | -0.4387 | 0.97724 | -0.43823 | 1.2751
129 | -0.0054835 | -0.0013741 | 0.0054837 | 0.0013741 | 2.1742e-07 | 2.9043e-08 | 0.0082353 | 0.0082353 | 0.0082353 | 0.99079 | -0.17525 | 0.99084 | -0.17442 | 2.2624
130 | 0.0033638 | 0.00084282 | -0.0033635 | -0.00084298 | 2.2746e-07 | -1.605e-07 | 0.0050518 | 0.0050519 | 0.0050519 | 0.99079 | -0.17525 | 0.99072 | -0.17667 | 1.3879
131 | -0.0077079 | -0.0019315 | 0.0077084 | 0.0019317 | 5.2779e-07 | 2.0248e-07 | 0.011575 | 0.011575 | 0.011575 | 0.99084 | -0.17442 | 0.99091 | -0.17298 | 3.1801
132 | 0.003458 | 0.00086661 | -0.0034579 | -0.00086664 | 3.9344e-08 | -2.4942e-08 | 0.0051927 | 0.0051927 | 0.0051927 | 0.99091 | -0.17298 | 0.9909 | -0.17322 | 1.4266
133 | -0.011166 | -0.0027983 | 0.011167 | 0.0027985 | 2.1134e-07 | 1.0944e-07 | 0.016768 | 0.016768 | 0.016768 | 0.99091 | -0.17298 | 0.99093 | -0.17258 | 4.6066
134 | -0.012997 | -0.0032572 | 0.013001 | 0.0032596 | 4.4423e-06 | 2.4423e-06 | 0.019516 | 0.019516 | 0.019516 | 0.99093 | -0.17258 | 0.9913 | -0.16541 | 5.3616
135 | -0.0010374 | -0.00026001 | 0.0010375 | 0.00025956 | 3.391e-08 | -4.476e-07 | 0.0015667 | 0.0015665 | 0.0015667 | 0.98533 | -0.2804 | 0.98537 | -0.27972 | 0.43041
136 | -0.0020139 | -0.00050428 | 0.002014 | 0.00050416 | 4.0482e-08 | -1.2278e-07 | 0.0030411 | 0.0030411 | 0.0030411 | 0.98537 | -0.27972 | 0.98539 | -0.27929 | 0.83547
137 | -0.018421 | -0.004627 | 0.018422 | 0.0046275 | 9.1815e-07 | 5.4719e-07 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0278 | 0.98613 | -0.26477 | 0.98619 | -0.26372 | 7.6374
138 | 0.018421 | 0.004627 | -0.018416 | -0.0046237 | 5.582e-06 | 3.3268e-06 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0278 | 0.98613 | -0.26477 | 0.98581 | -0.27112 | 7.6374
139 | 0.10338 | 0.02618 | -0.10335 | -0.026164 | 2.4683e-05 | 1.5763e-05 | 0.15608 | 0.15608 | 0.15608 | 0.98619 | -0.26372 | 0.98593 | -0.2687 | 42.8783
140 | 0.017187 | 0.0043157 | -0.017179 | -0.0043113 | 7.3508e-06 | 4.3334e-06 | 0.025945 | 0.025945 | 0.025945 | 0.98581 | -0.27112 | 0.98535 | -0.28009 | 7.1279
141 | 0.013125 | 0.0032946 | -0.013115 | -0.0032892 | 9.7694e-06 | 5.4091e-06 | 0.019826 | 0.019826 | 0.019826 | 0.98521 | -0.28274 | 0.98441 | -0.29836 | 5.4466
142 | -0.015217 | -0.0038189 | 0.015219 | 0.00382 | 1.9271e-06 | 1.1095e-06 | 0.022985 | 0.022985 | 0.022985 | 0.98521 | -0.28274 | 0.98535 | -0.28009 | 6.3146
143 | 0.01119 | 0.0028068 | -0.011189 | -0.0028061 | 1.1808e-06 | 6.1582e-07 | 0.016916 | 0.016916 | 0.016916 | 0.98441 | -0.29836 | 0.9843 | -0.30057 | 4.6472
144 | 0.011189 | 0.0028061 | -0.011187 | -0.0028052 | 1.8781e-06 | 9.7955e-07 | 0.016916 | 0.016916 | 0.016916 | 0.9843 | -0.30057 | 0.98412 | -0.3041 | 4.6473
145 | 0.011187 | 0.0028052 | -0.011183 | -0.002803 | 4.0787e-06 | 2.1276e-06 | 0.016916 | 0.016916 | 0.016916 | 0.98412 | -0.3041 | 0.98373 | -0.31175 | 4.6473
146 | 0.0093607 | 0.0023463 | -0.0093594 | -0.0023457 | 1.2418e-06 | 5.8508e-07 | 0.014159 | 0.014159 | 0.014159 | 0.98373 | -0.31175 | 0.98358 | -0.31453 | 3.8899
147 | -0.0027258 | -0.00068256 | 0.0027258 | 0.00068256 | 2.8008e-10 | -3.8717e-10 | 0.004116 | 0.004116 | 0.004116 | 0.98539 | -0.27929 | 0.98539 | -0.27929 | 1.1308
148 | -0.0033817 | -0.00084696 | 0.0033818 | 0.00084695 | 1.0638e-08 | -7.0502e-09 | 0.0051065 | 0.0051065 | 0.0051065 | 0.98539 | -0.27929 | 0.98539 | -0.27923 | 1.4029
149 | 0.011512 | 0.0028859 | -0.01151 | -0.0028853 | 1.1176e-06 | 5.93e-07 | 0.017502 | 0.017502 | 0.017502 | 0.97874 | -0.4088 | 0.97864 | -0.41084 | 4.8082
150 | -0.01452 | -0.00364 | 0.014522 | 0.0036407 | 1.2308e-06 | 7.0309e-07 | 0.022076 | 0.022076 | 0.022076 | 0.97874 | -0.4088 | 0.97883 | -0.40702 | 6.0649
151 | 0.01038 | 0.002602 | -0.010378 | -0.0026008 | 2.396e-06 | 1.2113e-06 | 0.015783 | 0.015783 | 0.015783 | 0.97864 | -0.41084 | 0.97839 | -0.41569 | 4.3361
152 | 0.0074274 | 0.0018614 | -0.0074265 | -0.001861 | 9.2813e-07 | 3.5002e-07 | 0.011291 | 0.011291 | 0.011291 | 0.97883 | -0.40702 | 0.9787 | -0.40965 | 3.102
153 | -0.021949 | -0.0055021 | 0.021959 | 0.0055082 | 1.0006e-05 | 6.1026e-06 | 0.033367 | 0.033367 | 0.033367 | 0.97883 | -0.40702 | 0.97932 | -0.39746 | 9.1668
154 | 0.0085292 | 0.0021375 | -0.0085276 | -0.0021368 | 1.5828e-06 | 6.9806e-07 | 0.012972 | 0.012972 | 0.012972 | 0.97839 | -0.41569 | 0.97819 | -0.41958 | 3.5637
155 | 0.0064265 | 0.0016104 | -0.0064252 | -0.00161 | 1.3238e-06 | 3.8269e-07 | 0.0097708 | 0.009771 | 0.009771 | 0.9787 | -0.40965 | 0.97848 | -0.41397 | 2.6843
156 | 0.0074437 | 0.0018645 | -0.0074436 | -0.0018644 | 1.3551e-07 | 5.1182e-08 | 0.01131 | 0.01131 | 0.01131 | 0.97932 | -0.39746 | 0.9793 | -0.39784 | 3.1071
157 | -0.029403 | -0.0073726 | 0.02942 | 0.0073831 | 1.6817e-05 | 1.048e-05 | 0.044677 | 0.044677 | 0.044677 | 0.97932 | -0.39746 | 0.97993 | -0.38547 | 12.2739
158 | 0.0056194 | 0.0014081 | -0.0056188 | -0.001408 | 6.2713e-07 | 1.141e-07 | 0.0085481 | 0.0085482 | 0.0085482 | 0.97819 | -0.41958 | 0.97807 | -0.42193 | 2.3484
159 | 0.0029082 | 0.00072869 | -0.0029081 | -0.00072883 | 1.3102e-07 | -1.4024e-07 | 0.0044239 | 0.0044239 | 0.0044239 | 0.97819 | -0.41958 | 0.97814 | -0.42053 | 1.2154
160 | 0.0050829 | 0.0012736 | -0.0050826 | -0.0012736 | 2.6932e-07 | 2.1392e-08 | 0.0077297 | 0.0077297 | 0.0077297 | 0.97848 | -0.41397 | 0.97842 | -0.41508 | 2.1235
161 | 0.0061625 | 0.0015435 | -0.0061618 | -0.0015433 | 7.7662e-07 | 1.9988e-07 | 0.0093635 | 0.0093636 | 0.0093636 | 0.9793 | -0.39784 | 0.97916 | -0.40049 | 2.5724
162 | 0.0012811 | 0.00032093 | -0.0012811 | -0.00032106 | 1.6593e-08 | -1.3631e-07 | 0.0019465 | 0.0019466 | 0.0019466 | 0.9793 | -0.39784 | 0.97928 | -0.39811 | 0.53477
163 | -0.031267 | -0.0078462 | 0.031286 | 0.0078581 | 1.9068e-05 | 1.1919e-05 | 0.047482 | 0.047482 | 0.047482 | 0.97993 | -0.38547 | 0.98058 | -0.37269 | 13.0446
164 | 0.0040122 | 0.0010054 | -0.0040122 | -0.0010054 | 5.8386e-09 | -1.5074e-09 | 0.006104 | 0.006104 | 0.006104 | 0.97807 | -0.42193 | 0.97807 | -0.42196 | 1.6769
165 | 0.0039006 | 0.00097735 | -0.0039006 | -0.00097738 | 7.2397e-08 | -2.2566e-08 | 0.0059321 | 0.0059321 | 0.0059321 | 0.97842 | -0.41508 | 0.9784 | -0.41547 | 1.6297
166 | 0.0045257 | 0.0011333 | -0.0045246 | -0.0011333 | 1.0807e-06 | -7.4536e-08 | 0.0068773 | 0.0068776 | 0.0068776 | 0.97916 | -0.40049 | 0.97891 | -0.40551 | 1.8894
167 | 0.0018599 | 0.00046606 | -0.0018599 | -0.00046613 | 2.057e-08 | -7.37e-08 | 0.0028223 | 0.0028224 | 0.0028224 | 0.98058 | -0.37269 | 0.98057 | -0.37292 | 0.77538
168 | -0.033146 | -0.0083241 | 0.033149 | 0.008326 | 3.0186e-06 | 1.8918e-06 | 0.050305 | 0.050305 | 0.050305 | 0.98058 | -0.37269 | 0.98068 | -0.37078 | 13.82
169 | 0.0022978 | 0.00057571 | -0.0022978 | -0.00057587 | 7.5726e-08 | -1.589e-07 | 0.0034958 | 0.0034959 | 0.0034959 | 0.97807 | -0.42196 | 0.97804 | -0.42265 | 0.96041
170 | 0.0018236 | 0.00045685 | -0.0018236 | -0.00045703 | 4.8729e-08 | -1.8096e-07 | 0.0027734 | 0.0027735 | 0.0027735 | 0.9784 | -0.41547 | 0.97837 | -0.41604 | 0.76195
171 | -0.090892 | -0.022867 | 0.091147 | 0.02303 | 0.00025467 | 0.00016254 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.98068 | -0.37078 | 0.98368 | -0.31231 | 37.8971
172 | 0.057743 | 0.014541 | -0.057668 | -0.014493 | 7.5704e-05 | 4.8119e-05 | 0.087641 | 0.087641 | 0.087641 | 0.98068 | -0.37078 | 0.97928 | -0.39824 | 24.0771
173 | -0.093046 | -0.023506 | 0.093241 | 0.02363 | 0.00019496 | 0.00012444 | 0.14082 | 0.14082 | 0.14082 | 0.98368 | -0.31231 | 0.98593 | -0.2687 | 38.6862
174 | 0.037492 | 0.0094345 | -0.037472 | -0.009422 | 1.9953e-05 | 1.2564e-05 | 0.056983 | 0.056983 | 0.056983 | 0.97928 | -0.39824 | 0.97871 | -0.40938 | 15.6548
175 | 0.020175 | 0.0050585 | -0.020173 | -0.005057 | 2.5355e-06 | 1.5322e-06 | 0.030657 | 0.030658 | 0.030658 | 0.97928 | -0.39824 | 0.97914 | -0.40087 | 8.4224
176 | 0.010111 | 0.0025341 | -0.010109 | -0.0025334 | 1.4934e-06 | 7.3769e-07 | 0.015259 | 0.015259 | 0.015259 | 0.98593 | -0.2687 | 0.98577 | -0.2718 | 4.1922
177 | 0.036061 | 0.0090682 | -0.036055 | -0.0090645 | 5.7688e-06 | 3.6277e-06 | 0.054837 | 0.054837 | 0.054837 | 0.97871 | -0.40938 | 0.97854 | -0.41273 | 15.0651
178 | 0.018911 | 0.0047407 | -0.018903 | -0.004736 | 7.8605e-06 | 4.7117e-06 | 0.02874 | 0.02874 | 0.02874 | 0.97914 | -0.40087 | 0.9787 | -0.4096 | 7.8956
179 | 0.0045246 | 0.0011333 | -0.0045245 | -0.0011334 | 1.5822e-07 | -1.0873e-08 | 0.0068776 | 0.0068776 | 0.0068776 | 0.97891 | -0.40551 | 0.97887 | -0.40624 | 1.8894
180 | 0.0094529 | 0.0023689 | -0.009451 | -0.002368 | 1.9444e-06 | 9.1985e-07 | 0.014269 | 0.014269 | 0.014269 | 0.98577 | -0.2718 | 0.98555 | -0.27612 | 3.9201
181 | 0.0074403 | 0.0018647 | -0.0074398 | -0.0018645 | 4.6415e-07 | 1.7307e-07 | 0.011256 | 0.011256 | 0.011256 | 0.98358 | -0.31453 | 0.98352 | -0.31584 | 3.0923
182 | 0.0055513 | 0.0013912 | -0.0055512 | -0.0013912 | 1.1623e-07 | 1.8629e-08 | 0.0083989 | 0.0083989 | 0.0083989 | 0.98352 | -0.31584 | 0.98349 | -0.31628 | 2.3074
183 | 0.0035886 | 0.00089933 | -0.0035885 | -0.00089937 | 9.2294e-08 | -4.687e-08 | 0.0054295 | 0.0054296 | 0.0054296 | 0.98349 | -0.31628 | 0.98347 | -0.31682 | 1.4916
184 | 0.031386 | 0.0078857 | -0.031381 | -0.0078824 | 5.2042e-06 | 3.2544e-06 | 0.047769 | 0.047769 | 0.047769 | 0.97782 | -0.42672 | 0.97765 | -0.43019 | 13.1233
185 | -0.03318 | -0.0083355 | 0.033182 | 0.0083367 | 1.9622e-06 | 1.2301e-06 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505 | 0.97782 | -0.42672 | 0.97789 | -0.42548 | 13.8736
186 | 0.030033 | 0.0075446 | -0.03001 | -0.0075303 | 2.2834e-05 | 1.4249e-05 | 0.045717 | 0.045717 | 0.045717 | 0.97765 | -0.43019 | 0.97683 | -0.44614 | 12.5597
187 | -0.034576 | -0.0086861 | 0.034597 | 0.0086993 | 2.1056e-05 | 1.3221e-05 | 0.052621 | 0.052621 | 0.052621 | 0.97789 | -0.42548 | 0.97854 | -0.41273 | 14.4563
188 | 0.028636 | 0.0071862 | -0.028634 | -0.0071845 | 2.6416e-06 | 1.6443e-06 | 0.043625 | 0.043625 | 0.043625 | 0.97683 | -0.44614 | 0.97674 | -0.44807 | 11.985
189 | 0.025309 | 0.0063515 | -0.025297 | -0.0063443 | 1.1771e-05 | 7.2693e-06 | 0.038561 | 0.038561 | 0.038561 | 0.97674 | -0.44807 | 0.97624 | -0.45783 | 10.5936
190 | 0.0033246 | 0.00083297 | -0.0033245 | -0.00083305 | 1.2172e-07 | -8.0456e-08 | 0.0050648 | 0.0050649 | 0.0050649 | 0.97674 | -0.44807 | 0.9767 | -0.44884 | 1.3915
191 | 0.023044 | 0.0057795 | -0.023039 | -0.0057762 | 5.4758e-06 | 3.3566e-06 | 0.035126 | 0.035126 | 0.035126 | 0.97624 | -0.45783 | 0.97599 | -0.46282 | 9.65
192 | 0.002344 | 0.00058731 | -0.0023439 | -0.00058744 | 6.5038e-08 | -1.2858e-07 | 0.003571 | 0.0035711 | 0.0035711 | 0.9767 | -0.44884 | 0.97667 | -0.44942 | 0.98107
193 | 0.0066114 | 0.001656 | -0.0066111 | -0.0016559 | 3.1543e-07 | 9.8779e-08 | 0.010088 | 0.010088 | 0.010088 | 0.97514 | -0.47953 | 0.97509 | -0.48053 | 2.7715
194 | -0.0077644 | -0.001945 | 0.007765 | 0.0019452 | 6.0059e-07 | 2.4203e-07 | 0.011848 | 0.011848 | 0.011848 | 0.97514 | -0.47953 | 0.97522 | -0.47791 | 3.2549
195 | 0.0051896 | 0.0012997 | -0.0051895 | -0.0012996 | 8.9426e-08 | 9.8007e-09 | 0.0079191 | 0.0079191 | 0.0079191 | 0.97509 | -0.48053 | 0.97507 | -0.48089 | 2.1756
196 | -0.008848 | -0.0022167 | 0.0088489 | 0.0022171 | 8.9978e-07 | 4.1158e-07 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.97522 | -0.47791 | 0.97533 | -0.47577 | 3.7089
197 | 0.0046699 | 0.0011694 | -0.0046697 | -0.0011694 | 2.0221e-07 | -3.0242e-09 | 0.0071262 | 0.0071262 | 0.0071262 | 0.97507 | -0.48089 | 0.97502 | -0.4818 | 1.9578
198 | -0.011033 | -0.0027644 | 0.011033 | 0.0027646 | 4.5068e-07 | 2.3549e-07 | 0.016832 | 0.016832 | 0.016832 | 0.97533 | -0.47577 | 0.97537 | -0.47491 | 4.6241
199 | 0.0032204 | 0.00080621 | -0.0032204 | -0.00080624 | 3.6899e-08 | -2.7196e-08 | 0.0049145 | 0.0049145 | 0.0049145 | 0.97502 | -0.4818 | 0.97501 | -0.48204 | 1.3501
200 | -0.013931 | -0.0034909 | 0.013935 | 0.0034933 | 4.2369e-06 | 2.3993e-06 | 0.021253 | 0.021253 | 0.021253 | 0.97537 | -0.47491 | 0.9757 | -0.46853 | 5.8387
201 | 0.001897 | 0.00047457 | -0.001897 | -0.00047473 | 4.9717e-08 | -1.6549e-07 | 0.0028948 | 0.0028949 | 0.0028949 | 0.97501 | -0.48204 | 0.97498 | -0.48259 | 0.7953
202 | -0.015272 | -0.0038282 | 0.015272 | 0.0038283 | 1.3116e-07 | 7.5889e-08 | 0.023291 | 0.023291 | 0.023291 | 0.9757 | -0.46853 | 0.97571 | -0.46835 | 6.3986
203 | 0.017363 | 0.0043499 | -0.017356 | -0.0043461 | 6.4056e-06 | 3.7917e-06 | 0.026398 | 0.026398 | 0.026398 | 0.9787 | -0.4096 | 0.9783 | -0.41735 | 7.2522
204 | 0.015505 | 0.0038822 | -0.015502 | -0.0038801 | 3.5195e-06 | 2.0406e-06 | 0.023582 | 0.023582 | 0.023582 | 0.9783 | -0.41735 | 0.97806 | -0.42212 | 6.4786
205 | 0.012803 | 0.0032037 | -0.012801 | -0.0032027 | 1.8802e-06 | 1.0375e-06 | 0.019476 | 0.019476 | 0.019476 | 0.97806 | -0.42212 | 0.9779 | -0.42521 | 5.3506
206 | 0.011172 | 0.0027944 | -0.01117 | -0.0027932 | 2.2477e-06 | 1.1783e-06 | 0.016997 | 0.016998 | 0.016998 | 0.9779 | -0.42521 | 0.97769 | -0.42944 | 4.6696
207 | -0.017123 | -0.0042921 | 0.017127 | 0.0042948 | 4.5144e-06 | 2.6686e-06 | 0.026113 | 0.026113 | 0.026113 | 0.97571 | -0.46835 | 0.97599 | -0.46282 | 7.174
208 | 0.0059115 | 0.0014814 | -0.005911 | -0.0014813 | 5.1967e-07 | 1.1942e-07 | 0.0090128 | 0.0090129 | 0.0090129 | 0.97599 | -0.46282 | 0.97589 | -0.46466 | 2.4761
209 | 0.0031184 | 0.00078137 | -0.0031183 | -0.00078151 | 1.6895e-07 | -1.4084e-07 | 0.0047548 | 0.0047549 | 0.0047549 | 0.97589 | -0.46466 | 0.97583 | -0.4658 | 1.3063
210 | 0.001897 | 0.00047473 | -0.0018968 | -0.00047538 | 1.937e-07 | -6.4454e-07 | 0.0028949 | 0.0028952 | 0.0028952 | 0.97498 | -0.48259 | 0.97487 | -0.48474 | 0.79538
211 | -0.0014214 | -0.00035624 | 0.0014214 | 0.00035613 | 1.6935e-08 | -1.1062e-07 | 0.0021614 | 0.0021613 | 0.0021614 | 0.97858 | -0.41191 | 0.97859 | -0.41166 | 0.59378
212 | -0.0029057 | -0.00072812 | 0.0029058 | 0.00072799 | 1.1944e-07 | -1.2856e-07 | 0.0044183 | 0.0044182 | 0.0044183 | 0.97859 | -0.41166 | 0.97864 | -0.4108 | 1.2138
213 | -0.0045235 | -0.0011334 | 0.0045245 | 0.0011334 | 9.8203e-07 | -6.7267e-08 | 0.0068778 | 0.0068776 | 0.0068778 | 0.97864 | -0.4108 | 0.97887 | -0.40624 | 1.8895
214 | -0.00075606 | -0.00018949 | 0.00075607 | 0.00018925 | 9.5597e-09 | -2.3488e-07 | 0.0011513 | 0.0011512 | 0.0011513 | 0.97723 | -0.43849 | 0.97724 | -0.43823 | 0.31628
215 | -0.0038057 | -0.00094755 | 0.0038059 | 0.00094748 | 2.0107e-07 | -7.1544e-08 | 0.0057925 | 0.0057925 | 0.0057925 | 0.97724 | -0.43823 | 0.9773 | -0.43711 | 1.5914
216 | -0.0045588 | -0.0011362 | 0.004559 | 0.0011362 | 2.4661e-07 | -1.3329e-08 | 0.0069388 | 0.0069388 | 0.0069388 | 0.9773 | -0.43711 | 0.97736 | -0.43597 | 1.9063
217 | -0.0055188 | -0.0013767 | 0.0055192 | 0.0013768 | 3.3061e-07 | 5.5e-08 | 0.0084001 | 0.0084 | 0.0084001 | 0.97736 | -0.43597 | 0.97742 | -0.43471 | 2.3077
218 | -0.0060578 | -0.0015118 | 0.0060578 | 0.0015118 | 3.2352e-08 | 7.9853e-09 | 0.00922 | 0.00922 | 0.00922 | 0.97742 | -0.43471 | 0.97743 | -0.4346 | 2.533
219 | -0.0069841 | -0.0017439 | 0.0069846 | 0.0017441 | 4.7956e-07 | 1.6507e-07 | 0.01063 | 0.01063 | 0.01063 | 0.97743 | -0.4346 | 0.9775 | -0.43315 | 2.9204
220 | -0.0078964 | -0.0019726 | 0.0078974 | 0.001973 | 9.4516e-07 | 3.8612e-07 | 0.012018 | 0.012018 | 0.012018 | 0.9775 | -0.43315 | 0.97763 | -0.43063 | 3.3017
221 | 0.010373 | 0.0025937 | -0.010373 | -0.0025934 | 5.8988e-07 | 2.9837e-07 | 0.015786 | 0.015786 | 0.015786 | 0.97769 | -0.42944 | 0.97763 | -0.43063 | 4.3367
222 | -0.0045717 | -0.0011452 | 0.0045717 | 0.0011452 | 2.0367e-09 | -1.4845e-10 | 0.0069034 | 0.0069034 | 0.0069034 | 0.98539 | -0.27923 | 0.98539 | -0.27922 | 1.8965
223 | -0.0057313 | -0.0014358 | 0.005732 | 0.0014359 | 7.3032e-07 | 1.3612e-07 | 0.0086544 | 0.0086543 | 0.0086544 | 0.98539 | -0.27922 | 0.98553 | -0.27654 | 2.3776
224 | -0.0068922 | -0.0017267 | 0.0068922 | 0.0017267 | 1.5822e-09 | 5.1705e-10 | 0.010406 | 0.010406 | 0.010406 | 0.98553 | -0.27654 | 0.98553 | -0.27654 | 2.8588
225 | -0.0080826 | -0.0020251 | 0.0080828 | 0.0020251 | 1.5886e-07 | 6.5423e-08 | 0.012203 | 0.012203 | 0.012203 | 0.98553 | -0.27654 | 0.98555 | -0.27612 | 3.3526
226 | -0.0087946 | -0.0022035 | 0.0087946 | 0.0022035 | 2.8528e-09 | 1.2748e-09 | 0.013278 | 0.013278 | 0.013278 | 0.98555 | -0.27612 | 0.98555 | -0.27612 | 3.6479

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29822 | 0.076168

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00026014 | 6.5197e-05
1 | 0.00034333 | 8.6046e-05
2 | 0.00042939 | 0.00010762
3 | 0.0023316 | 0.00058434
4 | 0.0028598 | 0.00071673
5 | 0.00073361 | 0.00018386
6 | 0.00022036 | 5.5228e-05
7 | 0.0029878 | 0.00074881
8 | 0.00025992 | 6.5143e-05
9 | 0.00059272 | 0.00014855
10 | 0.0003477 | 8.7141e-05
11 | 0.00070544 | 0.0001768
12 | 0.00092472 | 0.00023176
13 | 0.00076423 | 0.00019153
14 | 0.0058782 | 0.0014732
15 | 0.0054352 | 0.0013622
16 | 0.0020047 | 0.00050242
17 | 0.0015566 | 0.00039011
18 | 0.0019791 | 0.000496
19 | 0.00156 | 0.00039098
20 | 0.0034357 | 0.00086106
21 | 0.0030499 | 0.00076438
22 | 0.0019552 | 0.00049003
23 | 0.0016155 | 0.00040489
24 | 0.00099193 | 0.0002486
25 | 0.0017632 | 0.00044189
26 | 0.0019439 | 0.00048718
27 | 0.0024179 | 0.00060599
28 | 0.003166 | 0.00079349
29 | 0.0038313 | 0.00096023
30 | 0.0031882 | 0.00079904
31 | 0.00085254 | 0.00021367
32 | 0.0045036 | 0.0011287
33 | 0.0032245 | 0.00080813
34 | 0.0016205 | 0.00040613
35 | 0.0013542 | 0.00033941
36 | 0.0017021 | 0.00042659
37 | 0.00013114 | 3.2866e-05
38 | 0.00013023 | 3.2638e-05
39 | 0.0044355 | 0.0011116
40 | 0.0013949 | 0.0003496
41 | 0.0016551 | 0.00041482
42 | 0.0021291 | 0.00053361
43 | 0.0049389 | 0.0012378
44 | 0.00094251 | 0.00023621
45 | 0.00071183 | 0.0001784
46 | 0.0031541 | 0.0007905
47 | 0.0021702 | 0.0005439
48 | 0.0004651 | 0.00011657
49 | 0.0029303 | 0.0007344
50 | 0.00051625 | 0.00012939
51 | 0.0055432 | 0.0013893
52 | 0.0039613 | 0.00099278
53 | 0.0025517 | 0.00063952
54 | 0.00022716 | 5.6932e-05
55 | 0.00059291 | 0.0001486
56 | 0.0002699 | 6.7644e-05
57 | 0.00020014 | 5.0161e-05
58 | 0.001168 | 0.00029274
59 | 0.00063319 | 0.00015869
60 | 0.0011841 | 0.00029675
61 | 0.0016097 | 0.00040343
62 | 0.0051688 | 0.0012954
63 | 0.0015249 | 0.00038217
64 | 0.0085937 | 0.0021538
65 | 0.0014552 | 0.00036471
66 | 0.0084764 | 0.0021244
67 | 0.003167 | 0.00079374
68 | 0.0014567 | 0.00036508
69 | 0.002371 | 0.00059422
70 | 0.00047162 | 0.0001182
71 | 0.0040291 | 0.0010098
72 | 0.0035428 | 0.00088791
73 | 0.0012477 | 0.00031269
74 | 0.0021197 | 0.00053126
75 | 0.0022241 | 0.00055742
76 | 0.0033635 | 0.00084298
77 | 0.0034579 | 0.00086664
78 | 0.0018302 | 0.0004587
79 | 0.00088456 | 0.00022169
80 | 0.0010374 | 0.00026001
81 | 0.00097647 | 0.00024473
82 | 0.0012289 | 0.00030799
83 | 0.002092 | 0.00052429
84 | 0.0019251 | 0.00048247
85 | 0.0019604 | 0.00049131
86 | 0.0018226 | 0.00045678
87 | 0.00071183 | 0.0001784
88 | 0.00065594 | 0.00016439
89 | 0.0030089 | 0.0007541
90 | 0.0011302 | 0.00028326
91 | 0.0018486 | 0.00046329
92 | 0.00099998 | 0.00025062
93 | 0.0013423 | 0.00033642
94 | 0.0018475 | 0.00046303
95 | 0.0016066 | 0.00040265
96 | 0.0029081 | 0.00072883
97 | 0.001182 | 0.00029623
98 | 0.0016361 | 0.00041004
99 | 0.0012811 | 0.00032106
100 | 0.0017144 | 0.00042966
101 | 0.0022978 | 0.00057587
102 | 0.0020769 | 0.00052053
103 | 0.0018236 | 0.00045703
104 | 0.0018599 | 0.00046613
105 | 0.001899 | 0.00047594
106 | 0.0014117 | 0.00035381
107 | 0.0012619 | 0.00031626
108 | 0.00065612 | 0.00016444
109 | 0.0019191 | 0.00048097
110 | 0.0018885 | 0.0004733
111 | 0.0019626 | 0.00049187
112 | 0.0035885 | 0.00089937
113 | 0.0017946 | 0.00044978
114 | 0.001348 | 0.00033783
115 | 0.001394 | 0.00034938
116 | 0.0013733 | 0.00034418
117 | 0.0014574 | 0.00036525
118 | 0.0022534 | 0.00056475
119 | 0.00098052 | 0.00024574
120 | 0.001153 | 0.00028896
121 | 0.0014216 | 0.00035628
122 | 0.001083 | 0.00027143
123 | 0.00051959 | 0.00013022
124 | 0.0021837 | 0.00054729
125 | 0.0014492 | 0.00036321
126 | 0.0028981 | 0.00072632
127 | 0.0013234 | 0.00033167
128 | 0.0013364 | 0.00033492
129 | 0.0015405 | 0.00038607
130 | 0.0018512 | 0.00046396
131 | 0.0026989 | 0.00067641
132 | 0.001629 | 0.00040827
133 | 0.0018507 | 0.00046382
134 | 0.0027926 | 0.00069989
135 | 0.0031183 | 0.00078151
136 | 0.0018968 | 0.00047538
137 | 0.0014214 | 0.00035624
138 | 0.0014843 | 0.000372
139 | 0.0016177 | 0.00040542
140 | 0.00075606 | 0.00018949
141 | 0.00075292 | 0.0001887
142 | 0.00095981 | 0.00024055
143 | 0.00053859 | 0.00013498
144 | 0.00092633 | 0.00023216
145 | 0.00091181 | 0.00022852
146 | 0.00079618 | 0.00019954
147 | 0.0024754 | 0.00062039
148 | 0.0023439 | 0.00058744
149 | 0.0002934 | 7.3534e-05
150 | 0.0016023 | 0.00040157
151 | 0.0011899 | 0.00029823
152 | 0.0011596 | 0.00029061
153 | 0.0011602 | 0.00029077
154 | 0.0011904 | 0.00029835
155 | 0.00071183 | 0.0001784
156 | 0.00065634 | 0.0001645

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1