## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2173-2_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2173-2_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2173-2_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2173-2_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2173-2_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2173-2_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2173-2_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2173-2_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2173-2_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2173-2_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2173-2_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2173-2_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2173-2_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2173-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2173-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2173-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2173-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2173-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2173-2_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2173-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2173-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2173-2_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2173-2_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2173-2_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2173-2_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2173-2_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2173-2_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2173-2_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2173-2_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2173-2_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2173-2_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2173-2_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2173-2_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2173-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2173-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2173-2_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2173-2_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2173-2_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2173-2_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2173-2_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2173-2_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2173-2_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2173-2_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2173-2_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2173-2_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2173-2_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2173-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2173-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2173-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2173-2_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2173-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2173-2_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2173-2_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2173-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2173-2_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2173-2_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2173-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2173-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2173-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2173-2_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2173-2_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2173-2_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2173-2_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2173-2_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2173-2_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2173-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2173-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2173-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2173-2_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2173-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2173-2_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2173-2_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2173-2_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2173-2_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2173-2_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2173-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2173-2_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2173-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2173-2_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2173-2_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2173-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2173-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2173-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2173-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2173-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2173-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2173-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2173-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2173-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2173-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2173-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2173-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2173-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2173-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2173-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2173-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2173-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2173-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2173-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2173-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2173-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2173-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2173-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_27_2_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2173-2_1_3_load_42 | 0 | 0.0030139 | 0.00075535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2173-2_1_3_load_69 | 3 | 0.0041246 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2173-2_1_3_load_75 | 4 | 0.0016656 | 0.00041744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2173-2_1_3_load_71 | 5 | 0.0013327 | 0.00033402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2173-2_1_3_load_68 | 6 | 0.0013094 | 0.00032817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2173-2_1_3_load_44 | 7 | 0.0041765 | 0.0010467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2173-2_1_3_load_46 | 9 | 0.0021963 | 0.00055044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2173-2_1_3_load_47 | 11 | 0.0014889 | 0.00037316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2173-2_1_3_load_97 | 12 | 0.0042166 | 0.0010568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2173-2_1_3_load_120 | 13 | 0.0028786 | 0.00072145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2173-2_1_3_load_160 | 14 | 0.0022432 | 0.00056221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2173-2_1_3_load_158 | 15 | 0.0018403 | 0.00046122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2173-2_1_3_load_159 | 17 | 0.00083294 | 0.00020876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2173-2_1_3_load_49 | 18 | 0.0010945 | 0.00027431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2173-2_1_3_load_50 | 19 | 0.0071937 | 0.0018029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2173-2_1_3_load_51 | 20 | 0.0031853 | 0.00079832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2173-2_1_3_load_52 | 21 | 0.0012315 | 0.00030863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2173-2_1_3_load_53 | 22 | 0.0040176 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2173-2_1_3_load_99 | 24 | 0.0067553 | 0.001693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2173-2_1_3_load_55 | 25 | 0.0020889 | 0.00052353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2173-2_1_3_load_56 | 26 | 0.0019228 | 0.00048189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2173-2_1_3_load_98 | 27 | 0.0038684 | 0.00096951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2173-2_1_3_load_57 | 28 | 0.0018772 | 0.00047048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2173-2_1_3_load_58 | 29 | 0.0043421 | 0.0010882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2173-2_1_3_load_59 | 30 | 0.0019755 | 0.0004951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2173-2_1_3_load_60 | 31 | 0.002451 | 0.00061427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2173-2_1_3_load_61 | 32 | 0.0051156 | 0.0012821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2173-2_1_3_load_62 | 33 | 0.0013627 | 0.00034154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2173-2_1_3_load_63 | 34 | 0.00058478 | 0.00014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2173-2_1_3_load_66 | 35 | 0.00057277 | 0.00014355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2173-2_1_3_load_76 | 36 | 0.0023438 | 0.00058741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2173-2_1_3_load_74 | 39 | 0.0040405 | 0.0010127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2173-2_1_3_load_89 | 41 | 0.002595 | 0.00065038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2173-2_1_3_load_87 | 42 | 0.0030837 | 0.00077286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2173-2_1_3_load_79 | 43 | 0.00063295 | 0.00015863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2173-2_1_3_load_78 | 45 | 0.00059593 | 0.00014935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2173-2_1_3_load_84 | 46 | 0.0014398 | 0.00036086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2173-2_1_3_load_82 | 47 | 0.0061453 | 0.0015402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2173-2_1_3_load_80 | 48 | 0.0017174 | 0.00043042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2173-2_1_3_load_83 | 50 | 0.0037471 | 0.0009391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2173-2_1_3_load_85 | 53 | 0.0011136 | 0.0002791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2173-2_1_3_load_88 | 54 | 0.00063478 | 0.00015909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2173-2_1_3_load_90 | 55 | 0.00053188 | 0.0001333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2173-2_1_3_load_163 | 56 | 0.0017112 | 0.00042887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2173-2_1_3_load_100 | 59 | 0.0011364 | 0.00028482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2173-2_1_3_load_93 | 61 | 0.0026922 | 0.00067472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2173-2_1_3_load_94 | 62 | 0.0030436 | 0.0007628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2173-2_1_3_load_95 | 63 | 0.0044919 | 0.0011258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2173-2_1_3_load_115 | 65 | 0.0011302 | 0.00028326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2173-2_1_3_load_113 | 66 | 0.0010084 | 0.00025274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2173-2_1_3_load_116 | 67 | 0.0011621 | 0.00029125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2173-2_1_3_load_105 | 68 | 0.0010035 | 0.0002515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2173-2_1_3_load_114 | 69 | 0.0017472 | 0.00043789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2173-2_1_3_load_102 | 70 | 0.001198 | 0.00030025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2173-2_1_3_load_104 | 72 | 0.0033831 | 0.00084789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2173-2_1_3_load_108 | 74 | 0.00076715 | 0.00019227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2173-2_1_3_load_112 | 75 | 0.00094266 | 0.00023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2173-2_1_3_load_107 | 76 | 0.00072657 | 0.0001821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2173-2_1_3_load_111 | 77 | 0.00098949 | 0.00024799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2173-2_1_3_load_109 | 78 | 0.0025762 | 0.00064565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2173-2_1_3_load_161 | 79 | 0.0029159 | 0.0007308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2173-2_1_3_load_110 | 80 | 0.0042233 | 0.0010585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2173-2_1_3_load_128 | 83 | 0.002863 | 0.00071753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2173-2_1_3_load_127 | 84 | 0.0015848 | 0.00039718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2173-2_1_3_load_130 | 86 | 0.0027576 | 0.00069112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2173-2_1_3_load_129 | 87 | 0.01095 | 0.0027443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2173-2_1_3_load_157 | 88 | 0.0037067 | 0.00092898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2173-2_1_3_load_154 | 89 | 0.0013026 | 0.00032646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2173-2_1_3_load_117 | 90 | 0.00073962 | 0.00018537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2173-2_1_3_load_118 | 91 | 0.0029173 | 0.00073113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2173-2_1_3_load_123 | 92 | 0.0032759 | 0.00082102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2173-2_1_3_load_122 | 93 | 0.0020252 | 0.00050757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2173-2_1_3_load_146 | 94 | 0.00052262 | 0.00013098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2173-2_1_3_load_147 | 95 | 0.00024237 | 6.0744e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2173-2_1_3_load_150 | 97 | 0.0013635 | 0.00034173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2173-2_1_3_load_151 | 98 | 0.00050868 | 0.00012749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2173-2_1_3_load_152 | 99 | 0.00040016 | 0.00010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2173-2_1_3_load_156 | 100 | 0.00041141 | 0.00010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2173-2_1_3_load_153 | 101 | 0.00065143 | 0.00016326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2173-2_1_3_load_155 | 102 | 0.0017381 | 0.0004356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2173-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2173-2_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.017031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2173-2_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2173-2_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2173-2_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2173-2_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0075077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2173-2_1_3_line_6 |  | 4 | 36 | 0.01897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2173-2_1_3_line_7 |  | 5 | 37 | 0.0082156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2173-2_1_3_line_8 |  | 6 | 35 | 0.004038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2173-2_1_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.023138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2173-2_1_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.018057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2173-2_1_3_line_11 |  | 8 | 10 | 0.007499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2173-2_1_3_line_12 |  | 10 | 14 | 0.003631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2173-2_1_3_line_13 |  | 10 | 15 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2173-2_1_3_line_14 |  | 11 | 12 | 0.049662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2173-2_1_3_line_15 |  | 11 | 13 | 0.029677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2173-2_1_3_line_16 |  | 13 | 16 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2173-2_1_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.00070986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2173-2_1_3_line_18 |  | 16 | 81 | 0.026655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2173-2_1_3_line_19 |  | 16 | 91 | 0.011018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2173-2_1_3_line_20 |  | 17 | 91 | 0.02821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2173-2_1_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0098989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2173-2_1_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.014359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2173-2_1_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0061454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2173-2_1_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.010409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2173-2_1_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.017008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2173-2_1_3_line_26 |  | 22 | 24 | 0.028604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2173-2_1_3_line_27 |  | 23 | 25 | 0.011356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2173-2_1_3_line_28 |  | 23 | 26 | 0.020896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2173-2_1_3_line_29 |  | 24 | 27 | 0.030832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2173-2_1_3_line_30 |  | 25 | 28 | 0.0064211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2173-2_1_3_line_31 |  | 27 | 52 | 0.017142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2173-2_1_3_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0078432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2173-2_1_3_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0087249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2173-2_1_3_line_34 |  | 30 | 31 | 0.0062068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2173-2_1_3_line_35 |  | 31 | 32 | 0.018764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2173-2_1_3_line_36 |  | 32 | 33 | 0.00033981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2173-2_1_3_line_37 |  | 33 | 34 | 0.0032013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2173-2_1_3_line_38 |  | 36 | 44 | 0.01606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2173-2_1_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.003712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2173-2_1_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2173-2_1_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.049355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2173-2_1_3_line_42 |  | 40 | 41 | 0.024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2173-2_1_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.021986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2173-2_1_3_line_44 |  | 41 | 55 | 0.0010643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2173-2_1_3_line_45 |  | 42 | 54 | 0.034689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2173-2_1_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.0043308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2173-2_1_3_line_47 |  | 44 | 45 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2173-2_1_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.014327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2173-2_1_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2173-2_1_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.023773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2173-2_1_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.037609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2173-2_1_3_line_52 |  | 49 | 50 | 0.038146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2173-2_1_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2173-2_1_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.024928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2173-2_1_3_line_55 |  | 52 | 59 | 0.029633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2173-2_1_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.048637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2173-2_1_3_line_57 |  | 55 | 57 | 0.1223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2173-2_1_3_line_58 |  | 56 | 57 | 0.024983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2173-2_1_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.1758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2173-2_1_3_line_60 |  | 58 | 99 | 0.038256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2173-2_1_3_line_61 |  | 58 | 95 | 0.0052339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2173-2_1_3_line_62 |  | 59 | 60 | 0.035784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2173-2_1_3_line_63 |  | 60 | 64 | 0.054636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2173-2_1_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2173-2_1_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.012598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2173-2_1_3_line_66 |  | 61 | 63 | 0.014335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2173-2_1_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.027998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2173-2_1_3_line_68 |  | 64 | 66 | 0.01144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2173-2_1_3_line_69 |  | 65 | 67 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2173-2_1_3_line_70 |  | 65 | 68 | 0.025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2173-2_1_3_line_71 |  | 66 | 69 | 0.074525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2173-2_1_3_line_72 |  | 67 | 90 | 0.016379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2173-2_1_3_line_73 |  | 68 | 71 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2173-2_1_3_line_74 |  | 70 | 71 | 0.021684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2173-2_1_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.01879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2173-2_1_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.023065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2173-2_1_3_line_77 |  | 73 | 74 | 0.036598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2173-2_1_3_line_78 |  | 73 | 75 | 0.019573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2173-2_1_3_line_79 |  | 74 | 76 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2173-2_1_3_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2173-2_1_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0034311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2173-2_1_3_line_82 |  | 76 | 79 | 0.038805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2173-2_1_3_line_83 |  | 78 | 80 | 0.025261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2173-2_1_3_line_84 |  | 79 | 81 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2173-2_1_3_line_85 |  | 81 | 85 | 0.008436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2173-2_1_3_line_86 |  | 82 | 83 | 0.01656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2173-2_1_3_line_87 |  | 82 | 84 | 0.0063048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2173-2_1_3_line_88 |  | 82 | 85 | 0.024397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2173-2_1_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.045796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2173-2_1_3_line_90 |  | 85 | 92 | 0.014672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2173-2_1_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.028887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2173-2_1_3_line_92 |  | 88 | 89 | 0.20564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2173-2_1_3_line_93 |  | 89 | 102 | 0.030919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2173-2_1_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2173-2_1_3_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0087794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2173-2_1_3_line_96 |  | 94 | 96 | 0.025398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2173-2_1_3_line_97 |  | 96 | 97 | 0.028109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2173-2_1_3_line_98 |  | 96 | 98 | 0.061911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2173-2_1_3_line_99 |  | 98 | 100 | 0.051746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2173-2_1_3_line_100 |  | 99 | 101 | 0.010912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2173-2_1_3_line_101 |  | 100 | 102 | 0.032889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2173-2_1_3_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2568034.1702 | 1176415.4628 | 2568038.8457 | 1176400.6936
1 | 2568034.1702 | 1176415.4628 | 2568033.396 | 1176417.9015 | 2568031.2408 | 1176432.2094
2 | 2568034.1702 | 1176415.4628 | 2568052.9915 | 1176417.4127
3 | 2568031.2408 | 1176432.2094 | 2568019.3315 | 1176430.461 | 2568018.8216 | 1176430.5818
4 | 2568031.2408 | 1176432.2094 | 2568028.1775 | 1176452.5233
5 | 2568060.4593 | 1176418.1864 | 2568052.9915 | 1176417.4127
6 | 2568005.9343 | 1176442.2516 | 2568010.0522 | 1176438.8706 | 2568012.6601 | 1176432.0419 | 2568018.8216 | 1176430.5818
7 | 2568026.9524 | 1176460.6471 | 2568028.1775 | 1176452.5233
8 | 2568060.4593 | 1176418.1864 | 2568064.4758 | 1176418.6025 | 2568064.4758 | 1176418.6025
9 | 2567832.7386 | 1176315.4683 | 2567837.5887 | 1176320.5449 | 2567853.2177 | 1176324.4822
10 | 2567870.7278 | 1176328.8934 | 2567853.2177 | 1176324.4822
11 | 2567828.9815 | 1176308.974 | 2567832.7386 | 1176315.4683
12 | 2567828.9815 | 1176308.974 | 2567827.8101 | 1176305.5372
13 | 2567828.9815 | 1176308.974 | 2567825.6111 | 1176330.6252
14 | 2567825.7093 | 1176414.9991 | 2567826.0611 | 1176401.1488 | 2567826.3956 | 1176376.6676 | 2567827.5939 | 1176367.8344 | 2567828.6412 | 1176365.6638
15 | 2567828.6412 | 1176365.6638 | 2567799.6661 | 1176359.2468
16 | 2567798.0606 | 1176343.5584 | 2567799.6661 | 1176359.2468
17 | 2567825.6111 | 1176330.6252 | 2567825.5019 | 1176331.3266
18 | 2567798.0606 | 1176343.5584 | 2567771.4051 | 1176345.5808
19 | 2567798.0606 | 1176343.5584 | 2567797.3188 | 1176332.5655
20 | 2567825.5019 | 1176331.3266 | 2567797.3188 | 1176332.5655
21 | 2567886.7813 | 1176399.3722 | 2567896.6232 | 1176400.4329
22 | 2567886.7813 | 1176399.3722 | 2567885.941 | 1176399.2816 | 2567879.484 | 1176400.9394 | 2567874.2725 | 1176405.3808 | 2567874.2725 | 1176405.3808
23 | 2567902.7332 | 1176401.0914 | 2567896.6232 | 1176400.4329
24 | 2567873.129 | 1176415.7267 | 2567874.2725 | 1176405.3808
25 | 2567919.6428 | 1176402.9138 | 2567902.7332 | 1176401.0914
26 | 2567869.9868 | 1176444.1573 | 2567873.129 | 1176415.7267
27 | 2567919.6428 | 1176402.9138 | 2567930.9335 | 1176404.1327
28 | 2567919.6428 | 1176402.9138 | 2567917.3467 | 1176423.6829
29 | 2567879.3642 | 1176473.5284 | 2567869.9868 | 1176444.1573 | 2567869.9868 | 1176444.1573
30 | 2567937.3175 | 1176404.8218 | 2567930.9335 | 1176404.1327
31 | 2567884.578 | 1176489.8583 | 2567879.3642 | 1176473.5284
32 | 2567937.3175 | 1176404.8218 | 2567945.1154 | 1176405.6637
33 | 2567953.7899 | 1176406.6001 | 2567945.1154 | 1176405.6637
34 | 2567953.7899 | 1176406.6001 | 2567959.9608 | 1176407.2663
35 | 2567978.6162 | 1176409.2802 | 2567959.9608 | 1176407.2663
36 | 2567978.6162 | 1176409.2802 | 2567978.954 | 1176409.3167
37 | 2567982.1369 | 1176409.6603 | 2567978.954 | 1176409.3167
38 | 2568000.9848 | 1176456.884 | 2568003.4016 | 1176444.3312 | 2568005.9343 | 1176442.2516
39 | 2568026.9524 | 1176460.6471 | 2568026.2229 | 1176464.2862
40 | 2568026.9524 | 1176460.6471 | 2568041.1753 | 1176461.994 | 2568045.2273 | 1176463.624
41 | 2568016.3242 | 1176512.631 | 2568020.1047 | 1176494.9905 | 2568026.2229 | 1176464.2862
42 | 2568016.3242 | 1176512.631 | 2567991.8648 | 1176508.4034
43 | 2568016.3242 | 1176512.631 | 2568024.5845 | 1176512.3533 | 2568038.1154 | 1176514.6302
44 | 2567991.8648 | 1176508.4034 | 2567990.8161 | 1176508.2221
45 | 2568038.1154 | 1176514.6302 | 2568072.3231 | 1176520.3863
46 | 2568000.9848 | 1176456.884 | 2568005.1406 | 1176458.1028
47 | 2568000.9848 | 1176456.884 | 2567989.4362 | 1176455.0059
48 | 2567975.2947 | 1176452.7061 | 2567989.4362 | 1176455.0059
49 | 2567975.2947 | 1176452.7061 | 2567960.8358 | 1176450.3548
50 | 2567937.4075 | 1176450.4099 | 2567942.3754 | 1176448.9937 | 2567950.2915 | 1176448.64 | 2567960.8358 | 1176450.3548
51 | 2567937.4075 | 1176450.4099 | 2567946.0518 | 1176439.0577 | 2567953.3265 | 1176434.5275 | 2567967.2415 | 1176429.5757
52 | 2567937.4075 | 1176450.4099 | 2567912.3891 | 1176478.2697 | 2567912.1394 | 1176478.9256
53 | 2567909.2107 | 1176494.1172 | 2567909.789 | 1176485.0983 | 2567912.1394 | 1176478.9256
54 | 2567884.578 | 1176489.8583 | 2567909.2107 | 1176494.1172
55 | 2567884.578 | 1176489.8583 | 2567873.1042 | 1176490.9205 | 2567860.0093 | 1176494.6706 | 2567855.814 | 1176496.2668
56 | 2568072.3231 | 1176520.3863 | 2568110.0605 | 1176489.7038
57 | 2567990.8161 | 1176508.2221 | 2567967.3344 | 1176628.2422
58 | 2567967.3344 | 1176628.2422 | 2567990.3457 | 1176638.1241
59 | 2567967.3344 | 1176628.2422 | 2567881.3532 | 1176781.5831
60 | 2567881.3532 | 1176781.5831 | 2567846.3297 | 1176766.1932
61 | 2567881.3532 | 1176781.5831 | 2567878.7937 | 1176786.1485
62 | 2567822.3692 | 1176508.9915 | 2567855.814 | 1176496.2668
63 | 2567822.3692 | 1176508.9915 | 2567786.8048 | 1176528.393 | 2567776.1545 | 1176530.4959 | 2567773.09 | 1176531.9576
64 | 2567822.3692 | 1176508.9915 | 2567823.0272 | 1176498.1156
65 | 2567823.788 | 1176485.5401 | 2567823.0272 | 1176498.1156
66 | 2567823.788 | 1176485.5401 | 2567824.0115 | 1176481.8463 | 2567824.2815 | 1176471.2156
67 | 2567773.09 | 1176531.9576 | 2567770.5781 | 1176504.0789
68 | 2567773.09 | 1176531.9576 | 2567762.763 | 1176536.8791
69 | 2567770.5781 | 1176504.0789 | 2567777.9582 | 1176497.8803 | 2567784.6261 | 1176495.6766 | 2567789.9074 | 1176494.8505
70 | 2567770.5781 | 1176504.0789 | 2567768.2899 | 1176478.6741
71 | 2567762.763 | 1176536.8791 | 2567695.2163 | 1176568.3669
72 | 2567797.7288 | 1176506.1448 | 2567797.0722 | 1176499.1781 | 2567795.6577 | 1176496.2397 | 2567791.7661 | 1176494.5598 | 2567789.9074 | 1176494.8505
73 | 2567767.1963 | 1176466.5331 | 2567768.2899 | 1176478.6741
74 | 2567767.1963 | 1176466.5331 | 2567787.4767 | 1176458.8599
75 | 2567805.0506 | 1176452.2107 | 2567787.4767 | 1176458.8599
76 | 2567765.1312 | 1176443.5656 | 2567767.1963 | 1176466.5331
77 | 2567765.1312 | 1176443.5656 | 2567762.1147 | 1176410.0088 | 2567763.2166 | 1176407.3198
78 | 2567765.1312 | 1176443.5656 | 2567745.8853 | 1176440
79 | 2567784.2508 | 1176401.4601 | 2567771.398 | 1176402.3882 | 2567764.589 | 1176403.9701 | 2567763.2166 | 1176407.3198
80 | 2567743.8865 | 1176439.6297 | 2567745.8853 | 1176440
81 | 2567784.2508 | 1176401.4601 | 2567787.673 | 1176401.2129
82 | 2567784.2508 | 1176401.4601 | 2567772.3709 | 1176364.5188
83 | 2567787.673 | 1176401.2129 | 2567812.8686 | 1176399.3935
84 | 2567771.4051 | 1176345.5808 | 2567772.3709 | 1176364.5188
85 | 2567769.3529 | 1176337.7656 | 2567769.2933 | 1176342.3016 | 2567771.4051 | 1176345.5808
86 | 2567745.0078 | 1176340.2092 | 2567746.4955 | 1176356.6986
87 | 2567745.0078 | 1176340.2092 | 2567738.735 | 1176340.8434
88 | 2567769.3529 | 1176337.7656 | 2567745.0078 | 1176340.2092
89 | 2567738.735 | 1176340.8434 | 2567699.0959 | 1176317.9089
90 | 2567769.3529 | 1176337.7656 | 2567767.655 | 1176323.1922
91 | 2567672.5782 | 1176329.3664 | 2567699.0959 | 1176317.9089
92 | 2567765.0243 | 1176964.5213 | 2567626.7207 | 1177116.6995
93 | 2567765.0243 | 1176964.5213 | 2567782.0177 | 1176938.6911
94 | 2567765.8291 | 1176307.5197 | 2567767.655 | 1176323.1922
95 | 2567874.5004 | 1176793.8066 | 2567878.7937 | 1176786.1485
96 | 2567862.0804 | 1176815.9601 | 2567874.5004 | 1176793.8066
97 | 2567862.0804 | 1176815.9601 | 2567856.809 | 1176812.0308 | 2567851.8072 | 1176807.0996 | 2567849.1507 | 1176803.4008 | 2567847.5668 | 1176797.3617 | 2567849.4064 | 1176794.1057
98 | 2567862.0804 | 1176815.9601 | 2567860.2031 | 1176819.3053 | 2567853.4721 | 1176829.6135 | 2567828.4417 | 1176867.9254
99 | 2567828.4417 | 1176867.9254 | 2567825.5931 | 1176872.2856 | 2567809.918 | 1176896.2825 | 2567800.0937 | 1176911.2154
100 | 2567836.3399 | 1176761.8036 | 2567846.3297 | 1176766.1932
101 | 2567782.0177 | 1176938.6911 | 2567800.0937 | 1176911.2154

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2568038.8457 | 1176400.6936
1 | 2568034.1702 | 1176415.4628
2 | 2568031.2408 | 1176432.2094
3 | 2568052.9915 | 1176417.4127
4 | 2568018.8216 | 1176430.5818
5 | 2568028.1775 | 1176452.5233
6 | 2568060.4593 | 1176418.1864
7 | 2567853.2177 | 1176324.4822
8 | 2567832.7386 | 1176315.4683
9 | 2567870.7278 | 1176328.8934
10 | 2567828.9815 | 1176308.974
11 | 2567828.6412 | 1176365.6638
12 | 2567825.7093 | 1176414.9991
13 | 2567799.6661 | 1176359.2468
14 | 2567827.8101 | 1176305.5372
15 | 2567825.6111 | 1176330.6252
16 | 2567798.0606 | 1176343.5584
17 | 2567825.5019 | 1176331.3266
18 | 2567886.7813 | 1176399.3722
19 | 2567896.6232 | 1176400.4329
20 | 2567874.2725 | 1176405.3808
21 | 2567902.7332 | 1176401.0914
22 | 2567873.129 | 1176415.7267
23 | 2567919.6428 | 1176402.9138
24 | 2567869.9868 | 1176444.1573
25 | 2567930.9335 | 1176404.1327
26 | 2567917.3467 | 1176423.6829
27 | 2567879.3642 | 1176473.5284
28 | 2567937.3175 | 1176404.8218
29 | 2567945.1154 | 1176405.6637
30 | 2567953.7899 | 1176406.6001
31 | 2567959.9608 | 1176407.2663
32 | 2567978.6162 | 1176409.2802
33 | 2567978.954 | 1176409.3167
34 | 2567982.1369 | 1176409.6603
35 | 2568064.4758 | 1176418.6025
36 | 2568005.9343 | 1176442.2516
37 | 2568026.9524 | 1176460.6471
38 | 2568026.2229 | 1176464.2862
39 | 2568045.2273 | 1176463.624
40 | 2568016.3242 | 1176512.631
41 | 2567991.8648 | 1176508.4034
42 | 2568038.1154 | 1176514.6302
43 | 2568005.1406 | 1176458.1028
44 | 2568000.9848 | 1176456.884
45 | 2567989.4362 | 1176455.0059
46 | 2567975.2947 | 1176452.7061
47 | 2567960.8358 | 1176450.3548
48 | 2567967.2415 | 1176429.5757
49 | 2567937.4075 | 1176450.4099
50 | 2567912.1394 | 1176478.9256
51 | 2567909.2107 | 1176494.1172
52 | 2567884.578 | 1176489.8583
53 | 2568110.0605 | 1176489.7038
54 | 2568072.3231 | 1176520.3863
55 | 2567990.8161 | 1176508.2221
56 | 2567990.3457 | 1176638.1241
57 | 2567967.3344 | 1176628.2422
58 | 2567881.3532 | 1176781.5831
59 | 2567855.814 | 1176496.2668
60 | 2567822.3692 | 1176508.9915
61 | 2567823.788 | 1176485.5401
62 | 2567823.0272 | 1176498.1156
63 | 2567824.2815 | 1176471.2156
64 | 2567773.09 | 1176531.9576
65 | 2567770.5781 | 1176504.0789
66 | 2567762.763 | 1176536.8791
67 | 2567789.9074 | 1176494.8505
68 | 2567768.2899 | 1176478.6741
69 | 2567695.2163 | 1176568.3669
70 | 2567787.4767 | 1176458.8599
71 | 2567767.1963 | 1176466.5331
72 | 2567805.0506 | 1176452.2107
73 | 2567765.1312 | 1176443.5656
74 | 2567763.2166 | 1176407.3198
75 | 2567745.8853 | 1176440
76 | 2567784.2508 | 1176401.4601
77 | 2567743.8865 | 1176439.6297
78 | 2567787.673 | 1176401.2129
79 | 2567772.3709 | 1176364.5188
80 | 2567812.8686 | 1176399.3935
81 | 2567771.4051 | 1176345.5808
82 | 2567745.0078 | 1176340.2092
83 | 2567746.4955 | 1176356.6986
84 | 2567738.735 | 1176340.8434
85 | 2567769.3529 | 1176337.7656
86 | 2567699.0959 | 1176317.9089
87 | 2567672.5782 | 1176329.3664
88 | 2567626.7207 | 1177116.6995
89 | 2567765.0243 | 1176964.5213
90 | 2567797.7288 | 1176506.1448
91 | 2567797.3188 | 1176332.5655
92 | 2567767.655 | 1176323.1922
93 | 2567765.8291 | 1176307.5197
94 | 2567874.5004 | 1176793.8066
95 | 2567878.7937 | 1176786.1485
96 | 2567862.0804 | 1176815.9601
97 | 2567849.4064 | 1176794.1057
98 | 2567828.4417 | 1176867.9254
99 | 2567846.3297 | 1176766.1932
100 | 2567800.0937 | 1176911.2154
101 | 2567836.3399 | 1176761.8036
102 | 2567782.0177 | 1176938.6911
103 | 2567884.578 | 1176489.8583

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9878 | -0.23398 | 0.0030139 | 0.00075535
1 | 0.98784 | -0.23314 | 0 | 0
2 | 0.98798 | -0.2304 | 0 | 0
3 | 0.98773 | -0.23518 | 0.0041246 | 0.0010337
4 | 0.98838 | -0.22257 | 0.0016656 | 0.00041744
5 | 0.98749 | -0.23992 | 0.0013327 | 0.00033402
6 | 0.98772 | -0.23543 | 0.0013094 | 0.00032817
7 | 0.97488 | -0.4841 | 0.0041765 | 0.0010467
8 | 0.97502 | -0.48139 | 0 | 0
9 | 0.97484 | -0.48482 | 0.0021963 | 0.00055044
10 | 0.97506 | -0.48052 | 0 | 0
11 | 0.9754 | -0.4738 | 0.0014889 | 0.00037316
12 | 0.97521 | -0.47764 | 0.0042166 | 0.0010568
13 | 0.97556 | -0.4707 | 0.0028786 | 0.00072145
14 | 0.97506 | -0.48066 | 0.0022432 | 0.00056221
15 | 0.97524 | -0.47705 | 0.0018403 | 0.00046122
16 | 0.97569 | -0.46822 | 0 | 0
17 | 0.97525 | -0.47692 | 0.00083294 | 0.00020876
18 | 0.99827 | -0.033292 | 0.0010945 | 0.00027431
19 | 0.998 | -0.038513 | 0.0071937 | 0.0018029
20 | 0.99867 | -0.025448 | 0.0031853 | 0.00079832
21 | 0.99787 | -0.040982 | 0.0012315 | 0.00030863
22 | 0.999 | -0.019187 | 0.0040176 | 0.0010069
23 | 0.99753 | -0.047451 | 0 | 0
24 | 1 | 0 | -0.1816 | -0.045965
25 | 0.99733 | -0.05139 | 0.0020889 | 0.00052353
26 | 0.9975 | -0.048155 | 0.0019228 | 0.00048189
27 | 0.99802 | -0.037495 | 0.0038684 | 0.00096951
28 | 0.99722 | -0.053383 | 0.0018772 | 0.00047048
29 | 0.99711 | -0.05556 | 0.0043421 | 0.0010882
30 | 0.99702 | -0.057318 | 0.0019755 | 0.0004951
31 | 0.99697 | -0.058353 | 0.002451 | 0.00061427
32 | 0.99685 | -0.060678 | 0.0051156 | 0.0012821
33 | 0.99684 | -0.060689 | 0.0013627 | 0.00034154
34 | 0.99684 | -0.060722 | 0.00058478 | 0.00014656
35 | 0.98772 | -0.23547 | 0.00057277 | 0.00014355
36 | 0.98902 | -0.21018 | 0.0023438 | 0.00058741
37 | 0.9873 | -0.24353 | 0 | 0
38 | 0.98723 | -0.24489 | 0 | 0
39 | 0.98724 | -0.24487 | 0.0040405 | 0.0010127
40 | 0.9863 | -0.26305 | 0 | 0
41 | 0.98594 | -0.27004 | 0.002595 | 0.00065038
42 | 0.9862 | -0.26495 | 0.0030837 | 0.00077286
43 | 0.98959 | -0.19909 | 0.00063295 | 0.00015863
44 | 0.9896 | -0.19904 | 0 | 0
45 | 0.99002 | -0.1908 | 0.00059593 | 0.00014935
46 | 0.99055 | -0.18056 | 0.0014398 | 0.00036086
47 | 0.99111 | -0.16974 | 0.0061453 | 0.0015402
48 | 0.9921 | -0.15075 | 0.0017174 | 0.00043042
49 | 0.99216 | -0.14961 | 0 | 0
50 | 0.99389 | -0.11624 | 0.0037471 | 0.0009391
51 | 0.99465 | -0.10155 | 0 | 0
52 | 0.99587 | -0.078197 | 0 | 0
53 | 0.9861 | -0.26701 | 0.0011136 | 0.0002791
54 | 0.98615 | -0.26604 | 0.00063478 | 0.00015909
55 | 0.98593 | -0.27029 | 0.00053188 | 0.0001333
56 | 0.98447 | -0.29869 | 0.0017112 | 0.00042887
57 | 0.98451 | -0.29792 | 0 | 0
58 | 0.98275 | -0.33233 | 0 | 0
59 | 0.99362 | -0.12108 | 0.0011364 | 0.00028482
60 | 0.99093 | -0.1724 | 0 | 0
61 | 0.99074 | -0.17598 | 0.0026922 | 0.00067472
62 | 0.99083 | -0.17438 | 0.0030436 | 0.0007628
63 | 0.99069 | -0.17713 | 0.0044919 | 0.0011258
64 | 0.98734 | -0.2413 | 0 | 0
65 | 0.98557 | -0.27541 | 0.0011302 | 0.00028326
66 | 0.98731 | -0.24186 | 0.0010084 | 0.00025274
67 | 0.98553 | -0.27616 | 0.0011621 | 0.00029125
68 | 0.98403 | -0.30521 | 0.0010035 | 0.0002515
69 | 0.98719 | -0.24419 | 0.0017472 | 0.00043789
70 | 0.98322 | -0.32105 | 0.001198 | 0.00030025
71 | 0.98331 | -0.31926 | 0 | 0
72 | 0.98316 | -0.3222 | 0.0033831 | 0.00084789
73 | 0.98203 | -0.34399 | 0 | 0
74 | 0.98008 | -0.38208 | 0.00076715 | 0.00019227
75 | 0.982 | -0.34467 | 0.00094266 | 0.00023625
76 | 0.97884 | -0.40629 | 0.00072657 | 0.0001821
77 | 0.982 | -0.34471 | 0.00098949 | 0.00024799
78 | 0.97882 | -0.40671 | 0.0025762 | 0.00064565
79 | 0.97707 | -0.44106 | 0.0029159 | 0.0007308
80 | 0.97872 | -0.40865 | 0.0042233 | 0.0010585
81 | 0.97625 | -0.4571 | 0 | 0
82 | 0.97566 | -0.46882 | 0 | 0
83 | 0.97561 | -0.46969 | 0.002863 | 0.00071753
84 | 0.97557 | -0.47059 | 0.0015848 | 0.00039718
85 | 0.97607 | -0.46072 | 0 | 0
86 | 0.97498 | -0.48209 | 0.0027576 | 0.00069112
87 | 0.97469 | -0.4879 | 0.01095 | 0.0027443
88 | 0.98058 | -0.37487 | 0.0037067 | 0.00092898
89 | 0.98128 | -0.36105 | 0.0013026 | 0.00032646
90 | 0.98552 | -0.27638 | 0.00073962 | 0.00018537
91 | 0.97554 | -0.47108 | 0.0029173 | 0.00073113
92 | 0.976 | -0.46214 | 0.0032759 | 0.00082102
93 | 0.97597 | -0.46272 | 0.0020252 | 0.00050757
94 | 0.98262 | -0.33478 | 0.00052262 | 0.00013098
95 | 0.9827 | -0.33326 | 0.00024237 | 6.0744e-05
96 | 0.98241 | -0.33892 | 0 | 0
97 | 0.98238 | -0.33962 | 0.0013635 | 0.00034173
98 | 0.98197 | -0.34751 | 0.00050868 | 0.00012749
99 | 0.98271 | -0.33306 | 0.00040016 | 0.00010029
100 | 0.98163 | -0.35422 | 0.00041141 | 0.00010311
101 | 0.98271 | -0.33319 | 0.00065143 | 0.00016326
102 | 0.98143 | -0.35824 | 0.0017381 | 0.0004356
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030139 | -0.00075535 | 0.003014 | 0.00075523 | 1.1974e-07 | -1.2168e-07 | 0.0045401 | 0.00454 | 0.0045401 | 0.9878 | -0.23398 | 0.98784 | -0.23314 | 1.2473
1 | -0.0090214 | -0.0022607 | 0.0090226 | 0.0022612 | 1.1794e-06 | 5.3674e-07 | 0.013589 | 0.013589 | 0.013589 | 0.98784 | -0.23314 | 0.98798 | -0.2304 | 3.7333
2 | 0.0060074 | 0.0015055 | -0.0060069 | -0.0015053 | 5.8106e-07 | 1.2966e-07 | 0.0090492 | 0.0090492 | 0.0090492 | 0.98784 | -0.23314 | 0.98773 | -0.23518 | 2.4861
3 | -0.035002 | -0.0087936 | 0.035016 | 0.0088018 | 1.3095e-05 | 8.2197e-06 | 0.052725 | 0.052725 | 0.052725 | 0.98798 | -0.2304 | 0.98838 | -0.22257 | 14.485
4 | 0.02598 | 0.0065323 | -0.025968 | -0.0065251 | 1.18e-05 | 7.2888e-06 | 0.039136 | 0.039136 | 0.039136 | 0.98798 | -0.2304 | 0.98749 | -0.23992 | 10.7517
5 | 0.0018822 | 0.00047159 | -0.0018822 | -0.00047167 | 2.2636e-08 | -8.1606e-08 | 0.0028355 | 0.0028355 | 0.0028355 | 0.98773 | -0.23518 | 0.98772 | -0.23543 | 0.779
6 | -0.036681 | -0.0092192 | 0.036703 | 0.0092329 | 2.1702e-05 | 1.3646e-05 | 0.055233 | 0.055233 | 0.055233 | 0.98838 | -0.22257 | 0.98902 | -0.21018 | 15.1739
7 | 0.024635 | 0.006191 | -0.024631 | -0.0061884 | 4.2469e-06 | 2.613e-06 | 0.037128 | 0.037128 | 0.037128 | 0.98749 | -0.23992 | 0.9873 | -0.24353 | 10.2
8 | 0.00057278 | 0.0001435 | -0.00057277 | -0.00014355 | 1.1275e-09 | -5.0961e-08 | 0.00086288 | 0.00086289 | 0.00086289 | 0.98772 | -0.23543 | 0.98772 | -0.23547 | 0.23706
9 | -0.0063729 | -0.001597 | 0.0063737 | 0.0015972 | 8.2099e-07 | 2.3689e-07 | 0.0097272 | 0.0097271 | 0.0097272 | 0.97488 | -0.4841 | 0.97502 | -0.48139 | 2.6723
10 | 0.0021963 | 0.00055026 | -0.0021963 | -0.00055044 | 7.61e-08 | -1.7643e-07 | 0.0033523 | 0.0033524 | 0.0033524 | 0.97488 | -0.4841 | 0.97484 | -0.48482 | 0.92099
11 | -0.0063737 | -0.0015972 | 0.006374 | 0.0015973 | 2.6607e-07 | 7.6755e-08 | 0.0097271 | 0.0097271 | 0.0097271 | 0.97502 | -0.48139 | 0.97506 | -0.48052 | 2.6723
12 | 0.0022433 | 0.00056217 | -0.0022432 | -0.00056221 | 1.5957e-08 | -3.5077e-08 | 0.0034234 | 0.0034234 | 0.0034234 | 0.97506 | -0.48052 | 0.97506 | -0.48066 | 0.94049
13 | -0.0086172 | -0.0021595 | 0.0086187 | 0.0021601 | 1.421e-06 | 6.3607e-07 | 0.01315 | 0.01315 | 0.01315 | 0.97506 | -0.48052 | 0.97524 | -0.47705 | 3.6128
14 | 0.0042174 | 0.0010567 | -0.0042166 | -0.0010568 | 7.7089e-07 | -1.2638e-07 | 0.0064337 | 0.0064339 | 0.0064339 | 0.9754 | -0.4738 | 0.97521 | -0.47764 | 1.7676
15 | -0.0057063 | -0.0014298 | 0.0057072 | 0.00143 | 8.4332e-07 | 1.6924e-07 | 0.0087051 | 0.008705 | 0.0087051 | 0.9754 | -0.4738 | 0.97556 | -0.4707 | 2.3915
16 | -0.0085858 | -0.0021514 | 0.0085868 | 0.0021519 | 1.0144e-06 | 4.5226e-07 | 0.013096 | 0.013096 | 0.013096 | 0.97556 | -0.4707 | 0.97569 | -0.46822 | 3.5977
17 | -0.010459 | -0.0026213 | 0.010459 | 0.0026214 | 6.7792e-08 | 3.4529e-08 | 0.015958 | 0.015958 | 0.015958 | 0.97524 | -0.47705 | 0.97525 | -0.47692 | 4.3841
18 | -0.022801 | -0.0057159 | 0.022813 | 0.0057233 | 1.2087e-05 | 7.4027e-06 | 0.034774 | 0.034774 | 0.034774 | 0.97569 | -0.46822 | 0.97625 | -0.4571 | 9.5534
19 | 0.014214 | 0.003564 | -0.014212 | -0.0035629 | 1.9418e-06 | 1.1052e-06 | 0.021679 | 0.021679 | 0.021679 | 0.97569 | -0.46822 | 0.97554 | -0.47108 | 5.9557
20 | -0.011292 | -0.0028301 | 0.011295 | 0.0028318 | 3.1403e-06 | 1.6577e-06 | 0.017229 | 0.017229 | 0.017229 | 0.97525 | -0.47692 | 0.97554 | -0.47108 | 4.7333
21 | 0.030172 | 0.0075705 | -0.030164 | -0.0075658 | 7.5094e-06 | 4.6766e-06 | 0.044977 | 0.044977 | 0.044977 | 0.99827 | -0.033292 | 0.998 | -0.038513 | 12.3564
22 | -0.031266 | -0.0078448 | 0.031278 | 0.0078521 | 1.1697e-05 | 7.2985e-06 | 0.046609 | 0.046609 | 0.046609 | 0.99827 | -0.033292 | 0.99867 | -0.025448 | 12.8046
23 | 0.022971 | 0.0057629 | -0.022968 | -0.0057612 | 2.7036e-06 | 1.65e-06 | 0.034251 | 0.034252 | 0.034252 | 0.998 | -0.038513 | 0.99787 | -0.040982 | 9.4098
24 | -0.034463 | -0.0086504 | 0.034474 | 0.0086569 | 1.0294e-05 | 6.4521e-06 | 0.051355 | 0.051355 | 0.051355 | 0.99867 | -0.025448 | 0.999 | -0.019187 | 14.1085
25 | 0.021737 | 0.0054526 | -0.02173 | -0.0054485 | 6.7015e-06 | 4.0669e-06 | 0.032415 | 0.032415 | 0.032415 | 0.99787 | -0.040982 | 0.99753 | -0.047451 | 8.9053
26 | -0.038491 | -0.0096638 | 0.038527 | 0.009686 | 3.5266e-05 | 2.2195e-05 | 0.057339 | 0.057339 | 0.057339 | 0.999 | -0.019187 | 1 | 0 | 15.7525
27 | 0.019807 | 0.0049669 | -0.019803 | -0.0049647 | 3.7179e-06 | 2.2312e-06 | 0.029547 | 0.029547 | 0.029547 | 0.99753 | -0.047451 | 0.99733 | -0.05139 | 8.1173
28 | 0.0019228 | 0.00048166 | -0.0019228 | -0.00048189 | 6.4465e-08 | -2.3152e-07 | 0.0028682 | 0.0028683 | 0.0028683 | 0.99753 | -0.047451 | 0.9975 | -0.048155 | 0.78799
29 | 0.14142 | 0.036279 | -0.14116 | -0.036116 | 0.00025672 | 0.00016349 | 0.21073 | 0.21073 | 0.21073 | 1 | 0 | 0.99802 | -0.037495 | 28.9465
30 | 0.017714 | 0.0044411 | -0.017713 | -0.0044401 | 1.6821e-06 | 9.9275e-07 | 0.02643 | 0.02643 | 0.02643 | 0.99733 | -0.05139 | 0.99722 | -0.053383 | 7.2611
31 | 0.13729 | 0.035146 | -0.13702 | -0.034974 | 0.00027005 | 0.00017261 | 0.20496 | 0.20496 | 0.20496 | 0.99802 | -0.037495 | 0.99587 | -0.078197 | 56.3085
32 | 0.015835 | 0.0039697 | -0.015834 | -0.0039687 | 1.6422e-06 | 9.487e-07 | 0.023629 | 0.023629 | 0.023629 | 0.99722 | -0.053383 | 0.99711 | -0.05556 | 6.4916
33 | 0.011492 | 0.0028805 | -0.011491 | -0.00288 | 9.6228e-07 | 5.0207e-07 | 0.01715 | 0.01715 | 0.01715 | 0.99711 | -0.05556 | 0.99702 | -0.057318 | 4.7114
34 | 0.0095153 | 0.0023849 | -0.0095149 | -0.0023847 | 4.6941e-07 | 2.1949e-07 | 0.014201 | 0.014201 | 0.014201 | 0.99702 | -0.057318 | 0.99697 | -0.058353 | 3.9015
35 | 0.0070639 | 0.0017704 | -0.0070631 | -0.0017701 | 7.8216e-07 | 2.5594e-07 | 0.010543 | 0.010543 | 0.010543 | 0.99697 | -0.058353 | 0.99685 | -0.060678 | 2.8965
36 | 0.0019475 | 0.00048805 | -0.0019475 | -0.00048806 | 1.0768e-09 | -3.7405e-09 | 0.0029071 | 0.0029071 | 0.0029071 | 0.99685 | -0.060678 | 0.99684 | -0.060689 | 0.79866
37 | 0.00058478 | 0.00014652 | -0.00058478 | -0.00014656 | 9.1473e-10 | -4.1149e-08 | 0.00087291 | 0.00087292 | 0.00087292 | 0.99684 | -0.060689 | 0.99684 | -0.060722 | 0.23981
38 | -0.039047 | -0.0098203 | 0.039067 | 0.0098334 | 2.0794e-05 | 1.3102e-05 | 0.058759 | 0.058759 | 0.058759 | 0.98902 | -0.21018 | 0.9896 | -0.19904 | 16.1426
39 | 0.02059 | 0.0051758 | -0.020589 | -0.005175 | 1.341e-06 | 8.1077e-07 | 0.031038 | 0.031038 | 0.031038 | 0.9873 | -0.24353 | 0.98723 | -0.24489 | 8.527
40 | 0.0040408 | 0.0010126 | -0.0040405 | -0.0010127 | 2.5945e-07 | -7.2489e-08 | 0.0060901 | 0.0060901 | 0.0060901 | 0.9873 | -0.24353 | 0.98724 | -0.24487 | 1.6731
41 | 0.020589 | 0.005175 | -0.020571 | -0.0051643 | 1.783e-05 | 1.0781e-05 | 0.031038 | 0.031038 | 0.031038 | 0.98723 | -0.24489 | 0.9863 | -0.26305 | 8.527
42 | 0.015738 | 0.0039542 | -0.015733 | -0.0039511 | 5.2494e-06 | 3.043e-06 | 0.023748 | 0.023748 | 0.023748 | 0.9863 | -0.26305 | 0.98594 | -0.27004 | 6.5241
43 | 0.0048327 | 0.0012101 | -0.0048323 | -0.0012101 | 4.3825e-07 | -8.8134e-11 | 0.0072906 | 0.0072907 | 0.0072907 | 0.9863 | -0.26305 | 0.9862 | -0.26495 | 2.003
44 | 0.013138 | 0.0033008 | -0.013138 | -0.0033007 | 1.5696e-07 | 8.6881e-08 | 0.019831 | 0.019831 | 0.019831 | 0.98594 | -0.27004 | 0.98593 | -0.27029 | 5.4482
45 | 0.0017485 | 0.00043722 | -0.0017485 | -0.0004376 | 9.0524e-08 | -3.8466e-07 | 0.0026379 | 0.0026381 | 0.0026381 | 0.9862 | -0.26495 | 0.98615 | -0.26604 | 0.72474
46 | -0.00063295 | -0.00015863 | 0.00063296 | 0.00015858 | 1.4711e-09 | -5.4699e-08 | 0.00095175 | 0.00095173 | 0.00095175 | 0.98959 | -0.19909 | 0.9896 | -0.19904 | 0.26147
47 | -0.0397 | -0.009992 | 0.039716 | 0.010002 | 1.5643e-05 | 9.8614e-06 | 0.059711 | 0.059711 | 0.059711 | 0.9896 | -0.19904 | 0.99002 | -0.1908 | 16.4041
48 | -0.040312 | -0.010151 | 0.040332 | 0.010164 | 1.9735e-05 | 1.2446e-05 | 0.060606 | 0.060606 | 0.060606 | 0.99002 | -0.1908 | 0.99055 | -0.18056 | 16.6501
49 | -0.041772 | -0.010524 | 0.041793 | 0.010538 | 2.1644e-05 | 1.3663e-05 | 0.062769 | 0.062769 | 0.062769 | 0.99055 | -0.18056 | 0.99111 | -0.16974 | 17.2443
50 | -0.047939 | -0.012078 | 0.047985 | 0.012108 | 4.6208e-05 | 2.9267e-05 | 0.071996 | 0.071995 | 0.071996 | 0.99111 | -0.16974 | 0.99216 | -0.14961 | 19.779
51 | -0.0017174 | -0.00043042 | 0.0017175 | 0.00043 | 9.3571e-08 | -4.2577e-07 | 0.0025759 | 0.0025757 | 0.0025759 | 0.9921 | -0.15075 | 0.99216 | -0.14961 | 0.70766
52 | -0.049702 | -0.012538 | 0.049782 | 0.012588 | 7.9547e-05 | 5.0417e-05 | 0.074571 | 0.074571 | 0.074571 | 0.99216 | -0.14961 | 0.99389 | -0.11624 | 20.4866
53 | -0.053529 | -0.013527 | 0.053567 | 0.013551 | 3.7712e-05 | 2.3933e-05 | 0.080181 | 0.080181 | 0.080181 | 0.99389 | -0.11624 | 0.99465 | -0.10155 | 22.0277
54 | -0.053567 | -0.013551 | 0.053627 | 0.013589 | 6.0098e-05 | 3.8139e-05 | 0.080181 | 0.080181 | 0.080181 | 0.99465 | -0.10155 | 0.99587 | -0.078197 | 22.0277
55 | 0.083397 | 0.021384 | -0.083224 | -0.021274 | 0.00017303 | 0.00011035 | 0.12478 | 0.12478 | 0.12478 | 0.99587 | -0.078197 | 0.99362 | -0.12108 | 34.2809
56 | -0.0011136 | -0.0002791 | 0.0011137 | 0.00027851 | 5.1498e-08 | -5.8753e-07 | 0.0016805 | 0.0016802 | 0.0016805 | 0.9861 | -0.26701 | 0.98615 | -0.26604 | 0.46166
57 | 0.012606 | 0.0031674 | -0.012589 | -0.0031583 | 1.6606e-05 | 9.0705e-06 | 0.019029 | 0.019029 | 0.019029 | 0.98593 | -0.27029 | 0.98451 | -0.29792 | 5.2278
58 | -0.0017112 | -0.00042887 | 0.0017113 | 0.00042859 | 6.2671e-08 | -2.7756e-07 | 0.0025864 | 0.0025863 | 0.0025864 | 0.98447 | -0.29869 | 0.98451 | -0.29792 | 0.71056
59 | 0.010878 | 0.0027297 | -0.01086 | -0.0027205 | 1.7825e-05 | 9.1764e-06 | 0.016443 | 0.016444 | 0.016444 | 0.98451 | -0.29792 | 0.98275 | -0.33233 | 4.5175
60 | 0.0010516 | 0.00026296 | -0.0010516 | -0.00026342 | 3.6367e-08 | -4.6143e-07 | 0.0015921 | 0.0015923 | 0.0015923 | 0.98275 | -0.33233 | 0.98271 | -0.33306 | 0.43743
61 | 0.0098087 | 0.0024576 | -0.0098083 | -0.0024574 | 4.3291e-07 | 2.1075e-07 | 0.014851 | 0.014851 | 0.014851 | 0.98275 | -0.33233 | 0.9827 | -0.33326 | 4.0801
62 | 0.082088 | 0.020989 | -0.081884 | -0.02086 | 0.00020328 | 0.00012964 | 0.12308 | 0.12308 | 0.12308 | 0.99362 | -0.12108 | 0.99093 | -0.1724 | 33.8134
63 | 0.071655 | 0.018296 | -0.071417 | -0.018144 | 0.00023774 | 0.00015145 | 0.10772 | 0.10772 | 0.10772 | 0.99093 | -0.1724 | 0.98734 | -0.2413 | 29.5935
64 | 0.010229 | 0.0025639 | -0.010229 | -0.0025635 | 9.6412e-07 | 4.7669e-07 | 0.015361 | 0.015361 | 0.015361 | 0.99093 | -0.1724 | 0.99083 | -0.17438 | 4.2201
65 | -0.0071843 | -0.0018005 | 0.0071849 | 0.0018007 | 5.5006e-07 | 1.8979e-07 | 0.01079 | 0.01079 | 0.01079 | 0.99074 | -0.17598 | 0.99083 | -0.17438 | 2.9644
66 | 0.0044922 | 0.0011258 | -0.0044919 | -0.0011258 | 2.447e-07 | -2.798e-08 | 0.0067469 | 0.0067469 | 0.0067469 | 0.99074 | -0.17598 | 0.99069 | -0.17713 | 1.8536
67 | 0.068661 | 0.017454 | -0.068549 | -0.017383 | 0.00011262 | 7.1717e-05 | 0.10357 | 0.10357 | 0.10357 | 0.98734 | -0.2413 | 0.98557 | -0.27541 | 28.4526
68 | 0.0027559 | 0.00068969 | -0.0027558 | -0.00068979 | 7.3991e-08 | -9.8946e-08 | 0.004153 | 0.0041531 | 0.0041531 | 0.98734 | -0.2413 | 0.98731 | -0.24186 | 1.141
69 | 0.0019018 | 0.00047618 | -0.0019017 | -0.00047642 | 6.8032e-08 | -2.3688e-07 | 0.0028712 | 0.0028713 | 0.0028713 | 0.98557 | -0.27541 | 0.98553 | -0.27616 | 0.78882
70 | 0.065517 | 0.016623 | -0.065423 | -0.016564 | 9.3731e-05 | 5.9663e-05 | 0.09899 | 0.09899 | 0.09899 | 0.98557 | -0.27541 | 0.98403 | -0.30521 | 27.195
71 | 0.0017474 | 0.00043706 | -0.0017472 | -0.00043789 | 1.9381e-07 | -8.2891e-07 | 0.0026332 | 0.0026336 | 0.0026336 | 0.98731 | -0.24186 | 0.98719 | -0.24419 | 0.72351
72 | 0.00073963 | 0.00018516 | -0.00073962 | -0.00018537 | 7.6593e-09 | -2.038e-07 | 0.0011167 | 0.0011167 | 0.0011167 | 0.98553 | -0.27616 | 0.98552 | -0.27638 | 0.3068
73 | 0.064419 | 0.016312 | -0.064376 | -0.016285 | 4.3432e-05 | 2.7641e-05 | 0.097472 | 0.097473 | 0.097473 | 0.98403 | -0.30521 | 0.98331 | -0.31926 | 26.7782
74 | -0.0045813 | -0.001148 | 0.0045817 | 0.001148 | 3.9088e-07 | -2.4864e-08 | 0.0069334 | 0.0069333 | 0.0069334 | 0.98322 | -0.32105 | 0.98331 | -0.31926 | 1.9048
75 | 0.0033833 | 0.00084777 | -0.0033831 | -0.00084789 | 1.8473e-07 | -1.2006e-07 | 0.0051203 | 0.0051204 | 0.0051204 | 0.98322 | -0.32105 | 0.98316 | -0.3222 | 1.4067
76 | 0.059794 | 0.015137 | -0.059723 | -0.015091 | 7.0902e-05 | 4.5085e-05 | 0.090539 | 0.090539 | 0.090539 | 0.98331 | -0.31926 | 0.98203 | -0.34399 | 24.8735
77 | 0.057791 | 0.014607 | -0.057686 | -0.01454 | 0.00010535 | 6.6959e-05 | 0.087612 | 0.087612 | 0.087612 | 0.98203 | -0.34399 | 0.98008 | -0.38208 | 24.0692
78 | 0.0019322 | 0.00048401 | -0.0019321 | -0.00048422 | 6.2915e-08 | -2.0737e-07 | 0.0029277 | 0.0029278 | 0.0029278 | 0.98203 | -0.34399 | 0.982 | -0.34467 | 0.80433
79 | 0.056919 | 0.014348 | -0.056853 | -0.014306 | 6.5847e-05 | 4.1846e-05 | 0.086447 | 0.086447 | 0.086447 | 0.98008 | -0.38208 | 0.97884 | -0.40629 | 23.7492
80 | 0.00098949 | 0.00024796 | -0.00098949 | -0.00024799 | 1.7138e-09 | -2.4622e-08 | 0.0014994 | 0.0014994 | 0.0014994 | 0.982 | -0.34467 | 0.982 | -0.34471 | 0.41191
81 | 0.0068 | 0.0017041 | -0.0067998 | -0.001704 | 1.3749e-07 | 4.4865e-08 | 0.010337 | 0.010337 | 0.010337 | 0.97884 | -0.40629 | 0.97882 | -0.40671 | 2.8399
82 | 0.049326 | 0.01242 | -0.049244 | -0.012368 | 8.1866e-05 | 5.1907e-05 | 0.075006 | 0.075006 | 0.075006 | 0.97884 | -0.40629 | 0.97707 | -0.44106 | 20.606
83 | 0.0042237 | 0.0010584 | -0.0042233 | -0.0010585 | 3.9055e-07 | -6.7535e-08 | 0.0064208 | 0.0064209 | 0.0064209 | 0.97882 | -0.40671 | 0.97872 | -0.40865 | 1.764
84 | 0.046328 | 0.011637 | -0.046293 | -0.011615 | 3.5417e-05 | 2.2429e-05 | 0.070565 | 0.070565 | 0.070565 | 0.97707 | -0.44106 | 0.97625 | -0.4571 | 19.386
85 | 0.02348 | 0.0058917 | -0.023476 | -0.0058892 | 4.0524e-06 | 2.4881e-06 | 0.035791 | 0.035791 | 0.035791 | 0.97625 | -0.4571 | 0.97607 | -0.46072 | 9.8327
86 | 0.0028631 | 0.0007174 | -0.002863 | -0.00071753 | 1.1841e-07 | -1.3102e-07 | 0.0043666 | 0.0043666 | 0.0043666 | 0.97566 | -0.46882 | 0.97561 | -0.46969 | 1.1996
87 | 0.015304 | 0.0038392 | -0.015303 | -0.0038384 | 1.2882e-06 | 7.4574e-07 | 0.023342 | 0.023342 | 0.023342 | 0.97566 | -0.46882 | 0.97557 | -0.47059 | 6.4127
88 | -0.018167 | -0.0045566 | 0.018174 | 0.0045608 | 7.0243e-06 | 4.1907e-06 | 0.027709 | 0.027709 | 0.027709 | 0.97566 | -0.46882 | 0.97607 | -0.46072 | 7.6123
89 | 0.013718 | 0.0034412 | -0.013711 | -0.003437 | 7.5196e-06 | 4.2411e-06 | 0.020925 | 0.020925 | 0.020925 | 0.97557 | -0.47059 | 0.97498 | -0.48209 | 5.7487
90 | 0.0053015 | 0.0013285 | -0.0053012 | -0.0013284 | 3.5939e-07 | 4.6644e-08 | 0.0080821 | 0.0080822 | 0.0080822 | 0.97607 | -0.46072 | 0.976 | -0.46214 | 2.2204
91 | 0.010953 | 0.0027459 | -0.01095 | -0.0027443 | 3.0272e-06 | 1.5773e-06 | 0.016717 | 0.016717 | 0.016717 | 0.97498 | -0.48209 | 0.97469 | -0.4879 | 4.5925
92 | -0.0037067 | -0.00092898 | 0.0037091 | 0.00092794 | 2.4394e-06 | -1.0347e-06 | 0.0056248 | 0.0056239 | 0.0056248 | 0.98058 | -0.37487 | 0.98128 | -0.36105 | 1.5453
93 | -0.0050117 | -0.0012544 | 0.0050124 | 0.0012544 | 6.6954e-07 | 3.7855e-08 | 0.0075991 | 0.007599 | 0.0075991 | 0.98128 | -0.36105 | 0.98143 | -0.35824 | 2.0877
94 | 0.0020253 | 0.00050741 | -0.0020252 | -0.00050757 | 5.6413e-08 | -1.6107e-07 | 0.0030877 | 0.0030878 | 0.0030878 | 0.976 | -0.46214 | 0.97597 | -0.46272 | 0.84829
95 | -0.0095652 | -0.0023963 | 0.0095659 | 0.0023966 | 6.9073e-07 | 3.3084e-07 | 0.014485 | 0.014484 | 0.014485 | 0.98262 | -0.33478 | 0.9827 | -0.33326 | 3.9793
96 | 0.0090426 | 0.0022653 | -0.0090408 | -0.0022645 | 1.7858e-06 | 8.2126e-07 | 0.013693 | 0.013693 | 0.013693 | 0.98262 | -0.33478 | 0.98241 | -0.33892 | 3.7619
97 | 0.0013636 | 0.00034141 | -0.0013635 | -0.00034173 | 4.4961e-08 | -3.2712e-07 | 0.0020652 | 0.0020653 | 0.0020653 | 0.98241 | -0.33892 | 0.98238 | -0.33962 | 0.5674
98 | 0.0076772 | 0.0019231 | -0.0076741 | -0.0019219 | 3.1392e-06 | 1.2255e-06 | 0.011628 | 0.011628 | 0.011628 | 0.98241 | -0.33892 | 0.98197 | -0.34751 | 3.1946
99 | 0.0071654 | 0.0017944 | -0.0071631 | -0.0017936 | 2.2876e-06 | 8.0966e-07 | 0.010857 | 0.010858 | 0.010858 | 0.98197 | -0.34751 | 0.98163 | -0.35422 | 2.9829
100 | 0.00065143 | 0.00016313 | -0.00065143 | -0.00016326 | 3.9811e-09 | -1.357e-07 | 0.00098635 | 0.00098639 | 0.00098639 | 0.98271 | -0.33306 | 0.98271 | -0.33319 | 0.27099
101 | 0.0067517 | 0.0016905 | -0.0067504 | -0.00169 | 1.2918e-06 | 4.1104e-07 | 0.010234 | 0.010234 | 0.010234 | 0.98163 | -0.35422 | 0.98143 | -0.35824 | 2.8116

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18835 | 0.047658

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030139 | 0.00075535
1 | 0.0041246 | 0.0010337
2 | 0.0016656 | 0.00041744
3 | 0.0013327 | 0.00033402
4 | 0.0013094 | 0.00032817
5 | 0.0041765 | 0.0010467
6 | 0.0021963 | 0.00055044
7 | 0.0014889 | 0.00037316
8 | 0.0042166 | 0.0010568
9 | 0.0028786 | 0.00072145
10 | 0.0022432 | 0.00056221
11 | 0.0018403 | 0.00046122
12 | 0.00083294 | 0.00020876
13 | 0.0010945 | 0.00027431
14 | 0.0071937 | 0.0018029
15 | 0.0031853 | 0.00079832
16 | 0.0012315 | 0.00030863
17 | 0.0040176 | 0.0010069
18 | 0.0067553 | 0.001693
19 | 0.0020889 | 0.00052353
20 | 0.0019228 | 0.00048189
21 | 0.0038684 | 0.00096951
22 | 0.0018772 | 0.00047048
23 | 0.0043421 | 0.0010882
24 | 0.0019755 | 0.0004951
25 | 0.002451 | 0.00061427
26 | 0.0051156 | 0.0012821
27 | 0.0013627 | 0.00034154
28 | 0.00058478 | 0.00014656
29 | 0.00057277 | 0.00014355
30 | 0.0023438 | 0.00058741
31 | 0.0040405 | 0.0010127
32 | 0.002595 | 0.00065038
33 | 0.0030837 | 0.00077286
34 | 0.00063295 | 0.00015863
35 | 0.00059593 | 0.00014935
36 | 0.0014398 | 0.00036086
37 | 0.0061453 | 0.0015402
38 | 0.0017174 | 0.00043042
39 | 0.0037471 | 0.0009391
40 | 0.0011136 | 0.0002791
41 | 0.00063478 | 0.00015909
42 | 0.00053188 | 0.0001333
43 | 0.0017112 | 0.00042887
44 | 0.0011364 | 0.00028482
45 | 0.0026922 | 0.00067472
46 | 0.0030436 | 0.0007628
47 | 0.0044919 | 0.0011258
48 | 0.0011302 | 0.00028326
49 | 0.0010084 | 0.00025274
50 | 0.0011621 | 0.00029125
51 | 0.0010035 | 0.0002515
52 | 0.0017472 | 0.00043789
53 | 0.001198 | 0.00030025
54 | 0.0033831 | 0.00084789
55 | 0.00076715 | 0.00019227
56 | 0.00094266 | 0.00023625
57 | 0.00072657 | 0.0001821
58 | 0.00098949 | 0.00024799
59 | 0.0025762 | 0.00064565
60 | 0.0029159 | 0.0007308
61 | 0.0042233 | 0.0010585
62 | 0.002863 | 0.00071753
63 | 0.0015848 | 0.00039718
64 | 0.0027576 | 0.00069112
65 | 0.01095 | 0.0027443
66 | 0.0037067 | 0.00092898
67 | 0.0013026 | 0.00032646
68 | 0.00073962 | 0.00018537
69 | 0.0029173 | 0.00073113
70 | 0.0032759 | 0.00082102
71 | 0.0020252 | 0.00050757
72 | 0.00052262 | 0.00013098
73 | 0.00024237 | 6.0744e-05
74 | 0.0013635 | 0.00034173
75 | 0.00050868 | 0.00012749
76 | 0.00040016 | 0.00010029
77 | 0.00041141 | 0.00010311
78 | 0.00065143 | 0.00016326
79 | 0.0017381 | 0.0004356

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1