## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2174-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2174-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2174-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2174-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2174-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2174-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2174-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2174-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2174-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2174-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2174-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2174-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2174-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2174-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2174-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2174-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2174-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2174-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2174-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2174-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2174-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2174-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2174-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2174-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2174-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2174-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2174-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2174-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2174-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2174-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2174-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2174-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2174-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2174-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2174-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2174-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2174-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2174-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2174-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2174-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2174-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2174-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2174-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2174-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2174-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2174-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2174-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2174-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2174-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2174-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2174-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2174-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2174-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2174-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2174-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2174-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2174-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2174-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2174-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2174-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2174-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2174-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2174-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2174-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2174-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2174-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2174-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2174-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2174-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2174-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2174-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2174-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2174-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2174-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2174-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2174-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2174-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2174-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2174-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2174-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2174-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2174-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2174-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2174-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2174-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2174-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2174-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2174-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2174-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2174-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2174-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2174-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2174-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2174-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2174-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_373_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2174-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0040919 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2174-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0023368 | 0.00058567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2174-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0060849 | 0.001525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2174-3_0_4_load_6 | 6 | 0.0035438 | 0.00088816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2174-3_0_4_load_9 | 7 | 0.004108 | 0.0010296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2174-3_0_4_load_14 | 8 | 0.0067737 | 0.0016976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2174-3_0_4_load_15 | 9 | 0.0013694 | 0.00034319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2174-3_0_4_load_18 | 10 | 0.0079999 | 0.002005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2174-3_0_4_load_16 | 11 | 0.0023359 | 0.00058543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2174-3_0_4_load_17 | 12 | 0.012895 | 0.0032318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2174-3_0_4_load_95 | 14 | 0.0012906 | 0.00032346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2174-3_0_4_load_75 | 16 | 0.0033691 | 0.00084437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2174-3_0_4_load_31 | 17 | 0.0031142 | 0.00078049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2174-3_0_4_load_7 | 19 | 0.0047917 | 0.0012009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2174-3_0_4_load_10 | 20 | 0.0053364 | 0.0013374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2174-3_0_4_load_39 | 22 | 0.0046951 | 0.0011767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2174-3_0_4_load_8 | 23 | 0.0056124 | 0.0014066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2174-3_0_4_load_21 | 24 | 0.0065329 | 0.0016373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2174-3_0_4_load_22 | 25 | 0.0038895 | 0.00097481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2174-3_0_4_load_11 | 26 | 0.015221 | 0.0038147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2174-3_0_4_load_12 | 27 | 0.00741 | 0.0018571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2174-3_0_4_load_13 | 28 | 0.005841 | 0.0014639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2174-3_0_4_load_23 | 29 | 0.0017135 | 0.00042946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2174-3_0_4_load_24 | 30 | 0.0053959 | 0.0013523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2174-3_0_4_load_25 | 31 | 0.0066489 | 0.0016664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2174-3_0_4_load_26 | 32 | 0.0047053 | 0.0011793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2174-3_0_4_load_28 | 34 | 0.0048422 | 0.0012136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2174-3_0_4_load_32 | 36 | 0.0041213 | 0.0010329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2174-3_0_4_load_80 | 38 | 0.0040746 | 0.0010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2174-3_0_4_load_90 | 40 | 0.0050333 | 0.0012615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2174-3_0_4_load_81 | 41 | 0.0053324 | 0.0013364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2174-3_0_4_load_79 | 42 | 0.0042813 | 0.001073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2174-3_0_4_load_33 | 44 | 0.0022205 | 0.0005565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2174-3_0_4_load_34 | 45 | 0.009408 | 0.0023579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2174-3_0_4_load_35 | 46 | 0.0024006 | 0.00060165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2174-3_0_4_load_36 | 47 | 0.002517 | 0.00063081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2174-3_0_4_load_37 | 48 | 0.0018763 | 0.00047024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2174-3_0_4_load_50 | 49 | 0.0092368 | 0.002315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2174-3_0_4_load_43 | 50 | 0.0024539 | 0.000615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2174-3_0_4_load_51 | 51 | 0.0039448 | 0.00098867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2174-3_0_4_load_44 | 52 | 0.0044107 | 0.0011054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2174-3_0_4_load_38 | 53 | 0.0013129 | 0.00032905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2174-3_0_4_load_40 | 54 | 0.0019182 | 0.00048073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2174-3_0_4_load_42 | 55 | 0.011062 | 0.0027723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2174-3_0_4_load_45 | 56 | 0.0051624 | 0.0012938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2174-3_0_4_load_47 | 57 | 0.0017615 | 0.00044148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2174-3_0_4_load_49 | 58 | 0.0027441 | 0.00068773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2174-3_0_4_load_84 | 59 | 0.0027506 | 0.00068936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2174-3_0_4_load_74 | 60 | 0.002133 | 0.00053457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2174-3_0_4_load_85 | 61 | 0.0025341 | 0.00063511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2174-3_0_4_load_53 | 63 | 0.0069695 | 0.0017467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2174-3_0_4_load_54 | 64 | 0.0021295 | 0.0005337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2174-3_0_4_load_60 | 65 | 0.0021475 | 0.00053823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2174-3_0_4_load_58 | 66 | 0.0022268 | 0.00055809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2174-3_0_4_load_61 | 67 | 0.0023301 | 0.00058397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2174-3_0_4_load_56 | 68 | 0.002055 | 0.00051502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2174-3_0_4_load_55 | 69 | 0.0020255 | 0.00050764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2174-3_0_4_load_57 | 70 | 0.0022375 | 0.00056077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2174-3_0_4_load_59 | 71 | 0.002384 | 0.00059748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2174-3_0_4_load_70 | 72 | 0.0032028 | 0.00080269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2174-3_0_4_load_69 | 73 | 0.0023769 | 0.00059571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2174-3_0_4_load_62 | 74 | 0.0031772 | 0.00079629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2174-3_0_4_load_63 | 75 | 0.0015852 | 0.00039728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2174-3_0_4_load_64 | 76 | 0.0011873 | 0.00029756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2174-3_0_4_load_67 | 79 | 0.0017291 | 0.00043335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2174-3_0_4_load_68 | 80 | 0.0014097 | 0.00035331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2174-3_0_4_load_77 | 81 | 0.0011689 | 0.00029295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2174-3_0_4_load_82 | 82 | 0.0028661 | 0.00071832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2174-3_0_4_load_78 | 83 | 0.0016144 | 0.00040461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2174-3_0_4_load_71 | 84 | 0.0024991 | 0.00062634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2174-3_0_4_load_72 | 85 | 0.0011318 | 0.00028365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2174-3_0_4_load_76 | 86 | 0.004463 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2174-3_0_4_load_86 | 87 | 0.0030732 | 0.00077021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2174-3_0_4_load_88 | 88 | 0.011686 | 0.0029288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2174-3_0_4_load_89 | 89 | 0.0029217 | 0.00073224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2174-3_0_4_load_91 | 90 | 0.004639 | 0.0011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2174-3_0_4_load_87 | 91 | 0.0037687 | 0.00094452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2174-3_0_4_load_92 | 92 | 0.0046725 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2174-3_0_4_load_93 | 93 | 0.0107 | 0.0026817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2174-3_0_4_load_94 | 94 | 0.0101 | 0.0025312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2174-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2174-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2174-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2174-3_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.068833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2174-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.030745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2174-3_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.015833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2174-3_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.02213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2174-3_0_4_line_7 |  | 5 | 16 | 0.021159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2174-3_0_4_line_8 |  | 5 | 17 | 0.036147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2174-3_0_4_line_9 |  | 5 | 18 | 0.022815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2174-3_0_4_line_10 |  | 6 | 19 | 0.025025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2174-3_0_4_line_11 |  | 7 | 20 | 0.02218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2174-3_0_4_line_12 |  | 8 | 9 | 0.0072355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2174-3_0_4_line_13 |  | 8 | 10 | 0.22053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2174-3_0_4_line_14 |  | 9 | 11 | 0.033198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2174-3_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.013522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2174-3_0_4_line_16 |  | 12 | 13 | 0.059147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2174-3_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.037089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2174-3_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.063957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2174-3_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.12249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2174-3_0_4_line_20 |  | 16 | 21 | 0.016738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2174-3_0_4_line_21 |  | 18 | 22 | 0.01478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2174-3_0_4_line_22 |  | 19 | 23 | 0.0050664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2174-3_0_4_line_23 |  | 20 | 26 | 0.011413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2174-3_0_4_line_24 |  | 21 | 86 | 0.033736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2174-3_0_4_line_25 |  | 21 | 84 | 0.022708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2174-3_0_4_line_26 |  | 22 | 53 | 0.022416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2174-3_0_4_line_27 |  | 23 | 24 | 0.019368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2174-3_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.0068404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2174-3_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2174-3_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.035379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2174-3_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0074078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2174-3_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.010956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2174-3_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.015432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2174-3_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2174-3_0_4_line_35 |  | 32 | 34 | 0.0084717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2174-3_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.047439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2174-3_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.011863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2174-3_0_4_line_38 |  | 35 | 37 | 0.007126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2174-3_0_4_line_39 |  | 35 | 38 | 0.018921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2174-3_0_4_line_40 |  | 36 | 39 | 0.028756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2174-3_0_4_line_41 |  | 37 | 40 | 0.025644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2174-3_0_4_line_42 |  | 38 | 41 | 0.036113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2174-3_0_4_line_43 |  | 39 | 42 | 0.038668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2174-3_0_4_line_44 |  | 39 | 43 | 0.008131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2174-3_0_4_line_45 |  | 40 | 90 | 0.0028044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2174-3_0_4_line_46 |  | 41 | 82 | 0.051611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2174-3_0_4_line_47 |  | 42 | 60 | 0.0093014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2174-3_0_4_line_48 |  | 43 | 58 | 0.0077575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2174-3_0_4_line_49 |  | 43 | 56 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2174-3_0_4_line_50 |  | 44 | 45 | 0.032674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2174-3_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.00087606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2174-3_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.008982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2174-3_0_4_line_53 |  | 46 | 48 | 0.022819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2174-3_0_4_line_54 |  | 47 | 49 | 0.023081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2174-3_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0013777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2174-3_0_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.0051085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2174-3_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.015396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2174-3_0_4_line_58 |  | 51 | 62 | 0.020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2174-3_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.016092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2174-3_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.040006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2174-3_0_4_line_61 |  | 56 | 57 | 0.036548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2174-3_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.032121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2174-3_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.01404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2174-3_0_4_line_64 |  | 60 | 85 | 0.0021697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2174-3_0_4_line_65 |  | 61 | 91 | 0.0020713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2174-3_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.017936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2174-3_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.022553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2174-3_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2174-3_0_4_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0046497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2174-3_0_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.00063844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2174-3_0_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.016779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2174-3_0_4_line_72 |  | 67 | 74 | 0.012366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2174-3_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.016798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2174-3_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2174-3_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.0093264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2174-3_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.011565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2174-3_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.01149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2174-3_0_4_line_78 |  | 73 | 79 | 0.0063471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2174-3_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.02831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2174-3_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.036439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2174-3_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.0082754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2174-3_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.014311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2174-3_0_4_line_83 |  | 77 | 80 | 0.041897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2174-3_0_4_line_84 |  | 78 | 81 | 0.029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2174-3_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.00030963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2174-3_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.11658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2174-3_0_4_line_87 |  | 83 | 87 | 0.085796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2174-3_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.025481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2174-3_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.17214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2174-3_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2174-3_0_4_line_91 |  | 90 | 92 | 0.033558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2174-3_0_4_line_92 |  | 92 | 93 | 0.055614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2174-3_0_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.0092122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2174-3_0_4_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 95 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2571921.7226 | 1182244.8252 | 2571887.4016 | 1182258.9663
1 | 2571873.987 | 1182264.4934 | 2571887.4016 | 1182258.9663
2 | 2571921.7226 | 1182244.8252 | 2571914.8212 | 1182229.8583
3 | 2571921.7226 | 1182244.8252 | 2571955.3755 | 1182230.9599 | 2571945.0365 | 1182200.2166
4 | 2571873.987 | 1182264.4934 | 2571845.7408 | 1182276.8218
5 | 2571873.987 | 1182264.4934 | 2571866.6974 | 1182250.4385
6 | 2571914.8212 | 1182229.8583 | 2571905.5545 | 1182209.7619
7 | 2571845.7408 | 1182276.8218 | 2571827.1379 | 1182286.9025
8 | 2571845.7408 | 1182276.8218 | 2571828.4094 | 1182245.1004
9 | 2571845.7408 | 1182276.8218 | 2571856.9592 | 1182296.7016
10 | 2571866.6974 | 1182250.4385 | 2571855.1759 | 1182228.2239
11 | 2571896.2669 | 1182189.6203 | 2571905.5545 | 1182209.7619
12 | 2572211.0222 | 1182572.3653 | 2572217.0451 | 1182576.3749
13 | 2572035.8903 | 1182438.3502 | 2572211.0222 | 1182572.3653
14 | 2572217.0451 | 1182576.3749 | 2572231.4209 | 1182585.9451 | 2572244.6802 | 1182594.7706
15 | 2572035.8903 | 1182438.3502 | 2572025.377 | 1182429.8465
16 | 2571975.0446 | 1182401.8237 | 2571981.6926 | 1182401.3256 | 2571992.1574 | 1182405.5676 | 2572010.6468 | 1182417.9319 | 2572025.377 | 1182429.8465
17 | 2571943.3641 | 1182383.5184 | 2571966.1271 | 1182393.7724 | 2571970.6597 | 1182396.4526 | 2571975.0446 | 1182401.8237
18 | 2571943.3641 | 1182383.5184 | 2571993.9003 | 1182344.1384
19 | 2571856.9592 | 1182296.7016 | 2571943.3641 | 1182383.5184
20 | 2571812.4213 | 1182294.8773 | 2571827.1379 | 1182286.9025
21 | 2571856.9592 | 1182296.7016 | 2571846.9776 | 1182307.602
22 | 2571852.8433 | 1182223.7265 | 2571855.1759 | 1182228.2239
23 | 2571896.2669 | 1182189.6203 | 2571891.4876 | 1182179.2557
24 | 2571812.4213 | 1182294.8773 | 2571818.123 | 1182305.8005 | 2571818.1322 | 1182307.746 | 2571817.4303 | 1182309.4835 | 2571816.0984 | 1182310.4014 | 2571801.9836 | 1182317.8871
25 | 2571812.4213 | 1182294.8773 | 2571799.6907 | 1182276.0737
26 | 2571831.839 | 1182324.1341 | 2571846.9776 | 1182307.602
27 | 2571852.8433 | 1182223.7265 | 2571843.9259 | 1182206.5331
28 | 2571840.7765 | 1182200.4608 | 2571843.9259 | 1182206.5331
29 | 2571885.2505 | 1182165.7295 | 2571891.4876 | 1182179.2557
30 | 2571868.0771 | 1182134.82 | 2571882.8277 | 1182160.4751 | 2571885.2505 | 1182165.7295
31 | 2571811.7104 | 1182160.3519 | 2571816.1556 | 1182154.426
32 | 2571811.7104 | 1182160.3519 | 2571805.7079 | 1182168.3538 | 2571805.0611 | 1182169.0535
33 | 2571825.4158 | 1182142.0812 | 2571816.1556 | 1182154.426
34 | 2571793.6216 | 1182181.4288 | 2571805.0611 | 1182169.0535
35 | 2571830.4994 | 1182135.3043 | 2571825.4158 | 1182142.0812
36 | 2571793.6216 | 1182181.4288 | 2571773.9317 | 1182144.7026 | 2571772.5079 | 1182139.0953
37 | 2571793.6216 | 1182181.4288 | 2571784.5858 | 1182188.8643 | 2571784.4808 | 1182188.9863
38 | 2571776.4809 | 1182133.1734 | 2571772.5079 | 1182139.0953
39 | 2571772.5079 | 1182139.0953 | 2571759.5598 | 1182139.49 | 2571754.1207 | 1182141.9439
40 | 2571765.4698 | 1182210.5548 | 2571771.1676 | 1182204.4581 | 2571784.4808 | 1182188.9863
41 | 2571776.4809 | 1182133.1734 | 2571759.5555 | 1182125.6606 | 2571754.8244 | 1182120.332
42 | 2571754.1207 | 1182141.9439 | 2571728.2827 | 1182153.6009 | 2571721.0194 | 1182156.3528
43 | 2571765.4698 | 1182210.5548 | 2571766.9636 | 1182227.7346 | 2571778.9743 | 1182245.4748
44 | 2571757.3157 | 1182210.6823 | 2571765.4698 | 1182210.5548
45 | 2571754.8244 | 1182120.332 | 2571753.1764 | 1182118.4759 | 2571753.0097 | 1182118.2001
46 | 2571672.7567 | 1182174.6385 | 2571721.0194 | 1182156.3528
47 | 2571784.1889 | 1182253.177 | 2571778.9743 | 1182245.4748
48 | 2571757.3157 | 1182210.6823 | 2571756.4045 | 1182202.9786
49 | 2571757.3157 | 1182210.6823 | 2571743.227 | 1182218.5907
50 | 2571603.2308 | 1182256.6715 | 2571629.7267 | 1182275.7904
51 | 2571602.5204 | 1182256.1588 | 2571603.2308 | 1182256.6715
52 | 2571629.7267 | 1182275.7904 | 2571637.0105 | 1182281.0463
53 | 2571584.0163 | 1182242.8066 | 2571602.5204 | 1182256.1588
54 | 2571655.7271 | 1182294.5518 | 2571655.7271 | 1182294.5518 | 2571637.0105 | 1182281.0463
55 | 2571584.0163 | 1182242.8066 | 2571582.8991 | 1182242.0004
56 | 2571655.7271 | 1182294.5518 | 2571660.4138 | 1182296.5843
57 | 2571570.4143 | 1182232.9916 | 2571582.8991 | 1182242.0004
58 | 2571680.1282 | 1182297.471 | 2571667.2649 | 1182299.5553 | 2571660.4138 | 1182296.5843
59 | 2571831.839 | 1182324.1341 | 2571820.9712 | 1182336.0023
60 | 2571789.4051 | 1182360.4536 | 2571817.7705 | 1182339.4976 | 2571820.9712 | 1182336.0023
61 | 2571709.7442 | 1182232.6967 | 2571727.8753 | 1182227.208 | 2571743.227 | 1182218.5907
62 | 2571756.4045 | 1182202.9786 | 2571756.242 | 1182201.6049 | 2571750.386 | 1182185.5464 | 2571745.8139 | 1182181.0323 | 2571739.7196 | 1182184.9038
63 | 2571739.7196 | 1182184.9038 | 2571727.8684 | 1182192.4325
64 | 2571785.4053 | 1182254.9736 | 2571784.1889 | 1182253.177
65 | 2571726.1201 | 1182193.5432 | 2571727.8684 | 1182192.4325
66 | 2571680.1282 | 1182297.471 | 2571693.7787 | 1182309.1055
67 | 2571680.1282 | 1182297.471 | 2571683.7949 | 1182284.9581 | 2571682.0052 | 1182275.6143
68 | 2571702.8299 | 1182316.8201 | 2571693.7787 | 1182309.1055
69 | 2571680.8168 | 1182271.1862 | 2571681.2739 | 1182271.7965 | 2571682.0052 | 1182275.6143
70 | 2571703.3158 | 1182317.2342 | 2571702.8299 | 1182316.8201
71 | 2571670.7589 | 1182257.7558 | 2571680.8168 | 1182271.1862
72 | 2571703.3158 | 1182317.2342 | 2571712.7273 | 1182325.2558
73 | 2571661.8011 | 1182243.5595 | 2571668.9794 | 1182255.3796 | 2571670.7589 | 1182257.7558
74 | 2571661.8011 | 1182243.5595 | 2571655.8039 | 1182233.6842
75 | 2571650.9628 | 1182225.7126 | 2571655.8039 | 1182233.6842
76 | 2571650.9628 | 1182225.7126 | 2571644.9599 | 1182215.8279
77 | 2571640.1798 | 1182205.4097 | 2571643.3916 | 1182213.2456 | 2571644.9599 | 1182215.8279
78 | 2571637.7725 | 1182199.5368 | 2571640.1798 | 1182205.4097
79 | 2571595.953 | 1182187.2744 | 2571567.6478 | 1182186.7421
80 | 2571632.3449 | 1182186.295 | 2571613.1554 | 1182187.598 | 2571595.953 | 1182187.2744
81 | 2571559.3739 | 1182186.5865 | 2571567.6478 | 1182186.7421
82 | 2571632.3449 | 1182186.295 | 2571637.7725 | 1182199.5368
83 | 2571632.3449 | 1182186.295 | 2571652.4837 | 1182182.3196 | 2571672.4671 | 1182174.7482
84 | 2571559.3739 | 1182186.5865 | 2571550.1164 | 1182192.3225 | 2571541.4165 | 1182201.2909 | 2571539.1418 | 1182207.275
85 | 2571672.7567 | 1182174.6385 | 2571672.4671 | 1182174.7482
86 | 2571539.1418 | 1182207.275 | 2571463.4575 | 1182295.9535
87 | 2571463.4575 | 1182295.9535 | 2571378.9025 | 1182310.4932
88 | 2571799.6907 | 1182276.0737 | 2571785.4053 | 1182254.9736
89 | 2571378.9025 | 1182310.4932 | 2571276.7736 | 1182171.9168
90 | 2571254.9185 | 1182163.2648 | 2571276.7736 | 1182171.9168
91 | 2571753.0097 | 1182118.2001 | 2571744.7956 | 1182104.6082 | 2571740.0545 | 1182103.1188 | 2571734.5981 | 1182103.7672 | 2571727.8759 | 1182106.3806
92 | 2571675.1052 | 1182123.2912 | 2571684.2608 | 1182120.7589 | 2571695.6063 | 1182118.9264 | 2571727.8759 | 1182106.3806
93 | 2571666.2264 | 1182125.747 | 2571675.1052 | 1182123.2912

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571887.4016 | 1182258.9663
1 | 2571921.7226 | 1182244.8252
2 | 2571873.987 | 1182264.4934
3 | 2571914.8212 | 1182229.8583
4 | 2571945.0365 | 1182200.2166
5 | 2571845.7408 | 1182276.8218
6 | 2571866.6974 | 1182250.4385
7 | 2571905.5544 | 1182209.7619
8 | 2572211.0222 | 1182572.3653
9 | 2572217.0451 | 1182576.3749
10 | 2572035.8903 | 1182438.3502
11 | 2572244.6802 | 1182594.7706
12 | 2572025.377 | 1182429.8465
13 | 2571975.0446 | 1182401.8237
14 | 2571993.9003 | 1182344.1384
15 | 2571943.3641 | 1182383.5184
16 | 2571827.1379 | 1182286.9025
17 | 2571828.4094 | 1182245.1004
18 | 2571856.9592 | 1182296.7016
19 | 2571855.1759 | 1182228.2239
20 | 2571896.2669 | 1182189.6203
21 | 2571812.4213 | 1182294.8773
22 | 2571846.9776 | 1182307.602
23 | 2571852.8433 | 1182223.7265
24 | 2571843.9259 | 1182206.5331
25 | 2571840.7765 | 1182200.4608
26 | 2571891.4876 | 1182179.2557
27 | 2571885.2505 | 1182165.7295
28 | 2571868.0771 | 1182134.82
29 | 2571811.7104 | 1182160.3519
30 | 2571816.1556 | 1182154.426
31 | 2571805.0611 | 1182169.0535
32 | 2571825.4158 | 1182142.0812
33 | 2571793.6216 | 1182181.4288
34 | 2571830.4994 | 1182135.3043
35 | 2571772.5079 | 1182139.0953
36 | 2571784.4808 | 1182188.9863
37 | 2571776.4809 | 1182133.1734
38 | 2571754.1208 | 1182141.9439
39 | 2571765.4698 | 1182210.5548
40 | 2571754.8244 | 1182120.332
41 | 2571721.0194 | 1182156.3528
42 | 2571778.9743 | 1182245.4748
43 | 2571757.3157 | 1182210.6823
44 | 2571603.2308 | 1182256.6715
45 | 2571629.7267 | 1182275.7904
46 | 2571602.5204 | 1182256.1588
47 | 2571637.0105 | 1182281.0463
48 | 2571584.0163 | 1182242.8066
49 | 2571655.7271 | 1182294.5518
50 | 2571582.8991 | 1182242.0004
51 | 2571660.4138 | 1182296.5843
52 | 2571570.4143 | 1182232.9916
53 | 2571831.839 | 1182324.1341
54 | 2571820.9712 | 1182336.0023
55 | 2571789.4051 | 1182360.4536
56 | 2571743.227 | 1182218.5907
57 | 2571709.7442 | 1182232.6967
58 | 2571756.4045 | 1182202.9786
59 | 2571739.7196 | 1182184.9038
60 | 2571784.1889 | 1182253.177
61 | 2571727.8684 | 1182192.4325
62 | 2571680.1282 | 1182297.471
63 | 2571693.7787 | 1182309.1055
64 | 2571682.0052 | 1182275.6143
65 | 2571702.8299 | 1182316.8201
66 | 2571680.8168 | 1182271.1862
67 | 2571703.3158 | 1182317.2342
68 | 2571670.7589 | 1182257.7558
69 | 2571661.8011 | 1182243.5595
70 | 2571655.8039 | 1182233.6842
71 | 2571650.9628 | 1182225.7126
72 | 2571644.9599 | 1182215.8279
73 | 2571640.1798 | 1182205.4097
74 | 2571712.7273 | 1182325.2558
75 | 2571595.953 | 1182187.2744
76 | 2571567.6478 | 1182186.7421
77 | 2571632.3449 | 1182186.295
78 | 2571559.3739 | 1182186.5865
79 | 2571637.7725 | 1182199.5368
80 | 2571672.4671 | 1182174.7482
81 | 2571539.1418 | 1182207.275
82 | 2571672.7567 | 1182174.6385
83 | 2571463.4575 | 1182295.9535
84 | 2571799.6907 | 1182276.0737
85 | 2571785.4053 | 1182254.9736
86 | 2571801.9836 | 1182317.8871
87 | 2571378.9025 | 1182310.4932
88 | 2571276.7736 | 1182171.9168
89 | 2571254.9185 | 1182163.2648
90 | 2571753.0097 | 1182118.2001
91 | 2571726.1201 | 1182193.5432
92 | 2571727.8759 | 1182106.3806
93 | 2571675.1052 | 1182123.2912
94 | 2571666.2264 | 1182125.747
95 | 2571765.4698 | 1182210.5548

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98736 | -0.24224 | 0.0040919 | 0.0010255
1 | 0.98578 | -0.27304 | 0 | 0
2 | 0.98804 | -0.22916 | 0 | 0
3 | 0.98517 | -0.28495 | 0.0023368 | 0.00058567
4 | 0.98539 | -0.28056 | 0.0060849 | 0.001525
5 | 0.99016 | -0.18818 | 0 | 0
6 | 0.98768 | -0.23605 | 0.0035438 | 0.00088816
7 | 0.98439 | -0.30003 | 0.004108 | 0.0010296
8 | 0.98022 | -0.38149 | 0.0067737 | 0.0016976
9 | 0.98019 | -0.38197 | 0.0013694 | 0.00034319
10 | 0.98235 | -0.33964 | 0.0079999 | 0.002005
11 | 0.98012 | -0.38338 | 0.0023359 | 0.00058543
12 | 0.98258 | -0.33512 | 0.012895 | 0.0032318
13 | 0.9843 | -0.30167 | 0 | 0
14 | 0.9853 | -0.28224 | 0.0012906 | 0.00032346
15 | 0.98537 | -0.28075 | 0 | 0
16 | 0.99268 | -0.13956 | 0.0033691 | 0.00084437
17 | 0.99005 | -0.19019 | 0.0031142 | 0.00078049
18 | 0.98907 | -0.20917 | 0 | 0
19 | 0.9872 | -0.24537 | 0.0047917 | 0.0012009
20 | 0.9837 | -0.31353 | 0.0053364 | 0.0013374
21 | 0.99473 | -0.10027 | 0 | 0
22 | 0.98881 | -0.21417 | 0.0046951 | 0.0011767
23 | 0.98713 | -0.24682 | 0.0056124 | 0.0014066
24 | 0.98694 | -0.25044 | 0.0065329 | 0.0016373
25 | 0.98692 | -0.25091 | 0.0038895 | 0.00097481
26 | 0.9834 | -0.31938 | 0.015221 | 0.0038147
27 | 0.98322 | -0.32294 | 0.00741 | 0.0018571
28 | 0.98303 | -0.32667 | 0.005841 | 0.0014639
29 | 0.99282 | -0.13643 | 0.0017135 | 0.00042946
30 | 0.99272 | -0.13838 | 0.0053959 | 0.0013523
31 | 0.99299 | -0.1332 | 0.0066489 | 0.0016664
32 | 0.99258 | -0.14099 | 0.0047053 | 0.0011793
33 | 0.99335 | -0.12626 | 0 | 0
34 | 0.99255 | -0.14172 | 0.0048422 | 0.0012136
35 | 0.99014 | -0.18744 | 0 | 0
36 | 0.99427 | -0.10858 | 0.0041213 | 0.0010329
37 | 0.98991 | -0.1919 | 0 | 0
38 | 0.98917 | -0.20603 | 0.0040746 | 0.0010212
39 | 0.99657 | -0.06483 | 0 | 0
40 | 0.98909 | -0.20794 | 0.0050333 | 0.0012615
41 | 0.98739 | -0.2403 | 0.0053324 | 0.0013364
42 | 1 | 0 | -0.3415 | -0.087092
43 | 0.99644 | -0.067502 | 0 | 0
44 | 0.97185 | -0.54311 | 0.0022205 | 0.0005565
45 | 0.97226 | -0.53505 | 0.009408 | 0.0023579
46 | 0.97185 | -0.54329 | 0.0024006 | 0.00060165
47 | 0.97245 | -0.53128 | 0.002517 | 0.00063081
48 | 0.97166 | -0.54697 | 0.0018763 | 0.00047024
49 | 0.973 | -0.52053 | 0.0092368 | 0.002315
50 | 0.97165 | -0.54714 | 0.0024539 | 0.000615
51 | 0.97316 | -0.51728 | 0.0039448 | 0.00098867
52 | 0.97159 | -0.5484 | 0.0044107 | 0.0011054
53 | 0.98852 | -0.21988 | 0.0013129 | 0.00032905
54 | 0.98833 | -0.22361 | 0.0019182 | 0.00048073
55 | 0.98792 | -0.23151 | 0.011062 | 0.0027723
56 | 0.99633 | -0.069466 | 0.0051624 | 0.0012938
57 | 0.99628 | -0.070597 | 0.0017615 | 0.00044148
58 | 0.99635 | -0.069109 | 0.0027441 | 0.00068773
59 | 0.99609 | -0.074217 | 0.0027506 | 0.00068936
60 | 0.99939 | -0.011615 | 0.002133 | 0.00053457
61 | 0.99601 | -0.075771 | 0.0025341 | 0.00063511
62 | 0.9739 | -0.50278 | 0 | 0
63 | 0.97365 | -0.5076 | 0.0069695 | 0.0017467
64 | 0.97501 | -0.4808 | 0.0021295 | 0.0005337
65 | 0.97357 | -0.50928 | 0.0021475 | 0.00053823
66 | 0.97525 | -0.47609 | 0.0022268 | 0.00055809
67 | 0.97356 | -0.50934 | 0.0023301 | 0.00058397
68 | 0.97615 | -0.45844 | 0.002055 | 0.00051502
69 | 0.97708 | -0.44017 | 0.0020255 | 0.00050764
70 | 0.97774 | -0.4272 | 0.0022375 | 0.00056077
71 | 0.9783 | -0.41637 | 0.002384 | 0.00059748
72 | 0.97901 | -0.40244 | 0.0032028 | 0.00080269
73 | 0.97975 | -0.38796 | 0.0023769 | 0.00059571
74 | 0.97353 | -0.51006 | 0.0031772 | 0.00079629
75 | 0.98037 | -0.37599 | 0.0015852 | 0.00039728
76 | 0.9798 | -0.38712 | 0.0011873 | 0.00029756
77 | 0.98116 | -0.36064 | 0 | 0
78 | 0.97964 | -0.3902 | 0 | 0
79 | 0.98018 | -0.3797 | 0.0017291 | 0.00043335
80 | 0.98493 | -0.28755 | 0.0014097 | 0.00035331
81 | 0.97907 | -0.40128 | 0.0011689 | 0.00029295
82 | 0.98496 | -0.28701 | 0.0028661 | 0.00071832
83 | 0.97698 | -0.4423 | 0.0016144 | 0.00040461
84 | 0.9976 | -0.045458 | 0.0024991 | 0.00062634
85 | 0.99925 | -0.014286 | 0.0011318 | 0.00028365
86 | 0.99459 | -0.10293 | 0.004463 | 0.0011185
87 | 0.97557 | -0.47005 | 0.0030732 | 0.00077021
88 | 0.97322 | -0.51622 | 0.011686 | 0.0029288
89 | 0.97316 | -0.51749 | 0.0029217 | 0.00073224
90 | 0.98901 | -0.20945 | 0.004639 | 0.0011627
91 | 0.996 | -0.075908 | 0.0037687 | 0.00094452
92 | 0.98822 | -0.22469 | 0.0046725 | 0.001171
93 | 0.98716 | -0.24536 | 0.0107 | 0.0026817
94 | 0.98708 | -0.24702 | 0.0101 | 0.0025312
95 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.046492 | 0.011709 | -0.046423 | -0.011666 | 6.8376e-05 | 4.3287e-05 | 0.070086 | 0.070086 | 0.070086 | 0.98736 | -0.24224 | 0.98578 | -0.27304 | 19.2544
1 | -0.050583 | -0.012734 | 0.050615 | 0.012754 | 3.1635e-05 | 2.0061e-05 | 0.076253 | 0.076253 | 0.076253 | 0.98736 | -0.24224 | 0.98804 | -0.22916 | 20.9485
2 | 0.040336 | 0.01014 | -0.040313 | -0.010126 | 2.2921e-05 | 1.4459e-05 | 0.060898 | 0.060898 | 0.060898 | 0.98578 | -0.27304 | 0.98517 | -0.28495 | 16.7302
3 | 0.0060871 | 0.0015255 | -0.0060849 | -0.001525 | 2.1793e-06 | 5.1755e-07 | 0.0091883 | 0.0091886 | 0.0091886 | 0.98578 | -0.27304 | 0.98539 | -0.28056 | 2.5243
4 | -0.075006 | -0.018874 | 0.075153 | 0.018968 | 0.00014719 | 9.3805e-05 | 0.11299 | 0.11299 | 0.11299 | 0.98804 | -0.22916 | 0.99016 | -0.18818 | 31.0406
5 | 0.024391 | 0.0061198 | -0.024383 | -0.0061149 | 8.0124e-06 | 4.9252e-06 | 0.036735 | 0.036735 | 0.036735 | 0.98804 | -0.22916 | 0.98768 | -0.23605 | 10.0922
6 | 0.037976 | 0.0095399 | -0.037949 | -0.0095227 | 2.7312e-05 | 1.7198e-05 | 0.057368 | 0.057368 | 0.057368 | 0.98517 | -0.28495 | 0.98439 | -0.30003 | 15.7605
7 | -0.13021 | -0.032868 | 0.13051 | 0.033063 | 0.00030406 | 0.00019433 | 0.19576 | 0.19576 | 0.19576 | 0.99016 | -0.18818 | 0.99268 | -0.13956 | 53.78
8 | 0.0031145 | 0.00078022 | -0.0031142 | -0.00078049 | 2.9695e-07 | -2.7484e-07 | 0.0046804 | 0.0046805 | 0.0046805 | 0.99016 | -0.18818 | 0.99005 | -0.19019 | 1.2859
9 | 0.051939 | 0.01312 | -0.051887 | -0.013087 | 5.2174e-05 | 3.3098e-05 | 0.078091 | 0.078091 | 0.078091 | 0.99016 | -0.18818 | 0.98907 | -0.20917 | 21.4536
10 | 0.020839 | 0.0052267 | -0.020829 | -0.0052211 | 9.2504e-06 | 5.6002e-06 | 0.031397 | 0.031397 | 0.031397 | 0.98768 | -0.23605 | 0.9872 | -0.24537 | 8.6254
11 | 0.033841 | 0.0084932 | -0.033819 | -0.0084795 | 2.1768e-05 | 1.365e-05 | 0.051159 | 0.051159 | 0.051159 | 0.98439 | -0.30003 | 0.9837 | -0.31353 | 14.0546
12 | 0.0037055 | 0.00092826 | -0.0037054 | -0.0009283 | 8.5849e-08 | -3.626e-08 | 0.0056249 | 0.005625 | 0.005625 | 0.98022 | -0.38149 | 0.98019 | -0.38197 | 1.5453
13 | -0.010479 | -0.0026259 | 0.0105 | 0.0026365 | 2.0925e-05 | 1.0606e-05 | 0.015908 | 0.015907 | 0.015908 | 0.98022 | -0.38149 | 0.98235 | -0.33964 | 4.3702
14 | 0.002336 | 0.00058511 | -0.0023359 | -0.00058543 | 1.5656e-07 | -3.1822e-07 | 0.0035462 | 0.0035463 | 0.0035463 | 0.98019 | -0.38197 | 0.98012 | -0.38338 | 0.97426
15 | -0.0185 | -0.0046415 | 0.018504 | 0.0046438 | 3.9824e-06 | 2.3775e-06 | 0.028024 | 0.028024 | 0.028024 | 0.98235 | -0.33964 | 0.98258 | -0.33512 | 7.699
16 | -0.031399 | -0.0078757 | 0.031449 | 0.007907 | 5.0155e-05 | 3.1348e-05 | 0.047553 | 0.047552 | 0.047553 | 0.98258 | -0.33512 | 0.9843 | -0.30167 | 13.0639
17 | -0.031449 | -0.007907 | 0.031481 | 0.0079267 | 3.145e-05 | 1.9656e-05 | 0.047552 | 0.047552 | 0.047552 | 0.9843 | -0.30167 | 0.98537 | -0.28075 | 13.0639
18 | -0.0012906 | -0.00032346 | 0.0012907 | 0.00032271 | 9.1105e-08 | -7.5633e-07 | 0.0019491 | 0.0019488 | 0.0019491 | 0.9853 | -0.28224 | 0.98537 | -0.28075 | 0.53548
19 | -0.032771 | -0.0082494 | 0.032884 | 0.0083199 | 0.00011255 | 7.0466e-05 | 0.049501 | 0.049501 | 0.049501 | 0.98537 | -0.28075 | 0.98907 | -0.20917 | 13.5992
20 | -0.13388 | -0.033907 | 0.13413 | 0.034069 | 0.00025311 | 0.00016178 | 0.20081 | 0.20081 | 0.20081 | 0.99268 | -0.13956 | 0.99473 | -0.10027 | 55.1674
21 | 0.019003 | 0.0047672 | -0.018998 | -0.0047644 | 4.5306e-06 | 2.71e-06 | 0.028591 | 0.028591 | 0.028591 | 0.98907 | -0.20917 | 0.98881 | -0.21417 | 7.8546
22 | 0.016038 | 0.0040202 | -0.016037 | -0.0040196 | 1.1103e-06 | 6.458e-07 | 0.024174 | 0.024174 | 0.024174 | 0.9872 | -0.24537 | 0.98713 | -0.24682 | 6.6412
23 | 0.028483 | 0.0071421 | -0.028475 | -0.0071371 | 7.9457e-06 | 4.9404e-06 | 0.043087 | 0.043087 | 0.043087 | 0.9837 | -0.31353 | 0.9834 | -0.31938 | 11.837
24 | 0.0044636 | 0.0011185 | -0.004463 | -0.0011185 | 5.6402e-07 | -7.6901e-08 | 0.006677 | 0.0066772 | 0.0066772 | 0.99473 | -0.10027 | 0.99459 | -0.10293 | 1.8344
25 | -0.1386 | -0.035187 | 0.13896 | 0.035422 | 0.00036659 | 0.00023432 | 0.20749 | 0.20749 | 0.20749 | 0.99473 | -0.10027 | 0.9976 | -0.045458 | 57.0017
26 | 0.014303 | 0.0035877 | -0.014299 | -0.0035855 | 3.8949e-06 | 2.2053e-06 | 0.021525 | 0.021525 | 0.021525 | 0.98881 | -0.21417 | 0.98852 | -0.21988 | 5.9136
27 | 0.010424 | 0.002613 | -0.010423 | -0.0026121 | 1.7935e-06 | 9.0027e-07 | 0.015714 | 0.015714 | 0.015714 | 0.98713 | -0.24682 | 0.98694 | -0.25044 | 4.317
28 | 0.0038896 | 0.00097478 | -0.0038895 | -0.00097481 | 8.8218e-08 | -3.0952e-08 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.98694 | -0.25044 | 0.98692 | -0.25091 | 1.6111
29 | 0.013254 | 0.0033225 | -0.013252 | -0.0033212 | 2.2467e-06 | 1.2489e-06 | 0.020056 | 0.020056 | 0.020056 | 0.9834 | -0.31938 | 0.98322 | -0.32294 | 5.5098
30 | 0.005842 | 0.0014641 | -0.005841 | -0.0014639 | 1.0371e-06 | 2.1513e-07 | 0.0088413 | 0.0088415 | 0.0088415 | 0.98322 | -0.32294 | 0.98303 | -0.32667 | 2.429
31 | 0.014946 | 0.0037465 | -0.014945 | -0.0037457 | 1.394e-06 | 7.9637e-07 | 0.022401 | 0.022401 | 0.022401 | 0.99282 | -0.13643 | 0.99272 | -0.13838 | 6.1542
32 | -0.01666 | -0.004176 | 0.016662 | 0.0041775 | 2.5615e-06 | 1.4976e-06 | 0.024969 | 0.024969 | 0.024969 | 0.99282 | -0.13643 | 0.99299 | -0.1332 | 6.8597
33 | 0.0095488 | 0.0023934 | -0.0095477 | -0.0023928 | 1.1856e-06 | 5.5927e-07 | 0.014313 | 0.014313 | 0.014313 | 0.99272 | -0.13838 | 0.99258 | -0.14099 | 3.9322
34 | -0.023311 | -0.0058438 | 0.023319 | 0.0058486 | 7.712e-06 | 4.7176e-06 | 0.034933 | 0.034933 | 0.034933 | 0.99299 | -0.1332 | 0.99335 | -0.12626 | 9.5969
35 | 0.0048424 | 0.0012136 | -0.0048422 | -0.0012136 | 1.6742e-07 | -2.3493e-09 | 0.0072594 | 0.0072594 | 0.0072594 | 0.99258 | -0.14099 | 0.99255 | -0.14172 | 1.9943
36 | 0.14752 | 0.03773 | -0.14708 | -0.037453 | 0.00043541 | 0.00027744 | 0.22125 | 0.22125 | 0.22125 | 0.99335 | -0.12626 | 0.99014 | -0.18744 | 30.3912
37 | -0.17083 | -0.043579 | 0.17098 | 0.043672 | 0.00014597 | 9.3116e-05 | 0.25618 | 0.25618 | 0.25618 | 0.99335 | -0.12626 | 0.99427 | -0.10858 | 35.1895
38 | 0.035221 | 0.0088553 | -0.035214 | -0.0088506 | 7.4897e-06 | 4.7018e-06 | 0.052941 | 0.052941 | 0.052941 | 0.99014 | -0.18744 | 0.98991 | -0.1919 | 14.5443
39 | 0.11186 | 0.028598 | -0.11176 | -0.028534 | 0.0001005 | 6.3831e-05 | 0.16831 | 0.16831 | 0.16831 | 0.99014 | -0.18744 | 0.98917 | -0.20603 | 23.1191
40 | -0.1751 | -0.044705 | 0.17547 | 0.044942 | 0.00037109 | 0.00023675 | 0.26235 | 0.26235 | 0.26235 | 0.99427 | -0.10858 | 0.99657 | -0.06483 | 36.0368
41 | 0.035214 | 0.0088506 | -0.035187 | -0.0088337 | 2.6953e-05 | 1.692e-05 | 0.052941 | 0.052941 | 0.052941 | 0.98991 | -0.1919 | 0.98909 | -0.20794 | 14.5444
42 | 0.10768 | 0.027513 | -0.10751 | -0.0274 | 0.00017809 | 0.00011305 | 0.16218 | 0.16218 | 0.16218 | 0.98917 | -0.20603 | 0.98739 | -0.2403 | 22.2772
43 | -0.1942 | -0.049637 | 0.19481 | 0.050027 | 0.00061106 | 0.00039007 | 0.29031 | 0.29031 | 0.29031 | 0.99657 | -0.06483 | 1 | 0 | 39.8779
44 | 0.018728 | 0.0046948 | -0.018726 | -0.0046934 | 2.3844e-06 | 1.4201e-06 | 0.027964 | 0.027964 | 0.027964 | 0.99657 | -0.06483 | 0.99644 | -0.067502 | 7.6824
45 | 0.030153 | 0.0075722 | -0.030151 | -0.0075709 | 2.1646e-06 | 1.3494e-06 | 0.045369 | 0.045369 | 0.045369 | 0.98909 | -0.20794 | 0.98901 | -0.20945 | 12.4641
46 | 0.10217 | 0.026063 | -0.10194 | -0.025917 | 0.00022992 | 0.00014583 | 0.15414 | 0.15414 | 0.15414 | 0.98739 | -0.2403 | 0.98496 | -0.28701 | 21.1734
47 | 0.14504 | 0.037066 | -0.14496 | -0.037014 | 8.1425e-05 | 5.1868e-05 | 0.21607 | 0.21607 | 0.21607 | 1 | 0 | 0.99939 | -0.011615 | 29.6806
48 | 0.011801 | 0.0029583 | -0.0118 | -0.0029578 | 9.0349e-07 | 4.7719e-07 | 0.017623 | 0.017623 | 0.017623 | 0.99644 | -0.067502 | 0.99635 | -0.069109 | 4.8415
49 | 0.0069247 | 0.0017351 | -0.006924 | -0.0017349 | 6.4787e-07 | 2.042e-07 | 0.010341 | 0.010341 | 0.010341 | 0.99644 | -0.067502 | 0.99633 | -0.069466 | 2.8409
50 | -0.013364 | -0.0033496 | 0.013369 | 0.0033524 | 5.1299e-06 | 2.8781e-06 | 0.020462 | 0.020462 | 0.020462 | 0.97185 | -0.54311 | 0.97226 | -0.53505 | 5.6213
51 | 0.011143 | 0.0027931 | -0.011143 | -0.002793 | 9.5636e-08 | 5.0352e-08 | 0.017062 | 0.017062 | 0.017062 | 0.97185 | -0.54311 | 0.97185 | -0.54329 | 4.6873
52 | -0.022777 | -0.0057103 | 0.022781 | 0.0057128 | 4.0932e-06 | 2.5082e-06 | 0.03486 | 0.03486 | 0.03486 | 0.97226 | -0.53505 | 0.97245 | -0.53128 | 9.577
53 | 0.0087427 | 0.0021914 | -0.0087412 | -0.0021907 | 1.5334e-06 | 6.9866e-07 | 0.013386 | 0.013386 | 0.013386 | 0.97185 | -0.54329 | 0.97166 | -0.54697 | 3.6776
54 | -0.025298 | -0.0063436 | 0.025311 | 0.0063516 | 1.297e-05 | 8.0146e-06 | 0.038712 | 0.038711 | 0.038712 | 0.97245 | -0.53128 | 0.973 | -0.52053 | 10.635
55 | 0.0068649 | 0.0017204 | -0.0068649 | -0.0017204 | 5.7101e-08 | 1.948e-08 | 0.010513 | 0.010513 | 0.010513 | 0.97166 | -0.54697 | 0.97165 | -0.54714 | 2.8882
56 | -0.034548 | -0.0086666 | 0.034553 | 0.00867 | 5.3482e-06 | 3.3594e-06 | 0.052837 | 0.052837 | 0.052837 | 0.973 | -0.52053 | 0.97316 | -0.51728 | 14.5157
57 | 0.004411 | 0.0011054 | -0.0044107 | -0.0011054 | 2.6345e-07 | -2.2071e-08 | 0.0067551 | 0.0067552 | 0.0067552 | 0.97165 | -0.54714 | 0.97159 | -0.5484 | 1.8558
58 | -0.038498 | -0.0096586 | 0.038525 | 0.0096754 | 2.664e-05 | 1.6795e-05 | 0.058869 | 0.058869 | 0.058869 | 0.97316 | -0.51728 | 0.9739 | -0.50278 | 16.1728
59 | 0.012986 | 0.0032565 | -0.012984 | -0.0032552 | 2.3062e-06 | 1.2697e-06 | 0.019549 | 0.019549 | 0.019549 | 0.98852 | -0.21988 | 0.98833 | -0.22361 | 5.3706
60 | 0.011066 | 0.0027745 | -0.011062 | -0.0027723 | 4.1646e-06 | 2.1529e-06 | 0.016661 | 0.016661 | 0.016661 | 0.98833 | -0.22361 | 0.98792 | -0.23151 | 4.5773
61 | 0.0017616 | 0.00044107 | -0.0017615 | -0.00044148 | 9.4867e-08 | -4.1524e-07 | 0.0026308 | 0.002631 | 0.002631 | 0.99633 | -0.069466 | 0.99628 | -0.070597 | 0.7228
62 | 0.0090561 | 0.0022701 | -0.0090539 | -0.0022691 | 2.2035e-06 | 9.9199e-07 | 0.013525 | 0.013525 | 0.013525 | 0.99635 | -0.069109 | 0.99609 | -0.074217 | 3.7157
63 | 0.0063033 | 0.0015797 | -0.0063028 | -0.0015796 | 4.6684e-07 | 1.1603e-07 | 0.0094162 | 0.0094163 | 0.0094163 | 0.99609 | -0.074217 | 0.99601 | -0.075771 | 2.5869
64 | 0.14283 | 0.036479 | -0.14281 | -0.036467 | 1.8439e-05 | 1.1744e-05 | 0.2129 | 0.2129 | 0.2129 | 0.99939 | -0.011615 | 0.99925 | -0.014286 | 29.2444
65 | 0.0037687 | 0.00094451 | -0.0037687 | -0.00094452 | 2.4623e-08 | -1.1198e-08 | 0.0056304 | 0.0056304 | 0.0056304 | 0.99601 | -0.075771 | 0.996 | -0.075908 | 1.5468
66 | 0.014628 | 0.0036673 | -0.014625 | -0.0036654 | 3.3601e-06 | 1.9274e-06 | 0.022351 | 0.022351 | 0.022351 | 0.9739 | -0.50278 | 0.97365 | -0.5076 | 6.1404
67 | -0.053153 | -0.013343 | 0.053209 | 0.013378 | 5.579e-05 | 3.5425e-05 | 0.08122 | 0.08122 | 0.08122 | 0.9739 | -0.50278 | 0.97501 | -0.4808 | 22.3132
68 | 0.0076556 | 0.0019187 | -0.007655 | -0.0019184 | 6.105e-07 | 2.4282e-07 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.97365 | -0.5076 | 0.97357 | -0.50928 | 3.2143
69 | -0.055338 | -0.013912 | 0.055351 | 0.01392 | 1.2441e-05 | 7.9043e-06 | 0.08447 | 0.08447 | 0.08447 | 0.97501 | -0.4808 | 0.97525 | -0.47609 | 23.206
70 | 0.0055074 | 0.0013802 | -0.0055074 | -0.0013802 | 1.6964e-08 | 2.9181e-09 | 0.0084176 | 0.0084176 | 0.0084176 | 0.97357 | -0.50928 | 0.97356 | -0.50934 | 2.3125
71 | -0.057578 | -0.014478 | 0.057626 | 0.014509 | 4.858e-05 | 3.0882e-05 | 0.087868 | 0.087867 | 0.087868 | 0.97525 | -0.47609 | 0.97615 | -0.45844 | 24.1394
72 | 0.0031773 | 0.00079621 | -0.0031772 | -0.00079629 | 1.0936e-07 | -8.3772e-08 | 0.0048563 | 0.0048563 | 0.0048563 | 0.97356 | -0.50934 | 0.97353 | -0.51006 | 1.3342
73 | -0.059681 | -0.015024 | 0.059733 | 0.015057 | 5.2163e-05 | 3.3174e-05 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.97615 | -0.45844 | 0.97708 | -0.44017 | 25
74 | -0.061759 | -0.015565 | 0.061797 | 0.015589 | 3.8352e-05 | 2.4401e-05 | 0.094085 | 0.094085 | 0.094085 | 0.97708 | -0.44017 | 0.97774 | -0.4272 | 25.8474
75 | -0.064035 | -0.01615 | 0.064068 | 0.016171 | 3.324e-05 | 2.1157e-05 | 0.09749 | 0.09749 | 0.09749 | 0.97774 | -0.4272 | 0.9783 | -0.41637 | 26.7829
76 | -0.066452 | -0.016768 | 0.066496 | 0.016797 | 4.4341e-05 | 2.8233e-05 | 0.10112 | 0.10112 | 0.10112 | 0.9783 | -0.41637 | 0.97901 | -0.40244 | 27.7791
77 | -0.069699 | -0.017599 | 0.069747 | 0.01763 | 4.8398e-05 | 3.083e-05 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.97901 | -0.40244 | 0.97975 | -0.38796 | 29.1164
78 | -0.072124 | -0.018226 | 0.072153 | 0.018244 | 2.8588e-05 | 1.8216e-05 | 0.10959 | 0.10959 | 0.10959 | 0.97975 | -0.38796 | 0.98018 | -0.3797 | 30.1081
79 | 0.021771 | 0.005497 | -0.021759 | -0.0054899 | 1.1602e-05 | 7.0687e-06 | 0.033059 | 0.033059 | 0.033059 | 0.98037 | -0.37599 | 0.9798 | -0.38712 | 9.0821
80 | -0.023356 | -0.0058943 | 0.023373 | 0.0059048 | 1.7186e-05 | 1.054e-05 | 0.035465 | 0.035464 | 0.035465 | 0.98037 | -0.37599 | 0.98116 | -0.36064 | 9.743
81 | 0.020572 | 0.0051923 | -0.020569 | -0.0051905 | 3.0316e-06 | 1.836e-06 | 0.031256 | 0.031256 | 0.031256 | 0.9798 | -0.38712 | 0.97964 | -0.3902 | 8.5867
82 | 0.07395 | 0.01872 | -0.073882 | -0.018677 | 6.7582e-05 | 4.3072e-05 | 0.11222 | 0.11222 | 0.11222 | 0.98116 | -0.36064 | 0.98018 | -0.3797 | 30.8293
83 | -0.097323 | -0.024625 | 0.097665 | 0.024844 | 0.00034267 | 0.00021878 | 0.14768 | 0.14768 | 0.14768 | 0.98116 | -0.36064 | 0.98493 | -0.28755 | 40.5722
84 | 0.020569 | 0.0051905 | -0.020558 | -0.0051839 | 1.0912e-05 | 6.6091e-06 | 0.031256 | 0.031256 | 0.031256 | 0.97964 | -0.3902 | 0.97907 | -0.40128 | 8.5868
85 | -0.099075 | -0.025197 | 0.099078 | 0.025199 | 2.606e-06 | 1.6639e-06 | 0.14981 | 0.14981 | 0.14981 | 0.98493 | -0.28755 | 0.98496 | -0.28701 | 41.1573
86 | 0.019389 | 0.0048909 | -0.019351 | -0.0048681 | 3.7994e-05 | 2.2853e-05 | 0.029479 | 0.02948 | 0.02948 | 0.97907 | -0.40128 | 0.97698 | -0.4423 | 8.0988
87 | 0.017737 | 0.0044635 | -0.017713 | -0.0044495 | 2.3491e-05 | 1.3962e-05 | 0.027021 | 0.027021 | 0.027021 | 0.97698 | -0.4423 | 0.97557 | -0.47005 | 7.4234
88 | -0.14146 | -0.036048 | 0.14168 | 0.036184 | 0.00021314 | 0.00013574 | 0.21121 | 0.21121 | 0.21121 | 0.9976 | -0.045458 | 0.99925 | -0.014286 | 29.0129
89 | 0.01464 | 0.0036793 | -0.014608 | -0.0036608 | 3.2201e-05 | 1.8464e-05 | 0.022334 | 0.022335 | 0.022335 | 0.97557 | -0.47005 | 0.97322 | -0.51622 | 6.1359
90 | 0.0029219 | 0.00073206 | -0.0029217 | -0.00073224 | 1.7591e-07 | -1.7948e-07 | 0.0044673 | 0.0044674 | 0.0044674 | 0.97322 | -0.51622 | 0.97316 | -0.51749 | 1.2273
91 | 0.025512 | 0.0064082 | -0.025494 | -0.0063968 | 1.8546e-05 | 1.1439e-05 | 0.03839 | 0.03839 | 0.03839 | 0.98901 | -0.20945 | 0.98822 | -0.22469 | 10.5466
92 | 0.020821 | 0.0052257 | -0.020801 | -0.0052133 | 2.0503e-05 | 1.241e-05 | 0.031354 | 0.031354 | 0.031354 | 0.98822 | -0.22469 | 0.98716 | -0.24536 | 8.6138
93 | 0.0101 | 0.0025316 | -0.0101 | -0.0025312 | 8.0079e-07 | 3.9474e-07 | 0.015225 | 0.015225 | 0.015225 | 0.98716 | -0.24536 | 0.98708 | -0.24702 | 4.1827

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34578 | 0.088165

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0040919 | 0.0010255
1 | 0.0023368 | 0.00058567
2 | 0.0060849 | 0.001525
3 | 0.0035438 | 0.00088816
4 | 0.004108 | 0.0010296
5 | 0.0067737 | 0.0016976
6 | 0.0013694 | 0.00034319
7 | 0.0079999 | 0.002005
8 | 0.0023359 | 0.00058543
9 | 0.012895 | 0.0032318
10 | 0.0012906 | 0.00032346
11 | 0.0033691 | 0.00084437
12 | 0.0031142 | 0.00078049
13 | 0.0047917 | 0.0012009
14 | 0.0053364 | 0.0013374
15 | 0.0046951 | 0.0011767
16 | 0.0056124 | 0.0014066
17 | 0.0065329 | 0.0016373
18 | 0.0038895 | 0.00097481
19 | 0.015221 | 0.0038147
20 | 0.00741 | 0.0018571
21 | 0.005841 | 0.0014639
22 | 0.0017135 | 0.00042946
23 | 0.0053959 | 0.0013523
24 | 0.0066489 | 0.0016664
25 | 0.0047053 | 0.0011793
26 | 0.0048422 | 0.0012136
27 | 0.0041213 | 0.0010329
28 | 0.0040746 | 0.0010212
29 | 0.0050333 | 0.0012615
30 | 0.0053324 | 0.0013364
31 | 0.0042813 | 0.001073
32 | 0.0022205 | 0.0005565
33 | 0.009408 | 0.0023579
34 | 0.0024006 | 0.00060165
35 | 0.002517 | 0.00063081
36 | 0.0018763 | 0.00047024
37 | 0.0092368 | 0.002315
38 | 0.0024539 | 0.000615
39 | 0.0039448 | 0.00098867
40 | 0.0044107 | 0.0011054
41 | 0.0013129 | 0.00032905
42 | 0.0019182 | 0.00048073
43 | 0.011062 | 0.0027723
44 | 0.0051624 | 0.0012938
45 | 0.0017615 | 0.00044148
46 | 0.0027441 | 0.00068773
47 | 0.0027506 | 0.00068936
48 | 0.002133 | 0.00053457
49 | 0.0025341 | 0.00063511
50 | 0.0069695 | 0.0017467
51 | 0.0021295 | 0.0005337
52 | 0.0021475 | 0.00053823
53 | 0.0022268 | 0.00055809
54 | 0.0023301 | 0.00058397
55 | 0.002055 | 0.00051502
56 | 0.0020255 | 0.00050764
57 | 0.0022375 | 0.00056077
58 | 0.002384 | 0.00059748
59 | 0.0032028 | 0.00080269
60 | 0.0023769 | 0.00059571
61 | 0.0031772 | 0.00079629
62 | 0.0015852 | 0.00039728
63 | 0.0011873 | 0.00029756
64 | 0.0017291 | 0.00043335
65 | 0.0014097 | 0.00035331
66 | 0.0011689 | 0.00029295
67 | 0.0028661 | 0.00071832
68 | 0.0016144 | 0.00040461
69 | 0.0024991 | 0.00062634
70 | 0.0011318 | 0.00028365
71 | 0.004463 | 0.0011185
72 | 0.0030732 | 0.00077021
73 | 0.011686 | 0.0029288
74 | 0.0029217 | 0.00073224
75 | 0.004639 | 0.0011627
76 | 0.0037687 | 0.00094452
77 | 0.0046725 | 0.001171
78 | 0.0107 | 0.0026817
79 | 0.0101 | 0.0025312

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1