## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2174-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2174-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2174-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2174-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2174-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2174-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2174-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2174-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2174-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2174-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2174-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2174-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2174-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2174-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2174-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2174-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2174-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2174-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2174-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2174-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2174-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2174-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2174-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2174-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2174-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2174-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2174-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2174-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2174-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2174-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2174-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2174-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2174-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2174-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2174-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2174-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2174-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2174-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2174-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2174-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2174-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2174-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2174-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2174-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2174-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2174-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2174-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2174-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2174-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2174-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2174-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2174-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2174-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2174-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2174-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2174-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2174-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2174-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2174-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2174-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2174-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2174-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2174-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2174-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2174-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2174-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2174-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2174-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2174-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2174-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2174-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2174-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2174-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2174-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2174-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2174-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2174-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2174-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2174-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2174-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2174-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2174-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2174-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2174-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2174-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2174-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2174-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2174-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2174-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2174-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2174-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2174-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2174-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2174-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2174-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2174-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2174-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2174-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2174-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_373_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2174-6_0_5_load_0 | 0 | 0.001278 | 0.00032029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2174-6_0_5_load_1 | 1 | 0.0004747 | 0.00011897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2174-6_0_5_load_2 | 2 | 0.00044689 | 0.000112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2174-6_0_5_load_3 | 3 | 0.00018075 | 4.53e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2174-6_0_5_load_40 | 5 | 0.0016886 | 0.0004232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2174-6_0_5_load_42 | 6 | 0.0013485 | 0.00033797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2174-6_0_5_load_38 | 7 | 0.0041099 | 0.00103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2174-6_0_5_load_18 | 8 | 0.00055053 | 0.00013798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2174-6_0_5_load_39 | 9 | 0.0042356 | 0.0010615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2174-6_0_5_load_12 | 10 | 0.00069602 | 0.00017444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2174-6_0_5_load_58 | 11 | 0.0021699 | 0.00054384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2174-6_0_5_load_56 | 12 | 0.0030845 | 0.00077305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2174-6_0_5_load_57 | 13 | 0.0022655 | 0.00056778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2174-6_0_5_load_5 | 15 | 0.00078336 | 0.00019633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2174-6_0_5_load_6 | 16 | 0.001014 | 0.00025412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2174-6_0_5_load_7 | 17 | 0.0010887 | 0.00027286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2174-6_0_5_load_16 | 19 | 0.0025228 | 0.00063228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2174-6_0_5_load_9 | 20 | 0.038258 | 0.0095884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2174-6_0_5_load_10 | 21 | 0.049806 | 0.012483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2174-6_0_5_load_19 | 22 | 0.0012945 | 0.00032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2174-6_0_5_load_20 | 23 | 0.00030785 | 7.7155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2174-6_0_5_load_97 | 24 | 0.00060805 | 0.00015239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2174-6_0_5_load_100 | 26 | 0.036958 | 0.0092624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2174-6_0_5_load_21 | 27 | 0.014648 | 0.003671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2174-6_0_5_load_28 | 28 | 0.0099125 | 0.0024843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2174-6_0_5_load_13 | 29 | 0.0022148 | 0.00055509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2174-6_0_5_load_14 | 30 | 0.0050773 | 0.0012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2174-6_0_5_load_22 | 32 | 0.0085217 | 0.0021357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2174-6_0_5_load_74 | 33 | 0.0049165 | 0.0012322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2174-6_0_5_load_78 | 34 | 0.0032817 | 0.00082248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2174-6_0_5_load_98 | 36 | 0.00069839 | 0.00017503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2174-6_0_5_load_99 | 37 | 0.00072345 | 0.00018131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2174-6_0_5_load_79 | 38 | 0.0018487 | 0.00046332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2174-6_0_5_load_29 | 39 | 0.0087419 | 0.0021909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2174-6_0_5_load_25 | 41 | 0.010211 | 0.0025592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2174-6_0_5_load_26 | 42 | 0.0046678 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2174-6_0_5_load_27 | 43 | 0.011 | 0.002757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2174-6_0_5_load_49 | 44 | 0.0046681 | 0.0011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2174-6_0_5_load_72 | 45 | 0.027686 | 0.0069387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2174-6_0_5_load_50 | 46 | 0.0030128 | 0.00075508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2174-6_0_5_load_73 | 47 | 0.0060028 | 0.0015044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2174-6_0_5_load_69 | 50 | 0.0030115 | 0.00075475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2174-6_0_5_load_31 | 51 | 0.0046557 | 0.0011668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2174-6_0_5_load_32 | 52 | 0.0056585 | 0.0014181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2174-6_0_5_load_33 | 53 | 0.0043669 | 0.0010945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2174-6_0_5_load_84 | 55 | 0.004563 | 0.0011436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2174-6_0_5_load_36 | 56 | 0.003505 | 0.00087843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2174-6_0_5_load_35 | 58 | 0.0023313 | 0.00058428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2174-6_0_5_load_37 | 59 | 0.0049928 | 0.0012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2174-6_0_5_load_93 | 60 | 0.0061279 | 0.0015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2174-6_0_5_load_94 | 61 | 0.0039258 | 0.0009839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2174-6_0_5_load_92 | 62 | 0.011674 | 0.0029257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2174-6_0_5_load_89 | 63 | 0.003849 | 0.00096466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2174-6_0_5_load_91 | 64 | 0.0034672 | 0.00086895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2174-6_0_5_load_43 | 66 | 0.0046804 | 0.001173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2174-6_0_5_load_82 | 67 | 0.0013477 | 0.00033776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2174-6_0_5_load_75 | 68 | 0.0068592 | 0.0017191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2174-6_0_5_load_83 | 69 | 0.0021242 | 0.00053237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2174-6_0_5_load_44 | 70 | 0.0046143 | 0.0011564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2174-6_0_5_load_45 | 71 | 0.0063805 | 0.0015991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2174-6_0_5_load_46 | 72 | 0.0036928 | 0.00092551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2174-6_0_5_load_47 | 73 | 0.0015188 | 0.00038064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2174-6_0_5_load_48 | 74 | 0.0038627 | 0.00096808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2174-6_0_5_load_63 | 75 | 0.0046248 | 0.0011591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2174-6_0_5_load_54 | 76 | 0.0058965 | 0.0014778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2174-6_0_5_load_64 | 77 | 0.0021173 | 0.00053064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2174-6_0_5_load_52 | 78 | 0.0058824 | 0.0014743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2174-6_0_5_load_76 | 79 | 0.0089703 | 0.0022482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2174-6_0_5_load_77 | 80 | 0.0030118 | 0.00075484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2174-6_0_5_load_51 | 81 | 0.0063715 | 0.0015968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2174-6_0_5_load_53 | 82 | 0.0070275 | 0.0017613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2174-6_0_5_load_59 | 83 | 0.0072967 | 0.0018287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2174-6_0_5_load_62 | 86 | 0.0091441 | 0.0022917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2174-6_0_5_load_95 | 87 | 0.009341 | 0.0023411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2174-6_0_5_load_88 | 88 | 0.0052976 | 0.0013277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2174-6_0_5_load_65 | 89 | 0.0035816 | 0.00089764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2174-6_0_5_load_66 | 91 | 0.0091812 | 0.002301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2174-6_0_5_load_71 | 92 | 0.0019203 | 0.00048127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2174-6_0_5_load_90 | 93 | 0.0084572 | 0.0021196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2174-6_0_5_load_81 | 94 | 0.0030128 | 0.00075507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2174-6_0_5_load_80 | 95 | 0.0079097 | 0.0019823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2174-6_0_5_load_85 | 96 | 0.0060313 | 0.0015116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2174-6_0_5_load_86 | 97 | 0.0072565 | 0.0018187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2174-6_0_5_load_87 | 98 | 0.0058094 | 0.001456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2174-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2174-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.046962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2174-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2174-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2174-6_0_5_line_4 |  | 3 | 8 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2174-6_0_5_line_5 |  | 4 | 10 | 0.038426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2174-6_0_5_line_6 |  | 4 | 11 | 0.072187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2174-6_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.02203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2174-6_0_5_line_8 |  | 5 | 7 | 0.046582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2174-6_0_5_line_9 |  | 6 | 13 | 0.021359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2174-6_0_5_line_10 |  | 6 | 67 | 0.027717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2174-6_0_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.025094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2174-6_0_5_line_12 |  | 8 | 14 | 0.058076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2174-6_0_5_line_13 |  | 9 | 65 | 0.0066243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2174-6_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2174-6_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.0036796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2174-6_0_5_line_16 |  | 14 | 19 | 0.052798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2174-6_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.026796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2174-6_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.023634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2174-6_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.026833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2174-6_0_5_line_20 |  | 18 | 22 | 0.04215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2174-6_0_5_line_21 |  | 18 | 23 | 0.061529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2174-6_0_5_line_22 |  | 18 | 19 | 0.076322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2174-6_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.020257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2174-6_0_5_line_24 |  | 21 | 25 | 0.033324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2174-6_0_5_line_25 |  | 21 | 26 | 0.027804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2174-6_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.03225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2174-6_0_5_line_27 |  | 24 | 36 | 0.026667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2174-6_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.015151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2174-6_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.033145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2174-6_0_5_line_30 |  | 28 | 39 | 0.018486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2174-6_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.043444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2174-6_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.047604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2174-6_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2174-6_0_5_line_34 |  | 32 | 40 | 0.018772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2174-6_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.027851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2174-6_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.00734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2174-6_0_5_line_37 |  | 34 | 38 | 0.008942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2174-6_0_5_line_38 |  | 35 | 68 | 0.016848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2174-6_0_5_line_39 |  | 35 | 82 | 0.019902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2174-6_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.030166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2174-6_0_5_line_41 |  | 39 | 48 | 0.032391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2174-6_0_5_line_42 |  | 40 | 41 | 0.026486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2174-6_0_5_line_43 |  | 40 | 42 | 0.015768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2174-6_0_5_line_44 |  | 40 | 43 | 0.058156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2174-6_0_5_line_45 |  | 41 | 44 | 0.0099608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2174-6_0_5_line_46 |  | 42 | 45 | 0.016265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2174-6_0_5_line_47 |  | 44 | 46 | 0.020669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2174-6_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.015328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2174-6_0_5_line_49 |  | 46 | 79 | 0.0049193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2174-6_0_5_line_50 |  | 47 | 85 | 0.014239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2174-6_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.031988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2174-6_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.0102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2174-6_0_5_line_53 |  | 50 | 94 | 0.02076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2174-6_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.029046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2174-6_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0099423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2174-6_0_5_line_56 |  | 52 | 54 | 0.034136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2174-6_0_5_line_57 |  | 54 | 58 | 0.016188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2174-6_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.052821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2174-6_0_5_line_59 |  | 55 | 57 | 0.038924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2174-6_0_5_line_60 |  | 56 | 59 | 0.037172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2174-6_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.045286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2174-6_0_5_line_62 |  | 57 | 90 | 0.028543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2174-6_0_5_line_63 |  | 57 | 89 | 0.0075709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2174-6_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.031557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2174-6_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.027733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2174-6_0_5_line_66 |  | 62 | 63 | 0.011669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2174-6_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.028188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2174-6_0_5_line_68 |  | 63 | 98 | 0.026331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2174-6_0_5_line_69 |  | 64 | 93 | 0.0099346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2174-6_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.025024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2174-6_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.028746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2174-6_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.035398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2174-6_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2174-6_0_5_line_74 |  | 70 | 72 | 0.015903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2174-6_0_5_line_75 |  | 71 | 73 | 0.0044689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2174-6_0_5_line_76 |  | 72 | 74 | 0.014536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2174-6_0_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.023234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2174-6_0_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.01052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2174-6_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.0021169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2174-6_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.011566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2174-6_0_5_line_81 |  | 77 | 89 | 0.043275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2174-6_0_5_line_82 |  | 78 | 81 | 0.028495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2174-6_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2174-6_0_5_line_84 |  | 80 | 95 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2174-6_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2174-6_0_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.057184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2174-6_0_5_line_87 |  | 84 | 85 | 0.002228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2174-6_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.032471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2174-6_0_5_line_89 |  | 85 | 87 | 0.043798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_2174-6_0_5_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0076973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2174-6_0_5_line_91 |  | 88 | 97 | 0.032975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2174-6_0_5_line_92 |  | 90 | 92 | 0.017481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2174-6_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.018881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2174-6_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.011053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2174-6_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0024782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2174-6_0_5_line_96 |  | 96 | 97 | 0.017736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2174-6_0_5_line_97 |  | 96 | 98 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2174-6_0_5_trafo_66 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 99 | 91 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2571949.4551 | 1181510.0146 | 2571943.2637 | 1181507.3606 | 2571932.575 | 1181502.9418 | 2571915.866 | 1181496.3057 | 2571914.5498 | 1181495.8003
1 | 2571949.4551 | 1181510.0146 | 2571953.9609 | 1181511.9461 | 2571964.6826 | 1181516.8761 | 2571975.2531 | 1181522.1515 | 2571982.2732 | 1181525.8983 | 2571989.2176 | 1181529.7789 | 2571991.4012 | 1181531.0619
2 | 2571914.5498 | 1181495.8003 | 2571902.0637 | 1181491.0052
3 | 2572009.5157 | 1181542.9796 | 2572004.5587 | 1181539.501 | 2571999.5181 | 1181536.1006 | 2571994.4169 | 1181532.8339 | 2571991.4012 | 1181531.0619
4 | 2571886.8041 | 1181485.3139 | 2571899.0508 | 1181489.8481 | 2571902.0637 | 1181491.0052
5 | 2572009.5157 | 1181542.9796 | 2572020.8623 | 1181516.7016 | 2572025.1236 | 1181507.873
6 | 2571982.4153 | 1181609.886 | 2572009.5157 | 1181542.9796
7 | 2571944.7907 | 1181599.2055 | 2571923.5985 | 1181593.1896
8 | 2571878.6097 | 1181581.1934 | 2571888.5705 | 1181583.2462 | 2571923.5985 | 1181593.1896
9 | 2571944.7907 | 1181599.2055 | 2571965.3377 | 1181605.0382
10 | 2571944.7907 | 1181599.2055 | 2571937.7105 | 1181626.0032
11 | 2571878.6097 | 1181581.1934 | 2571858.141 | 1181576.9751 | 2571854.1407 | 1181578.2397
12 | 2571832.0813 | 1181465.8731 | 2571848.8089 | 1181471.5528 | 2571865.5915 | 1181477.5658 | 2571882.3286 | 1181483.6569 | 2571886.8041 | 1181485.3139
13 | 2571847.8245 | 1181580.2365 | 2571854.1407 | 1181578.2397
14 | 2571982.4153 | 1181609.886 | 2571968.8774 | 1181606.043
15 | 2571968.8774 | 1181606.043 | 2571965.3377 | 1181605.0382
16 | 2571832.0813 | 1181465.8731 | 2571822.6205 | 1181454.6897 | 2571786.8788 | 1181441.3513
17 | 2571776.2357 | 1181341.6611 | 2571784.1052 | 1181316.0462
18 | 2571791.0459 | 1181293.4544 | 2571784.1052 | 1181316.0462
19 | 2571768.3553 | 1181367.3113 | 2571776.2357 | 1181341.6611
20 | 2571768.3553 | 1181367.3113 | 2571737.2213 | 1181367.3363 | 2571726.2101 | 1181366.9982
21 | 2571768.3553 | 1181367.3113 | 2571789.8758 | 1181369.0772 | 2571824.1797 | 1181372.4394 | 2571829.6083 | 1181373.0941
22 | 2571786.8788 | 1181441.3513 | 2571768.3553 | 1181367.3113
23 | 2571621.7994 | 1181415.0397 | 2571623.6344 | 1181415.3219 | 2571641.4649 | 1181418.4056 | 2571641.7647 | 1181418.4621
24 | 2571588.863 | 1181409.9733 | 2571621.7994 | 1181415.0397
25 | 2571621.7994 | 1181415.0397 | 2571613.4193 | 1181441.5508
26 | 2571829.6083 | 1181373.0941 | 2571861.6259 | 1181376.9559
27 | 2571861.6259 | 1181376.9559 | 2571888.1008 | 1181380.1492
28 | 2571588.863 | 1181409.9733 | 2571573.8795 | 1181407.7286
29 | 2571541.102 | 1181402.8073 | 2571552.3269 | 1181404.4998 | 2571573.8795 | 1181407.7286
30 | 2571541.102 | 1181402.8073 | 2571522.8225 | 1181400.051
31 | 2571409.261 | 1181325.8811 | 2571399.104 | 1181327.0574 | 2571375.1237 | 1181329.9516 | 2571366.0593 | 1181329.8652
32 | 2571365.5462 | 1181377.4667 | 2571366.0593 | 1181329.8652
33 | 2571365.5462 | 1181377.4667 | 2571364.0273 | 1181385.5894 | 2571362.535 | 1181393.575
34 | 2571359.0834 | 1181412.0269 | 2571360.9895 | 1181401.8458 | 2571362.535 | 1181393.575
35 | 2571785.7481 | 1181555.7276 | 2571785.7481 | 1181555.7276 | 2571795.2407 | 1181555.8718 | 2571813.5042 | 1181557.7217
36 | 2571780.4661 | 1181559.4545 | 2571780.8858 | 1181557.7739 | 2571781.3546 | 1181556.7934 | 2571785.7481 | 1181555.7276
37 | 2571822.4007 | 1181558.6228 | 2571813.5042 | 1181557.7217
38 | 2571780.4661 | 1181559.4545 | 2571790.8393 | 1181561.7289 | 2571796.9003 | 1181563.1617
39 | 2571780.4661 | 1181559.4545 | 2571760.9419 | 1181555.5951
40 | 2571918.0341 | 1181383.8872 | 2571905.8758 | 1181382.2931 | 2571888.1008 | 1181380.1492
41 | 2571490.7936 | 1181395.2216 | 2571522.8225 | 1181400.051
42 | 2571359.0834 | 1181412.0269 | 2571385.3377 | 1181415.5211
43 | 2571359.0834 | 1181412.0269 | 2571356.388 | 1181427.5631
44 | 2571359.0834 | 1181412.0269 | 2571301.5046 | 1181403.8552
45 | 2571385.3377 | 1181415.5211 | 2571395.2114 | 1181416.8352
46 | 2571353.6078 | 1181443.5883 | 2571356.388 | 1181427.5631
47 | 2571415.6994 | 1181419.562 | 2571395.2114 | 1181416.8352
48 | 2571353.6078 | 1181443.5883 | 2571350.9877 | 1181458.691
49 | 2571415.6994 | 1181419.562 | 2571420.5757 | 1181420.211
50 | 2571348.5537 | 1181472.7202 | 2571350.9877 | 1181458.691
51 | 2571490.7936 | 1181395.2216 | 2571487.549 | 1181417.8044 | 2571487.4185 | 1181422.463 | 2571488.0202 | 1181426.9292
52 | 2571488.0202 | 1181426.9292 | 2571483.6023 | 1181427.6951 | 2571479.0601 | 1181427.9947 | 2571477.9065 | 1181427.8412
53 | 2571477.9065 | 1181427.8412 | 2571457.3278 | 1181425.1023
54 | 2571621.9689 | 1181623.864 | 2571593.0464 | 1181621.1843
55 | 2571631.8688 | 1181624.7812 | 2571621.9689 | 1181623.864
56 | 2571559.056 | 1181618.035 | 2571593.0464 | 1181621.1843
57 | 2571559.056 | 1181618.035 | 2571551.4951 | 1181609.8 | 2571549.4659 | 1181605.221
58 | 2571576.2888 | 1181555.02 | 2571525.3865 | 1181569.129
59 | 2571580.8088 | 1181516.3672 | 2571576.2888 | 1181555.02
60 | 2571488.4863 | 1181564.6434 | 2571525.3865 | 1181569.129
61 | 2571549.4659 | 1181605.221 | 2571536.5352 | 1181576.0425 | 2571527.6454 | 1181569.4036 | 2571525.3865 | 1181569.129
62 | 2571567.6011 | 1181491.3614 | 2571569.5331 | 1181497.7778 | 2571572.4816 | 1181504.3894 | 2571576.2607 | 1181510.608 | 2571580.8088 | 1181516.3672
63 | 2571580.8088 | 1181516.3672 | 2571586.634 | 1181521.2031
64 | 2571488.4863 | 1181564.6434 | 2571457.16 | 1181560.8354
65 | 2571429.6293 | 1181557.4888 | 2571457.16 | 1181560.8354
66 | 2571501.3501 | 1181487.7192 | 2571489.7366 | 1181486.5791
67 | 2571501.3501 | 1181487.7192 | 2571529.4035 | 1181490.473
68 | 2571489.7366 | 1181486.5791 | 2571463.5312 | 1181484.0067
69 | 2571539.2905 | 1181491.4435 | 2571529.4035 | 1181490.473
70 | 2571847.8245 | 1181580.2365 | 2571824.4468 | 1181571.3095
71 | 2571796.9003 | 1181563.1617 | 2571801.2133 | 1181564.1812 | 2571811.5587 | 1181567.0339 | 2571821.7991 | 1181570.2984 | 2571824.4468 | 1181571.3095
72 | 2571937.7105 | 1181626.0032 | 2571938.5237 | 1181626.4451 | 2571949.8551 | 1181632.7841 | 2571957.451 | 1181638.8516 | 2571964.1037 | 1181647.3137 | 2571964.5572 | 1181648.2085
73 | 2571669.1161 | 1181539.2432 | 2571657.0778 | 1181537.4226
74 | 2571669.1161 | 1181539.2432 | 2571684.84 | 1181541.6211
75 | 2571657.0778 | 1181537.4226 | 2571652.6591 | 1181536.7544
76 | 2571684.84 | 1181541.6211 | 2571689.536 | 1181542.3313 | 2571699.1784 | 1181544.0037
77 | 2571629.6679 | 1181533.4053 | 2571648.981 | 1181536.1981 | 2571652.6591 | 1181536.7544
78 | 2571699.1784 | 1181544.0037 | 2571709.5431 | 1181545.8015
79 | 2571629.6679 | 1181533.4053 | 2571627.5728 | 1181533.1023
80 | 2571720.9389 | 1181547.7781 | 2571709.5431 | 1181545.8015
81 | 2571627.5728 | 1181533.1023 | 2571607.449 | 1181530.1922 | 2571596.9206 | 1181527.4186 | 2571588.5981 | 1181522.8335 | 2571586.634 | 1181521.2031
82 | 2571748.907 | 1181553.2161 | 2571747.6758 | 1181552.9727 | 2571736.3482 | 1181550.7363 | 2571729.2775 | 1181549.2245 | 2571720.9389 | 1181547.7781
83 | 2571436.5563 | 1181422.3378 | 2571420.5757 | 1181420.211
84 | 2571436.5563 | 1181422.3378 | 2571454.8713 | 1181424.7754
85 | 2571748.907 | 1181553.2161 | 2571760.9419 | 1181555.5951
86 | 2571346.3305 | 1181472.4974 | 2571289.4235 | 1181466.8785
87 | 2571346.3305 | 1181472.4974 | 2571348.5537 | 1181472.7202
88 | 2571346.3305 | 1181472.4974 | 2571343.6173 | 1181500.6696 | 2571347.7657 | 1181501.0722
89 | 2571348.5537 | 1181472.7202 | 2571392.1426 | 1181476.999
90 | 2571399.8031 | 1181477.751 | 2571392.1426 | 1181476.999
91 | 2571399.8031 | 1181477.751 | 2571432.6204 | 1181480.9725
92 | 2571567.6011 | 1181491.3614 | 2571563.65 | 1181492.3252 | 2571559.4222 | 1181492.9011 | 2571553.412 | 1181492.8297 | 2571550.2908 | 1181492.5233
93 | 2571567.6011 | 1181491.3614 | 2571565.1919 | 1181479.3555 | 2571562.8335 | 1181473.1528
94 | 2571539.2905 | 1181491.4435 | 2571550.2908 | 1181492.5233
95 | 2571457.3278 | 1181425.1023 | 2571454.8713 | 1181424.7754
96 | 2571450.2721 | 1181482.7052 | 2571432.6204 | 1181480.9725
97 | 2571450.2721 | 1181482.7052 | 2571463.5312 | 1181484.0067

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571949.4551 | 1181510.0146
1 | 2571914.5498 | 1181495.8003
2 | 2571991.4012 | 1181531.0619
3 | 2571902.0637 | 1181491.0052
4 | 2572009.5157 | 1181542.9796
5 | 2571923.5985 | 1181593.1896
6 | 2571944.7907 | 1181599.2055
7 | 2571878.6097 | 1181581.1934
8 | 2571886.8041 | 1181485.3139
9 | 2571854.1407 | 1181578.2397
10 | 2572025.1236 | 1181507.873
11 | 2571982.4153 | 1181609.886
12 | 2571968.8774 | 1181606.043
13 | 2571965.3377 | 1181605.0382
14 | 2571832.0813 | 1181465.8731
15 | 2571784.1052 | 1181316.0462
16 | 2571776.2357 | 1181341.6611
17 | 2571791.0459 | 1181293.4544
18 | 2571768.3553 | 1181367.3113
19 | 2571786.8788 | 1181441.3513
20 | 2571641.7647 | 1181418.4621
21 | 2571621.7994 | 1181415.0397
22 | 2571726.2101 | 1181366.9982
23 | 2571829.6083 | 1181373.0941
24 | 2571861.6259 | 1181376.9559
25 | 2571588.863 | 1181409.9733
26 | 2571613.4193 | 1181441.5508
27 | 2571573.8795 | 1181407.7286
28 | 2571541.102 | 1181402.8073
29 | 2571409.261 | 1181325.8811
30 | 2571366.0593 | 1181329.8652
31 | 2571365.5462 | 1181377.4667
32 | 2571362.535 | 1181393.575
33 | 2571785.7481 | 1181555.7276
34 | 2571813.5042 | 1181557.7217
35 | 2571780.4661 | 1181559.4545
36 | 2571888.1008 | 1181380.1492
37 | 2571918.0341 | 1181383.8872
38 | 2571822.4007 | 1181558.6228
39 | 2571522.8225 | 1181400.051
40 | 2571359.0834 | 1181412.0269
41 | 2571385.3377 | 1181415.5211
42 | 2571356.388 | 1181427.5631
43 | 2571301.5046 | 1181403.8552
44 | 2571395.2114 | 1181416.8352
45 | 2571353.6078 | 1181443.5883
46 | 2571415.6994 | 1181419.562
47 | 2571350.9877 | 1181458.691
48 | 2571490.7936 | 1181395.2216
49 | 2571488.0202 | 1181426.9292
50 | 2571477.9065 | 1181427.8412
51 | 2571621.9689 | 1181623.864
52 | 2571593.0464 | 1181621.1843
53 | 2571631.8688 | 1181624.7812
54 | 2571559.056 | 1181618.035
55 | 2571576.2888 | 1181555.02
56 | 2571525.3865 | 1181569.129
57 | 2571580.8088 | 1181516.3672
58 | 2571549.4659 | 1181605.221
59 | 2571488.4863 | 1181564.6434
60 | 2571457.16 | 1181560.8354
61 | 2571429.6293 | 1181557.4888
62 | 2571501.3501 | 1181487.7192
63 | 2571489.7366 | 1181486.5792
64 | 2571529.4035 | 1181490.473
65 | 2571847.8245 | 1181580.2365
66 | 2571824.4467 | 1181571.3095
67 | 2571937.7105 | 1181626.0032
68 | 2571796.9003 | 1181563.1617
69 | 2571964.5572 | 1181648.2085
70 | 2571669.1161 | 1181539.2432
71 | 2571657.0778 | 1181537.4226
72 | 2571684.84 | 1181541.6211
73 | 2571652.6591 | 1181536.7544
74 | 2571699.1784 | 1181544.0038
75 | 2571629.6679 | 1181533.4053
76 | 2571709.5431 | 1181545.8015
77 | 2571627.5728 | 1181533.1023
78 | 2571720.9389 | 1181547.7781
79 | 2571420.5757 | 1181420.211
80 | 2571436.5563 | 1181422.3378
81 | 2571748.907 | 1181553.2161
82 | 2571760.9419 | 1181555.5951
83 | 2571289.4235 | 1181466.8785
84 | 2571346.3305 | 1181472.4974
85 | 2571348.5537 | 1181472.7202
86 | 2571347.7657 | 1181501.0722
87 | 2571392.1426 | 1181476.999
88 | 2571399.8031 | 1181477.751
89 | 2571586.634 | 1181521.2031
90 | 2571567.6011 | 1181491.3614
91 | 2571562.8335 | 1181473.1528
92 | 2571550.2908 | 1181492.5233
93 | 2571539.2905 | 1181491.4435
94 | 2571457.3278 | 1181425.1023
95 | 2571454.8713 | 1181424.7754
96 | 2571450.2721 | 1181482.7052
97 | 2571432.6204 | 1181480.9725
98 | 2571463.5312 | 1181484.0067
99 | 2571567.6011 | 1181491.3614

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97244 | -0.53265 | 0.001278 | 0.00032029
1 | 0.97208 | -0.53978 | 0.0004747 | 0.00011897
2 | 0.97294 | -0.52266 | 0.00044689 | 0.000112
3 | 0.97195 | -0.54219 | 0.00018075 | 4.53e-05
4 | 0.97318 | -0.51787 | 0 | 0
5 | 0.97521 | -0.47794 | 0.0016886 | 0.0004232
6 | 0.9747 | -0.48805 | 0.0013485 | 0.00033797
7 | 0.97637 | -0.45516 | 0.0041099 | 0.00103
8 | 0.97181 | -0.54508 | 0.00055053 | 0.00013798
9 | 0.97709 | -0.44102 | 0.0042356 | 0.0010615
10 | 0.97316 | -0.51837 | 0.00069602 | 0.00017444
11 | 0.97404 | -0.50103 | 0.0021699 | 0.00054384
12 | 0.97423 | -0.49719 | 0.0030845 | 0.00077305
13 | 0.97429 | -0.49598 | 0.0022655 | 0.00056778
14 | 0.97132 | -0.55479 | 0 | 0
15 | 0.97029 | -0.57521 | 0.00078336 | 0.00019633
16 | 0.97033 | -0.57428 | 0.001014 | 0.00025412
17 | 0.97026 | -0.57568 | 0.0010887 | 0.00027286
18 | 0.97041 | -0.57284 | 0 | 0
19 | 0.97087 | -0.56363 | 0.0025228 | 0.00063228
20 | 0.97199 | -0.54037 | 0.038258 | 0.0095884
21 | 0.97271 | -0.52608 | 0.049806 | 0.012483
22 | 0.97036 | -0.57385 | 0.0012945 | 0.00032442
23 | 0.97027 | -0.57551 | 0.00030785 | 7.7155e-05
24 | 0.97021 | -0.57672 | 0.00060805 | 0.00015239
25 | 0.97466 | -0.48779 | 0 | 0
26 | 0.97176 | -0.54503 | 0.036958 | 0.0092624
27 | 0.97501 | -0.48084 | 0.014648 | 0.003671
28 | 0.97587 | -0.46388 | 0.0099125 | 0.0024843
29 | 0.98186 | -0.34715 | 0.0022148 | 0.00055509
30 | 0.98195 | -0.34541 | 0.0050773 | 0.0012725
31 | 0.98227 | -0.33913 | 0 | 0
32 | 0.98238 | -0.33697 | 0.0085217 | 0.0021357
33 | 0.97985 | -0.38705 | 0.0049165 | 0.0012322
34 | 0.97971 | -0.38965 | 0.0032817 | 0.00082248
35 | 0.97991 | -0.38572 | 0 | 0
36 | 0.97018 | -0.57743 | 0.00069839 | 0.00017503
37 | 0.97016 | -0.57783 | 0.00072345 | 0.00018131
38 | 0.9797 | -0.38995 | 0.0018487 | 0.00046332
39 | 0.97639 | -0.45376 | 0.0087419 | 0.0021909
40 | 0.98265 | -0.33161 | 0 | 0
41 | 0.98166 | -0.35096 | 0.010211 | 0.0025592
42 | 0.98333 | -0.31858 | 0.0046678 | 0.0011698
43 | 0.98206 | -0.34317 | 0.011 | 0.002757
44 | 0.9813 | -0.35788 | 0.0046681 | 0.0011699
45 | 0.98403 | -0.30489 | 0.027686 | 0.0069387
46 | 0.98058 | -0.3719 | 0.0030128 | 0.00075508
47 | 0.98478 | -0.29048 | 0.0060028 | 0.0015044
48 | 0.97735 | -0.43502 | 0 | 0
49 | 0.97829 | -0.41656 | 0 | 0
50 | 0.97859 | -0.41068 | 0.0030115 | 0.00075475
51 | 0.99149 | -0.16302 | 0.0046557 | 0.0011668
52 | 0.99173 | -0.15837 | 0.0056585 | 0.0014181
53 | 0.99145 | -0.16379 | 0.0043669 | 0.0010945
54 | 0.99218 | -0.14949 | 0 | 0
55 | 0.99482 | -0.098509 | 0.004563 | 0.0011436
56 | 0.9931 | -0.13166 | 0.003505 | 0.00087843
57 | 0.99625 | -0.071034 | 0 | 0
58 | 0.9924 | -0.14528 | 0.0023313 | 0.00058428
59 | 0.99259 | -0.14155 | 0.0049928 | 0.0012513
60 | 0.9923 | -0.14716 | 0.0061279 | 0.0015358
61 | 0.9922 | -0.14909 | 0.0039258 | 0.0009839
62 | 0.99406 | -0.11235 | 0.011674 | 0.0029257
63 | 0.99337 | -0.12559 | 0.003849 | 0.00096466
64 | 0.9958 | -0.079287 | 0.0034672 | 0.00086895
65 | 0.97731 | -0.43678 | 0 | 0
66 | 0.97812 | -0.42078 | 0.0046804 | 0.001173
67 | 0.97461 | -0.48982 | 0.0013477 | 0.00033776
68 | 0.97918 | -0.39998 | 0.0068592 | 0.0017191
69 | 0.97454 | -0.4912 | 0.0021242 | 0.00053237
70 | 0.98763 | -0.23602 | 0.0046143 | 0.0011564
71 | 0.98869 | -0.21559 | 0.0063805 | 0.0015991
72 | 0.98631 | -0.26146 | 0.0036928 | 0.00092551
73 | 0.9891 | -0.20759 | 0.0015188 | 0.00038064
74 | 0.98515 | -0.2838 | 0.0038627 | 0.00096808
75 | 0.99129 | -0.1655 | 0.0046248 | 0.0011591
76 | 0.98436 | -0.29928 | 0.0058965 | 0.0014778
77 | 0.9915 | -0.1615 | 0.0021173 | 0.00053064
78 | 0.98354 | -0.31509 | 0.0058824 | 0.0014743
79 | 0.98041 | -0.37519 | 0.0089703 | 0.0022482
80 | 0.97988 | -0.38545 | 0.0030118 | 0.00075484
81 | 0.98169 | -0.35113 | 0.0063715 | 0.0015968
82 | 0.98096 | -0.36527 | 0.0070275 | 0.0017613
83 | 0.98507 | -0.28496 | 0.0072967 | 0.0018287
84 | 0.98545 | -0.27747 | 0 | 0
85 | 0.98548 | -0.27681 | 0 | 0
86 | 0.98518 | -0.2828 | 0.0091441 | 0.0022917
87 | 0.98779 | -0.2323 | 0.009341 | 0.0023411
88 | 0.98821 | -0.22424 | 0.0052976 | 0.0013277
89 | 0.99586 | -0.078498 | 0.0035816 | 0.00089764
90 | 0.99825 | -0.032922 | 0 | 0
91 | 1 | 0 | -0.50963 | -0.13068
92 | 0.99713 | -0.054161 | 0.0019203 | 0.00048127
93 | 0.99642 | -0.067541 | 0.0084572 | 0.0021196
94 | 0.97922 | -0.39849 | 0.0030128 | 0.00075507
95 | 0.97929 | -0.39701 | 0.0079097 | 0.0019823
96 | 0.99104 | -0.16991 | 0.0060313 | 0.0015116
97 | 0.99004 | -0.18917 | 0.0072565 | 0.0018187
98 | 0.99182 | -0.15518 | 0.0058094 | 0.001456
99 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.010265 | 0.0025729 | -0.010261 | -0.0025712 | 3.4871e-06 | 1.7643e-06 | 0.015707 | 0.015707 | 0.015707 | 0.97244 | -0.53265 | 0.97208 | -0.53978 | 4.3152
1 | -0.011543 | -0.0028932 | 0.011548 | 0.0028962 | 5.4939e-06 | 2.9332e-06 | 0.017663 | 0.017662 | 0.017663 | 0.97244 | -0.53265 | 0.97294 | -0.52266 | 4.8524
2 | 0.0097865 | 0.0024522 | -0.0097854 | -0.0024517 | 1.1256e-06 | 5.5461e-07 | 0.014981 | 0.014981 | 0.014981 | 0.97208 | -0.53978 | 0.97195 | -0.54219 | 4.1156
3 | -0.011995 | -0.0030082 | 0.011998 | 0.0030097 | 2.7378e-06 | 1.4827e-06 | 0.018346 | 0.018346 | 0.018346 | 0.97294 | -0.52266 | 0.97318 | -0.51787 | 5.0401
4 | 0.0096046 | 0.0024064 | -0.0096033 | -0.0024057 | 1.3205e-06 | 6.4329e-07 | 0.014704 | 0.014704 | 0.014704 | 0.97195 | -0.54219 | 0.97181 | -0.54508 | 4.0396
5 | 0.00069603 | 0.00017397 | -0.00069602 | -0.00017444 | 1.6318e-08 | -4.6699e-07 | 0.0010641 | 0.0010642 | 0.0010642 | 0.97318 | -0.51787 | 0.97316 | -0.51837 | 0.29238
6 | -0.012694 | -0.0031836 | 0.012704 | 0.0031893 | 1.0198e-05 | 5.6292e-06 | 0.01941 | 0.01941 | 0.01941 | 0.97318 | -0.51787 | 0.97404 | -0.50103 | 5.3324
7 | 0.025068 | 0.0062958 | -0.025056 | -0.0062883 | 1.209e-05 | 7.4626e-06 | 0.038255 | 0.038255 | 0.038255 | 0.97521 | -0.47794 | 0.9747 | -0.48805 | 10.5096
8 | -0.026757 | -0.006719 | 0.026786 | 0.006737 | 2.9123e-05 | 1.8057e-05 | 0.040831 | 0.040831 | 0.040831 | 0.97521 | -0.47794 | 0.97637 | -0.45516 | 11.2174
9 | 0.020235 | 0.0050807 | -0.020228 | -0.0050761 | 7.6454e-06 | 4.627e-06 | 0.030896 | 0.030896 | 0.030896 | 0.9747 | -0.48805 | 0.97429 | -0.49598 | 8.4878
10 | 0.0034723 | 0.00086961 | -0.003472 | -0.00086977 | 2.9205e-07 | -1.5852e-07 | 0.0053007 | 0.0053008 | 0.0053008 | 0.9747 | -0.48805 | 0.97461 | -0.48982 | 1.4563
11 | -0.030896 | -0.0077671 | 0.030917 | 0.0077801 | 2.0871e-05 | 1.3044e-05 | 0.047095 | 0.047095 | 0.047095 | 0.97637 | -0.45516 | 0.97709 | -0.44102 | 12.9381
12 | 0.0090528 | 0.0022677 | -0.0090486 | -0.0022658 | 4.1844e-06 | 1.9588e-06 | 0.013861 | 0.013861 | 0.013861 | 0.97181 | -0.54508 | 0.97132 | -0.55479 | 3.8081
13 | -0.035152 | -0.0088417 | 0.035159 | 0.0088461 | 7.1222e-06 | 4.4752e-06 | 0.053545 | 0.053545 | 0.053545 | 0.97709 | -0.44102 | 0.97731 | -0.43678 | 14.7102
14 | -0.014874 | -0.0037331 | 0.014877 | 0.0037347 | 2.7252e-06 | 1.5689e-06 | 0.022725 | 0.022724 | 0.022725 | 0.97404 | -0.50103 | 0.97423 | -0.49719 | 6.243
15 | -0.017961 | -0.0045077 | 0.017962 | 0.0045083 | 1.0386e-06 | 6.189e-07 | 0.027436 | 0.027436 | 0.027436 | 0.97423 | -0.49719 | 0.97429 | -0.49598 | 7.5373
16 | 0.0090486 | 0.0022658 | -0.0090448 | -0.002264 | 3.8042e-06 | 1.7815e-06 | 0.013861 | 0.013862 | 0.013862 | 0.97132 | -0.55479 | 0.97087 | -0.56363 | 3.8081
17 | -0.0018721 | -0.00046892 | 0.0018722 | 0.00046864 | 8.2822e-08 | -2.7798e-07 | 0.002871 | 0.0028708 | 0.002871 | 0.97029 | -0.57521 | 0.97033 | -0.57428 | 0.78873
18 | 0.0010888 | 0.00027259 | -0.0010887 | -0.00027286 | 2.4707e-08 | -2.7609e-07 | 0.0016696 | 0.0016697 | 0.0016697 | 0.97029 | -0.57521 | 0.97026 | -0.57568 | 0.45871
19 | -0.0028862 | -0.00072276 | 0.0028864 | 0.00072255 | 1.9709e-07 | -2.0534e-07 | 0.0044257 | 0.0044256 | 0.0044257 | 0.97033 | -0.57428 | 0.97041 | -0.57284 | 1.2159
20 | 0.0012945 | 0.00032394 | -0.0012945 | -0.00032442 | 6.2277e-08 | -4.8085e-07 | 0.0019849 | 0.001985 | 0.001985 | 0.97041 | -0.57284 | 0.97036 | -0.57385 | 0.54534
21 | 0.0023382 | 0.00058434 | -0.0023379 | -0.00058491 | 2.9653e-07 | -5.7026e-07 | 0.0035848 | 0.0035851 | 0.0035851 | 0.97041 | -0.57284 | 0.97027 | -0.57551 | 0.98491
22 | -0.0065191 | -0.0016308 | 0.006522 | 0.0016317 | 2.8593e-06 | 8.8658e-07 | 0.0099953 | 0.0099949 | 0.0099953 | 0.97041 | -0.57284 | 0.97087 | -0.56363 | 2.746
23 | -0.038258 | -0.0095884 | 0.038284 | 0.0096048 | 2.6058e-05 | 1.6426e-05 | 0.058569 | 0.058569 | 0.058569 | 0.97199 | -0.54037 | 0.97271 | -0.52608 | 16.0904
24 | -0.12508 | -0.031371 | 0.12531 | 0.031516 | 0.00022878 | 0.00014559 | 0.19135 | 0.19135 | 0.19135 | 0.97271 | -0.52608 | 0.97466 | -0.48779 | 26.2846
25 | 0.036991 | 0.0092835 | -0.036958 | -0.0092624 | 3.3392e-05 | 2.1026e-05 | 0.056592 | 0.056592 | 0.056592 | 0.97271 | -0.52608 | 0.97176 | -0.54503 | 15.5472
26 | 0.0020301 | 0.00050775 | -0.0020299 | -0.00050808 | 1.172e-07 | -3.2328e-07 | 0.003113 | 0.0031131 | 0.0031131 | 0.97027 | -0.57551 | 0.97021 | -0.57672 | 0.85525
27 | 0.0014219 | 0.00035568 | -0.0014219 | -0.00035598 | 4.755e-08 | -2.9887e-07 | 0.0021805 | 0.0021806 | 0.0021806 | 0.97021 | -0.57672 | 0.97018 | -0.57743 | 0.59908
28 | -0.12531 | -0.031516 | 0.12535 | 0.031542 | 4.1606e-05 | 2.5683e-05 | 0.19135 | 0.19135 | 0.19135 | 0.97466 | -0.48779 | 0.97501 | -0.48084 | 10.5138
29 | -0.14 | -0.035213 | 0.14011 | 0.035284 | 0.00011353 | 7.059e-05 | 0.21371 | 0.2137 | 0.21371 | 0.97501 | -0.48084 | 0.97587 | -0.46388 | 11.7421
30 | -0.15003 | -0.037768 | 0.1501 | 0.037813 | 7.2593e-05 | 4.5304e-05 | 0.22882 | 0.22882 | 0.22882 | 0.97587 | -0.46388 | 0.97639 | -0.45376 | 12.5725
31 | -0.0022148 | -0.00055509 | 0.002215 | 0.00055465 | 1.8354e-07 | -4.3205e-07 | 0.0033566 | 0.0033564 | 0.0033566 | 0.98186 | -0.34715 | 0.98195 | -0.34541 | 0.92214
32 | -0.0072923 | -0.0018271 | 0.0072945 | 0.0018279 | 2.1798e-06 | 7.927e-07 | 0.01105 | 0.01105 | 0.01105 | 0.98195 | -0.34541 | 0.98227 | -0.33913 | 3.0358
33 | -0.0072945 | -0.0018279 | 0.0072952 | 0.0018282 | 7.5036e-07 | 2.7277e-07 | 0.01105 | 0.01105 | 0.01105 | 0.98227 | -0.33913 | 0.98238 | -0.33697 | 3.0357
34 | -0.015817 | -0.003964 | 0.015821 | 0.0039663 | 4.0405e-06 | 2.3482e-06 | 0.023958 | 0.023958 | 0.023958 | 0.98238 | -0.33697 | 0.98265 | -0.33161 | 6.5819
35 | 0.0051311 | 0.0012858 | -0.0051305 | -0.0012857 | 6.3414e-07 | 5.5094e-08 | 0.0077921 | 0.0077922 | 0.0077922 | 0.97985 | -0.38705 | 0.97971 | -0.38965 | 2.1407
36 | -0.010048 | -0.002518 | 0.010048 | 0.0025183 | 6.4083e-07 | 3.1767e-07 | 0.015258 | 0.015258 | 0.015258 | 0.97985 | -0.38705 | 0.97991 | -0.38572 | 4.1919
37 | 0.0018487 | 0.00046323 | -0.0018487 | -0.00046332 | 2.6437e-08 | -9.568e-08 | 0.0028078 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0.97971 | -0.38965 | 0.9797 | -0.38995 | 0.77139
38 | 0.046797 | 0.0118 | -0.046766 | -0.01178 | 3.1928e-05 | 2.0222e-05 | 0.071089 | 0.071089 | 0.071089 | 0.97991 | -0.38572 | 0.97918 | -0.39998 | 19.5298
39 | -0.056846 | -0.014319 | 0.056901 | 0.014354 | 5.5644e-05 | 3.5361e-05 | 0.086347 | 0.086347 | 0.086347 | 0.97991 | -0.38572 | 0.98096 | -0.36527 | 23.7217
40 | 0.00072346 | 0.00018095 | -0.00072345 | -0.00018131 | 1.3927e-08 | -3.6358e-07 | 0.0011095 | 0.0011096 | 0.0011096 | 0.97018 | -0.57743 | 0.97016 | -0.57783 | 0.30484
41 | -0.15884 | -0.040004 | 0.15898 | 0.040093 | 0.00014244 | 8.9132e-05 | 0.24214 | 0.24214 | 0.24214 | 0.97639 | -0.45376 | 0.97735 | -0.43502 | 13.3045
42 | 0.20367 | 0.051629 | -0.20349 | -0.051509 | 0.00018921 | 0.00011942 | 0.30863 | 0.30863 | 0.30863 | 0.98265 | -0.33161 | 0.98166 | -0.35096 | 16.9577
43 | -0.2305 | -0.058355 | 0.23065 | 0.058446 | 0.00014426 | 9.1324e-05 | 0.34926 | 0.34925 | 0.34926 | 0.98265 | -0.33161 | 0.98333 | -0.31858 | 19.1899
44 | 0.011006 | 0.0027601 | -0.011 | -0.002757 | 6.0586e-06 | 3.1412e-06 | 0.016667 | 0.016668 | 0.016668 | 0.98265 | -0.33161 | 0.98206 | -0.34317 | 4.5791
45 | 0.19327 | 0.04895 | -0.19321 | -0.04891 | 6.4201e-05 | 4.0459e-05 | 0.29315 | 0.29315 | 0.29315 | 0.98166 | -0.35096 | 0.9813 | -0.35788 | 16.1073
46 | -0.23531 | -0.059616 | 0.23547 | 0.059714 | 0.00015487 | 9.8088e-05 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.98333 | -0.31858 | 0.98403 | -0.30489 | 19.5779
47 | 0.18854 | 0.04774 | -0.18841 | -0.04766 | 0.00012686 | 7.9887e-05 | 0.28607 | 0.28607 | 0.28607 | 0.9813 | -0.35788 | 0.98058 | -0.3719 | 15.7184
48 | -0.26315 | -0.066653 | 0.26334 | 0.066769 | 0.00018227 | 0.00011568 | 0.39818 | 0.39818 | 0.39818 | 0.98403 | -0.30489 | 0.98478 | -0.29048 | 21.8782
49 | 0.1854 | 0.046905 | -0.18537 | -0.046886 | 2.9237e-05 | 1.8401e-05 | 0.2815 | 0.2815 | 0.2815 | 0.98058 | -0.3719 | 0.98041 | -0.37519 | 15.4672
50 | -0.26934 | -0.068273 | 0.26952 | 0.068386 | 0.00017712 | 0.00011245 | 0.40725 | 0.40725 | 0.40725 | 0.98478 | -0.29048 | 0.98548 | -0.27681 | 22.3766
51 | -0.15898 | -0.040093 | 0.15912 | 0.040181 | 0.00014066 | 8.8019e-05 | 0.24214 | 0.24214 | 0.24214 | 0.97735 | -0.43502 | 0.97829 | -0.41656 | 13.3044
52 | -0.15912 | -0.040181 | 0.15917 | 0.040209 | 4.4852e-05 | 2.8064e-05 | 0.24214 | 0.24214 | 0.24214 | 0.97829 | -0.41656 | 0.97859 | -0.41068 | 13.3044
53 | -0.16218 | -0.040964 | 0.16227 | 0.041024 | 9.4776e-05 | 5.9352e-05 | 0.24672 | 0.24672 | 0.24672 | 0.97859 | -0.41068 | 0.97922 | -0.39849 | 13.556
54 | -0.0090227 | -0.0022612 | 0.0090247 | 0.0022622 | 1.9973e-06 | 9.0356e-07 | 0.013541 | 0.013541 | 0.013541 | 0.99149 | -0.16302 | 0.99173 | -0.15837 | 3.7201
55 | 0.0043671 | 0.0010944 | -0.0043669 | -0.0010945 | 1.6016e-07 | -2.5719e-08 | 0.0065541 | 0.0065541 | 0.0065541 | 0.99149 | -0.16302 | 0.99145 | -0.16379 | 1.8006
56 | -0.014683 | -0.0036803 | 0.014689 | 0.0036838 | 6.2133e-06 | 3.5358e-06 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.99173 | -0.15837 | 0.99218 | -0.14949 | 6.0525
57 | -0.014689 | -0.0036838 | 0.014692 | 0.0036855 | 2.9464e-06 | 1.6766e-06 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.99218 | -0.14949 | 0.9924 | -0.14528 | 6.0525
58 | 0.035653 | 0.0089663 | -0.035596 | -0.008931 | 5.6355e-05 | 3.5382e-05 | 0.053339 | 0.053339 | 0.053339 | 0.99482 | -0.098509 | 0.9931 | -0.13166 | 14.6536
59 | -0.040216 | -0.01011 | 0.040268 | 0.010143 | 5.2835e-05 | 3.3308e-05 | 0.060164 | 0.060164 | 0.060164 | 0.99482 | -0.098509 | 0.99625 | -0.071034 | 16.5286
60 | 0.015057 | 0.0037762 | -0.01505 | -0.0037722 | 7.0952e-06 | 4.0602e-06 | 0.022561 | 0.022561 | 0.022561 | 0.9931 | -0.13166 | 0.99259 | -0.14155 | 6.1981
61 | 0.017035 | 0.0042763 | -0.017024 | -0.0042698 | 1.1066e-05 | 6.4965e-06 | 0.025526 | 0.025527 | 0.025527 | 0.9931 | -0.13166 | 0.9924 | -0.14528 | 7.0128
62 | -0.15407 | -0.039273 | 0.15435 | 0.039454 | 0.00028399 | 0.00018101 | 0.23036 | 0.23036 | 0.23036 | 0.99625 | -0.071034 | 0.99825 | -0.032922 | 31.6424
63 | 0.1138 | 0.02913 | -0.11376 | -0.029104 | 4.1118e-05 | 2.6119e-05 | 0.17019 | 0.17019 | 0.17019 | 0.99625 | -0.071034 | 0.99586 | -0.078498 | 23.3782
64 | 0.010057 | 0.0025209 | -0.010054 | -0.0025196 | 2.6898e-06 | 1.3137e-06 | 0.015076 | 0.015077 | 0.015077 | 0.99259 | -0.14155 | 0.9923 | -0.14716 | 4.1419
65 | 0.0039262 | 0.00098377 | -0.0039258 | -0.0009839 | 3.6049e-07 | -1.2751e-07 | 0.0058874 | 0.0058875 | 0.0058875 | 0.9923 | -0.14716 | 0.9922 | -0.14909 | 1.6175
66 | 0.32597 | 0.083467 | -0.32576 | -0.083334 | 0.00020891 | 0.00013295 | 0.48857 | 0.48857 | 0.48857 | 0.99406 | -0.11235 | 0.99337 | -0.12559 | 26.8447
67 | -0.33764 | -0.086392 | 0.33818 | 0.086737 | 0.00054139 | 0.00034466 | 0.50605 | 0.50605 | 0.50605 | 0.99406 | -0.11235 | 0.9958 | -0.079287 | 27.8048
68 | 0.32191 | 0.082369 | -0.32145 | -0.082076 | 0.00046035 | 0.00029292 | 0.48281 | 0.48281 | 0.48281 | 0.99337 | -0.12559 | 0.99182 | -0.15518 | 26.528
69 | -0.34165 | -0.087606 | 0.34184 | 0.08773 | 0.00019473 | 0.00012398 | 0.51123 | 0.51123 | 0.51123 | 0.9958 | -0.079287 | 0.99642 | -0.067541 | 28.0895
70 | -0.035159 | -0.0088461 | 0.035186 | 0.008863 | 2.6905e-05 | 1.6905e-05 | 0.053545 | 0.053545 | 0.053545 | 0.97731 | -0.43678 | 0.97812 | -0.42078 | 14.7102
71 | -0.039867 | -0.010036 | 0.039906 | 0.010061 | 3.9672e-05 | 2.5029e-05 | 0.060665 | 0.060665 | 0.060665 | 0.97812 | -0.42078 | 0.97918 | -0.39998 | 16.6663
72 | 0.0021243 | 0.00053201 | -0.0021242 | -0.00053237 | 1.3963e-07 | -3.5172e-07 | 0.0032432 | 0.0032434 | 0.0032434 | 0.97461 | -0.48982 | 0.97454 | -0.4912 | 0.89104
73 | -0.094736 | -0.024024 | 0.094829 | 0.024084 | 9.3148e-05 | 5.9459e-05 | 0.14283 | 0.14283 | 0.14283 | 0.98763 | -0.23602 | 0.98869 | -0.21559 | 39.2403
74 | 0.090121 | 0.022868 | -0.090011 | -0.022798 | 0.00011011 | 7.0268e-05 | 0.13588 | 0.13588 | 0.13588 | 0.98763 | -0.23602 | 0.98631 | -0.26146 | 37.3305
75 | -0.10121 | -0.025683 | 0.10125 | 0.025708 | 3.8942e-05 | 2.4865e-05 | 0.15244 | 0.15244 | 0.15244 | 0.98869 | -0.21559 | 0.9891 | -0.20759 | 41.8785
76 | 0.086318 | 0.021872 | -0.086226 | -0.021813 | 9.2562e-05 | 5.9054e-05 | 0.13031 | 0.13031 | 0.13031 | 0.98631 | -0.26146 | 0.98515 | -0.2838 | 35.7999
77 | -0.10277 | -0.026089 | 0.10298 | 0.026222 | 0.00020857 | 0.00013319 | 0.15472 | 0.15472 | 0.15472 | 0.9891 | -0.20759 | 0.99129 | -0.1655 | 42.5062
78 | 0.082363 | 0.020845 | -0.082302 | -0.020806 | 6.1123e-05 | 3.8985e-05 | 0.12448 | 0.12448 | 0.12448 | 0.98515 | -0.2838 | 0.98436 | -0.29928 | 34.1971
79 | -0.1076 | -0.027381 | 0.10762 | 0.027394 | 2.0747e-05 | 1.3251e-05 | 0.16166 | 0.16166 | 0.16166 | 0.99129 | -0.1655 | 0.9915 | -0.1615 | 44.4133
80 | 0.076406 | 0.019328 | -0.076348 | -0.019291 | 5.7923e-05 | 3.6924e-05 | 0.11556 | 0.11556 | 0.11556 | 0.98436 | -0.29928 | 0.98354 | -0.31509 | 31.7483
81 | -0.10974 | -0.027925 | 0.11018 | 0.028206 | 0.00044097 | 0.00028166 | 0.16484 | 0.16484 | 0.16484 | 0.9915 | -0.1615 | 0.99586 | -0.078498 | 45.2863
82 | 0.070465 | 0.017817 | -0.070344 | -0.01774 | 0.00012157 | 7.7446e-05 | 0.10666 | 0.10666 | 0.10666 | 0.98354 | -0.31509 | 0.98169 | -0.35113 | 29.3034
83 | 0.1764 | 0.044638 | -0.17632 | -0.044584 | 8.6771e-05 | 5.4517e-05 | 0.26789 | 0.26789 | 0.26789 | 0.98041 | -0.37519 | 0.97988 | -0.38545 | 14.7192
84 | 0.1733 | 0.043829 | -0.17321 | -0.043768 | 9.608e-05 | 6.0328e-05 | 0.26331 | 0.26332 | 0.26332 | 0.97988 | -0.38545 | 0.97929 | -0.39701 | 14.4679
85 | 0.063972 | 0.016143 | -0.063929 | -0.016115 | 4.3291e-05 | 2.7551e-05 | 0.097007 | 0.097007 | 0.097007 | 0.98169 | -0.35113 | 0.98096 | -0.36527 | 26.6502
86 | -0.0072967 | -0.0018287 | 0.0072993 | 0.0018297 | 2.6052e-06 | 9.3905e-07 | 0.011022 | 0.011022 | 0.011022 | 0.98507 | -0.28496 | 0.98545 | -0.27747 | 3.0281
87 | -0.016446 | -0.0041225 | 0.016446 | 0.0041228 | 5.1524e-07 | 3.0137e-07 | 0.024833 | 0.024833 | 0.024833 | 0.98545 | -0.27747 | 0.98548 | -0.27681 | 6.8223
88 | 0.0091465 | 0.0022928 | -0.0091441 | -0.0022917 | 2.3227e-06 | 1.0729e-06 | 0.013811 | 0.013811 | 0.013811 | 0.98545 | -0.27747 | 0.98518 | -0.2828 | 3.7943
89 | -0.28596 | -0.072508 | 0.28658 | 0.072898 | 0.00061328 | 0.0003897 | 0.43209 | 0.43209 | 0.43209 | 0.98548 | -0.27681 | 0.98779 | -0.2323 | 23.741
90 | -0.29592 | -0.075239 | 0.29603 | 0.075312 | 0.00011491 | 7.3053e-05 | 0.44616 | 0.44616 | 0.44616 | 0.98779 | -0.2323 | 0.98821 | -0.22424 | 24.5141
91 | -0.30133 | -0.07664 | 0.30184 | 0.076964 | 0.00051005 | 0.00032432 | 0.45413 | 0.45413 | 0.45413 | 0.98821 | -0.22424 | 0.99004 | -0.18917 | 24.9524
92 | 0.35281 | 0.090707 | -0.35245 | -0.090476 | 0.00036373 | 0.00023165 | 0.52672 | 0.52672 | 0.52672 | 0.99825 | -0.032922 | 0.99713 | -0.054161 | 28.9408
93 | -0.50717 | -0.13016 | 0.50798 | 0.13068 | 0.00081166 | 0.00051822 | 0.75708 | 0.75708 | 0.75708 | 0.99825 | -0.032922 | 1 | 0 | 41.5977
94 | 0.35053 | 0.089994 | -0.3503 | -0.08985 | 0.0002275 | 0.00014488 | 0.52386 | 0.52386 | 0.52386 | 0.99713 | -0.054161 | 0.99642 | -0.067541 | 28.7834
95 | -0.16529 | -0.041779 | 0.1653 | 0.041786 | 1.1737e-05 | 7.3559e-06 | 0.2513 | 0.2513 | 0.2513 | 0.97922 | -0.39849 | 0.97929 | -0.39701 | 13.8075
96 | 0.30938 | 0.078966 | -0.3091 | -0.078783 | 0.00028768 | 0.00018297 | 0.46504 | 0.46504 | 0.46504 | 0.99104 | -0.16991 | 0.99004 | -0.18917 | 25.5516
97 | -0.31542 | -0.080477 | 0.31564 | 0.08062 | 0.00022459 | 0.00014288 | 0.47409 | 0.47409 | 0.47409 | 0.99104 | -0.16991 | 0.99182 | -0.15518 | 26.0491

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51881 | 0.13298

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001278 | 0.00032029
1 | 0.0004747 | 0.00011897
2 | 0.00044689 | 0.000112
3 | 0.00018075 | 4.53e-05
4 | 0.0016886 | 0.0004232
5 | 0.0013485 | 0.00033797
6 | 0.0041099 | 0.00103
7 | 0.00055053 | 0.00013798
8 | 0.0042356 | 0.0010615
9 | 0.00069602 | 0.00017444
10 | 0.0021699 | 0.00054384
11 | 0.0030845 | 0.00077305
12 | 0.0022655 | 0.00056778
13 | 0.00078336 | 0.00019633
14 | 0.001014 | 0.00025412
15 | 0.0010887 | 0.00027286
16 | 0.0025228 | 0.00063228
17 | 0.038258 | 0.0095884
18 | 0.049806 | 0.012483
19 | 0.0012945 | 0.00032442
20 | 0.00030785 | 7.7155e-05
21 | 0.00060805 | 0.00015239
22 | 0.036958 | 0.0092624
23 | 0.014648 | 0.003671
24 | 0.0099125 | 0.0024843
25 | 0.0022148 | 0.00055509
26 | 0.0050773 | 0.0012725
27 | 0.0085217 | 0.0021357
28 | 0.0049165 | 0.0012322
29 | 0.0032817 | 0.00082248
30 | 0.00069839 | 0.00017503
31 | 0.00072345 | 0.00018131
32 | 0.0018487 | 0.00046332
33 | 0.0087419 | 0.0021909
34 | 0.010211 | 0.0025592
35 | 0.0046678 | 0.0011698
36 | 0.011 | 0.002757
37 | 0.0046681 | 0.0011699
38 | 0.027686 | 0.0069387
39 | 0.0030128 | 0.00075508
40 | 0.0060028 | 0.0015044
41 | 0.0030115 | 0.00075475
42 | 0.0046557 | 0.0011668
43 | 0.0056585 | 0.0014181
44 | 0.0043669 | 0.0010945
45 | 0.004563 | 0.0011436
46 | 0.003505 | 0.00087843
47 | 0.0023313 | 0.00058428
48 | 0.0049928 | 0.0012513
49 | 0.0061279 | 0.0015358
50 | 0.0039258 | 0.0009839
51 | 0.011674 | 0.0029257
52 | 0.003849 | 0.00096466
53 | 0.0034672 | 0.00086895
54 | 0.0046804 | 0.001173
55 | 0.0013477 | 0.00033776
56 | 0.0068592 | 0.0017191
57 | 0.0021242 | 0.00053237
58 | 0.0046143 | 0.0011564
59 | 0.0063805 | 0.0015991
60 | 0.0036928 | 0.00092551
61 | 0.0015188 | 0.00038064
62 | 0.0038627 | 0.00096808
63 | 0.0046248 | 0.0011591
64 | 0.0058965 | 0.0014778
65 | 0.0021173 | 0.00053064
66 | 0.0058824 | 0.0014743
67 | 0.0089703 | 0.0022482
68 | 0.0030118 | 0.00075484
69 | 0.0063715 | 0.0015968
70 | 0.0070275 | 0.0017613
71 | 0.0072967 | 0.0018287
72 | 0.0091441 | 0.0022917
73 | 0.009341 | 0.0023411
74 | 0.0052976 | 0.0013277
75 | 0.0035816 | 0.00089764
76 | 0.0091812 | 0.002301
77 | 0.0019203 | 0.00048127
78 | 0.0084572 | 0.0021196
79 | 0.0030128 | 0.00075507
80 | 0.0079097 | 0.0019823
81 | 0.0060313 | 0.0015116
82 | 0.0072565 | 0.0018187
83 | 0.0058094 | 0.001456

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1