## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2174-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2174-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2174-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2174-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2174-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2174-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2174-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2174-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2174-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2174-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2174-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2174-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2174-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2174-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2174-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2174-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2174-7_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2174-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2174-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2174-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2174-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2174-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2174-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2174-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2174-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2174-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2174-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2174-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2174-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2174-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2174-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2174-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2174-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2174-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2174-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2174-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2174-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2174-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2174-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2174-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2174-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2174-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2174-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2174-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2174-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2174-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2174-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2174-7_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2174-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2174-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2174-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2174-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2174-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2174-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2174-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2174-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2174-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2174-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2174-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2174-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2174-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2174-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2174-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2174-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2174-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2174-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2174-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2174-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2174-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2174-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2174-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2174-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2174-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2174-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2174-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2174-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2174-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2174-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2174-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2174-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2174-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2174-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2174-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2174-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2174-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2174-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2174-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2174-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2174-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2174-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2174-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2174-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2174-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2174-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2174-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2174-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2174-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2174-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2174-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2174-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2174-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2174-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2174-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2174-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2174-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2174-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_373_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2174-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0024657 | 0.00061796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2174-7_0_3_load_1 | 1 | 0.0097982 | 0.0024557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2174-7_0_3_load_106 | 2 | 0.0078991 | 0.0019797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2174-7_0_3_load_3 | 4 | 0.0039872 | 0.0009993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2174-7_0_3_load_4 | 5 | 0.0028494 | 0.00071413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2174-7_0_3_load_6 | 7 | 0.0063745 | 0.0015976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2174-7_0_3_load_8 | 8 | 0.003399 | 0.00085187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2174-7_0_3_load_29 | 12 | 0.0015938 | 0.00039944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2174-7_0_3_load_66 | 13 | 0.0019601 | 0.00049125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2174-7_0_3_load_67 | 14 | 0.0028512 | 0.00071459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2174-7_0_3_load_63 | 15 | 0.0044066 | 0.0011044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2174-7_0_3_load_9 | 16 | 0.0063554 | 0.0015928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2174-7_0_3_load_10 | 17 | 0.0068238 | 0.0017102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2174-7_0_3_load_11 | 18 | 0.0038393 | 0.00096222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2174-7_0_3_load_12 | 19 | 0.0049511 | 0.0012409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2174-7_0_3_load_13 | 20 | 0.0071325 | 0.0017876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2174-7_0_3_load_31 | 22 | 0.0091338 | 0.0022892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2174-7_0_3_load_35 | 23 | 0.0022931 | 0.0005747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2174-7_0_3_load_16 | 24 | 0.0043418 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2174-7_0_3_load_14 | 25 | 0.0070237 | 0.0017603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2174-7_0_3_load_17 | 27 | 0.0046378 | 0.0011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2174-7_0_3_load_36 | 29 | 0.0047537 | 0.0011914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2174-7_0_3_load_43 | 30 | 0.0017702 | 0.00044366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2174-7_0_3_load_42 | 31 | 0.0019037 | 0.00047712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2174-7_0_3_load_47 | 32 | 0.0024042 | 0.00060256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2174-7_0_3_load_48 | 33 | 0.0032081 | 0.00080403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2174-7_0_3_load_20 | 34 | 0.0030102 | 0.00075442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2174-7_0_3_load_22 | 36 | 0.0018406 | 0.00046129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2174-7_0_3_load_23 | 37 | 0.0018505 | 0.00046379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2174-7_0_3_load_51 | 40 | 0.0038976 | 0.00097684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2174-7_0_3_load_33 | 42 | 0.00411 | 0.0010301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2174-7_0_3_load_26 | 43 | 0.0018621 | 0.00046669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2174-7_0_3_load_27 | 44 | 0.0016414 | 0.00041136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2174-7_0_3_load_28 | 45 | 0.0014594 | 0.00036576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2174-7_0_3_load_105 | 46 | 0.0013349 | 0.00033457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2174-7_0_3_load_32 | 47 | 0.0010022 | 0.00025118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2174-7_0_3_load_37 | 49 | 0.002794 | 0.00070025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2174-7_0_3_load_38 | 50 | 0.0041211 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2174-7_0_3_load_39 | 51 | 0.004013 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2174-7_0_3_load_40 | 52 | 0.0049114 | 0.0012309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2174-7_0_3_load_41 | 53 | 0.0031351 | 0.00078574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2174-7_0_3_load_104 | 54 | 0.0053864 | 0.00135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2174-7_0_3_load_44 | 55 | 0.0012726 | 0.00031895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2174-7_0_3_load_54 | 56 | 0.0035813 | 0.00089756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2174-7_0_3_load_45 | 57 | 0.0070414 | 0.0017648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2174-7_0_3_load_46 | 59 | 0.0038395 | 0.00096228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2174-7_0_3_load_50 | 60 | 0.0030482 | 0.00076395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2174-7_0_3_load_53 | 61 | 0.0028347 | 0.00071044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2174-7_0_3_load_52 | 62 | 0.0087102 | 0.002183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2174-7_0_3_load_56 | 63 | 0.0034293 | 0.00085946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2174-7_0_3_load_57 | 64 | 0.0029092 | 0.0007291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2174-7_0_3_load_80 | 65 | 0.0012282 | 0.00030783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2174-7_0_3_load_79 | 66 | 0.0024712 | 0.00061933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2174-7_0_3_load_81 | 67 | 0.003331 | 0.00083482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2174-7_0_3_load_58 | 69 | 0.0040221 | 0.001008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2174-7_0_3_load_60 | 71 | 0.0037254 | 0.00093367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2174-7_0_3_load_61 | 72 | 0.0033268 | 0.00083378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2174-7_0_3_load_62 | 73 | 0.0037416 | 0.00093773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2174-7_0_3_load_64 | 74 | 0.005263 | 0.001319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2174-7_0_3_load_77 | 75 | 0.0031045 | 0.00077806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2174-7_0_3_load_75 | 76 | 0.0035904 | 0.00089983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2174-7_0_3_load_76 | 77 | 0.0031876 | 0.0007989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2174-7_0_3_load_99 | 78 | 0.0028092 | 0.00070406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2174-7_0_3_load_100 | 79 | 0.0013728 | 0.00034405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2174-7_0_3_load_68 | 80 | 0.0024046 | 0.00060265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2174-7_0_3_load_69 | 81 | 0.0025685 | 0.00064374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2174-7_0_3_load_74 | 82 | 0.002727 | 0.00068345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2174-7_0_3_load_71 | 84 | 0.0026837 | 0.00067259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2174-7_0_3_load_73 | 85 | 0.0045512 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2174-7_0_3_load_78 | 86 | 0.0030119 | 0.00075484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2174-7_0_3_load_102 | 88 | 0.0050301 | 0.0012607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2174-7_0_3_load_82 | 90 | 0.0039205 | 0.00098258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2174-7_0_3_load_84 | 91 | 0.0043494 | 0.0010901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2174-7_0_3_load_83 | 92 | 0.0035153 | 0.00088103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2174-7_0_3_load_86 | 93 | 0.0014932 | 0.00037422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2174-7_0_3_load_93 | 94 | 0.0048909 | 0.0012258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2174-7_0_3_load_96 | 95 | 0.003974 | 0.00099598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2174-7_0_3_load_95 | 96 | 0.0035918 | 0.00090019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2174-7_0_3_load_87 | 97 | 0.0068994 | 0.0017292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2174-7_0_3_load_88 | 98 | 0.0068983 | 0.0017289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2174-7_0_3_load_90 | 100 | 0.0066674 | 0.001671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2174-7_0_3_load_91 | 101 | 0.0041701 | 0.0010451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2174-7_0_3_load_101 | 103 | 0.0035682 | 0.00089428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2174-7_0_3_load_98 | 104 | 0.0030338 | 0.00076035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2174-7_0_3_load_97 | 105 | 0.0012583 | 0.00031536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2174-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2174-7_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.1649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2174-7_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.052704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2174-7_0_3_line_3 |  | 3 | 9 | 0.02994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2174-7_0_3_line_4 |  | 3 | 6 | 0.011671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2174-7_0_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.00057352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2174-7_0_3_line_6 |  | 4 | 6 | 0.027465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2174-7_0_3_line_7 |  | 5 | 7 | 0.014203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2174-7_0_3_line_8 |  | 6 | 8 | 0.03322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2174-7_0_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.031308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2174-7_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.068472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2174-7_0_3_line_11 |  | 9 | 12 | 0.022326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2174-7_0_3_line_12 |  | 10 | 13 | 0.048454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2174-7_0_3_line_13 |  | 10 | 14 | 0.016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2174-7_0_3_line_14 |  | 10 | 15 | 0.020264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2174-7_0_3_line_15 |  | 11 | 46 | 0.046164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2174-7_0_3_line_16 |  | 12 | 44 | 0.012398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2174-7_0_3_line_17 |  | 14 | 78 | 0.0445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2174-7_0_3_line_18 |  | 15 | 74 | 0.0042781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2174-7_0_3_line_19 |  | 16 | 17 | 0.012563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2174-7_0_3_line_20 |  | 16 | 18 | 0.010841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2174-7_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.01893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2174-7_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.015416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2174-7_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.017482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2174-7_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0057937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2174-7_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0096462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2174-7_0_3_line_26 |  | 21 | 24 | 0.020534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2174-7_0_3_line_27 |  | 23 | 33 | 0.06619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2174-7_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.057212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2174-7_0_3_line_29 |  | 25 | 26 | 0.015704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2174-7_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.010633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2174-7_0_3_line_31 |  | 26 | 28 | 0.041726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2174-7_0_3_line_32 |  | 27 | 29 | 0.034121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2174-7_0_3_line_33 |  | 28 | 30 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2174-7_0_3_line_34 |  | 28 | 31 | 0.013034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2174-7_0_3_line_35 |  | 30 | 32 | 0.01633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2174-7_0_3_line_36 |  | 32 | 37 | 0.017779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2174-7_0_3_line_37 |  | 33 | 48 | 0.026782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2174-7_0_3_line_38 |  | 34 | 35 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2174-7_0_3_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0094172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2174-7_0_3_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0032801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2174-7_0_3_line_41 |  | 35 | 38 | 0.053991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2174-7_0_3_line_42 |  | 38 | 41 | 0.049236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2174-7_0_3_line_43 |  | 38 | 39 | 0.013087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2174-7_0_3_line_44 |  | 39 | 40 | 0.06314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2174-7_0_3_line_45 |  | 41 | 42 | 0.019678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2174-7_0_3_line_46 |  | 42 | 47 | 0.035928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2174-7_0_3_line_47 |  | 43 | 44 | 0.024109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2174-7_0_3_line_48 |  | 43 | 45 | 0.002303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2174-7_0_3_line_49 |  | 48 | 60 | 0.016215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2174-7_0_3_line_50 |  | 48 | 59 | 0.0054818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2174-7_0_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.014144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2174-7_0_3_line_52 |  | 49 | 51 | 0.010203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2174-7_0_3_line_53 |  | 50 | 52 | 0.0069543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2174-7_0_3_line_54 |  | 51 | 53 | 0.013142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2174-7_0_3_line_55 |  | 51 | 54 | 0.056805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2174-7_0_3_line_56 |  | 52 | 55 | 0.0068069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2174-7_0_3_line_57 |  | 53 | 56 | 0.0057542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2174-7_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.0042825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2174-7_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.027269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2174-7_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.018432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2174-7_0_3_line_61 |  | 58 | 63 | 0.0169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2174-7_0_3_line_62 |  | 58 | 64 | 0.0051857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2174-7_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2174-7_0_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.019088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2174-7_0_3_line_65 |  | 63 | 65 | 0.004137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2174-7_0_3_line_66 |  | 64 | 66 | 0.022754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2174-7_0_3_line_67 |  | 65 | 67 | 0.020436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2174-7_0_3_line_68 |  | 66 | 68 | 0.0046597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2174-7_0_3_line_69 |  | 67 | 87 | 0.029655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2174-7_0_3_line_70 |  | 68 | 82 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2174-7_0_3_line_71 |  | 68 | 81 | 0.012742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2174-7_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.016291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2174-7_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.011651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2174-7_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.011127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2174-7_0_3_line_75 |  | 70 | 73 | 0.0073051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2174-7_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2174-7_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.022648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2174-7_0_3_line_78 |  | 75 | 76 | 0.02474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2174-7_0_3_line_79 |  | 75 | 77 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2174-7_0_3_line_80 |  | 76 | 83 | 0.00061779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2174-7_0_3_line_81 |  | 77 | 86 | 0.014484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2174-7_0_3_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0039485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2174-7_0_3_line_83 |  | 79 | 102 | 0.018513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2174-7_0_3_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0060463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2174-7_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.018904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2174-7_0_3_line_86 |  | 83 | 84 | 0.015013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2174-7_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2174-7_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2174-7_0_3_line_89 |  | 87 | 89 | 0.024961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2174-7_0_3_line_90 |  | 89 | 94 | 0.072914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2174-7_0_3_line_91 |  | 89 | 92 | 0.025005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2174-7_0_3_line_92 |  | 90 | 91 | 0.024512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2174-7_0_3_line_93 |  | 91 | 93 | 0.02689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2174-7_0_3_line_94 |  | 93 | 95 | 0.0026684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2174-7_0_3_line_95 |  | 95 | 96 | 0.026044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2174-7_0_3_line_96 |  | 96 | 105 | 0.013868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2174-7_0_3_line_97 |  | 97 | 98 | 0.037306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2174-7_0_3_line_98 |  | 97 | 99 | 0.048054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2174-7_0_3_line_99 |  | 99 | 100 | 0.028303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2174-7_0_3_line_100 |  | 100 | 101 | 0.062606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2174-7_0_3_line_101 |  | 101 | 102 | 0.017249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2174-7_0_3_line_102 |  | 102 | 103 | 0.028743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2174-7_0_3_line_103 |  | 103 | 104 | 0.010909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2174-7_0_3_line_104 |  | 104 | 105 | 0.01208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2174-7_0_3_trafo_73 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 85 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2571090.7843 | 1181767.1826 | 2571113.9136 | 1181778.2961
1 | 2571257.5087 | 1181697.2194 | 2571113.9136 | 1181778.2961
2 | 2571257.5087 | 1181697.2194 | 2571274.5229 | 1181700.606 | 2571284.9621 | 1181699.1328 | 2571298.9067 | 1181702.5343 | 2571309.2122 | 1181705.0417
3 | 2571302.6175 | 1181734.2442 | 2571309.2122 | 1181705.0417
4 | 2571311.7232 | 1181693.6459 | 2571310.0571 | 1181701.2912 | 2571309.2122 | 1181705.0417
5 | 2571339.2958 | 1181698.7379 | 2571338.7318 | 1181698.6338
6 | 2571311.7232 | 1181693.6459 | 2571338.7318 | 1181698.6338
7 | 2571353.2623 | 1181701.3172 | 2571339.2958 | 1181698.7379
8 | 2571311.7232 | 1181693.6459 | 2571318.8086 | 1181661.19
9 | 2571325.4862 | 1181630.6024 | 2571318.8086 | 1181661.19
10 | 2571302.6175 | 1181734.2442 | 2571293.6229 | 1181774.1082 | 2571318.7923 | 1181785.4489
11 | 2571302.6175 | 1181734.2442 | 2571324.3058 | 1181739.543
12 | 2571325.4862 | 1181630.6024 | 2571290.9652 | 1181615.1823 | 2571295.098 | 1181605.3719
13 | 2571325.4862 | 1181630.6024 | 2571333.9569 | 1181616.0584
14 | 2571325.4862 | 1181630.6024 | 2571345.6621 | 1181632.4927
15 | 2571318.7923 | 1181785.4489 | 2571287.6412 | 1181819.5941
16 | 2571324.3058 | 1181739.543 | 2571336.35 | 1181742.4856
17 | 2571333.9569 | 1181616.0584 | 2571356.3531 | 1181577.6048
18 | 2571345.6621 | 1181632.4927 | 2571349.9215 | 1181632.8918
19 | 2571642.2012 | 1181790.4307 | 2571629.7943 | 1181788.4533
20 | 2571652.9066 | 1181792.1369 | 2571642.2012 | 1181790.4307
21 | 2571611.1003 | 1181785.4739 | 2571629.7943 | 1181788.4533
22 | 2571668.1307 | 1181794.5632 | 2571652.9066 | 1181792.1369
23 | 2571593.8358 | 1181782.7223 | 2571611.1003 | 1181785.4739
24 | 2571668.1307 | 1181794.5632 | 2571673.8521 | 1181795.4751
25 | 2571593.8358 | 1181782.7223 | 2571584.2629 | 1181781.5351
26 | 2571593.8358 | 1181782.7223 | 2571590.9507 | 1181803.0528
27 | 2571584.2629 | 1181781.5351 | 2571565.1762 | 1181779.1679 | 2571563.0688 | 1181775.9874 | 2571571.4447 | 1181748.5443 | 2571571.2733 | 1181743.02 | 2571571.958 | 1181734.1244
28 | 2571588.8361 | 1181860.1422 | 2571589.2403 | 1181815.1056 | 2571590.9507 | 1181803.0528
29 | 2571588.8361 | 1181860.1422 | 2571595.0758 | 1181860.4015 | 2571603.798 | 1181864.0621
30 | 2571588.8361 | 1181860.1422 | 2571580.7554 | 1181861.359 | 2571578.4597 | 1181862.247
31 | 2571562.9916 | 1181875.2174 | 2571588.6908 | 1181876.1512 | 2571588.8361 | 1181860.1422
32 | 2571545.0603 | 1181865.4397 | 2571560.851 | 1181866.6787 | 2571570.3668 | 1181865.3772 | 2571578.4597 | 1181862.247
33 | 2571562.9916 | 1181875.2174 | 2571533.8751 | 1181873.0685
34 | 2571562.9916 | 1181875.2174 | 2571560.4667 | 1181888.0047
35 | 2571533.8751 | 1181873.0685 | 2571529.1756 | 1181872.7216 | 2571517.7127 | 1181870.8317
36 | 2571500.1708 | 1181867.9395 | 2571517.7127 | 1181870.8317
37 | 2571574.0132 | 1181707.4217 | 2571571.958 | 1181734.1244
38 | 2571496.9344 | 1181867.4059 | 2571494.3929 | 1181883.671
39 | 2571503.4837 | 1181886.1289 | 2571494.3929 | 1181883.671
40 | 2571496.9344 | 1181867.4059 | 2571500.1708 | 1181867.9395
41 | 2571447.3978 | 1181847.721 | 2571465.2433 | 1181858.9639 | 2571479.8376 | 1181864.1969 | 2571496.9344 | 1181867.4059
42 | 2571447.3978 | 1181847.721 | 2571404.0428 | 1181824.1605
43 | 2571447.3978 | 1181847.721 | 2571447.1565 | 1181853.1361 | 2571443.8986 | 1181860.0776
44 | 2571443.8986 | 1181860.0776 | 2571380.9214 | 1181855.5521
45 | 2571404.0428 | 1181824.1605 | 2571397.7348 | 1181827.2145 | 2571386.0523 | 1181822.3127
46 | 2571354.2735 | 1181827.1067 | 2571359.0728 | 1181820.5962 | 2571369.9346 | 1181818.1429 | 2571382.2791 | 1181820.7296 | 2571386.0523 | 1181822.3127
47 | 2571359.7701 | 1181748.2075 | 2571336.35 | 1181742.4856
48 | 2571362.0073 | 1181748.7541 | 2571359.7701 | 1181748.2075
49 | 2571574.0132 | 1181707.4217 | 2571589.955 | 1181710.3883
50 | 2571574.0132 | 1181707.4217 | 2571568.5843 | 1181706.6613
51 | 2571518.4546 | 1181699.64 | 2571532.4616 | 1181701.6019
52 | 2571518.4546 | 1181699.64 | 2571516.75 | 1181699.4013 | 2571508.9076 | 1181696.1703 | 2571508.9076 | 1181696.1703
53 | 2571539.3487 | 1181702.5665 | 2571532.4616 | 1181701.6019
54 | 2571501.5299 | 1181685.5032 | 2571501.5226 | 1181686.3893 | 2571508.9076 | 1181696.1703
55 | 2571508.9076 | 1181696.1703 | 2571470.484 | 1181738.0089
56 | 2571546.0897 | 1181703.5107 | 2571539.3487 | 1181702.5665
57 | 2571501.5776 | 1181679.7491 | 2571501.5299 | 1181685.5032
58 | 2571546.0897 | 1181703.5107 | 2571550.3308 | 1181704.1047
59 | 2571501.8036 | 1181652.4814 | 2571501.5776 | 1181679.7491
60 | 2571550.3308 | 1181704.1047 | 2571568.5843 | 1181706.6613
61 | 2571501.8036 | 1181652.4814 | 2571518.6215 | 1181654.1469
62 | 2571501.8036 | 1181652.4814 | 2571496.6599 | 1181651.8233
63 | 2571609.3047 | 1181713.9891 | 2571589.955 | 1181710.3883
64 | 2571628.0707 | 1181717.4814 | 2571609.3047 | 1181713.9891
65 | 2571518.6215 | 1181654.1469 | 2571522.7384 | 1181654.5546
66 | 2571474.0897 | 1181648.9359 | 2571496.6599 | 1181651.8233
67 | 2571543.075 | 1181656.5687 | 2571522.7384 | 1181654.5546
68 | 2571469.4676 | 1181648.3446 | 2571474.0897 | 1181648.9359
69 | 2571561.9148 | 1181642.7009 | 2571559.7892 | 1181653.35 | 2571556.2742 | 1181657.6467 | 2571549.1397 | 1181657.1693 | 2571543.075 | 1181656.5687
70 | 2571469.4676 | 1181648.3446 | 2571455.3328 | 1181646.4136
71 | 2571469.4676 | 1181648.3446 | 2571470.15 | 1181661.0687
72 | 2571381.8003 | 1181636.3687 | 2571381.019 | 1181652.6409
73 | 2571380.4603 | 1181664.2786 | 2571381.019 | 1181652.6409
74 | 2571381.8003 | 1181636.3687 | 2571370.7764 | 1181634.8569
75 | 2571381.8003 | 1181636.3687 | 2571389.0384 | 1181637.3562
76 | 2571370.7764 | 1181634.8569 | 2571370.5219 | 1181634.8219 | 2571349.9215 | 1181632.8918
77 | 2571411.4787 | 1181640.4177 | 2571389.0384 | 1181637.3562
78 | 2571411.4787 | 1181640.4177 | 2571435.9908 | 1181643.7711
79 | 2571411.4787 | 1181640.4177 | 2571410.8552 | 1181656.8328
80 | 2571435.9908 | 1181643.7711 | 2571436.6029 | 1181643.8548
81 | 2571410.3055 | 1181671.3061 | 2571410.8552 | 1181656.8328
82 | 2571356.3531 | 1181577.6048 | 2571358.3403 | 1181574.1929
83 | 2571367.6574 | 1181558.1956 | 2571358.3403 | 1181574.1929
84 | 2571470.4738 | 1181667.1063 | 2571470.15 | 1181661.0687
85 | 2571436.6029 | 1181643.8548 | 2571455.3328 | 1181646.4136
86 | 2571436.6029 | 1181643.8548 | 2571437.6181 | 1181658.8332
87 | 2571438.928 | 1181678.1617 | 2571437.6181 | 1181658.8332
88 | 2571565.3902 | 1181652.5117 | 2571561.9148 | 1181642.7009
89 | 2571559.056 | 1181618.035 | 2571558.8118 | 1181626.0848 | 2571561.9148 | 1181642.7009
90 | 2571559.056 | 1181618.035 | 2571631.8688 | 1181624.7812
91 | 2571559.056 | 1181618.035 | 2571551.4951 | 1181609.8 | 2571545.8935 | 1181597.1598
92 | 2571509.7261 | 1181567.2253 | 2571485.393 | 1181564.2674
93 | 2571458.7 | 1181561.0226 | 2571485.393 | 1181564.2674
94 | 2571458.7 | 1181561.0226 | 2571456.051 | 1181560.7006
95 | 2571430.1973 | 1181557.5578 | 2571456.051 | 1181560.7006
96 | 2571430.1973 | 1181557.5578 | 2571416.4308 | 1181555.8844
97 | 2571298.5095 | 1181467.7756 | 2571261.3841 | 1181464.1099
98 | 2571346.3305 | 1181472.4974 | 2571298.5095 | 1181467.7756
99 | 2571346.3305 | 1181472.4974 | 2571343.6173 | 1181500.6696
100 | 2571343.6173 | 1181500.6696 | 2571347.7657 | 1181501.0722 | 2571343.5349 | 1181521.7033 | 2571337.4225 | 1181540.1089 | 2571352.8551 | 1181549.3407
101 | 2571367.6574 | 1181558.1956 | 2571352.8551 | 1181549.3407
102 | 2571367.6574 | 1181558.1956 | 2571369.4819 | 1181554.874 | 2571378.3226 | 1181551.252 | 2571393.6098 | 1181553.1103
103 | 2571404.4389 | 1181554.4267 | 2571393.6098 | 1181553.1103
104 | 2571404.4389 | 1181554.4267 | 2571416.4308 | 1181555.8844

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571090.7843 | 1181767.1826
1 | 2571113.9136 | 1181778.2961
2 | 2571257.5087 | 1181697.2194
3 | 2571309.2122 | 1181705.0417
4 | 2571338.7318 | 1181698.6338
5 | 2571339.2958 | 1181698.7379
6 | 2571311.7232 | 1181693.6459
7 | 2571353.2623 | 1181701.3172
8 | 2571318.8086 | 1181661.19
9 | 2571302.6175 | 1181734.2442
10 | 2571325.4862 | 1181630.6024
11 | 2571318.7923 | 1181785.4489
12 | 2571324.3058 | 1181739.543
13 | 2571295.098 | 1181605.3719
14 | 2571333.9569 | 1181616.0584
15 | 2571345.6621 | 1181632.4927
16 | 2571642.2012 | 1181790.4307
17 | 2571629.7943 | 1181788.4533
18 | 2571652.9066 | 1181792.1369
19 | 2571611.1003 | 1181785.4739
20 | 2571668.1307 | 1181794.5632
21 | 2571593.8358 | 1181782.7223
22 | 2571673.8521 | 1181795.4751
23 | 2571584.2629 | 1181781.5351
24 | 2571590.9507 | 1181803.0528
25 | 2571603.798 | 1181864.0621
26 | 2571588.8361 | 1181860.1422
27 | 2571578.4597 | 1181862.247
28 | 2571562.9916 | 1181875.2174
29 | 2571545.0603 | 1181865.4397
30 | 2571533.8751 | 1181873.0685
31 | 2571560.4667 | 1181888.0047
32 | 2571517.7127 | 1181870.8317
33 | 2571571.958 | 1181734.1244
34 | 2571494.3929 | 1181883.671
35 | 2571496.9344 | 1181867.4059
36 | 2571503.4837 | 1181886.1289
37 | 2571500.1708 | 1181867.9395
38 | 2571447.3978 | 1181847.721
39 | 2571443.8986 | 1181860.0776
40 | 2571380.9214 | 1181855.5521
41 | 2571404.0428 | 1181824.1605
42 | 2571386.0523 | 1181822.3127
43 | 2571359.7701 | 1181748.2075
44 | 2571336.35 | 1181742.4856
45 | 2571362.0073 | 1181748.7541
46 | 2571287.6412 | 1181819.5941
47 | 2571354.2735 | 1181827.1067
48 | 2571574.0132 | 1181707.4217
49 | 2571518.4546 | 1181699.64
50 | 2571532.4615 | 1181701.6019
51 | 2571508.9076 | 1181696.1703
52 | 2571539.3487 | 1181702.5665
53 | 2571501.5299 | 1181685.5032
54 | 2571470.484 | 1181738.0089
55 | 2571546.0897 | 1181703.5107
56 | 2571501.5776 | 1181679.7491
57 | 2571550.3308 | 1181704.1047
58 | 2571501.8036 | 1181652.4813
59 | 2571568.5843 | 1181706.6613
60 | 2571589.955 | 1181710.3883
61 | 2571609.3047 | 1181713.9891
62 | 2571628.0707 | 1181717.4814
63 | 2571518.6215 | 1181654.1469
64 | 2571496.6599 | 1181651.8233
65 | 2571522.7384 | 1181654.5546
66 | 2571474.0897 | 1181648.9359
67 | 2571543.075 | 1181656.5687
68 | 2571469.4676 | 1181648.3446
69 | 2571381.019 | 1181652.6409
70 | 2571381.8003 | 1181636.3687
71 | 2571380.4603 | 1181664.2786
72 | 2571370.7764 | 1181634.8569
73 | 2571389.0384 | 1181637.3562
74 | 2571349.9215 | 1181632.8918
75 | 2571411.4787 | 1181640.4177
76 | 2571435.9908 | 1181643.7711
77 | 2571410.8552 | 1181656.8328
78 | 2571356.3531 | 1181577.6048
79 | 2571358.3403 | 1181574.1929
80 | 2571470.4738 | 1181667.1063
81 | 2571470.15 | 1181661.0687
82 | 2571455.3328 | 1181646.4136
83 | 2571436.6029 | 1181643.8548
84 | 2571437.6181 | 1181658.8332
85 | 2571438.928 | 1181678.1617
86 | 2571410.3055 | 1181671.3061
87 | 2571561.9148 | 1181642.7009
88 | 2571565.3902 | 1181652.5117
89 | 2571559.056 | 1181618.035
90 | 2571509.7261 | 1181567.2253
91 | 2571485.393 | 1181564.2674
92 | 2571545.8935 | 1181597.1598
93 | 2571458.7 | 1181561.0226
94 | 2571631.8688 | 1181624.7812
95 | 2571456.051 | 1181560.7006
96 | 2571430.1973 | 1181557.5578
97 | 2571298.5095 | 1181467.7756
98 | 2571261.3841 | 1181464.1099
99 | 2571346.3305 | 1181472.4974
100 | 2571343.6173 | 1181500.6696
101 | 2571352.8551 | 1181549.3407
102 | 2571367.6575 | 1181558.1956
103 | 2571393.6098 | 1181553.1103
104 | 2571404.4389 | 1181554.4267
105 | 2571416.4308 | 1181555.8844
106 | 2571436.6029 | 1181643.8548

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97839 | -0.41624 | 0.0024657 | 0.00061796
1 | 0.97845 | -0.41509 | 0.0097982 | 0.0024557
2 | 0.98032 | -0.37833 | 0.0078991 | 0.0019797
3 | 0.9813 | -0.35907 | 0 | 0
4 | 0.98127 | -0.35971 | 0.0039872 | 0.0009993
5 | 0.98127 | -0.35981 | 0.0028494 | 0.00071413
6 | 0.98161 | -0.35314 | 0 | 0
7 | 0.98118 | -0.36145 | 0.0063745 | 0.0015976
8 | 0.98288 | -0.32837 | 0.003399 | 0.00085187
9 | 0.98109 | -0.36335 | 0 | 0
10 | 0.98417 | -0.30316 | 0 | 0
11 | 0.981 | -0.36501 | 0 | 0
12 | 0.98095 | -0.366 | 0.0015938 | 0.00039944
13 | 0.98408 | -0.30487 | 0.0019601 | 0.00049125
14 | 0.98328 | -0.3204 | 0.0028512 | 0.00071459
15 | 0.98611 | -0.26549 | 0.0044066 | 0.0011044
16 | 0.975 | -0.48145 | 0.0063554 | 0.0015928
17 | 0.97531 | -0.47536 | 0.0068238 | 0.0017102
18 | 0.97479 | -0.48545 | 0.0038393 | 0.00096222
19 | 0.97589 | -0.46382 | 0.0049511 | 0.0012409
20 | 0.97456 | -0.49005 | 0.0071325 | 0.0017876
21 | 0.97651 | -0.45159 | 0 | 0
22 | 0.97451 | -0.49102 | 0.0091338 | 0.0022892
23 | 0.97724 | -0.43736 | 0.0022931 | 0.0005747
24 | 0.9757 | -0.46758 | 0.0043418 | 0.0010881
25 | 0.97356 | -0.50973 | 0.0070237 | 0.0017603
26 | 0.97366 | -0.5077 | 0 | 0
27 | 0.97357 | -0.50953 | 0.0046378 | 0.0011623
28 | 0.97281 | -0.52444 | 0 | 0
29 | 0.97342 | -0.51252 | 0.0047537 | 0.0011914
30 | 0.97227 | -0.53514 | 0.0017702 | 0.00044366
31 | 0.97279 | -0.52489 | 0.0019037 | 0.00047712
32 | 0.97199 | -0.5406 | 0.0024042 | 0.00060256
33 | 0.98236 | -0.3375 | 0.0032081 | 0.00080403
34 | 0.97162 | -0.54807 | 0.0030102 | 0.00075442
35 | 0.97169 | -0.5466 | 0 | 0
36 | 0.9716 | -0.54839 | 0.0018406 | 0.00046129
37 | 0.97173 | -0.54576 | 0.0018505 | 0.00046379
38 | 0.97124 | -0.55559 | 0 | 0
39 | 0.97119 | -0.55653 | 0 | 0
40 | 0.97096 | -0.56108 | 0.0038976 | 0.00097684
41 | 0.971 | -0.56024 | 0 | 0
42 | 0.97091 | -0.5621 | 0.00411 | 0.0010301
43 | 0.98082 | -0.36857 | 0.0018621 | 0.00046669
44 | 0.98089 | -0.36712 | 0.0016414 | 0.00041136
45 | 0.98082 | -0.36863 | 0.0014594 | 0.00036576
46 | 0.98094 | -0.36613 | 0.0013349 | 0.00033457
47 | 0.97087 | -0.56277 | 0.0010022 | 0.00025118
48 | 0.98451 | -0.29584 | 0 | 0
49 | 0.99035 | -0.1836 | 0.002794 | 0.00070025
50 | 0.98874 | -0.21433 | 0.0041211 | 0.0010328
51 | 0.99094 | -0.17228 | 0.004013 | 0.0010058
52 | 0.98798 | -0.22897 | 0.0049114 | 0.0012309
53 | 0.99176 | -0.15663 | 0.0031351 | 0.00078574
54 | 0.99066 | -0.17772 | 0.0053864 | 0.00135
55 | 0.98727 | -0.24272 | 0.0012726 | 0.00031895
56 | 0.992 | -0.15196 | 0.0035813 | 0.00089756
57 | 0.98682 | -0.25129 | 0.0070414 | 0.0017648
58 | 0.99319 | -0.12929 | 0 | 0
59 | 0.98503 | -0.2859 | 0.0038395 | 0.00096228
60 | 0.9843 | -0.3001 | 0.0030482 | 0.00076395
61 | 0.98409 | -0.30419 | 0.0028347 | 0.00071044
62 | 0.98393 | -0.30718 | 0.0087102 | 0.002183
63 | 0.99286 | -0.13569 | 0.0034293 | 0.00085946
64 | 0.99345 | -0.12433 | 0.0029092 | 0.0007291
65 | 0.99279 | -0.13701 | 0.0012282 | 0.00030783
66 | 0.99461 | -0.10221 | 0.0024712 | 0.00061933
67 | 0.99248 | -0.14307 | 0.003331 | 0.00083482
68 | 0.99485 | -0.097618 | 0 | 0
69 | 0.98982 | -0.19401 | 0.0040221 | 0.001008
70 | 0.98993 | -0.19177 | 0 | 0
71 | 0.98978 | -0.19478 | 0.0037254 | 0.00093367
72 | 0.98873 | -0.21485 | 0.0033268 | 0.00083378
73 | 0.99077 | -0.17563 | 0.0037416 | 0.00093773
74 | 0.98654 | -0.25722 | 0.005263 | 0.001319
75 | 0.99345 | -0.1243 | 0.0031045 | 0.00077806
76 | 0.99659 | -0.064494 | 0.0035904 | 0.00089983
77 | 0.99336 | -0.1261 | 0.0031876 | 0.0007989
78 | 0.98105 | -0.36384 | 0.0028092 | 0.00070406
79 | 0.98087 | -0.3675 | 0.0013728 | 0.00034405
80 | 0.99478 | -0.09899 | 0.0024046 | 0.00060265
81 | 0.99479 | -0.098734 | 0.0025685 | 0.00064374
82 | 0.99561 | -0.083158 | 0.002727 | 0.00068345
83 | 0.99663 | -0.063731 | 0 | 0
84 | 0.9981 | -0.035985 | 0.0026837 | 0.00067259
85 | 1 | 0 | -0.32592 | -0.083278
86 | 0.99332 | -0.12687 | 0.0030119 | 0.00075484
87 | 0.99211 | -0.15013 | 0 | 0
88 | 0.99207 | -0.15106 | 0.0050301 | 0.0012607
89 | 0.99192 | -0.15385 | 0 | 0
90 | 0.97804 | -0.42291 | 0.0039205 | 0.00098258
91 | 0.97813 | -0.42116 | 0.0043494 | 0.0010901
92 | 0.99184 | -0.1554 | 0.0035153 | 0.00088103
93 | 0.97834 | -0.41711 | 0.0014932 | 0.00037422
94 | 0.9916 | -0.16017 | 0.0048909 | 0.0012258
95 | 0.97836 | -0.41664 | 0.003974 | 0.00099598
96 | 0.97869 | -0.41012 | 0.0035918 | 0.00090019
97 | 0.97745 | -0.43445 | 0.0068994 | 0.0017292
98 | 0.97721 | -0.43915 | 0.0068983 | 0.0017289
99 | 0.97807 | -0.42236 | 0 | 0
100 | 0.97843 | -0.41525 | 0.0066674 | 0.001671
101 | 0.97962 | -0.39194 | 0.0041701 | 0.0010451
102 | 0.98001 | -0.38423 | 0 | 0
103 | 0.97934 | -0.39738 | 0.0035682 | 0.00089428
104 | 0.97912 | -0.40167 | 0.0030338 | 0.00076035
105 | 0.97891 | -0.40575 | 0.0012583 | 0.00031536
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0024657 | -0.00061796 | 0.0024658 | 0.00061773 | 1.3532e-07 | -2.3567e-07 | 0.00375 | 0.0037499 | 0.00375 | 0.97839 | -0.41624 | 0.97845 | -0.41509 | 1.0302
1 | -0.012264 | -0.0030734 | 0.012285 | 0.0030851 | 2.151e-05 | 1.1691e-05 | 0.018651 | 0.01865 | 0.018651 | 0.97845 | -0.41509 | 0.98032 | -0.37833 | 5.1239
2 | -0.020185 | -0.0050648 | 0.020203 | 0.005076 | 1.8555e-05 | 1.121e-05 | 0.03064 | 0.03064 | 0.03064 | 0.98032 | -0.37833 | 0.9813 | -0.35907 | 8.4176
3 | 0.0078947 | 0.0019772 | -0.0078931 | -0.0019766 | 1.6089e-06 | 6.5155e-07 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.9813 | -0.35907 | 0.98109 | -0.36335 | 3.2887
4 | -0.028098 | -0.0070532 | 0.028106 | 0.0070581 | 7.9465e-06 | 4.9383e-06 | 0.042611 | 0.042611 | 0.042611 | 0.9813 | -0.35907 | 0.98161 | -0.35314 | 11.7062
5 | 0.0092244 | 0.0023119 | -0.0092244 | -0.0023119 | 4.2082e-08 | 1.9687e-08 | 0.013988 | 0.013988 | 0.013988 | 0.98127 | -0.35971 | 0.98127 | -0.35981 | 3.8429
6 | -0.013212 | -0.0033112 | 0.013216 | 0.0033135 | 4.1339e-06 | 2.2986e-06 | 0.020034 | 0.020034 | 0.020034 | 0.98127 | -0.35971 | 0.98161 | -0.35314 | 5.5039
7 | 0.0063749 | 0.0015977 | -0.0063745 | -0.0015976 | 4.9774e-07 | 1.3915e-07 | 0.0096671 | 0.0096672 | 0.0096672 | 0.98127 | -0.35981 | 0.98118 | -0.36145 | 2.6558
8 | -0.041322 | -0.010372 | 0.04137 | 0.010402 | 4.8888e-05 | 3.0868e-05 | 0.062645 | 0.062645 | 0.062645 | 0.98161 | -0.35314 | 0.98288 | -0.32837 | 17.2101
9 | -0.044769 | -0.011254 | 0.044823 | 0.011288 | 5.3954e-05 | 3.4133e-05 | 0.067791 | 0.06779 | 0.067791 | 0.98288 | -0.32837 | 0.98417 | -0.30316 | 18.6238
10 | 0.0013351 | 0.00033323 | -0.001335 | -0.00033403 | 1.0526e-07 | -7.9721e-07 | 0.0020245 | 0.0020248 | 0.0020248 | 0.98109 | -0.36335 | 0.981 | -0.36501 | 0.55626
11 | 0.006558 | 0.0016433 | -0.0065572 | -0.0016431 | 8.283e-07 | 2.4822e-07 | 0.0099464 | 0.0099465 | 0.0099465 | 0.98109 | -0.36335 | 0.98095 | -0.366 | 2.7326
12 | 0.0019603 | 0.00049074 | -0.0019601 | -0.00049125 | 1.596e-07 | -5.1351e-07 | 0.0029636 | 0.0029639 | 0.0029639 | 0.98417 | -0.30316 | 0.98408 | -0.30487 | 0.81425
13 | 0.057146 | 0.014429 | -0.057099 | -0.014399 | 4.716e-05 | 2.9969e-05 | 0.086441 | 0.086441 | 0.086441 | 0.98417 | -0.30316 | 0.98328 | -0.3204 | 23.7475
14 | -0.10393 | -0.026208 | 0.10412 | 0.026328 | 0.00018777 | 0.00011992 | 0.15719 | 0.15719 | 0.15719 | 0.98417 | -0.30316 | 0.98611 | -0.26549 | 43.1854
15 | 0.001335 | 0.00033403 | -0.0013349 | -0.00033457 | 7.0981e-08 | -5.3738e-07 | 0.0020248 | 0.002025 | 0.002025 | 0.981 | -0.36501 | 0.98094 | -0.36613 | 0.55632
16 | 0.0049634 | 0.0012436 | -0.0049631 | -0.0012436 | 2.6355e-07 | 1.2161e-08 | 0.0075289 | 0.007529 | 0.007529 | 0.98095 | -0.366 | 0.98089 | -0.36712 | 2.0684
17 | 0.054248 | 0.013685 | -0.054135 | -0.013613 | 0.00011255 | 7.1471e-05 | 0.082126 | 0.082126 | 0.082126 | 0.98328 | -0.3204 | 0.98105 | -0.36384 | 22.5622
18 | -0.10852 | -0.027433 | 0.10857 | 0.02746 | 4.3067e-05 | 2.7508e-05 | 0.16384 | 0.16384 | 0.16384 | 0.98611 | -0.26549 | 0.98654 | -0.25722 | 45.0122
19 | -0.026469 | -0.0066364 | 0.026477 | 0.0066411 | 7.6884e-06 | 4.7639e-06 | 0.040397 | 0.040397 | 0.040397 | 0.975 | -0.48145 | 0.97531 | -0.47536 | 11.0981
20 | 0.020113 | 0.0050435 | -0.02011 | -0.0050412 | 3.8308e-06 | 2.3165e-06 | 0.030698 | 0.030698 | 0.030698 | 0.975 | -0.48145 | 0.97479 | -0.48545 | 8.4334
21 | -0.0333 | -0.0083513 | 0.033319 | 0.0083628 | 1.8325e-05 | 1.1492e-05 | 0.050808 | 0.050808 | 0.050808 | 0.97531 | -0.47536 | 0.97589 | -0.46382 | 13.9583
22 | 0.01627 | 0.004079 | -0.016267 | -0.0040769 | 3.5662e-06 | 2.0902e-06 | 0.024837 | 0.024837 | 0.024837 | 0.97479 | -0.48545 | 0.97456 | -0.49005 | 6.8234
23 | -0.03827 | -0.0096037 | 0.038292 | 0.0096178 | 2.2327e-05 | 1.407e-05 | 0.058357 | 0.058357 | 0.058357 | 0.97589 | -0.46382 | 0.97651 | -0.45159 | 16.0322
24 | 0.0091342 | 0.0022894 | -0.0091338 | -0.0022892 | 4.226e-07 | 1.9828e-07 | 0.013947 | 0.013947 | 0.013947 | 0.97456 | -0.49005 | 0.97451 | -0.49102 | 3.8315
25 | -0.08099 | -0.020372 | 0.081045 | 0.020407 | 5.5119e-05 | 3.5155e-05 | 0.12344 | 0.12344 | 0.12344 | 0.97651 | -0.45159 | 0.97724 | -0.43736 | 33.912
26 | 0.042698 | 0.010754 | -0.042665 | -0.010733 | 3.2616e-05 | 2.0618e-05 | 0.065082 | 0.065083 | 0.065083 | 0.97651 | -0.45159 | 0.9757 | -0.46758 | 17.8798
27 | -0.083338 | -0.020981 | 0.083738 | 0.021237 | 0.00039991 | 0.00025511 | 0.12693 | 0.12693 | 0.12693 | 0.97724 | -0.43736 | 0.98236 | -0.3375 | 34.8712
28 | 0.038324 | 0.009645 | -0.03825 | -0.0095988 | 7.3325e-05 | 4.6215e-05 | 0.058461 | 0.058461 | 0.058461 | 0.9757 | -0.46758 | 0.97366 | -0.5077 | 16.0608
29 | -0.0070237 | -0.0017603 | 0.0070244 | 0.0017605 | 6.7869e-07 | 2.3906e-07 | 0.010735 | 0.010735 | 0.010735 | 0.97356 | -0.50973 | 0.97366 | -0.5077 | 2.9492
30 | 0.009393 | 0.0023541 | -0.0093922 | -0.0023537 | 8.2169e-07 | 3.9364e-07 | 0.014355 | 0.014355 | 0.014355 | 0.97366 | -0.5077 | 0.97357 | -0.50953 | 3.9437
31 | 0.021833 | 0.0054841 | -0.021816 | -0.0054735 | 1.7425e-05 | 1.0634e-05 | 0.033371 | 0.033371 | 0.033371 | 0.97366 | -0.5077 | 0.97281 | -0.52444 | 9.1679
32 | 0.0047544 | 0.0011914 | -0.0047537 | -0.0011914 | 6.7565e-07 | 8.1955e-09 | 0.0072666 | 0.0072668 | 0.0072668 | 0.97357 | -0.50953 | 0.97342 | -0.51252 | 1.9964
33 | 0.019912 | 0.0049965 | -0.019902 | -0.0049903 | 1.0158e-05 | 6.1386e-06 | 0.030459 | 0.030459 | 0.030459 | 0.97281 | -0.52444 | 0.97227 | -0.53514 | 8.368
34 | 0.0019038 | 0.00047699 | -0.0019037 | -0.00047712 | 4.1447e-08 | -1.353e-07 | 0.002912 | 0.002912 | 0.002912 | 0.97281 | -0.52444 | 0.97279 | -0.52489 | 0.80001
35 | 0.018131 | 0.0045467 | -0.018127 | -0.0045439 | 4.7157e-06 | 2.8156e-06 | 0.02775 | 0.02775 | 0.02775 | 0.97227 | -0.53514 | 0.97199 | -0.5406 | 7.6237
36 | 0.015722 | 0.0039413 | -0.015719 | -0.0039391 | 3.8625e-06 | 2.2517e-06 | 0.02407 | 0.02407 | 0.02407 | 0.97199 | -0.5406 | 0.97173 | -0.54576 | 6.6125
37 | -0.086946 | -0.022041 | 0.087121 | 0.022152 | 0.00017444 | 0.0001113 | 0.13179 | 0.13179 | 0.13179 | 0.98236 | -0.3375 | 0.98451 | -0.29584 | 36.2062
38 | -0.0048508 | -0.0012156 | 0.0048511 | 0.0012156 | 3.4069e-07 | 1.4139e-08 | 0.0074288 | 0.0074288 | 0.0074288 | 0.97162 | -0.54807 | 0.97169 | -0.5466 | 2.0409
39 | 0.0018406 | 0.00046119 | -0.0018406 | -0.00046129 | 2.806e-08 | -9.8673e-08 | 0.0028188 | 0.0028188 | 0.0028188 | 0.97162 | -0.54807 | 0.9716 | -0.54839 | 0.7744
40 | -0.013867 | -0.003475 | 0.013868 | 0.0034753 | 5.547e-07 | 3.1438e-07 | 0.021236 | 0.021236 | 0.021236 | 0.97169 | -0.5466 | 0.97173 | -0.54576 | 5.8341
41 | 0.0090163 | 0.0022593 | -0.0090125 | -0.0022575 | 3.8599e-06 | 1.8018e-06 | 0.013807 | 0.013807 | 0.013807 | 0.97169 | -0.5466 | 0.97124 | -0.55559 | 3.7933
42 | 0.0051138 | 0.001281 | -0.0051127 | -0.0012809 | 1.1333e-06 | 1.1616e-07 | 0.0078346 | 0.0078348 | 0.0078348 | 0.97124 | -0.55559 | 0.971 | -0.56024 | 2.1524
43 | 0.0038987 | 0.00097655 | -0.0038985 | -0.0009766 | 1.7508e-07 | -4.9897e-08 | 0.0059729 | 0.0059729 | 0.0059729 | 0.97124 | -0.55559 | 0.97119 | -0.55653 | 1.6409
44 | 0.0038985 | 0.0009766 | -0.0038976 | -0.00097684 | 8.4475e-07 | -2.4048e-07 | 0.0059729 | 0.0059732 | 0.0059732 | 0.97119 | -0.55653 | 0.97096 | -0.56108 | 1.641
45 | 0.0051127 | 0.0012809 | -0.0051122 | -0.0012808 | 4.5296e-07 | 4.6519e-08 | 0.0078348 | 0.0078349 | 0.0078349 | 0.971 | -0.56024 | 0.97091 | -0.5621 | 2.1524
46 | 0.0010022 | 0.00025075 | -0.0010022 | -0.00025118 | 3.1785e-08 | -4.2397e-07 | 0.0015359 | 0.001536 | 0.001536 | 0.97091 | -0.5621 | 0.97087 | -0.56277 | 0.42199
47 | -0.0033215 | -0.00083243 | 0.0033218 | 0.00083227 | 2.2957e-07 | -1.5738e-07 | 0.0050391 | 0.005039 | 0.0050391 | 0.98082 | -0.36857 | 0.98089 | -0.36712 | 1.3844
48 | 0.0014594 | 0.00036574 | -0.0014594 | -0.00036576 | 4.2338e-09 | -2.6356e-08 | 0.0022141 | 0.0022141 | 0.0022141 | 0.98082 | -0.36857 | 0.98082 | -0.36863 | 0.60827
49 | 0.0146 | 0.0036608 | -0.014597 | -0.0036591 | 2.961e-06 | 1.6889e-06 | 0.022067 | 0.022067 | 0.022067 | 0.98451 | -0.29584 | 0.9843 | -0.3001 | 6.0623
50 | -0.10172 | -0.025813 | 0.10177 | 0.025844 | 4.8662e-05 | 3.1074e-05 | 0.15386 | 0.15386 | 0.15386 | 0.98451 | -0.29584 | 0.98503 | -0.2859 | 42.2684
51 | 0.12352 | 0.031515 | -0.12334 | -0.031398 | 0.00018308 | 0.00011699 | 0.18579 | 0.18579 | 0.18579 | 0.99035 | -0.1836 | 0.98874 | -0.21433 | 51.0417
52 | -0.12631 | -0.032215 | 0.12638 | 0.032259 | 6.9055e-05 | 4.3932e-05 | 0.18999 | 0.18999 | 0.18999 | 0.99035 | -0.1836 | 0.99094 | -0.17228 | 26.0975
53 | 0.11922 | 0.030365 | -0.11913 | -0.030311 | 8.411e-05 | 5.3741e-05 | 0.17959 | 0.17959 | 0.17959 | 0.98874 | -0.21433 | 0.98798 | -0.22897 | 49.3378
54 | -0.13578 | -0.034615 | 0.13589 | 0.03468 | 0.00010265 | 6.536e-05 | 0.20411 | 0.20411 | 0.20411 | 0.99094 | -0.17228 | 0.99176 | -0.15663 | 28.0365
55 | 0.0053878 | 0.0013501 | -0.0053864 | -0.00135 | 1.3944e-06 | 1.608e-07 | 0.0080904 | 0.0080907 | 0.0080907 | 0.99094 | -0.17228 | 0.99066 | -0.17772 | 2.2227
56 | 0.11422 | 0.02908 | -0.11415 | -0.029032 | 7.5685e-05 | 4.8351e-05 | 0.17219 | 0.17219 | 0.17219 | 0.98798 | -0.22897 | 0.98727 | -0.24272 | 47.3057
57 | -0.13902 | -0.035466 | 0.13905 | 0.035486 | 3.1362e-05 | 1.9849e-05 | 0.20881 | 0.20881 | 0.20881 | 0.99176 | -0.15663 | 0.992 | -0.15196 | 19.1218
58 | 0.11287 | 0.028713 | -0.11283 | -0.028683 | 4.6561e-05 | 2.9744e-05 | 0.17027 | 0.17027 | 0.17027 | 0.98727 | -0.24272 | 0.98682 | -0.25129 | 46.7787
59 | -0.14264 | -0.036383 | 0.14279 | 0.036482 | 0.00015636 | 9.9016e-05 | 0.21418 | 0.21418 | 0.21418 | 0.992 | -0.15196 | 0.99319 | -0.12929 | 19.6137
60 | 0.10578 | 0.026919 | -0.10561 | -0.026806 | 0.00017619 | 0.00011252 | 0.15966 | 0.15966 | 0.15966 | 0.98682 | -0.25129 | 0.98503 | -0.2859 | 43.8618
61 | 0.021445 | 0.00538 | -0.021439 | -0.0053761 | 6.5432e-06 | 3.969e-06 | 0.032132 | 0.032132 | 0.032132 | 0.99319 | -0.12929 | 0.99286 | -0.13569 | 8.8274
62 | -0.16424 | -0.041862 | 0.16428 | 0.041887 | 3.9327e-05 | 2.4968e-05 | 0.24631 | 0.24631 | 0.24631 | 0.99319 | -0.12929 | 0.99345 | -0.12433 | 22.5561
63 | 0.011548 | 0.0028952 | -0.011546 | -0.002894 | 2.2497e-06 | 1.1897e-06 | 0.017459 | 0.017459 | 0.017459 | 0.9843 | -0.3001 | 0.98409 | -0.30419 | 4.7964
64 | 0.0087114 | 0.0021835 | -0.0087102 | -0.002183 | 1.242e-06 | 5.5242e-07 | 0.013172 | 0.013173 | 0.013173 | 0.98409 | -0.30419 | 0.98393 | -0.30718 | 3.6188
65 | 0.018009 | 0.0045166 | -0.018008 | -0.0045159 | 1.1303e-06 | 6.699e-07 | 0.026992 | 0.026992 | 0.026992 | 0.99286 | -0.13569 | 0.99279 | -0.13701 | 7.4154
66 | -0.16719 | -0.042617 | 0.16736 | 0.04273 | 0.00017872 | 0.0001135 | 0.25067 | 0.25067 | 0.25067 | 0.99345 | -0.12433 | 0.99461 | -0.10221 | 22.9551
67 | 0.01678 | 0.0042081 | -0.016775 | -0.0042053 | 4.8479e-06 | 2.8385e-06 | 0.025151 | 0.025151 | 0.025151 | 0.99279 | -0.13701 | 0.99248 | -0.14307 | 6.9097
68 | -0.16984 | -0.043349 | 0.16987 | 0.043373 | 3.7687e-05 | 2.3938e-05 | 0.25437 | 0.25437 | 0.25437 | 0.99461 | -0.10221 | 0.99485 | -0.097618 | 23.2936
69 | 0.013444 | 0.0033705 | -0.01344 | -0.0033679 | 4.5186e-06 | 2.5088e-06 | 0.020157 | 0.020157 | 0.020157 | 0.99248 | -0.14307 | 0.99211 | -0.15013 | 5.5378
70 | -0.17485 | -0.04462 | 0.17497 | 0.044697 | 0.00012223 | 7.767e-05 | 0.26181 | 0.26181 | 0.26181 | 0.99485 | -0.097618 | 0.99561 | -0.083158 | 23.9748
71 | 0.0049734 | 0.0012463 | -0.0049732 | -0.0012463 | 2.6442e-07 | 3.7833e-09 | 0.0074388 | 0.0074389 | 0.0074389 | 0.99485 | -0.097618 | 0.99479 | -0.098734 | 2.0436
72 | -0.0077476 | -0.0019416 | 0.0077484 | 0.0019419 | 8.2872e-07 | 3.2096e-07 | 0.011647 | 0.011647 | 0.011647 | 0.98982 | -0.19401 | 0.98993 | -0.19177 | 3.1998
73 | 0.0037255 | 0.0009336 | -0.0037254 | -0.00093367 | 1.3705e-07 | -6.204e-08 | 0.0056006 | 0.0056007 | 0.0056007 | 0.98982 | -0.19401 | 0.98978 | -0.19478 | 1.5386
74 | 0.11752 | 0.029845 | -0.11739 | -0.029761 | 0.00013041 | 8.3322e-05 | 0.17679 | 0.17679 | 0.17679 | 0.98993 | -0.19177 | 0.98873 | -0.21485 | 48.5685
75 | -0.12527 | -0.031786 | 0.12537 | 0.031849 | 9.7272e-05 | 6.216e-05 | 0.18844 | 0.18844 | 0.18844 | 0.98993 | -0.19177 | 0.99077 | -0.17563 | 51.7682
76 | 0.11406 | 0.028927 | -0.11383 | -0.028779 | 0.0002318 | 0.00014809 | 0.17178 | 0.17178 | 0.17178 | 0.98873 | -0.21485 | 0.98654 | -0.25722 | 47.193
77 | -0.12911 | -0.032786 | 0.12943 | 0.032991 | 0.00031983 | 0.0002044 | 0.19406 | 0.19406 | 0.19406 | 0.99077 | -0.17563 | 0.99345 | -0.1243 | 53.312
78 | -0.13873 | -0.035323 | 0.13913 | 0.035579 | 0.00040136 | 0.00025655 | 0.20799 | 0.20799 | 0.20799 | 0.99345 | -0.1243 | 0.99659 | -0.064494 | 57.1407
79 | 0.0062001 | 0.0015538 | -0.0061996 | -0.0015536 | 5.3127e-07 | 1.2733e-07 | 0.0092867 | 0.0092867 | 0.0092867 | 0.99345 | -0.1243 | 0.99336 | -0.1261 | 2.5513
80 | -0.14272 | -0.036479 | 0.14273 | 0.036482 | 5.2727e-06 | 3.3584e-06 | 0.21335 | 0.21335 | 0.21335 | 0.99659 | -0.064494 | 0.99663 | -0.063731 | 29.3067
81 | 0.003012 | 0.00075473 | -0.0030119 | -0.00075484 | 1.1056e-07 | -1.1673e-07 | 0.0045118 | 0.0045118 | 0.0045118 | 0.99336 | -0.1261 | 0.99332 | -0.12687 | 1.2395
82 | 0.051326 | 0.012909 | -0.051317 | -0.012903 | 8.9773e-06 | 5.6957e-06 | 0.077865 | 0.077865 | 0.077865 | 0.98105 | -0.36384 | 0.98087 | -0.3675 | 21.3916
83 | 0.049944 | 0.012559 | -0.049905 | -0.012534 | 3.987e-05 | 2.5283e-05 | 0.075783 | 0.075783 | 0.075783 | 0.98087 | -0.3675 | 0.98001 | -0.38423 | 20.8195
84 | -0.0024046 | -0.00060265 | 0.0024046 | 0.00060259 | 2.9334e-08 | -5.9725e-08 | 0.0035969 | 0.0035968 | 0.0035969 | 0.99478 | -0.09899 | 0.99479 | -0.098734 | 0.98815
85 | -0.1777 | -0.045381 | 0.17786 | 0.045487 | 0.00016704 | 0.00010617 | 0.26588 | 0.26588 | 0.26588 | 0.99561 | -0.083158 | 0.99663 | -0.063731 | 24.3481
86 | -0.32059 | -0.081969 | 0.32102 | 0.082244 | 0.00043099 | 0.00027524 | 0.47923 | 0.47923 | 0.47923 | 0.99663 | -0.063731 | 0.9981 | -0.035985 | 43.8858
87 | -0.32371 | -0.082917 | 0.32427 | 0.083278 | 0.00056548 | 0.00036115 | 0.48323 | 0.48323 | 0.48323 | 0.9981 | -0.035985 | 1 | 0 | 44.2522
88 | 0.0050303 | 0.0012607 | -0.0050301 | -0.0012607 | 2.2215e-07 | 7.7923e-09 | 0.0075446 | 0.0075447 | 0.0075447 | 0.99211 | -0.15013 | 0.99207 | -0.15106 | 2.0727
89 | 0.0084095 | 0.0021073 | -0.008408 | -0.0021067 | 1.4891e-06 | 6.3075e-07 | 0.012613 | 0.012613 | 0.012613 | 0.99211 | -0.15013 | 0.99192 | -0.15385 | 3.4651
90 | 0.0048924 | 0.0012258 | -0.0048909 | -0.0012258 | 1.4728e-06 | 1.7266e-09 | 0.0073391 | 0.0073394 | 0.0073394 | 0.99192 | -0.15385 | 0.9916 | -0.16017 | 2.0163
91 | 0.0035156 | 0.00088087 | -0.0035153 | -0.00088103 | 2.6081e-07 | -1.5583e-07 | 0.0052738 | 0.0052739 | 0.0052739 | 0.99192 | -0.15385 | 0.99184 | -0.1554 | 1.4489
92 | -0.0039205 | -0.00098258 | 0.0039209 | 0.00098248 | 3.2704e-07 | -9.8339e-08 | 0.0059648 | 0.0059647 | 0.0059648 | 0.97804 | -0.42291 | 0.97813 | -0.42116 | 1.6387
93 | -0.0082703 | -0.0020726 | 0.0082719 | 0.0020732 | 1.5961e-06 | 6.8395e-07 | 0.012581 | 0.012581 | 0.012581 | 0.97813 | -0.42116 | 0.97834 | -0.41711 | 3.4564
94 | -0.0097651 | -0.0024475 | 0.0097653 | 0.0024476 | 2.2074e-07 | 1.0777e-07 | 0.014852 | 0.014852 | 0.014852 | 0.97834 | -0.41711 | 0.97836 | -0.41664 | 4.0803
95 | -0.013739 | -0.0034436 | 0.013744 | 0.003446 | 4.2647e-06 | 2.4022e-06 | 0.020897 | 0.020896 | 0.020897 | 0.97836 | -0.41664 | 0.97869 | -0.41012 | 5.7408
96 | -0.017335 | -0.0043461 | 0.017339 | 0.0043483 | 3.6128e-06 | 2.1379e-06 | 0.026357 | 0.026357 | 0.026357 | 0.97869 | -0.41012 | 0.97891 | -0.40575 | 7.2411
97 | 0.0068999 | 0.0017294 | -0.0068983 | -0.0017289 | 1.5436e-06 | 5.204e-07 | 0.010504 | 0.010504 | 0.010504 | 0.97745 | -0.43445 | 0.97721 | -0.43915 | 2.8858
98 | -0.013799 | -0.0034586 | 0.013807 | 0.0034631 | 7.9523e-06 | 4.4868e-06 | 0.021007 | 0.021007 | 0.021007 | 0.97745 | -0.43445 | 0.97807 | -0.42236 | 5.7712
99 | -0.013807 | -0.0034631 | 0.013812 | 0.0034657 | 4.6837e-06 | 2.6422e-06 | 0.021007 | 0.021007 | 0.021007 | 0.97807 | -0.42236 | 0.97843 | -0.41525 | 5.7712
100 | -0.020479 | -0.0051367 | 0.020502 | 0.0051505 | 2.2776e-05 | 1.3789e-05 | 0.031147 | 0.031147 | 0.031147 | 0.97843 | -0.41525 | 0.97962 | -0.39194 | 8.5568
101 | -0.024672 | -0.0061956 | 0.024681 | 0.0062012 | 9.0867e-06 | 5.5983e-06 | 0.037481 | 0.037481 | 0.037481 | 0.97962 | -0.39194 | 0.98001 | -0.38423 | 10.297
102 | 0.025223 | 0.0063329 | -0.025207 | -0.0063231 | 1.5813e-05 | 9.7584e-06 | 0.038302 | 0.038302 | 0.038302 | 0.98001 | -0.38423 | 0.97934 | -0.39738 | 10.5226
103 | 0.021639 | 0.0054289 | -0.021635 | -0.0054262 | 4.4227e-06 | 2.6933e-06 | 0.032881 | 0.032881 | 0.032881 | 0.97934 | -0.39738 | 0.97912 | -0.40167 | 9.0332
104 | 0.018601 | 0.0046658 | -0.018597 | -0.0046636 | 3.6204e-06 | 2.1652e-06 | 0.02827 | 0.02827 | 0.02827 | 0.97912 | -0.40167 | 0.97891 | -0.40575 | 7.7665

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33047 | 0.084419

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024657 | 0.00061796
1 | 0.0097982 | 0.0024557
2 | 0.0078991 | 0.0019797
3 | 0.0039872 | 0.0009993
4 | 0.0028494 | 0.00071413
5 | 0.0063745 | 0.0015976
6 | 0.003399 | 0.00085187
7 | 0.0015938 | 0.00039944
8 | 0.0019601 | 0.00049125
9 | 0.0028512 | 0.00071459
10 | 0.0044066 | 0.0011044
11 | 0.0063554 | 0.0015928
12 | 0.0068238 | 0.0017102
13 | 0.0038393 | 0.00096222
14 | 0.0049511 | 0.0012409
15 | 0.0071325 | 0.0017876
16 | 0.0091338 | 0.0022892
17 | 0.0022931 | 0.0005747
18 | 0.0043418 | 0.0010881
19 | 0.0070237 | 0.0017603
20 | 0.0046378 | 0.0011623
21 | 0.0047537 | 0.0011914
22 | 0.0017702 | 0.00044366
23 | 0.0019037 | 0.00047712
24 | 0.0024042 | 0.00060256
25 | 0.0032081 | 0.00080403
26 | 0.0030102 | 0.00075442
27 | 0.0018406 | 0.00046129
28 | 0.0018505 | 0.00046379
29 | 0.0038976 | 0.00097684
30 | 0.00411 | 0.0010301
31 | 0.0018621 | 0.00046669
32 | 0.0016414 | 0.00041136
33 | 0.0014594 | 0.00036576
34 | 0.0013349 | 0.00033457
35 | 0.0010022 | 0.00025118
36 | 0.002794 | 0.00070025
37 | 0.0041211 | 0.0010328
38 | 0.004013 | 0.0010058
39 | 0.0049114 | 0.0012309
40 | 0.0031351 | 0.00078574
41 | 0.0053864 | 0.00135
42 | 0.0012726 | 0.00031895
43 | 0.0035813 | 0.00089756
44 | 0.0070414 | 0.0017648
45 | 0.0038395 | 0.00096228
46 | 0.0030482 | 0.00076395
47 | 0.0028347 | 0.00071044
48 | 0.0087102 | 0.002183
49 | 0.0034293 | 0.00085946
50 | 0.0029092 | 0.0007291
51 | 0.0012282 | 0.00030783
52 | 0.0024712 | 0.00061933
53 | 0.003331 | 0.00083482
54 | 0.0040221 | 0.001008
55 | 0.0037254 | 0.00093367
56 | 0.0033268 | 0.00083378
57 | 0.0037416 | 0.00093773
58 | 0.005263 | 0.001319
59 | 0.0031045 | 0.00077806
60 | 0.0035904 | 0.00089983
61 | 0.0031876 | 0.0007989
62 | 0.0028092 | 0.00070406
63 | 0.0013728 | 0.00034405
64 | 0.0024046 | 0.00060265
65 | 0.0025685 | 0.00064374
66 | 0.002727 | 0.00068345
67 | 0.0026837 | 0.00067259
68 | 0.0045512 | 0.0011406
69 | 0.0030119 | 0.00075484
70 | 0.0050301 | 0.0012607
71 | 0.0039205 | 0.00098258
72 | 0.0043494 | 0.0010901
73 | 0.0035153 | 0.00088103
74 | 0.0014932 | 0.00037422
75 | 0.0048909 | 0.0012258
76 | 0.003974 | 0.00099598
77 | 0.0035918 | 0.00090019
78 | 0.0068994 | 0.0017292
79 | 0.0068983 | 0.0017289
80 | 0.0066674 | 0.001671
81 | 0.0041701 | 0.0010451
82 | 0.0035682 | 0.00089428
83 | 0.0030338 | 0.00076035
84 | 0.0012583 | 0.00031536

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1