## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_218-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_218-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_218-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_218-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_218-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_218-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_218-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_218-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_218-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_218-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_218-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_218-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_218-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_218-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_218-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_218-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_218-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_218-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_218-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_218-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_218-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_218-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_218-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_218-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_218-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_218-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_218-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_218-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_218-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_218-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_218-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_218-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_218-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_218-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_218-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_218-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_218-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_218-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_218-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_218-3_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_218-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_218-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_218-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_218-3_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_218-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_218-3_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_218-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_218-3_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_218-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_218-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_218-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_218-3_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_218-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_218-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_218-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_218-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_218-3_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_218-3_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_218-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_218-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_218-3_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_218-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_218-3_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_218-3_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_218-3_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_218-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_218-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_218-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_218-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_218-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_218-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_218-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_218-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_218-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_218-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_218-3_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_218-3_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_218-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_218-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_218-3_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_218-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_218-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_218-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_218-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_218-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_218-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_218-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_218-3_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_218-3_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_218-3_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_218-3_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_218-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_218-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_218-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_218-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_218-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_218-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_218-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_218-3_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_218-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_218-3_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_218-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_218-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_218-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_218-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_218-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_218-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_218-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_218-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_218-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_218-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_218-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_218-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_218-3_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_218-3_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_218-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_218-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_218-3_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_218-3_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_218-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_218-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_218-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_218-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_218-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_218-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_218-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_218-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_218-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_218-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_218-3_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_218-3_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_218-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_218-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_218-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_218-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_218-3_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_218-3_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_218-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_218-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_218-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_218-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_218-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_218-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_218-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_218-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_218-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_218-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_218-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_218-3_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_218-3_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_218-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_218-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_218-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_218-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_218-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_218-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_218-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_218-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_218-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_218-3_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_218-3_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_218-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_218-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_218-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_218-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_218-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_218-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_218-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_218-3_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_218-3_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_218-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_218-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_218-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_218-3_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_218-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_218-3_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_218-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_218-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_218-3_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_218-3_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_218-3_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_218-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_218-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_218-3_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_218-3_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_218-3_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_218-3_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_218-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_218-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_218-3_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_218-3_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_374_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_218-3_0_5_load_0 | 0 | 0.017256 | 0.0043248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_218-3_0_5_load_1 | 1 | 0.0002569 | 6.4384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_218-3_0_5_load_3 | 3 | 0.00044938 | 0.00011263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_218-3_0_5_load_5 | 4 | 0.011951 | 0.0029953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_218-3_0_5_load_51 | 5 | 0.0010178 | 0.00025508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_218-3_0_5_load_12 | 6 | 0.0050811 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_218-3_0_5_load_52 | 7 | 0.00025166 | 6.3072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_218-3_0_5_load_48 | 8 | 0.0045754 | 0.0011467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_218-3_0_5_load_13 | 10 | 0.0061168 | 0.001533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_218-3_0_5_load_6 | 11 | 0.00035236 | 8.831e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_218-3_0_5_load_7 | 12 | 0.00035363 | 8.8628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_218-3_0_5_load_9 | 14 | 0.00070894 | 0.00017768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_218-3_0_5_load_70 | 18 | 0.0015229 | 0.00038168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_218-3_0_5_load_67 | 19 | 0.0047531 | 0.0011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_218-3_0_5_load_64 | 20 | 0.0013474 | 0.00033769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_218-3_0_5_load_15 | 21 | 0.00063608 | 0.00015942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_218-3_0_5_load_18 | 23 | 0.0024089 | 0.00060373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_218-3_0_5_load_66 | 26 | 0.0044789 | 0.0011225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_218-3_0_5_load_63 | 27 | 0.00042373 | 0.0001062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_218-3_0_5_load_14 | 28 | 0.00089543 | 0.00022442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_218-3_0_5_load_20 | 31 | 0.0027879 | 0.00069872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_218-3_0_5_load_30 | 36 | 0.0035139 | 0.00088067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_218-3_0_5_load_31 | 37 | 0.0034399 | 0.00086213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_218-3_0_5_load_187 | 39 | 0.0011405 | 0.00028585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_218-3_0_5_load_132 | 40 | 0.006465 | 0.0016203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_218-3_0_5_load_198 | 43 | 0.00061919 | 0.00015518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_218-3_0_5_load_180 | 45 | 0.0014566 | 0.00036505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_218-3_0_5_load_130 | 46 | 0.00059209 | 0.00014839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_218-3_0_5_load_186 | 47 | 0.0030696 | 0.00076931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_218-3_0_5_load_53 | 48 | 0.00071489 | 0.00017917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_218-3_0_5_load_201 | 51 | 0.00064029 | 0.00016047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_218-3_0_5_load_62 | 54 | 0.00076824 | 0.00019254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_218-3_0_5_load_133 | 55 | 0.00084939 | 0.00021288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_218-3_0_5_load_194 | 56 | 0.0037409 | 0.00093757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_218-3_0_5_load_135 | 58 | 0.0014661 | 0.00036744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_218-3_0_5_load_109 | 59 | 0.0034141 | 0.00085565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_218-3_0_5_load_162 | 60 | 0.0020623 | 0.00051686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_218-3_0_5_load_128 | 61 | 0.00085863 | 0.00021519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_218-3_0_5_load_185 | 62 | 0.0038566 | 0.00096655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_218-3_0_5_load_202 | 63 | 0.0043517 | 0.0010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_218-3_0_5_load_50 | 65 | 0.0048997 | 0.001228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_218-3_0_5_load_65 | 67 | 0.0043339 | 0.0010862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_218-3_0_5_load_37 | 68 | 0.0013352 | 0.00033463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_218-3_0_5_load_38 | 69 | 0.0024719 | 0.00061953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_218-3_0_5_load_42 | 73 | 0.0032084 | 0.0008041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_218-3_0_5_load_199 | 75 | 0.00059254 | 0.0001485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_218-3_0_5_load_205 | 76 | 0.00061883 | 0.00015509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_218-3_0_5_load_59 | 78 | 0.0036495 | 0.00091464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_218-3_0_5_load_179 | 79 | 0.0034953 | 0.00087601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_218-3_0_5_load_43 | 80 | 0.0041956 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_218-3_0_5_load_45 | 82 | 0.0050931 | 0.0012765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_218-3_0_5_load_46 | 83 | 0.0068883 | 0.0017264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_218-3_0_5_load_47 | 84 | 0.0049438 | 0.001239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_218-3_0_5_load_125 | 85 | 0.0038782 | 0.00097198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_218-3_0_5_load_126 | 86 | 0.0015831 | 0.00039675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_218-3_0_5_load_200 | 87 | 0.0012166 | 0.0003049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_218-3_0_5_load_182 | 88 | 0.00047075 | 0.00011798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_218-3_0_5_load_183 | 89 | 0.0018288 | 0.00045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_218-3_0_5_load_204 | 90 | 0.036143 | 0.0090584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_218-3_0_5_load_71 | 91 | 0.0025538 | 0.00064004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_218-3_0_5_load_72 | 92 | 0.0018269 | 0.00045786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_218-3_0_5_load_74 | 94 | 0.0022365 | 0.00056051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_218-3_0_5_load_76 | 96 | 0.00079087 | 0.00019821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_218-3_0_5_load_86 | 97 | 0.0016678 | 0.000418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_218-3_0_5_load_79 | 99 | 0.00063075 | 0.00015808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_218-3_0_5_load_203 | 100 | 0.0028706 | 0.00071945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_218-3_0_5_load_96 | 101 | 0.0010539 | 0.00026414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_218-3_0_5_load_77 | 102 | 0.0047685 | 0.0011951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_218-3_0_5_load_78 | 103 | 0.00070956 | 0.00017783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_218-3_0_5_load_80 | 104 | 0.00097473 | 0.00024429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_218-3_0_5_load_87 | 105 | 0.00097569 | 0.00024453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_218-3_0_5_load_88 | 106 | 0.0010362 | 0.00025971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_218-3_0_5_load_81 | 107 | 0.001062 | 0.00026617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_218-3_0_5_load_82 | 108 | 0.0010744 | 0.00026928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_218-3_0_5_load_83 | 109 | 0.0016769 | 0.00042026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_218-3_0_5_load_85 | 111 | 0.0015268 | 0.00038264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_218-3_0_5_load_106 | 112 | 0.00042642 | 0.00010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_218-3_0_5_load_155 | 114 | 0.00058895 | 0.0001476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_218-3_0_5_load_153 | 115 | 0.00058868 | 0.00014754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_218-3_0_5_load_104 | 116 | 0.00090945 | 0.00022793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_218-3_0_5_load_197 | 118 | 0.0028436 | 0.00071268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_218-3_0_5_load_89 | 119 | 0.001447 | 0.00036266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_218-3_0_5_load_90 | 120 | 0.00062775 | 0.00015733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_218-3_0_5_load_91 | 121 | 0.00098317 | 0.0002464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_218-3_0_5_load_139 | 122 | 0.00097181 | 0.00024356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_218-3_0_5_load_136 | 123 | 0.0022333 | 0.00055973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_218-3_0_5_load_137 | 124 | 0.0014667 | 0.00036758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_218-3_0_5_load_92 | 125 | 0.00069869 | 0.00017511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_218-3_0_5_load_93 | 126 | 0.00078891 | 0.00019772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_218-3_0_5_load_94 | 127 | 0.0041459 | 0.0010391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_218-3_0_5_load_95 | 128 | 0.0008449 | 0.00021175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_218-3_0_5_load_163 | 129 | 0.00067338 | 0.00016876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_218-3_0_5_load_97 | 131 | 0.00076813 | 0.00019251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_218-3_0_5_load_98 | 132 | 0.00090166 | 0.00022598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_218-3_0_5_load_100 | 134 | 0.0023126 | 0.00057958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_218-3_0_5_load_172 | 136 | 0.0019104 | 0.00047879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_218-3_0_5_load_127 | 139 | 0.0026247 | 0.00065781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_218-3_0_5_load_103 | 140 | 0.0021872 | 0.00054816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_218-3_0_5_load_105 | 141 | 0.0013711 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_218-3_0_5_load_107 | 142 | 0.0013913 | 0.00034869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_218-3_0_5_load_116 | 143 | 0.001292 | 0.00032381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_218-3_0_5_load_114 | 144 | 0.0019885 | 0.00049836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_218-3_0_5_load_108 | 145 | 0.0046065 | 0.0011545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_218-3_0_5_load_110 | 146 | 0.000605 | 0.00015163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_218-3_0_5_load_168 | 148 | 0.0023763 | 0.00059557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_218-3_0_5_load_190 | 149 | 0.0020988 | 0.00052601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_218-3_0_5_load_115 | 150 | 0.0021366 | 0.00053549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_218-3_0_5_load_117 | 151 | 0.00088489 | 0.00022177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_218-3_0_5_load_118 | 152 | 0.0058161 | 0.0014577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_218-3_0_5_load_122 | 155 | 0.0033311 | 0.00083486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_218-3_0_5_load_123 | 156 | 0.0010565 | 0.00026479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_218-3_0_5_load_124 | 157 | 0.002049 | 0.00051354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_218-3_0_5_load_140 | 158 | 0.006347 | 0.0015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_218-3_0_5_load_166 | 159 | 0.00080311 | 0.00020128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_218-3_0_5_load_169 | 160 | 0.0016641 | 0.00041707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_218-3_0_5_load_134 | 161 | 0.0071889 | 0.0018017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_218-3_0_5_load_138 | 162 | 0.0025607 | 0.00064176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_218-3_0_5_load_145 | 163 | 0.0015351 | 0.00038473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_218-3_0_5_load_143 | 164 | 0.00080077 | 0.00020069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_218-3_0_5_load_142 | 165 | 0.0019167 | 0.00048037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_218-3_0_5_load_144 | 166 | 0.0027485 | 0.00068884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_218-3_0_5_load_146 | 167 | 0.001369 | 0.00034311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_218-3_0_5_load_178 | 168 | 0.0015287 | 0.00038312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_218-3_0_5_load_181 | 169 | 0.0025869 | 0.00064835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_218-3_0_5_load_147 | 170 | 0.00055697 | 0.00013959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_218-3_0_5_load_148 | 171 | 0.0006247 | 0.00015656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_218-3_0_5_load_149 | 172 | 0.0025389 | 0.00063632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_218-3_0_5_load_150 | 173 | 0.00067202 | 0.00016842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_218-3_0_5_load_156 | 175 | 0.0006247 | 0.00015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_218-3_0_5_load_152 | 177 | 0.00055678 | 0.00013954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_218-3_0_5_load_157 | 178 | 0.0039724 | 0.00099558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_218-3_0_5_load_158 | 179 | 0.0017795 | 0.00044599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_218-3_0_5_load_160 | 181 | 0.0016858 | 0.00042251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_218-3_0_5_load_161 | 182 | 0.0017052 | 0.00042737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_218-3_0_5_load_165 | 183 | 0.00058483 | 0.00014657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_218-3_0_5_load_188 | 184 | 0.00054358 | 0.00013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_218-3_0_5_load_191 | 185 | 0.0051674 | 0.0012951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_218-3_0_5_load_173 | 186 | 0.0011703 | 0.0002933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_218-3_0_5_load_174 | 187 | 0.0012085 | 0.00030289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_218-3_0_5_load_175 | 188 | 0.0016955 | 0.00042493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_218-3_0_5_load_176 | 189 | 0.002037 | 0.00051053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_218-3_0_5_load_184 | 190 | 0.0018927 | 0.00047436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_218-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_218-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0027819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_218-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.028649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_218-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.040396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_218-3_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0054589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_218-3_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.027552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_218-3_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0034732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_218-3_0_5_line_7 |  | 6 | 10 | 0.036615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_218-3_0_5_line_8 |  | 7 | 52 | 0.014603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_218-3_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.034279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_218-3_0_5_line_10 |  | 9 | 65 | 0.050783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_218-3_0_5_line_11 |  | 9 | 37 | 0.016938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_218-3_0_5_line_12 |  | 10 | 28 | 0.00037402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_218-3_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.035109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_218-3_0_5_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0075241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_218-3_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.018551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_218-3_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.008323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_218-3_0_5_line_17 |  | 13 | 16 | 0.02577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_218-3_0_5_line_18 |  | 14 | 17 | 0.21888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_218-3_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.035326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_218-3_0_5_line_20 |  | 16 | 19 | 0.010815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_218-3_0_5_line_21 |  | 16 | 20 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_218-3_0_5_line_22 |  | 17 | 21 | 0.017565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_218-3_0_5_line_23 |  | 20 | 27 | 0.0098903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_218-3_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.0065321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_218-3_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.035883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_218-3_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.032201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_218-3_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.015952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_218-3_0_5_line_28 |  | 25 | 90 | 0.026553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_218-3_0_5_line_29 |  | 26 | 30 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_218-3_0_5_line_30 |  | 27 | 54 | 0.011779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_218-3_0_5_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0096607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_218-3_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.068399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_218-3_0_5_line_33 |  | 30 | 67 | 0.012159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_218-3_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.028673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_218-3_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.014303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_218-3_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.017344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_218-3_0_5_line_37 |  | 32 | 35 | 0.023153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_218-3_0_5_line_38 |  | 33 | 36 | 0.02336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_218-3_0_5_line_39 |  | 33 | 37 | 0.031872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_218-3_0_5_line_40 |  | 34 | 38 | 0.040873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_218-3_0_5_line_41 |  | 34 | 39 | 0.046808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_218-3_0_5_line_42 |  | 35 | 40 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_218-3_0_5_line_43 |  | 36 | 48 | 0.021404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_218-3_0_5_line_44 |  | 38 | 44 | 0.0086028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_218-3_0_5_line_45 |  | 38 | 45 | 0.048196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_218-3_0_5_line_46 |  | 40 | 55 | 0.022338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_218-3_0_5_line_47 |  | 41 | 42 | 0.015381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_218-3_0_5_line_48 |  | 41 | 43 | 0.04143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_218-3_0_5_line_49 |  | 42 | 46 | 0.035236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_218-3_0_5_line_50 |  | 42 | 47 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_218-3_0_5_line_51 |  | 44 | 58 | 0.025748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_218-3_0_5_line_52 |  | 44 | 59 | 0.015107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_218-3_0_5_line_53 |  | 45 | 60 | 0.022858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_218-3_0_5_line_54 |  | 46 | 61 | 0.0039263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_218-3_0_5_line_55 |  | 47 | 62 | 0.024725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_218-3_0_5_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0041412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_218-3_0_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.017586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_218-3_0_5_line_58 |  | 49 | 51 | 0.029865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_218-3_0_5_line_59 |  | 50 | 52 | 0.02332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_218-3_0_5_line_60 |  | 51 | 66 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_218-3_0_5_line_61 |  | 52 | 53 | 0.045247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_218-3_0_5_line_62 |  | 53 | 54 | 0.013093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_218-3_0_5_line_63 |  | 55 | 161 | 0.024542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_218-3_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_218-3_0_5_line_65 |  | 57 | 64 | 0.009265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_218-3_0_5_line_66 |  | 57 | 98 | 0.034322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_218-3_0_5_line_67 |  | 59 | 145 | 0.013279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_218-3_0_5_line_68 |  | 60 | 173 | 0.0042742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_218-3_0_5_line_69 |  | 61 | 139 | 0.021734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_218-3_0_5_line_70 |  | 62 | 161 | 0.0090892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_218-3_0_5_line_71 |  | 63 | 64 | 0.0079664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_218-3_0_5_line_72 |  | 64 | 147 | 0.011424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_218-3_0_5_line_73 |  | 65 | 85 | 0.010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_218-3_0_5_line_74 |  | 66 | 75 | 0.017819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_218-3_0_5_line_75 |  | 66 | 70 | 0.028052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_218-3_0_5_line_76 |  | 67 | 83 | 0.0054914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_218-3_0_5_line_77 |  | 68 | 69 | 0.029821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_218-3_0_5_line_78 |  | 69 | 70 | 0.0068981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_218-3_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.031129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_218-3_0_5_line_80 |  | 70 | 72 | 0.025427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_218-3_0_5_line_81 |  | 71 | 76 | 0.050234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_218-3_0_5_line_82 |  | 71 | 77 | 0.00544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_218-3_0_5_line_83 |  | 72 | 78 | 0.014362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_218-3_0_5_line_84 |  | 73 | 74 | 0.01438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_218-3_0_5_line_85 |  | 74 | 77 | 0.009051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_218-3_0_5_line_86 |  | 75 | 87 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_218-3_0_5_line_87 |  | 77 | 79 | 0.023395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_218-3_0_5_line_88 |  | 80 | 81 | 0.0045594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_218-3_0_5_line_89 |  | 80 | 82 | 0.012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_218-3_0_5_line_90 |  | 81 | 83 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_218-3_0_5_line_91 |  | 81 | 84 | 0.019123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_218-3_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.026023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_218-3_0_5_line_93 |  | 86 | 89 | 0.014622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_218-3_0_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0039694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_218-3_0_5_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0037689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_218-3_0_5_line_96 |  | 91 | 93 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_218-3_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_218-3_0_5_line_98 |  | 93 | 95 | 0.045145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_218-3_0_5_line_99 |  | 93 | 96 | 0.028276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_218-3_0_5_line_100 |  | 94 | 97 | 0.0016076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_218-3_0_5_line_101 |  | 95 | 98 | 0.02757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_218-3_0_5_line_102 |  | 95 | 99 | 0.0046367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_218-3_0_5_line_103 |  | 96 | 100 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_218-3_0_5_line_104 |  | 98 | 101 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_218-3_0_5_line_105 |  | 99 | 102 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_218-3_0_5_line_106 |  | 101 | 127 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_218-3_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_218-3_0_5_line_108 |  | 103 | 104 | 0.013632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_218-3_0_5_line_109 |  | 104 | 105 | 0.017384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_218-3_0_5_line_110 |  | 105 | 106 | 0.020635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_218-3_0_5_line_111 |  | 106 | 119 | 0.016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_218-3_0_5_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_218-3_0_5_line_113 |  | 107 | 109 | 0.026462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_218-3_0_5_line_114 |  | 108 | 110 | 0.027014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_218-3_0_5_line_115 |  | 109 | 111 | 0.0045419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_218-3_0_5_line_116 |  | 110 | 112 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_218-3_0_5_line_117 |  | 111 | 113 | 0.022211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_218-3_0_5_line_118 |  | 112 | 116 | 0.0083968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_218-3_0_5_line_119 |  | 113 | 117 | 0.0062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_218-3_0_5_line_120 |  | 113 | 118 | 0.017838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_218-3_0_5_line_121 |  | 114 | 115 | 0.00084007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_218-3_0_5_line_122 |  | 115 | 177 | 0.0091828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_218-3_0_5_line_123 |  | 116 | 140 | 0.022437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_218-3_0_5_line_124 |  | 117 | 185 | 0.02928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_218-3_0_5_line_125 |  | 117 | 190 | 0.022927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_218-3_0_5_line_126 |  | 119 | 120 | 0.0013497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_218-3_0_5_line_127 |  | 120 | 121 | 0.011906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_218-3_0_5_line_128 |  | 121 | 122 | 0.019665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_218-3_0_5_line_129 |  | 121 | 123 | 0.013732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_218-3_0_5_line_130 |  | 123 | 124 | 0.0033199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_218-3_0_5_line_131 |  | 124 | 162 | 0.028469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_218-3_0_5_line_132 |  | 125 | 126 | 0.018069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_218-3_0_5_line_133 |  | 125 | 127 | 0.0037528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_218-3_0_5_line_134 |  | 126 | 128 | 0.012062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_218-3_0_5_line_135 |  | 128 | 129 | 0.0037136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_218-3_0_5_line_136 |  | 129 | 130 | 0.018588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_218-3_0_5_line_137 |  | 130 | 183 | 0.018592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_218-3_0_5_line_138 |  | 130 | 159 | 0.010215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_218-3_0_5_line_139 |  | 131 | 132 | 0.0057445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_218-3_0_5_line_140 |  | 131 | 133 | 0.017054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_218-3_0_5_line_141 |  | 133 | 134 | 0.019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_218-3_0_5_line_142 |  | 134 | 135 | 0.019366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_218-3_0_5_line_143 |  | 135 | 136 | 0.031382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_218-3_0_5_line_144 |  | 136 | 138 | 0.0094995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_218-3_0_5_line_145 |  | 137 | 138 | 0.008098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_218-3_0_5_line_146 |  | 137 | 139 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_218-3_0_5_line_147 |  | 138 | 160 | 0.0049847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_218-3_0_5_line_148 |  | 140 | 141 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_218-3_0_5_line_149 |  | 141 | 142 | 0.022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_218-3_0_5_line_150 |  | 142 | 143 | 0.013542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_218-3_0_5_line_151 |  | 143 | 144 | 0.01217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_218-3_0_5_line_152 |  | 144 | 150 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_218-3_0_5_line_153 |  | 145 | 146 | 0.012898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_218-3_0_5_line_154 |  | 146 | 147 | 0.027977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_218-3_0_5_line_155 |  | 147 | 148 | 0.02469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_218-3_0_5_line_156 |  | 148 | 149 | 0.015507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_218-3_0_5_line_157 |  | 149 | 185 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_218-3_0_5_line_158 |  | 150 | 151 | 0.01965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_218-3_0_5_line_159 |  | 152 | 153 | 0.017872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_218-3_0_5_line_160 |  | 152 | 154 | 0.025573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_218-3_0_5_line_161 |  | 153 | 155 | 0.024618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_218-3_0_5_line_162 |  | 154 | 156 | 0.013867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_218-3_0_5_line_163 |  | 154 | 157 | 0.020878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_218-3_0_5_line_164 |  | 155 | 158 | 0.019095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_218-3_0_5_line_165 |  | 157 | 159 | 0.01008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_218-3_0_5_line_166 |  | 162 | 163 | 0.014347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_218-3_0_5_line_167 |  | 163 | 164 | 0.0082523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_218-3_0_5_line_168 |  | 164 | 165 | 0.018645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_218-3_0_5_line_169 |  | 165 | 166 | 0.0061368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_218-3_0_5_line_170 |  | 166 | 167 | 0.018601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_218-3_0_5_line_171 |  | 167 | 168 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_218-3_0_5_line_172 |  | 168 | 169 | 0.024532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_218-3_0_5_line_173 |  | 169 | 181 | 0.008716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_218-3_0_5_line_174 |  | 170 | 171 | 4.3062e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_218-3_0_5_line_175 |  | 170 | 172 | 0.0029394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_218-3_0_5_line_176 |  | 171 | 173 | 0.020914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_218-3_0_5_line_177 |  | 172 | 174 | 0.027101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_218-3_0_5_line_178 |  | 174 | 175 | 0.019923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_218-3_0_5_line_179 |  | 175 | 176 | 0.0049567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_218-3_0_5_line_180 |  | 176 | 177 | 0.0089833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_218-3_0_5_line_181 |  | 178 | 179 | 0.00016186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_218-3_0_5_line_182 |  | 178 | 180 | 0.034538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_218-3_0_5_line_183 |  | 179 | 181 | 0.02788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_218-3_0_5_line_184 |  | 180 | 182 | 0.018603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_218-3_0_5_line_185 |  | 183 | 184 | 0.011013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_218-3_0_5_line_186 |  | 186 | 187 | 0.021675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_218-3_0_5_line_187 |  | 186 | 188 | 0.030299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_218-3_0_5_line_188 |  | 187 | 189 | 0.00037921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_218-3_0_5_line_189 |  | 189 | 190 | 0.029065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_218-3_0_5_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 191 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2704438.3161 | 1269018.7923 | 2704430.5795 | 1269000.0565 | 2704433.056 | 1268998.8605
1 | 2704439.3779 | 1269021.3636 | 2704438.3161 | 1269018.7923
2 | 2704438.7387 | 1268976.6167 | 2704442.5973 | 1268994.2528 | 2704433.056 | 1268998.8605
3 | 2704439.3779 | 1269021.3636 | 2704451.758 | 1269043.5793 | 2704439.6813 | 1269052.4148
4 | 2704437.5425 | 1268971.2905 | 2704438.5304 | 1268975.6649 | 2704438.7387 | 1268976.6167
5 | 2704439.6813 | 1269052.4148 | 2704429.1253 | 1269060.1379 | 2704421.3022 | 1269072.3135
6 | 2704437.5425 | 1268971.2905 | 2704436.7774 | 1268967.9026
7 | 2704421.3022 | 1269072.3135 | 2704412.8405 | 1269085.4829 | 2704405.6569 | 1269092.462 | 2704405.7406 | 1269097.0897 | 2704410.2006 | 1269101.5636
8 | 2704433.5605 | 1268953.6582 | 2704436.7774 | 1268967.9026
9 | 2704365.732 | 1269002.7686 | 2704371.6385 | 1269006.7207 | 2704388.9409 | 1269014.4997 | 2704395.3318 | 1269019.6408
10 | 2704365.732 | 1269002.7686 | 2704364.1868 | 1269009.7028 | 2704359.0897 | 1269018.2979 | 2704357.9635 | 1269026.6518 | 2704359.6369 | 1269045.2529 | 2704355.6824 | 1269050.5119
11 | 2704365.732 | 1269002.7686 | 2704365.6551 | 1268985.8305
12 | 2704410.2006 | 1269101.5636 | 2704410.4647 | 1269101.8285
13 | 2704532.3 | 1268967.1418 | 2704535.3965 | 1268965.8139 | 2704546.2882 | 1268961.5585 | 2704552.8651 | 1268953.1565 | 2704561.5873 | 1268949.7163
14 | 2704525.3849 | 1268970.1071 | 2704532.3 | 1268967.1418
15 | 2704578.8447 | 1268942.9096 | 2704561.5873 | 1268949.7163
16 | 2704528.788 | 1268977.7072 | 2704525.3849 | 1268970.1071
17 | 2704500.8303 | 1268977.8461 | 2704507.6245 | 1268976.7209 | 2704525.3849 | 1268970.1071
18 | 2704578.8447 | 1268942.9096 | 2704784.5926 | 1269017.5835
19 | 2704528.788 | 1268977.7072 | 2704563.144 | 1268969.4859
20 | 2704500.8303 | 1268977.8461 | 2704507.5751 | 1268986.3171
21 | 2704500.8303 | 1268977.8461 | 2704493.1045 | 1268975.4741 | 2704489.8351 | 1268973.0166
22 | 2704784.5926 | 1269017.5835 | 2704801.821 | 1269014.1605
23 | 2704483.458 | 1268965.6564 | 2704486.6197 | 1268970.5997 | 2704489.8351 | 1268973.0166
24 | 2704808.2278 | 1269012.8875 | 2704801.821 | 1269014.1605
25 | 2704808.2278 | 1269012.8875 | 2704811.7272 | 1269021.824 | 2704818.6471 | 1269025.0717 | 2704837.1767 | 1269023.0289
26 | 2704511.2604 | 1269058.333 | 2704508.9672 | 1269066.6996 | 2704512.7615 | 1269077.7095 | 2704513.5602 | 1269089.5672
27 | 2704513.5602 | 1269089.5672 | 2704497.9151 | 1269092.6792
28 | 2704517.7943 | 1269039.5992 | 2704523.604 | 1269049.01 | 2704518.5152 | 1269053.724 | 2704511.2604 | 1269058.333
29 | 2704480.2214 | 1269097.7846 | 2704491.844 | 1269093.8868 | 2704497.9151 | 1269092.6792
30 | 2704477.1114 | 1268955.7332 | 2704483.458 | 1268965.6564
31 | 2704417.2852 | 1269108.6703 | 2704410.4647 | 1269101.8285
32 | 2704417.2852 | 1269108.6703 | 2704437.2734 | 1269106.7108 | 2704445.3958 | 1269113.0375 | 2704480.2214 | 1269097.7846
33 | 2704480.2214 | 1269097.7846 | 2704473.1733 | 1269087.8769
34 | 2704318.6123 | 1268958.9544 | 2704325.8132 | 1268957.8139 | 2704333.795 | 1268957.2099 | 2704347.053 | 1268955.423
35 | 2704361.283 | 1268954.2595 | 2704355.0944 | 1268954.3391 | 2704347.053 | 1268955.423
36 | 2704318.6123 | 1268958.9544 | 2704313.3126 | 1268961.9746 | 2704309.6718 | 1268966.959 | 2704309.0181 | 1268972.0074
37 | 2704318.6123 | 1268958.9544 | 2704317.9211 | 1268954.1937 | 2704325.6289 | 1268952.9065 | 2704332.0293 | 1268951.9186 | 2704336.05 | 1268951.4225
38 | 2704361.283 | 1268954.2595 | 2704373.9391 | 1268954.0829 | 2704384.6411 | 1268954.235
39 | 2704361.283 | 1268954.2595 | 2704365.6551 | 1268985.8305
40 | 2704305.7122 | 1269008.3024 | 2704310.4424 | 1269008.119 | 2704309.0181 | 1268972.0074
41 | 2704309.0181 | 1268972.0074 | 2704336.9848 | 1269009.5419
42 | 2704336.05 | 1268951.4225 | 2704329.7826 | 1268942.5374
43 | 2704384.6411 | 1268954.235 | 2704399.6073 | 1268954.4478 | 2704406.043 | 1268954.3992
44 | 2704297.1174 | 1269008.6732 | 2704301.5692 | 1269008.4849 | 2704305.7122 | 1269008.3024
45 | 2704305.7122 | 1269008.3024 | 2704307.0674 | 1269038.1074 | 2704307.9024 | 1269056.449
46 | 2704316.9066 | 1268924.2835 | 2704316.9066 | 1268924.2835 | 2704329.7826 | 1268942.5374
47 | 2704243.9501 | 1268893.4139 | 2704254.8385 | 1268882.5189
48 | 2704243.9501 | 1268893.4139 | 2704230.4112 | 1268868.5537 | 2704223.2437 | 1268857.5623
49 | 2704254.8385 | 1268882.5189 | 2704255.5766 | 1268874.3916 | 2704259.6848 | 1268847.63
50 | 2704254.8385 | 1268882.5189 | 2704263.6824 | 1268881.2627 | 2704269.4657 | 1268879.8413 | 2704275.698 | 1268883.7865
51 | 2704297.1174 | 1269008.6732 | 2704290.5282 | 1269033.5671
52 | 2704297.1174 | 1269008.6732 | 2704289.4449 | 1269005.4127 | 2704283.6007 | 1269001.995
53 | 2704308.9419 | 1269079.2829 | 2704307.9024 | 1269056.449
54 | 2704259.6848 | 1268847.63 | 2704259.2692 | 1268843.7258
55 | 2704292.1551 | 1268901.7295 | 2704282.098 | 1268887.8378 | 2704275.698 | 1268883.7865
56 | 2704410.1841 | 1268954.3679 | 2704406.043 | 1268954.3992
57 | 2704410.1841 | 1268954.3679 | 2704410.172 | 1268949.5191 | 2704410.1597 | 1268944.2588 | 2704417.2185 | 1268941.7926
58 | 2704417.2185 | 1268941.7926 | 2704411.9531 | 1268922.0159 | 2704409.6449 | 1268913.3566 | 2704409.5324 | 1268912.9339
59 | 2704433.5605 | 1268953.6582 | 2704417.2907 | 1268954.3046 | 2704410.1841 | 1268954.3679
60 | 2704405.269 | 1268896.9096 | 2704409.5324 | 1268912.9339
61 | 2704433.5605 | 1268953.6582 | 2704432.4576 | 1268948.779 | 2704445.3345 | 1268948.0282 | 2704472.3218 | 1268943.6126
62 | 2704472.3218 | 1268943.6126 | 2704475.7064 | 1268953.5365 | 2704477.1114 | 1268955.7332
63 | 2704316.9066 | 1268924.2835 | 2704298.0868 | 1268908.5311
64 | 2704232.0152 | 1268957.6139 | 2704237.2854 | 1268941.2631
65 | 2704240.9901 | 1268960.0188 | 2704232.0152 | 1268957.6139
66 | 2704232.0152 | 1268957.6139 | 2704212.554 | 1268953.1446 | 2704198.1732 | 1268951.6786
67 | 2704272.2907 | 1268995.0454 | 2704277.1897 | 1268998.2458 | 2704283.6007 | 1269001.995
68 | 2704308.9419 | 1269079.2829 | 2704309.1363 | 1269083.5527
69 | 2704259.2692 | 1268843.7258 | 2704259.0005 | 1268841.2013 | 2704256.1118 | 1268834.7115 | 2704248.3182 | 1268825.4671
70 | 2704298.0868 | 1268908.5311 | 2704295.5297 | 1268906.3908 | 2704292.1551 | 1268901.7295
71 | 2704240.9901 | 1268960.0188 | 2704248.7624 | 1268961.7669
72 | 2704240.9901 | 1268960.0188 | 2704239.0901 | 1268971.2838
73 | 2704351.6112 | 1269060.135 | 2704353.0927 | 1269053.9559 | 2704355.6824 | 1269050.5119
74 | 2704405.269 | 1268896.9096 | 2704422.8268 | 1268893.8674
75 | 2704393.0626 | 1268871.65 | 2704395.2564 | 1268876.9934 | 2704405.269 | 1268896.9096
76 | 2704473.1733 | 1269087.8769 | 2704469.9901 | 1269083.4022
77 | 2704386.3788 | 1268872.3332 | 2704357.628 | 1268864.4154
78 | 2704393.0626 | 1268871.65 | 2704388.2317 | 1268872.8435 | 2704386.3788 | 1268872.3332
79 | 2704388.6287 | 1268841.0232 | 2704389.8272 | 1268859.6603 | 2704391.0621 | 1268866.021 | 2704393.0626 | 1268871.65
80 | 2704380.9443 | 1268852.8976 | 2704383.8579 | 1268856.6968 | 2704386.8804 | 1268866.681 | 2704391.0621 | 1268866.021 | 2704393.0626 | 1268871.65
81 | 2704434.6881 | 1268832.8968 | 2704423.9222 | 1268830.46 | 2704421.1803 | 1268833.9812 | 2704411.027 | 1268833.0788 | 2704404.3417 | 1268834.8511 | 2704395.9598 | 1268841.0416 | 2704388.6287 | 1268841.0232
82 | 2704388.5743 | 1268835.5842 | 2704388.6287 | 1268841.0232
83 | 2704380.9443 | 1268852.8976 | 2704367.0673 | 1268849.1983
84 | 2704388.7945 | 1268826.5359 | 2704374.7158 | 1268823.6071
85 | 2704388.5743 | 1268835.5842 | 2704388.7051 | 1268830.3154 | 2704388.7945 | 1268826.5359
86 | 2704435.9606 | 1268891.5918 | 2704422.8268 | 1268893.8674
87 | 2704388.5743 | 1268835.5842 | 2704399.2589 | 1268830.2796 | 2704406.1552 | 1268821.6829 | 2704406.1703 | 1268821.2376
88 | 2704461.5378 | 1269071.5206 | 2704457.4176 | 1269069.5683
89 | 2704447.4071 | 1269077.209 | 2704457.4176 | 1269069.5683
90 | 2704461.5378 | 1269071.5206 | 2704469.9901 | 1269083.4022
91 | 2704477.4064 | 1269060.7808 | 2704461.5378 | 1269071.5206
92 | 2704351.6112 | 1269060.135 | 2704348.2578 | 1269074.1212 | 2704349.1742 | 1269085.7251 | 2704349.1742 | 1269085.7251
93 | 2704349.1742 | 1269085.7251 | 2704351.8791 | 1269095.3589 | 2704353.8285 | 1269099.5427
94 | 2704355.505 | 1269103.1407 | 2704353.8285 | 1269099.5427
95 | 2704155.0448 | 1268898.7342 | 2704154.5111 | 1268895.0033
96 | 2704156.8669 | 1268911.4714 | 2704155.0448 | 1268898.7342
97 | 2704151.6736 | 1268875.1681 | 2704154.5111 | 1268895.0033
98 | 2704200.3143 | 1268924.1928 | 2704156.8669 | 1268911.4714
99 | 2704156.8669 | 1268911.4714 | 2704129.4388 | 1268904.5982
100 | 2704151.446 | 1268873.5767 | 2704151.6736 | 1268875.1681
101 | 2704198.1732 | 1268951.6786 | 2704200.3143 | 1268924.1928
102 | 2704200.3143 | 1268924.1928 | 2704200.7745 | 1268919.579
103 | 2704113.6643 | 1268900.6452 | 2704129.4388 | 1268904.5982
104 | 2704198.1732 | 1268951.6786 | 2704187.5775 | 1268951.5472 | 2704182.5064 | 1268952.0933
105 | 2704200.7745 | 1268919.579 | 2704202.2789 | 1268904.4958
106 | 2704182.5064 | 1268952.0933 | 2704171.341 | 1268953.2958 | 2704166.3382 | 1268954.1262
107 | 2704202.2789 | 1268904.4958 | 2704203.1311 | 1268895.9516 | 2704201.731 | 1268886.997 | 2704198.1918 | 1268880.5373
108 | 2704198.1918 | 1268880.5373 | 2704197.4797 | 1268879.2376 | 2704188.7434 | 1268870.7943
109 | 2704188.7434 | 1268870.7943 | 2704176.2428 | 1268858.713
110 | 2704176.2428 | 1268858.713 | 2704174.648 | 1268857.1717 | 2704171.513 | 1268853.9692 | 2704166.3019 | 1268844.7139 | 2704163.3488 | 1268843.209
111 | 2704147.1498 | 1268841.3254 | 2704159.5431 | 1268841.2696 | 2704163.3488 | 1268843.209
112 | 2704224.07 | 1269111.9892 | 2704223.9241 | 1269113.7864
113 | 2704224.07 | 1269111.9892 | 2704225.2671 | 1269097.248 | 2704226.686 | 1269087.6537 | 2704226.9755 | 1269085.701
114 | 2704221.7375 | 1269140.7119 | 2704223.9241 | 1269113.7864
115 | 2704227.6415 | 1269081.2081 | 2704226.9755 | 1269085.701
116 | 2704221.7375 | 1269140.7119 | 2704210.0194 | 1269133.3001
117 | 2704230.8984 | 1269059.2369 | 2704227.6415 | 1269081.2081
118 | 2704210.0194 | 1269133.3001 | 2704202.9229 | 1269128.8115
119 | 2704230.8984 | 1269059.2369 | 2704225.0575 | 1269057.1098
120 | 2704230.8984 | 1269059.2369 | 2704247.7032 | 1269065.3609
121 | 2704271.9319 | 1269146.0504 | 2704271.0944 | 1269146.1162
122 | 2704281.0863 | 1269145.3287 | 2704276.7081 | 1269145.6749 | 2704271.9319 | 1269146.0504
123 | 2704183.6879 | 1269117.289 | 2704189.9232 | 1269120.5891 | 2704202.9229 | 1269128.8115
124 | 2704225.0575 | 1269057.1098 | 2704224.0466 | 1269045.3041 | 2704219.6909 | 1269028.426
125 | 2704225.0575 | 1269057.1098 | 2704202.233 | 1269054.9473
126 | 2704145.8002 | 1268841.3315 | 2704147.1498 | 1268841.3254
127 | 2704134.6405 | 1268844.8448 | 2704142.4702 | 1268841.3465 | 2704145.8002 | 1268841.3315
128 | 2704134.6405 | 1268844.8448 | 2704138.5422 | 1268825.5707
129 | 2704134.6405 | 1268844.8448 | 2704120.9232 | 1268845.4884
130 | 2704120.9232 | 1268845.4884 | 2704117.6069 | 1268845.644
131 | 2704089.1691 | 1268846.6203 | 2704092.9508 | 1268846.8008 | 2704117.6069 | 1268845.644
132 | 2704162.6361 | 1268954.7408 | 2704160.1985 | 1268955.1454 | 2704144.8127 | 1268957.7077
133 | 2704166.3382 | 1268954.1262 | 2704162.6361 | 1268954.7408
134 | 2704132.9143 | 1268959.6892 | 2704144.8127 | 1268957.7077
135 | 2704129.2511 | 1268960.2992 | 2704132.9143 | 1268959.6892
136 | 2704110.85 | 1268962.9156 | 2704125.2987 | 1268960.9574 | 2704129.2511 | 1268960.2992
137 | 2704110.85 | 1268962.9156 | 2704111.4568 | 1268974.603 | 2704110.52 | 1268981.4278
138 | 2704110.85 | 1268962.9156 | 2704100.6461 | 1268963.4004
139 | 2704161.0177 | 1268780.0479 | 2704155.3488 | 1268779.1189
140 | 2704175.452 | 1268788.5715 | 2704164.4072 | 1268780.6033 | 2704161.0177 | 1268780.0479
141 | 2704175.452 | 1268788.5715 | 2704192.0784 | 1268779.0733
142 | 2704208.8939 | 1268769.4671 | 2704192.0784 | 1268779.0733
143 | 2704208.8939 | 1268769.4671 | 2704215.5221 | 1268771.786 | 2704219.2115 | 1268774.2865 | 2704224.8224 | 1268778.8005 | 2704228.7785 | 1268782.8181 | 2704232.2911 | 1268788.9455
144 | 2704237.0155 | 1268797.1869 | 2704232.2911 | 1268788.9455
145 | 2704233.8355 | 1268804.6371 | 2704237.0155 | 1268797.1869
146 | 2704233.8355 | 1268804.6371 | 2704240.2292 | 1268808.2975 | 2704246.5567 | 1268823.3776 | 2704248.3182 | 1268825.4671
147 | 2704237.0155 | 1268797.1869 | 2704238.9691 | 1268792.601
148 | 2704173.9219 | 1269112.1203 | 2704183.6879 | 1269117.289
149 | 2704173.9219 | 1269112.1203 | 2704169.7516 | 1269109.9131 | 2704152.5941 | 1269104.1785
150 | 2704139.7509 | 1269099.8859 | 2704152.5941 | 1269104.1785
151 | 2704139.7509 | 1269099.8859 | 2704128.2087 | 1269096.0281
152 | 2704114.1677 | 1269091.3351 | 2704128.2087 | 1269096.0281
153 | 2704272.2907 | 1268995.0454 | 2704266.0801 | 1268990.988 | 2704261.7244 | 1268987.6635
154 | 2704239.0901 | 1268971.2838 | 2704245.9936 | 1268975.4758 | 2704255.2072 | 1268982.689 | 2704261.7244 | 1268987.6635
155 | 2704239.0901 | 1268971.2838 | 2704231.069 | 1268994.634
156 | 2704231.069 | 1268994.634 | 2704228.8304 | 1269001.1506 | 2704224.3273 | 1269008.4965
157 | 2704219.6909 | 1269028.426 | 2704218.2345 | 1269022.7823 | 2704219.3753 | 1269016.5749 | 2704224.3273 | 1269008.4965
158 | 2704114.1677 | 1269091.3351 | 2704095.5307 | 1269085.106 | 2704095.5307 | 1269085.106
159 | 2704031.7214 | 1268943.5498 | 2704049.305 | 1268946.7474
160 | 2704070.1305 | 1268958.5612 | 2704068.0514 | 1268954.3877 | 2704061.5831 | 1268948.9803 | 2704049.305 | 1268946.7474
161 | 2704031.7214 | 1268943.5498 | 2704035.1676 | 1268922.2589 | 2704034.1276 | 1268919.3915
162 | 2704070.1305 | 1268958.5612 | 2704056.4697 | 1268956.1784
163 | 2704070.1305 | 1268958.5612 | 2704090.6029 | 1268962.6561
164 | 2704018.2185 | 1268912.3766 | 2704032.6265 | 1268915.2526 | 2704034.1276 | 1268919.3915
165 | 2704100.6461 | 1268963.4004 | 2704099.7535 | 1268963.4428 | 2704090.922 | 1268962.7199 | 2704090.6029 | 1268962.6561
166 | 2704089.1691 | 1268846.6203 | 2704074.838 | 1268845.9365
167 | 2704066.595 | 1268845.5432 | 2704074.838 | 1268845.9365
168 | 2704048.2011 | 1268842.9553 | 2704057.8361 | 1268845.1253 | 2704066.595 | 1268845.5432
169 | 2704048.2011 | 1268842.9553 | 2704042.2142 | 1268841.607
170 | 2704042.2142 | 1268841.607 | 2704026.8195 | 1268838.1398 | 2704024.1318 | 1268837.283
171 | 2704012.7423 | 1268833.6521 | 2704024.1318 | 1268837.283
172 | 2703989.3692 | 1268826.2008 | 2704012.7423 | 1268833.6521
173 | 2703981.0024 | 1268823.7589 | 2703988.8251 | 1268826.0274 | 2703989.3692 | 1268826.2008
174 | 2704310.0893 | 1269104.4878 | 2704310.0874 | 1269104.4447
175 | 2704310.223 | 1269107.4241 | 2704310.0893 | 1269104.4878
176 | 2704310.0874 | 1269104.4447 | 2704309.1363 | 1269083.5527
177 | 2704312.328 | 1269134.4162 | 2704311.0311 | 1269125.1743 | 2704310.223 | 1269107.4241
178 | 2704312.328 | 1269134.4162 | 2704304.0613 | 1269140.5089 | 2704294.798 | 1269143.2256
179 | 2704290.0416 | 1269144.6205 | 2704294.798 | 1269143.2256
180 | 2704290.0416 | 1269144.6205 | 2704281.0863 | 1269145.3287
181 | 2703953.8469 | 1268818.0778 | 2703953.6855 | 1268818.0653
182 | 2703920.1121 | 1268824.6061 | 2703936.3631 | 1268819.0539 | 2703952.2573 | 1268817.9548 | 2703953.6855 | 1268818.0653
183 | 2703981.0024 | 1268823.7589 | 2703964.1641 | 1268818.8762 | 2703953.8469 | 1268818.0778
184 | 2703920.1121 | 1268824.6061 | 2703924.804 | 1268842.6082
185 | 2704109.0222 | 1268992.3387 | 2704110.52 | 1268981.4278
186 | 2704151.3414 | 1269050.1254 | 2704172.9198 | 1269052.1699
187 | 2704151.3414 | 1269050.1254 | 2704121.1771 | 1269047.2674
188 | 2704173.2973 | 1269052.2057 | 2704172.9198 | 1269052.1699
189 | 2704173.2973 | 1269052.2057 | 2704202.233 | 1269054.9473

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2704438.3161 | 1269018.7923
1 | 2704433.056 | 1268998.8605
2 | 2704439.3779 | 1269021.3636
3 | 2704438.7387 | 1268976.6167
4 | 2704439.6813 | 1269052.4148
5 | 2704437.5425 | 1268971.2905
6 | 2704421.3022 | 1269072.3135
7 | 2704436.7774 | 1268967.9026
8 | 2704395.3318 | 1269019.6407
9 | 2704365.732 | 1269002.7686
10 | 2704410.2006 | 1269101.5636
11 | 2704532.3 | 1268967.1418
12 | 2704561.5873 | 1268949.7163
13 | 2704525.3849 | 1268970.1071
14 | 2704578.8447 | 1268942.9096
15 | 2704528.788 | 1268977.7072
16 | 2704500.8303 | 1268977.8461
17 | 2704784.5926 | 1269017.5835
18 | 2704563.144 | 1268969.4859
19 | 2704507.5751 | 1268986.3171
20 | 2704489.8351 | 1268973.0166
21 | 2704801.821 | 1269014.1605
22 | 2704808.2278 | 1269012.8875
23 | 2704837.1767 | 1269023.0289
24 | 2704513.5602 | 1269089.5672
25 | 2704511.2604 | 1269058.333
26 | 2704497.9151 | 1269092.6792
27 | 2704483.458 | 1268965.6564
28 | 2704410.4647 | 1269101.8285
29 | 2704417.2852 | 1269108.6703
30 | 2704480.2214 | 1269097.7846
31 | 2704347.053 | 1268955.423
32 | 2704318.6123 | 1268958.9544
33 | 2704361.283 | 1268954.2595
34 | 2704309.0181 | 1268972.0074
35 | 2704336.05 | 1268951.4225
36 | 2704384.6411 | 1268954.235
37 | 2704365.6551 | 1268985.8304
38 | 2704305.7122 | 1269008.3024
39 | 2704336.9848 | 1269009.5419
40 | 2704329.7826 | 1268942.5374
41 | 2704243.9501 | 1268893.4139
42 | 2704254.8385 | 1268882.5189
43 | 2704223.2437 | 1268857.5623
44 | 2704297.1174 | 1269008.6732
45 | 2704307.9024 | 1269056.449
46 | 2704259.6848 | 1268847.63
47 | 2704275.698 | 1268883.7865
48 | 2704406.043 | 1268954.3992
49 | 2704417.2185 | 1268941.7926
50 | 2704410.1841 | 1268954.3679
51 | 2704409.5324 | 1268912.9339
52 | 2704433.5605 | 1268953.6582
53 | 2704472.3218 | 1268943.6126
54 | 2704477.1114 | 1268955.7332
55 | 2704316.9066 | 1268924.2835
56 | 2704237.2854 | 1268941.2631
57 | 2704232.0152 | 1268957.6139
58 | 2704290.5282 | 1269033.5671
59 | 2704283.6007 | 1269001.995
60 | 2704308.9419 | 1269079.2829
61 | 2704259.2692 | 1268843.7258
62 | 2704292.1551 | 1268901.7295
63 | 2704248.7624 | 1268961.7669
64 | 2704240.9901 | 1268960.0188
65 | 2704355.6824 | 1269050.5119
66 | 2704405.269 | 1268896.9096
67 | 2704473.1733 | 1269087.8769
68 | 2704357.628 | 1268864.4154
69 | 2704386.3788 | 1268872.3332
70 | 2704393.0626 | 1268871.65
71 | 2704388.6287 | 1268841.0232
72 | 2704380.9443 | 1268852.8976
73 | 2704374.7158 | 1268823.6071
74 | 2704388.7945 | 1268826.5359
75 | 2704422.8268 | 1268893.8674
76 | 2704434.6881 | 1268832.8968
77 | 2704388.5743 | 1268835.5842
78 | 2704367.0673 | 1268849.1983
79 | 2704406.1703 | 1268821.2376
80 | 2704457.4176 | 1269069.5683
81 | 2704461.5378 | 1269071.5206
82 | 2704447.4071 | 1269077.209
83 | 2704469.9901 | 1269083.4022
84 | 2704477.4064 | 1269060.7808
85 | 2704351.6112 | 1269060.135
86 | 2704349.1742 | 1269085.7251
87 | 2704435.9606 | 1268891.5918
88 | 2704355.505 | 1269103.1407
89 | 2704353.8285 | 1269099.5427
90 | 2704517.7943 | 1269039.5992
91 | 2704155.0448 | 1268898.7342
92 | 2704154.5111 | 1268895.0033
93 | 2704156.8669 | 1268911.4714
94 | 2704151.6736 | 1268875.1681
95 | 2704200.3143 | 1268924.1928
96 | 2704129.4388 | 1268904.5982
97 | 2704151.446 | 1268873.5767
98 | 2704198.1732 | 1268951.6786
99 | 2704200.7745 | 1268919.579
100 | 2704113.6643 | 1268900.6452
101 | 2704182.5064 | 1268952.0933
102 | 2704202.2789 | 1268904.4958
103 | 2704198.1918 | 1268880.5373
104 | 2704188.7434 | 1268870.7943
105 | 2704176.2428 | 1268858.713
106 | 2704163.3488 | 1268843.209
107 | 2704224.07 | 1269111.9892
108 | 2704223.9241 | 1269113.7864
109 | 2704226.9755 | 1269085.701
110 | 2704221.7375 | 1269140.7119
111 | 2704227.6415 | 1269081.2081
112 | 2704210.0194 | 1269133.3001
113 | 2704230.8984 | 1269059.2369
114 | 2704271.0944 | 1269146.1162
115 | 2704271.9319 | 1269146.0504
116 | 2704202.9229 | 1269128.8115
117 | 2704225.0575 | 1269057.1098
118 | 2704247.7032 | 1269065.3609
119 | 2704147.1498 | 1268841.3254
120 | 2704145.8002 | 1268841.3315
121 | 2704134.6405 | 1268844.8448
122 | 2704138.5422 | 1268825.5707
123 | 2704120.9232 | 1268845.4884
124 | 2704117.6069 | 1268845.644
125 | 2704162.6361 | 1268954.7408
126 | 2704144.8127 | 1268957.7077
127 | 2704166.3382 | 1268954.1262
128 | 2704132.9143 | 1268959.6892
129 | 2704129.2511 | 1268960.2992
130 | 2704110.85 | 1268962.9156
131 | 2704161.0177 | 1268780.0479
132 | 2704155.3488 | 1268779.1189
133 | 2704175.452 | 1268788.5715
134 | 2704192.0784 | 1268779.0733
135 | 2704208.8939 | 1268769.4671
136 | 2704232.2911 | 1268788.9455
137 | 2704233.8355 | 1268804.6371
138 | 2704237.0155 | 1268797.1869
139 | 2704248.3182 | 1268825.4671
140 | 2704183.6879 | 1269117.289
141 | 2704173.9219 | 1269112.1203
142 | 2704152.5941 | 1269104.1785
143 | 2704139.7509 | 1269099.8859
144 | 2704128.2087 | 1269096.0281
145 | 2704272.2907 | 1268995.0454
146 | 2704261.7244 | 1268987.6635
147 | 2704239.0901 | 1268971.2838
148 | 2704231.069 | 1268994.634
149 | 2704224.3273 | 1269008.4965
150 | 2704114.1677 | 1269091.3351
151 | 2704095.5307 | 1269085.106
152 | 2704049.305 | 1268946.7474
153 | 2704031.7214 | 1268943.5498
154 | 2704070.1305 | 1268958.5612
155 | 2704034.1276 | 1268919.3915
156 | 2704056.4697 | 1268956.1784
157 | 2704090.6029 | 1268962.6561
158 | 2704018.2185 | 1268912.3766
159 | 2704100.6461 | 1268963.4004
160 | 2704238.9691 | 1268792.601
161 | 2704298.0868 | 1268908.5311
162 | 2704089.1691 | 1268846.6203
163 | 2704074.838 | 1268845.9365
164 | 2704066.595 | 1268845.5432
165 | 2704048.2011 | 1268842.9553
166 | 2704042.2142 | 1268841.607
167 | 2704024.1318 | 1268837.283
168 | 2704012.7423 | 1268833.6521
169 | 2703989.3692 | 1268826.2008
170 | 2704310.0893 | 1269104.4878
171 | 2704310.0874 | 1269104.4447
172 | 2704310.223 | 1269107.4241
173 | 2704309.1363 | 1269083.5527
174 | 2704312.328 | 1269134.4162
175 | 2704294.798 | 1269143.2256
176 | 2704290.0416 | 1269144.6205
177 | 2704281.0863 | 1269145.3287
178 | 2703953.6855 | 1268818.0653
179 | 2703953.8469 | 1268818.0778
180 | 2703920.1121 | 1268824.6061
181 | 2703981.0024 | 1268823.7589
182 | 2703924.804 | 1268842.6082
183 | 2704110.52 | 1268981.4278
184 | 2704109.0222 | 1268992.3387
185 | 2704219.6909 | 1269028.426
186 | 2704151.3414 | 1269050.1254
187 | 2704172.9198 | 1269052.1699
188 | 2704121.1771 | 1269047.2674
189 | 2704173.2973 | 1269052.2057
190 | 2704202.233 | 1269054.9473
191 | 2704318.6123 | 1268958.9544

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98675 | -0.25253 | 0.017256 | 0.0043248
1 | 0.9879 | -0.23042 | 0.0002569 | 6.4384e-05
2 | 0.98652 | -0.25702 | 0 | 0
3 | 0.98934 | -0.20293 | 0.00044938 | 0.00011263
4 | 0.98313 | -0.32245 | 0.011951 | 0.0029953
5 | 0.98961 | -0.19767 | 0.0010178 | 0.00025508
6 | 0.98112 | -0.36137 | 0.0050811 | 0.0012735
7 | 0.98979 | -0.1943 | 0.00025166 | 6.3072e-05
8 | 0.99407 | -0.11284 | 0.0045754 | 0.0011467
9 | 0.99421 | -0.11007 | 0 | 0
10 | 0.97862 | -0.40995 | 0.0061168 | 0.001533
11 | 0.98928 | -0.20432 | 0.00035236 | 8.831e-05
12 | 0.98915 | -0.2069 | 0.00035363 | 8.8628e-05
13 | 0.98931 | -0.20372 | 0 | 0
14 | 0.98909 | -0.20814 | 0.00070894 | 0.00017768
15 | 0.9893 | -0.20395 | 0 | 0
16 | 0.98945 | -0.20097 | 0 | 0
17 | 0.98848 | -0.22005 | 0 | 0
18 | 0.98925 | -0.20491 | 0.0015229 | 0.00038168
19 | 0.98941 | -0.20189 | 0.0047531 | 0.0011912
20 | 0.98957 | -0.19864 | 0.0013474 | 0.00033769
21 | 0.98843 | -0.221 | 0.00063608 | 0.00015942
22 | 0.98841 | -0.22128 | 0 | 0
23 | 0.98833 | -0.22282 | 0.0024089 | 0.00060373
24 | 0.97255 | -0.52916 | 0 | 0
25 | 0.97146 | -0.55063 | 0 | 0
26 | 0.97308 | -0.51854 | 0.0044789 | 0.0011225
27 | 0.98968 | -0.19651 | 0.00042373 | 0.0001062
28 | 0.9786 | -0.41041 | 0.00089543 | 0.00022442
29 | 0.978 | -0.42204 | 0 | 0
30 | 0.97378 | -0.50476 | 0 | 0
31 | 0.99617 | -0.072586 | 0.0027879 | 0.00069872
32 | 0.99839 | -0.030476 | 0 | 0
33 | 0.99508 | -0.093311 | 0 | 0
34 | 1 | 0 | -0.35791 | -0.09131
35 | 0.99768 | -0.044126 | 0 | 0
36 | 0.99352 | -0.12299 | 0.0035139 | 0.00088067
37 | 0.99448 | -0.10492 | 0.0034399 | 0.00086213
38 | 0.9972 | -0.053089 | 0 | 0
39 | 0.99995 | -0.00093118 | 0.0011405 | 0.00028585
40 | 0.99735 | -0.050543 | 0.006465 | 0.0016203
41 | 0.99544 | -0.087262 | 0 | 0
42 | 0.99545 | -0.087094 | 0 | 0
43 | 0.99542 | -0.087713 | 0.00061919 | 0.00015518
44 | 0.9961 | -0.073973 | 0 | 0
45 | 0.99674 | -0.061773 | 0.0014566 | 0.00036505
46 | 0.99508 | -0.094309 | 0.00059209 | 0.00014839
47 | 0.9957 | -0.082294 | 0.0030696 | 0.00076931
48 | 0.99212 | -0.1496 | 0.00071489 | 0.00017917
49 | 0.99158 | -0.1601 | 0 | 0
50 | 0.99186 | -0.15473 | 0 | 0
51 | 0.99111 | -0.16924 | 0.00064029 | 0.00016047
52 | 0.99053 | -0.18011 | 0 | 0
53 | 0.98998 | -0.19079 | 0 | 0
54 | 0.98982 | -0.19389 | 0.00076824 | 0.00019254
55 | 0.99679 | -0.061206 | 0.00084939 | 0.00021288
56 | 0.98595 | -0.2687 | 0.0037409 | 0.00093757
57 | 0.98601 | -0.26755 | 0 | 0
58 | 0.99606 | -0.074636 | 0.0014661 | 0.00036744
59 | 0.99418 | -0.11037 | 0.0034141 | 0.00085565
60 | 0.99656 | -0.06531 | 0.0020623 | 0.00051686
61 | 0.99504 | -0.095073 | 0.00085863 | 0.00021519
62 | 0.99604 | -0.075632 | 0.0038566 | 0.00096655
63 | 0.98671 | -0.25398 | 0.0043517 | 0.0010906
64 | 0.98674 | -0.25336 | 0 | 0
65 | 0.99362 | -0.12141 | 0.0048997 | 0.001228
66 | 0.99086 | -0.17412 | 0 | 0
67 | 0.9735 | -0.51045 | 0.0043339 | 0.0010862
68 | 0.99042 | -0.18266 | 0.0013352 | 0.00033463
69 | 0.99045 | -0.18195 | 0.0024719 | 0.00061953
70 | 0.99048 | -0.18149 | 0 | 0
71 | 0.99027 | -0.18554 | 0 | 0
72 | 0.99039 | -0.18314 | 0 | 0
73 | 0.99017 | -0.18752 | 0.0032084 | 0.0008041
74 | 0.99021 | -0.1867 | 0 | 0
75 | 0.99083 | -0.17469 | 0.00059254 | 0.0001485
76 | 0.99024 | -0.18609 | 0.00061883 | 0.00015509
77 | 0.99023 | -0.18619 | 0 | 0
78 | 0.99034 | -0.18407 | 0.0036495 | 0.00091464
79 | 0.99016 | -0.18764 | 0.0034953 | 0.00087601
80 | 0.97316 | -0.51718 | 0.0041956 | 0.0010515
81 | 0.97319 | -0.5164 | 0 | 0
82 | 0.9731 | -0.51836 | 0.0050931 | 0.0012765
83 | 0.97339 | -0.51258 | 0.0068883 | 0.0017264
84 | 0.97311 | -0.51814 | 0.0049438 | 0.001239
85 | 0.99355 | -0.12288 | 0.0038782 | 0.00097198
86 | 0.99346 | -0.12466 | 0.0015831 | 0.00039675
87 | 0.99081 | -0.17498 | 0.0012166 | 0.0003049
88 | 0.99342 | -0.12529 | 0.00047075 | 0.00011798
89 | 0.99343 | -0.12525 | 0.0018288 | 0.00045833
90 | 0.97056 | -0.56838 | 0.036143 | 0.0090584
91 | 0.98146 | -0.35601 | 0.0025538 | 0.00064004
92 | 0.98144 | -0.3564 | 0.0018269 | 0.00045786
93 | 0.98156 | -0.35408 | 0 | 0
94 | 0.98137 | -0.35781 | 0.0022365 | 0.00056051
95 | 0.98206 | -0.34432 | 0 | 0
96 | 0.98146 | -0.35595 | 0.00079087 | 0.00019821
97 | 0.98137 | -0.35786 | 0.0016678 | 0.000418
98 | 0.98341 | -0.31796 | 0 | 0
99 | 0.98188 | -0.34776 | 0.00063075 | 0.00015808
100 | 0.98142 | -0.3568 | 0.0028706 | 0.00071945
101 | 0.98299 | -0.3261 | 0.0010539 | 0.00026414
102 | 0.98131 | -0.35884 | 0.0047685 | 0.0011951
103 | 0.98049 | -0.37498 | 0.00070956 | 0.00017783
104 | 0.98004 | -0.38362 | 0.00097473 | 0.00024429
105 | 0.9795 | -0.39433 | 0.00097569 | 0.00024453
106 | 0.97886 | -0.4067 | 0.0010362 | 0.00025971
107 | 0.98394 | -0.30812 | 0.001062 | 0.00026617
108 | 0.98391 | -0.30856 | 0.0010744 | 0.00026928
109 | 0.9843 | -0.3011 | 0.0016769 | 0.00042026
110 | 0.9836 | -0.31469 | 0 | 0
111 | 0.98436 | -0.29976 | 0.0015268 | 0.00038264
112 | 0.98344 | -0.31783 | 0.00042642 | 0.00010687
113 | 0.98473 | -0.2926 | 0 | 0
114 | 0.99627 | -0.070878 | 0.00058895 | 0.0001476
115 | 0.99627 | -0.07087 | 0.00058868 | 0.00014754
116 | 0.98335 | -0.31967 | 0.00090945 | 0.00022793
117 | 0.98485 | -0.29028 | 0 | 0
118 | 0.98469 | -0.29351 | 0.0028436 | 0.00071268
119 | 0.97837 | -0.41638 | 0.001447 | 0.00036266
120 | 0.97833 | -0.41713 | 0.00062775 | 0.00015733
121 | 0.978 | -0.4236 | 0.00098317 | 0.0002464
122 | 0.97798 | -0.42395 | 0.00097181 | 0.00024356
123 | 0.97765 | -0.43059 | 0.0022333 | 0.00055973
124 | 0.97757 | -0.43214 | 0.0014667 | 0.00036758
125 | 0.9825 | -0.33584 | 0.00069869 | 0.00017511
126 | 0.98211 | -0.3433 | 0.00078891 | 0.00019772
127 | 0.98258 | -0.33425 | 0.0041459 | 0.0010391
128 | 0.98187 | -0.34811 | 0.0008449 | 0.00021175
129 | 0.9818 | -0.34953 | 0.00067338 | 0.00016876
130 | 0.98144 | -0.35643 | 0 | 0
131 | 0.99431 | -0.10919 | 0.00076813 | 0.00019251
132 | 0.9943 | -0.10928 | 0.00090166 | 0.00022598
133 | 0.99433 | -0.10869 | 0 | 0
134 | 0.99436 | -0.10812 | 0.0023126 | 0.00057958
135 | 0.99443 | -0.10676 | 0 | 0
136 | 0.99455 | -0.10456 | 0.0019104 | 0.00047879
137 | 0.99465 | -0.10249 | 0 | 0
138 | 0.9946 | -0.10357 | 0 | 0
139 | 0.99484 | -0.098971 | 0.0026247 | 0.00065781
140 | 0.98311 | -0.32423 | 0.0021872 | 0.00054816
141 | 0.98302 | -0.32603 | 0.0013711 | 0.00034364
142 | 0.98286 | -0.3292 | 0.0013913 | 0.00034869
143 | 0.98278 | -0.33074 | 0.001292 | 0.00032381
144 | 0.98272 | -0.33184 | 0.0019885 | 0.00049836
145 | 0.99255 | -0.14167 | 0.0046065 | 0.0011545
146 | 0.99101 | -0.17112 | 0.000605 | 0.00015163
147 | 0.98769 | -0.23501 | 0 | 0
148 | 0.98682 | -0.25198 | 0.0023763 | 0.00059557
149 | 0.9863 | -0.26199 | 0.0020988 | 0.00052601
150 | 0.98268 | -0.33265 | 0.0021366 | 0.00053549
151 | 0.98267 | -0.33296 | 0.00088489 | 0.00022177
152 | 0.9804 | -0.37686 | 0.0058161 | 0.0014577
153 | 0.98024 | -0.38 | 0 | 0
154 | 0.98077 | -0.36968 | 0 | 0
155 | 0.98002 | -0.38432 | 0.0033311 | 0.00083486
156 | 0.98075 | -0.36994 | 0.0010565 | 0.00026479
157 | 0.98109 | -0.36342 | 0.002049 | 0.00051354
158 | 0.97991 | -0.38652 | 0.006347 | 0.0015907
159 | 0.98126 | -0.36002 | 0.00080311 | 0.00020128
160 | 0.99459 | -0.10372 | 0.0016641 | 0.00041707
161 | 0.9962 | -0.072569 | 0.0071889 | 0.0018017
162 | 0.97693 | -0.44471 | 0.0025607 | 0.00064176
163 | 0.97664 | -0.45038 | 0.0015351 | 0.00038473
164 | 0.97648 | -0.45341 | 0.00080077 | 0.00020069
165 | 0.97615 | -0.45999 | 0.0019167 | 0.00048037
166 | 0.97605 | -0.46194 | 0.0027485 | 0.00068884
167 | 0.9758 | -0.46692 | 0.001369 | 0.00034311
168 | 0.97565 | -0.46983 | 0.0015287 | 0.00038312
169 | 0.97538 | -0.4751 | 0.0025869 | 0.00064835
170 | 0.99642 | -0.068053 | 0.00055697 | 0.00013959
171 | 0.99642 | -0.068049 | 0.0006247 | 0.00015656
172 | 0.99641 | -0.068306 | 0.0025389 | 0.00063632
173 | 0.99654 | -0.065816 | 0.00067202 | 0.00016842
174 | 0.99635 | -0.06943 | 0 | 0
175 | 0.99631 | -0.070255 | 0.0006247 | 0.00015657
176 | 0.9963 | -0.070406 | 0 | 0
177 | 0.99628 | -0.07068 | 0.00055678 | 0.00013954
178 | 0.97512 | -0.48039 | 0.0039724 | 0.00099558
179 | 0.97512 | -0.48037 | 0.0017795 | 0.00044599
180 | 0.97506 | -0.48147 | 0 | 0
181 | 0.97531 | -0.47656 | 0.0016858 | 0.00042251
182 | 0.97503 | -0.48205 | 0.0017052 | 0.00042737
183 | 0.98142 | -0.35681 | 0.00058483 | 0.00014657
184 | 0.98142 | -0.35692 | 0.00054358 | 0.00013623
185 | 0.98563 | -0.27515 | 0.0051674 | 0.0012951
186 | 0.98446 | -0.29792 | 0.0011703 | 0.0002933
187 | 0.98452 | -0.29681 | 0.0012085 | 0.00030289
188 | 0.98441 | -0.29885 | 0.0016955 | 0.00042493
189 | 0.98452 | -0.29678 | 0.002037 | 0.00051053
190 | 0.98468 | -0.29358 | 0.0018927 | 0.00047436
191 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.10843 | -0.027581 | 0.10855 | 0.027654 | 0.00011561 | 7.3401e-05 | 0.16366 | 0.16366 | 0.16366 | 0.98675 | -0.25253 | 0.9879 | -0.23042 | 22.4805
1 | 0.091174 | 0.023256 | -0.091155 | -0.023243 | 1.9762e-05 | 1.2612e-05 | 0.13764 | 0.13764 | 0.13764 | 0.98675 | -0.25253 | 0.98652 | -0.25702 | 37.8121
2 | -0.1088 | -0.027719 | 0.10895 | 0.02781 | 0.00014455 | 9.178e-05 | 0.16404 | 0.16404 | 0.16404 | 0.9879 | -0.23042 | 0.98934 | -0.20293 | 22.5336
3 | 0.091155 | 0.023243 | -0.090868 | -0.02306 | 0.00028697 | 0.00018315 | 0.13764 | 0.13764 | 0.13764 | 0.98652 | -0.25702 | 0.98313 | -0.32245 | 37.8121
4 | -0.1094 | -0.027923 | 0.10942 | 0.027941 | 2.7771e-05 | 1.7633e-05 | 0.16472 | 0.16472 | 0.16472 | 0.98934 | -0.20293 | 0.98961 | -0.19767 | 22.6264
5 | 0.078916 | 0.020065 | -0.078769 | -0.019971 | 0.00014766 | 9.4153e-05 | 0.11955 | 0.11955 | 0.11955 | 0.98313 | -0.32245 | 0.98112 | -0.36137 | 32.8427
6 | -0.11044 | -0.028196 | 0.11046 | 0.028207 | 1.7999e-05 | 1.143e-05 | 0.16625 | 0.16625 | 0.16625 | 0.98961 | -0.19767 | 0.98979 | -0.1943 | 22.8366
7 | 0.073688 | 0.018697 | -0.073516 | -0.018588 | 0.00017175 | 0.00010946 | 0.11184 | 0.11184 | 0.11184 | 0.98112 | -0.36137 | 0.97862 | -0.40995 | 30.7256
8 | -0.11071 | -0.02827 | 0.11079 | 0.028319 | 7.6024e-05 | 4.8279e-05 | 0.16663 | 0.16663 | 0.16663 | 0.98979 | -0.1943 | 0.99053 | -0.18011 | 22.8886
9 | -0.0045754 | -0.0011467 | 0.004576 | 0.0011467 | 6.0298e-07 | -5.8559e-08 | 0.0068489 | 0.0068488 | 0.0068489 | 0.99407 | -0.11284 | 0.99421 | -0.11007 | 1.8816
10 | 0.012668 | 0.0031766 | -0.012661 | -0.0031729 | 6.8466e-06 | 3.7237e-06 | 0.018961 | 0.018961 | 0.018961 | 0.99421 | -0.11007 | 0.99362 | -0.12141 | 5.2091
11 | -0.017244 | -0.0043233 | 0.017249 | 0.0043258 | 4.2312e-06 | 2.4883e-06 | 0.02581 | 0.02581 | 0.02581 | 0.99421 | -0.11007 | 0.99448 | -0.10492 | 7.0906
12 | 0.067399 | 0.017055 | -0.067398 | -0.017054 | 1.4748e-06 | 9.3915e-07 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10254 | 0.97862 | -0.40995 | 0.9786 | -0.41041 | 28.1705
13 | 0.0041104 | 0.001027 | -0.0041099 | -0.0010271 | 5.0308e-07 | -1.2875e-07 | 0.0061814 | 0.0061816 | 0.0061816 | 0.98928 | -0.20432 | 0.98915 | -0.2069 | 1.6982
14 | -0.0044627 | -0.0011153 | 0.0044629 | 0.0011153 | 1.2709e-07 | -1.5271e-08 | 0.0067114 | 0.0067114 | 0.0067114 | 0.98928 | -0.20432 | 0.98931 | -0.20372 | 1.8438
15 | 0.0037562 | 0.00093848 | -0.003756 | -0.00093858 | 2.2205e-07 | -9.6e-08 | 0.0056496 | 0.0056497 | 0.0056497 | 0.98915 | -0.2069 | 0.98909 | -0.20814 | 1.5521
16 | 0.001523 | 0.00038118 | -0.001523 | -0.00038127 | 1.6376e-08 | -9.6389e-08 | 0.0022906 | 0.0022906 | 0.0022906 | 0.98931 | -0.20372 | 0.9893 | -0.20395 | 0.62929
17 | -0.0059859 | -0.0014965 | 0.0059867 | 0.0014966 | 7.8309e-07 | 1.7024e-07 | 0.009002 | 0.0090018 | 0.009002 | 0.98931 | -0.20372 | 0.98945 | -0.20097 | 2.4731
18 | 0.0030471 | 0.0007609 | -0.0030454 | -0.0007626 | 1.7245e-06 | -1.7038e-06 | 0.0045831 | 0.0045841 | 0.0045841 | 0.98909 | -0.20814 | 0.98848 | -0.22005 | 1.2594
19 | 0.001523 | 0.00038127 | -0.0015229 | -0.00038168 | 6.9511e-08 | -4.0908e-07 | 0.0022906 | 0.0022908 | 0.0022908 | 0.9893 | -0.20395 | 0.98925 | -0.20491 | 0.62933
20 | 0.0047533 | 0.0011912 | -0.0047531 | -0.0011912 | 2.0724e-07 | -6.2668e-09 | 0.0071484 | 0.0071484 | 0.0071484 | 0.98945 | -0.20097 | 0.98941 | -0.20189 | 1.9639
21 | -0.01074 | -0.0026879 | 0.010741 | 0.0026885 | 1.1905e-06 | 6.0559e-07 | 0.01615 | 0.01615 | 0.01615 | 0.98945 | -0.20097 | 0.98957 | -0.19864 | 4.4369
22 | 0.0030454 | 0.0007626 | -0.0030452 | -0.00076274 | 1.3842e-07 | -1.3656e-07 | 0.0045841 | 0.0045842 | 0.0045842 | 0.98848 | -0.22005 | 0.98843 | -0.221 | 1.2594
23 | -0.012089 | -0.0030262 | 0.01209 | 0.0030268 | 1.2253e-06 | 6.5713e-07 | 0.018176 | 0.018176 | 0.018176 | 0.98957 | -0.19864 | 0.98968 | -0.19651 | 4.9935
24 | 0.0024091 | 0.00060332 | -0.0024091 | -0.00060339 | 3.2218e-08 | -6.3103e-08 | 0.0036266 | 0.0036267 | 0.0036267 | 0.98843 | -0.221 | 0.98841 | -0.22128 | 0.99634
25 | 0.0024091 | 0.00060339 | -0.0024089 | -0.00060373 | 1.7699e-07 | -3.466e-07 | 0.0036267 | 0.0036268 | 0.0036268 | 0.98841 | -0.22128 | 0.98833 | -0.22282 | 0.99638
26 | 0.036211 | 0.009101 | -0.036174 | -0.0090776 | 3.7079e-05 | 2.3331e-05 | 0.055413 | 0.055413 | 0.055413 | 0.97255 | -0.52916 | 0.97146 | -0.55063 | 15.2234
27 | -0.036211 | -0.009101 | 0.036229 | 0.0091125 | 1.8368e-05 | 1.1557e-05 | 0.055413 | 0.055413 | 0.055413 | 0.97255 | -0.52916 | 0.97308 | -0.51854 | 15.2233
28 | 0.036174 | 0.0090776 | -0.036143 | -0.0090584 | 3.0575e-05 | 1.924e-05 | 0.055413 | 0.055413 | 0.055413 | 0.97146 | -0.55063 | 0.97056 | -0.56838 | 15.2234
29 | -0.040708 | -0.010235 | 0.040735 | 0.010252 | 2.6819e-05 | 1.6935e-05 | 0.062262 | 0.062262 | 0.062262 | 0.97308 | -0.51854 | 0.97378 | -0.50476 | 17.1049
30 | -0.012514 | -0.003133 | 0.012515 | 0.0031339 | 1.5634e-06 | 8.492e-07 | 0.018813 | 0.018813 | 0.018813 | 0.98968 | -0.19651 | 0.98982 | -0.19389 | 5.1685
31 | 0.066502 | 0.01683 | -0.066465 | -0.016806 | 3.7087e-05 | 2.3614e-05 | 0.10118 | 0.10118 | 0.10118 | 0.9786 | -0.41041 | 0.978 | -0.42204 | 27.7965
32 | 0.066465 | 0.016806 | -0.066203 | -0.016639 | 0.00026258 | 0.0001672 | 0.10118 | 0.10118 | 0.10118 | 0.978 | -0.42204 | 0.97378 | -0.50476 | 27.7965
33 | 0.025467 | 0.0063868 | -0.02546 | -0.0063826 | 6.9059e-06 | 4.2685e-06 | 0.038918 | 0.038918 | 0.038918 | 0.97378 | -0.50476 | 0.9735 | -0.51045 | 10.6917
34 | -0.1698 | -0.043408 | 0.17014 | 0.043629 | 0.00034668 | 0.00022112 | 0.25394 | 0.25394 | 0.25394 | 0.99617 | -0.072586 | 0.99839 | -0.030476 | 34.8812
35 | 0.16701 | 0.042709 | -0.16684 | -0.042603 | 0.00016731 | 0.00010671 | 0.24977 | 0.24977 | 0.24977 | 0.99617 | -0.072586 | 0.99508 | -0.093311 | 34.3092
36 | -0.2039 | -0.052116 | 0.20421 | 0.052309 | 0.00030105 | 0.00019222 | 0.30426 | 0.30426 | 0.30426 | 0.99839 | -0.030476 | 1 | 0 | 41.7942
37 | 0.033761 | 0.0084873 | -0.033739 | -0.0084735 | 2.199e-05 | 1.3771e-05 | 0.050327 | 0.050327 | 0.050327 | 0.99839 | -0.030476 | 0.99768 | -0.044126 | 13.8261
38 | 0.14614 | 0.037408 | -0.14593 | -0.037274 | 0.00020972 | 0.00013361 | 0.21881 | 0.21882 | 0.21882 | 0.99508 | -0.093311 | 0.99352 | -0.12299 | 30.057
39 | 0.0207 | 0.0051948 | -0.020688 | -0.0051879 | 1.1454e-05 | 6.9167e-06 | 0.030957 | 0.030957 | 0.030957 | 0.99508 | -0.093311 | 0.99448 | -0.10492 | 8.5046
40 | 0.15092 | 0.038716 | -0.15053 | -0.038469 | 0.00038758 | 0.00024698 | 0.22488 | 0.22488 | 0.22488 | 1 | 0 | 0.9972 | -0.053089 | 30.8907
41 | 0.0011406 | 0.00028527 | -0.0011405 | -0.00028585 | 5.0557e-08 | -5.817e-07 | 0.001697 | 0.0016972 | 0.0016972 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00093118 | 0.46627
42 | 0.033739 | 0.0084735 | -0.033729 | -0.008467 | 1.0327e-05 | 6.4676e-06 | 0.050327 | 0.050327 | 0.050327 | 0.99768 | -0.044126 | 0.99735 | -0.050543 | 13.8261
43 | 0.14242 | 0.036393 | -0.14223 | -0.036277 | 0.00018302 | 0.00011658 | 0.21355 | 0.21355 | 0.21355 | 0.99352 | -0.12299 | 0.99212 | -0.1496 | 29.3341
44 | 0.14025 | 0.035893 | -0.14011 | -0.035802 | 0.00014166 | 9.0548e-05 | 0.20955 | 0.20955 | 0.20955 | 0.9972 | -0.053089 | 0.9961 | -0.073973 | 57.5682
45 | 0.010277 | 0.0025762 | -0.010273 | -0.0025741 | 4.251e-06 | 2.0921e-06 | 0.015336 | 0.015336 | 0.015336 | 0.9972 | -0.053089 | 0.99674 | -0.061773 | 4.2133
46 | 0.027264 | 0.0068467 | -0.02725 | -0.0068382 | 1.3864e-05 | 8.5813e-06 | 0.040681 | 0.040682 | 0.040682 | 0.99735 | -0.050543 | 0.99679 | -0.061206 | 11.1763
47 | -0.00061921 | -0.00015465 | 0.00061921 | 0.00015446 | 4.9393e-09 | -1.9679e-07 | 0.00092542 | 0.00092535 | 0.00092542 | 0.99544 | -0.087262 | 0.99545 | -0.087094 | 0.25424
48 | 0.00061921 | 0.00015465 | -0.00061919 | -0.00015518 | 1.3308e-08 | -5.3005e-07 | 0.00092542 | 0.00092561 | 0.00092561 | 0.99544 | -0.087262 | 0.99542 | -0.087713 | 0.25429
49 | 0.011641 | 0.0029185 | -0.011637 | -0.0029164 | 4.0014e-06 | 2.103e-06 | 0.017402 | 0.017402 | 0.017402 | 0.99545 | -0.087094 | 0.99508 | -0.094309 | 4.7808
50 | -0.01226 | -0.0030729 | 0.012263 | 0.0030744 | 2.8043e-06 | 1.5053e-06 | 0.018327 | 0.018327 | 0.018327 | 0.99545 | -0.087094 | 0.9957 | -0.082294 | 5.035
51 | 0.0014662 | 0.00036714 | -0.0014661 | -0.00036744 | 4.6316e-08 | -3.0551e-07 | 0.0021901 | 0.0021902 | 0.0021902 | 0.9961 | -0.073973 | 0.99606 | -0.074636 | 0.60171
52 | 0.13864 | 0.035435 | -0.1384 | -0.035279 | 0.00024358 | 0.0001557 | 0.20736 | 0.20736 | 0.20736 | 0.9961 | -0.073973 | 0.99418 | -0.11037 | 56.9665
53 | 0.0088166 | 0.0022091 | -0.0088151 | -0.0022084 | 1.4849e-06 | 6.5248e-07 | 0.013162 | 0.013162 | 0.013162 | 0.99674 | -0.061773 | 0.99656 | -0.06531 | 3.6159
54 | 0.011045 | 0.002768 | -0.011045 | -0.0027678 | 4.0166e-07 | 2.0606e-07 | 0.016517 | 0.016517 | 0.016517 | 0.99508 | -0.094309 | 0.99504 | -0.095073 | 4.5375
55 | -0.015333 | -0.0038437 | 0.015338 | 0.0038465 | 4.8683e-06 | 2.794e-06 | 0.022914 | 0.022914 | 0.022914 | 0.9957 | -0.082294 | 0.99604 | -0.075632 | 6.2952
56 | 0.14152 | 0.036098 | -0.14148 | -0.036075 | 3.5056e-05 | 2.2329e-05 | 0.21248 | 0.21248 | 0.21248 | 0.99212 | -0.1496 | 0.99186 | -0.15473 | 29.1868
57 | -0.017248 | -0.0043262 | 0.017252 | 0.0043288 | 4.4185e-06 | 2.6009e-06 | 0.025884 | 0.025884 | 0.025884 | 0.99158 | -0.1601 | 0.99186 | -0.15473 | 7.1111
58 | 0.017248 | 0.0043262 | -0.01724 | -0.0043217 | 7.5035e-06 | 4.4172e-06 | 0.025884 | 0.025884 | 0.025884 | 0.99158 | -0.1601 | 0.99111 | -0.16924 | 7.1111
59 | 0.12423 | 0.031747 | -0.12408 | -0.03165 | 0.00015224 | 9.6834e-05 | 0.1866 | 0.1866 | 0.1866 | 0.99186 | -0.15473 | 0.99053 | -0.18011 | 25.6314
60 | 0.0166 | 0.0041613 | -0.016596 | -0.004159 | 3.8625e-06 | 2.2584e-06 | 0.024923 | 0.024923 | 0.024923 | 0.99111 | -0.16924 | 0.99086 | -0.17412 | 6.847
61 | 0.013292 | 0.0033312 | -0.013285 | -0.0033275 | 6.7654e-06 | 3.7477e-06 | 0.019968 | 0.019968 | 0.019968 | 0.99053 | -0.18011 | 0.98998 | -0.19079 | 5.4857
62 | 0.013285 | 0.0033275 | -0.013283 | -0.0033264 | 1.9577e-06 | 1.0846e-06 | 0.019968 | 0.019968 | 0.019968 | 0.98998 | -0.19079 | 0.98982 | -0.19389 | 5.4858
63 | 0.0264 | 0.0066253 | -0.026386 | -0.0066165 | 1.4297e-05 | 8.8302e-06 | 0.039414 | 0.039414 | 0.039414 | 0.99679 | -0.061206 | 0.9962 | -0.072569 | 10.8279
64 | -0.0037409 | -0.00093757 | 0.0037411 | 0.00093748 | 2.0535e-07 | -8.7679e-08 | 0.0056459 | 0.0056458 | 0.0056459 | 0.98595 | -0.2687 | 0.98601 | -0.26755 | 1.5511
65 | -0.085963 | -0.021737 | 0.086021 | 0.021775 | 5.8535e-05 | 3.7344e-05 | 0.1298 | 0.1298 | 0.1298 | 0.98601 | -0.26755 | 0.98674 | -0.25336 | 35.6588
66 | 0.082222 | 0.0208 | -0.082023 | -0.020673 | 0.00019839 | 0.00012653 | 0.12415 | 0.12415 | 0.12415 | 0.98601 | -0.26755 | 0.98341 | -0.31796 | 34.1078
67 | 0.13499 | 0.034423 | -0.13478 | -0.034293 | 0.00020368 | 0.00013018 | 0.20225 | 0.20225 | 0.20225 | 0.99418 | -0.11037 | 0.99255 | -0.14167 | 55.5627
68 | 0.0067529 | 0.0016916 | -0.0067527 | -0.0016915 | 1.6295e-07 | 4.8598e-08 | 0.010083 | 0.010083 | 0.010083 | 0.99656 | -0.06531 | 0.99654 | -0.065816 | 2.77
69 | 0.010186 | 0.0025526 | -0.010184 | -0.0025516 | 1.8911e-06 | 9.2806e-07 | 0.015233 | 0.015233 | 0.015233 | 0.99504 | -0.095073 | 0.99484 | -0.098971 | 4.1848
70 | -0.019194 | -0.0048131 | 0.019197 | 0.0048147 | 2.8028e-06 | 1.6755e-06 | 0.028676 | 0.028676 | 0.028676 | 0.99604 | -0.075632 | 0.9962 | -0.072569 | 7.878
71 | -0.0043517 | -0.0010906 | 0.0043519 | 0.0010906 | 1.2866e-07 | -1.9413e-08 | 0.0065627 | 0.0065626 | 0.0065627 | 0.98671 | -0.25398 | 0.98674 | -0.25336 | 1.8029
72 | -0.090373 | -0.022865 | 0.090453 | 0.022916 | 7.9658e-05 | 5.0835e-05 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.98674 | -0.25336 | 0.98769 | -0.23501 | 37.4617
73 | 0.0077617 | 0.0019449 | -0.0077612 | -0.0019447 | 5.4026e-07 | 2.0766e-07 | 0.011624 | 0.011624 | 0.011624 | 0.99362 | -0.12141 | 0.99355 | -0.12288 | 3.1933
74 | 0.0018092 | 0.00045304 | -0.0018091 | -0.00045324 | 4.9323e-08 | -1.9795e-07 | 0.0027168 | 0.0027169 | 0.0027169 | 0.99086 | -0.17412 | 0.99083 | -0.17469 | 0.74639
75 | 0.014787 | 0.003706 | -0.014782 | -0.003703 | 5.1874e-06 | 2.9588e-06 | 0.022206 | 0.022206 | 0.022206 | 0.99086 | -0.17412 | 0.99048 | -0.18149 | 6.1007
76 | 0.021127 | 0.0052964 | -0.021124 | -0.0052951 | 2.1475e-06 | 1.3061e-06 | 0.032293 | 0.032293 | 0.032293 | 0.9735 | -0.51045 | 0.97339 | -0.51258 | 8.8717
77 | -0.0013352 | -0.00033463 | 0.0013352 | 0.00033428 | 4.4998e-08 | -3.5498e-07 | 0.002006 | 0.0020059 | 0.002006 | 0.99042 | -0.18266 | 0.99045 | -0.18195 | 0.5511
78 | -0.0038072 | -0.00095381 | 0.0038073 | 0.00095377 | 8.4624e-08 | -3.4621e-08 | 0.0057196 | 0.0057196 | 0.0057196 | 0.99045 | -0.18195 | 0.99048 | -0.18149 | 1.5713
79 | 0.0073246 | 0.0018348 | -0.0073232 | -0.0018343 | 1.4134e-06 | 5.0403e-07 | 0.011004 | 0.011004 | 0.011004 | 0.99048 | -0.18149 | 0.99027 | -0.18554 | 3.023
80 | 0.0036499 | 0.00091442 | -0.0036496 | -0.00091456 | 2.8669e-07 | -1.4375e-07 | 0.0054832 | 0.0054834 | 0.0054834 | 0.99048 | -0.18149 | 0.99039 | -0.18314 | 1.5064
81 | 0.00061885 | 0.00015446 | -0.00061883 | -0.00015509 | 1.6286e-08 | -6.3583e-07 | 0.00092968 | 0.00092991 | 0.00092991 | 0.99027 | -0.18554 | 0.99024 | -0.18609 | 0.25547
82 | 0.0067044 | 0.0016799 | -0.0067042 | -0.0016798 | 2.0704e-07 | 6.2518e-08 | 0.010074 | 0.010074 | 0.010074 | 0.99027 | -0.18554 | 0.99023 | -0.18619 | 2.7676
83 | 0.0036496 | 0.00091456 | -0.0036495 | -0.00091464 | 1.6193e-07 | -8.1166e-08 | 0.0054834 | 0.0054834 | 0.0054834 | 0.99039 | -0.18314 | 0.99034 | -0.18407 | 1.5064
84 | -0.0032084 | -0.0008041 | 0.0032085 | 0.000804 | 1.2536e-07 | -1.0474e-07 | 0.0048216 | 0.0048215 | 0.0048216 | 0.99017 | -0.18752 | 0.99021 | -0.1867 | 1.3246
85 | -0.0032085 | -0.000804 | 0.0032086 | 0.00080393 | 7.8902e-08 | -6.5934e-08 | 0.0048215 | 0.0048215 | 0.0048215 | 0.99021 | -0.1867 | 0.99023 | -0.18619 | 1.3246
86 | 0.0012166 | 0.00030474 | -0.0012166 | -0.0003049 | 1.6685e-08 | -1.61e-07 | 0.001827 | 0.001827 | 0.001827 | 0.99083 | -0.17469 | 0.99081 | -0.17498 | 0.50193
87 | 0.0034956 | 0.00087586 | -0.0034953 | -0.00087601 | 2.4206e-07 | -1.4602e-07 | 0.0052527 | 0.0052528 | 0.0052528 | 0.99023 | -0.18619 | 0.99016 | -0.18764 | 1.4431
88 | -0.009289 | -0.002328 | 0.0092893 | 0.0023282 | 3.4492e-07 | 1.641e-07 | 0.014203 | 0.014203 | 0.014203 | 0.97316 | -0.51718 | 0.97319 | -0.5164 | 3.902
89 | 0.0050934 | 0.0012765 | -0.0050931 | -0.0012765 | 2.8644e-07 | 2.687e-08 | 0.0077881 | 0.0077882 | 0.0077882 | 0.97316 | -0.51718 | 0.9731 | -0.51836 | 2.1396
90 | -0.014234 | -0.0035672 | 0.014236 | 0.0035687 | 2.5898e-06 | 1.4763e-06 | 0.021763 | 0.021763 | 0.021763 | 0.97319 | -0.5164 | 0.97339 | -0.51258 | 5.9789
91 | 0.0049442 | 0.0012391 | -0.0049438 | -0.001239 | 4.0983e-07 | 2.4703e-08 | 0.0075597 | 0.0075598 | 0.0075598 | 0.97319 | -0.5164 | 0.97311 | -0.51814 | 2.0769
92 | 0.003883 | 0.00097274 | -0.0038826 | -0.00097286 | 3.3001e-07 | -1.2577e-07 | 0.0058153 | 0.0058154 | 0.0058154 | 0.99355 | -0.12288 | 0.99346 | -0.12466 | 1.5976
93 | 0.0022996 | 0.00057611 | -0.0022995 | -0.00057626 | 6.5049e-08 | -1.4769e-07 | 0.0034443 | 0.0034443 | 0.0034443 | 0.99346 | -0.12466 | 0.99343 | -0.12525 | 0.94625
94 | -0.00047075 | -0.00011798 | 0.00047075 | 0.00011793 | 7.4006e-10 | -5.0919e-08 | 0.00070512 | 0.00070511 | 0.00070512 | 0.99342 | -0.12529 | 0.99343 | -0.12525 | 0.19372
95 | 0.0057315 | 0.0014363 | -0.0057314 | -0.0014363 | 1.0672e-07 | 2.0674e-08 | 0.0086896 | 0.0086897 | 0.0086897 | 0.98146 | -0.35601 | 0.98144 | -0.3564 | 2.3873
96 | -0.0082853 | -0.0020763 | 0.0082861 | 0.0020766 | 7.6135e-07 | 3.2465e-07 | 0.012562 | 0.012561 | 0.012562 | 0.98146 | -0.35601 | 0.98156 | -0.35408 | 3.451
97 | 0.0039045 | 0.0009784 | -0.0039043 | -0.00097849 | 2.6332e-07 | -8.4659e-08 | 0.0059198 | 0.0059199 | 0.0059199 | 0.98144 | -0.3564 | 0.98137 | -0.35781 | 1.6264
98 | -0.011948 | -0.002994 | 0.011954 | 0.002997 | 5.554e-06 | 2.9836e-06 | 0.018113 | 0.018113 | 0.018113 | 0.98156 | -0.35408 | 0.98206 | -0.34432 | 4.976
99 | 0.0036619 | 0.00091738 | -0.0036616 | -0.00091753 | 3.2677e-07 | -1.4824e-07 | 0.0055513 | 0.0055514 | 0.0055514 | 0.98156 | -0.35408 | 0.98146 | -0.35595 | 1.5251
100 | 0.0016678 | 0.00041798 | -0.0016678 | -0.000418 | 3.8553e-09 | -1.7844e-08 | 0.0025289 | 0.0025289 | 0.0025289 | 0.98137 | -0.35781 | 0.98137 | -0.35786 | 0.69474
101 | -0.053153 | -0.01339 | 0.05322 | 0.013432 | 6.7101e-05 | 4.2596e-05 | 0.080562 | 0.080562 | 0.080562 | 0.98206 | -0.34432 | 0.98341 | -0.31796 | 22.1325
102 | 0.0412 | 0.010393 | -0.041193 | -0.010389 | 6.7811e-06 | 4.2812e-06 | 0.06245 | 0.06245 | 0.06245 | 0.98206 | -0.34432 | 0.98188 | -0.34776 | 17.1565
103 | 0.0028707 | 0.00071932 | -0.0028706 | -0.00071945 | 1.1552e-07 | -1.3157e-07 | 0.0043523 | 0.0043524 | 0.0043524 | 0.98146 | -0.35595 | 0.98142 | -0.3568 | 1.1957
104 | 0.028803 | 0.0072411 | -0.028792 | -0.0072341 | 1.1185e-05 | 6.9591e-06 | 0.04359 | 0.04359 | 0.04359 | 0.98341 | -0.31796 | 0.98299 | -0.3261 | 11.9753
105 | 0.040562 | 0.01023 | -0.040541 | -0.010217 | 2.1495e-05 | 1.3565e-05 | 0.061494 | 0.061494 | 0.061494 | 0.98188 | -0.34776 | 0.98131 | -0.35884 | 16.894
106 | 0.027738 | 0.00697 | -0.027727 | -0.0069633 | 1.0781e-05 | 6.6931e-06 | 0.041995 | 0.041995 | 0.041995 | 0.98299 | -0.3261 | 0.98258 | -0.33425 | 11.5371
107 | 0.035772 | 0.0090218 | -0.035744 | -0.0090044 | 2.7622e-05 | 1.7362e-05 | 0.054263 | 0.054263 | 0.054263 | 0.98131 | -0.35884 | 0.98049 | -0.37498 | 14.9075
108 | 0.035035 | 0.0088266 | -0.03502 | -0.0088175 | 1.4461e-05 | 9.0829e-06 | 0.053187 | 0.053187 | 0.053187 | 0.98049 | -0.37498 | 0.98004 | -0.38362 | 14.6117
109 | 0.034046 | 0.0085732 | -0.034028 | -0.0085623 | 1.743e-05 | 1.0936e-05 | 0.051707 | 0.051707 | 0.051707 | 0.98004 | -0.38362 | 0.9795 | -0.39433 | 14.2052
110 | 0.033053 | 0.0083178 | -0.033033 | -0.0083055 | 1.952e-05 | 1.2233e-05 | 0.050225 | 0.050225 | 0.050225 | 0.9795 | -0.39433 | 0.97886 | -0.4067 | 13.798
111 | 0.031997 | 0.0080458 | -0.031982 | -0.0080366 | 1.4791e-05 | 9.2566e-06 | 0.048649 | 0.048649 | 0.048649 | 0.97886 | -0.4067 | 0.97837 | -0.41638 | 13.3652
112 | 0.013674 | 0.0034297 | -0.013674 | -0.0034295 | 2.8919e-07 | 1.6218e-07 | 0.02068 | 0.02068 | 0.02068 | 0.98394 | -0.30812 | 0.98391 | -0.30856 | 5.6814
113 | -0.014736 | -0.0036958 | 0.014741 | 0.0036986 | 4.9288e-06 | 2.8182e-06 | 0.022286 | 0.022286 | 0.022286 | 0.98394 | -0.30812 | 0.9843 | -0.3011 | 6.1227
114 | 0.012599 | 0.0031602 | -0.012596 | -0.0031582 | 3.6784e-06 | 2.0112e-06 | 0.019055 | 0.019056 | 0.019056 | 0.98391 | -0.30856 | 0.9836 | -0.31469 | 5.235
115 | -0.016418 | -0.0041189 | 0.016419 | 0.0041195 | 1.0494e-06 | 6.1385e-07 | 0.024821 | 0.024821 | 0.024821 | 0.9843 | -0.3011 | 0.98436 | -0.29976 | 6.819
116 | 0.012596 | 0.0031582 | -0.012594 | -0.0031572 | 1.888e-06 | 1.0324e-06 | 0.019056 | 0.019056 | 0.019056 | 0.9836 | -0.31469 | 0.98344 | -0.31783 | 5.2351
117 | -0.017946 | -0.0045022 | 0.017952 | 0.0045058 | 6.1303e-06 | 3.6409e-06 | 0.027129 | 0.027129 | 0.027129 | 0.98436 | -0.29976 | 0.98473 | -0.2926 | 7.4531
118 | 0.012167 | 0.0030503 | -0.012166 | -0.0030497 | 1.0673e-06 | 5.7652e-07 | 0.01841 | 0.01841 | 0.01841 | 0.98344 | -0.31783 | 0.98335 | -0.31967 | 5.0578
119 | -0.020796 | -0.0052183 | 0.020798 | 0.0052197 | 2.2962e-06 | 1.3907e-06 | 0.031426 | 0.031426 | 0.031426 | 0.98473 | -0.2926 | 0.98485 | -0.29028 | 8.6336
120 | 0.0028438 | 0.00071253 | -0.0028436 | -0.00071268 | 1.2352e-07 | -1.4787e-07 | 0.0042971 | 0.0042972 | 0.0042972 | 0.98473 | -0.2926 | 0.98469 | -0.29351 | 1.1805
121 | -0.00058895 | -0.0001476 | 0.00058895 | 0.00014759 | 2.4382e-10 | -1.0783e-08 | 0.00087964 | 0.00087964 | 0.00087964 | 0.99627 | -0.070878 | 0.99627 | -0.07087 | 0.24166
122 | -0.0011776 | -0.00029513 | 0.0011776 | 0.00029502 | 1.0653e-08 | -1.1276e-07 | 0.0017589 | 0.0017588 | 0.0017589 | 0.99627 | -0.07087 | 0.99628 | -0.07068 | 0.48321
123 | 0.011257 | 0.0028218 | -0.011254 | -0.0028205 | 2.4414e-06 | 1.2779e-06 | 0.017034 | 0.017034 | 0.017034 | 0.98335 | -0.31967 | 0.98311 | -0.32423 | 4.6798
124 | -0.028804 | -0.007226 | 0.028825 | 0.0072389 | 2.0799e-05 | 1.2938e-05 | 0.043523 | 0.043523 | 0.043523 | 0.98485 | -0.29028 | 0.98563 | -0.27515 | 11.9569
125 | 0.0080065 | 0.0020062 | -0.0080053 | -0.0020057 | 1.2581e-06 | 5.1352e-07 | 0.012097 | 0.012097 | 0.012097 | 0.98485 | -0.29028 | 0.98468 | -0.29358 | 3.3234
126 | 0.030535 | 0.0076739 | -0.030534 | -0.0076732 | 1.092e-06 | 6.819e-07 | 0.046449 | 0.046449 | 0.046449 | 0.97837 | -0.41638 | 0.97833 | -0.41713 | 12.7606
127 | 0.029906 | 0.0075159 | -0.029897 | -0.0075101 | 9.2405e-06 | 5.7644e-06 | 0.045494 | 0.045494 | 0.045494 | 0.97833 | -0.41713 | 0.978 | -0.4236 | 12.4983
128 | 0.00097182 | 0.00024332 | -0.00097181 | -0.00024356 | 1.6122e-08 | -2.3644e-07 | 0.0014785 | 0.0014786 | 0.0014786 | 0.978 | -0.4236 | 0.97798 | -0.42395 | 0.40621
129 | 0.027942 | 0.0070204 | -0.027933 | -0.0070146 | 9.3101e-06 | 5.7862e-06 | 0.04252 | 0.04252 | 0.04252 | 0.978 | -0.4236 | 0.97765 | -0.43059 | 11.6812
130 | 0.025699 | 0.0064549 | -0.025697 | -0.0064537 | 1.9053e-06 | 1.1778e-06 | 0.03912 | 0.03912 | 0.03912 | 0.97765 | -0.43059 | 0.97757 | -0.43214 | 10.7473
131 | 0.024231 | 0.0060861 | -0.024216 | -0.0060772 | 1.4527e-05 | 8.9406e-06 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.97757 | -0.43214 | 0.97693 | -0.44471 | 10.1341
132 | 0.022881 | 0.005748 | -0.022872 | -0.005743 | 8.1389e-06 | 4.9802e-06 | 0.034658 | 0.034658 | 0.034658 | 0.9825 | -0.33584 | 0.98211 | -0.3433 | 9.5215
133 | -0.023579 | -0.0059231 | 0.023581 | 0.0059242 | 1.7952e-06 | 1.1014e-06 | 0.035716 | 0.035716 | 0.035716 | 0.9825 | -0.33584 | 0.98258 | -0.33425 | 9.8122
134 | 0.022084 | 0.0055453 | -0.022079 | -0.0055422 | 5.0651e-06 | 3.0891e-06 | 0.033463 | 0.033463 | 0.033463 | 0.98211 | -0.3433 | 0.98187 | -0.34811 | 9.1931
135 | 0.021234 | 0.0053305 | -0.021232 | -0.0053296 | 1.4424e-06 | 8.7614e-07 | 0.032183 | 0.032183 | 0.032183 | 0.98187 | -0.34811 | 0.9818 | -0.34953 | 8.8414
136 | 0.020559 | 0.0051608 | -0.020552 | -0.0051567 | 6.7687e-06 | 4.097e-06 | 0.031162 | 0.031162 | 0.031162 | 0.9818 | -0.34953 | 0.98144 | -0.35643 | 8.561
137 | 0.0011284 | 0.00028245 | -0.0011284 | -0.00028267 | 2.0406e-08 | -2.2188e-07 | 0.0017107 | 0.0017108 | 0.0017108 | 0.98144 | -0.35643 | 0.98142 | -0.35681 | 0.47001
138 | 0.019424 | 0.0048743 | -0.01942 | -0.0048723 | 3.3228e-06 | 1.9975e-06 | 0.029451 | 0.029451 | 0.029451 | 0.98144 | -0.35643 | 0.98126 | -0.36002 | 8.091
139 | 0.00090167 | 0.00022591 | -0.00090166 | -0.00022598 | 3.9223e-09 | -7.1998e-08 | 0.0013494 | 0.0013494 | 0.0013494 | 0.99431 | -0.10919 | 0.9943 | -0.10928 | 0.37071
140 | -0.0016698 | -0.00041842 | 0.0016698 | 0.00041822 | 3.9933e-08 | -1.9564e-07 | 0.0024989 | 0.0024988 | 0.0024989 | 0.99431 | -0.10919 | 0.99433 | -0.10869 | 0.68651
141 | -0.0016698 | -0.00041822 | 0.0016699 | 0.000418 | 4.4834e-08 | -2.1968e-07 | 0.0024988 | 0.0024987 | 0.0024988 | 0.99433 | -0.10869 | 0.99436 | -0.10812 | 0.68648
142 | -0.0039824 | -0.00099758 | 0.0039827 | 0.0009975 | 2.5791e-07 | -8.6169e-08 | 0.0059593 | 0.0059593 | 0.0059593 | 0.99436 | -0.10812 | 0.99443 | -0.10676 | 1.6372
143 | -0.0039827 | -0.0009975 | 0.0039831 | 0.00099736 | 4.1791e-07 | -1.3972e-07 | 0.0059593 | 0.0059591 | 0.0059593 | 0.99443 | -0.10676 | 0.99455 | -0.10456 | 1.6372
144 | -0.0058935 | -0.0014761 | 0.0058938 | 0.0014762 | 2.7696e-07 | 5.3974e-08 | 0.0088174 | 0.0088173 | 0.0088174 | 0.99455 | -0.10456 | 0.9946 | -0.10357 | 2.4224
145 | 0.0075583 | 0.0018934 | -0.0075579 | -0.0018932 | 3.8825e-07 | 1.4338e-07 | 0.011307 | 0.011307 | 0.011307 | 0.99465 | -0.10249 | 0.9946 | -0.10357 | 3.1063
146 | -0.0075583 | -0.0018934 | 0.0075596 | 0.0018938 | 1.2683e-06 | 4.6828e-07 | 0.011307 | 0.011307 | 0.011307 | 0.99465 | -0.10249 | 0.99484 | -0.098971 | 3.1063
147 | 0.0016641 | 0.00041701 | -0.0016641 | -0.00041707 | 1.1587e-08 | -5.7275e-08 | 0.0024897 | 0.0024897 | 0.0024897 | 0.9946 | -0.10357 | 0.99459 | -0.10372 | 0.68399
148 | 0.0090672 | 0.0022724 | -0.0090664 | -0.002272 | 7.8041e-07 | 3.5937e-07 | 0.013724 | 0.013724 | 0.013724 | 0.98311 | -0.32423 | 0.98302 | -0.32603 | 3.7703
149 | 0.0076953 | 0.0019284 | -0.0076941 | -0.0019279 | 1.1606e-06 | 4.5365e-07 | 0.011648 | 0.011649 | 0.011649 | 0.98302 | -0.32603 | 0.98286 | -0.3292 | 3.2001
150 | 0.0063028 | 0.0015792 | -0.0063024 | -0.0015791 | 4.6238e-07 | 1.2432e-07 | 0.0095422 | 0.0095422 | 0.0095422 | 0.98286 | -0.3292 | 0.98278 | -0.33074 | 2.6215
151 | 0.0050104 | 0.0012553 | -0.0050101 | -0.0012553 | 2.6263e-07 | 1.3885e-08 | 0.007586 | 0.0075861 | 0.0075861 | 0.98278 | -0.33074 | 0.98272 | -0.33184 | 2.0841
152 | 0.0030216 | 0.00075691 | -0.0030215 | -0.00075702 | 1.1621e-07 | -1.1319e-07 | 0.0045751 | 0.0045752 | 0.0045752 | 0.98272 | -0.33184 | 0.98268 | -0.33265 | 1.2569
153 | 0.13018 | 0.033139 | -0.12999 | -0.033021 | 0.00018456 | 0.00011795 | 0.19534 | 0.19534 | 0.19534 | 0.99255 | -0.14167 | 0.99101 | -0.17112 | 53.6655
154 | 0.12939 | 0.032869 | -0.12899 | -0.032616 | 0.00039662 | 0.00025348 | 0.19443 | 0.19443 | 0.19443 | 0.99101 | -0.17112 | 0.98769 | -0.23501 | 53.416
155 | 0.038538 | 0.0096995 | -0.038506 | -0.0096798 | 3.1225e-05 | 1.9668e-05 | 0.058074 | 0.058074 | 0.058074 | 0.98769 | -0.23501 | 0.98682 | -0.25198 | 15.9543
156 | 0.03613 | 0.0090842 | -0.036113 | -0.0090734 | 1.7266e-05 | 1.0852e-05 | 0.054491 | 0.054491 | 0.054491 | 0.98682 | -0.25198 | 0.9863 | -0.26199 | 14.97
157 | 0.034014 | 0.0085474 | -0.033993 | -0.008534 | 2.1352e-05 | 1.339e-05 | 0.051324 | 0.051324 | 0.051324 | 0.9863 | -0.26199 | 0.98563 | -0.27515 | 14.1001
158 | 0.0008849 | 0.00022153 | -0.00088489 | -0.00022177 | 1.323e-08 | -2.4048e-07 | 0.0013399 | 0.00134 | 0.00134 | 0.98268 | -0.33265 | 0.98267 | -0.33296 | 0.36812
159 | 0.0096822 | 0.0024274 | -0.0096808 | -0.0024267 | 1.4474e-06 | 7.0099e-07 | 0.014696 | 0.014696 | 0.014696 | 0.9804 | -0.37686 | 0.98024 | -0.38 | 4.0373
160 | -0.015498 | -0.0038851 | 0.015504 | 0.0038881 | 5.3064e-06 | 3.0735e-06 | 0.023523 | 0.023523 | 0.023523 | 0.9804 | -0.37686 | 0.98077 | -0.36968 | 6.4624
161 | 0.0096808 | 0.0024267 | -0.0096788 | -0.0024257 | 1.9937e-06 | 9.6573e-07 | 0.014696 | 0.014696 | 0.014696 | 0.98024 | -0.38 | 0.98002 | -0.38432 | 4.0373
162 | 0.0010565 | 0.00026462 | -0.0010565 | -0.00026479 | 1.3362e-08 | -1.6644e-07 | 0.0016029 | 0.001603 | 0.001603 | 0.98077 | -0.36968 | 0.98075 | -0.36994 | 0.44038
163 | -0.01656 | -0.0041528 | 0.016565 | 0.0041557 | 4.9426e-06 | 2.8997e-06 | 0.025126 | 0.025126 | 0.025126 | 0.98077 | -0.36968 | 0.98109 | -0.36342 | 6.9027
164 | 0.0063476 | 0.0015909 | -0.006347 | -0.0015907 | 6.6516e-07 | 1.8513e-07 | 0.009638 | 0.0096381 | 0.0096381 | 0.98002 | -0.38432 | 0.97991 | -0.38652 | 2.6478
165 | -0.018614 | -0.0046692 | 0.018617 | 0.004671 | 3.0132e-06 | 1.8011e-06 | 0.028234 | 0.028234 | 0.028234 | 0.98109 | -0.36342 | 0.98126 | -0.36002 | 7.7565
166 | 0.021656 | 0.0054354 | -0.02165 | -0.0054319 | 5.8548e-06 | 3.5675e-06 | 0.032988 | 0.032988 | 0.032988 | 0.97693 | -0.44471 | 0.97664 | -0.45038 | 9.0626
167 | 0.020115 | 0.0050471 | -0.020112 | -0.0050454 | 2.9069e-06 | 1.7572e-06 | 0.030649 | 0.030649 | 0.030649 | 0.97664 | -0.45038 | 0.97648 | -0.45341 | 8.42
168 | 0.019311 | 0.0048447 | -0.019305 | -0.004841 | 6.0554e-06 | 3.6423e-06 | 0.029429 | 0.029429 | 0.029429 | 0.97648 | -0.45341 | 0.97615 | -0.45999 | 8.0848
169 | 0.017388 | 0.0043607 | -0.017387 | -0.0043597 | 1.617e-06 | 9.5814e-07 | 0.026507 | 0.026507 | 0.026507 | 0.97615 | -0.45999 | 0.97605 | -0.46194 | 7.2822
170 | 0.014638 | 0.0036709 | -0.014635 | -0.0036689 | 3.4741e-06 | 1.991e-06 | 0.022317 | 0.022317 | 0.022317 | 0.97605 | -0.46194 | 0.9758 | -0.46692 | 6.131
171 | 0.013266 | 0.0033258 | -0.013264 | -0.0033247 | 1.8345e-06 | 1.0248e-06 | 0.020229 | 0.020229 | 0.020229 | 0.9758 | -0.46692 | 0.97565 | -0.46983 | 5.5575
172 | 0.011735 | 0.0029416 | -0.011732 | -0.00294 | 2.9469e-06 | 1.5798e-06 | 0.017898 | 0.017898 | 0.017898 | 0.97565 | -0.46983 | 0.97538 | -0.4751 | 4.917
173 | 0.0091451 | 0.0022917 | -0.0091445 | -0.0022914 | 6.3619e-07 | 2.9838e-07 | 0.013951 | 0.013951 | 0.013951 | 0.97538 | -0.4751 | 0.97531 | -0.47656 | 3.8328
174 | -0.0054553 | -0.0013664 | 0.0054553 | 0.0013664 | 1.071e-09 | 1.2583e-10 | 0.0081465 | 0.0081465 | 0.0081465 | 0.99642 | -0.068053 | 0.99642 | -0.068049 | 2.2381
175 | 0.0048984 | 0.0012268 | -0.0048983 | -0.0012268 | 5.8977e-08 | -5.4084e-10 | 0.0073147 | 0.0073148 | 0.0073148 | 0.99642 | -0.068053 | 0.99641 | -0.068306 | 2.0095
176 | -0.00608 | -0.001523 | 0.0060807 | 0.0015231 | 6.4651e-07 | 1.4132e-07 | 0.0090794 | 0.0090793 | 0.0090794 | 0.99642 | -0.068049 | 0.99654 | -0.065816 | 2.4943
177 | 0.0023594 | 0.00059049 | -0.0023593 | -0.00059077 | 1.2615e-07 | -2.7224e-07 | 0.0035232 | 0.0035233 | 0.0035233 | 0.99641 | -0.068306 | 0.99635 | -0.06943 | 0.96794
178 | 0.0023593 | 0.00059077 | -0.0023592 | -0.00059097 | 9.2745e-08 | -2.001e-07 | 0.0035233 | 0.0035234 | 0.0035234 | 0.99635 | -0.06943 | 0.99631 | -0.070255 | 0.96796
179 | 0.0017345 | 0.0004344 | -0.0017344 | -0.00043446 | 1.2472e-08 | -5.6566e-08 | 0.0025904 | 0.0025904 | 0.0025904 | 0.99631 | -0.070255 | 0.9963 | -0.070406 | 0.71165
180 | 0.0017344 | 0.00043446 | -0.0017344 | -0.00043456 | 2.2605e-08 | -1.0251e-07 | 0.0025904 | 0.0025904 | 0.0025904 | 0.9963 | -0.070406 | 0.99628 | -0.07068 | 0.71166
181 | -0.0056778 | -0.0014224 | 0.0056778 | 0.0014224 | 4.5571e-09 | 8.9656e-10 | 0.008664 | 0.008664 | 0.008664 | 0.97512 | -0.48039 | 0.97512 | -0.48037 | 2.3802
182 | 0.0017054 | 0.0004268 | -0.0017053 | -0.00042717 | 8.7705e-08 | -3.7469e-07 | 0.0026022 | 0.0026023 | 0.0026023 | 0.97512 | -0.48039 | 0.97506 | -0.48147 | 0.71492
183 | -0.0074573 | -0.0018684 | 0.0074586 | 0.0018689 | 1.3538e-06 | 5.186e-07 | 0.01138 | 0.011379 | 0.01138 | 0.97512 | -0.48037 | 0.97531 | -0.47656 | 3.1262
184 | 0.0017053 | 0.00042717 | -0.0017052 | -0.00042737 | 4.7245e-08 | -2.018e-07 | 0.0026023 | 0.0026024 | 0.0026024 | 0.97506 | -0.48147 | 0.97503 | -0.48205 | 0.71494
185 | 0.00054358 | 0.0001361 | -0.00054358 | -0.00013623 | 2.8051e-09 | -1.3737e-07 | 0.00082412 | 0.00082417 | 0.00082417 | 0.98142 | -0.35681 | 0.98142 | -0.35692 | 0.22642
186 | -0.0028658 | -0.00071789 | 0.002866 | 0.00071772 | 1.525e-07 | -1.78e-07 | 0.0043316 | 0.0043315 | 0.0043316 | 0.98446 | -0.29792 | 0.98452 | -0.29681 | 1.19
187 | 0.0016956 | 0.00042459 | -0.0016955 | -0.00042493 | 7.4627e-08 | -3.3747e-07 | 0.0025627 | 0.0025629 | 0.0025629 | 0.98446 | -0.29792 | 0.98441 | -0.29885 | 0.70409
188 | -0.0040745 | -0.0010206 | 0.0040745 | 0.0010206 | 5.3928e-09 | -1.3708e-09 | 0.0061581 | 0.0061581 | 0.0061581 | 0.98452 | -0.29681 | 0.98452 | -0.29678 | 1.6918
189 | -0.0061116 | -0.0015311 | 0.0061125 | 0.0015314 | 9.2995e-07 | 2.255e-07 | 0.009237 | 0.0092368 | 0.009237 | 0.98452 | -0.29678 | 0.98468 | -0.29358 | 2.5376

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35791 | 0.09131

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017256 | 0.0043248
1 | 0.0002569 | 6.4384e-05
2 | 0.00044938 | 0.00011263
3 | 0.011951 | 0.0029953
4 | 0.0010178 | 0.00025508
5 | 0.0050811 | 0.0012735
6 | 0.00025166 | 6.3072e-05
7 | 0.0045754 | 0.0011467
8 | 0.0061168 | 0.001533
9 | 0.00035236 | 8.831e-05
10 | 0.00035363 | 8.8628e-05
11 | 0.00070894 | 0.00017768
12 | 0.0015229 | 0.00038168
13 | 0.0047531 | 0.0011912
14 | 0.0013474 | 0.00033769
15 | 0.00063608 | 0.00015942
16 | 0.0024089 | 0.00060373
17 | 0.0044789 | 0.0011225
18 | 0.00042373 | 0.0001062
19 | 0.00089543 | 0.00022442
20 | 0.0027879 | 0.00069872
21 | 0.0035139 | 0.00088067
22 | 0.0034399 | 0.00086213
23 | 0.0011405 | 0.00028585
24 | 0.006465 | 0.0016203
25 | 0.00061919 | 0.00015518
26 | 0.0014566 | 0.00036505
27 | 0.00059209 | 0.00014839
28 | 0.0030696 | 0.00076931
29 | 0.00071489 | 0.00017917
30 | 0.00064029 | 0.00016047
31 | 0.00076824 | 0.00019254
32 | 0.00084939 | 0.00021288
33 | 0.0037409 | 0.00093757
34 | 0.0014661 | 0.00036744
35 | 0.0034141 | 0.00085565
36 | 0.0020623 | 0.00051686
37 | 0.00085863 | 0.00021519
38 | 0.0038566 | 0.00096655
39 | 0.0043517 | 0.0010906
40 | 0.0048997 | 0.001228
41 | 0.0043339 | 0.0010862
42 | 0.0013352 | 0.00033463
43 | 0.0024719 | 0.00061953
44 | 0.0032084 | 0.0008041
45 | 0.00059254 | 0.0001485
46 | 0.00061883 | 0.00015509
47 | 0.0036495 | 0.00091464
48 | 0.0034953 | 0.00087601
49 | 0.0041956 | 0.0010515
50 | 0.0050931 | 0.0012765
51 | 0.0068883 | 0.0017264
52 | 0.0049438 | 0.001239
53 | 0.0038782 | 0.00097198
54 | 0.0015831 | 0.00039675
55 | 0.0012166 | 0.0003049
56 | 0.00047075 | 0.00011798
57 | 0.0018288 | 0.00045833
58 | 0.036143 | 0.0090584
59 | 0.0025538 | 0.00064004
60 | 0.0018269 | 0.00045786
61 | 0.0022365 | 0.00056051
62 | 0.00079087 | 0.00019821
63 | 0.0016678 | 0.000418
64 | 0.00063075 | 0.00015808
65 | 0.0028706 | 0.00071945
66 | 0.0010539 | 0.00026414
67 | 0.0047685 | 0.0011951
68 | 0.00070956 | 0.00017783
69 | 0.00097473 | 0.00024429
70 | 0.00097569 | 0.00024453
71 | 0.0010362 | 0.00025971
72 | 0.001062 | 0.00026617
73 | 0.0010744 | 0.00026928
74 | 0.0016769 | 0.00042026
75 | 0.0015268 | 0.00038264
76 | 0.00042642 | 0.00010687
77 | 0.00058895 | 0.0001476
78 | 0.00058868 | 0.00014754
79 | 0.00090945 | 0.00022793
80 | 0.0028436 | 0.00071268
81 | 0.001447 | 0.00036266
82 | 0.00062775 | 0.00015733
83 | 0.00098317 | 0.0002464
84 | 0.00097181 | 0.00024356
85 | 0.0022333 | 0.00055973
86 | 0.0014667 | 0.00036758
87 | 0.00069869 | 0.00017511
88 | 0.00078891 | 0.00019772
89 | 0.0041459 | 0.0010391
90 | 0.0008449 | 0.00021175
91 | 0.00067338 | 0.00016876
92 | 0.00076813 | 0.00019251
93 | 0.00090166 | 0.00022598
94 | 0.0023126 | 0.00057958
95 | 0.0019104 | 0.00047879
96 | 0.0026247 | 0.00065781
97 | 0.0021872 | 0.00054816
98 | 0.0013711 | 0.00034364
99 | 0.0013913 | 0.00034869
100 | 0.001292 | 0.00032381
101 | 0.0019885 | 0.00049836
102 | 0.0046065 | 0.0011545
103 | 0.000605 | 0.00015163
104 | 0.0023763 | 0.00059557
105 | 0.0020988 | 0.00052601
106 | 0.0021366 | 0.00053549
107 | 0.00088489 | 0.00022177
108 | 0.0058161 | 0.0014577
109 | 0.0033311 | 0.00083486
110 | 0.0010565 | 0.00026479
111 | 0.002049 | 0.00051354
112 | 0.006347 | 0.0015907
113 | 0.00080311 | 0.00020128
114 | 0.0016641 | 0.00041707
115 | 0.0071889 | 0.0018017
116 | 0.0025607 | 0.00064176
117 | 0.0015351 | 0.00038473
118 | 0.00080077 | 0.00020069
119 | 0.0019167 | 0.00048037
120 | 0.0027485 | 0.00068884
121 | 0.001369 | 0.00034311
122 | 0.0015287 | 0.00038312
123 | 0.0025869 | 0.00064835
124 | 0.00055697 | 0.00013959
125 | 0.0006247 | 0.00015656
126 | 0.0025389 | 0.00063632
127 | 0.00067202 | 0.00016842
128 | 0.0006247 | 0.00015657
129 | 0.00055678 | 0.00013954
130 | 0.0039724 | 0.00099558
131 | 0.0017795 | 0.00044599
132 | 0.0016858 | 0.00042251
133 | 0.0017052 | 0.00042737
134 | 0.00058483 | 0.00014657
135 | 0.00054358 | 0.00013623
136 | 0.0051674 | 0.0012951
137 | 0.0011703 | 0.0002933
138 | 0.0012085 | 0.00030289
139 | 0.0016955 | 0.00042493
140 | 0.002037 | 0.00051053
141 | 0.0018927 | 0.00047436

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1