## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_22-1_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_22-1_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_22-1_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_22-1_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_22-1_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_22-1_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_22-1_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_22-1_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_22-1_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_22-1_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_22-1_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_22-1_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_22-1_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_22-1_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_22-1_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_22-1_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_22-1_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_22-1_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_22-1_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_22-1_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_22-1_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_22-1_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_22-1_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_22-1_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_22-1_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_22-1_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_22-1_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_22-1_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_22-1_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_22-1_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_22-1_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_22-1_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_22-1_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_22-1_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_22-1_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_22-1_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_22-1_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_22-1_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_22-1_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_22-1_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_22-1_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_22-1_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_22-1_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_22-1_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_22-1_0_8_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_22-1_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_22-1_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_22-1_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_22-1_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_22-1_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_22-1_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_22-1_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_22-1_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_22-1_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_22-1_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_22-1_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_22-1_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_22-1_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_22-1_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_22-1_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_22-1_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_22-1_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_22-1_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_22-1_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_22-1_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_22-1_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_22-1_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_22-1_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_22-1_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_22-1_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_22-1_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_22-1_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_22-1_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_22-1_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_22-1_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_22-1_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_22-1_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_22-1_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_22-1_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_22-1_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_22-1_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_22-1_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_22-1_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_22-1_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_22-1_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_22-1_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_22-1_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_22-1_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_22-1_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_22-1_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_22-1_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_22-1_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_22-1_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_22-1_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_22-1_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_22-1_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_22-1_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_22-1_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_22-1_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_22-1_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_22-1_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_22-1_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_22-1_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_22-1_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_22-1_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_22-1_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_22-1_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_22-1_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_22-1_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_22-1_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_22-1_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_22-1_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_22-1_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_22-1_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_22-1_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_22-1_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_22-1_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_22-1_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_22-1_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_22-1_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_22-1_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_22-1_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_22-1_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_22-1_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_22-1_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_22-1_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_22-1_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_22-1_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_22-1_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_22-1_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_22-1_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_22-1_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_22-1_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_22-1_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_22-1_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_22-1_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_22-1_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_22-1_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_22-1_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_22-1_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_22-1_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_22-1_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_22-1_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_22-1_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_22-1_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_22-1_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_22-1_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_22-1_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_22-1_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_22-1_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_22-1_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_22-1_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_22-1_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_22-1_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_22-1_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_22-1_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_22-1_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_22-1_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_22-1_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_22-1_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_22-1_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_22-1_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_22-1_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_22-1_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_22-1_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_22-1_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_22-1_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_22-1_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_22-1_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_22-1_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_22-1_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_22-1_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_22-1_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_22-1_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_22-1_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_22-1_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_22-1_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_22-1_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_22-1_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_22-1_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_22-1_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_22-1_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_22-1_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_22-1_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_22-1_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_22-1_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_22-1_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_22-1_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_22-1_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_22-1_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_22-1_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_22-1_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_22-1_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_22-1_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_22-1_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_368_1_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_22-1_0_8_load_0 | 0 | 0.0012696 | 0.00031818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_22-1_0_8_load_1 | 1 | 0.0020155 | 0.00050512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_22-1_0_8_load_5 | 5 | 0.0028475 | 0.00071364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_22-1_0_8_load_36 | 8 | 0.0016408 | 0.00041122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_22-1_0_8_load_7 | 9 | 0.0010834 | 0.00027152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_22-1_0_8_load_13 | 10 | 0.0018249 | 0.00045736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_22-1_0_8_load_6 | 12 | 0.001277 | 0.00032004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_22-1_0_8_load_8 | 13 | 0.0013787 | 0.00034553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_22-1_0_8_load_9 | 14 | 0.00077032 | 0.00019306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_22-1_0_8_load_28 | 15 | 0.00080024 | 0.00020056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_22-1_0_8_load_29 | 16 | 0.001379 | 0.00034561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_22-1_0_8_load_11 | 17 | 0.0016292 | 0.00040832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_22-1_0_8_load_12 | 18 | 0.0010533 | 0.00026397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_22-1_0_8_load_23 | 20 | 0.00087326 | 0.00021886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_22-1_0_8_load_22 | 22 | 0.00097912 | 0.00024539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_22-1_0_8_load_25 | 24 | 0.00089577 | 0.0002245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_22-1_0_8_load_16 | 25 | 0.0018141 | 0.00045464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_22-1_0_8_load_17 | 26 | 0.0014565 | 0.00036504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_22-1_0_8_load_18 | 27 | 0.0026909 | 0.00067441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_22-1_0_8_load_19 | 28 | 0.0011289 | 0.00028294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_22-1_0_8_load_20 | 29 | 0.00061651 | 0.00015451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_22-1_0_8_load_21 | 30 | 0.0010565 | 0.00026478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_22-1_0_8_load_24 | 31 | 0.0010883 | 0.00027276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_22-1_0_8_load_33 | 32 | 0.0042767 | 0.0010719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_22-1_0_8_load_32 | 33 | 0.001596 | 0.00039999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_22-1_0_8_load_34 | 34 | 0.0028453 | 0.0007131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_22-1_0_8_load_31 | 35 | 0.0017324 | 0.00043418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_22-1_0_8_load_30 | 36 | 0.0027118 | 0.00067964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_22-1_0_8_load_59 | 38 | 0.0020449 | 0.00051249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_22-1_0_8_load_38 | 39 | 0.0007158 | 0.0001794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_22-1_0_8_load_53 | 42 | 0.0016486 | 0.00041317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_22-1_0_8_load_52 | 43 | 0.0012034 | 0.0003016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_22-1_0_8_load_223 | 44 | 0.00073984 | 0.00018542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_22-1_0_8_load_58 | 45 | 0.0029842 | 0.00074791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_22-1_0_8_load_68 | 48 | 0.0060725 | 0.0015219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_22-1_0_8_load_54 | 49 | 0.0050878 | 0.0012751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_22-1_0_8_load_51 | 50 | 0.0022574 | 0.00056576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_22-1_0_8_load_42 | 51 | 0.0020281 | 0.00050829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_22-1_0_8_load_45 | 53 | 0.002892 | 0.0007248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_22-1_0_8_load_47 | 54 | 0.0011079 | 0.00027766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_22-1_0_8_load_46 | 55 | 0.0016673 | 0.00041787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_22-1_0_8_load_145 | 59 | 0.0057919 | 0.0014516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_22-1_0_8_load_144 | 61 | 0.0016401 | 0.00041105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_22-1_0_8_load_101 | 62 | 0.0034403 | 0.00086221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_22-1_0_8_load_88 | 63 | 0.0041155 | 0.0010314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_22-1_0_8_load_83 | 64 | 0.0060807 | 0.001524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_22-1_0_8_load_55 | 65 | 0.0022082 | 0.00055343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_22-1_0_8_load_56 | 66 | 0.0023361 | 0.00058549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_22-1_0_8_load_57 | 67 | 0.0029182 | 0.00073138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_22-1_0_8_load_60 | 68 | 0.0039101 | 0.00097996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_22-1_0_8_load_61 | 69 | 0.0014546 | 0.00036457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_22-1_0_8_load_62 | 70 | 0.0032943 | 0.00082564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_22-1_0_8_load_63 | 71 | 0.0035055 | 0.00087855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_22-1_0_8_load_64 | 72 | 0.0027531 | 0.00068999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_22-1_0_8_load_65 | 73 | 0.0027802 | 0.00069678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_22-1_0_8_load_66 | 74 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_22-1_0_8_load_67 | 75 | 0.0040835 | 0.0010234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_22-1_0_8_load_80 | 76 | 0.00059987 | 0.00015034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_22-1_0_8_load_77 | 77 | 0.0038577 | 0.00096684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_22-1_0_8_load_78 | 78 | 0.0041679 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_22-1_0_8_load_72 | 79 | 0.0039996 | 0.0010024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_22-1_0_8_load_73 | 80 | 0.0037035 | 0.00092819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_22-1_0_8_load_75 | 82 | 0.0010255 | 0.00025702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_22-1_0_8_load_76 | 83 | 0.0013642 | 0.00034191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_22-1_0_8_load_81 | 84 | 0.0010839 | 0.00027164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_22-1_0_8_load_194 | 85 | 0.0053747 | 0.001347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_22-1_0_8_load_82 | 86 | 0.00062801 | 0.00015739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_22-1_0_8_load_195 | 87 | 0.0068404 | 0.0017144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_22-1_0_8_load_188 | 89 | 0.0021123 | 0.0005294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_22-1_0_8_load_189 | 90 | 0.0013118 | 0.00032877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_22-1_0_8_load_184 | 91 | 0.001679 | 0.0004208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_22-1_0_8_load_196 | 93 | 0.0024149 | 0.00060524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_22-1_0_8_load_182 | 94 | 0.0016307 | 0.0004087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_22-1_0_8_load_84 | 95 | 0.0027905 | 0.00069937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_22-1_0_8_load_85 | 96 | 0.00060106 | 0.00015064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_22-1_0_8_load_86 | 97 | 0.0030981 | 0.00077647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_22-1_0_8_load_87 | 98 | 0.0018342 | 0.00045968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_22-1_0_8_load_90 | 99 | 0.00089093 | 0.00022329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_22-1_0_8_load_91 | 100 | 0.0033404 | 0.00083718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_22-1_0_8_load_93 | 102 | 0.0083941 | 0.0021038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_22-1_0_8_load_94 | 103 | 0.0049062 | 0.0012296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_22-1_0_8_load_96 | 105 | 0.0043 | 0.0010777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_22-1_0_8_load_104 | 106 | 0.003766 | 0.00094384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_22-1_0_8_load_100 | 107 | 0.0023474 | 0.00058832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_22-1_0_8_load_98 | 108 | 0.00521 | 0.0013058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_22-1_0_8_load_97 | 109 | 0.0073048 | 0.0018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_22-1_0_8_load_105 | 110 | 0.0041168 | 0.0010318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_22-1_0_8_load_158 | 111 | 0.0077298 | 0.0019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_22-1_0_8_load_159 | 112 | 0.0019367 | 0.00048538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_22-1_0_8_load_103 | 115 | 0.0044818 | 0.0011233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_22-1_0_8_load_123 | 116 | 0.0012072 | 0.00030255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_22-1_0_8_load_124 | 117 | 0.0024662 | 0.00061809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_22-1_0_8_load_120 | 118 | 0.0043523 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_22-1_0_8_load_119 | 119 | 0.0028741 | 0.00072032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_22-1_0_8_load_128 | 121 | 0.0036239 | 0.00090823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_22-1_0_8_load_113 | 123 | 0.0040976 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_22-1_0_8_load_106 | 124 | 0.001712 | 0.00042908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_22-1_0_8_load_107 | 125 | 0.0018591 | 0.00046593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_22-1_0_8_load_108 | 126 | 0.00088419 | 0.0002216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_22-1_0_8_load_114 | 128 | 0.0034765 | 0.0008713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_22-1_0_8_load_109 | 129 | 0.0045621 | 0.0011434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_22-1_0_8_load_110 | 130 | 0.0020875 | 0.00052318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_22-1_0_8_load_111 | 131 | 0.0022726 | 0.00056957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_22-1_0_8_load_118 | 133 | 0.00034059 | 8.5359e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_22-1_0_8_load_115 | 134 | 0.0015547 | 0.00038965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_22-1_0_8_load_143 | 135 | 0.00040456 | 0.00010139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_22-1_0_8_load_202 | 136 | 0.0030982 | 0.00077648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_22-1_0_8_load_117 | 137 | 0.0024032 | 0.0006023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_22-1_0_8_load_148 | 138 | 0.0027003 | 0.00067677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_22-1_0_8_load_140 | 140 | 0.00033611 | 8.4237e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_22-1_0_8_load_121 | 141 | 0.0035599 | 0.00089219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_22-1_0_8_load_122 | 142 | 0.002751 | 0.00068946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_22-1_0_8_load_126 | 143 | 0.0016868 | 0.00042275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_22-1_0_8_load_129 | 144 | 0.00070914 | 0.00017773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_22-1_0_8_load_130 | 145 | 0.00075787 | 0.00018994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_22-1_0_8_load_131 | 146 | 0.0054167 | 0.0013576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_22-1_0_8_load_133 | 148 | 0.0014992 | 0.00037573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_22-1_0_8_load_134 | 149 | 0.0031047 | 0.0007781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_22-1_0_8_load_136 | 152 | 0.00082506 | 0.00020678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_22-1_0_8_load_137 | 153 | 0.00065161 | 0.00016331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_22-1_0_8_load_139 | 154 | 0.00049901 | 0.00012506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_22-1_0_8_load_198 | 156 | 0.00048809 | 0.00012233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_22-1_0_8_load_141 | 157 | 0.00141 | 0.00035337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_22-1_0_8_load_142 | 158 | 0.0004924 | 0.00012341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_22-1_0_8_load_147 | 159 | 0.0010218 | 0.0002561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_22-1_0_8_load_178 | 161 | 0.0014187 | 0.00035557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_22-1_0_8_load_150 | 162 | 0.0021486 | 0.00053849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_22-1_0_8_load_156 | 166 | 0.0015916 | 0.0003989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_22-1_0_8_load_157 | 168 | 0.0032561 | 0.00081606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_22-1_0_8_load_160 | 170 | 0.0026707 | 0.00066935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_22-1_0_8_load_161 | 171 | 0.0017208 | 0.00043127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_22-1_0_8_load_180 | 173 | 0.0014573 | 0.00036524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_22-1_0_8_load_190 | 174 | 0.0026627 | 0.00066734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_22-1_0_8_load_179 | 175 | 0.0022168 | 0.00055558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_22-1_0_8_load_186 | 176 | 0.00202 | 0.00050627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_22-1_0_8_load_185 | 177 | 0.0012706 | 0.00031844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_22-1_0_8_load_164 | 178 | 0.0010615 | 0.00026605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_22-1_0_8_load_165 | 179 | 0.00025369 | 6.358e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_22-1_0_8_load_166 | 180 | 0.002283 | 0.00057219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_22-1_0_8_load_167 | 181 | 0.00045665 | 0.00011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_22-1_0_8_load_168 | 182 | 0.0012234 | 0.0003066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_22-1_0_8_load_169 | 183 | 0.00051651 | 0.00012945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_22-1_0_8_load_175 | 185 | 0.00072498 | 0.0001817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_22-1_0_8_load_172 | 186 | 0.0013783 | 0.00034544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_22-1_0_8_load_176 | 187 | 0.00073479 | 0.00018416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_22-1_0_8_load_171 | 188 | 0.00092565 | 0.00023199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_22-1_0_8_load_174 | 189 | 0.0010353 | 0.00025946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_22-1_0_8_load_183 | 192 | 0.0016687 | 0.00041822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_22-1_0_8_load_192 | 193 | 0.0040956 | 0.0010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_22-1_0_8_load_193 | 194 | 0.0036057 | 0.00090367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_22-1_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_22-1_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_22-1_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.048463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_22-1_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_22-1_0_8_line_4 |  | 2 | 5 | 0.025696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_22-1_0_8_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_22-1_0_8_line_6 |  | 4 | 7 | 0.14901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_22-1_0_8_line_7 |  | 4 | 8 | 0.034423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_22-1_0_8_line_8 |  | 5 | 9 | 0.029133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_22-1_0_8_line_9 |  | 6 | 10 | 0.069957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_22-1_0_8_line_10 |  | 7 | 11 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_22-1_0_8_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0054572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_22-1_0_8_line_12 |  | 10 | 17 | 0.010611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_22-1_0_8_line_13 |  | 11 | 37 | 0.066734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_22-1_0_8_line_14 |  | 11 | 38 | 0.06505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_22-1_0_8_line_15 |  | 12 | 13 | 0.021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_22-1_0_8_line_16 |  | 13 | 14 | 0.02396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_22-1_0_8_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0034803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_22-1_0_8_line_18 |  | 15 | 16 | 0.027065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_22-1_0_8_line_19 |  | 16 | 36 | 0.026143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_22-1_0_8_line_20 |  | 17 | 18 | 0.020837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_22-1_0_8_line_21 |  | 19 | 20 | 0.01101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_22-1_0_8_line_22 |  | 19 | 21 | 0.026767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_22-1_0_8_line_23 |  | 20 | 22 | 0.033378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_22-1_0_8_line_24 |  | 21 | 23 | 0.041421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_22-1_0_8_line_25 |  | 21 | 24 | 0.023135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_22-1_0_8_line_26 |  | 22 | 31 | 0.021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_22-1_0_8_line_27 |  | 23 | 32 | 0.022672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_22-1_0_8_line_28 |  | 23 | 33 | 0.033435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_22-1_0_8_line_29 |  | 24 | 30 | 0.01235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_22-1_0_8_line_30 |  | 25 | 26 | 0.012324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_22-1_0_8_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0024345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_22-1_0_8_line_32 |  | 26 | 28 | 0.025271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_22-1_0_8_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0097141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_22-1_0_8_line_34 |  | 29 | 30 | 0.019604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_22-1_0_8_line_35 |  | 32 | 34 | 0.013265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_22-1_0_8_line_36 |  | 33 | 35 | 0.028622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_22-1_0_8_line_37 |  | 35 | 36 | 0.035808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_22-1_0_8_line_38 |  | 37 | 44 | 0.041334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_22-1_0_8_line_39 |  | 38 | 45 | 0.016289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_22-1_0_8_line_40 |  | 39 | 40 | 0.040609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_22-1_0_8_line_41 |  | 40 | 41 | 0.085034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_22-1_0_8_line_42 |  | 41 | 42 | 0.00021729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_22-1_0_8_line_43 |  | 41 | 43 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_22-1_0_8_line_44 |  | 42 | 49 | 0.04668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_22-1_0_8_line_45 |  | 43 | 50 | 0.030211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_22-1_0_8_line_46 |  | 45 | 67 | 0.027568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_22-1_0_8_line_47 |  | 46 | 47 | 0.051319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_22-1_0_8_line_48 |  | 46 | 48 | 0.00893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_22-1_0_8_line_49 |  | 47 | 76 | 0.00934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_22-1_0_8_line_50 |  | 47 | 77 | 0.012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_22-1_0_8_line_51 |  | 48 | 75 | 0.0302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_22-1_0_8_line_52 |  | 49 | 65 | 0.02305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_22-1_0_8_line_53 |  | 50 | 57 | 0.048924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_22-1_0_8_line_54 |  | 51 | 52 | 0.017251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_22-1_0_8_line_55 |  | 52 | 53 | 0.042962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_22-1_0_8_line_56 |  | 53 | 54 | 0.022647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_22-1_0_8_line_57 |  | 54 | 57 | 0.025176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_22-1_0_8_line_58 |  | 55 | 56 | 0.034145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_22-1_0_8_line_59 |  | 56 | 58 | 0.027867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_22-1_0_8_line_60 |  | 56 | 57 | 0.052308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_22-1_0_8_line_61 |  | 58 | 59 | 0.051241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_22-1_0_8_line_62 |  | 59 | 64 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_22-1_0_8_line_63 |  | 60 | 61 | 0.012084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_22-1_0_8_line_64 |  | 60 | 62 | 0.007882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_22-1_0_8_line_65 |  | 60 | 63 | 0.023229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_22-1_0_8_line_66 |  | 63 | 98 | 0.024639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_22-1_0_8_line_67 |  | 64 | 72 | 0.066896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_22-1_0_8_line_68 |  | 65 | 66 | 0.022379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_22-1_0_8_line_69 |  | 66 | 67 | 0.019739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_22-1_0_8_line_70 |  | 68 | 69 | 0.0014742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_22-1_0_8_line_71 |  | 68 | 70 | 0.018053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_22-1_0_8_line_72 |  | 69 | 71 | 0.022876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_22-1_0_8_line_73 |  | 70 | 72 | 0.028043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_22-1_0_8_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0068763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_22-1_0_8_line_75 |  | 73 | 74 | 0.019913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_22-1_0_8_line_76 |  | 74 | 75 | 0.025316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_22-1_0_8_line_77 |  | 77 | 78 | 0.027377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_22-1_0_8_line_78 |  | 78 | 88 | 0.020261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_22-1_0_8_line_79 |  | 79 | 80 | 0.030838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_22-1_0_8_line_80 |  | 79 | 81 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_22-1_0_8_line_81 |  | 81 | 82 | 0.060536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_22-1_0_8_line_82 |  | 81 | 83 | 0.012711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_22-1_0_8_line_83 |  | 82 | 84 | 0.012758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_22-1_0_8_line_84 |  | 83 | 85 | 0.031923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_22-1_0_8_line_85 |  | 84 | 86 | 0.025835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_22-1_0_8_line_86 |  | 85 | 87 | 0.0028153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_22-1_0_8_line_87 |  | 86 | 95 | 0.0072188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_22-1_0_8_line_88 |  | 87 | 93 | 0.027446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_22-1_0_8_line_89 |  | 88 | 89 | 0.032143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_22-1_0_8_line_90 |  | 88 | 90 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_22-1_0_8_line_91 |  | 88 | 91 | 0.013971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_22-1_0_8_line_92 |  | 89 | 92 | 0.012646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_22-1_0_8_line_93 |  | 90 | 93 | 0.008802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_22-1_0_8_line_94 |  | 91 | 94 | 0.019086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_22-1_0_8_line_95 |  | 92 | 177 | 0.0087884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_22-1_0_8_line_96 |  | 92 | 182 | 0.021049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_22-1_0_8_line_97 |  | 94 | 191 | 0.018081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_22-1_0_8_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0083935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_22-1_0_8_line_99 |  | 96 | 97 | 0.015996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_22-1_0_8_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0033412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_22-1_0_8_line_101 |  | 99 | 100 | 0.031349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_22-1_0_8_line_102 |  | 99 | 101 | 0.0082728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_22-1_0_8_line_103 |  | 100 | 102 | 0.0063426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_22-1_0_8_line_104 |  | 101 | 103 | 0.026326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_22-1_0_8_line_105 |  | 101 | 104 | 0.053225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_22-1_0_8_line_106 |  | 102 | 105 | 0.033003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_22-1_0_8_line_107 |  | 103 | 106 | 0.012362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_22-1_0_8_line_108 |  | 104 | 107 | 0.059904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_22-1_0_8_line_109 |  | 104 | 108 | 0.0083665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_22-1_0_8_line_110 |  | 105 | 109 | 0.011949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_22-1_0_8_line_111 |  | 106 | 110 | 0.041748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_22-1_0_8_line_112 |  | 109 | 111 | 0.016556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_22-1_0_8_line_113 |  | 110 | 124 | 0.00076517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_22-1_0_8_line_114 |  | 111 | 112 | 6.4711e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_22-1_0_8_line_115 |  | 112 | 165 | 0.026707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_22-1_0_8_line_116 |  | 113 | 114 | 0.055441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_22-1_0_8_line_117 |  | 113 | 115 | 0.01616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_22-1_0_8_line_118 |  | 114 | 116 | 0.010137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_22-1_0_8_line_119 |  | 114 | 117 | 0.020859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_22-1_0_8_line_120 |  | 114 | 118 | 0.01914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_22-1_0_8_line_121 |  | 115 | 119 | 0.0085107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_22-1_0_8_line_122 |  | 116 | 122 | 0.016804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_22-1_0_8_line_123 |  | 117 | 120 | 0.028878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_22-1_0_8_line_124 |  | 119 | 123 | 0.013787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_22-1_0_8_line_125 |  | 120 | 121 | 0.013817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_22-1_0_8_line_126 |  | 122 | 143 | 0.0058679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_22-1_0_8_line_127 |  | 122 | 142 | 0.019024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_22-1_0_8_line_128 |  | 123 | 131 | 0.024388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_22-1_0_8_line_129 |  | 124 | 125 | 0.020915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_22-1_0_8_line_130 |  | 125 | 126 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_22-1_0_8_line_131 |  | 126 | 127 | 0.011524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_22-1_0_8_line_132 |  | 127 | 128 | 0.042503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_22-1_0_8_line_133 |  | 128 | 134 | 0.018176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_22-1_0_8_line_134 |  | 129 | 130 | 0.031056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_22-1_0_8_line_135 |  | 129 | 131 | 0.0012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_22-1_0_8_line_136 |  | 130 | 132 | 0.017561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_22-1_0_8_line_137 |  | 132 | 133 | 0.031026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_22-1_0_8_line_138 |  | 132 | 134 | 0.033416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_22-1_0_8_line_139 |  | 133 | 135 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_22-1_0_8_line_140 |  | 134 | 136 | 0.18811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_22-1_0_8_line_141 |  | 135 | 140 | 0.018497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_22-1_0_8_line_142 |  | 137 | 138 | 0.018985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_22-1_0_8_line_143 |  | 138 | 139 | 0.0039715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_22-1_0_8_line_144 |  | 139 | 162 | 0.016504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_22-1_0_8_line_145 |  | 141 | 142 | 0.0024102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_22-1_0_8_line_146 |  | 143 | 144 | 0.020077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_22-1_0_8_line_147 |  | 144 | 145 | 0.009631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_22-1_0_8_line_148 |  | 145 | 146 | 0.0052215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_22-1_0_8_line_149 |  | 146 | 147 | 0.02564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_22-1_0_8_line_150 |  | 147 | 148 | 0.00623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_22-1_0_8_line_151 |  | 147 | 149 | 0.031638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_22-1_0_8_line_152 |  | 148 | 150 | 0.011194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_22-1_0_8_line_153 |  | 149 | 151 | 0.047347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_22-1_0_8_line_154 |  | 150 | 152 | 0.042042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_22-1_0_8_line_155 |  | 150 | 153 | 0.04913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_22-1_0_8_line_156 |  | 151 | 154 | 0.01704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_22-1_0_8_line_157 |  | 153 | 155 | 0.016786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_22-1_0_8_line_158 |  | 154 | 157 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
159 | LV_22-1_0_8_line_159 |  | 155 | 156 | 0.029992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_22-1_0_8_line_160 |  | 157 | 158 | 0.0038891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_22-1_0_8_line_161 |  | 159 | 160 | 0.021518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_22-1_0_8_line_162 |  | 160 | 161 | 0.041527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_22-1_0_8_line_163 |  | 161 | 190 | 0.03875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_22-1_0_8_line_164 |  | 162 | 163 | 0.024719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_22-1_0_8_line_165 |  | 163 | 168 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_22-1_0_8_line_166 |  | 164 | 165 | 0.00438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_22-1_0_8_line_167 |  | 164 | 166 | 0.0053141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_22-1_0_8_line_168 |  | 165 | 169 | 0.028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_22-1_0_8_line_169 |  | 166 | 167 | 0.0073065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_22-1_0_8_line_170 |  | 167 | 168 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_22-1_0_8_line_171 |  | 169 | 170 | 0.02388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_22-1_0_8_line_172 |  | 170 | 171 | 0.0024342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_22-1_0_8_line_173 |  | 171 | 172 | 0.019163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_22-1_0_8_line_174 |  | 172 | 173 | 0.0069122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_22-1_0_8_line_175 |  | 172 | 174 | 0.014962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_22-1_0_8_line_176 |  | 173 | 175 | 0.0099548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_22-1_0_8_line_177 |  | 175 | 191 | 0.0038682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_22-1_0_8_line_178 |  | 176 | 177 | 0.0056648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_22-1_0_8_line_179 |  | 178 | 179 | 0.021621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_22-1_0_8_line_180 |  | 178 | 180 | 0.019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_22-1_0_8_line_181 |  | 179 | 181 | 0.0089146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_22-1_0_8_line_182 |  | 180 | 182 | 0.021453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_22-1_0_8_line_183 |  | 181 | 183 | 0.0021151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_22-1_0_8_line_184 |  | 183 | 184 | 0.032943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_22-1_0_8_line_185 |  | 184 | 185 | 0.018657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_22-1_0_8_line_186 |  | 184 | 186 | 0.017904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_22-1_0_8_line_187 |  | 185 | 187 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_22-1_0_8_line_188 |  | 186 | 188 | 0.0041077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_22-1_0_8_line_189 |  | 187 | 190 | 0.0046619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_22-1_0_8_line_190 |  | 189 | 190 | 0.012671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_22-1_0_8_line_191 |  | 191 | 192 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_22-1_0_8_line_192 |  | 192 | 193 | 0.022332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_22-1_0_8_line_193 |  | 193 | 194 | 0.0048041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_22-1_0_8_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 195 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2691383.5253 | 1279242.2812 | 2691402.3752 | 1279275.0099
1 | 2691372.3614 | 1279222.8975 | 2691383.5253 | 1279242.2812
2 | 2691424.6739 | 1279318.0229 | 2691407.7505 | 1279284.3428 | 2691402.3752 | 1279275.0099
3 | 2691372.3614 | 1279222.8975 | 2691357.6843 | 1279198.8829
4 | 2691372.3614 | 1279222.8975 | 2691387.3937 | 1279217.2032 | 2691395.8256 | 1279212.5698
5 | 2691424.6739 | 1279318.0229 | 2691432.7164 | 1279333.3051
6 | 2691281.5716 | 1279076.2774 | 2691287.5808 | 1279111.3115 | 2691292.6302 | 1279126.814 | 2691301.0329 | 1279137.7979 | 2691342.6361 | 1279181.3571 | 2691357.6843 | 1279198.8829
7 | 2691357.6843 | 1279198.8829 | 2691352.6004 | 1279205.4987 | 2691343.7226 | 1279207.2405 | 2691326.696 | 1279207.6846
8 | 2691421.3576 | 1279198.5396 | 2691395.8256 | 1279212.5698
9 | 2691432.7164 | 1279333.3051 | 2691443.7352 | 1279329.1501 | 2691499.7611 | 1279313.4631
10 | 2691281.5716 | 1279076.2774 | 2691280.2731 | 1279060.6661
11 | 2691426.1403 | 1279195.9114 | 2691421.3576 | 1279198.5396
12 | 2691509.9787 | 1279310.6022 | 2691499.7611 | 1279313.4631
13 | 2691280.2731 | 1279060.6661 | 2691286.7521 | 1279065.3704 | 2691298.3269 | 1279068.9971 | 2691305.3466 | 1279070.8073 | 2691312.0495 | 1279071.7229 | 2691319.4226 | 1279071.0921 | 2691327.9098 | 1279068.866 | 2691342.9113 | 1279061.7922
14 | 2691280.2731 | 1279060.6661 | 2691273.378 | 1279055.177 | 2691268.9551 | 1279051.1273 | 2691263.1955 | 1279028.5967 | 2691259.768 | 1279019.458 | 2691253.6528 | 1279011.6345 | 2691247.8531 | 1279007.21
15 | 2691426.1403 | 1279195.9114 | 2691427.1705 | 1279195.3453 | 2691445.8931 | 1279186.2932
16 | 2691468.6879 | 1279178.9959 | 2691465.2412 | 1279179.8333 | 2691447.4283 | 1279185.5509 | 2691445.8931 | 1279186.2932
17 | 2691468.6879 | 1279178.9959 | 2691472.0698 | 1279178.1741
18 | 2691472.0698 | 1279178.1741 | 2691481.6749 | 1279175.8403 | 2691498.8271 | 1279174.8548
19 | 2691498.8271 | 1279174.8548 | 2691524.9266 | 1279173.3552
20 | 2691509.9787 | 1279310.6022 | 2691518.1693 | 1279308.3088 | 2691529.807 | 1279304.2306
21 | 2691620.118 | 1279242.5017 | 2691609.1284 | 1279243.1728
22 | 2691620.118 | 1279242.5017 | 2691618.6025 | 1279215.7774
23 | 2691609.1284 | 1279243.1728 | 2691575.8125 | 1279245.2074
24 | 2691618.6025 | 1279215.7774 | 2691618.8699 | 1279193.7405 | 2691622.1797 | 1279174.6422
25 | 2691618.6025 | 1279215.7774 | 2691607.5059 | 1279211.8684 | 2691596.3643 | 1279209.5985
26 | 2691554.216 | 1279246.5263 | 2691575.8125 | 1279245.2074
27 | 2691622.1797 | 1279174.6422 | 2691627.1212 | 1279152.5156
28 | 2691622.1797 | 1279174.6422 | 2691594.4245 | 1279169.3622 | 2691589.2506 | 1279169.6594
29 | 2691596.3643 | 1279209.5985 | 2691584.2625 | 1279207.133
30 | 2691529.9659 | 1279205.2433 | 2691517.6453 | 1279205.5202
31 | 2691515.2115 | 1279205.5749 | 2691517.6453 | 1279205.5202
32 | 2691529.9659 | 1279205.2433 | 2691555.2308 | 1279204.6755
33 | 2691564.9425 | 1279204.4572 | 2691555.2308 | 1279204.6755
34 | 2691564.9425 | 1279204.4572 | 2691570.5143 | 1279204.332 | 2691584.2625 | 1279207.133
35 | 2691627.1212 | 1279152.5156 | 2691630.0126 | 1279139.5691
36 | 2691560.6759 | 1279171.3012 | 2691589.2506 | 1279169.6594
37 | 2691524.9266 | 1279173.3552 | 2691560.6759 | 1279171.3012
38 | 2691355.019 | 1279101.3247 | 2691342.9113 | 1279061.7922
39 | 2691232.927 | 1279001.271 | 2691235.1625 | 1279001.3953 | 2691245.514 | 1279005.4255 | 2691247.8531 | 1279007.21
40 | 2691118.1311 | 1279112.6261 | 2691157.8723 | 1279104.2773
41 | 2691118.1311 | 1279112.6261 | 2691097.2556 | 1279030.1776
42 | 2691097.2556 | 1279030.1776 | 2691097.4617 | 1279030.1087
43 | 2691097.2556 | 1279030.1776 | 2691067.8288 | 1279040.5709
44 | 2691097.4617 | 1279030.1087 | 2691141.7329 | 1279015.3061
45 | 2691039.3422 | 1279050.6322 | 2691067.8288 | 1279040.5709
46 | 2691205.511 | 1279003.0867 | 2691224.3597 | 1279000.7944 | 2691232.927 | 1279001.271
47 | 2691280.0054 | 1278960.543 | 2691293.3712 | 1278930.5352 | 2691303.8784 | 1278915.307
48 | 2691280.0054 | 1278960.543 | 2691277.2407 | 1278952.0517
49 | 2691303.8784 | 1278915.307 | 2691307.04 | 1278917.3577 | 2691310.1036 | 1278922.0114
50 | 2691303.8784 | 1278915.307 | 2691310.4628 | 1278904.1272
51 | 2691277.2407 | 1278952.0517 | 2691272.3595 | 1278937.0601 | 2691263.5915 | 1278925.5947
52 | 2691141.7329 | 1279015.3061 | 2691157.7826 | 1279009.9397 | 2691163.7943 | 1279008.7586
53 | 2690993.211 | 1279066.9254 | 2691039.3422 | 1279050.6322
54 | 2690910.5684 | 1279104.5055 | 2690902.4452 | 1279089.2871
55 | 2690910.5684 | 1279104.5055 | 2690949.677 | 1279086.7217
56 | 2690970.2929 | 1279077.347 | 2690949.677 | 1279086.7217
57 | 2690993.211 | 1279066.9254 | 2690970.2929 | 1279077.347
58 | 2691011.5868 | 1279017.9336 | 2690978.8607 | 1279027.6734
59 | 2691011.5868 | 1279017.9336 | 2691024.6353 | 1278993.2917
60 | 2690993.211 | 1279066.9254 | 2691011.5868 | 1279017.9336
61 | 2691024.6353 | 1278993.2917 | 2691042.9586 | 1278984.7004 | 2691073.0537 | 1278977.2511
62 | 2691073.0537 | 1278977.2511 | 2691084.3319 | 1278974.4595
63 | 2691060.1382 | 1278922.7126 | 2691048.4333 | 1278925.7163
64 | 2691060.1382 | 1278922.7126 | 2691063.4212 | 1278915.5468
65 | 2691060.1382 | 1278922.7126 | 2691071.444 | 1278921.8975 | 2691082.95 | 1278918.8852
66 | 2691106.6981 | 1278912.3894 | 2691105.0159 | 1278913.1084 | 2691082.95 | 1278918.8852
67 | 2691147.1609 | 1278951.5784 | 2691089.179 | 1278973.2597 | 2691084.3319 | 1278974.4595
68 | 2691163.7943 | 1279008.7586 | 2691171.793 | 1279007.1872 | 2691185.9164 | 1279005.4696
69 | 2691185.9164 | 1279005.4696 | 2691205.511 | 1279003.0867
70 | 2691190.337 | 1278935.4334 | 2691191.7178 | 1278934.917
71 | 2691190.337 | 1278935.4334 | 2691173.4272 | 1278941.7565
72 | 2691213.539 | 1278928.1436 | 2691200.9001 | 1278931.4835 | 2691191.7178 | 1278934.917
73 | 2691147.1609 | 1278951.5784 | 2691173.4272 | 1278941.7565
74 | 2691220.1871 | 1278926.3868 | 2691213.539 | 1278928.1436
75 | 2691220.1871 | 1278926.3868 | 2691227.1779 | 1278924.5394 | 2691239.8381 | 1278923.7845
76 | 2691263.5915 | 1278925.5947 | 2691261.2315 | 1278922.5088 | 2691239.8381 | 1278923.7845
77 | 2691324.0607 | 1278880.3673 | 2691315.0677 | 1278896.3084 | 2691310.4628 | 1278904.1272
78 | 2691328.8418 | 1278860.8246 | 2691327.036 | 1278873.1072 | 2691324.0607 | 1278880.3673
79 | 2691239.761 | 1278871.06 | 2691261.3794 | 1278878.0175 | 2691264.158 | 1278878.6054 | 2691269.4205 | 1278879.1189
80 | 2691231.7919 | 1278864.793 | 2691233.1153 | 1278868.1274 | 2691234.8078 | 1278869.4659 | 2691239.761 | 1278871.06
81 | 2691231.7919 | 1278864.793 | 2691190.9933 | 1278876.361 | 2691174.3226 | 1278883.4862
82 | 2691231.7919 | 1278864.793 | 2691244.0227 | 1278861.3303
83 | 2691174.3226 | 1278883.4862 | 2691162.5911 | 1278888.5003
84 | 2691244.0227 | 1278861.3303 | 2691252.3874 | 1278858.9621 | 2691264.2115 | 1278856.2205 | 2691275.2574 | 1278855.2127 | 2691275.2574 | 1278855.2127
85 | 2691138.8349 | 1278898.6539 | 2691162.5911 | 1278888.5003
86 | 2691275.2574 | 1278855.2127 | 2691278.0532 | 1278855.5435
87 | 2691138.8349 | 1278898.6539 | 2691132.197 | 1278901.491
88 | 2691305.3096 | 1278858.7679 | 2691278.0532 | 1278855.5435
89 | 2691328.8418 | 1278860.8246 | 2691360.9206 | 1278858.7972
90 | 2691328.8418 | 1278860.8246 | 2691324.473 | 1278861.035 | 2691314.0506 | 1278859.802
91 | 2691328.8418 | 1278860.8246 | 2691326.1817 | 1278847.1089
92 | 2691373.0585 | 1278855.6271 | 2691364.7329 | 1278858.5562 | 2691360.9206 | 1278858.7972
93 | 2691305.3096 | 1278858.7679 | 2691314.0506 | 1278859.802
94 | 2691322.5477 | 1278828.3718 | 2691326.1817 | 1278847.1089
95 | 2691373.0585 | 1278855.6271 | 2691373.4846 | 1278846.849
96 | 2691373.0585 | 1278855.6271 | 2691379.0517 | 1278857.2658 | 2691385.2407 | 1278864.6902 | 2691387.2725 | 1278869.4446
97 | 2691317.6206 | 1278811.0639 | 2691320.6105 | 1278818.3831 | 2691322.5477 | 1278828.3718
98 | 2691124.4789 | 1278904.7897 | 2691132.197 | 1278901.491
99 | 2691124.4789 | 1278904.7897 | 2691109.7704 | 1278911.0763
100 | 2691109.7704 | 1278911.0763 | 2691106.6981 | 1278912.3894
101 | 2691178.9639 | 1278826.1149 | 2691177.0389 | 1278827.8705 | 2691160.697 | 1278838.9941 | 2691152.5378 | 1278842.7335
102 | 2691145.0172 | 1278846.1802 | 2691152.5378 | 1278842.7335
103 | 2691178.9639 | 1278826.1149 | 2691183.6503 | 1278821.8411
104 | 2691145.0172 | 1278846.1802 | 2691142.8793 | 1278843.0333 | 2691132.5062 | 1278827.2596 | 2691130.966 | 1278823.9583
105 | 2691094.5788 | 1278863.0711 | 2691107.4942 | 1278859.2339 | 2691121.6859 | 1278854.9828 | 2691145.0172 | 1278846.1802
106 | 2691208.0361 | 1278799.6024 | 2691183.6503 | 1278821.8411
107 | 2691125.7395 | 1278812.7552 | 2691130.966 | 1278823.9583
108 | 2691094.5788 | 1278863.0711 | 2691064.0576 | 1278871.8296 | 2691037.2928 | 1278880.5531
109 | 2691094.5788 | 1278863.0711 | 2691088.3624 | 1278857.8818 | 2691088.0935 | 1278857.8815
110 | 2691216.8652 | 1278791.5506 | 2691208.0361 | 1278799.6024
111 | 2691125.7395 | 1278812.7552 | 2691121.5896 | 1278803.8599 | 2691116.234 | 1278772.38
112 | 2691216.8652 | 1278791.5506 | 2691220.9612 | 1278787.8152 | 2691228.3791 | 1278782.8479 | 2691230.2058 | 1278781.8437
113 | 2691116.234 | 1278772.38 | 2691116.1057 | 1278771.6257
114 | 2691230.2625 | 1278781.8126 | 2691230.2058 | 1278781.8437
115 | 2691254.1858 | 1278769.9805 | 2691239.8301 | 1278776.553 | 2691230.2625 | 1278781.8126
116 | 2690974.6118 | 1278852.4552 | 2691002.1047 | 1278856.3603 | 2691029.9058 | 1278857.8238
117 | 2691029.9058 | 1278857.8238 | 2691027.9582 | 1278841.7812
118 | 2690974.6118 | 1278852.4552 | 2690964.6616 | 1278850.5191
119 | 2690974.6118 | 1278852.4552 | 2690973.5183 | 1278873.2856
120 | 2690974.6118 | 1278852.4552 | 2690977.1732 | 1278833.4874
121 | 2691027.9582 | 1278841.7812 | 2691026.9325 | 1278833.3325
122 | 2690948.1674 | 1278847.3097 | 2690964.6616 | 1278850.5191
123 | 2690972.0043 | 1278902.1241 | 2690973.5183 | 1278873.2856
124 | 2691025.271 | 1278819.6457 | 2691026.9325 | 1278833.3325
125 | 2690972.0043 | 1278902.1241 | 2690958.8765 | 1278906.4317
126 | 2690948.1674 | 1278847.3097 | 2690942.4077 | 1278846.1882
127 | 2690948.1674 | 1278847.3097 | 2690950.049 | 1278828.3788
128 | 2691025.271 | 1278819.6457 | 2691022.3319 | 1278795.4357
129 | 2691116.1057 | 1278771.6257 | 2691112.5978 | 1278751.0066
130 | 2691112.5978 | 1278751.0066 | 2691110.5797 | 1278739.1447
131 | 2691108.6469 | 1278727.7838 | 2691110.5797 | 1278739.1447
132 | 2691108.6469 | 1278727.7838 | 2691066.9461 | 1278736.0005
133 | 2691066.9461 | 1278736.0005 | 2691049.113 | 1278739.5143
134 | 2691022.1864 | 1278794.2377 | 2691018.4437 | 1278763.4077
135 | 2691022.1864 | 1278794.2377 | 2691022.3319 | 1278795.4357
136 | 2691016.3273 | 1278745.9743 | 2691018.4437 | 1278763.4077
137 | 2691016.3273 | 1278745.9743 | 2690986.0039 | 1278752.5407
138 | 2691016.3273 | 1278745.9743 | 2691049.113 | 1278739.5143
139 | 2690968.6499 | 1278756.2986 | 2690986.0039 | 1278752.5407
140 | 2691049.113 | 1278739.5143 | 2691010.1724 | 1278555.4749
141 | 2690950.5722 | 1278760.2133 | 2690968.6499 | 1278756.2986
142 | 2691213.0432 | 1278704.5689 | 2691218.1104 | 1278703.0431 | 2691230.1519 | 1278696.5228
143 | 2691233.6443 | 1278694.6317 | 2691230.1519 | 1278696.5228
144 | 2691233.6443 | 1278694.6317 | 2691236.739 | 1278704.4102 | 2691239.0159 | 1278710.2281
145 | 2690950.049 | 1278828.3788 | 2690950.2874 | 1278825.9805
146 | 2690942.4077 | 1278846.1882 | 2690922.7011 | 1278842.351
147 | 2690922.7011 | 1278842.351 | 2690920.0076 | 1278841.8265 | 2690913.2257 | 1278840.6281
148 | 2690908.0838 | 1278839.7196 | 2690913.2257 | 1278840.6281
149 | 2690882.6136 | 1278836.8015 | 2690906.3546 | 1278839.414 | 2690908.0838 | 1278839.7196
150 | 2690882.6136 | 1278836.8015 | 2690876.3907 | 1278836.5028
151 | 2690882.6136 | 1278836.8015 | 2690875.2865 | 1278806.0235
152 | 2690865.2094 | 1278835.9661 | 2690876.3907 | 1278836.5028
153 | 2690892.5498 | 1278772.7777 | 2690881.5051 | 1278775.1651 | 2690876.9673 | 1278777.564 | 2690873.6437 | 1278780.1594 | 2690872.2326 | 1278782.9845 | 2690871.4798 | 1278786.487 | 2690871.7884 | 1278791.3293 | 2690875.2865 | 1278806.0235
154 | 2690865.2094 | 1278835.9661 | 2690828.5493 | 1278856.5464
155 | 2690865.2094 | 1278835.9661 | 2690836.1834 | 1278834.0174 | 2690819.3893 | 1278831.6234 | 2690816.3878 | 1278830.9583
156 | 2690892.5498 | 1278772.7777 | 2690896.5955 | 1278789.3302
157 | 2690800.0265 | 1278827.2105 | 2690805.0417 | 1278828.4443 | 2690816.3878 | 1278830.9583
158 | 2690896.5955 | 1278789.3302 | 2690900.3271 | 1278804.5977
159 | 2690800.0265 | 1278827.2105 | 2690784.2347 | 1278821.2068 | 2690772.5737 | 1278815.2432
160 | 2690901.2505 | 1278808.3755 | 2690900.3271 | 1278804.5977
161 | 2691510.6035 | 1278997.6363 | 2691498.4029 | 1279002.3733 | 2691490.3731 | 1279004.9401
162 | 2691510.6035 | 1278997.6363 | 2691500.5035 | 1278974.9936 | 2691492.7774 | 1278960.1499
163 | 2691473.4309 | 1278926.6323 | 2691482.5186 | 1278940.4406 | 2691492.7774 | 1278960.1499
164 | 2691251.0582 | 1278731.755 | 2691249.6736 | 1278729.4538 | 2691245.4 | 1278723.0267 | 2691242.4093 | 1278717.6981 | 2691239.0159 | 1278710.2281
165 | 2691251.0582 | 1278731.755 | 2691249.4861 | 1278732.8316 | 2691247.2141 | 1278734.9538 | 2691245.9823 | 1278737.3479 | 2691246.1823 | 1278740.4426
166 | 2691254.1858 | 1278769.9805 | 2691252.1874 | 1278766.0796
167 | 2691252.1874 | 1278766.0796 | 2691249.766 | 1278761.3492
168 | 2691254.1858 | 1278769.9805 | 2691258.7415 | 1278767.8936 | 2691275.0646 | 1278760.4287 | 2691280.5642 | 1278758.0451
169 | 2691255.5013 | 1278757.3234 | 2691255.4601 | 1278758.0456 | 2691249.766 | 1278761.3492
170 | 2691255.5013 | 1278757.3234 | 2691246.1823 | 1278740.4426
171 | 2691280.5642 | 1278758.0451 | 2691281.9215 | 1278761.1354 | 2691287.9265 | 1278776.0855 | 2691291.2945 | 1278778.9068
172 | 2691291.2945 | 1278778.9068 | 2691293.1605 | 1278780.4698
173 | 2691307.8504 | 1278792.7748 | 2691293.1605 | 1278780.4698
174 | 2691307.8504 | 1278792.7748 | 2691311.1074 | 1278798.8716
175 | 2691307.8504 | 1278792.7748 | 2691321.9359 | 1278787.7305
176 | 2691315.798 | 1278807.6521 | 2691311.1074 | 1278798.8716
177 | 2691317.6206 | 1278811.0639 | 2691315.798 | 1278807.6521
178 | 2691373.4846 | 1278846.849 | 2691373.7593 | 1278841.1908
179 | 2691399.354 | 1278909.0068 | 2691401.5832 | 1278917.0215 | 2691403.9436 | 1278921.3174 | 2691408.1959 | 1278923.2849 | 2691411.9102 | 1278923.3772
180 | 2691399.354 | 1278909.0068 | 2691394.0031 | 1278889.7681
181 | 2691419.9615 | 1278920.1517 | 2691414.152 | 1278923.4329 | 2691411.9102 | 1278923.3772
182 | 2691387.2725 | 1278869.4446 | 2691390.3597 | 1278876.6687 | 2691394.0031 | 1278889.7681
183 | 2691419.9615 | 1278920.1517 | 2691421.8032 | 1278919.1116
184 | 2691446.7261 | 1278897.6379 | 2691423.6954 | 1278918.0428 | 2691421.8032 | 1278919.1116
185 | 2691446.7261 | 1278897.6379 | 2691459.3652 | 1278911.3607
186 | 2691446.7261 | 1278897.6379 | 2691444.3466 | 1278891.1844 | 2691441.998 | 1278880.4116
187 | 2691470.2726 | 1278923.2032 | 2691459.3652 | 1278911.3607
188 | 2691441.1231 | 1278876.3981 | 2691441.998 | 1278880.4116
189 | 2691473.4309 | 1278926.6323 | 2691470.2726 | 1278923.2032
190 | 2691473.4309 | 1278926.6323 | 2691482.723 | 1278918.0171
191 | 2691317.6206 | 1278811.0639 | 2691306.881 | 1278813.5965
192 | 2691286.7242 | 1278810.7017 | 2691292.1269 | 1278810.0351 | 2691298.9028 | 1278815.478 | 2691306.881 | 1278813.5965
193 | 2691281.9562 | 1278811.2899 | 2691286.7242 | 1278810.7017

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691383.5253 | 1279242.2812
1 | 2691402.3752 | 1279275.0099
2 | 2691372.3614 | 1279222.8975
3 | 2691424.6739 | 1279318.0229
4 | 2691357.6843 | 1279198.8829
5 | 2691395.8256 | 1279212.5698
6 | 2691432.7164 | 1279333.3051
7 | 2691281.5716 | 1279076.2774
8 | 2691326.696 | 1279207.6846
9 | 2691421.3576 | 1279198.5396
10 | 2691499.7611 | 1279313.4631
11 | 2691280.2731 | 1279060.6661
12 | 2691426.1403 | 1279195.9114
13 | 2691445.8931 | 1279186.2932
14 | 2691468.6879 | 1279178.9959
15 | 2691472.0698 | 1279178.1741
16 | 2691498.8271 | 1279174.8548
17 | 2691509.9787 | 1279310.6022
18 | 2691529.807 | 1279304.2306
19 | 2691620.118 | 1279242.5017
20 | 2691609.1284 | 1279243.1728
21 | 2691618.6025 | 1279215.7774
22 | 2691575.8125 | 1279245.2074
23 | 2691622.1797 | 1279174.6422
24 | 2691596.3643 | 1279209.5985
25 | 2691517.6453 | 1279205.5202
26 | 2691529.9659 | 1279205.2433
27 | 2691515.2115 | 1279205.5749
28 | 2691555.2308 | 1279204.6755
29 | 2691564.9425 | 1279204.4572
30 | 2691584.2625 | 1279207.133
31 | 2691554.216 | 1279246.5263
32 | 2691627.1212 | 1279152.5156
33 | 2691589.2506 | 1279169.6594
34 | 2691630.0126 | 1279139.5691
35 | 2691560.6759 | 1279171.3012
36 | 2691524.9266 | 1279173.3552
37 | 2691342.9113 | 1279061.7922
38 | 2691247.8531 | 1279007.21
39 | 2691157.8723 | 1279104.2773
40 | 2691118.1311 | 1279112.6261
41 | 2691097.2556 | 1279030.1776
42 | 2691097.4617 | 1279030.1087
43 | 2691067.8288 | 1279040.5709
44 | 2691355.019 | 1279101.3247
45 | 2691232.927 | 1279001.271
46 | 2691280.0054 | 1278960.543
47 | 2691303.8784 | 1278915.307
48 | 2691277.2407 | 1278952.0517
49 | 2691141.7329 | 1279015.3061
50 | 2691039.3422 | 1279050.6322
51 | 2690902.4452 | 1279089.2871
52 | 2690910.5684 | 1279104.5055
53 | 2690949.677 | 1279086.7217
54 | 2690970.2929 | 1279077.347
55 | 2690978.8607 | 1279027.6734
56 | 2691011.5868 | 1279017.9336
57 | 2690993.211 | 1279066.9254
58 | 2691024.6353 | 1278993.2917
59 | 2691073.0537 | 1278977.2511
60 | 2691060.1382 | 1278922.7126
61 | 2691048.4333 | 1278925.7163
62 | 2691063.4212 | 1278915.5468
63 | 2691082.95 | 1278918.8852
64 | 2691084.3319 | 1278974.4595
65 | 2691163.7943 | 1279008.7586
66 | 2691185.9164 | 1279005.4696
67 | 2691205.511 | 1279003.0867
68 | 2691190.337 | 1278935.4334
69 | 2691191.7178 | 1278934.917
70 | 2691173.4272 | 1278941.7565
71 | 2691213.539 | 1278928.1436
72 | 2691147.1609 | 1278951.5784
73 | 2691220.1871 | 1278926.3868
74 | 2691239.8381 | 1278923.7845
75 | 2691263.5915 | 1278925.5947
76 | 2691310.1036 | 1278922.0114
77 | 2691310.4628 | 1278904.1272
78 | 2691324.0607 | 1278880.3673
79 | 2691239.761 | 1278871.06
80 | 2691269.4205 | 1278879.1189
81 | 2691231.7919 | 1278864.793
82 | 2691174.3226 | 1278883.4862
83 | 2691244.0227 | 1278861.3303
84 | 2691162.5911 | 1278888.5003
85 | 2691275.2574 | 1278855.2127
86 | 2691138.8349 | 1278898.6539
87 | 2691278.0532 | 1278855.5435
88 | 2691328.8418 | 1278860.8246
89 | 2691360.9206 | 1278858.7972
90 | 2691314.0506 | 1278859.802
91 | 2691326.1817 | 1278847.1089
92 | 2691373.0585 | 1278855.6271
93 | 2691305.3096 | 1278858.7679
94 | 2691322.5477 | 1278828.3718
95 | 2691132.197 | 1278901.491
96 | 2691124.4789 | 1278904.7897
97 | 2691109.7704 | 1278911.0763
98 | 2691106.6981 | 1278912.3894
99 | 2691152.5378 | 1278842.7335
100 | 2691178.9639 | 1278826.1149
101 | 2691145.0172 | 1278846.1802
102 | 2691183.6503 | 1278821.8411
103 | 2691130.966 | 1278823.9583
104 | 2691094.5788 | 1278863.0711
105 | 2691208.0361 | 1278799.6024
106 | 2691125.7395 | 1278812.7552
107 | 2691037.2928 | 1278880.5531
108 | 2691088.0935 | 1278857.8815
109 | 2691216.8652 | 1278791.5506
110 | 2691116.234 | 1278772.38
111 | 2691230.2058 | 1278781.8437
112 | 2691230.2625 | 1278781.8126
113 | 2691029.9058 | 1278857.8238
114 | 2690974.6118 | 1278852.4552
115 | 2691027.9582 | 1278841.7812
116 | 2690964.6616 | 1278850.5191
117 | 2690973.5183 | 1278873.2856
118 | 2690977.1732 | 1278833.4874
119 | 2691026.9325 | 1278833.3325
120 | 2690972.0043 | 1278902.1241
121 | 2690958.8765 | 1278906.4317
122 | 2690948.1674 | 1278847.3097
123 | 2691025.271 | 1278819.6457
124 | 2691116.1057 | 1278771.6257
125 | 2691112.5978 | 1278751.0066
126 | 2691110.5797 | 1278739.1447
127 | 2691108.6469 | 1278727.7838
128 | 2691066.9461 | 1278736.0005
129 | 2691022.1864 | 1278794.2377
130 | 2691018.4437 | 1278763.4077
131 | 2691022.3319 | 1278795.4357
132 | 2691016.3273 | 1278745.9743
133 | 2690986.0039 | 1278752.5407
134 | 2691049.113 | 1278739.5143
135 | 2690968.6499 | 1278756.2986
136 | 2691010.1724 | 1278555.4749
137 | 2691213.0432 | 1278704.5689
138 | 2691230.1519 | 1278696.5228
139 | 2691233.6443 | 1278694.6317
140 | 2690950.5722 | 1278760.2133
141 | 2690950.2874 | 1278825.9805
142 | 2690950.049 | 1278828.3788
143 | 2690942.4077 | 1278846.1882
144 | 2690922.7011 | 1278842.351
145 | 2690913.2257 | 1278840.6281
146 | 2690908.0838 | 1278839.7196
147 | 2690882.6136 | 1278836.8015
148 | 2690876.3907 | 1278836.5028
149 | 2690875.2865 | 1278806.0235
150 | 2690865.2094 | 1278835.9661
151 | 2690892.5498 | 1278772.7777
152 | 2690828.5493 | 1278856.5464
153 | 2690816.3877 | 1278830.9583
154 | 2690896.5955 | 1278789.3302
155 | 2690800.0265 | 1278827.2105
156 | 2690772.5737 | 1278815.2432
157 | 2690900.3271 | 1278804.5977
158 | 2690901.2505 | 1278808.3755
159 | 2691490.3731 | 1279004.9401
160 | 2691510.6035 | 1278997.6363
161 | 2691492.7774 | 1278960.1499
162 | 2691239.0158 | 1278710.2281
163 | 2691251.0582 | 1278731.755
164 | 2691252.1874 | 1278766.0796
165 | 2691254.1858 | 1278769.9805
166 | 2691249.766 | 1278761.3492
167 | 2691255.5013 | 1278757.3234
168 | 2691246.1824 | 1278740.4426
169 | 2691280.5642 | 1278758.0451
170 | 2691291.2945 | 1278778.9068
171 | 2691293.1605 | 1278780.4698
172 | 2691307.8504 | 1278792.7748
173 | 2691311.1074 | 1278798.8716
174 | 2691321.9359 | 1278787.7305
175 | 2691315.798 | 1278807.6521
176 | 2691373.7593 | 1278841.1908
177 | 2691373.4846 | 1278846.849
178 | 2691399.354 | 1278909.0068
179 | 2691411.9102 | 1278923.3772
180 | 2691394.0031 | 1278889.7681
181 | 2691419.9615 | 1278920.1517
182 | 2691387.2725 | 1278869.4446
183 | 2691421.8032 | 1278919.1116
184 | 2691446.7261 | 1278897.6379
185 | 2691459.3652 | 1278911.3607
186 | 2691441.998 | 1278880.4116
187 | 2691470.2726 | 1278923.2032
188 | 2691441.1231 | 1278876.3981
189 | 2691482.723 | 1278918.0171
190 | 2691473.4309 | 1278926.6323
191 | 2691317.6206 | 1278811.0639
192 | 2691306.881 | 1278813.5965
193 | 2691286.7242 | 1278810.7017
194 | 2691281.9562 | 1278811.2899
195 | 2691280.0054 | 1278960.543

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97804 | -0.42151 | 0.0012696 | 0.00031818
1 | 0.97781 | -0.426 | 0.0020155 | 0.00050512
2 | 0.9782 | -0.41833 | 0 | 0
3 | 0.97761 | -0.42999 | 0 | 0
4 | 0.97933 | -0.39627 | 0 | 0
5 | 0.97736 | -0.43487 | 0.0028475 | 0.00071364
6 | 0.97754 | -0.43141 | 0 | 0
7 | 0.98554 | -0.27582 | 0 | 0
8 | 0.97928 | -0.3973 | 0.0016408 | 0.00041122
9 | 0.97648 | -0.45215 | 0.0010834 | 0.00027152
10 | 0.97725 | -0.43716 | 0.0018249 | 0.00045736
11 | 0.9862 | -0.26325 | 0 | 0
12 | 0.97632 | -0.45528 | 0.001277 | 0.00032004
13 | 0.9757 | -0.46738 | 0.0013787 | 0.00034553
14 | 0.97506 | -0.47999 | 0.00077032 | 0.00019306
15 | 0.97497 | -0.48177 | 0.00080024 | 0.00020056
16 | 0.97428 | -0.49526 | 0.001379 | 0.00034561
17 | 0.97722 | -0.43768 | 0.0016292 | 0.00040832
18 | 0.9772 | -0.43808 | 0.0010533 | 0.00026397
19 | 0.97114 | -0.55735 | 0 | 0
20 | 0.97111 | -0.55795 | 0.00087326 | 0.00021886
21 | 0.97121 | -0.5559 | 0 | 0
22 | 0.97104 | -0.55923 | 0.00097912 | 0.00024539
23 | 0.9717 | -0.54625 | 0 | 0
24 | 0.971 | -0.56003 | 0.00089577 | 0.0002245
25 | 0.9705 | -0.56991 | 0.0018141 | 0.00045464
26 | 0.97055 | -0.56888 | 0.0014565 | 0.00036504
27 | 0.9705 | -0.57003 | 0.0026909 | 0.00067441
28 | 0.9707 | -0.5661 | 0.0011289 | 0.00028294
29 | 0.97076 | -0.56482 | 0.00061651 | 0.00015451
30 | 0.9709 | -0.56203 | 0.0010565 | 0.00026478
31 | 0.97102 | -0.55966 | 0.0010883 | 0.00027276
32 | 0.97155 | -0.54923 | 0.0042767 | 0.0010719
33 | 0.97231 | -0.53408 | 0.001596 | 0.00039999
34 | 0.97151 | -0.54993 | 0.0028453 | 0.0007131
35 | 0.97288 | -0.52283 | 0.0017324 | 0.00043418
36 | 0.97365 | -0.50764 | 0.0027118 | 0.00067964
37 | 0.98615 | -0.26414 | 0 | 0
38 | 0.98895 | -0.21035 | 0.0020449 | 0.00051249
39 | 0.99276 | -0.13764 | 0.0007158 | 0.0001794
40 | 0.99279 | -0.13712 | 0 | 0
41 | 0.99284 | -0.13604 | 0 | 0
42 | 0.99284 | -0.13611 | 0.0016486 | 0.00041317
43 | 0.99332 | -0.12702 | 0.0012034 | 0.0003016
44 | 0.98612 | -0.26469 | 0.00073984 | 0.00018542
45 | 0.98967 | -0.19655 | 0.0029842 | 0.00074791
46 | 0.99493 | -0.096151 | 0 | 0
47 | 0.99219 | -0.14866 | 0 | 0
48 | 0.99541 | -0.087044 | 0.0060725 | 0.0015219
49 | 0.99216 | -0.14914 | 0.0050878 | 0.0012751
50 | 0.99378 | -0.11812 | 0.0022574 | 0.00056576
51 | 0.99421 | -0.11005 | 0.0020281 | 0.00050829
52 | 0.99424 | -0.10943 | 0 | 0
53 | 0.99432 | -0.1079 | 0.002892 | 0.0007248
54 | 0.99443 | -0.10593 | 0.0011079 | 0.00027766
55 | 0.99542 | -0.086994 | 0.0016673 | 0.00041787
56 | 0.99547 | -0.085993 | 0 | 0
57 | 0.99456 | -0.10325 | 0 | 0
58 | 0.99596 | -0.076604 | 0 | 0
59 | 0.99687 | -0.059365 | 0.0057919 | 0.0014516
60 | 0.98313 | -0.32422 | 0 | 0
61 | 0.98311 | -0.32457 | 0.0016401 | 0.00041105
62 | 0.9831 | -0.3247 | 0.0034403 | 0.00086221
63 | 0.98324 | -0.32209 | 0.0041155 | 0.0010314
64 | 0.99709 | -0.055165 | 0.0060807 | 0.001524
65 | 0.99185 | -0.15506 | 0.0022082 | 0.00055343
66 | 0.99146 | -0.16243 | 0.0023361 | 0.00058549
67 | 0.99097 | -0.17179 | 0.0029182 | 0.00073138
68 | 0.99944 | -0.010603 | 0.0039101 | 0.00097996
69 | 0.99947 | -0.0099698 | 0.0014546 | 0.00036457
70 | 0.99905 | -0.018056 | 0.0032943 | 0.00082564
71 | 1 | 0 | -0.35409 | -0.090262
72 | 0.99846 | -0.02924 | 0.0027531 | 0.00068999
73 | 0.99961 | -0.0074188 | 0.0027802 | 0.00069678
74 | 0.99848 | -0.028694 | 0.0027595 | 0.0006916
75 | 0.99707 | -0.055505 | 0.0040835 | 0.0010234
76 | 0.99218 | -0.14876 | 0.00059987 | 0.00015034
77 | 0.99149 | -0.16195 | 0.0038577 | 0.00096684
78 | 0.99006 | -0.18957 | 0.0041679 | 0.0010446
79 | 0.98563 | -0.27539 | 0.0039996 | 0.0010024
80 | 0.98553 | -0.27744 | 0.0037035 | 0.00092819
81 | 0.98571 | -0.27388 | 0 | 0
82 | 0.98458 | -0.29591 | 0.0010255 | 0.00025702
83 | 0.98604 | -0.2675 | 0.0013642 | 0.00034191
84 | 0.98435 | -0.30032 | 0.0010839 | 0.00027164
85 | 0.9869 | -0.25073 | 0.0053747 | 0.001347
86 | 0.98392 | -0.30876 | 0.00062801 | 0.00015739
87 | 0.98699 | -0.24898 | 0.0068404 | 0.0017144
88 | 0.98901 | -0.20969 | 0 | 0
89 | 0.98847 | -0.22026 | 0.0021123 | 0.0005294
90 | 0.98839 | -0.22169 | 0.0013118 | 0.00032877
91 | 0.9885 | -0.21962 | 0.001679 | 0.0004208
92 | 0.98828 | -0.22395 | 0 | 0
93 | 0.98804 | -0.2286 | 0.0024149 | 0.00060524
94 | 0.9878 | -0.23306 | 0.0016307 | 0.0004087
95 | 0.9838 | -0.31104 | 0.0027905 | 0.00069937
96 | 0.98369 | -0.31327 | 0.00060106 | 0.00015064
97 | 0.98348 | -0.31734 | 0.0030981 | 0.00077647
98 | 0.98345 | -0.318 | 0.0018342 | 0.00045968
99 | 0.98101 | -0.36503 | 0.00089093 | 0.00022329
100 | 0.98167 | -0.35214 | 0.0033404 | 0.00083718
101 | 0.98084 | -0.3684 | 0 | 0
102 | 0.98181 | -0.34944 | 0.0083941 | 0.0021038
103 | 0.98033 | -0.37824 | 0.0049062 | 0.0012296
104 | 0.98046 | -0.3757 | 0 | 0
105 | 0.98259 | -0.33414 | 0.0043 | 0.0010777
106 | 0.98011 | -0.38258 | 0.003766 | 0.00094384
107 | 0.98033 | -0.37825 | 0.0023474 | 0.00058832
108 | 0.98042 | -0.37649 | 0.00521 | 0.0013058
109 | 0.98289 | -0.32838 | 0.0073048 | 0.0018307
110 | 0.9794 | -0.39656 | 0.0041168 | 0.0010318
111 | 0.98333 | -0.31985 | 0.0077298 | 0.0019373
112 | 0.98333 | -0.31982 | 0.0019367 | 0.00048538
113 | 0.97611 | -0.4612 | 0 | 0
114 | 0.97565 | -0.47021 | 0 | 0
115 | 0.97624 | -0.45857 | 0.0044818 | 0.0011233
116 | 0.97559 | -0.47138 | 0.0012072 | 0.00030255
117 | 0.97553 | -0.47254 | 0.0024662 | 0.00061809
118 | 0.97557 | -0.47174 | 0.0043523 | 0.0010908
119 | 0.97632 | -0.45701 | 0.0028741 | 0.00072032
120 | 0.97544 | -0.47446 | 0 | 0
121 | 0.97539 | -0.47537 | 0.0036239 | 0.00090823
122 | 0.9755 | -0.47321 | 0 | 0
123 | 0.97646 | -0.45431 | 0.0040976 | 0.001027
124 | 0.97939 | -0.3968 | 0.001712 | 0.00042908
125 | 0.97906 | -0.40325 | 0.0018591 | 0.00046593
126 | 0.97887 | -0.40687 | 0.00088419 | 0.0002216
127 | 0.9787 | -0.41028 | 0 | 0
128 | 0.97806 | -0.42289 | 0.0034765 | 0.0008713
129 | 0.97674 | -0.4488 | 0.0045621 | 0.0011434
130 | 0.97713 | -0.44117 | 0.0020875 | 0.00052318
131 | 0.97672 | -0.44907 | 0.0022726 | 0.00056957
132 | 0.97735 | -0.43669 | 0 | 0
133 | 0.97732 | -0.4373 | 0.00034059 | 8.5359e-05
134 | 0.97779 | -0.428 | 0.0015547 | 0.00038965
135 | 0.97731 | -0.43754 | 0.00040456 | 0.00010139
136 | 0.97725 | -0.43864 | 0.0030982 | 0.00077648
137 | 0.98335 | -0.31941 | 0.0024032 | 0.0006023
138 | 0.98339 | -0.31859 | 0.0027003 | 0.00067677
139 | 0.98341 | -0.31822 | 0 | 0
140 | 0.9773 | -0.43765 | 0.00033611 | 8.4237e-05
141 | 0.97538 | -0.47557 | 0.0035599 | 0.00089219
142 | 0.97539 | -0.47541 | 0.002751 | 0.00068946
143 | 0.97547 | -0.47369 | 0.0016868 | 0.00042275
144 | 0.9754 | -0.47515 | 0.00070914 | 0.00017773
145 | 0.97537 | -0.47582 | 0.00075787 | 0.00018994
146 | 0.97535 | -0.47616 | 0.0054167 | 0.0013576
147 | 0.9753 | -0.47722 | 0 | 0
148 | 0.97529 | -0.47732 | 0.0014992 | 0.00037573
149 | 0.97526 | -0.47802 | 0.0031047 | 0.0007781
150 | 0.97528 | -0.47752 | 0 | 0
151 | 0.97523 | -0.47854 | 0 | 0
152 | 0.97525 | -0.47815 | 0.00082506 | 0.00020678
153 | 0.97523 | -0.47855 | 0.00065161 | 0.00016331
154 | 0.97522 | -0.47873 | 0.00049901 | 0.00012506
155 | 0.97522 | -0.4787 | 0 | 0
156 | 0.97521 | -0.47896 | 0.00048809 | 0.00012233
157 | 0.97521 | -0.479 | 0.00141 | 0.00035337
158 | 0.9752 | -0.47903 | 0.0004924 | 0.00012341
159 | 0.98684 | -0.25193 | 0.0010218 | 0.0002561
160 | 0.98686 | -0.25153 | 0 | 0
161 | 0.9869 | -0.25077 | 0.0014187 | 0.00035557
162 | 0.98349 | -0.3167 | 0.0021486 | 0.00053849
163 | 0.98366 | -0.31347 | 0 | 0
164 | 0.98405 | -0.30587 | 0 | 0
165 | 0.98409 | -0.30492 | 0 | 0
166 | 0.98399 | -0.30703 | 0.0015916 | 0.0003989
167 | 0.98392 | -0.30841 | 0 | 0
168 | 0.98373 | -0.31206 | 0.0032561 | 0.00081606
169 | 0.98501 | -0.28722 | 0 | 0
170 | 0.98576 | -0.27264 | 0.0026707 | 0.00066935
171 | 0.98583 | -0.27113 | 0.0017208 | 0.00043127
172 | 0.98646 | -0.25907 | 0 | 0
173 | 0.98669 | -0.25464 | 0.0014573 | 0.00036524
174 | 0.98642 | -0.25979 | 0.0026627 | 0.00066734
175 | 0.98702 | -0.24821 | 0.0022168 | 0.00055558
176 | 0.98824 | -0.22467 | 0.00202 | 0.00050627
177 | 0.98825 | -0.22447 | 0.0012706 | 0.00031844
178 | 0.98762 | -0.23678 | 0.0010615 | 0.00026605
179 | 0.98745 | -0.24006 | 0.00025369 | 6.358e-05
180 | 0.9878 | -0.23338 | 0.002283 | 0.00057219
181 | 0.98739 | -0.24137 | 0.00045665 | 0.00011445
182 | 0.98803 | -0.22885 | 0.0012234 | 0.0003066
183 | 0.98737 | -0.24166 | 0.00051651 | 0.00012945
184 | 0.98715 | -0.24593 | 0 | 0
185 | 0.98707 | -0.24758 | 0.00072498 | 0.0001817
186 | 0.98711 | -0.24667 | 0.0013783 | 0.00034544
187 | 0.987 | -0.24879 | 0.00073479 | 0.00018416
188 | 0.98711 | -0.24673 | 0.00092565 | 0.00023199
189 | 0.98698 | -0.24932 | 0.0010353 | 0.00025946
190 | 0.98699 | -0.24908 | 0 | 0
191 | 0.98715 | -0.24567 | 0 | 0
192 | 0.98706 | -0.24752 | 0.0016687 | 0.00041822
193 | 0.9869 | -0.2506 | 0.0040956 | 0.0010264
194 | 0.98688 | -0.25091 | 0.0036057 | 0.00090367
195 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0065267 | 0.0016347 | -0.0065253 | -0.0016343 | 1.3964e-06 | 4.1985e-07 | 0.0099295 | 0.0099296 | 0.0099296 | 0.97804 | -0.42151 | 0.97781 | -0.426 | 2.7279
1 | -0.0077963 | -0.0019529 | 0.0077974 | 0.0019533 | 1.1801e-06 | 4.7449e-07 | 0.011861 | 0.011861 | 0.011861 | 0.97804 | -0.42151 | 0.9782 | -0.41833 | 3.2585
2 | 0.0045098 | 0.0011291 | -0.004509 | -0.0011292 | 8.5591e-07 | -5.9996e-08 | 0.0068625 | 0.0068628 | 0.0068628 | 0.97781 | -0.426 | 0.97761 | -0.42999 | 1.8854
3 | -0.043278 | -0.01091 | 0.043323 | 0.010939 | 4.5734e-05 | 2.8917e-05 | 0.065855 | 0.065855 | 0.065855 | 0.9782 | -0.41833 | 0.97933 | -0.39627 | 18.0921
4 | 0.03548 | 0.0089564 | -0.035452 | -0.0089387 | 2.8093e-05 | 1.7657e-05 | 0.053994 | 0.053995 | 0.053995 | 0.9782 | -0.41833 | 0.97736 | -0.43487 | 14.8337
5 | 0.004509 | 0.0011292 | -0.0045087 | -0.0011292 | 3.0481e-07 | -2.1296e-08 | 0.0068628 | 0.0068628 | 0.0068628 | 0.97761 | -0.42999 | 0.97754 | -0.43141 | 1.8854
6 | -0.044964 | -0.011349 | 0.045225 | 0.011515 | 0.00026104 | 0.00016518 | 0.068348 | 0.068348 | 0.068348 | 0.97933 | -0.39627 | 0.98554 | -0.27582 | 18.777
7 | 0.0016409 | 0.00041084 | -0.0016408 | -0.00041122 | 8.0233e-08 | -3.8176e-07 | 0.002493 | 0.0024932 | 0.0024932 | 0.97933 | -0.39627 | 0.97928 | -0.3973 | 0.68493
8 | 0.032605 | 0.0082251 | -0.032578 | -0.0082082 | 2.6941e-05 | 1.6878e-05 | 0.049659 | 0.049659 | 0.049659 | 0.97736 | -0.43487 | 0.97648 | -0.45215 | 13.6427
9 | 0.0045087 | 0.0011292 | -0.0045074 | -0.0011293 | 1.2356e-06 | -8.5952e-08 | 0.0068628 | 0.0068632 | 0.0068632 | 0.97754 | -0.43141 | 0.97725 | -0.43716 | 1.8855
10 | -0.045225 | -0.011515 | 0.045253 | 0.011532 | 2.7441e-05 | 1.7363e-05 | 0.068348 | 0.068347 | 0.068348 | 0.98554 | -0.27582 | 0.9862 | -0.26325 | 18.7768
11 | 0.031494 | 0.0079367 | -0.03149 | -0.0079337 | 4.7167e-06 | 2.9505e-06 | 0.048009 | 0.048009 | 0.048009 | 0.97648 | -0.45215 | 0.97632 | -0.45528 | 13.1892
12 | 0.0026825 | 0.00067195 | -0.0026825 | -0.00067204 | 6.6382e-08 | -9.0453e-08 | 0.0040845 | 0.0040845 | 0.0040845 | 0.97725 | -0.43716 | 0.97722 | -0.43768 | 1.1221
13 | 0.00073989 | 0.00018408 | -0.00073986 | -0.00018491 | 3.1171e-08 | -8.3151e-07 | 0.0011159 | 0.0011162 | 0.0011162 | 0.9862 | -0.26325 | 0.98615 | -0.26414 | 0.30665
14 | -0.045993 | -0.011716 | 0.04611 | 0.011791 | 0.0001177 | 7.4498e-05 | 0.069463 | 0.069463 | 0.069463 | 0.9862 | -0.26325 | 0.98895 | -0.21035 | 19.0833
15 | 0.030213 | 0.0076137 | -0.030195 | -0.0076028 | 1.7482e-05 | 1.0914e-05 | 0.046062 | 0.046062 | 0.046062 | 0.97632 | -0.45528 | 0.9757 | -0.46738 | 12.6545
16 | 0.028816 | 0.0072572 | -0.028799 | -0.0072464 | 1.7363e-05 | 1.0814e-05 | 0.04396 | 0.04396 | 0.04396 | 0.9757 | -0.46738 | 0.97506 | -0.47999 | 12.0769
17 | 0.028029 | 0.0070534 | -0.028026 | -0.0070519 | 2.389e-06 | 1.4856e-06 | 0.042784 | 0.042784 | 0.042784 | 0.97506 | -0.47999 | 0.97497 | -0.48177 | 11.754
18 | 0.027226 | 0.0068513 | -0.027209 | -0.0068404 | 1.7533e-05 | 1.0884e-05 | 0.041563 | 0.041563 | 0.041563 | 0.97497 | -0.48177 | 0.97428 | -0.49526 | 11.4185
19 | 0.02583 | 0.0064948 | -0.025814 | -0.0064854 | 1.5263e-05 | 9.4427e-06 | 0.039457 | 0.039457 | 0.039457 | 0.97428 | -0.49526 | 0.97365 | -0.50764 | 10.8399
20 | 0.0010533 | 0.00026372 | -0.0010533 | -0.00026397 | 2.0098e-08 | -2.4819e-07 | 0.0016037 | 0.0016038 | 0.0016038 | 0.97722 | -0.43768 | 0.9772 | -0.43808 | 0.44061
21 | 0.0029409 | 0.00073634 | -0.0029409 | -0.00073643 | 8.3831e-08 | -8.257e-08 | 0.004506 | 0.004506 | 0.004506 | 0.97114 | -0.55735 | 0.97111 | -0.55795 | 1.2379
22 | -0.0029409 | -0.00073634 | 0.0029412 | 0.00073614 | 2.038e-07 | -2.0078e-07 | 0.004506 | 0.0045059 | 0.004506 | 0.97114 | -0.55735 | 0.97121 | -0.5559 | 1.2379
23 | 0.0020676 | 0.00051757 | -0.0020675 | -0.0005179 | 1.2562e-07 | -3.3253e-07 | 0.0031679 | 0.0031681 | 0.0031681 | 0.97111 | -0.55795 | 0.97104 | -0.55923 | 0.87035
24 | -0.012606 | -0.003159 | 0.012611 | 0.0031622 | 5.7937e-06 | 3.1951e-06 | 0.019313 | 0.019313 | 0.019313 | 0.97121 | -0.5559 | 0.9717 | -0.54625 | 5.3058
25 | 0.0096644 | 0.0024229 | -0.0096625 | -0.0024219 | 1.9022e-06 | 9.312e-07 | 0.014807 | 0.014807 | 0.014807 | 0.97121 | -0.5559 | 0.971 | -0.56003 | 4.068
26 | 0.0010884 | 0.00027251 | -0.0010883 | -0.00027276 | 2.2567e-08 | -2.5321e-07 | 0.0016677 | 0.0016678 | 0.0016678 | 0.97104 | -0.55923 | 0.97102 | -0.55966 | 0.45818
27 | 0.0071231 | 0.0017852 | -0.0071221 | -0.0017848 | 1.0116e-06 | 3.6664e-07 | 0.010908 | 0.010908 | 0.010908 | 0.9717 | -0.54625 | 0.97155 | -0.54923 | 2.9968
28 | -0.019734 | -0.0049474 | 0.019746 | 0.0049543 | 1.1451e-05 | 6.9144e-06 | 0.030221 | 0.030221 | 0.030221 | 0.9717 | -0.54625 | 0.97231 | -0.53408 | 8.3025
29 | 0.0087667 | 0.0021974 | -0.0087659 | -0.0021971 | 8.3593e-07 | 3.8224e-07 | 0.013435 | 0.013435 | 0.013435 | 0.971 | -0.56003 | 0.9709 | -0.56203 | 3.6909
30 | -0.004505 | -0.001129 | 0.0045052 | 0.001129 | 2.2048e-07 | -1.118e-08 | 0.0069072 | 0.0069072 | 0.0069072 | 0.9705 | -0.56991 | 0.97055 | -0.56888 | 1.8976
31 | 0.0026909 | 0.00067439 | -0.0026909 | -0.00067441 | 1.554e-08 | -2.0136e-08 | 0.0041258 | 0.0041258 | 0.0041258 | 0.9705 | -0.56991 | 0.9705 | -0.57003 | 1.1335
32 | -0.0059617 | -0.0014941 | 0.0059625 | 0.0014943 | 7.9172e-07 | 1.9435e-07 | 0.0091403 | 0.0091402 | 0.0091403 | 0.97055 | -0.56888 | 0.9707 | -0.5661 | 2.5111
33 | -0.0070915 | -0.0017772 | 0.0070919 | 0.0017773 | 4.3048e-07 | 1.5542e-07 | 0.010871 | 0.010871 | 0.010871 | 0.9707 | -0.5661 | 0.97076 | -0.56482 | 2.9865
34 | -0.0077084 | -0.0019319 | 0.0077094 | 0.0019323 | 1.0263e-06 | 4.1445e-07 | 0.011816 | 0.011816 | 0.011816 | 0.97076 | -0.56482 | 0.9709 | -0.56203 | 3.2461
35 | 0.0028454 | 0.000713 | -0.0028453 | -0.0007131 | 9.4476e-08 | -1.038e-07 | 0.004358 | 0.004358 | 0.004358 | 0.97155 | -0.54923 | 0.97151 | -0.54993 | 1.1973
36 | -0.021342 | -0.0053543 | 0.021353 | 0.0053613 | 1.1451e-05 | 6.9735e-06 | 0.032663 | 0.032663 | 0.032663 | 0.97231 | -0.53408 | 0.97288 | -0.52283 | 8.9735
37 | -0.023086 | -0.0057955 | 0.023103 | 0.0058057 | 1.6745e-05 | 1.0272e-05 | 0.035313 | 0.035313 | 0.035313 | 0.97288 | -0.52283 | 0.97365 | -0.50764 | 9.7014
38 | 0.00073986 | 0.00018491 | -0.00073984 | -0.00018542 | 1.9315e-08 | -5.1498e-07 | 0.0011162 | 0.0011164 | 0.0011164 | 0.98615 | -0.26414 | 0.98612 | -0.26469 | 0.3067
39 | -0.048155 | -0.012303 | 0.048187 | 0.012323 | 3.2143e-05 | 2.0362e-05 | 0.07254 | 0.07254 | 0.07254 | 0.98895 | -0.21035 | 0.98967 | -0.19655 | 19.9285
40 | -0.0007158 | -0.0001794 | 0.00071582 | 0.00017888 | 1.7526e-08 | -5.1387e-07 | 0.0010729 | 0.0010727 | 0.0010729 | 0.99276 | -0.13764 | 0.99279 | -0.13712 | 0.29475
41 | -0.00071582 | -0.00017888 | 0.00071586 | 0.00017781 | 3.668e-08 | -1.0761e-06 | 0.0010727 | 0.0010723 | 0.0010727 | 0.99279 | -0.13712 | 0.99284 | -0.13604 | 0.2947
42 | 0.065534 | 0.016729 | -0.065533 | -0.016729 | 1.9695e-07 | 1.1481e-07 | 0.098327 | 0.098327 | 0.098327 | 0.99284 | -0.13604 | 0.99284 | -0.13611 | 6.7532
43 | -0.066249 | -0.016907 | 0.066278 | 0.016924 | 2.8907e-05 | 1.6885e-05 | 0.099399 | 0.099398 | 0.099399 | 0.99284 | -0.13604 | 0.99332 | -0.12702 | 6.8269
44 | 0.063885 | 0.016316 | -0.063845 | -0.016292 | 4.0211e-05 | 2.3322e-05 | 0.095856 | 0.095857 | 0.095857 | 0.99284 | -0.13611 | 0.99216 | -0.14914 | 6.5836
45 | -0.067482 | -0.017225 | 0.067511 | 0.017242 | 2.9007e-05 | 1.7e-05 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.99332 | -0.12702 | 0.99378 | -0.11812 | 6.9506
46 | -0.051171 | -0.013071 | 0.051233 | 0.01311 | 6.1336e-05 | 3.8901e-05 | 0.077027 | 0.077026 | 0.077027 | 0.98967 | -0.19655 | 0.99097 | -0.17179 | 21.1611
47 | 0.23438 | 0.059747 | -0.23379 | -0.05937 | 0.00059239 | 0.00037647 | 0.3509 | 0.3509 | 0.3509 | 0.99493 | -0.096151 | 0.99219 | -0.14866 | 24.1001
48 | -0.23438 | -0.059747 | 0.23448 | 0.059812 | 0.00010308 | 6.5508e-05 | 0.3509 | 0.3509 | 0.3509 | 0.99493 | -0.096151 | 0.99541 | -0.087044 | 24.1001
49 | 0.00059987 | 0.00015022 | -0.00059987 | -0.00015034 | 2.8347e-09 | -1.1881e-07 | 0.00089961 | 0.00089965 | 0.00089965 | 0.99219 | -0.14866 | 0.99218 | -0.14876 | 0.24716
50 | 0.23319 | 0.05922 | -0.23304 | -0.059125 | 0.000149 | 9.4693e-05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.99219 | -0.14866 | 0.99149 | -0.16195 | 24.0384
51 | -0.24056 | -0.061334 | 0.24092 | 0.061567 | 0.00036688 | 0.00023323 | 0.35997 | 0.35997 | 0.35997 | 0.99541 | -0.087044 | 0.99707 | -0.055505 | 24.7235
52 | 0.058757 | 0.015017 | -0.05874 | -0.015008 | 1.682e-05 | 9.5747e-06 | 0.088226 | 0.088227 | 0.088227 | 0.99216 | -0.14914 | 0.99185 | -0.15506 | 6.0595
53 | -0.069768 | -0.017808 | 0.069818 | 0.017838 | 5.0164e-05 | 2.9567e-05 | 0.10458 | 0.10458 | 0.10458 | 0.99378 | -0.11812 | 0.99456 | -0.10325 | 7.1827
54 | -0.0020281 | -0.00050829 | 0.0020282 | 0.00050811 | 5.9603e-08 | -1.8557e-07 | 0.0030354 | 0.0030353 | 0.0030354 | 0.99421 | -0.11005 | 0.99424 | -0.10943 | 0.83391
55 | -0.0020282 | -0.00050811 | 0.0020283 | 0.00050764 | 1.4842e-07 | -4.6222e-07 | 0.0030353 | 0.0030352 | 0.0030353 | 0.99424 | -0.10943 | 0.99432 | -0.1079 | 0.83389
56 | -0.0049203 | -0.0012324 | 0.0049207 | 0.0012324 | 4.6042e-07 | 8.8502e-10 | 0.007363 | 0.0073629 | 0.007363 | 0.99432 | -0.1079 | 0.99443 | -0.10593 | 2.0228
57 | -0.0060286 | -0.0015101 | 0.0060294 | 0.0015103 | 7.6825e-07 | 1.6501e-07 | 0.0090207 | 0.0090206 | 0.0090207 | 0.99443 | -0.10593 | 0.99456 | -0.10325 | 2.4782
58 | -0.0016673 | -0.00041787 | 0.0016674 | 0.00041748 | 7.9537e-08 | -3.9298e-07 | 0.0024924 | 0.0024923 | 0.0024924 | 0.99542 | -0.086994 | 0.99547 | -0.085993 | 0.68473
59 | -0.077578 | -0.019803 | 0.077614 | 0.019824 | 3.5209e-05 | 2.1084e-05 | 0.11609 | 0.11609 | 0.11609 | 0.99547 | -0.085993 | 0.99596 | -0.076604 | 7.9733
60 | 0.075911 | 0.019386 | -0.075848 | -0.019348 | 6.3284e-05 | 3.7784e-05 | 0.1136 | 0.1136 | 0.1136 | 0.99547 | -0.085993 | 0.99456 | -0.10325 | 7.8022
61 | -0.077614 | -0.019824 | 0.077678 | 0.019863 | 6.4741e-05 | 3.8765e-05 | 0.11609 | 0.11609 | 0.11609 | 0.99596 | -0.076604 | 0.99687 | -0.059365 | 7.9733
62 | -0.08347 | -0.021315 | 0.083487 | 0.021325 | 1.6947e-05 | 1.024e-05 | 0.12474 | 0.12474 | 0.12474 | 0.99687 | -0.059365 | 0.99709 | -0.055165 | 8.567
63 | 0.0016401 | 0.00041092 | -0.0016401 | -0.00041105 | 2.7925e-08 | -1.3536e-07 | 0.0024824 | 0.0024824 | 0.0024824 | 0.98313 | -0.32422 | 0.98311 | -0.32457 | 0.68199
64 | 0.0034403 | 0.00086216 | -0.0034403 | -0.00086221 | 8.0142e-08 | -4.8652e-08 | 0.0052071 | 0.0052071 | 0.0052071 | 0.98313 | -0.32422 | 0.9831 | -0.3247 | 1.4305
65 | -0.0050805 | -0.0012731 | 0.005081 | 0.0012731 | 5.1505e-07 | 3.5049e-08 | 0.0076895 | 0.0076894 | 0.0076895 | 0.98313 | -0.32422 | 0.98324 | -0.32209 | 2.1125
66 | -0.0091965 | -0.0023046 | 0.0091983 | 0.0023054 | 1.7897e-06 | 8.3286e-07 | 0.013918 | 0.013918 | 0.013918 | 0.98324 | -0.32209 | 0.98345 | -0.318 | 3.8236
67 | -0.089568 | -0.022849 | 0.08968 | 0.022917 | 0.00011229 | 6.8371e-05 | 0.13381 | 0.13381 | 0.13381 | 0.99709 | -0.055165 | 0.99846 | -0.02924 | 9.1902
68 | 0.056532 | 0.014454 | -0.056512 | -0.014442 | 2.017e-05 | 1.2043e-05 | 0.084914 | 0.084914 | 0.084914 | 0.99185 | -0.15506 | 0.99146 | -0.16243 | 7.776
69 | 0.054176 | 0.013857 | -0.054151 | -0.013842 | 2.4528e-05 | 1.5189e-05 | 0.081408 | 0.081408 | 0.081408 | 0.99146 | -0.16243 | 0.99097 | -0.17179 | 11.1825
70 | -0.099722 | -0.025464 | 0.099725 | 0.025466 | 3.0534e-06 | 1.8769e-06 | 0.14864 | 0.14864 | 0.14864 | 0.99944 | -0.010603 | 0.99947 | -0.0099698 | 10.2087
71 | 0.095812 | 0.024485 | -0.095778 | -0.024463 | 3.4522e-05 | 2.1148e-05 | 0.14282 | 0.14282 | 0.14282 | 0.99944 | -0.010603 | 0.99905 | -0.018056 | 9.8089
72 | -0.10118 | -0.025831 | 0.10123 | 0.025861 | 4.8773e-05 | 3.0015e-05 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1508 | 0.99947 | -0.0099698 | 1 | 0 | 10.3574
73 | 0.092483 | 0.023638 | -0.092433 | -0.023607 | 5.0002e-05 | 3.0533e-05 | 0.13791 | 0.13791 | 0.13791 | 0.99905 | -0.018056 | 0.99846 | -0.02924 | 9.4719
74 | 0.25121 | 0.064401 | -0.25112 | -0.064344 | 9.0324e-05 | 5.7447e-05 | 0.37432 | 0.37432 | 0.37432 | 1 | 0 | 0.99961 | -0.0074188 | 25.7086
75 | 0.24834 | 0.063647 | -0.24808 | -0.063484 | 0.00025582 | 0.00016268 | 0.37018 | 0.37018 | 0.37018 | 0.99961 | -0.0074188 | 0.99848 | -0.028694 | 25.4244
76 | 0.24533 | 0.062793 | -0.24501 | -0.062591 | 0.00031805 | 0.00020223 | 0.36607 | 0.36607 | 0.36607 | 0.99848 | -0.028694 | 0.99707 | -0.055505 | 25.142
77 | 0.22918 | 0.058158 | -0.22888 | -0.057965 | 0.00030409 | 0.00019321 | 0.34421 | 0.34421 | 0.34421 | 0.99149 | -0.16195 | 0.99006 | -0.18957 | 23.6407
78 | 0.22471 | 0.056921 | -0.22449 | -0.056783 | 0.00021693 | 0.00013779 | 0.33795 | 0.33795 | 0.33795 | 0.99006 | -0.18957 | 0.98901 | -0.20969 | 23.2105
79 | 0.0037039 | 0.00092802 | -0.0037035 | -0.00092819 | 3.6159e-07 | -1.6157e-07 | 0.0055917 | 0.0055918 | 0.0055918 | 0.98563 | -0.27539 | 0.98553 | -0.27744 | 1.5362
80 | -0.0077034 | -0.0019304 | 0.007704 | 0.0019306 | 5.5531e-07 | 2.1585e-07 | 0.01163 | 0.01163 | 0.01163 | 0.98563 | -0.27539 | 0.98571 | -0.27388 | 3.195
81 | 0.020299 | 0.005101 | -0.020278 | -0.0050881 | 2.1323e-05 | 1.2876e-05 | 0.030648 | 0.030648 | 0.030648 | 0.98571 | -0.27388 | 0.98458 | -0.29591 | 8.4198
82 | -0.028003 | -0.0070316 | 0.028011 | 0.0070369 | 8.5202e-06 | 5.2908e-06 | 0.042278 | 0.042278 | 0.042278 | 0.98571 | -0.27388 | 0.98604 | -0.2675 | 11.6147
83 | 0.019252 | 0.0048311 | -0.019248 | -0.0048287 | 4.0509e-06 | 2.4303e-06 | 0.029098 | 0.029098 | 0.029098 | 0.98458 | -0.29591 | 0.98435 | -0.30032 | 7.994
84 | -0.029376 | -0.0073788 | 0.029399 | 0.0073935 | 2.3532e-05 | 1.4653e-05 | 0.044336 | 0.044336 | 0.044336 | 0.98604 | -0.2675 | 0.9869 | -0.25073 | 12.1803
85 | 0.018164 | 0.004557 | -0.018157 | -0.0045527 | 7.3053e-06 | 4.3471e-06 | 0.02746 | 0.02746 | 0.02746 | 0.98435 | -0.30032 | 0.98392 | -0.30876 | 7.5439
86 | -0.034774 | -0.0087405 | 0.034777 | 0.0087423 | 2.9032e-06 | 1.8221e-06 | 0.05244 | 0.05244 | 0.05244 | 0.9869 | -0.25073 | 0.98699 | -0.24898 | 14.4066
87 | 0.017529 | 0.0043953 | -0.017527 | -0.0043942 | 1.9025e-06 | 1.1259e-06 | 0.02651 | 0.02651 | 0.02651 | 0.98392 | -0.30876 | 0.9838 | -0.31104 | 7.283
88 | -0.041617 | -0.010457 | 0.041658 | 0.010482 | 4.053e-05 | 2.5588e-05 | 0.062753 | 0.062752 | 0.062753 | 0.98699 | -0.24898 | 0.98804 | -0.2286 | 17.2397
89 | 0.018461 | 0.0046315 | -0.018452 | -0.0046259 | 9.3004e-06 | 5.54e-06 | 0.027777 | 0.027778 | 0.027778 | 0.98901 | -0.20969 | 0.98847 | -0.22026 | 7.6312
90 | 0.045425 | 0.011442 | -0.045399 | -0.011425 | 2.606e-05 | 1.6487e-05 | 0.068364 | 0.068364 | 0.068364 | 0.98901 | -0.20969 | 0.98839 | -0.22169 | 18.7814
91 | 0.16061 | 0.040709 | -0.16053 | -0.040661 | 7.6584e-05 | 4.8297e-05 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.98901 | -0.20969 | 0.9885 | -0.21962 | 16.6074
92 | 0.01634 | 0.0040965 | -0.016337 | -0.0040948 | 2.8692e-06 | 1.6742e-06 | 0.024598 | 0.024598 | 0.024598 | 0.98847 | -0.22026 | 0.98828 | -0.22395 | 6.7576
93 | 0.044087 | 0.011097 | -0.044072 | -0.011088 | 1.4548e-05 | 9.1981e-06 | 0.066389 | 0.066389 | 0.066389 | 0.98839 | -0.22169 | 0.98804 | -0.2286 | 18.2389
94 | 0.15885 | 0.04024 | -0.15875 | -0.040176 | 0.00010245 | 6.4587e-05 | 0.23928 | 0.23928 | 0.23928 | 0.9885 | -0.21962 | 0.9878 | -0.23306 | 16.4339
95 | 0.0032907 | 0.00082459 | -0.0032907 | -0.00082465 | 8.0906e-08 | -6.0829e-08 | 0.0049547 | 0.0049547 | 0.0049547 | 0.98828 | -0.22395 | 0.98825 | -0.22447 | 1.3612
96 | 0.013046 | 0.0032703 | -0.013043 | -0.0032686 | 3.0457e-06 | 1.6796e-06 | 0.019643 | 0.019643 | 0.019643 | 0.98828 | -0.22395 | 0.98803 | -0.22885 | 5.3965
97 | 0.15712 | 0.039767 | -0.15702 | -0.039707 | 9.5068e-05 | 5.9918e-05 | 0.23682 | 0.23682 | 0.23682 | 0.9878 | -0.23306 | 0.98715 | -0.24567 | 16.2652
98 | 0.014736 | 0.0036948 | -0.014735 | -0.0036939 | 1.5638e-06 | 8.9424e-07 | 0.022289 | 0.022289 | 0.022289 | 0.9838 | -0.31104 | 0.98369 | -0.31327 | 6.1235
99 | 0.014134 | 0.0035433 | -0.014131 | -0.0035417 | 2.742e-06 | 1.5518e-06 | 0.02138 | 0.02138 | 0.02138 | 0.98369 | -0.31327 | 0.98348 | -0.31734 | 5.8737
100 | 0.011033 | 0.0027653 | -0.011032 | -0.0027651 | 3.4913e-07 | 1.8105e-07 | 0.016693 | 0.016693 | 0.016693 | 0.98348 | -0.31734 | 0.98345 | -0.318 | 4.5859
101 | -0.091106 | -0.022922 | 0.091162 | 0.022957 | 5.6151e-05 | 3.4352e-05 | 0.13822 | 0.13822 | 0.13822 | 0.98101 | -0.36503 | 0.98167 | -0.35214 | 9.4934
102 | 0.090215 | 0.022699 | -0.090201 | -0.02269 | 1.453e-05 | 8.8812e-06 | 0.13687 | 0.13687 | 0.13687 | 0.98101 | -0.36503 | 0.98084 | -0.3684 | 9.4006
103 | -0.094503 | -0.023794 | 0.094515 | 0.023801 | 1.2208e-05 | 7.4924e-06 | 0.14329 | 0.14329 | 0.14329 | 0.98167 | -0.35214 | 0.98181 | -0.34944 | 9.8411
104 | 0.08264 | 0.020795 | -0.082601 | -0.020772 | 3.8813e-05 | 2.3512e-05 | 0.1254 | 0.1254 | 0.1254 | 0.98084 | -0.3684 | 0.98033 | -0.37824 | 8.6128
105 | 0.0075606 | 0.0018945 | -0.0075579 | -0.0018935 | 2.6259e-06 | 1.0091e-06 | 0.01147 | 0.01147 | 0.01147 | 0.98084 | -0.3684 | 0.98046 | -0.3757 | 3.1511
106 | -0.10291 | -0.025905 | 0.10298 | 0.025951 | 7.5305e-05 | 4.6524e-05 | 0.15601 | 0.15601 | 0.15601 | 0.98181 | -0.34944 | 0.98259 | -0.33414 | 10.7149
107 | 0.077695 | 0.019542 | -0.077679 | -0.019533 | 1.6125e-05 | 9.6969e-06 | 0.11796 | 0.11796 | 0.11796 | 0.98033 | -0.37824 | 0.98011 | -0.38258 | 8.1014
108 | 0.0023477 | 0.00058775 | -0.0023474 | -0.00058832 | 2.8517e-07 | -5.7288e-07 | 0.0035628 | 0.0035631 | 0.0035631 | 0.98046 | -0.3757 | 0.98033 | -0.37825 | 0.97887
109 | 0.0052102 | 0.0013058 | -0.00521 | -0.0013058 | 1.9617e-07 | 2.0039e-08 | 0.0079074 | 0.0079074 | 0.0079074 | 0.98046 | -0.3757 | 0.98042 | -0.37649 | 2.1724
110 | -0.10728 | -0.027029 | 0.10731 | 0.027047 | 2.9588e-05 | 1.8331e-05 | 0.16252 | 0.16252 | 0.16252 | 0.98259 | -0.33414 | 0.98289 | -0.32838 | 11.1621
111 | 0.073913 | 0.018589 | -0.073864 | -0.018559 | 4.9305e-05 | 2.9452e-05 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11224 | 0.98011 | -0.38258 | 0.9794 | -0.39656 | 7.7087
112 | -0.11462 | -0.028878 | 0.11467 | 0.028907 | 4.6763e-05 | 2.9089e-05 | 0.17358 | 0.17358 | 0.17358 | 0.98289 | -0.32838 | 0.98333 | -0.31985 | 11.9216
113 | 0.069747 | 0.017528 | -0.069746 | -0.017527 | 8.0577e-07 | 4.7718e-07 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.9794 | -0.39656 | 0.97939 | -0.3968 | 7.2792
114 | -0.1224 | -0.030845 | 0.1224 | 0.030845 | 2.0825e-07 | 1.3e-07 | 0.18527 | 0.18527 | 0.18527 | 0.98333 | -0.31985 | 0.98333 | -0.31982 | 12.7249
115 | -0.12433 | -0.03133 | 0.12442 | 0.031385 | 8.8686e-05 | 5.5403e-05 | 0.18821 | 0.18821 | 0.18821 | 0.98333 | -0.31982 | 0.98409 | -0.30492 | 12.9262
116 | 0.035525 | 0.0088965 | -0.03551 | -0.0088895 | 1.5243e-05 | 6.9845e-06 | 0.054153 | 0.054154 | 0.054154 | 0.97611 | -0.4612 | 0.97565 | -0.47021 | 3.7194
117 | -0.035525 | -0.0088965 | 0.035529 | 0.0088985 | 4.4429e-06 | 2.0354e-06 | 0.054153 | 0.054153 | 0.054153 | 0.97611 | -0.4612 | 0.97624 | -0.45857 | 3.7193
118 | 0.025066 | 0.0062724 | -0.025064 | -0.0062721 | 1.3886e-06 | 3.8239e-07 | 0.038226 | 0.038226 | 0.038226 | 0.97565 | -0.47021 | 0.97559 | -0.47138 | 2.6254
119 | 0.0060913 | 0.0015263 | -0.0060906 | -0.0015261 | 6.7509e-07 | 1.716e-07 | 0.00929 | 0.0092901 | 0.0092901 | 0.97565 | -0.47021 | 0.97553 | -0.47254 | 2.5522
120 | 0.0043526 | 0.0010908 | -0.0043523 | -0.0010908 | 3.163e-07 | -3.6569e-08 | 0.0066384 | 0.0066385 | 0.0066385 | 0.97565 | -0.47021 | 0.97557 | -0.47174 | 1.8238
121 | -0.040011 | -0.010022 | 0.040014 | 0.010023 | 2.9674e-06 | 1.4734e-06 | 0.060984 | 0.060984 | 0.060984 | 0.97624 | -0.45857 | 0.97632 | -0.45701 | 4.1885
122 | 0.023857 | 0.0059695 | -0.023855 | -0.005969 | 2.0855e-06 | 4.9552e-07 | 0.036385 | 0.036385 | 0.036385 | 0.97559 | -0.47138 | 0.9755 | -0.47321 | 2.499
123 | 0.0036244 | 0.00090801 | -0.003624 | -0.00090816 | 3.3097e-07 | -1.4869e-07 | 0.0055283 | 0.0055284 | 0.0055284 | 0.97553 | -0.47254 | 0.97544 | -0.47446 | 1.5188
124 | -0.042888 | -0.010744 | 0.042894 | 0.010746 | 5.5224e-06 | 2.8446e-06 | 0.065364 | 0.065364 | 0.065364 | 0.97632 | -0.45701 | 0.97646 | -0.45431 | 4.4893
125 | 0.003624 | 0.00090816 | -0.0036239 | -0.00090823 | 1.5836e-07 | -7.1111e-08 | 0.0055284 | 0.0055285 | 0.0055285 | 0.97544 | -0.47446 | 0.97539 | -0.47537 | 1.5188
126 | 0.017544 | 0.0043872 | -0.017543 | -0.0043872 | 3.9386e-07 | -4.0948e-08 | 0.026757 | 0.026757 | 0.026757 | 0.9755 | -0.47321 | 0.97547 | -0.47369 | 1.8377
127 | 0.0063116 | 0.0015818 | -0.0063109 | -0.0015816 | 6.6126e-07 | 1.8573e-07 | 0.0096276 | 0.0096277 | 0.0096277 | 0.9755 | -0.47321 | 0.97539 | -0.47541 | 2.645
128 | -0.046991 | -0.011773 | 0.047003 | 0.01178 | 1.1724e-05 | 6.2827e-06 | 0.071609 | 0.071608 | 0.071609 | 0.97646 | -0.45431 | 0.97672 | -0.44907 | 4.9182
129 | 0.068034 | 0.017098 | -0.068013 | -0.017086 | 2.0958e-05 | 1.236e-05 | 0.10338 | 0.10338 | 0.10338 | 0.97939 | -0.3968 | 0.97906 | -0.40325 | 7.1005
130 | 0.066154 | 0.01662 | -0.066143 | -0.016613 | 1.1407e-05 | 6.6951e-06 | 0.10056 | 0.10056 | 0.10056 | 0.97906 | -0.40325 | 0.97887 | -0.40687 | 6.9065
131 | 0.065258 | 0.016391 | -0.065248 | -0.016385 | 1.0635e-05 | 6.2269e-06 | 0.099214 | 0.099215 | 0.099215 | 0.97887 | -0.40687 | 0.9787 | -0.41028 | 6.8142
132 | 0.065248 | 0.016385 | -0.065209 | -0.016362 | 3.9223e-05 | 2.2968e-05 | 0.099215 | 0.099215 | 0.099215 | 0.9787 | -0.41028 | 0.97806 | -0.42289 | 6.8142
133 | 0.061732 | 0.015491 | -0.061717 | -0.015482 | 1.5033e-05 | 8.7089e-06 | 0.093926 | 0.093927 | 0.093927 | 0.97806 | -0.42289 | 0.97779 | -0.428 | 6.451
134 | -0.053838 | -0.013493 | 0.053858 | 0.013504 | 1.9587e-05 | 1.098e-05 | 0.08202 | 0.08202 | 0.08202 | 0.97674 | -0.4488 | 0.97713 | -0.44117 | 5.6333
135 | 0.049276 | 0.01235 | -0.049276 | -0.012349 | 6.3758e-07 | 3.4763e-07 | 0.07507 | 0.07507 | 0.07507 | 0.97674 | -0.4488 | 0.97672 | -0.44907 | 5.1559
136 | -0.055946 | -0.014027 | 0.055958 | 0.014034 | 1.1951e-05 | 6.7684e-06 | 0.085199 | 0.085199 | 0.085199 | 0.97713 | -0.44117 | 0.97735 | -0.43669 | 5.8516
137 | 0.0010813 | 0.00027017 | -0.0010813 | -0.00027054 | 3.1524e-08 | -3.6863e-07 | 0.001646 | 0.0016461 | 0.0016461 | 0.97735 | -0.43669 | 0.97732 | -0.4373 | 0.45223
138 | -0.057039 | -0.014304 | 0.057062 | 0.014317 | 2.3627e-05 | 1.3445e-05 | 0.086845 | 0.086844 | 0.086845 | 0.97735 | -0.43669 | 0.97779 | -0.428 | 5.9646
139 | 0.00074068 | 0.00018518 | -0.00074067 | -0.0001854 | 8.4662e-09 | -2.1708e-07 | 0.0011276 | 0.0011276 | 0.0011276 | 0.97732 | -0.4373 | 0.97731 | -0.43754 | 0.30979
140 | 0.0030997 | 0.00077512 | -0.0030982 | -0.00077648 | 1.5696e-06 | -1.3537e-06 | 0.0047166 | 0.0047174 | 0.0047174 | 0.97779 | -0.428 | 0.97725 | -0.43864 | 1.296
141 | 0.00033611 | 8.4006e-05 | -0.00033611 | -8.4237e-05 | 1.8162e-09 | -2.3061e-07 | 0.00051167 | 0.00051175 | 0.00051175 | 0.97731 | -0.43754 | 0.9773 | -0.43765 | 0.14059
142 | -0.0024032 | -0.0006023 | 0.0024033 | 0.00060212 | 9.4151e-08 | -1.806e-07 | 0.0036366 | 0.0036365 | 0.0036366 | 0.98335 | -0.31941 | 0.98339 | -0.31859 | 0.99906
143 | -0.0051036 | -0.0012789 | 0.0051037 | 0.0012789 | 8.8817e-08 | 6.4549e-09 | 0.0077225 | 0.0077225 | 0.0077225 | 0.98339 | -0.31859 | 0.98341 | -0.31822 | 2.1216
144 | -0.0051037 | -0.0012789 | 0.0051041 | 0.0012789 | 3.6909e-07 | 2.6801e-08 | 0.0077225 | 0.0077224 | 0.0077225 | 0.98341 | -0.31822 | 0.98349 | -0.3167 | 2.1216
145 | -0.0035599 | -0.00089219 | 0.0035599 | 0.00089218 | 2.6658e-08 | -1.3021e-08 | 0.0054309 | 0.0054309 | 0.0054309 | 0.97538 | -0.47557 | 0.97539 | -0.47541 | 1.492
146 | 0.015856 | 0.0039645 | -0.015855 | -0.0039648 | 1.1009e-06 | -2.9788e-07 | 0.024184 | 0.024185 | 0.024185 | 0.97547 | -0.47369 | 0.9754 | -0.47515 | 1.661
147 | 0.015146 | 0.003787 | -0.015146 | -0.0037872 | 4.8193e-07 | -1.724e-07 | 0.023103 | 0.023103 | 0.023103 | 0.9754 | -0.47515 | 0.97537 | -0.47582 | 1.5868
148 | 0.014388 | 0.0035973 | -0.014388 | -0.0035974 | 2.3579e-07 | -1.0977e-07 | 0.021947 | 0.021947 | 0.021947 | 0.97537 | -0.47582 | 0.97535 | -0.47616 | 1.5073
149 | 0.0089709 | 0.0022398 | -0.0089704 | -0.0022408 | 4.5007e-07 | -9.919e-07 | 0.013683 | 0.013684 | 0.013684 | 0.97535 | -0.47616 | 0.9753 | -0.47722 | 0.93981
150 | 0.003464 | 0.00086591 | -0.003464 | -0.00086621 | 1.631e-08 | -3.0054e-07 | 0.0052843 | 0.0052844 | 0.0052844 | 0.9753 | -0.47722 | 0.97529 | -0.47732 | 0.36294
151 | 0.0055064 | 0.0013749 | -0.0055062 | -0.0013764 | 2.0926e-07 | -1.4453e-06 | 0.0083993 | 0.0083998 | 0.0083998 | 0.9753 | -0.47722 | 0.97526 | -0.47802 | 0.57691
152 | 0.0019649 | 0.00049048 | -0.0019648 | -0.00049075 | 1.8855e-08 | -2.6731e-07 | 0.0029971 | 0.0029972 | 0.0029972 | 0.97529 | -0.47732 | 0.97528 | -0.47752 | 0.41171
153 | 0.0024015 | 0.00059826 | -0.0024014 | -0.00060058 | 5.9566e-08 | -2.325e-06 | 0.0036628 | 0.0036637 | 0.0036637 | 0.97526 | -0.47802 | 0.97523 | -0.47854 | 0.25163
154 | 0.00082508 | 0.00020627 | -0.00082506 | -0.00020678 | 2.4981e-08 | -5.0862e-07 | 0.0012587 | 0.0012589 | 0.0012589 | 0.97528 | -0.47752 | 0.97525 | -0.47815 | 0.34584
155 | 0.0011398 | 0.00028448 | -0.0011397 | -0.00028506 | 5.5694e-08 | -5.774e-07 | 0.0017386 | 0.0017388 | 0.0017388 | 0.97528 | -0.47752 | 0.97523 | -0.47855 | 0.47768
156 | 0.0024014 | 0.00060058 | -0.0024014 | -0.00060142 | 2.1444e-08 | -8.3671e-07 | 0.0036637 | 0.003664 | 0.003664 | 0.97523 | -0.47854 | 0.97522 | -0.47873 | 0.25165
157 | 0.0004881 | 0.00012175 | -0.00048809 | -0.00012196 | 3.4897e-09 | -2.0721e-07 | 0.00074453 | 0.00074461 | 0.00074461 | 0.97523 | -0.47855 | 0.97522 | -0.4787 | 0.20456
158 | 0.0019024 | 0.00047635 | -0.0019024 | -0.00047673 | 2.4829e-08 | -3.7631e-07 | 0.0029026 | 0.0029027 | 0.0029027 | 0.97522 | -0.47873 | 0.97521 | -0.479 | 0.39872
159 | 0.00048809 | 0.00012196 | -0.00048809 | -0.00012233 | 6.2369e-09 | -3.7022e-07 | 0.00074461 | 0.00074474 | 0.00074474 | 0.97522 | -0.4787 | 0.97521 | -0.47896 | 0.2046
160 | 0.0004924 | 0.00012336 | -0.0004924 | -0.00012341 | 8.2326e-10 | -4.7996e-08 | 0.00075131 | 0.00075132 | 0.00075132 | 0.97521 | -0.479 | 0.9752 | -0.47903 | 0.20641
161 | -0.0010218 | -0.0002561 | 0.0010219 | 0.00025584 | 1.9155e-08 | -2.6267e-07 | 0.0015408 | 0.0015407 | 0.0015408 | 0.98684 | -0.25193 | 0.98686 | -0.25153 | 0.42329
162 | -0.0010219 | -0.00025584 | 0.0010219 | 0.00025533 | 3.6961e-08 | -5.0695e-07 | 0.0015407 | 0.0015405 | 0.0015407 | 0.98686 | -0.25153 | 0.9869 | -0.25077 | 0.42327
163 | -0.0024406 | -0.00061089 | 0.0024408 | 0.00061053 | 1.9674e-07 | -3.6927e-07 | 0.0036796 | 0.0036794 | 0.0036796 | 0.9869 | -0.25077 | 0.98699 | -0.24908 | 1.0109
164 | -0.0072527 | -0.0018174 | 0.0072538 | 0.0018178 | 1.1162e-06 | 4.0061e-07 | 0.010973 | 0.010973 | 0.010973 | 0.98349 | -0.3167 | 0.98366 | -0.31347 | 3.0146
165 | -0.0072538 | -0.0018178 | 0.0072543 | 0.001818 | 4.8801e-07 | 1.7512e-07 | 0.010973 | 0.010973 | 0.010973 | 0.98366 | -0.31347 | 0.98373 | -0.31206 | 3.0146
166 | -0.012105 | -0.0030346 | 0.012106 | 0.0030349 | 5.5037e-07 | 2.9659e-07 | 0.018305 | 0.018305 | 0.018305 | 0.98405 | -0.30587 | 0.98409 | -0.30492 | 5.0289
167 | 0.012105 | 0.0030346 | -0.012105 | -0.0030342 | 6.6774e-07 | 3.5985e-07 | 0.018305 | 0.018305 | 0.018305 | 0.98405 | -0.30587 | 0.98399 | -0.30703 | 5.0289
168 | -0.13653 | -0.03442 | 0.13664 | 0.034493 | 0.00011576 | 7.2614e-05 | 0.20651 | 0.20651 | 0.20651 | 0.98409 | -0.30492 | 0.98501 | -0.28722 | 14.1834
169 | 0.010513 | 0.0026353 | -0.010512 | -0.002635 | 6.9253e-07 | 3.5042e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.98399 | -0.30703 | 0.98392 | -0.30841 | 4.3677
170 | 0.010512 | 0.002635 | -0.01051 | -0.0026341 | 1.8276e-06 | 9.2484e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.98392 | -0.30841 | 0.98373 | -0.31206 | 4.3677
171 | -0.13664 | -0.034493 | 0.13674 | 0.034553 | 9.5473e-05 | 5.9886e-05 | 0.20651 | 0.20651 | 0.20651 | 0.98501 | -0.28722 | 0.98576 | -0.27264 | 14.1834
172 | -0.13941 | -0.035222 | 0.13942 | 0.035229 | 1.0116e-05 | 6.3499e-06 | 0.21054 | 0.21054 | 0.21054 | 0.98576 | -0.27264 | 0.98583 | -0.27113 | 14.4602
173 | -0.14114 | -0.03566 | 0.14122 | 0.035711 | 8.1611e-05 | 5.1253e-05 | 0.21314 | 0.21314 | 0.21314 | 0.98583 | -0.27113 | 0.98646 | -0.25907 | 14.6386
174 | -0.14388 | -0.036378 | 0.14391 | 0.036398 | 3.0558e-05 | 1.9204e-05 | 0.21715 | 0.21715 | 0.21715 | 0.98646 | -0.25907 | 0.98669 | -0.25464 | 14.9144
175 | 0.0026628 | 0.0006672 | -0.0026627 | -0.00066734 | 9.0519e-08 | -1.3307e-07 | 0.0040166 | 0.0040167 | 0.0040167 | 0.98646 | -0.25907 | 0.98642 | -0.25979 | 1.1035
176 | -0.14537 | -0.036763 | 0.14542 | 0.036791 | 4.4904e-05 | 2.823e-05 | 0.21935 | 0.21935 | 0.21935 | 0.98669 | -0.25464 | 0.98702 | -0.24821 | 15.0654
177 | -0.14763 | -0.037347 | 0.14765 | 0.037358 | 1.7984e-05 | 1.1312e-05 | 0.22269 | 0.22269 | 0.22269 | 0.98702 | -0.24821 | 0.98715 | -0.24567 | 15.2949
178 | -0.00202 | -0.00050627 | 0.0020201 | 0.00050621 | 1.9653e-08 | -6.0004e-08 | 0.0030416 | 0.0030416 | 0.0030416 | 0.98824 | -0.22467 | 0.98825 | -0.22447 | 0.83561
179 | 0.0084709 | 0.0021216 | -0.0084696 | -0.0021211 | 1.3206e-06 | 5.6857e-07 | 0.012762 | 0.012762 | 0.012762 | 0.98762 | -0.23678 | 0.98745 | -0.24006 | 3.5062
180 | -0.0095324 | -0.0023877 | 0.009534 | 0.0023884 | 1.5445e-06 | 7.3292e-07 | 0.014362 | 0.014362 | 0.014362 | 0.98762 | -0.23678 | 0.9878 | -0.23338 | 3.9455
181 | 0.0082159 | 0.0020575 | -0.0082154 | -0.0020573 | 5.1237e-07 | 2.1389e-07 | 0.01238 | 0.01238 | 0.01238 | 0.98745 | -0.24006 | 0.98739 | -0.24137 | 3.4011
182 | -0.011817 | -0.0029606 | 0.01182 | 0.002962 | 2.5491e-06 | 1.3568e-06 | 0.017801 | 0.017801 | 0.017801 | 0.9878 | -0.23338 | 0.98803 | -0.22885 | 4.8903
183 | 0.0077587 | 0.0019428 | -0.0077586 | -0.0019428 | 1.0843e-07 | 4.2341e-08 | 0.011692 | 0.011692 | 0.011692 | 0.98739 | -0.24137 | 0.98737 | -0.24166 | 3.2121
184 | 0.0072421 | 0.0018133 | -0.0072406 | -0.0018128 | 1.4714e-06 | 5.2046e-07 | 0.010914 | 0.010914 | 0.010914 | 0.98737 | -0.24166 | 0.98715 | -0.24593 | 2.9983
185 | 0.0049366 | 0.0012356 | -0.0049362 | -0.0012356 | 3.8734e-07 | 9.4084e-09 | 0.0074407 | 0.0074408 | 0.0074408 | 0.98715 | -0.24593 | 0.98707 | -0.24758 | 2.0442
186 | 0.0023041 | 0.00057721 | -0.002304 | -0.00057738 | 8.0986e-08 | -1.7705e-07 | 0.003473 | 0.0034731 | 0.0034731 | 0.98715 | -0.24593 | 0.98711 | -0.24667 | 0.95415
187 | 0.0042112 | 0.0010539 | -0.0042109 | -0.001054 | 2.4329e-07 | -5.0076e-08 | 0.0063479 | 0.0063479 | 0.0063479 | 0.98707 | -0.24758 | 0.987 | -0.24879 | 1.7439
188 | 0.00092565 | 0.00023194 | -0.00092565 | -0.00023199 | 2.9992e-09 | -5.0591e-08 | 0.0013953 | 0.0013954 | 0.0013954 | 0.98711 | -0.24667 | 0.98711 | -0.24673 | 0.38334
189 | 0.0034761 | 0.0008698 | -0.0034761 | -0.00086983 | 4.8005e-08 | -2.8858e-08 | 0.0052402 | 0.0052402 | 0.0052402 | 0.987 | -0.24879 | 0.98699 | -0.24908 | 1.4396
190 | -0.0010353 | -0.00025946 | 0.0010353 | 0.00025931 | 1.1576e-08 | -1.5453e-07 | 0.0015608 | 0.0015608 | 0.0015608 | 0.98698 | -0.24932 | 0.98699 | -0.24908 | 0.4288
191 | 0.009372 | 0.0023491 | -0.0093712 | -0.0023488 | 8.2584e-07 | 3.8748e-07 | 0.014127 | 0.014127 | 0.014127 | 0.98715 | -0.24567 | 0.98706 | -0.24752 | 3.8811
192 | 0.0077024 | 0.0019305 | -0.0077013 | -0.0019301 | 1.1292e-06 | 4.3726e-07 | 0.011612 | 0.011612 | 0.011612 | 0.98706 | -0.24752 | 0.9869 | -0.2506 | 3.1901
193 | 0.0036057 | 0.00090364 | -0.0036057 | -0.00090367 | 5.3248e-08 | -2.7306e-08 | 0.0054366 | 0.0054366 | 0.0054366 | 0.9869 | -0.2506 | 0.98688 | -0.25091 | 1.4936

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3576 | 0.091141

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012696 | 0.00031818
1 | 0.0020155 | 0.00050512
2 | 0.0028475 | 0.00071364
3 | 0.0016408 | 0.00041122
4 | 0.0010834 | 0.00027152
5 | 0.0018249 | 0.00045736
6 | 0.001277 | 0.00032004
7 | 0.0013787 | 0.00034553
8 | 0.00077032 | 0.00019306
9 | 0.00080024 | 0.00020056
10 | 0.001379 | 0.00034561
11 | 0.0016292 | 0.00040832
12 | 0.0010533 | 0.00026397
13 | 0.00087326 | 0.00021886
14 | 0.00097912 | 0.00024539
15 | 0.00089577 | 0.0002245
16 | 0.0018141 | 0.00045464
17 | 0.0014565 | 0.00036504
18 | 0.0026909 | 0.00067441
19 | 0.0011289 | 0.00028294
20 | 0.00061651 | 0.00015451
21 | 0.0010565 | 0.00026478
22 | 0.0010883 | 0.00027276
23 | 0.0042767 | 0.0010719
24 | 0.001596 | 0.00039999
25 | 0.0028453 | 0.0007131
26 | 0.0017324 | 0.00043418
27 | 0.0027118 | 0.00067964
28 | 0.0020449 | 0.00051249
29 | 0.0007158 | 0.0001794
30 | 0.0016486 | 0.00041317
31 | 0.0012034 | 0.0003016
32 | 0.00073984 | 0.00018542
33 | 0.0029842 | 0.00074791
34 | 0.0060725 | 0.0015219
35 | 0.0050878 | 0.0012751
36 | 0.0022574 | 0.00056576
37 | 0.0020281 | 0.00050829
38 | 0.002892 | 0.0007248
39 | 0.0011079 | 0.00027766
40 | 0.0016673 | 0.00041787
41 | 0.0057919 | 0.0014516
42 | 0.0016401 | 0.00041105
43 | 0.0034403 | 0.00086221
44 | 0.0041155 | 0.0010314
45 | 0.0060807 | 0.001524
46 | 0.0022082 | 0.00055343
47 | 0.0023361 | 0.00058549
48 | 0.0029182 | 0.00073138
49 | 0.0039101 | 0.00097996
50 | 0.0014546 | 0.00036457
51 | 0.0032943 | 0.00082564
52 | 0.0035055 | 0.00087855
53 | 0.0027531 | 0.00068999
54 | 0.0027802 | 0.00069678
55 | 0.0027595 | 0.0006916
56 | 0.0040835 | 0.0010234
57 | 0.00059987 | 0.00015034
58 | 0.0038577 | 0.00096684
59 | 0.0041679 | 0.0010446
60 | 0.0039996 | 0.0010024
61 | 0.0037035 | 0.00092819
62 | 0.0010255 | 0.00025702
63 | 0.0013642 | 0.00034191
64 | 0.0010839 | 0.00027164
65 | 0.0053747 | 0.001347
66 | 0.00062801 | 0.00015739
67 | 0.0068404 | 0.0017144
68 | 0.0021123 | 0.0005294
69 | 0.0013118 | 0.00032877
70 | 0.001679 | 0.0004208
71 | 0.0024149 | 0.00060524
72 | 0.0016307 | 0.0004087
73 | 0.0027905 | 0.00069937
74 | 0.00060106 | 0.00015064
75 | 0.0030981 | 0.00077647
76 | 0.0018342 | 0.00045968
77 | 0.00089093 | 0.00022329
78 | 0.0033404 | 0.00083718
79 | 0.0083941 | 0.0021038
80 | 0.0049062 | 0.0012296
81 | 0.0043 | 0.0010777
82 | 0.003766 | 0.00094384
83 | 0.0023474 | 0.00058832
84 | 0.00521 | 0.0013058
85 | 0.0073048 | 0.0018307
86 | 0.0041168 | 0.0010318
87 | 0.0077298 | 0.0019373
88 | 0.0019367 | 0.00048538
89 | 0.0044818 | 0.0011233
90 | 0.0012072 | 0.00030255
91 | 0.0024662 | 0.00061809
92 | 0.0043523 | 0.0010908
93 | 0.0028741 | 0.00072032
94 | 0.0036239 | 0.00090823
95 | 0.0040976 | 0.001027
96 | 0.001712 | 0.00042908
97 | 0.0018591 | 0.00046593
98 | 0.00088419 | 0.0002216
99 | 0.0034765 | 0.0008713
100 | 0.0045621 | 0.0011434
101 | 0.0020875 | 0.00052318
102 | 0.0022726 | 0.00056957
103 | 0.00034059 | 8.5359e-05
104 | 0.0015547 | 0.00038965
105 | 0.00040456 | 0.00010139
106 | 0.0030982 | 0.00077648
107 | 0.0024032 | 0.0006023
108 | 0.0027003 | 0.00067677
109 | 0.00033611 | 8.4237e-05
110 | 0.0035599 | 0.00089219
111 | 0.002751 | 0.00068946
112 | 0.0016868 | 0.00042275
113 | 0.00070914 | 0.00017773
114 | 0.00075787 | 0.00018994
115 | 0.0054167 | 0.0013576
116 | 0.0014992 | 0.00037573
117 | 0.0031047 | 0.0007781
118 | 0.00082506 | 0.00020678
119 | 0.00065161 | 0.00016331
120 | 0.00049901 | 0.00012506
121 | 0.00048809 | 0.00012233
122 | 0.00141 | 0.00035337
123 | 0.0004924 | 0.00012341
124 | 0.0010218 | 0.0002561
125 | 0.0014187 | 0.00035557
126 | 0.0021486 | 0.00053849
127 | 0.0015916 | 0.0003989
128 | 0.0032561 | 0.00081606
129 | 0.0026707 | 0.00066935
130 | 0.0017208 | 0.00043127
131 | 0.0014573 | 0.00036524
132 | 0.0026627 | 0.00066734
133 | 0.0022168 | 0.00055558
134 | 0.00202 | 0.00050627
135 | 0.0012706 | 0.00031844
136 | 0.0010615 | 0.00026605
137 | 0.00025369 | 6.358e-05
138 | 0.002283 | 0.00057219
139 | 0.00045665 | 0.00011445
140 | 0.0012234 | 0.0003066
141 | 0.00051651 | 0.00012945
142 | 0.00072498 | 0.0001817
143 | 0.0013783 | 0.00034544
144 | 0.00073479 | 0.00018416
145 | 0.00092565 | 0.00023199
146 | 0.0010353 | 0.00025946
147 | 0.0016687 | 0.00041822
148 | 0.0040956 | 0.0010264
149 | 0.0036057 | 0.00090367

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1