## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_220-1_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_220-1_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_220-1_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_220-1_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_220-1_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_220-1_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_220-1_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_220-1_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_220-1_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_220-1_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_220-1_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_220-1_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_220-1_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_220-1_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_220-1_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_220-1_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_220-1_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_220-1_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_220-1_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_220-1_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_220-1_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_220-1_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_220-1_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_220-1_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_220-1_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_220-1_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_220-1_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_220-1_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_220-1_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_220-1_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_220-1_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_220-1_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_220-1_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_220-1_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_220-1_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_220-1_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_220-1_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_220-1_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_220-1_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_220-1_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_220-1_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_220-1_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_220-1_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_220-1_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_220-1_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_220-1_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_220-1_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_220-1_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_220-1_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_220-1_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_220-1_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_220-1_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_220-1_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_220-1_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_220-1_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_220-1_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_220-1_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_220-1_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_220-1_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_220-1_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_220-1_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_220-1_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_220-1_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_220-1_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_220-1_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_220-1_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_220-1_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_220-1_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_220-1_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_220-1_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_220-1_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_220-1_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_220-1_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_220-1_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_220-1_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_220-1_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_220-1_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_220-1_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_220-1_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_220-1_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_220-1_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_220-1_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_220-1_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_220-1_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_220-1_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_220-1_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_220-1_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_220-1_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_220-1_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_220-1_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_220-1_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_220-1_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_220-1_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_220-1_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_220-1_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_220-1_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_220-1_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_220-1_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_220-1_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_220-1_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_220-1_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_220-1_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_220-1_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_220-1_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_220-1_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_220-1_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_220-1_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_220-1_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_220-1_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_220-1_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_220-1_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_220-1_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_220-1_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_220-1_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_220-1_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_220-1_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_220-1_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_220-1_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_220-1_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_220-1_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_220-1_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_220-1_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_220-1_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_220-1_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_220-1_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_220-1_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_220-1_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_220-1_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_220-1_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_220-1_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_220-1_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_220-1_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_220-1_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_220-1_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_220-1_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_220-1_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_220-1_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_220-1_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_220-1_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_220-1_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_220-1_0_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_220-1_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_220-1_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_220-1_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_220-1_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_220-1_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_220-1_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_220-1_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_220-1_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_220-1_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_220-1_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_220-1_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_220-1_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_220-1_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_220-1_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_220-1_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_220-1_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_220-1_0_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_220-1_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_220-1_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_220-1_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_220-1_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_220-1_0_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_220-1_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_220-1_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_220-1_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_220-1_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_220-1_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_220-1_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_220-1_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_220-1_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_220-1_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_34_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_220-1_0_2_load_0 | 0 | 0.00057722 | 0.00014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_220-1_0_2_load_140 | 2 | 0.00073085 | 0.00018317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_220-1_0_2_load_7 | 3 | 0.0011172 | 0.00028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_220-1_0_2_load_8 | 4 | 0.0018441 | 0.00046219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_220-1_0_2_load_10 | 6 | 0.00022397 | 5.6132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_220-1_0_2_load_12 | 10 | 0.0011037 | 0.00027662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_220-1_0_2_load_16 | 13 | 0.00093635 | 0.00023467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_220-1_0_2_load_17 | 14 | 0.00038131 | 9.5565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_220-1_0_2_load_19 | 16 | 0.00090924 | 0.00022788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_220-1_0_2_load_18 | 17 | 0.00066106 | 0.00016568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_220-1_0_2_load_20 | 18 | 0.00054579 | 0.00013679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_220-1_0_2_load_21 | 19 | 0.0017707 | 0.00044377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_220-1_0_2_load_2 | 20 | 0.00035834 | 8.9809e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_220-1_0_2_load_3 | 21 | 0.00034444 | 8.6324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_220-1_0_2_load_4 | 22 | 0.00084868 | 0.0002127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_220-1_0_2_load_179 | 24 | 0.00041315 | 0.00010355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_220-1_0_2_load_29 | 28 | 0.0011042 | 0.00027674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_220-1_0_2_load_30 | 29 | 0.0012376 | 0.00031017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_220-1_0_2_load_46 | 30 | 0.00017861 | 4.4765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_220-1_0_2_load_47 | 31 | 0.00029881 | 7.4888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_220-1_0_2_load_48 | 33 | 0.00018994 | 4.7603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_220-1_0_2_load_49 | 35 | 0.00071621 | 0.0001795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_220-1_0_2_load_50 | 36 | 0.0013422 | 0.00033639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_220-1_0_2_load_55 | 38 | 0.00029163 | 7.3089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_220-1_0_2_load_54 | 39 | 0.00033698 | 8.4456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_220-1_0_2_load_56 | 40 | 0.0010942 | 0.00027423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_220-1_0_2_load_57 | 41 | 0.00061452 | 0.00015401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_220-1_0_2_load_63 | 43 | 0.00028388 | 7.1148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_220-1_0_2_load_74 | 44 | 0.00010435 | 2.6153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_220-1_0_2_load_23 | 45 | 0.00090572 | 0.00022699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_220-1_0_2_load_28 | 48 | 0.00077763 | 0.00019489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_220-1_0_2_load_68 | 50 | 0.00039818 | 9.9794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_220-1_0_2_load_35 | 51 | 0.00073197 | 0.00018345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_220-1_0_2_load_66 | 52 | 0.00011673 | 2.9255e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_220-1_0_2_load_148 | 53 | 0.0015011 | 0.00037621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_220-1_0_2_load_146 | 54 | 0.00016498 | 4.1349e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_220-1_0_2_load_44 | 55 | 0.00028356 | 7.1066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_220-1_0_2_load_34 | 56 | 0.0011451 | 0.00028699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_220-1_0_2_load_33 | 57 | 0.00020932 | 5.2461e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_220-1_0_2_load_43 | 58 | 0.00084511 | 0.00021181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_220-1_0_2_load_37 | 60 | 0.00051103 | 0.00012808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_220-1_0_2_load_38 | 61 | 0.00056052 | 0.00014048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_220-1_0_2_load_53 | 62 | 0.000175 | 4.3858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_220-1_0_2_load_39 | 65 | 0.00034978 | 8.7662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_220-1_0_2_load_42 | 67 | 0.00084413 | 0.00021156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_220-1_0_2_load_65 | 70 | 0.00016778 | 4.205e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_220-1_0_2_load_62 | 71 | 0.00055359 | 0.00013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_220-1_0_2_load_75 | 72 | 0.00043403 | 0.00010878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_220-1_0_2_load_67 | 73 | 0.00061201 | 0.00015339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_220-1_0_2_load_73 | 74 | 0.00021488 | 5.3853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_220-1_0_2_load_59 | 76 | 0.00058999 | 0.00014787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_220-1_0_2_load_178 | 77 | 0.00010673 | 2.6748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_220-1_0_2_load_71 | 78 | 0.00057314 | 0.00014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_220-1_0_2_load_72 | 79 | 0.00012859 | 3.2229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_220-1_0_2_load_76 | 80 | 0.0027772 | 0.00069603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_220-1_0_2_load_77 | 81 | 0.00051609 | 0.00012934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_220-1_0_2_load_79 | 83 | 0.0004261 | 0.00010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_220-1_0_2_load_85 | 84 | 0.0016139 | 0.00040448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_220-1_0_2_load_80 | 85 | 0.0010323 | 0.00025872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_220-1_0_2_load_84 | 87 | 0.0017789 | 0.00044584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_220-1_0_2_load_81 | 89 | 0.00074259 | 0.00018611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_220-1_0_2_load_82 | 90 | 0.00018594 | 4.6602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_220-1_0_2_load_83 | 91 | 0.00064182 | 0.00016085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_220-1_0_2_load_144 | 92 | 0.00050295 | 0.00012605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_220-1_0_2_load_145 | 94 | 0.00045666 | 0.00011445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_220-1_0_2_load_91 | 95 | 0.00095816 | 0.00024014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_220-1_0_2_load_92 | 96 | 0.00068594 | 0.00017191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_220-1_0_2_load_97 | 97 | 0.00036634 | 9.1814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_220-1_0_2_load_98 | 98 | 0.00069729 | 0.00017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_220-1_0_2_load_93 | 99 | 0.00030522 | 7.6496e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_220-1_0_2_load_94 | 100 | 0.00034165 | 8.5626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_220-1_0_2_load_96 | 102 | 0.00052107 | 0.00013059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_220-1_0_2_load_101 | 103 | 0.00057285 | 0.00014357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_220-1_0_2_load_102 | 105 | 0.00068887 | 0.00017265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_220-1_0_2_load_116 | 108 | 0.0014522 | 0.00036395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_220-1_0_2_load_103 | 109 | 0.00049562 | 0.00012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_220-1_0_2_load_104 | 110 | 0.00059319 | 0.00014867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_220-1_0_2_load_105 | 111 | 0.00052403 | 0.00013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_220-1_0_2_load_115 | 112 | 0.00038552 | 9.6621e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_220-1_0_2_load_106 | 113 | 0.0006179 | 0.00015486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_220-1_0_2_load_107 | 114 | 0.00074723 | 0.00018727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_220-1_0_2_load_108 | 115 | 0.00026113 | 6.5446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_220-1_0_2_load_113 | 117 | 0.00027959 | 7.0073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_220-1_0_2_load_110 | 118 | 0.00081821 | 0.00020506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_220-1_0_2_load_111 | 119 | 0.00061179 | 0.00015333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_220-1_0_2_load_112 | 120 | 0.00061964 | 0.0001553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_220-1_0_2_load_125 | 121 | 0.00053965 | 0.00013525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_220-1_0_2_load_127 | 123 | 0.00046304 | 0.00011605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_220-1_0_2_load_122 | 124 | 0.00043364 | 0.00010868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_220-1_0_2_load_119 | 125 | 0.00028815 | 7.2217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_220-1_0_2_load_174 | 126 | 0.0003582 | 8.9773e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_220-1_0_2_load_120 | 127 | 0.00031186 | 7.8159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_220-1_0_2_load_121 | 128 | 0.00070779 | 0.00017739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_220-1_0_2_load_123 | 129 | 0.0002631 | 6.594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_220-1_0_2_load_124 | 130 | 0.00031739 | 7.9545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_220-1_0_2_load_171 | 131 | 0.00046002 | 0.00011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_220-1_0_2_load_126 | 132 | 0.0011133 | 0.00027902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_220-1_0_2_load_128 | 133 | 0.0015774 | 0.00039534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_220-1_0_2_load_132 | 135 | 0.0019044 | 0.00047729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_220-1_0_2_load_130 | 136 | 0.0011394 | 0.00028556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_220-1_0_2_load_135 | 139 | 0.00033209 | 8.3229e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_220-1_0_2_load_136 | 140 | 0.00045012 | 0.00011281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_220-1_0_2_load_142 | 141 | 0.00056248 | 0.00014097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_220-1_0_2_load_138 | 142 | 0.00095811 | 0.00024012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_220-1_0_2_load_137 | 143 | 0.00078232 | 0.00019607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_220-1_0_2_load_143 | 144 | 0.0012127 | 0.00030393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_220-1_0_2_load_139 | 145 | 0.00054452 | 0.00013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_220-1_0_2_load_166 | 147 | 0.00050093 | 0.00012554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_220-1_0_2_load_147 | 149 | 0.00075854 | 0.00019011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_220-1_0_2_load_151 | 151 | 0.00021001 | 5.2634e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_220-1_0_2_load_154 | 154 | 0.00014357 | 3.5981e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_220-1_0_2_load_155 | 155 | 0.00011528 | 2.8891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_220-1_0_2_load_173 | 156 | 0.0014349 | 0.00035963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_220-1_0_2_load_164 | 157 | 0.00011735 | 2.9412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_220-1_0_2_load_177 | 158 | 0.00023061 | 5.7795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_220-1_0_2_load_175 | 159 | 0.00021721 | 5.4439e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_220-1_0_2_load_172 | 160 | 0.00065418 | 0.00016395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_220-1_0_2_load_162 | 161 | 0.00027284 | 6.838e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_220-1_0_2_load_156 | 162 | 0.00061328 | 0.0001537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_220-1_0_2_load_157 | 163 | 0.00021323 | 5.344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_220-1_0_2_load_161 | 166 | 0.0002824 | 7.0775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_220-1_0_2_load_170 | 167 | 0.00016894 | 4.234e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_220-1_0_2_load_168 | 168 | 0.0006389 | 0.00016012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_220-1_0_2_load_163 | 169 | 0.0001452 | 3.639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_220-1_0_2_load_169 | 170 | 0.000516 | 0.00012932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_220-1_0_2_load_176 | 171 | 0.00022329 | 5.5961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_220-1_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.25897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_220-1_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.029269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_220-1_0_2_line_2 |  | 2 | 145 | 0.020472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_220-1_0_2_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0073828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_220-1_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.26448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_220-1_0_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.038624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_220-1_0_2_line_6 |  | 5 | 13 | 0.069098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_220-1_0_2_line_7 |  | 5 | 18 | 0.016677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_220-1_0_2_line_8 |  | 6 | 8 | 0.014615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_220-1_0_2_line_9 |  | 7 | 8 | 0.032922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_220-1_0_2_line_10 |  | 7 | 9 | 0.52774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_220-1_0_2_line_11 |  | 9 | 42 | 0.013522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_220-1_0_2_line_12 |  | 9 | 43 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_220-1_0_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_220-1_0_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.035706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_220-1_0_2_line_15 |  | 11 | 13 | 0.0046208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_220-1_0_2_line_16 |  | 12 | 14 | 0.013154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_220-1_0_2_line_17 |  | 12 | 15 | 0.00905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_220-1_0_2_line_18 |  | 14 | 17 | 0.0073906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_220-1_0_2_line_19 |  | 15 | 16 | 0.04094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_220-1_0_2_line_20 |  | 18 | 19 | 0.01018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_220-1_0_2_line_21 |  | 20 | 21 | 0.0021229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_220-1_0_2_line_22 |  | 20 | 22 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_220-1_0_2_line_23 |  | 21 | 23 | 0.027537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_220-1_0_2_line_24 |  | 23 | 27 | 0.023724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_220-1_0_2_line_25 |  | 24 | 25 | 0.32064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_220-1_0_2_line_26 |  | 24 | 26 | 0.024811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_220-1_0_2_line_27 |  | 25 | 76 | 0.10048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_220-1_0_2_line_28 |  | 26 | 104 | 0.030637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_220-1_0_2_line_29 |  | 27 | 40 | 0.10463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_220-1_0_2_line_30 |  | 28 | 29 | 0.040798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_220-1_0_2_line_31 |  | 29 | 48 | 0.012389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_220-1_0_2_line_32 |  | 30 | 31 | 0.031868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_220-1_0_2_line_33 |  | 30 | 32 | 0.051314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_220-1_0_2_line_34 |  | 31 | 33 | 0.014568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_220-1_0_2_line_35 |  | 32 | 55 | 0.018558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_220-1_0_2_line_36 |  | 32 | 46 | 0.003772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_220-1_0_2_line_37 |  | 33 | 34 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_220-1_0_2_line_38 |  | 34 | 36 | 0.00894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_220-1_0_2_line_39 |  | 35 | 36 | 0.015988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_220-1_0_2_line_40 |  | 36 | 37 | 0.035087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_220-1_0_2_line_41 |  | 37 | 38 | 0.011152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_220-1_0_2_line_42 |  | 38 | 39 | 0.042301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_220-1_0_2_line_43 |  | 40 | 41 | 0.029865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_220-1_0_2_line_44 |  | 41 | 68 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_220-1_0_2_line_45 |  | 42 | 44 | 0.021222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_220-1_0_2_line_46 |  | 44 | 79 | 0.00037714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_220-1_0_2_line_47 |  | 45 | 46 | 0.032732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_220-1_0_2_line_48 |  | 45 | 47 | 0.029349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_220-1_0_2_line_49 |  | 47 | 48 | 0.030847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_220-1_0_2_line_50 |  | 47 | 49 | 0.031308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_220-1_0_2_line_51 |  | 49 | 56 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_220-1_0_2_line_52 |  | 49 | 57 | 0.017355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_220-1_0_2_line_53 |  | 50 | 51 | 0.52123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_220-1_0_2_line_54 |  | 50 | 52 | 0.029567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_220-1_0_2_line_55 |  | 51 | 59 | 0.052826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_220-1_0_2_line_56 |  | 52 | 73 | 0.0010241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_220-1_0_2_line_57 |  | 53 | 54 | 0.018886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_220-1_0_2_line_58 |  | 54 | 149 | 0.0058564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_220-1_0_2_line_59 |  | 55 | 58 | 0.027765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_220-1_0_2_line_60 |  | 58 | 64 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_220-1_0_2_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_220-1_0_2_line_62 |  | 59 | 61 | 0.026286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_220-1_0_2_line_63 |  | 60 | 62 | 0.023276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_220-1_0_2_line_64 |  | 61 | 63 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_220-1_0_2_line_65 |  | 63 | 64 | 0.004134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_220-1_0_2_line_66 |  | 64 | 66 | 0.02454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_220-1_0_2_line_67 |  | 65 | 66 | 0.017962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_220-1_0_2_line_68 |  | 66 | 67 | 0.043011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_220-1_0_2_line_69 |  | 68 | 69 | 0.021199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_220-1_0_2_line_70 |  | 68 | 70 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_220-1_0_2_line_71 |  | 68 | 71 | 0.015813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_220-1_0_2_line_72 |  | 69 | 72 | 0.016931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_220-1_0_2_line_73 |  | 69 | 73 | 0.024112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_220-1_0_2_line_74 |  | 70 | 74 | 0.0055222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_220-1_0_2_line_75 |  | 71 | 75 | 0.005447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_220-1_0_2_line_76 |  | 72 | 77 | 0.026759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_220-1_0_2_line_77 |  | 74 | 78 | 0.0072756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_220-1_0_2_line_78 |  | 75 | 76 | 0.023954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_220-1_0_2_line_79 |  | 78 | 79 | 0.014446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_220-1_0_2_line_80 |  | 80 | 81 | 0.0070343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_220-1_0_2_line_81 |  | 81 | 82 | 0.015919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_220-1_0_2_line_82 |  | 82 | 83 | 0.013845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_220-1_0_2_line_83 |  | 83 | 84 | 0.033413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_220-1_0_2_line_84 |  | 84 | 87 | 0.012546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_220-1_0_2_line_85 |  | 85 | 86 | 0.0062787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_220-1_0_2_line_86 |  | 86 | 88 | 0.030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_220-1_0_2_line_87 |  | 86 | 87 | 0.018899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_220-1_0_2_line_88 |  | 88 | 95 | 0.011762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_220-1_0_2_line_89 |  | 88 | 93 | 0.011076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_220-1_0_2_line_90 |  | 89 | 90 | 0.0081837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_220-1_0_2_line_91 |  | 90 | 91 | 0.035431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_220-1_0_2_line_92 |  | 90 | 92 | 0.15946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_220-1_0_2_line_93 |  | 91 | 93 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_220-1_0_2_line_94 |  | 92 | 94 | 0.052645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_220-1_0_2_line_95 |  | 94 | 146 | 0.1933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_220-1_0_2_line_96 |  | 95 | 96 | 0.015734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_220-1_0_2_line_97 |  | 96 | 99 | 0.026097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_220-1_0_2_line_98 |  | 97 | 98 | 0.018137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_220-1_0_2_line_99 |  | 98 | 104 | 0.023854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_220-1_0_2_line_100 |  | 99 | 100 | 0.036508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_220-1_0_2_line_101 |  | 100 | 101 | 0.014584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_220-1_0_2_line_102 |  | 101 | 102 | 0.036742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_220-1_0_2_line_103 |  | 102 | 103 | 0.002203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_220-1_0_2_line_104 |  | 103 | 104 | 0.023029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_220-1_0_2_line_105 |  | 104 | 105 | 0.017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_220-1_0_2_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0028138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_220-1_0_2_line_107 |  | 106 | 107 | 0.046903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_220-1_0_2_line_108 |  | 106 | 108 | 0.024827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_220-1_0_2_line_109 |  | 107 | 121 | 0.019834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_220-1_0_2_line_110 |  | 107 | 122 | 0.031568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_220-1_0_2_line_111 |  | 107 | 120 | 0.023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_220-1_0_2_line_112 |  | 108 | 112 | 0.0086743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_220-1_0_2_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0054639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_220-1_0_2_line_114 |  | 110 | 111 | 0.017014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_220-1_0_2_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0039134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_220-1_0_2_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0087006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_220-1_0_2_line_117 |  | 113 | 115 | 0.012834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_220-1_0_2_line_118 |  | 114 | 116 | 0.010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_220-1_0_2_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0099578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_220-1_0_2_line_120 |  | 116 | 118 | 0.023104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_220-1_0_2_line_121 |  | 118 | 119 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_220-1_0_2_line_122 |  | 119 | 120 | 0.001161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_220-1_0_2_line_123 |  | 121 | 123 | 0.014651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_220-1_0_2_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0015079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_220-1_0_2_line_125 |  | 122 | 125 | 0.0099692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_220-1_0_2_line_126 |  | 123 | 132 | 0.00030127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_220-1_0_2_line_127 |  | 124 | 126 | 0.007851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_220-1_0_2_line_128 |  | 125 | 127 | 0.0057686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_220-1_0_2_line_129 |  | 127 | 128 | 0.0022151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_220-1_0_2_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0041795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_220-1_0_2_line_131 |  | 129 | 130 | 0.0067812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_220-1_0_2_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0019575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_220-1_0_2_line_133 |  | 132 | 133 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_220-1_0_2_line_134 |  | 133 | 134 | 0.021552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_220-1_0_2_line_135 |  | 134 | 135 | 0.0089373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_220-1_0_2_line_136 |  | 134 | 136 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_220-1_0_2_line_137 |  | 135 | 137 | 0.01156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_220-1_0_2_line_138 |  | 137 | 138 | 0.014821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_220-1_0_2_line_139 |  | 137 | 139 | 0.030105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_220-1_0_2_line_140 |  | 137 | 140 | 0.032409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_220-1_0_2_line_141 |  | 138 | 141 | 0.0075044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_220-1_0_2_line_142 |  | 138 | 142 | 0.0094343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_220-1_0_2_line_143 |  | 139 | 143 | 0.0066816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_220-1_0_2_line_144 |  | 141 | 144 | 0.031724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_220-1_0_2_line_145 |  | 142 | 145 | 0.018828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_220-1_0_2_line_146 |  | 146 | 147 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_220-1_0_2_line_147 |  | 146 | 148 | 0.023294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_220-1_0_2_line_148 |  | 148 | 159 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_220-1_0_2_line_149 |  | 148 | 153 | 0.007801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_220-1_0_2_line_150 |  | 149 | 150 | 0.016459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_220-1_0_2_line_151 |  | 150 | 151 | 0.0010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_220-1_0_2_line_152 |  | 151 | 152 | 0.035347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_220-1_0_2_line_153 |  | 152 | 153 | 0.018223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_220-1_0_2_line_154 |  | 152 | 154 | 0.023925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_220-1_0_2_line_155 |  | 152 | 155 | 0.010175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_220-1_0_2_line_156 |  | 153 | 156 | 0.018065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_220-1_0_2_line_157 |  | 154 | 157 | 0.003235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_220-1_0_2_line_158 |  | 155 | 158 | 0.0050719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_220-1_0_2_line_159 |  | 156 | 160 | 0.003189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_220-1_0_2_line_160 |  | 157 | 161 | 0.010496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_220-1_0_2_line_161 |  | 159 | 171 | 0.0046781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_220-1_0_2_line_162 |  | 161 | 169 | 0.00065181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_220-1_0_2_line_163 |  | 162 | 163 | 0.01399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_220-1_0_2_line_164 |  | 163 | 164 | 0.017923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_220-1_0_2_line_165 |  | 164 | 165 | 0.01082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_220-1_0_2_line_166 |  | 164 | 166 | 0.01399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_220-1_0_2_line_167 |  | 165 | 167 | 0.018414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_220-1_0_2_line_168 |  | 165 | 168 | 0.0047228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_220-1_0_2_line_169 |  | 166 | 169 | 0.0064852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_220-1_0_2_line_170 |  | 168 | 170 | 0.012494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_220-1_0_2_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 172 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2707573.0727 | 1264240.1745 | 2707830.9113 | 1264216.0219
1 | 2707573.0727 | 1264240.1745 | 2707571.46 | 1264244.7602 | 2707556.3209 | 1264246.275 | 2707548.1665 | 1264248.9512 | 2707547.5564 | 1264248.9756
2 | 2707527.1005 | 1264249.7952 | 2707547.5564 | 1264248.9756
3 | 2707902.884 | 1263612.8156 | 2707896.5316 | 1263609.0537
4 | 2708051.3252 | 1263393.9174 | 2707902.884 | 1263612.8156
5 | 2707862.4695 | 1263598.0176 | 2707873.337 | 1263605.5594 | 2707885.3878 | 1263602.4544 | 2707896.5316 | 1263609.0537
6 | 2708051.3252 | 1263393.9174 | 2708012.0241 | 1263376.3179 | 2707999.2553 | 1263367.5662 | 2707994.9139 | 1263361.4706 | 2707993.938 | 1263358.5569
7 | 2708051.3252 | 1263393.9174 | 2708058.2363 | 1263378.74
8 | 2707849.7832 | 1263590.8395 | 2707857.8177 | 1263594.7894 | 2707862.4695 | 1263598.0176
9 | 2707849.7832 | 1263590.8395 | 2707849.9358 | 1263623.7592
10 | 2707347.444 | 1263785.0538 | 2707849.9358 | 1263623.7592
11 | 2707347.444 | 1263785.0538 | 2707343.8428 | 1263777.5932 | 2707343.1386 | 1263772.3982
12 | 2707347.444 | 1263785.0538 | 2707336.0956 | 1263788.5174 | 2707335.1965 | 1263788.7697
13 | 2707992.4705 | 1263354.1753 | 2707981.3216 | 1263348.3001 | 2707976.7102 | 1263341.7214
14 | 2707978.9696 | 1263306.3103 | 2707975.5664 | 1263330.9247 | 2707976.7102 | 1263341.7214
15 | 2707992.4705 | 1263354.1753 | 2707993.938 | 1263358.5569
16 | 2707978.9696 | 1263306.3103 | 2707968.9231 | 1263304.4253 | 2707965.9911 | 1263304.3675
17 | 2707987.8899 | 1263307.9857 | 2707978.9696 | 1263306.3103
18 | 2707958.6019 | 1263304.2218 | 2707965.9911 | 1263304.3675
19 | 2707987.8899 | 1263307.9857 | 2708000.3819 | 1263307.1576 | 2708027.6653 | 1263315.1163
20 | 2708058.2363 | 1263378.74 | 2708062.4549 | 1263369.4758
21 | 2707098.0609 | 1263824.3585 | 2707099.6831 | 1263825.7279
22 | 2707088.605 | 1263816.3765 | 2707098.0609 | 1263824.3585
23 | 2707119.8239 | 1263844.2544 | 2707113.8241 | 1263840.2646 | 2707105.0703 | 1263830.2754 | 2707099.6831 | 1263825.7279
24 | 2707119.8239 | 1263844.2544 | 2707135.5907 | 1263841.8269 | 2707143.2524 | 1263840.1643
25 | 2707306.5916 | 1264230.8026 | 2707337.2567 | 1263911.6321
26 | 2707306.5916 | 1264230.8026 | 2707322.1933 | 1264233.6771 | 2707331.1856 | 1264232.973
27 | 2707337.2567 | 1263911.6321 | 2707334.3165 | 1263901.3811 | 2707311.3333 | 1263846.117 | 2707304.5263 | 1263829.7462 | 2707299.8284 | 1263818.4506
28 | 2707328.7563 | 1264263.4438 | 2707330.6756 | 1264251.9243 | 2707331.1856 | 1264232.973
29 | 2707143.2524 | 1263840.1643 | 2707153.9024 | 1263836.1538 | 2707206.8794 | 1263816.2082 | 2707222.8901 | 1263808.6476 | 2707239.624 | 1263799.7833
30 | 2706744.0497 | 1263187.1004 | 2706764.8829 | 1263180.4734 | 2706767.6062 | 1263175.2848 | 2706763.4915 | 1263162.8728
31 | 2706763.4915 | 1263162.8728 | 2706761.0899 | 1263155.6283 | 2706760.7408 | 1263150.8841
32 | 2706784.9478 | 1263203.8544 | 2706783.0616 | 1263206.0232 | 2706781.664 | 1263208.311 | 2706774.9692 | 1263221.8905 | 2706774.8647 | 1263227.6713 | 2706778.4128 | 1263231.7295
33 | 2706826.6649 | 1263174.6841 | 2706792.0793 | 1263195.655 | 2706784.9478 | 1263203.8544
34 | 2706778.4128 | 1263231.7295 | 2706788.0015 | 1263242.6967
35 | 2706826.6649 | 1263174.6841 | 2706837.2399 | 1263189.9339
36 | 2706826.6649 | 1263174.6841 | 2706824.4141 | 1263171.652
37 | 2706799.0987 | 1263262.505 | 2706792.9133 | 1263248.3146 | 2706788.0015 | 1263242.6967
38 | 2706793.3615 | 1263269.3739 | 2706799.0987 | 1263262.505
39 | 2706793.3615 | 1263269.3739 | 2706780.9941 | 1263259.2411
40 | 2706793.3615 | 1263269.3739 | 2706770.8439 | 1263296.3346
41 | 2706770.8439 | 1263296.3346 | 2706779.5825 | 1263303.263
42 | 2706811.8882 | 1263330.5245 | 2706799.4784 | 1263319.0375 | 2706779.5825 | 1263303.263
43 | 2707239.624 | 1263799.7833 | 2707246.6995 | 1263796.0353 | 2707265.3989 | 1263786.0326 | 2707265.9703 | 1263785.7195
44 | 2707281.9951 | 1263776.937 | 2707265.9703 | 1263785.7195
45 | 2707343.1386 | 1263772.3982 | 2707331.9312 | 1263771.8277 | 2707322.1198 | 1263769.8924 | 2707322.1198 | 1263769.8924
46 | 2707321.7432 | 1263769.9136 | 2707322.1198 | 1263769.8924
47 | 2706824.4141 | 1263171.652 | 2706796.6098 | 1263173.8517 | 2706792.4546 | 1263171.3686
48 | 2706786.5769 | 1263144.0787 | 2706784.904 | 1263157.015 | 2706791.9659 | 1263171.0766 | 2706792.4546 | 1263171.3686
49 | 2706786.5769 | 1263144.0787 | 2706775.2975 | 1263141.1726 | 2706765.7521 | 1263143.6245 | 2706760.5999 | 1263148.9694 | 2706760.7408 | 1263150.8841
50 | 2706785.2567 | 1263115.3972 | 2706791.1573 | 1263122.4319 | 2706786.5769 | 1263144.0787
51 | 2706785.2567 | 1263115.3972 | 2706771.7488 | 1263099.2809
52 | 2706785.2567 | 1263115.3972 | 2706770.575 | 1263124.6516
53 | 2707224.2558 | 1263728.24 | 2706917.9867 | 1263306.4792
54 | 2707247.8028 | 1263746.1208 | 2707241.6407 | 1263741.4416 | 2707224.2558 | 1263728.24
55 | 2706888.0948 | 1263262.9242 | 2706893.7428 | 1263270.9887 | 2706917.9867 | 1263306.4792
56 | 2707247.8028 | 1263746.1208 | 2707248.6184 | 1263746.7402
57 | 2706646.253 | 1264286.057 | 2706653.4148 | 1264286.2995 | 2706655.7007 | 1264297.795
58 | 2706655.7007 | 1264297.795 | 2706655.7007 | 1264297.795 | 2706655.0737 | 1264303.6177
59 | 2706853.0614 | 1263212.7494 | 2706837.2399 | 1263189.9339
60 | 2706862.8071 | 1263226.8033 | 2706853.0614 | 1263212.7494
61 | 2706888.0948 | 1263262.9242 | 2706876.4928 | 1263270.3957
62 | 2706888.0948 | 1263262.9242 | 2706873.0091 | 1263241.3984
63 | 2706859.5986 | 1263268.4028 | 2706866.041 | 1263277.1266 | 2706876.4928 | 1263270.3957
64 | 2706865.1642 | 1263230.2044 | 2706873.0091 | 1263241.3984
65 | 2706862.8071 | 1263226.8033 | 2706865.1642 | 1263230.2044
66 | 2706883.8548 | 1263214.084 | 2706862.8071 | 1263226.8033
67 | 2706883.8548 | 1263214.084 | 2706899.8458 | 1263205.9026
68 | 2706883.8548 | 1263214.084 | 2706879.6282 | 1263207.8245 | 2706870.804 | 1263204.5623 | 2706865.177 | 1263199.9123 | 2706856.6258 | 1263183.2253
69 | 2707281.9951 | 1263776.937 | 2707275.136 | 1263767.5824 | 2707267.8214 | 1263761.3222
70 | 2707281.9951 | 1263776.937 | 2707292.4741 | 1263772.8125 | 2707294.6491 | 1263772.4883
71 | 2707281.9951 | 1263776.937 | 2707287.3537 | 1263787.61 | 2707288.715 | 1263791.2334
72 | 2707267.8214 | 1263761.3222 | 2707271.2234 | 1263744.737
73 | 2707267.8214 | 1263761.3222 | 2707248.6184 | 1263746.7402
74 | 2707300.111 | 1263771.6741 | 2707294.6491 | 1263772.4883
75 | 2707290.6307 | 1263796.3324 | 2707288.715 | 1263791.2334
76 | 2707285.7651 | 1263722.8261 | 2707272.2598 | 1263739.6843 | 2707271.2234 | 1263744.737
77 | 2707300.111 | 1263771.6741 | 2707305.9735 | 1263770.8002 | 2707307.3196 | 1263770.7245
78 | 2707290.6307 | 1263796.3324 | 2707297.7409 | 1263813.4315 | 2707299.8284 | 1263818.4506
79 | 2707307.3196 | 1263770.7245 | 2707321.7432 | 1263769.9136
80 | 2707150.8021 | 1264410.0301 | 2707150.5164 | 1264403.0017
81 | 2707155.2421 | 1264389.0928 | 2707152.5702 | 1264390.6234 | 2707150.2447 | 1264396.3195 | 2707150.5164 | 1264403.0017
82 | 2707155.2421 | 1264389.0928 | 2707153.5685 | 1264375.3495
83 | 2707153.5685 | 1264375.3495 | 2707152.2195 | 1264364.2724 | 2707154.8295 | 1264355.3566 | 2707160.1298 | 1264348.8693 | 2707164.7087 | 1264348.5918
84 | 2707177.2247 | 1264347.7325 | 2707173.4025 | 1264348.0647 | 2707164.7087 | 1264348.5918
85 | 2707196.0523 | 1264346.0958 | 2707195.7956 | 1264352.3693
86 | 2707196.0523 | 1264346.0958 | 2707196.5261 | 1264334.5168 | 2707199.8894 | 1264316.0509
87 | 2707196.0523 | 1264346.0958 | 2707177.2247 | 1264347.7325
88 | 2707199.8894 | 1264316.0509 | 2707211.6512 | 1264316.1778
89 | 2707199.8894 | 1264316.0509 | 2707194.3341 | 1264313.7483 | 2707190.5156 | 1264310.3873
90 | 2707147.1943 | 1264341.8845 | 2707144.0091 | 1264338.9021 | 2707142.7636 | 1264335.2906
91 | 2707142.7636 | 1264335.2906 | 2707142.1913 | 1264333.6313 | 2707142.593 | 1264328.1005 | 2707144.3684 | 1264324.9078 | 2707147.7388 | 1264322.6558 | 2707167.7248 | 1264318.4484
92 | 2707142.7636 | 1264335.2906 | 2706983.6253 | 1264325.1151
93 | 2707190.5156 | 1264310.3873 | 2707175.4608 | 1264316.8199 | 2707167.7248 | 1264318.4484
94 | 2706983.6253 | 1264325.1151 | 2706970.6141 | 1264328.0869 | 2706951.8243 | 1264332.384 | 2706932.004 | 1264335.2331
95 | 2706738.8905 | 1264326.8541 | 2706932.004 | 1264335.2331
96 | 2707227.3706 | 1264316.8012 | 2707215.0053 | 1264316.214 | 2707211.6512 | 1264316.1778
97 | 2707227.3706 | 1264316.8012 | 2707253.4386 | 1264318.0392
98 | 2707288.0732 | 1264255.4166 | 2707303.797 | 1264255.2616 | 2707306.0891 | 1264256.013
99 | 2707328.7563 | 1264263.4438 | 2707306.0891 | 1264256.013
100 | 2707253.4386 | 1264318.0392 | 2707289.9058 | 1264319.7709
101 | 2707304.4735 | 1264320.4627 | 2707289.9058 | 1264319.7709
102 | 2707304.4735 | 1264320.4627 | 2707308.6518 | 1264310.6524 | 2707318.8701 | 1264286.6583
103 | 2707319.7332 | 1264284.6314 | 2707318.8701 | 1264286.6583
104 | 2707328.7563 | 1264263.4438 | 2707319.7332 | 1264284.6314
105 | 2707328.7563 | 1264263.4438 | 2707345.7419 | 1264269.3683
106 | 2707348.3988 | 1264270.295 | 2707345.7419 | 1264269.3683
107 | 2707348.3988 | 1264270.295 | 2707361.0453 | 1264272.8713 | 2707384.2143 | 1264271.3685 | 2707394.5099 | 1264268.1749
108 | 2707348.3988 | 1264270.295 | 2707349.6999 | 1264277.4581 | 2707353.8937 | 1264288.3546 | 2707354.8111 | 1264294.154
109 | 2707394.5099 | 1264268.1749 | 2707413.4365 | 1264262.2437
110 | 2707374.3014 | 1264253.0951 | 2707384.2143 | 1264271.3685 | 2707394.5099 | 1264268.1749
111 | 2707394.5099 | 1264268.1749 | 2707400.8307 | 1264288.4515 | 2707402.5999 | 1264290.3682
112 | 2707350.9066 | 1264301.7239 | 2707354.9276 | 1264294.8901 | 2707354.8111 | 1264294.154
113 | 2707328.4393 | 1264304.6099 | 2707333.652 | 1264306.2475
114 | 2707348.922 | 1264305.0968 | 2707347.9551 | 1264306.7402 | 2707345.0395 | 1264308.4109 | 2707341.0516 | 1264308.572 | 2707333.652 | 1264306.2475
115 | 2707350.9066 | 1264301.7239 | 2707348.922 | 1264305.0968
116 | 2707414.8167 | 1264331.709 | 2707420.3475 | 1264324.9926
117 | 2707414.258 | 1264344.4899 | 2707413.9909 | 1264339.0113 | 2707414.8167 | 1264331.709
118 | 2707429.0808 | 1264319.0574 | 2707420.3475 | 1264324.9926
119 | 2707429.0808 | 1264319.0574 | 2707438.5299 | 1264315.9156
120 | 2707429.0808 | 1264319.0574 | 2707413.4101 | 1264302.0798
121 | 2707413.4101 | 1264302.0798 | 2707403.3873 | 1264291.2213
122 | 2707403.3873 | 1264291.2213 | 2707402.5999 | 1264290.3682
123 | 2707427.417 | 1264257.8625 | 2707413.4365 | 1264262.2437
124 | 2707374.3014 | 1264253.0951 | 2707373.38 | 1264251.9015
125 | 2707374.3014 | 1264253.0951 | 2707383.7355 | 1264249.8729
126 | 2707427.417 | 1264257.8625 | 2707427.7045 | 1264257.7724
127 | 2707368.5827 | 1264245.6867 | 2707373.38 | 1264251.9015
128 | 2707389.1944 | 1264248.0085 | 2707383.7355 | 1264249.8729
129 | 2707389.1944 | 1264248.0085 | 2707391.2906 | 1264247.2925
130 | 2707395.2458 | 1264245.9416 | 2707391.2906 | 1264247.2925
131 | 2707401.663 | 1264243.7499 | 2707395.2458 | 1264245.9416
132 | 2707403.5155 | 1264243.1172 | 2707401.663 | 1264243.7499
133 | 2707427.7045 | 1264257.7724 | 2707444.0942 | 1264252.6362
134 | 2707464.9323 | 1264247.3144 | 2707456.2568 | 1264248.8246 | 2707444.0942 | 1264252.6362
135 | 2707464.9323 | 1264247.3144 | 2707473.8377 | 1264246.5599
136 | 2707464.9323 | 1264247.3144 | 2707466.4876 | 1264263.8111
137 | 2707485.356 | 1264245.5841 | 2707473.8377 | 1264246.5599
138 | 2707485.356 | 1264245.5841 | 2707500.1414 | 1264244.0515
139 | 2707485.356 | 1264245.5841 | 2707484.9899 | 1264259.5004 | 2707486.5469 | 1264275.6091
140 | 2707485.356 | 1264245.5841 | 2707490.1682 | 1264235.3184 | 2707492.9311 | 1264214.4293
141 | 2707500.1414 | 1264244.0515 | 2707503.7439 | 1264238.9905 | 2707505.0304 | 1264238.8706
142 | 2707500.1414 | 1264244.0515 | 2707508.7998 | 1264247.7983
143 | 2707487.1898 | 1264282.2598 | 2707486.5469 | 1264275.6091
144 | 2707505.0304 | 1264238.8706 | 2707524.201 | 1264237.0831 | 2707530.6726 | 1264236.2222 | 2707535.9451 | 1264233.4823
145 | 2707508.7998 | 1264247.7983 | 2707514.5742 | 1264250.297 | 2707527.1005 | 1264249.7952
146 | 2706738.8905 | 1264326.8541 | 2706736.7879 | 1264349.8356
147 | 2706738.8905 | 1264326.8541 | 2706715.5923 | 1264325.1099
148 | 2706715.5923 | 1264325.1099 | 2706732.7685 | 1264313.4924
149 | 2706707.801 | 1264324.3909 | 2706715.5923 | 1264325.1099
150 | 2706653.3115 | 1264319.9818 | 2706655.0737 | 1264303.6177
151 | 2706653.3115 | 1264319.9818 | 2706654.3538 | 1264320.0601
152 | 2706689.6016 | 1264322.7055 | 2706654.3538 | 1264320.0601
153 | 2706707.801 | 1264324.3909 | 2706689.6016 | 1264322.7055
154 | 2706689.6016 | 1264322.7055 | 2706688.8776 | 1264332.3451 | 2706684.112 | 1264345.7834
155 | 2706689.6016 | 1264322.7055 | 2706689.5834 | 1264315.7882 | 2706690.3878 | 1264312.6309
156 | 2706707.801 | 1264324.3909 | 2706706.5093 | 1264334.5984 | 2706705.5379 | 1264342.3134
157 | 2706684.112 | 1264345.7834 | 2706683.0308 | 1264348.8324
158 | 2706690.3878 | 1264312.6309 | 2706691.64 | 1264307.716
159 | 2706705.5379 | 1264342.3134 | 2706705.1395 | 1264345.4774
160 | 2706675.7033 | 1264355.9872 | 2706682.3533 | 1264350.743 | 2706683.0308 | 1264348.8324
161 | 2706732.7685 | 1264313.4924 | 2706736.6435 | 1264310.8715
162 | 2706675.7033 | 1264355.9872 | 2706675.1915 | 1264356.3908
163 | 2706631.5772 | 1264345.104 | 2706642.9271 | 1264351.9106 | 2706643.4807 | 1264352.4248
164 | 2706656.6111 | 1264364.6237 | 2706643.4807 | 1264352.4248
165 | 2706652.6178 | 1264374.6825 | 2706654.1843 | 1264370.5294 | 2706656.6111 | 1264364.6237
166 | 2706656.6111 | 1264364.6237 | 2706669.7165 | 1264359.7266
167 | 2706634.7707 | 1264374.3492 | 2706643.8926 | 1264376.8825 | 2706652.6178 | 1264374.6825
168 | 2706652.6178 | 1264374.6825 | 2706652.1995 | 1264379.3868
169 | 2706675.1915 | 1264356.3908 | 2706672.0827 | 1264358.8423 | 2706669.7165 | 1264359.7266
170 | 2706653.9681 | 1264391.6991 | 2706652.0412 | 1264381.1665 | 2706652.1995 | 1264379.3868

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2707830.9113 | 1264216.0219
1 | 2707573.0727 | 1264240.1745
2 | 2707547.5564 | 1264248.9756
3 | 2707902.884 | 1263612.8156
4 | 2707896.5316 | 1263609.0537
5 | 2708051.3252 | 1263393.9174
6 | 2707862.4695 | 1263598.0176
7 | 2707849.9358 | 1263623.7592
8 | 2707849.7832 | 1263590.8395
9 | 2707347.444 | 1263785.0538
10 | 2707976.7102 | 1263341.7214
11 | 2707992.4705 | 1263354.1753
12 | 2707978.9697 | 1263306.3103
13 | 2707993.938 | 1263358.5569
14 | 2707965.9911 | 1263304.3675
15 | 2707987.8899 | 1263307.9857
16 | 2708027.6653 | 1263315.1163
17 | 2707958.6019 | 1263304.2218
18 | 2708058.2363 | 1263378.74
19 | 2708062.4549 | 1263369.4758
20 | 2707098.0609 | 1263824.3585
21 | 2707099.6831 | 1263825.7279
22 | 2707088.605 | 1263816.3765
23 | 2707119.8239 | 1263844.2544
24 | 2707306.5916 | 1264230.8026
25 | 2707337.2567 | 1263911.6321
26 | 2707331.1856 | 1264232.973
27 | 2707143.2524 | 1263840.1643
28 | 2706744.0497 | 1263187.1004
29 | 2706763.4915 | 1263162.8728
30 | 2706784.9478 | 1263203.8544
31 | 2706778.4128 | 1263231.7295
32 | 2706826.6649 | 1263174.6841
33 | 2706788.0015 | 1263242.6967
34 | 2706799.0987 | 1263262.505
35 | 2706780.9941 | 1263259.2411
36 | 2706793.3615 | 1263269.3739
37 | 2706770.8439 | 1263296.3346
38 | 2706779.5825 | 1263303.263
39 | 2706811.8882 | 1263330.5245
40 | 2707239.624 | 1263799.7833
41 | 2707265.9703 | 1263785.7195
42 | 2707343.1386 | 1263772.3982
43 | 2707335.1965 | 1263788.7697
44 | 2707322.1198 | 1263769.8924
45 | 2706792.4546 | 1263171.3686
46 | 2706824.4141 | 1263171.652
47 | 2706786.5769 | 1263144.0787
48 | 2706760.7408 | 1263150.8841
49 | 2706785.2567 | 1263115.3972
50 | 2707224.2558 | 1263728.24
51 | 2706917.9867 | 1263306.4792
52 | 2707247.8028 | 1263746.1208
53 | 2706646.253 | 1264286.057
54 | 2706655.7007 | 1264297.795
55 | 2706837.2399 | 1263189.9339
56 | 2706771.7488 | 1263099.2809
57 | 2706770.575 | 1263124.6516
58 | 2706853.0614 | 1263212.7494
59 | 2706888.0948 | 1263262.9242
60 | 2706876.4928 | 1263270.3957
61 | 2706873.0091 | 1263241.3984
62 | 2706859.5986 | 1263268.4028
63 | 2706865.1642 | 1263230.2044
64 | 2706862.8071 | 1263226.8033
65 | 2706899.8458 | 1263205.9026
66 | 2706883.8548 | 1263214.084
67 | 2706856.6258 | 1263183.2253
68 | 2707281.9951 | 1263776.937
69 | 2707267.8214 | 1263761.3222
70 | 2707294.6491 | 1263772.4883
71 | 2707288.715 | 1263791.2334
72 | 2707271.2234 | 1263744.737
73 | 2707248.6184 | 1263746.7402
74 | 2707300.111 | 1263771.6741
75 | 2707290.6307 | 1263796.3324
76 | 2707299.8284 | 1263818.4506
77 | 2707285.7651 | 1263722.8261
78 | 2707307.3196 | 1263770.7245
79 | 2707321.7432 | 1263769.9136
80 | 2707150.8021 | 1264410.0301
81 | 2707150.5164 | 1264403.0017
82 | 2707155.2421 | 1264389.0928
83 | 2707153.5685 | 1264375.3495
84 | 2707164.7087 | 1264348.5918
85 | 2707195.7956 | 1264352.3693
86 | 2707196.0523 | 1264346.0958
87 | 2707177.2247 | 1264347.7325
88 | 2707199.8894 | 1264316.0509
89 | 2707147.1943 | 1264341.8845
90 | 2707142.7636 | 1264335.2906
91 | 2707167.7248 | 1264318.4484
92 | 2706983.6253 | 1264325.1151
93 | 2707190.5156 | 1264310.3873
94 | 2706932.004 | 1264335.2331
95 | 2707211.6512 | 1264316.1778
96 | 2707227.3706 | 1264316.8012
97 | 2707288.0732 | 1264255.4166
98 | 2707306.0891 | 1264256.013
99 | 2707253.4386 | 1264318.0392
100 | 2707289.9058 | 1264319.7709
101 | 2707304.4735 | 1264320.4627
102 | 2707318.8701 | 1264286.6583
103 | 2707319.7332 | 1264284.6314
104 | 2707328.7563 | 1264263.4438
105 | 2707345.7419 | 1264269.3683
106 | 2707348.3988 | 1264270.295
107 | 2707394.5099 | 1264268.1749
108 | 2707354.8111 | 1264294.154
109 | 2707328.4393 | 1264304.6099
110 | 2707333.652 | 1264306.2475
111 | 2707348.922 | 1264305.0968
112 | 2707350.9066 | 1264301.7239
113 | 2707414.8167 | 1264331.709
114 | 2707420.3475 | 1264324.9926
115 | 2707414.258 | 1264344.4899
116 | 2707429.0808 | 1264319.0574
117 | 2707438.5299 | 1264315.9156
118 | 2707413.4101 | 1264302.0798
119 | 2707403.3873 | 1264291.2213
120 | 2707402.5999 | 1264290.3682
121 | 2707413.4365 | 1264262.2437
122 | 2707374.3014 | 1264253.0951
123 | 2707427.417 | 1264257.8625
124 | 2707373.38 | 1264251.9015
125 | 2707383.7355 | 1264249.873
126 | 2707368.5827 | 1264245.6867
127 | 2707389.1944 | 1264248.0085
128 | 2707391.2906 | 1264247.2925
129 | 2707395.2458 | 1264245.9416
130 | 2707401.663 | 1264243.7499
131 | 2707403.5155 | 1264243.1172
132 | 2707427.7045 | 1264257.7724
133 | 2707444.0942 | 1264252.6362
134 | 2707464.9323 | 1264247.3144
135 | 2707473.8377 | 1264246.5599
136 | 2707466.4876 | 1264263.8111
137 | 2707485.356 | 1264245.5841
138 | 2707500.1414 | 1264244.0515
139 | 2707486.5469 | 1264275.6091
140 | 2707492.9311 | 1264214.4293
141 | 2707505.0304 | 1264238.8706
142 | 2707508.7998 | 1264247.7983
143 | 2707487.1898 | 1264282.2598
144 | 2707535.9451 | 1264233.4823
145 | 2707527.1005 | 1264249.7952
146 | 2706738.8905 | 1264326.8541
147 | 2706736.7879 | 1264349.8356
148 | 2706715.5923 | 1264325.1099
149 | 2706655.0737 | 1264303.6177
150 | 2706653.3115 | 1264319.9818
151 | 2706654.3538 | 1264320.0601
152 | 2706689.6016 | 1264322.7055
153 | 2706707.801 | 1264324.3909
154 | 2706684.112 | 1264345.7834
155 | 2706690.3878 | 1264312.6309
156 | 2706705.5379 | 1264342.3134
157 | 2706683.0308 | 1264348.8324
158 | 2706691.64 | 1264307.716
159 | 2706732.7685 | 1264313.4924
160 | 2706705.1395 | 1264345.4774
161 | 2706675.7033 | 1264355.9872
162 | 2706631.5772 | 1264345.104
163 | 2706643.4807 | 1264352.4248
164 | 2706656.6111 | 1264364.6237
165 | 2706652.6178 | 1264374.6825
166 | 2706669.7165 | 1264359.7266
167 | 2706634.7707 | 1264374.3492
168 | 2706652.1995 | 1264379.3868
169 | 2706675.1915 | 1264356.3908
170 | 2706653.9681 | 1264391.6991
171 | 2706736.6435 | 1264310.8715
172 | 2707290.6307 | 1263796.3324

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98051 | -0.37475 | 0.00057722 | 0.00014467
1 | 0.98065 | -0.37203 | 0 | 0
2 | 0.98066 | -0.37171 | 0.00073085 | 0.00018317
3 | 0.98993 | -0.19413 | 0.0011172 | 0.00028
4 | 0.98998 | -0.19315 | 0.0018441 | 0.00046219
5 | 0.9884 | -0.2239 | 0 | 0
6 | 0.9903 | -0.18677 | 0.00022397 | 5.6132e-05
7 | 0.99072 | -0.17874 | 0 | 0
8 | 0.99043 | -0.1843 | 0 | 0
9 | 0.99531 | -0.089922 | 0 | 0
10 | 0.98807 | -0.23021 | 0.0011037 | 0.00027662
11 | 0.98813 | -0.22908 | 0 | 0
12 | 0.98801 | -0.23146 | 0 | 0
13 | 0.98814 | -0.22883 | 0.00093635 | 0.00023467
14 | 0.988 | -0.2317 | 0.00038131 | 9.5565e-05
15 | 0.988 | -0.2316 | 0 | 0
16 | 0.98797 | -0.23227 | 0.00090924 | 0.00022788
17 | 0.98799 | -0.23179 | 0.00066106 | 0.00016568
18 | 0.98836 | -0.22459 | 0.00054579 | 0.00013679
19 | 0.98834 | -0.22491 | 0.0017707 | 0.00044377
20 | 0.99567 | -0.083038 | 0.00035834 | 8.9809e-05
21 | 0.99567 | -0.082993 | 0.00034444 | 8.6324e-05
22 | 0.99566 | -0.083223 | 0.00084868 | 0.0002127
23 | 0.99571 | -0.082242 | 0 | 0
24 | 0.98551 | -0.27705 | 0.00041315 | 0.00010355
25 | 1 | 0 | -0.081712 | -0.020467
26 | 0.9844 | -0.29864 | 0 | 0
27 | 0.99574 | -0.081594 | 0 | 0
28 | 0.98675 | -0.25565 | 0.0011042 | 0.00027674
29 | 0.98679 | -0.25484 | 0.0012376 | 0.00031017
30 | 0.98705 | -0.24982 | 0.00017861 | 4.4765e-05
31 | 0.98696 | -0.25163 | 0.00029881 | 7.4888e-05
32 | 0.98721 | -0.24673 | 0 | 0
33 | 0.98692 | -0.25238 | 0.00018994 | 4.7603e-05
34 | 0.98686 | -0.25349 | 0 | 0
35 | 0.98683 | -0.25412 | 0.00071621 | 0.0001795
36 | 0.98684 | -0.25392 | 0.0013422 | 0.00033639
37 | 0.98682 | -0.25431 | 0 | 0
38 | 0.98682 | -0.25444 | 0.00029163 | 7.3089e-05
39 | 0.9868 | -0.25469 | 0.00033698 | 8.4456e-05
40 | 0.99589 | -0.078734 | 0.0010942 | 0.00027423
41 | 0.99596 | -0.077342 | 0.00061452 | 0.00015401
42 | 0.99543 | -0.087588 | 0 | 0
43 | 0.99531 | -0.089986 | 0.00028388 | 7.1148e-05
44 | 0.99562 | -0.083924 | 0.00010435 | 2.6153e-05
45 | 0.98703 | -0.25025 | 0.00090572 | 0.00022699
46 | 0.98719 | -0.24709 | 0 | 0
47 | 0.98691 | -0.2526 | 0 | 0
48 | 0.98682 | -0.25432 | 0.00077763 | 0.00019489
49 | 0.98687 | -0.25336 | 0 | 0
50 | 0.99504 | -0.095066 | 0.00039818 | 9.9794e-05
51 | 0.9888 | -0.21573 | 0.00073197 | 0.00018345
52 | 0.99541 | -0.088055 | 0.00011673 | 2.9255e-05
53 | 0.9748 | -0.48674 | 0.0015011 | 0.00037621
54 | 0.97483 | -0.48622 | 0.00016498 | 4.1349e-05
55 | 0.98736 | -0.24383 | 0.00028356 | 7.1066e-05
56 | 0.98685 | -0.25379 | 0.0011451 | 0.00028699
57 | 0.98687 | -0.25342 | 0.00020932 | 5.2461e-05
58 | 0.98759 | -0.23934 | 0.00084511 | 0.00021181
59 | 0.98821 | -0.22734 | 0 | 0
60 | 0.9882 | -0.22751 | 0.00051103 | 0.00012808
61 | 0.98793 | -0.2328 | 0.00056052 | 0.00014048
62 | 0.98819 | -0.22758 | 0.000175 | 4.3858e-05
63 | 0.98779 | -0.23551 | 0 | 0
64 | 0.98774 | -0.23633 | 0 | 0
65 | 0.98771 | -0.23696 | 0.00034978 | 8.7662e-05
66 | 0.98772 | -0.23685 | 0 | 0
67 | 0.98768 | -0.2375 | 0.00084413 | 0.00021156
68 | 0.99602 | -0.076293 | 0 | 0
69 | 0.99573 | -0.081787 | 0 | 0
70 | 0.99588 | -0.078896 | 0.00016778 | 4.205e-05
71 | 0.99644 | -0.068233 | 0.00055359 | 0.00013874
72 | 0.99572 | -0.081949 | 0.00043403 | 0.00010878
73 | 0.99542 | -0.08781 | 0.00061201 | 0.00015339
74 | 0.99583 | -0.079948 | 0.00021488 | 5.3853e-05
75 | 0.99658 | -0.065406 | 0 | 0
76 | 0.99723 | -0.052981 | 0.00058999 | 0.00014787
77 | 0.99572 | -0.081999 | 0.00010673 | 2.6748e-05
78 | 0.99576 | -0.081306 | 0.00057314 | 0.00014364
79 | 0.99563 | -0.083859 | 0.00012859 | 3.2229e-05
80 | 0.97902 | -0.40372 | 0.0027772 | 0.00069603
81 | 0.97904 | -0.40336 | 0.00051609 | 0.00012934
82 | 0.97909 | -0.40241 | 0 | 0
83 | 0.97913 | -0.40158 | 0.0004261 | 0.00010679
84 | 0.97924 | -0.39932 | 0.0016139 | 0.00040448
85 | 0.97942 | -0.39578 | 0.0010323 | 0.00025872
86 | 0.97943 | -0.39566 | 0 | 0
87 | 0.97931 | -0.39811 | 0.0017789 | 0.00044584
88 | 0.97966 | -0.39117 | 0 | 0
89 | 0.97891 | -0.40589 | 0.00074259 | 0.00018611
90 | 0.97891 | -0.40578 | 0.00018594 | 4.6602e-05
91 | 0.97928 | -0.39867 | 0.00064182 | 0.00016085
92 | 0.97742 | -0.43513 | 0.00050295 | 0.00012605
93 | 0.97954 | -0.39352 | 0 | 0
94 | 0.97695 | -0.44435 | 0.00045666 | 0.00011445
95 | 0.97988 | -0.38693 | 0.00095816 | 0.00024014
96 | 0.98018 | -0.381 | 0.00068594 | 0.00017191
97 | 0.983 | -0.32594 | 0.00036634 | 9.1814e-05
98 | 0.983 | -0.32582 | 0.00069729 | 0.00017476
99 | 0.9807 | -0.37084 | 0.00030522 | 7.6496e-05
100 | 0.98143 | -0.35644 | 0.00034165 | 8.5626e-05
101 | 0.98173 | -0.3506 | 0 | 0
102 | 0.98249 | -0.33591 | 0.00052107 | 0.00013059
103 | 0.98253 | -0.33501 | 0.00057285 | 0.00014357
104 | 0.98303 | -0.32536 | 0 | 0
105 | 0.98263 | -0.3332 | 0.00068887 | 0.00017265
106 | 0.98257 | -0.33439 | 0 | 0
107 | 0.9817 | -0.35135 | 0 | 0
108 | 0.98249 | -0.33594 | 0.0014522 | 0.00036395
109 | 0.98244 | -0.33675 | 0.00049562 | 0.00012421
110 | 0.98245 | -0.3367 | 0.00059319 | 0.00014867
111 | 0.98246 | -0.33637 | 0.00052403 | 0.00013133
112 | 0.98247 | -0.33625 | 0.00038552 | 9.6621e-05
113 | 0.98151 | -0.3551 | 0.0006179 | 0.00015486
114 | 0.98151 | -0.35497 | 0.00074723 | 0.00018727
115 | 0.9815 | -0.35517 | 0.00026113 | 6.5446e-05
116 | 0.98153 | -0.35466 | 0 | 0
117 | 0.98153 | -0.35471 | 0.00027959 | 7.0073e-05
118 | 0.98157 | -0.35386 | 0.00081821 | 0.00020506
119 | 0.98161 | -0.35313 | 0.00061179 | 0.00015333
120 | 0.98161 | -0.35306 | 0.00061964 | 0.0001553
121 | 0.98146 | -0.35598 | 0.00053965 | 0.00013525
122 | 0.98161 | -0.35315 | 0 | 0
123 | 0.9813 | -0.35926 | 0.00046304 | 0.00011605
124 | 0.98161 | -0.35317 | 0.00043364 | 0.00010868
125 | 0.98159 | -0.35357 | 0.00028815 | 7.2217e-05
126 | 0.9816 | -0.35322 | 0.0003582 | 8.9773e-05
127 | 0.98158 | -0.35378 | 0.00031186 | 7.8159e-05
128 | 0.98157 | -0.35385 | 0.00070779 | 0.00017739
129 | 0.98157 | -0.35393 | 0.0002631 | 6.594e-05
130 | 0.98156 | -0.35403 | 0.00031739 | 7.9545e-05
131 | 0.98156 | -0.35404 | 0.00046002 | 0.00011529
132 | 0.98129 | -0.35933 | 0.0011133 | 0.00027902
133 | 0.98112 | -0.36268 | 0.0015774 | 0.00039534
134 | 0.98094 | -0.36628 | 0 | 0
135 | 0.98087 | -0.36758 | 0.0019044 | 0.00047729
136 | 0.98092 | -0.36662 | 0.0011394 | 0.00028556
137 | 0.98081 | -0.36887 | 0 | 0
138 | 0.98074 | -0.37011 | 0 | 0
139 | 0.98078 | -0.36948 | 0.00033209 | 8.3229e-05
140 | 0.98079 | -0.36914 | 0.00045012 | 0.00011281
141 | 0.98073 | -0.37035 | 0.00056248 | 0.00014097
142 | 0.98072 | -0.37059 | 0.00095811 | 0.00024012
143 | 0.98077 | -0.36958 | 0.00078232 | 0.00019607
144 | 0.9807 | -0.37105 | 0.0012127 | 0.00030393
145 | 0.98069 | -0.37123 | 0.00054452 | 0.00013647
146 | 0.97531 | -0.47666 | 0 | 0
147 | 0.9753 | -0.47687 | 0.00050093 | 0.00012554
148 | 0.97512 | -0.48034 | 0 | 0
149 | 0.97484 | -0.48604 | 0.00075854 | 0.00019011
150 | 0.97487 | -0.48531 | 0 | 0
151 | 0.97488 | -0.48526 | 0.00021001 | 5.2634e-05
152 | 0.97496 | -0.48355 | 0 | 0
153 | 0.97507 | -0.48151 | 0 | 0
154 | 0.97489 | -0.48492 | 0.00014357 | 3.5981e-05
155 | 0.97496 | -0.48362 | 0.00011528 | 2.8891e-05
156 | 0.97503 | -0.48221 | 0.0014349 | 0.00035963
157 | 0.97488 | -0.4851 | 0.00011735 | 2.9412e-05
158 | 0.97496 | -0.48364 | 0.00023061 | 5.7795e-05
159 | 0.97512 | -0.48051 | 0.00021721 | 5.4439e-05
160 | 0.97503 | -0.48224 | 0.00065418 | 0.00016395
161 | 0.97486 | -0.48565 | 0.00027284 | 6.838e-05
162 | 0.97479 | -0.48695 | 0.00061328 | 0.0001537
163 | 0.9748 | -0.48679 | 0.00021323 | 5.344e-05
164 | 0.97481 | -0.48652 | 0 | 0
165 | 0.9748 | -0.48678 | 0 | 0
166 | 0.97484 | -0.48597 | 0.0002824 | 7.0775e-05
167 | 0.9748 | -0.48684 | 0.00016894 | 4.234e-05
168 | 0.97479 | -0.48688 | 0.0006389 | 0.00016012
169 | 0.97485 | -0.48568 | 0.0001452 | 3.639e-05
170 | 0.97479 | -0.487 | 0.000516 | 0.00012932
171 | 0.97512 | -0.48053 | 0.00022329 | 5.5961e-05
172 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00057722 | -0.00014467 | 0.00057729 | 0.00014145 | 7.4421e-08 | -3.2191e-06 | 0.00087599 | 0.00087483 | 0.00087599 | 0.98051 | -0.37475 | 0.98065 | -0.37203 | 0.24066
1 | -0.00057729 | -0.00014145 | 0.0005773 | 0.00014108 | 8.3988e-09 | -3.6389e-07 | 0.00087483 | 0.0008747 | 0.00087483 | 0.98065 | -0.37203 | 0.98066 | -0.37171 | 0.24034
2 | -0.0013082 | -0.00032425 | 0.0013082 | 0.00032401 | 3.0207e-08 | -2.3897e-07 | 0.0019837 | 0.0019836 | 0.0019837 | 0.98066 | -0.37171 | 0.98069 | -0.37123 | 0.54496
3 | -0.0074357 | -0.0018613 | 0.0074361 | 0.0018614 | 3.4582e-07 | 1.264e-07 | 0.011176 | 0.011176 | 0.011176 | 0.98993 | -0.19413 | 0.98998 | -0.19315 | 3.0704
4 | 0.0063185 | 0.0015813 | -0.0063096 | -0.001579 | 8.9464e-06 | 2.3307e-06 | 0.0094969 | 0.0094981 | 0.0094981 | 0.98993 | -0.19413 | 0.9884 | -0.2239 | 2.6094
5 | -0.0092802 | -0.0023236 | 0.009283 | 0.0023249 | 2.8178e-06 | 1.3066e-06 | 0.013948 | 0.013948 | 0.013948 | 0.98998 | -0.19315 | 0.9903 | -0.18677 | 3.8319
6 | 0.003993 | 0.00099867 | -0.003992 | -0.00099896 | 9.3619e-07 | -2.8621e-07 | 0.0060107 | 0.006011 | 0.006011 | 0.9884 | -0.2239 | 0.98814 | -0.22883 | 1.6514
7 | 0.0023166 | 0.00058028 | -0.0023165 | -0.00058045 | 7.6063e-08 | -1.6505e-07 | 0.0034875 | 0.0034875 | 0.0034875 | 0.9884 | -0.2239 | 0.98836 | -0.22459 | 0.95811
8 | -0.009507 | -0.002381 | 0.0095081 | 0.0023816 | 1.1183e-06 | 5.2765e-07 | 0.014285 | 0.014284 | 0.014285 | 0.9903 | -0.18677 | 0.99043 | -0.1843 | 3.9243
9 | 0.0095106 | 0.0023828 | -0.0095081 | -0.0023816 | 2.5191e-06 | 1.1884e-06 | 0.014284 | 0.014284 | 0.014284 | 0.99072 | -0.17874 | 0.99043 | -0.1843 | 3.9243
10 | -0.0095106 | -0.0023828 | 0.009551 | 0.0024018 | 4.0374e-05 | 1.9012e-05 | 0.014284 | 0.014282 | 0.014284 | 0.99072 | -0.17874 | 0.99531 | -0.089922 | 3.9243
11 | -0.0098349 | -0.0024728 | 0.009836 | 0.0024733 | 1.0967e-06 | 5.261e-07 | 0.014706 | 0.014706 | 0.014706 | 0.99531 | -0.089922 | 0.99543 | -0.087588 | 4.0402
12 | 0.00028388 | 7.0982e-05 | -0.00028388 | -7.1148e-05 | 8.6443e-10 | -1.6579e-07 | 0.00042436 | 0.00042441 | 0.00042441 | 0.99531 | -0.089922 | 0.99531 | -0.089986 | 0.1166
13 | -0.0030555 | -0.00076448 | 0.0030557 | 0.00076432 | 1.6382e-07 | -1.5948e-07 | 0.0046011 | 0.004601 | 0.0046011 | 0.98807 | -0.23021 | 0.98813 | -0.22908 | 1.264
14 | 0.0019518 | 0.00048787 | -0.0019517 | -0.00048825 | 1.1565e-07 | -3.8328e-07 | 0.0029389 | 0.002939 | 0.002939 | 0.98807 | -0.23021 | 0.98801 | -0.23146 | 0.80743
15 | -0.0030557 | -0.00076432 | 0.0030557 | 0.00076429 | 3.6681e-08 | -3.5716e-08 | 0.004601 | 0.0046009 | 0.004601 | 0.98813 | -0.22908 | 0.98814 | -0.22883 | 1.264
16 | 0.0010424 | 0.00026099 | -0.0010424 | -0.00026115 | 1.2157e-08 | -1.6068e-07 | 0.0015698 | 0.0015699 | 0.0015699 | 0.98801 | -0.23146 | 0.988 | -0.2317 | 0.43129
17 | 0.00090928 | 0.00022726 | -0.00090927 | -0.00022737 | 6.3626e-09 | -1.1183e-07 | 0.0013692 | 0.0013693 | 0.0013693 | 0.98801 | -0.23146 | 0.988 | -0.2316 | 0.37617
18 | 0.00066106 | 0.00016558 | -0.00066106 | -0.00016568 | 2.7472e-09 | -9.2887e-08 | 0.00099559 | 0.00099563 | 0.00099563 | 0.988 | -0.2317 | 0.98799 | -0.23179 | 0.27352
19 | 0.00090927 | 0.00022737 | -0.00090924 | -0.00022788 | 2.8788e-08 | -5.0585e-07 | 0.0013693 | 0.0013694 | 0.0013694 | 0.988 | -0.2316 | 0.98797 | -0.23227 | 0.37622
20 | 0.0017707 | 0.00044366 | -0.0017707 | -0.00044377 | 2.7129e-08 | -1.1309e-07 | 0.0026658 | 0.0026659 | 0.0026659 | 0.98836 | -0.22459 | 0.98834 | -0.22491 | 0.73238
21 | -0.001207 | -0.00030235 | 0.001207 | 0.00030233 | 2.5903e-09 | -2.5952e-08 | 0.0018038 | 0.0018038 | 0.0018038 | 0.99567 | -0.083038 | 0.99567 | -0.082993 | 0.49556
22 | 0.00084869 | 0.00021254 | -0.00084868 | -0.0002127 | 7.4648e-09 | -1.5616e-07 | 0.0012683 | 0.0012684 | 0.0012684 | 0.99567 | -0.083038 | 0.99566 | -0.083223 | 0.34845
23 | -0.0015515 | -0.00038865 | 0.0015515 | 0.00038833 | 5.551e-08 | -3.2264e-07 | 0.0023186 | 0.0023185 | 0.0023186 | 0.99567 | -0.082993 | 0.99571 | -0.082242 | 0.63697
24 | -0.0015515 | -0.00038833 | 0.0015516 | 0.00038805 | 4.7819e-08 | -2.7798e-07 | 0.0023185 | 0.0023183 | 0.0023185 | 0.99571 | -0.082242 | 0.99574 | -0.081594 | 0.63694
25 | -0.049047 | -0.012369 | 0.049707 | 0.012788 | 0.00065991 | 0.0004182 | 0.074084 | 0.074082 | 0.074084 | 0.98551 | -0.27705 | 1 | 0 | 20.3527
26 | 0.048634 | 0.012266 | -0.048584 | -0.012234 | 5.0209e-05 | 3.1818e-05 | 0.07346 | 0.07346 | 0.07346 | 0.98551 | -0.27705 | 0.9844 | -0.29864 | 20.1814
27 | 0.030355 | 0.0076795 | -0.030278 | -0.0076315 | 7.6961e-05 | 4.794e-05 | 0.045194 | 0.045194 | 0.045194 | 1 | 0 | 0.99723 | -0.052981 | 12.4159
28 | 0.048584 | 0.012234 | -0.048522 | -0.012195 | 6.1999e-05 | 3.929e-05 | 0.07346 | 0.07346 | 0.07346 | 0.9844 | -0.29864 | 0.98303 | -0.32536 | 20.1814
29 | -0.0015516 | -0.00038805 | 0.0015518 | 0.00038682 | 2.1084e-07 | -1.2263e-06 | 0.0023183 | 0.0023179 | 0.0023183 | 0.99574 | -0.081594 | 0.99589 | -0.078734 | 0.63691
30 | -0.0011042 | -0.00027674 | 0.0011042 | 0.00027624 | 4.2414e-08 | -4.9403e-07 | 0.0016651 | 0.0016649 | 0.0016651 | 0.98675 | -0.25565 | 0.98679 | -0.25484 | 0.45745
31 | -0.0023418 | -0.00058641 | 0.0023419 | 0.00058629 | 5.7928e-08 | -1.212e-07 | 0.0035311 | 0.003531 | 0.0035311 | 0.98679 | -0.25484 | 0.98682 | -0.25432 | 0.97008
32 | 0.0031764 | 0.00079397 | -0.0031761 | -0.00079421 | 2.7394e-07 | -2.3196e-07 | 0.0047878 | 0.0047879 | 0.0047879 | 0.98705 | -0.24982 | 0.98696 | -0.25163 | 1.3154
33 | -0.003355 | -0.00083874 | 0.0033555 | 0.0008384 | 4.9208e-07 | -3.4105e-07 | 0.005057 | 0.0050568 | 0.005057 | 0.98705 | -0.24982 | 0.98721 | -0.24673 | 1.3893
34 | 0.0028773 | 0.00071932 | -0.0028772 | -0.00071944 | 1.0278e-07 | -1.2038e-07 | 0.0043374 | 0.0043375 | 0.0043375 | 0.98696 | -0.25163 | 0.98692 | -0.25238 | 1.1916
35 | -0.0087369 | -0.002185 | 0.0087381 | 0.0021855 | 1.2066e-06 | 5.3489e-07 | 0.013167 | 0.013167 | 0.013167 | 0.98721 | -0.24673 | 0.98736 | -0.24383 | 3.6174
36 | 0.0053814 | 0.0013466 | -0.0053813 | -0.0013466 | 9.3047e-08 | 1.1323e-08 | 0.0081106 | 0.0081106 | 0.0081106 | 0.98721 | -0.24673 | 0.98719 | -0.24709 | 2.2282
37 | 0.0026873 | 0.00067184 | -0.0026871 | -0.00067204 | 1.412e-07 | -2.0278e-07 | 0.0040511 | 0.0040512 | 0.0040512 | 0.98692 | -0.25238 | 0.98686 | -0.25349 | 1.113
38 | 0.0026871 | 0.00067204 | -0.0026871 | -0.00067212 | 5.5022e-08 | -7.9009e-08 | 0.0040512 | 0.0040512 | 0.0040512 | 0.98686 | -0.25349 | 0.98684 | -0.25392 | 1.113
39 | -0.00071621 | -0.0001795 | 0.00071622 | 0.0001793 | 6.9922e-09 | -1.9979e-07 | 0.00108 | 0.0010799 | 0.00108 | 0.98683 | -0.25412 | 0.98684 | -0.25392 | 0.29669
40 | 0.00062863 | 0.00015643 | -0.00062862 | -0.00015687 | 1.1814e-08 | -4.4071e-07 | 0.00094748 | 0.00094764 | 0.00094764 | 0.98684 | -0.25392 | 0.98682 | -0.25431 | 0.26034
41 | 0.00062862 | 0.00015687 | -0.00062861 | -0.00015701 | 3.7557e-09 | -1.4007e-07 | 0.00094764 | 0.00094769 | 0.00094769 | 0.98682 | -0.25431 | 0.98682 | -0.25444 | 0.26035
42 | 0.00033699 | 8.3918e-05 | -0.00033698 | -8.4456e-05 | 4.0943e-09 | -5.3779e-07 | 0.00050795 | 0.00050814 | 0.00050814 | 0.98682 | -0.25444 | 0.9868 | -0.25469 | 0.1396
43 | -0.002646 | -0.00066106 | 0.0026462 | 0.00066078 | 1.7498e-07 | -2.7664e-07 | 0.0039528 | 0.0039526 | 0.0039528 | 0.99589 | -0.078734 | 0.99596 | -0.077342 | 1.0859
44 | -0.0032607 | -0.00081479 | 0.0032608 | 0.00081466 | 1.6257e-07 | -1.3377e-07 | 0.0048708 | 0.0048707 | 0.0048708 | 0.99596 | -0.077342 | 0.99602 | -0.076293 | 1.3381
45 | -0.009836 | -0.0024733 | 0.0098377 | 0.0024741 | 1.7212e-06 | 8.2561e-07 | 0.014706 | 0.014706 | 0.014706 | 0.99543 | -0.087588 | 0.99562 | -0.083924 | 4.0402
46 | -0.0099421 | -0.0025003 | 0.0099421 | 0.0025003 | 3.1239e-08 | 1.5088e-08 | 0.014862 | 0.014862 | 0.014862 | 0.99562 | -0.083924 | 0.99563 | -0.083859 | 4.083
47 | -0.0053805 | -0.0013465 | 0.0053813 | 0.0013466 | 8.0744e-07 | 9.8343e-08 | 0.0081107 | 0.0081106 | 0.0081107 | 0.98703 | -0.25025 | 0.98719 | -0.24709 | 2.2282
48 | 0.0044747 | 0.0011195 | -0.0044742 | -0.0011196 | 5.0076e-07 | -5.4579e-08 | 0.0067453 | 0.0067454 | 0.0067454 | 0.98703 | -0.25025 | 0.98691 | -0.2526 | 1.8531
49 | 0.0031197 | 0.00078095 | -0.0031195 | -0.00078118 | 2.5591e-07 | -2.3034e-07 | 0.0047035 | 0.0047036 | 0.0047036 | 0.98691 | -0.2526 | 0.98682 | -0.25432 | 1.2922
50 | 0.0013545 | 0.00033861 | -0.0013544 | -0.00033898 | 4.8955e-08 | -3.6871e-07 | 0.0020419 | 0.0020421 | 0.0020421 | 0.98691 | -0.2526 | 0.98687 | -0.25336 | 0.56101
51 | 0.0011451 | 0.00028674 | -0.0011451 | -0.00028699 | 2.3508e-08 | -2.5363e-07 | 0.0017265 | 0.0017266 | 0.0017266 | 0.98687 | -0.25336 | 0.98685 | -0.25379 | 0.47435
52 | 0.00020932 | 5.2239e-05 | -0.00020932 | -5.2461e-05 | 6.4814e-10 | -2.2133e-07 | 0.00031554 | 0.00031562 | 0.00031562 | 0.98687 | -0.25336 | 0.98687 | -0.25342 | 0.086708
53 | 0.01313 | 0.0033113 | -0.013054 | -0.0032698 | 7.5419e-05 | 4.154e-05 | 0.019642 | 0.019644 | 0.019644 | 0.99504 | -0.095066 | 0.9888 | -0.21573 | 5.3968
54 | -0.013528 | -0.0034111 | 0.013532 | 0.0034136 | 4.5408e-06 | 2.5219e-06 | 0.020237 | 0.020237 | 0.020237 | 0.99504 | -0.095066 | 0.99541 | -0.088055 | 5.5597
55 | 0.012322 | 0.0030863 | -0.012315 | -0.0030826 | 6.8114e-06 | 3.6821e-06 | 0.018543 | 0.018543 | 0.018543 | 0.9888 | -0.21573 | 0.98821 | -0.22734 | 5.0942
56 | -0.013649 | -0.0034429 | 0.013649 | 0.003443 | 1.6001e-07 | 8.9093e-08 | 0.020412 | 0.020412 | 0.020412 | 0.99541 | -0.088055 | 0.99542 | -0.08781 | 5.6076
57 | -0.0015011 | -0.00037621 | 0.0015011 | 0.000376 | 3.7185e-08 | -2.1165e-07 | 0.0022914 | 0.0022913 | 0.0022914 | 0.9748 | -0.48674 | 0.97483 | -0.48622 | 0.62951
58 | -0.0016661 | -0.00041735 | 0.0016661 | 0.00041729 | 1.4204e-08 | -6.3922e-08 | 0.0025432 | 0.0025431 | 0.0025432 | 0.97483 | -0.48622 | 0.97484 | -0.48604 | 0.69867
59 | -0.0090216 | -0.0022566 | 0.0090235 | 0.0022575 | 1.9242e-06 | 8.763e-07 | 0.013595 | 0.013594 | 0.013595 | 0.98736 | -0.24383 | 0.98759 | -0.23934 | 3.7348
60 | -0.0098687 | -0.0024693 | 0.0098701 | 0.00247 | 1.4177e-06 | 6.8845e-07 | 0.014868 | 0.014868 | 0.014868 | 0.98759 | -0.23934 | 0.98774 | -0.23633 | 4.0846
61 | 0.00068604 | 0.00017146 | -0.00068603 | -0.00017164 | 5.5207e-09 | -1.7326e-07 | 0.0010328 | 0.0010329 | 0.0010329 | 0.98821 | -0.22734 | 0.9882 | -0.22751 | 0.28377
62 | 0.011629 | 0.0029112 | -0.011626 | -0.0029096 | 3.0222e-06 | 1.5976e-06 | 0.01751 | 0.01751 | 0.01751 | 0.98821 | -0.22734 | 0.98793 | -0.2328 | 4.8105
63 | 0.000175 | 4.356e-05 | -0.000175 | -4.3858e-05 | 6.0585e-10 | -2.9781e-07 | 0.0002634 | 0.00026351 | 0.00026351 | 0.9882 | -0.22751 | 0.98819 | -0.22758 | 0.072392
64 | 0.011066 | 0.0027691 | -0.011064 | -0.0027684 | 1.4238e-06 | 7.3621e-07 | 0.016666 | 0.016666 | 0.016666 | 0.98793 | -0.2328 | 0.98779 | -0.23551 | 4.5786
65 | 0.011064 | 0.0027684 | -0.011064 | -0.0027681 | 4.3059e-07 | 2.2266e-07 | 0.016666 | 0.016666 | 0.016666 | 0.98779 | -0.23551 | 0.98774 | -0.23633 | 4.5786
66 | 0.001194 | 0.00029816 | -0.0011939 | -0.00029846 | 2.9762e-08 | -2.9505e-07 | 0.0017983 | 0.0017984 | 0.0017984 | 0.98774 | -0.23633 | 0.98772 | -0.23685 | 0.49407
67 | -0.00034978 | -8.7662e-05 | 0.00034978 | 8.7434e-05 | 1.8701e-09 | -2.287e-07 | 0.00052695 | 0.00052687 | 0.00052695 | 0.98771 | -0.23696 | 0.98772 | -0.23685 | 0.14477
68 | 0.00084415 | 0.00021102 | -0.00084413 | -0.00021156 | 2.6082e-08 | -5.3379e-07 | 0.0012715 | 0.0012717 | 0.0012717 | 0.98772 | -0.23685 | 0.98768 | -0.2375 | 0.34938
69 | 0.01481 | 0.0037359 | -0.014806 | -0.0037336 | 3.8947e-06 | 2.2168e-06 | 0.022134 | 0.022134 | 0.022134 | 0.99602 | -0.076293 | 0.99573 | -0.081787 | 6.0809
70 | 0.01103 | 0.002774 | -0.011029 | -0.0027733 | 1.3713e-06 | 7.0246e-07 | 0.016482 | 0.016482 | 0.016482 | 0.99602 | -0.076293 | 0.99588 | -0.078896 | 4.5281
71 | -0.029101 | -0.0073245 | 0.029112 | 0.0073315 | 1.1214e-05 | 6.9713e-06 | 0.043487 | 0.043487 | 0.043487 | 0.99602 | -0.076293 | 0.99644 | -0.068233 | 11.947
72 | 0.00054077 | 0.00013496 | -0.00054076 | -0.00013518 | 4.1446e-09 | -2.1757e-07 | 0.00080792 | 0.000808 | 0.000808 | 0.99573 | -0.081787 | 0.99572 | -0.081949 | 0.22198
73 | 0.014265 | 0.0035987 | -0.014261 | -0.0035964 | 4.1125e-06 | 2.3184e-06 | 0.021326 | 0.021327 | 0.021327 | 0.99573 | -0.081787 | 0.99542 | -0.08781 | 5.8589
74 | 0.010861 | 0.0027312 | -0.010861 | -0.0027309 | 5.456e-07 | 2.7733e-07 | 0.016232 | 0.016232 | 0.016232 | 0.99588 | -0.078896 | 0.99583 | -0.079948 | 4.4593
75 | -0.029666 | -0.0074702 | 0.02967 | 0.0074727 | 4.0111e-06 | 2.4961e-06 | 0.044314 | 0.044314 | 0.044314 | 0.99644 | -0.068233 | 0.99658 | -0.065406 | 12.1741
76 | 0.00010673 | 2.6401e-05 | -0.00010673 | -2.6748e-05 | 2.5507e-10 | -3.4789e-07 | 0.00015937 | 0.00015949 | 0.00015949 | 0.99572 | -0.081949 | 0.99572 | -0.081999 | 0.043817
77 | 0.010646 | 0.0026771 | -0.010645 | -0.0026767 | 6.9067e-07 | 3.4738e-07 | 0.015911 | 0.015911 | 0.015911 | 0.99583 | -0.079948 | 0.99576 | -0.081306 | 4.3711
78 | -0.02967 | -0.0074727 | 0.029688 | 0.0074837 | 1.764e-05 | 1.0977e-05 | 0.044314 | 0.044314 | 0.044314 | 0.99658 | -0.065406 | 0.99723 | -0.052981 | 12.1741
79 | 0.010072 | 0.0025331 | -0.010071 | -0.0025325 | 1.2277e-06 | 5.9785e-07 | 0.015054 | 0.015054 | 0.015054 | 0.99576 | -0.081306 | 0.99563 | -0.083859 | 4.1358
80 | -0.0027772 | -0.00069603 | 0.0027772 | 0.00069597 | 4.6999e-08 | -5.8375e-08 | 0.0042211 | 0.004221 | 0.0042211 | 0.97902 | -0.40372 | 0.97904 | -0.40336 | 1.1596
81 | -0.0032933 | -0.00082531 | 0.0032935 | 0.00082521 | 1.4957e-07 | -1.0448e-07 | 0.0050054 | 0.0050053 | 0.0050054 | 0.97904 | -0.40336 | 0.97909 | -0.40241 | 1.3751
82 | -0.0032935 | -0.00082521 | 0.0032936 | 0.00082512 | 1.3007e-07 | -9.0879e-08 | 0.0050053 | 0.0050053 | 0.0050053 | 0.97909 | -0.40241 | 0.97913 | -0.40158 | 1.3751
83 | -0.0037197 | -0.00093191 | 0.0037201 | 0.00093174 | 4.0038e-07 | -1.6406e-07 | 0.0056528 | 0.0056527 | 0.0056528 | 0.97913 | -0.40158 | 0.97924 | -0.39932 | 1.553
84 | -0.005334 | -0.0013362 | 0.0053343 | 0.0013363 | 3.0908e-07 | 3.996e-08 | 0.0081051 | 0.008105 | 0.0081051 | 0.97924 | -0.39932 | 0.97931 | -0.39811 | 2.2267
85 | -0.0010323 | -0.00025872 | 0.0010323 | 0.00025865 | 5.7915e-09 | -7.5311e-08 | 0.0015684 | 0.0015683 | 0.0015684 | 0.97942 | -0.39578 | 0.97943 | -0.39566 | 0.43087
86 | -0.0081464 | -0.002041 | 0.0081481 | 0.0020418 | 1.7438e-06 | 7.3387e-07 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0.97943 | -0.39566 | 0.97966 | -0.39117 | 3.4001
87 | 0.0071141 | 0.0017824 | -0.0071132 | -0.0017821 | 8.2785e-07 | 2.9201e-07 | 0.010808 | 0.010808 | 0.010808 | 0.97943 | -0.39566 | 0.97931 | -0.39811 | 2.9692
88 | -0.019845 | -0.0049798 | 0.019849 | 0.0049822 | 4.0082e-06 | 2.4171e-06 | 0.030145 | 0.030144 | 0.030145 | 0.97966 | -0.39117 | 0.97988 | -0.38693 | 8.2815
89 | 0.011697 | 0.002938 | -0.011695 | -0.0029373 | 1.3113e-06 | 6.9981e-07 | 0.017768 | 0.017768 | 0.017768 | 0.97966 | -0.39117 | 0.97954 | -0.39352 | 4.8814
90 | -0.00074259 | -0.00018611 | 0.00074259 | 0.00018601 | 3.9102e-09 | -1.0038e-07 | 0.0011288 | 0.0011288 | 0.0011288 | 0.97891 | -0.40589 | 0.97891 | -0.40578 | 0.31011
91 | -0.011047 | -0.002773 | 0.011051 | 0.002775 | 3.7471e-06 | 1.9525e-06 | 0.016793 | 0.016793 | 0.016793 | 0.97891 | -0.40578 | 0.97928 | -0.39867 | 4.6136
92 | 0.010118 | 0.0025404 | -0.010104 | -0.0025333 | 1.4149e-05 | 7.0539e-06 | 0.015382 | 0.015383 | 0.015383 | 0.97891 | -0.40578 | 0.97742 | -0.43513 | 4.226
93 | -0.011692 | -0.0029358 | 0.011695 | 0.0029373 | 2.8743e-06 | 1.534e-06 | 0.017769 | 0.017768 | 0.017769 | 0.97928 | -0.39867 | 0.97954 | -0.39352 | 4.8815
94 | 0.0096011 | 0.0024073 | -0.0095969 | -0.0024052 | 4.2181e-06 | 2.0401e-06 | 0.014617 | 0.014617 | 0.014617 | 0.97742 | -0.43513 | 0.97695 | -0.44435 | 4.0157
95 | 0.0091402 | 0.0022908 | -0.0091262 | -0.0022842 | 1.405e-05 | 6.5755e-06 | 0.013922 | 0.013923 | 0.013923 | 0.97695 | -0.44435 | 0.97531 | -0.47666 | 3.8249
96 | -0.020807 | -0.0052224 | 0.020813 | 0.005226 | 5.8914e-06 | 3.5722e-06 | 0.031599 | 0.031599 | 0.031599 | 0.97988 | -0.38693 | 0.98018 | -0.381 | 8.6812
97 | -0.021499 | -0.0053979 | 0.021509 | 0.0054042 | 1.0427e-05 | 6.344e-06 | 0.032641 | 0.032641 | 0.032641 | 0.98018 | -0.381 | 0.9807 | -0.37084 | 8.9672
98 | -0.00036634 | -9.1814e-05 | 0.00036635 | 9.1586e-05 | 2.0913e-09 | -2.2858e-07 | 0.00055455 | 0.00055447 | 0.00055455 | 0.983 | -0.32594 | 0.983 | -0.32582 | 0.15235
99 | -0.0010636 | -0.00026634 | 0.0010637 | 0.00026606 | 2.3186e-08 | -2.8757e-07 | 0.00161 | 0.0016099 | 0.00161 | 0.983 | -0.32582 | 0.98303 | -0.32536 | 0.44231
100 | -0.021814 | -0.0054807 | 0.021829 | 0.0054898 | 1.5003e-05 | 9.1408e-06 | 0.033104 | 0.033104 | 0.033104 | 0.9807 | -0.37084 | 0.98143 | -0.35644 | 9.0944
101 | -0.022171 | -0.0055755 | 0.022177 | 0.0055792 | 6.1823e-06 | 3.7723e-06 | 0.033622 | 0.033622 | 0.033622 | 0.98143 | -0.35644 | 0.98173 | -0.3506 | 9.2367
102 | -0.022177 | -0.0055792 | 0.022193 | 0.0055887 | 1.5575e-05 | 9.5031e-06 | 0.033622 | 0.033621 | 0.033622 | 0.98173 | -0.3506 | 0.98249 | -0.33591 | 9.2367
103 | -0.022714 | -0.0057193 | 0.022715 | 0.0057199 | 9.7822e-07 | 5.9816e-07 | 0.034411 | 0.034411 | 0.034411 | 0.98249 | -0.33591 | 0.98253 | -0.33501 | 9.4534
104 | -0.023288 | -0.0058635 | 0.023298 | 0.0058701 | 1.0748e-05 | 6.5867e-06 | 0.035278 | 0.035278 | 0.035278 | 0.98253 | -0.33501 | 0.98303 | -0.32536 | 9.6918
105 | 0.02416 | 0.0060585 | -0.024151 | -0.006053 | 9.023e-06 | 5.5468e-06 | 0.036572 | 0.036572 | 0.036572 | 0.98303 | -0.32536 | 0.98263 | -0.3332 | 10.0474
106 | 0.023462 | 0.0058803 | -0.023461 | -0.0058795 | 1.332e-06 | 8.1683e-07 | 0.035529 | 0.035529 | 0.035529 | 0.98263 | -0.3332 | 0.98257 | -0.33439 | 9.7608
107 | 0.02001 | 0.0050153 | -0.019994 | -0.0050056 | 1.6152e-05 | 9.7437e-06 | 0.030304 | 0.030304 | 0.030304 | 0.98257 | -0.33439 | 0.9817 | -0.35135 | 8.3252
108 | 0.0034508 | 0.00086423 | -0.0034506 | -0.00086438 | 2.5426e-07 | -1.5171e-07 | 0.0052258 | 0.0052259 | 0.0052259 | 0.98257 | -0.33439 | 0.98249 | -0.33594 | 1.4357
109 | 0.012897 | 0.0032289 | -0.012894 | -0.0032273 | 2.8421e-06 | 1.5683e-06 | 0.019548 | 0.019548 | 0.019548 | 0.9817 | -0.35135 | 0.98146 | -0.35598 | 5.3703
110 | 0.0031405 | 0.00078631 | -0.0031402 | -0.00078654 | 2.6823e-07 | -2.2743e-07 | 0.00476 | 0.0047601 | 0.0047601 | 0.9817 | -0.35135 | 0.98161 | -0.35315 | 1.3077
111 | 0.003956 | 0.00099035 | -0.0039557 | -0.00099045 | 3.2151e-07 | -9.5719e-08 | 0.005996 | 0.0059961 | 0.0059961 | 0.9817 | -0.35135 | 0.98161 | -0.35306 | 1.6473
112 | 0.0019984 | 0.00050043 | -0.0019984 | -0.00050052 | 2.9796e-08 | -9.0778e-08 | 0.0030265 | 0.0030266 | 0.0030266 | 0.98249 | -0.33594 | 0.98247 | -0.33625 | 0.83148
113 | -0.00049562 | -0.00012421 | 0.00049562 | 0.00012415 | 1.1546e-09 | -6.8449e-08 | 0.00075067 | 0.00075065 | 0.00075067 | 0.98244 | -0.33675 | 0.98245 | -0.3367 | 0.20623
114 | -0.0010888 | -0.00027281 | 0.0010888 | 0.00027261 | 1.7351e-08 | -2.0435e-07 | 0.0016491 | 0.001649 | 0.0016491 | 0.98245 | -0.3367 | 0.98246 | -0.33637 | 0.45305
115 | -0.0016129 | -0.00040394 | 0.0016129 | 0.0004039 | 8.7563e-09 | -4.3953e-08 | 0.0024427 | 0.0024427 | 0.0024427 | 0.98246 | -0.33637 | 0.98247 | -0.33625 | 0.67107
116 | -0.00087903 | -0.00022014 | 0.00087904 | 0.00022004 | 5.7939e-09 | -1.0626e-07 | 0.0013326 | 0.0013326 | 0.0013326 | 0.98151 | -0.3551 | 0.98151 | -0.35497 | 0.3661
117 | 0.00026113 | 6.5284e-05 | -0.00026113 | -6.5446e-05 | 7.5418e-10 | -1.6172e-07 | 0.00039583 | 0.00039589 | 0.00039589 | 0.98151 | -0.3551 | 0.9815 | -0.35517 | 0.10876
118 | -0.0016263 | -0.00040731 | 0.0016263 | 0.00040719 | 2.4067e-08 | -1.1805e-07 | 0.0024654 | 0.0024654 | 0.0024654 | 0.98151 | -0.35497 | 0.98153 | -0.35466 | 0.67731
119 | 0.0002796 | 6.9948e-05 | -0.00027959 | -7.0073e-05 | 6.7084e-10 | -1.2543e-07 | 0.00042383 | 0.00042387 | 0.00042387 | 0.98153 | -0.35466 | 0.98153 | -0.35471 | 0.11645
120 | -0.0019059 | -0.00047714 | 0.001906 | 0.0004769 | 7.232e-08 | -2.4575e-07 | 0.0028892 | 0.0028891 | 0.0028892 | 0.98153 | -0.35466 | 0.98157 | -0.35386 | 0.79373
121 | -0.0027242 | -0.00068196 | 0.0027243 | 0.00068183 | 9.4493e-08 | -1.2632e-07 | 0.0041294 | 0.0041294 | 0.0041294 | 0.98157 | -0.35386 | 0.98161 | -0.35313 | 1.1345
122 | -0.0033361 | -0.00083516 | 0.0033361 | 0.00083515 | 1.1133e-08 | -7.5511e-09 | 0.0050568 | 0.0050568 | 0.0050568 | 0.98161 | -0.35313 | 0.98161 | -0.35306 | 1.3892
123 | 0.012355 | 0.0030921 | -0.012353 | -0.003091 | 1.9273e-06 | 1.0484e-06 | 0.01873 | 0.01873 | 0.01873 | 0.98146 | -0.35598 | 0.9813 | -0.35926 | 5.1455
124 | 0.00079184 | 0.00019834 | -0.00079184 | -0.00019835 | 8.1471e-10 | -1.854e-08 | 0.0012003 | 0.0012003 | 0.0012003 | 0.98161 | -0.35315 | 0.98161 | -0.35317 | 0.32976
125 | 0.0023484 | 0.00058821 | -0.0023483 | -0.0005883 | 4.7375e-08 | -9.5699e-08 | 0.0035598 | 0.0035598 | 0.0035598 | 0.98161 | -0.35315 | 0.98159 | -0.35357 | 0.97798
126 | 0.01189 | 0.002975 | -0.01189 | -0.0029749 | 3.6716e-08 | 1.9692e-08 | 0.018028 | 0.018028 | 0.018028 | 0.9813 | -0.35926 | 0.98129 | -0.35933 | 4.9526
127 | 0.0003582 | 8.9674e-05 | -0.0003582 | -8.9773e-05 | 8.6799e-10 | -9.8689e-08 | 0.00054296 | 0.00054299 | 0.00054299 | 0.98161 | -0.35317 | 0.9816 | -0.35322 | 0.14917
128 | 0.0020602 | 0.00051608 | -0.0020602 | -0.00051614 | 2.1099e-08 | -5.9414e-08 | 0.003123 | 0.0031231 | 0.0031231 | 0.98159 | -0.35357 | 0.98158 | -0.35378 | 0.85798
129 | 0.0017483 | 0.00043798 | -0.0017483 | -0.00043801 | 5.8345e-09 | -2.4265e-08 | 0.0026503 | 0.0026503 | 0.0026503 | 0.98158 | -0.35378 | 0.98157 | -0.35385 | 0.7281
130 | 0.0010405 | 0.00026062 | -0.0010405 | -0.00026067 | 3.8995e-09 | -5.0334e-08 | 0.0015773 | 0.0015773 | 0.0015773 | 0.98157 | -0.35385 | 0.98157 | -0.35393 | 0.43334
131 | 0.00077741 | 0.00019473 | -0.00077741 | -0.00019481 | 3.5318e-09 | -8.3454e-08 | 0.0011785 | 0.0011785 | 0.0011785 | 0.98157 | -0.35393 | 0.98156 | -0.35403 | 0.32377
132 | 0.00046002 | 0.00011527 | -0.00046002 | -0.00011529 | 3.5699e-10 | -2.4515e-08 | 0.00069737 | 0.00069738 | 0.00069738 | 0.98156 | -0.35403 | 0.98156 | -0.35404 | 0.19159
133 | 0.010776 | 0.0026959 | -0.010775 | -0.002695 | 1.7196e-06 | 8.8359e-07 | 0.016339 | 0.01634 | 0.01634 | 0.98129 | -0.35933 | 0.98112 | -0.36268 | 4.4889
134 | 0.0091973 | 0.0022997 | -0.0091957 | -0.002299 | 1.5721e-06 | 7.3405e-07 | 0.013947 | 0.013947 | 0.013947 | 0.98112 | -0.36268 | 0.98094 | -0.36628 | 3.8317
135 | 0.0080563 | 0.0020136 | -0.0080558 | -0.0020134 | 5.0039e-07 | 2.0743e-07 | 0.012219 | 0.012219 | 0.012219 | 0.98094 | -0.36628 | 0.98087 | -0.36758 | 3.3569
136 | 0.0011394 | 0.00028536 | -0.0011394 | -0.00028556 | 1.8562e-08 | -1.9729e-07 | 0.0017283 | 0.0017284 | 0.0017284 | 0.98094 | -0.36628 | 0.98092 | -0.36662 | 0.47484
137 | 0.0061514 | 0.0015361 | -0.006151 | -0.001536 | 3.7734e-07 | 9.5598e-08 | 0.0093299 | 0.00933 | 0.00933 | 0.98087 | -0.36758 | 0.98081 | -0.36887 | 2.5632
138 | 0.0045865 | 0.0011448 | -0.0045862 | -0.0011448 | 2.6897e-07 | -1.4895e-08 | 0.0069566 | 0.0069567 | 0.0069567 | 0.98081 | -0.36887 | 0.98074 | -0.37011 | 1.9112
139 | 0.0011144 | 0.00027886 | -0.0011144 | -0.00027922 | 3.2269e-08 | -3.5928e-07 | 0.0016906 | 0.0016907 | 0.0016907 | 0.98081 | -0.36887 | 0.98078 | -0.36948 | 0.46449
140 | 0.00045013 | 0.00011241 | -0.00045012 | -0.00011281 | 5.6666e-09 | -4.0538e-07 | 0.00068276 | 0.00068291 | 0.00068291 | 0.98081 | -0.36887 | 0.98079 | -0.36914 | 0.18761
141 | 0.0017753 | 0.00044445 | -0.0017752 | -0.00044453 | 2.0414e-08 | -8.1631e-08 | 0.0026933 | 0.0026933 | 0.0026933 | 0.98074 | -0.37011 | 0.98073 | -0.37035 | 0.73993
142 | 0.0028109 | 0.00070033 | -0.0028109 | -0.0007004 | 6.4305e-08 | -7.7892e-08 | 0.0042634 | 0.0042634 | 0.0042634 | 0.98074 | -0.37011 | 0.98072 | -0.37059 | 1.1713
143 | 0.00078233 | 0.00019599 | -0.00078232 | -0.00019607 | 3.5299e-09 | -8.2061e-08 | 0.0011869 | 0.0011869 | 0.0011869 | 0.98078 | -0.36948 | 0.98077 | -0.36958 | 0.32608
144 | 0.0012127 | 0.00030356 | -0.0012127 | -0.00030393 | 4.0276e-08 | -3.7452e-07 | 0.0018399 | 0.00184 | 0.00184 | 0.98073 | -0.37035 | 0.9807 | -0.37105 | 0.50551
145 | 0.0018528 | 0.00046028 | -0.0018527 | -0.00046048 | 5.574e-08 | -2.019e-07 | 0.0028097 | 0.0028098 | 0.0028098 | 0.98072 | -0.37059 | 0.98069 | -0.37123 | 0.77192
146 | 0.00050093 | 0.00012526 | -0.00050093 | -0.00012554 | 5.0541e-09 | -2.8476e-07 | 0.00076416 | 0.00076426 | 0.00076426 | 0.97531 | -0.47666 | 0.9753 | -0.47687 | 0.20996
147 | 0.0086253 | 0.002159 | -0.0086238 | -0.0021583 | 1.5125e-06 | 6.7734e-07 | 0.013158 | 0.013159 | 0.013159 | 0.97531 | -0.47666 | 0.97512 | -0.48034 | 3.615
148 | 0.0004405 | 0.00011009 | -0.0004405 | -0.00011034 | 3.5129e-09 | -2.5643e-07 | 0.00067208 | 0.00067218 | 0.00067218 | 0.97512 | -0.48034 | 0.97512 | -0.48051 | 0.18466
149 | 0.0081833 | 0.0020482 | -0.0081828 | -0.002048 | 4.561e-07 | 1.946e-07 | 0.012486 | 0.012487 | 0.012487 | 0.97512 | -0.48034 | 0.97507 | -0.48151 | 3.4304
150 | -0.0024247 | -0.00060739 | 0.0024248 | 0.00060724 | 8.4539e-08 | -1.511e-07 | 0.003701 | 0.0037009 | 0.003701 | 0.97484 | -0.48604 | 0.97487 | -0.48531 | 1.0168
151 | -0.0024248 | -0.00060724 | 0.0024248 | 0.00060723 | 5.3689e-09 | -9.5968e-09 | 0.0037009 | 0.0037009 | 0.0037009 | 0.97487 | -0.48531 | 0.97488 | -0.48526 | 1.0167
152 | -0.0026348 | -0.00065987 | 0.002635 | 0.00065956 | 2.1436e-07 | -3.0357e-07 | 0.0040215 | 0.0040213 | 0.0040215 | 0.97488 | -0.48526 | 0.97496 | -0.48355 | 1.1048
153 | -0.006093 | -0.0015245 | 0.0060936 | 0.0015246 | 5.9084e-07 | 1.5086e-07 | 0.0092984 | 0.0092983 | 0.0092984 | 0.97496 | -0.48355 | 0.97507 | -0.48151 | 2.5545
154 | 0.0031121 | 0.00077843 | -0.0031119 | -0.0007786 | 2.0237e-07 | -1.6882e-07 | 0.0047493 | 0.0047494 | 0.0047494 | 0.97496 | -0.48355 | 0.97489 | -0.48492 | 1.3048
155 | 0.00034588 | 8.6497e-05 | -0.00034588 | -8.6623e-05 | 1.0632e-09 | -1.2621e-07 | 0.00052783 | 0.00052788 | 0.00052788 | 0.97496 | -0.48355 | 0.97496 | -0.48362 | 0.14502
156 | 0.0020892 | 0.00052336 | -0.0020891 | -0.00052354 | 6.8858e-08 | -1.8125e-07 | 0.0031882 | 0.0031882 | 0.0031882 | 0.97507 | -0.48151 | 0.97503 | -0.48221 | 0.87589
157 | 0.0029684 | 0.00074262 | -0.0029683 | -0.00074265 | 2.4897e-08 | -2.4402e-08 | 0.0045303 | 0.0045303 | 0.0045303 | 0.97489 | -0.48492 | 0.97488 | -0.4851 | 1.2446
158 | 0.00023061 | 5.7732e-05 | -0.00023061 | -5.7795e-05 | 2.3558e-10 | -6.3098e-08 | 0.00035194 | 0.00035196 | 0.00035196 | 0.97496 | -0.48362 | 0.97496 | -0.48364 | 0.096692
159 | 0.00065418 | 0.00016391 | -0.00065418 | -0.00016395 | 1.192e-09 | -3.9011e-08 | 0.00099835 | 0.00099837 | 0.00099837 | 0.97503 | -0.48221 | 0.97503 | -0.48224 | 0.27428
160 | 0.002851 | 0.00071323 | -0.0028509 | -0.00071332 | 7.452e-08 | -8.3175e-08 | 0.0043511 | 0.0043512 | 0.0043512 | 0.97488 | -0.4851 | 0.97486 | -0.48565 | 1.1954
161 | 0.00022329 | 5.5903e-05 | -0.00022329 | -5.5961e-05 | 2.0368e-10 | -5.8227e-08 | 0.00034071 | 0.00034073 | 0.00034073 | 0.97512 | -0.48051 | 0.97512 | -0.48053 | 0.093608
162 | 0.0025781 | 0.00064494 | -0.0025781 | -0.00064494 | 3.7843e-09 | -5.7047e-09 | 0.0039347 | 0.0039347 | 0.0039347 | 0.97486 | -0.48565 | 0.97485 | -0.48568 | 1.081
163 | -0.00061328 | -0.0001537 | 0.00061329 | 0.00015353 | 4.5977e-09 | -1.7146e-07 | 0.00093618 | 0.00093612 | 0.00093618 | 0.97479 | -0.48695 | 0.9748 | -0.48679 | 0.25719
164 | -0.00082652 | -0.00020697 | 0.00082653 | 0.00020676 | 1.0697e-08 | -2.1659e-07 | 0.0012616 | 0.0012615 | 0.0012616 | 0.9748 | -0.48679 | 0.97481 | -0.48652 | 0.3466
165 | 0.0013239 | 0.00033122 | -0.0013238 | -0.00033134 | 1.6567e-08 | -1.2429e-07 | 0.0020206 | 0.0020207 | 0.0020207 | 0.97481 | -0.48652 | 0.9748 | -0.48678 | 0.55513
166 | -0.0021504 | -0.00053798 | 0.0021504 | 0.00053784 | 5.6516e-08 | -1.3825e-07 | 0.0032821 | 0.0032821 | 0.0032821 | 0.97481 | -0.48652 | 0.97484 | -0.48597 | 0.90169
167 | 0.00016894 | 4.211e-05 | -0.00016894 | -4.234e-05 | 4.5907e-10 | -2.2926e-07 | 0.0002578 | 0.00025788 | 0.00025788 | 0.9748 | -0.48678 | 0.9748 | -0.48684 | 0.070846
168 | 0.0011549 | 0.00028923 | -0.0011549 | -0.00028929 | 5.504e-09 | -5.5354e-08 | 0.0017629 | 0.0017629 | 0.0017629 | 0.9748 | -0.48678 | 0.97479 | -0.48688 | 0.48431
169 | -0.0024328 | -0.00060861 | 0.0024329 | 0.00060855 | 3.353e-08 | -5.9395e-08 | 0.0037131 | 0.0037131 | 0.0037131 | 0.97484 | -0.48597 | 0.97485 | -0.48568 | 1.0201
170 | 0.000516 | 0.00012917 | -0.000516 | -0.00012932 | 2.9067e-09 | -1.5389e-07 | 0.00078762 | 0.00078767 | 0.00078767 | 0.97479 | -0.48688 | 0.97479 | -0.487 | 0.21639

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.081712 | 0.020467

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00057722 | 0.00014467
1 | 0.00073085 | 0.00018317
2 | 0.0011172 | 0.00028
3 | 0.0018441 | 0.00046219
4 | 0.00022397 | 5.6132e-05
5 | 0.0011037 | 0.00027662
6 | 0.00093635 | 0.00023467
7 | 0.00038131 | 9.5565e-05
8 | 0.00090924 | 0.00022788
9 | 0.00066106 | 0.00016568
10 | 0.00054579 | 0.00013679
11 | 0.0017707 | 0.00044377
12 | 0.00035834 | 8.9809e-05
13 | 0.00034444 | 8.6324e-05
14 | 0.00084868 | 0.0002127
15 | 0.00041315 | 0.00010355
16 | 0.0011042 | 0.00027674
17 | 0.0012376 | 0.00031017
18 | 0.00017861 | 4.4765e-05
19 | 0.00029881 | 7.4888e-05
20 | 0.00018994 | 4.7603e-05
21 | 0.00071621 | 0.0001795
22 | 0.0013422 | 0.00033639
23 | 0.00029163 | 7.3089e-05
24 | 0.00033698 | 8.4456e-05
25 | 0.0010942 | 0.00027423
26 | 0.00061452 | 0.00015401
27 | 0.00028388 | 7.1148e-05
28 | 0.00010435 | 2.6153e-05
29 | 0.00090572 | 0.00022699
30 | 0.00077763 | 0.00019489
31 | 0.00039818 | 9.9794e-05
32 | 0.00073197 | 0.00018345
33 | 0.00011673 | 2.9255e-05
34 | 0.0015011 | 0.00037621
35 | 0.00016498 | 4.1349e-05
36 | 0.00028356 | 7.1066e-05
37 | 0.0011451 | 0.00028699
38 | 0.00020932 | 5.2461e-05
39 | 0.00084511 | 0.00021181
40 | 0.00051103 | 0.00012808
41 | 0.00056052 | 0.00014048
42 | 0.000175 | 4.3858e-05
43 | 0.00034978 | 8.7662e-05
44 | 0.00084413 | 0.00021156
45 | 0.00016778 | 4.205e-05
46 | 0.00055359 | 0.00013874
47 | 0.00043403 | 0.00010878
48 | 0.00061201 | 0.00015339
49 | 0.00021488 | 5.3853e-05
50 | 0.00058999 | 0.00014787
51 | 0.00010673 | 2.6748e-05
52 | 0.00057314 | 0.00014364
53 | 0.00012859 | 3.2229e-05
54 | 0.0027772 | 0.00069603
55 | 0.00051609 | 0.00012934
56 | 0.0004261 | 0.00010679
57 | 0.0016139 | 0.00040448
58 | 0.0010323 | 0.00025872
59 | 0.0017789 | 0.00044584
60 | 0.00074259 | 0.00018611
61 | 0.00018594 | 4.6602e-05
62 | 0.00064182 | 0.00016085
63 | 0.00050295 | 0.00012605
64 | 0.00045666 | 0.00011445
65 | 0.00095816 | 0.00024014
66 | 0.00068594 | 0.00017191
67 | 0.00036634 | 9.1814e-05
68 | 0.00069729 | 0.00017476
69 | 0.00030522 | 7.6496e-05
70 | 0.00034165 | 8.5626e-05
71 | 0.00052107 | 0.00013059
72 | 0.00057285 | 0.00014357
73 | 0.00068887 | 0.00017265
74 | 0.0014522 | 0.00036395
75 | 0.00049562 | 0.00012421
76 | 0.00059319 | 0.00014867
77 | 0.00052403 | 0.00013133
78 | 0.00038552 | 9.6621e-05
79 | 0.0006179 | 0.00015486
80 | 0.00074723 | 0.00018727
81 | 0.00026113 | 6.5446e-05
82 | 0.00027959 | 7.0073e-05
83 | 0.00081821 | 0.00020506
84 | 0.00061179 | 0.00015333
85 | 0.00061964 | 0.0001553
86 | 0.00053965 | 0.00013525
87 | 0.00046304 | 0.00011605
88 | 0.00043364 | 0.00010868
89 | 0.00028815 | 7.2217e-05
90 | 0.0003582 | 8.9773e-05
91 | 0.00031186 | 7.8159e-05
92 | 0.00070779 | 0.00017739
93 | 0.0002631 | 6.594e-05
94 | 0.00031739 | 7.9545e-05
95 | 0.00046002 | 0.00011529
96 | 0.0011133 | 0.00027902
97 | 0.0015774 | 0.00039534
98 | 0.0019044 | 0.00047729
99 | 0.0011394 | 0.00028556
100 | 0.00033209 | 8.3229e-05
101 | 0.00045012 | 0.00011281
102 | 0.00056248 | 0.00014097
103 | 0.00095811 | 0.00024012
104 | 0.00078232 | 0.00019607
105 | 0.0012127 | 0.00030393
106 | 0.00054452 | 0.00013647
107 | 0.00050093 | 0.00012554
108 | 0.00075854 | 0.00019011
109 | 0.00021001 | 5.2634e-05
110 | 0.00014357 | 3.5981e-05
111 | 0.00011528 | 2.8891e-05
112 | 0.0014349 | 0.00035963
113 | 0.00011735 | 2.9412e-05
114 | 0.00023061 | 5.7795e-05
115 | 0.00021721 | 5.4439e-05
116 | 0.00065418 | 0.00016395
117 | 0.00027284 | 6.838e-05
118 | 0.00061328 | 0.0001537
119 | 0.00021323 | 5.344e-05
120 | 0.0002824 | 7.0775e-05
121 | 0.00016894 | 4.234e-05
122 | 0.0006389 | 0.00016012
123 | 0.0001452 | 3.639e-05
124 | 0.000516 | 0.00012932
125 | 0.00022329 | 5.5961e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1