## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2200-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2200-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2200-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2200-2_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2200-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2200-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2200-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2200-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2200-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2200-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2200-2_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2200-2_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2200-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2200-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2200-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2200-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2200-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2200-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2200-2_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2200-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2200-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2200-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2200-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2200-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2200-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2200-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2200-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2200-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2200-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2200-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2200-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2200-2_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2200-2_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2200-2_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2200-2_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2200-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2200-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2200-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2200-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2200-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2200-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2200-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2200-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2200-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2200-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2200-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2200-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2200-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2200-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2200-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2200-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2200-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2200-2_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2200-2_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2200-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2200-2_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2200-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2200-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2200-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2200-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2200-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2200-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2200-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2200-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2200-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2200-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2200-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2200-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2200-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2200-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2200-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2200-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2200-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2200-2_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2200-2_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2200-2_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2200-2_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2200-2_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2200-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2200-2_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2200-2_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2200-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2200-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2200-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2200-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2200-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2200-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2200-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2200-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2200-2_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2200-2_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2200-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2200-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2200-2_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2200-2_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2200-2_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2200-2_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2200-2_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2200-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2200-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2200-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2200-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2200-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2200-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2200-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2200-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2200-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2200-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2200-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2200-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2200-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2200-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2200-2_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2200-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2200-2_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2200-2_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2200-2_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2200-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2200-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2200-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2200-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2200-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2200-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2200-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2200-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2200-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2200-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2200-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2200-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2200-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2200-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2200-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2200-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2200-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2200-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2200-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2200-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2200-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2200-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2200-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2200-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2200-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2200-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2200-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2200-2_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2200-2_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2200-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2200-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2200-2_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2200-2_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2200-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2200-2_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2200-2_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2200-2_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2200-2_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2200-2_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2200-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2200-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2200-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2200-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2200-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2200-2_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2200-2_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2200-2_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2200-2_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2200-2_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2200-2_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2200-2_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2200-2_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2200-2_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2200-2_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2200-2_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2200-2_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2200-2_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2200-2_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2200-2_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2200-2_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2200-2_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2200-2_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2200-2_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2200-2_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2200-2_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2200-2_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2200-2_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2200-2_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2200-2_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2200-2_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2200-2_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2200-2_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2200-2_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2200-2_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2200-2_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2200-2_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2200-2_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2200-2_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2200-2_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2200-2_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2200-2_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2200-2_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2200-2_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2200-2_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2200-2_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2200-2_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2200-2_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2200-2_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2200-2_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2200-2_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2200-2_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2200-2_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2200-2_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2200-2_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2200-2_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_375_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2200-2_0_5_load_0 | 0 | 0.0019676 | 0.00049313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2200-2_0_5_load_183 | 3 | 0.0015616 | 0.00039138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2200-2_0_5_load_41 | 5 | 0.00027758 | 6.9567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2200-2_0_5_load_61 | 7 | 0.00068747 | 0.0001723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2200-2_0_5_load_44 | 8 | 0.00021282 | 5.3338e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2200-2_0_5_load_54 | 9 | 0.0011676 | 0.00029263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2200-2_0_5_load_198 | 10 | 0.002002 | 0.00050176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2200-2_0_5_load_3 | 12 | 0.00079053 | 0.00019813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2200-2_0_5_load_4 | 13 | 0.0070241 | 0.0017604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2200-2_0_5_load_5 | 14 | 0.0083091 | 0.0020824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2200-2_0_5_load_6 | 18 | 0.0043713 | 0.0010955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2200-2_0_5_load_7 | 19 | 0.00092196 | 0.00023106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2200-2_0_5_load_8 | 20 | 0.0037622 | 0.0009429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2200-2_0_5_load_10 | 22 | 0.00083773 | 0.00020996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2200-2_0_5_load_116 | 27 | 0.0045516 | 0.0011407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2200-2_0_5_load_48 | 28 | 0.012915 | 0.0032368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2200-2_0_5_load_45 | 29 | 0.0011712 | 0.00029354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2200-2_0_5_load_51 | 30 | 0.0012331 | 0.00030905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2200-2_0_5_load_199 | 31 | 0.0013505 | 0.00033846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2200-2_0_5_load_202 | 32 | 0.0014618 | 0.00036635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2200-2_0_5_load_208 | 33 | 0.0041829 | 0.0010483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2200-2_0_5_load_200 | 34 | 0.0031716 | 0.00079488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2200-2_0_5_load_67 | 35 | 0.0098488 | 0.0024683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2200-2_0_5_load_27 | 37 | 0.0052882 | 0.0013253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2200-2_0_5_load_12 | 38 | 0.00079136 | 0.00019833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2200-2_0_5_load_13 | 39 | 0.00079088 | 0.00019821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2200-2_0_5_load_14 | 40 | 0.0013394 | 0.0003357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2200-2_0_5_load_15 | 41 | 0.0014509 | 0.00036364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2200-2_0_5_load_16 | 42 | 0.001185 | 0.000297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2200-2_0_5_load_17 | 43 | 0.0020748 | 0.00051999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2200-2_0_5_load_38 | 44 | 0.0077978 | 0.0019543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2200-2_0_5_load_31 | 45 | 0.0017527 | 0.00043926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2200-2_0_5_load_62 | 46 | 0.0040778 | 0.001022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2200-2_0_5_load_18 | 48 | 0.0034851 | 0.00087346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2200-2_0_5_load_19 | 49 | 0.0034182 | 0.00085669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2200-2_0_5_load_20 | 50 | 0.0031642 | 0.00079303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2200-2_0_5_load_21 | 51 | 0.0034981 | 0.00087672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2200-2_0_5_load_207 | 52 | 0.00099373 | 0.00024905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2200-2_0_5_load_205 | 53 | 0.0053459 | 0.0013398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2200-2_0_5_load_35 | 54 | 0.015264 | 0.0038256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2200-2_0_5_load_36 | 55 | 0.0044736 | 0.0011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2200-2_0_5_load_39 | 56 | 0.0050799 | 0.0012731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2200-2_0_5_load_40 | 57 | 0.0017518 | 0.00043904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2200-2_0_5_load_22 | 58 | 0.0037667 | 0.00094402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2200-2_0_5_load_23 | 59 | 0.0017329 | 0.0004343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2200-2_0_5_load_24 | 60 | 0.0026653 | 0.00066799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2200-2_0_5_load_25 | 61 | 0.0034278 | 0.00085908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2200-2_0_5_load_26 | 62 | 0.0038817 | 0.00097285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2200-2_0_5_load_34 | 63 | 0.0014165 | 0.00035501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2200-2_0_5_load_29 | 64 | 0.0044946 | 0.0011264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2200-2_0_5_load_59 | 65 | 0.0074908 | 0.0018774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2200-2_0_5_load_58 | 68 | 0.00088394 | 0.00022154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2200-2_0_5_load_37 | 69 | 0.001853 | 0.0004644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2200-2_0_5_load_52 | 70 | 0.00014917 | 3.7385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2200-2_0_5_load_49 | 72 | 0.0022549 | 0.00056513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2200-2_0_5_load_203 | 73 | 0.00066902 | 0.00016767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2200-2_0_5_load_206 | 74 | 0.0021475 | 0.0005382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2200-2_0_5_load_209 | 76 | 0.0015556 | 0.00038987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2200-2_0_5_load_42 | 78 | 0.00090906 | 0.00022783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2200-2_0_5_load_182 | 79 | 0.0018072 | 0.00045292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2200-2_0_5_load_151 | 80 | 0.0015219 | 0.00038141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2200-2_0_5_load_66 | 81 | 0.004884 | 0.001224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2200-2_0_5_load_101 | 83 | 0.0029625 | 0.00074247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2200-2_0_5_load_53 | 84 | 0.00032619 | 8.1751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2200-2_0_5_load_55 | 85 | 0.0001861 | 4.6641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2200-2_0_5_load_111 | 86 | 0.0035068 | 0.0008789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2200-2_0_5_load_109 | 87 | 0.0043808 | 0.0010979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2200-2_0_5_load_64 | 88 | 0.0035511 | 0.00088998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2200-2_0_5_load_196 | 90 | 0.0090136 | 0.002259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2200-2_0_5_load_65 | 92 | 0.00026868 | 6.7337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2200-2_0_5_load_210 | 94 | 0.00025816 | 6.47e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2200-2_0_5_load_211 | 95 | 0.0034263 | 0.00085871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2200-2_0_5_load_179 | 96 | 0.0014926 | 0.00037407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2200-2_0_5_load_191 | 97 | 0.012938 | 0.0032426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2200-2_0_5_load_68 | 98 | 0.028551 | 0.0071555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2200-2_0_5_load_73 | 102 | 0.015781 | 0.0039552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2200-2_0_5_load_115 | 103 | 0.0025096 | 0.00062897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2200-2_0_5_load_114 | 105 | 0.019417 | 0.0048664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2200-2_0_5_load_113 | 106 | 0.0043168 | 0.0010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2200-2_0_5_load_74 | 108 | 0.010558 | 0.0026462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2200-2_0_5_load_75 | 109 | 0.0044683 | 0.0011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2200-2_0_5_load_77 | 111 | 0.00088775 | 0.00022249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2200-2_0_5_load_177 | 114 | 0.0022715 | 0.0005693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2200-2_0_5_load_178 | 115 | 0.0045418 | 0.0011383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2200-2_0_5_load_80 | 116 | 0.00059636 | 0.00014946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2200-2_0_5_load_82 | 118 | 0.0015766 | 0.00039514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2200-2_0_5_load_97 | 121 | 0.0011862 | 0.0002973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2200-2_0_5_load_102 | 122 | 0.000149 | 3.7343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2200-2_0_5_load_98 | 123 | 0.00046087 | 0.00011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2200-2_0_5_load_88 | 124 | 0.0023833 | 0.0005973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2200-2_0_5_load_86 | 125 | 0.00047195 | 0.00011828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2200-2_0_5_load_89 | 126 | 0.00014471 | 3.6268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2200-2_0_5_load_90 | 127 | 0.00016728 | 4.1923e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2200-2_0_5_load_85 | 128 | 0.00072215 | 0.00018099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2200-2_0_5_load_91 | 129 | 0.0019986 | 0.00050089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2200-2_0_5_load_93 | 131 | 0.0022632 | 0.00056721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2200-2_0_5_load_94 | 132 | 0.0066466 | 0.0016658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2200-2_0_5_load_95 | 133 | 0.002584 | 0.00064761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2200-2_0_5_load_96 | 135 | 0.0039336 | 0.00098585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2200-2_0_5_load_103 | 138 | 0.00069538 | 0.00017428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2200-2_0_5_load_104 | 139 | 0.0025259 | 0.00063304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2200-2_0_5_load_106 | 142 | 0.003638 | 0.00091176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2200-2_0_5_load_120 | 143 | 0.0028374 | 0.00071111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2200-2_0_5_load_186 | 144 | 0.00097277 | 0.0002438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2200-2_0_5_load_185 | 145 | 0.0010372 | 0.00025995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2200-2_0_5_load_108 | 146 | 0.0015626 | 0.00039163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2200-2_0_5_load_212 | 148 | 0.001967 | 0.00049297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2200-2_0_5_load_189 | 149 | 0.0015484 | 0.00038808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2200-2_0_5_load_139 | 152 | 0.002011 | 0.00050401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2200-2_0_5_load_161 | 153 | 0.0033172 | 0.00083137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2200-2_0_5_load_137 | 155 | 0.0018476 | 0.00046306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2200-2_0_5_load_122 | 156 | 0.0039814 | 0.00099784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2200-2_0_5_load_123 | 157 | 0.0061924 | 0.001552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2200-2_0_5_load_126 | 160 | 0.0011707 | 0.00029341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2200-2_0_5_load_127 | 161 | 0.0016006 | 0.00040115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2200-2_0_5_load_180 | 164 | 0.0019946 | 0.0004999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2200-2_0_5_load_166 | 165 | 0.0027302 | 0.00068426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2200-2_0_5_load_175 | 166 | 0.0019126 | 0.00047935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2200-2_0_5_load_173 | 167 | 0.012043 | 0.0030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2200-2_0_5_load_195 | 168 | 0.0032344 | 0.00081062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2200-2_0_5_load_181 | 169 | 0.0047663 | 0.0011946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2200-2_0_5_load_128 | 171 | 0.0029972 | 0.00075116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2200-2_0_5_load_131 | 174 | 0.0014664 | 0.00036751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2200-2_0_5_load_170 | 175 | 0.0053382 | 0.0013379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2200-2_0_5_load_133 | 176 | 0.002756 | 0.00069072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2200-2_0_5_load_135 | 177 | 0.0045544 | 0.0011414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2200-2_0_5_load_136 | 178 | 0.012977 | 0.0032524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2200-2_0_5_load_171 | 179 | 0.00044357 | 0.00011117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2200-2_0_5_load_160 | 180 | 0.0077589 | 0.0019446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2200-2_0_5_load_187 | 181 | 0.0036605 | 0.0009174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2200-2_0_5_load_138 | 182 | 0.0028884 | 0.00072389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2200-2_0_5_load_140 | 183 | 0.0032685 | 0.00081916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2200-2_0_5_load_141 | 184 | 0.0025739 | 0.00064508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2200-2_0_5_load_143 | 186 | 0.0034769 | 0.00087139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2200-2_0_5_load_144 | 187 | 0.0049915 | 0.001251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2200-2_0_5_load_146 | 189 | 0.0028447 | 0.00071295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2200-2_0_5_load_167 | 190 | 0.0019931 | 0.00049951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2200-2_0_5_load_156 | 191 | 0.0017695 | 0.00044347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2200-2_0_5_load_192 | 192 | 0.0058975 | 0.0014781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2200-2_0_5_load_164 | 193 | 0.0026813 | 0.00067199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2200-2_0_5_load_155 | 194 | 0.0033096 | 0.00082947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2200-2_0_5_load_162 | 195 | 0.0035573 | 0.00089154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2200-2_0_5_load_147 | 196 | 0.0029745 | 0.00074548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2200-2_0_5_load_148 | 197 | 0.0038954 | 0.00097629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2200-2_0_5_load_149 | 198 | 0.0034261 | 0.00085866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2200-2_0_5_load_150 | 199 | 0.002607 | 0.00065337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2200-2_0_5_load_152 | 200 | 0.002722 | 0.0006822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2200-2_0_5_load_153 | 201 | 0.0041087 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2200-2_0_5_load_154 | 202 | 0.0034887 | 0.00087434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2200-2_0_5_load_157 | 203 | 0.0053847 | 0.0013495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2200-2_0_5_load_158 | 204 | 0.0046647 | 0.0011691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2200-2_0_5_load_159 | 205 | 0.0013201 | 0.00033084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2200-2_0_5_load_163 | 206 | 0.0025333 | 0.00063491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2200-2_0_5_load_174 | 207 | 0.0010822 | 0.00027123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2200-2_0_5_load_193 | 208 | 0.001539 | 0.00038572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2200-2_0_5_load_184 | 209 | 0.00052939 | 0.00013268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2200-2_0_5_load_188 | 210 | 0.0075168 | 0.0018839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2200-2_0_5_load_194 | 211 | 0.0016981 | 0.00042557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 211 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2200-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2200-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2200-2_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.28138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2200-2_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.16918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2200-2_0_5_line_4 |  | 3 | 10 | 0.0076753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2200-2_0_5_line_5 |  | 3 | 11 | 0.025116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2200-2_0_5_line_6 |  | 4 | 5 | 0.044197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2200-2_0_5_line_7 |  | 5 | 78 | 0.012045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2200-2_0_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.071281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2200-2_0_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.090027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2200-2_0_5_line_10 |  | 6 | 9 | 0.037383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2200-2_0_5_line_11 |  | 7 | 88 | 0.022368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2200-2_0_5_line_12 |  | 8 | 78 | 0.0046478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2200-2_0_5_line_13 |  | 9 | 84 | 0.0023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2200-2_0_5_line_14 |  | 11 | 79 | 0.033602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2200-2_0_5_line_15 |  | 11 | 206 | 0.010885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2200-2_0_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.075125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2200-2_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.032213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2200-2_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.019221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2200-2_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.01269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2200-2_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.023384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2200-2_0_5_line_21 |  | 16 | 35 | 0.054358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2200-2_0_5_line_22 |  | 17 | 36 | 0.007867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2200-2_0_5_line_23 |  | 17 | 37 | 0.019863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2200-2_0_5_line_24 |  | 18 | 19 | 0.036848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2200-2_0_5_line_25 |  | 18 | 20 | 0.0050049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2200-2_0_5_line_26 |  | 19 | 21 | 0.040076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2200-2_0_5_line_27 |  | 20 | 22 | 0.0060377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2200-2_0_5_line_28 |  | 21 | 23 | 0.038206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2200-2_0_5_line_29 |  | 22 | 24 | 0.056573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2200-2_0_5_line_30 |  | 23 | 28 | 0.026473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2200-2_0_5_line_31 |  | 23 | 29 | 0.05199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2200-2_0_5_line_32 |  | 24 | 30 | 0.023755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2200-2_0_5_line_33 |  | 24 | 31 | 0.13907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2200-2_0_5_line_34 |  | 25 | 26 | 0.006249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2200-2_0_5_line_35 |  | 25 | 27 | 0.02035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2200-2_0_5_line_36 |  | 26 | 89 | 0.017279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2200-2_0_5_line_37 |  | 26 | 90 | 0.019816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2200-2_0_5_line_38 |  | 27 | 91 | 0.0066123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2200-2_0_5_line_39 |  | 28 | 81 | 0.0086946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2200-2_0_5_line_40 |  | 29 | 71 | 0.015732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2200-2_0_5_line_41 |  | 30 | 82 | 0.011841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2200-2_0_5_line_42 |  | 31 | 34 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2200-2_0_5_line_43 |  | 31 | 75 | 0.056614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2200-2_0_5_line_44 |  | 32 | 33 | 0.0098875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2200-2_0_5_line_45 |  | 32 | 34 | 0.020318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2200-2_0_5_line_46 |  | 35 | 93 | 0.0096733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2200-2_0_5_line_47 |  | 36 | 65 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2200-2_0_5_line_48 |  | 36 | 46 | 0.023762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2200-2_0_5_line_49 |  | 37 | 64 | 0.012589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2200-2_0_5_line_50 |  | 38 | 39 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2200-2_0_5_line_51 |  | 38 | 40 | 0.0041814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2200-2_0_5_line_52 |  | 39 | 41 | 0.017892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2200-2_0_5_line_53 |  | 40 | 42 | 0.019487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2200-2_0_5_line_54 |  | 41 | 43 | 0.01049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2200-2_0_5_line_55 |  | 42 | 44 | 0.017852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2200-2_0_5_line_56 |  | 43 | 45 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2200-2_0_5_line_57 |  | 44 | 46 | 0.018635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2200-2_0_5_line_58 |  | 45 | 47 | 0.0065233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2200-2_0_5_line_59 |  | 47 | 67 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2200-2_0_5_line_60 |  | 47 | 63 | 0.052656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2200-2_0_5_line_61 |  | 48 | 49 | 0.0076031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2200-2_0_5_line_62 |  | 48 | 50 | 0.019989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2200-2_0_5_line_63 |  | 49 | 51 | 0.021915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2200-2_0_5_line_64 |  | 50 | 52 | 0.38937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2200-2_0_5_line_65 |  | 51 | 56 | 0.015489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2200-2_0_5_line_66 |  | 52 | 53 | 0.010323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2200-2_0_5_line_67 |  | 53 | 74 | 0.033221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2200-2_0_5_line_68 |  | 54 | 55 | 0.19452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2200-2_0_5_line_69 |  | 55 | 69 | 0.076002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2200-2_0_5_line_70 |  | 56 | 57 | 0.017859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2200-2_0_5_line_71 |  | 57 | 70 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2200-2_0_5_line_72 |  | 58 | 59 | 0.0035147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2200-2_0_5_line_73 |  | 58 | 60 | 0.013744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2200-2_0_5_line_74 |  | 59 | 61 | 0.018541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2200-2_0_5_line_75 |  | 60 | 62 | 0.0057654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2200-2_0_5_line_76 |  | 61 | 63 | 0.0037671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2200-2_0_5_line_77 |  | 65 | 66 | 0.013822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2200-2_0_5_line_78 |  | 66 | 72 | 0.059668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2200-2_0_5_line_79 |  | 67 | 68 | 0.038642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2200-2_0_5_line_80 |  | 69 | 71 | 0.053172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2200-2_0_5_line_81 |  | 71 | 72 | 0.030425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2200-2_0_5_line_82 |  | 73 | 74 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2200-2_0_5_line_83 |  | 73 | 75 | 0.043154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2200-2_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.052472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2200-2_0_5_line_85 |  | 76 | 77 | 0.027318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2200-2_0_5_line_86 |  | 79 | 80 | 0.024728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2200-2_0_5_line_87 |  | 80 | 198 | 0.00046824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2200-2_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.082595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2200-2_0_5_line_89 |  | 84 | 85 | 0.011953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2200-2_0_5_line_90 |  | 86 | 87 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2200-2_0_5_line_91 |  | 87 | 146 | 0.034492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2200-2_0_5_line_92 |  | 88 | 92 | 0.039609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2200-2_0_5_line_93 |  | 89 | 149 | 0.017981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2200-2_0_5_line_94 |  | 91 | 113 | 0.013665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2200-2_0_5_line_95 |  | 91 | 110 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2200-2_0_5_line_96 |  | 92 | 94 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2200-2_0_5_line_97 |  | 93 | 96 | 0.0078743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2200-2_0_5_line_98 |  | 93 | 97 | 0.024596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2200-2_0_5_line_99 |  | 94 | 95 | 0.079816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2200-2_0_5_line_100 |  | 96 | 112 | 0.031636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2200-2_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.021332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2200-2_0_5_line_102 |  | 98 | 100 | 0.051113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2200-2_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.024784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2200-2_0_5_line_104 |  | 100 | 102 | 0.082304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2200-2_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.014513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2200-2_0_5_line_106 |  | 101 | 104 | 0.075176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2200-2_0_5_line_107 |  | 103 | 105 | 0.024121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2200-2_0_5_line_108 |  | 104 | 107 | 0.097099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2200-2_0_5_line_109 |  | 105 | 106 | 0.027795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2200-2_0_5_line_110 |  | 105 | 113 | 0.012241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2200-2_0_5_line_111 |  | 107 | 124 | 0.033764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2200-2_0_5_line_112 |  | 107 | 125 | 0.076936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2200-2_0_5_line_113 |  | 108 | 109 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2200-2_0_5_line_114 |  | 108 | 110 | 0.013006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2200-2_0_5_line_115 |  | 109 | 111 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2200-2_0_5_line_116 |  | 111 | 112 | 0.010781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2200-2_0_5_line_117 |  | 112 | 114 | 0.030977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_2200-2_0_5_line_118 |  | 112 | 115 | 0.014332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2200-2_0_5_line_119 |  | 114 | 163 | 0.017736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_2200-2_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.017028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2200-2_0_5_line_121 |  | 117 | 118 | 0.082921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2200-2_0_5_line_122 |  | 117 | 119 | 0.049006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2200-2_0_5_line_123 |  | 119 | 120 | 0.03441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2200-2_0_5_line_124 |  | 119 | 121 | 0.047301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2200-2_0_5_line_125 |  | 120 | 122 | 0.0019344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2200-2_0_5_line_126 |  | 121 | 123 | 0.038062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2200-2_0_5_line_127 |  | 123 | 128 | 0.1509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2200-2_0_5_line_128 |  | 124 | 126 | 0.0062762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2200-2_0_5_line_129 |  | 125 | 128 | 0.034538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2200-2_0_5_line_130 |  | 126 | 127 | 0.036072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2200-2_0_5_line_131 |  | 129 | 130 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2200-2_0_5_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0084869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2200-2_0_5_line_133 |  | 130 | 132 | 0.0091342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2200-2_0_5_line_134 |  | 131 | 133 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2200-2_0_5_line_135 |  | 132 | 134 | 0.035009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2200-2_0_5_line_136 |  | 133 | 135 | 0.023118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2200-2_0_5_line_137 |  | 134 | 136 | 0.004803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2200-2_0_5_line_138 |  | 134 | 137 | 0.057435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2200-2_0_5_line_139 |  | 136 | 150 | 0.025185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2200-2_0_5_line_140 |  | 136 | 143 | 0.057705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2200-2_0_5_line_141 |  | 137 | 148 | 0.027837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2200-2_0_5_line_142 |  | 137 | 147 | 0.014029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2200-2_0_5_line_143 |  | 138 | 139 | 0.0011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2200-2_0_5_line_144 |  | 138 | 140 | 0.026225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2200-2_0_5_line_145 |  | 140 | 141 | 0.042853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2200-2_0_5_line_146 |  | 141 | 144 | 0.02386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2200-2_0_5_line_147 |  | 142 | 143 | 0.0081464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2200-2_0_5_line_148 |  | 144 | 145 | 0.0035963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2200-2_0_5_line_149 |  | 145 | 209 | 0.012983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2200-2_0_5_line_150 |  | 146 | 147 | 0.0083831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2200-2_0_5_line_151 |  | 149 | 210 | 0.015622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2200-2_0_5_line_152 |  | 150 | 151 | 0.057935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2200-2_0_5_line_153 |  | 150 | 152 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2200-2_0_5_line_154 |  | 151 | 153 | 0.018662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2200-2_0_5_line_155 |  | 151 | 154 | 0.02403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2200-2_0_5_line_156 |  | 152 | 155 | 0.025086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2200-2_0_5_line_157 |  | 153 | 180 | 0.057352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2200-2_0_5_line_158 |  | 154 | 181 | 0.0094421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_2200-2_0_5_line_159 |  | 154 | 179 | 0.029058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_2200-2_0_5_line_160 |  | 155 | 182 | 0.00052984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2200-2_0_5_line_161 |  | 156 | 157 | 0.027037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_2200-2_0_5_line_162 |  | 156 | 158 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_2200-2_0_5_line_163 |  | 157 | 159 | 0.024142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_2200-2_0_5_line_164 |  | 158 | 160 | 0.014514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2200-2_0_5_line_165 |  | 158 | 161 | 0.015965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_2200-2_0_5_line_166 |  | 159 | 162 | 0.006951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2200-2_0_5_line_167 |  | 159 | 163 | 0.006262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_2200-2_0_5_line_168 |  | 160 | 164 | 0.03642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2200-2_0_5_line_169 |  | 161 | 165 | 0.024032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
170 | LV_2200-2_0_5_line_170 |  | 162 | 166 | 0.032223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2200-2_0_5_line_171 |  | 162 | 167 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2200-2_0_5_line_172 |  | 163 | 168 | 0.073649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_2200-2_0_5_line_173 |  | 164 | 169 | 0.014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2200-2_0_5_line_174 |  | 165 | 170 | 0.034327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_2200-2_0_5_line_175 |  | 167 | 207 | 0.029541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2200-2_0_5_line_176 |  | 168 | 208 | 0.0061665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_2200-2_0_5_line_177 |  | 169 | 209 | 0.016557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2200-2_0_5_line_178 |  | 170 | 178 | 0.021106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2200-2_0_5_line_179 |  | 170 | 173 | 0.044742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_2200-2_0_5_line_180 |  | 171 | 172 | 0.0090552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_2200-2_0_5_line_181 |  | 171 | 173 | 0.024697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_2200-2_0_5_line_182 |  | 172 | 174 | 0.0099419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_2200-2_0_5_line_183 |  | 174 | 175 | 0.018416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_2200-2_0_5_line_184 |  | 175 | 179 | 0.010653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_2200-2_0_5_line_185 |  | 176 | 177 | 0.004253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2200-2_0_5_line_186 |  | 177 | 178 | 0.026381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2200-2_0_5_line_187 |  | 180 | 205 | 0.03684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2200-2_0_5_line_188 |  | 181 | 192 | 0.011184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_2200-2_0_5_line_189 |  | 183 | 184 | 0.013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_2200-2_0_5_line_190 |  | 183 | 185 | 0.03128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_2200-2_0_5_line_191 |  | 184 | 186 | 0.01366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_2200-2_0_5_line_192 |  | 185 | 187 | 0.017106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2200-2_0_5_line_193 |  | 185 | 188 | 0.001783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
194 | LV_2200-2_0_5_line_194 |  | 186 | 189 | 0.015039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_2200-2_0_5_line_195 |  | 187 | 190 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2200-2_0_5_line_196 |  | 188 | 191 | 0.018637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2200-2_0_5_line_197 |  | 188 | 192 | 0.053086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_2200-2_0_5_line_198 |  | 189 | 193 | 0.016285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_2200-2_0_5_line_199 |  | 191 | 194 | 0.025223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2200-2_0_5_line_200 |  | 193 | 195 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
201 | LV_2200-2_0_5_line_201 |  | 194 | 203 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2200-2_0_5_line_202 |  | 195 | 206 | 0.0080206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
203 | LV_2200-2_0_5_line_203 |  | 196 | 197 | 0.0024266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2200-2_0_5_line_204 |  | 196 | 198 | 0.025055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2200-2_0_5_line_205 |  | 197 | 199 | 0.016005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2200-2_0_5_line_206 |  | 199 | 200 | 0.018396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2200-2_0_5_line_207 |  | 200 | 201 | 0.011623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2200-2_0_5_line_208 |  | 201 | 202 | 0.010694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2200-2_0_5_line_209 |  | 204 | 205 | 0.013473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2200-2_0_5_line_210 |  | 208 | 211 | 0.015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2200-2_0_5_trafo_194 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 212 | 211 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2572781.9824 | 1186947.7708 | 2572791.4713 | 1186955.6873 | 2572794.9587 | 1186957.5536
1 | 2572823.4173 | 1186962.7566 | 2572812.0498 | 1186962.8195 | 2572796.6414 | 1186958.4541 | 2572794.9587 | 1186957.5536
2 | 2572534.9461 | 1187082.4777 | 2572781.9824 | 1186947.7708
3 | 2572947.5986 | 1186847.8651 | 2572823.4173 | 1186962.7566
4 | 2572538.2559 | 1187089.1953 | 2572535.3107 | 1187082.5053 | 2572534.9461 | 1187082.4777
5 | 2572510.053 | 1187079.7756 | 2572513.6591 | 1187080.8707 | 2572534.9461 | 1187082.4777
6 | 2572947.5986 | 1186847.8651 | 2572925.0557 | 1186809.8496
7 | 2572925.0557 | 1186809.8496 | 2572918.912 | 1186799.4892
8 | 2572858.3013 | 1186726.8399 | 2572806.3055 | 1186701.8411 | 2572796.5703 | 1186692.3619
9 | 2572858.3013 | 1186726.8399 | 2572916.5414 | 1186795.4915
10 | 2572858.3013 | 1186726.8399 | 2572887.1939 | 1186703.1183 | 2572887.1939 | 1186703.1183
11 | 2572783.8318 | 1186674.188 | 2572784.2898 | 1186675.8833 | 2572793.7369 | 1186689.6031 | 2572796.5703 | 1186692.3619
12 | 2572916.5414 | 1186795.4915 | 2572918.912 | 1186799.4892
13 | 2572887.6532 | 1186700.7918 | 2572887.1939 | 1186703.1183
14 | 2572510.053 | 1187079.7756 | 2572512.7389 | 1187074.894 | 2572515.7642 | 1187052.6016 | 2572511.9637 | 1187048.5793
15 | 2572510.053 | 1187079.7756 | 2572503.5119 | 1187082.4739 | 2572499.7101 | 1187082.7189
16 | 2572166.1366 | 1186930.7353 | 2572160.9054 | 1186930.337 | 2572116.5668 | 1186921.3392 | 2572092.653 | 1186915.4169
17 | 2572092.653 | 1186915.4169 | 2572061.385 | 1186907.6733
18 | 2572042.7273 | 1186903.0527 | 2572061.385 | 1186907.6733
19 | 2572040.2297 | 1186915.4932 | 2572042.7273 | 1186903.0527
20 | 2572042.7273 | 1186903.0527 | 2572047.3349 | 1186880.1301
21 | 2572040.2297 | 1186915.4932 | 2572022.8378 | 1186966.994
22 | 2572048.8857 | 1186872.4188 | 2572047.3349 | 1186880.1301
23 | 2572047.3349 | 1186880.1301 | 2572028.1597 | 1186874.9466
24 | 2571835.8505 | 1186931.0927 | 2571872.6514 | 1186932.9467
25 | 2571835.8505 | 1186931.0927 | 2571830.8519 | 1186930.8408
26 | 2571912.1655 | 1186927.6453 | 2571882.1098 | 1186933.4232 | 2571872.6514 | 1186932.9467
27 | 2571824.8219 | 1186930.537 | 2571830.8519 | 1186930.8408
28 | 2571912.1655 | 1186927.6453 | 2571922.8757 | 1186922.4699 | 2571946.0633 | 1186909.8542
29 | 2571768.3202 | 1186927.6905 | 2571824.8219 | 1186930.537
30 | 2571946.0633 | 1186909.8542 | 2571957.8896 | 1186905.1073 | 2571971.5027 | 1186903.3212
31 | 2571946.0633 | 1186909.8542 | 2571948.4854 | 1186887.8868 | 2571954.9012 | 1186858.6941
32 | 2571768.3202 | 1186927.6905 | 2571768.4682 | 1186951.4456
33 | 2571768.3202 | 1186927.6905 | 2571782.8885 | 1186789.3904
34 | 2571946.9422 | 1186991.3043 | 2571953.0223 | 1186992.821
35 | 2571946.9422 | 1186991.3043 | 2571949.2921 | 1187001.054 | 2571947.9312 | 1187011.2855
36 | 2571956.1544 | 1186975.8306 | 2571953.0223 | 1186992.821
37 | 2571953.0223 | 1186992.821 | 2571972.25 | 1186997.6137
38 | 2571947.0594 | 1187017.84 | 2571947.9312 | 1187011.2855
39 | 2571971.5027 | 1186903.3212 | 2571980.1234 | 1186902.1902 | 2571980.1234 | 1186902.1902
40 | 2571958.2782 | 1186843.3283 | 2571954.9012 | 1186858.6941
41 | 2571768.542 | 1186963.2861 | 2571768.4682 | 1186951.4456
42 | 2571782.8885 | 1186789.3904 | 2571793.9561 | 1186788.4016
43 | 2571761.9462 | 1186756.0855 | 2571761.5711 | 1186791.2947 | 2571782.8885 | 1186789.3904
44 | 2571823.3939 | 1186791.2915 | 2571813.5134 | 1186791.663
45 | 2571793.9561 | 1186788.4016 | 2571801.6478 | 1186787.7145 | 2571812.2337 | 1186791.7111 | 2571813.5134 | 1186791.663
46 | 2572020.4878 | 1186976.3623 | 2572021.8387 | 1186969.9526 | 2572022.8378 | 1186966.994
47 | 2572048.8857 | 1186872.4188 | 2572042.2252 | 1186867.5585 | 2572045.0408 | 1186856.168
48 | 2572048.8857 | 1186872.4188 | 2572071.9086 | 1186878.2985
49 | 2572016.0066 | 1186871.6613 | 2572028.1597 | 1186874.9466
50 | 2572130.1938 | 1186893.1837 | 2572150.3606 | 1186898.334
51 | 2572126.1425 | 1186892.149 | 2572130.1938 | 1186893.1837
52 | 2572161.8417 | 1186887.447 | 2572159.9502 | 1186894.0556 | 2572156.4558 | 1186897.2959 | 2572151.0522 | 1186898.5106 | 2572150.3606 | 1186898.334
53 | 2572126.1425 | 1186892.149 | 2572107.2618 | 1186887.3272
54 | 2572164.728 | 1186877.3624 | 2572161.8417 | 1186887.447
55 | 2572107.2618 | 1186887.3272 | 2572089.9645 | 1186882.9097
56 | 2572164.728 | 1186877.3624 | 2572169.2809 | 1186861.4547
57 | 2572071.9086 | 1186878.2985 | 2572089.9645 | 1186882.9097
58 | 2572171.0758 | 1186855.1832 | 2572169.2809 | 1186861.4547
59 | 2572171.0758 | 1186855.1832 | 2572172.7639 | 1186837.6216
60 | 2572171.0758 | 1186855.1832 | 2572222.2916 | 1186867.4149
61 | 2571768.6876 | 1186299.6348 | 2571775.8578 | 1186302.1636
62 | 2571794.7086 | 1186308.8117 | 2571775.8578 | 1186302.1636
63 | 2571748.0203 | 1186292.3461 | 2571768.6876 | 1186299.6348
64 | 2571793.8925 | 1186698.1816 | 2571794.7086 | 1186308.8117
65 | 2571748.0203 | 1186292.3461 | 2571733.4131 | 1186287.1945
66 | 2571793.8925 | 1186698.1816 | 2571794.7578 | 1186708.4686
67 | 2571794.7578 | 1186708.4686 | 2571795.3395 | 1186715.3838 | 2571801.7843 | 1186740.8629
68 | 2572004.4981 | 1186725.3782 | 2572131.2695 | 1186577.8402
69 | 2571968.7687 | 1186791.52 | 2571968.8974 | 1186791.1175 | 2572003.4028 | 1186735.126 | 2572004.4981 | 1186725.3782
70 | 2571716.5709 | 1186281.2548 | 2571733.4131 | 1186287.1945
71 | 2571696.3068 | 1186274.1082 | 2571716.5709 | 1186281.2548
72 | 2572243.9891 | 1186872.5969 | 2572247.4077 | 1186873.4133
73 | 2572260.7756 | 1186876.6059 | 2572247.4077 | 1186873.4133
74 | 2572243.9891 | 1186872.5969 | 2572225.9557 | 1186868.29
75 | 2572266.3833 | 1186877.9452 | 2572260.7756 | 1186876.6059
76 | 2572222.2916 | 1186867.4149 | 2572225.9557 | 1186868.29
77 | 2572048.3576 | 1186842.75 | 2572045.0408 | 1186856.168
78 | 2572048.3576 | 1186842.75 | 2572018.1335 | 1186843.6365 | 2571988.7033 | 1186843.485
79 | 2572172.7639 | 1186837.6216 | 2572134.1543 | 1186839.2132
80 | 2571958.2782 | 1186843.3283 | 2571959.1168 | 1186833.4414 | 2571960.7767 | 1186816.5024 | 2571968.7687 | 1186791.52
81 | 2571958.2782 | 1186843.3283 | 2571988.7033 | 1186843.485
82 | 2571801.7843 | 1186740.8629 | 2571805.0349 | 1186753.7139
83 | 2571761.9462 | 1186756.0855 | 2571805.0349 | 1186753.7139 | 2571805.0349 | 1186753.7139
84 | 2571752.3329 | 1186710.9849 | 2571755.0431 | 1186756.4628 | 2571761.9462 | 1186756.0855
85 | 2571752.3329 | 1186710.9849 | 2571779.6505 | 1186711.0919
86 | 2572494.9813 | 1187030.6053 | 2572511.9637 | 1187048.5793
87 | 2572494.6598 | 1187030.2649 | 2572494.9813 | 1187030.6053
88 | 2571768.542 | 1186963.2861 | 2571839.1842 | 1186966.8543 | 2571849.9461 | 1186961.334
89 | 2572889.9683 | 1186689.0649 | 2572887.6532 | 1186700.7918
90 | 2572440.9208 | 1186931.983 | 2572440.956 | 1186939.6202 | 2572439.2419 | 1186941.8181 | 2572432.2236 | 1186943.9899
91 | 2572402.3383 | 1186958.2751 | 2572406.5281 | 1186951.9413 | 2572432.2236 | 1186943.9899
92 | 2572775.39 | 1186635.6622 | 2572775.714 | 1186644.139 | 2572783.8318 | 1186674.188
93 | 2571958.6802 | 1186962.9453 | 2571963.4615 | 1186970.5713 | 2571956.1544 | 1186975.8306
94 | 2571947.0594 | 1187017.84 | 2571942.7564 | 1187030.8116
95 | 2571947.0594 | 1187017.84 | 2571962.1551 | 1187020.5038
96 | 2572777.8238 | 1186621.5953 | 2572775.2981 | 1186633.2574 | 2572775.39 | 1186635.6622
97 | 2572020.4878 | 1186976.3623 | 2572018.8621 | 1186984.0669
98 | 2572020.4878 | 1186976.3623 | 2571996.4519 | 1186971.1447
99 | 2572777.8238 | 1186621.5953 | 2572847.7145 | 1186660.4975
100 | 2572012.3303 | 1187015.021 | 2572018.8621 | 1186984.0669
101 | 2571882.8024 | 1187064.1891 | 2571879.6328 | 1187063.4592 | 2571862.021 | 1187059.3726
102 | 2571822.7868 | 1187031.0879 | 2571841.5516 | 1187054.6229 | 2571862.021 | 1187059.3726
103 | 2571907.4293 | 1187067.3637 | 2571901.7443 | 1187067.0903 | 2571882.8024 | 1187064.1891
104 | 2571822.7868 | 1187031.0879 | 2571820.2343 | 1187051.1661 | 2571817.208 | 1187072.6918 | 2571804.9308 | 1187109.4693 | 2571805.4745 | 1187110.9249
105 | 2571907.4293 | 1187067.3637 | 2571917.6497 | 1187057.0324
106 | 2571907.4293 | 1187067.3637 | 2571891.6855 | 1187140.8656
107 | 2571935.2796 | 1187040.5185 | 2571917.6497 | 1187057.0324
108 | 2571891.6855 | 1187140.8656 | 2571866.6771 | 1187234.6887
109 | 2571935.2796 | 1187040.5185 | 2571930.0595 | 1187040.1651 | 2571907.6966 | 1187037.1697
110 | 2571935.2796 | 1187040.5185 | 2571942.7564 | 1187030.8116
111 | 2571866.6771 | 1187234.6887 | 2571872.9879 | 1187239.895 | 2571881.4448 | 1187242.3454 | 2571897.5759 | 1187246.9608
112 | 2571866.6771 | 1187234.6887 | 2571847.0388 | 1187282.9512 | 2571837.818 | 1187306.0062
113 | 2571990.7852 | 1187023.8519 | 2571981.822 | 1187025.0584 | 2571974.8261 | 1187023.4382
114 | 2571962.1551 | 1187020.5038 | 2571974.8261 | 1187023.4382
115 | 2571990.7852 | 1187023.8519 | 2571994.4024 | 1187023.3651 | 2572002.5564 | 1187019.57
116 | 2572012.3303 | 1187015.021 | 2572002.5564 | 1187019.57
117 | 2572012.3303 | 1187015.021 | 2572040.4093 | 1187028.1021
118 | 2572012.3303 | 1187015.021 | 2571999.9627 | 1187007.7794
119 | 2572056.486 | 1187035.5917 | 2572040.4093 | 1187028.1021
120 | 2572028.1685 | 1187446.1639 | 2572011.1426 | 1187446.4362
121 | 2572028.1685 | 1187446.1639 | 2572028.1806 | 1187463.373 | 2571998.546 | 1187464.0456 | 2571988.7951 | 1187468.6271 | 2571978.7656 | 1187470.742 | 2571966.7296 | 1187471.1987 | 2571963.7793 | 1187470.012
122 | 2572028.4118 | 1187397.1701 | 2572028.3776 | 1187404.5186 | 2572028.1685 | 1187446.1639
123 | 2572062.8808 | 1187397.5756 | 2572059.8984 | 1187397.6785 | 2572045.1466 | 1187398.1812 | 2572028.4118 | 1187397.1701
124 | 2572028.4118 | 1187397.1701 | 2572023.4135 | 1187396.8712 | 2572003.4968 | 1187395.7084 | 2571993.9238 | 1187397.5988 | 2571989.832 | 1187398.6407 | 2571981.7246 | 1187400.691
125 | 2572062.8808 | 1187397.5756 | 2572062.303 | 1187399.4217
126 | 2571981.7246 | 1187400.691 | 2571981.7246 | 1187400.691 | 2571980.7691 | 1187414.903 | 2571961.1388 | 1187421.1096 | 2571957.9543 | 1187421.6478
127 | 2571957.9543 | 1187421.6478 | 2571831.1847 | 1187339.7999
128 | 2571897.5759 | 1187246.9608 | 2571903.6099 | 1187248.6873
129 | 2571831.1847 | 1187339.7999 | 2571836.0002 | 1187310.5513 | 2571837.818 | 1187306.0062
130 | 2571903.6099 | 1187248.6873 | 2571912.6362 | 1187251.2699 | 2571916.8361 | 1187256.9643 | 2571928.9194 | 1187259.9868 | 2571933.8684 | 1187264.377 | 2571934.3933 | 1187264.4905
131 | 2572352.3424 | 1186944.9995 | 2572351.3918 | 1186932.6236
132 | 2572352.3424 | 1186944.9995 | 2572360.4661 | 1186942.5433
133 | 2572352.3424 | 1186944.9995 | 2572348.5415 | 1186953.3053
134 | 2572360.4661 | 1186942.5433 | 2572375.4334 | 1186938.018
135 | 2572333.9738 | 1186985.1391 | 2572348.5415 | 1186953.3053
136 | 2572397.5618 | 1186931.3276 | 2572375.4334 | 1186938.018
137 | 2572329.1769 | 1186985.5727 | 2572333.9738 | 1186985.1391
138 | 2572333.9738 | 1186985.1391 | 2572352.3604 | 1186983.453 | 2572389.481 | 1186971.0858
139 | 2572329.1769 | 1186985.5727 | 2572324.9357 | 1187010.3944
140 | 2572329.1769 | 1186985.5727 | 2572311.5478 | 1186984.4205 | 2572296.4052 | 1186981.5115 | 2572272.9713 | 1186973.9652
141 | 2572389.481 | 1186971.0858 | 2572395.8015 | 1186998.1931
142 | 2572402.8271 | 1186966.644 | 2572389.481 | 1186971.0858
143 | 2572198.4909 | 1186924.1938 | 2572198.807 | 1186923.0568
144 | 2572191.4665 | 1186949.4602 | 2572198.4909 | 1186924.1938
145 | 2572149.0602 | 1186942.4987 | 2572191.4665 | 1186949.4602
146 | 2572149.0602 | 1186942.4987 | 2572144.9025 | 1186965.9938
147 | 2572265.2171 | 1186971.4681 | 2572272.9713 | 1186973.9652
148 | 2572144.9025 | 1186965.9938 | 2572144.2758 | 1186969.5351
149 | 2572142.0135 | 1186982.3193 | 2572144.2758 | 1186969.5351
150 | 2572402.8271 | 1186966.644 | 2572402.3383 | 1186958.2751
151 | 2571958.6802 | 1186962.9453 | 2571943.2566 | 1186960.4639
152 | 2572324.9357 | 1187010.3944 | 2572312.942 | 1187039.8989 | 2572296.8099 | 1187060.4402
153 | 2572324.9357 | 1187010.3944 | 2572338.441 | 1187016.3212
154 | 2572296.8099 | 1187060.4402 | 2572284.363 | 1187046.5351 | 2572284.363 | 1187046.5351
155 | 2572296.8099 | 1187060.4402 | 2572301.0637 | 1187069.592 | 2572312.1882 | 1187078.0337
156 | 2572338.441 | 1187016.3212 | 2572361.4121 | 1187026.4022
157 | 2572284.363 | 1187046.5351 | 2572268.4473 | 1187034.8361 | 2572233.884 | 1187020.0359
158 | 2572312.1882 | 1187078.0337 | 2572320.8013 | 1187081.9026
159 | 2572312.1882 | 1187078.0337 | 2572307.0607 | 1187095.967 | 2572302.585 | 1187099.8231 | 2572298.0924 | 1187100.0552
160 | 2572361.8973 | 1187026.6151 | 2572361.4121 | 1187026.4022
161 | 2572109.856 | 1187056.8405 | 2572084.6668 | 1187047.0164
162 | 2572120.0568 | 1187060.8189 | 2572109.856 | 1187056.8405
163 | 2572062.1746 | 1187038.2443 | 2572084.6668 | 1187047.0164
164 | 2572120.0568 | 1187060.8189 | 2572124.0297 | 1187046.8595
165 | 2572120.0568 | 1187060.8189 | 2572135.0895 | 1187066.1932
166 | 2572062.1746 | 1187038.2443 | 2572058.4179 | 1187044.0983
167 | 2572062.1746 | 1187038.2443 | 2572056.486 | 1187035.5917
168 | 2572132.8206 | 1187011.5737 | 2572128.8276 | 1187024.2808 | 2572125.5662 | 1187041.4607 | 2572124.0297 | 1187046.8595
169 | 2572135.0895 | 1187066.1932 | 2572157.7189 | 1187074.2833
170 | 2572058.4179 | 1187044.0983 | 2572041.5464 | 1187041.8094 | 2572037.6179 | 1187043.5621 | 2572033.4312 | 1187053.687
171 | 2572058.4179 | 1187044.0983 | 2572052.7802 | 1187052.3068 | 2572045.4047 | 1187059.6159
172 | 2572056.486 | 1187035.5917 | 2572072.6961 | 1187004.1548 | 2572080.183 | 1186986.7772 | 2572084.051 | 1186981.8565 | 2572087.5223 | 1186980.2172 | 2572093.2461 | 1186978.9676 | 2572096.6213 | 1186979.3845
173 | 2572137.0498 | 1186998.1152 | 2572132.8206 | 1187011.5737
174 | 2572190.0422 | 1187085.839 | 2572157.7189 | 1187074.2833
175 | 2572029.9556 | 1187083.8423 | 2572030.1671 | 1187081.6282 | 2572034.9267 | 1187069.9998 | 2572045.4047 | 1187059.6159
176 | 2572102.7413 | 1186980.1404 | 2572096.6213 | 1186979.3845
177 | 2572142.0135 | 1186982.3193 | 2572142.0135 | 1186982.3193 | 2572137.0498 | 1186998.1152
178 | 2572190.0422 | 1187085.839 | 2572181.0066 | 1187104.9134
179 | 2572190.0422 | 1187085.839 | 2572227.3885 | 1187099.1944 | 2572232.4255 | 1187097.9259
180 | 2572263.0273 | 1187085.0212 | 2572255.5976 | 1187090.1977
181 | 2572232.4255 | 1187097.9259 | 2572251.3011 | 1187093.1911 | 2572255.5976 | 1187090.1977
182 | 2572263.0273 | 1187085.0212 | 2572265.739 | 1187089.0107 | 2572270.5826 | 1187090.6642
183 | 2572270.5826 | 1187090.6642 | 2572288.0111 | 1187096.6137
184 | 2572298.0924 | 1187100.0552 | 2572288.0111 | 1187096.6137
185 | 2572206.9947 | 1187120.2413 | 2572203.0649 | 1187118.6151
186 | 2572203.0649 | 1187118.6151 | 2572189.895 | 1187113.1653 | 2572181.0066 | 1187104.9134
187 | 2572212.9581 | 1187046.9076 | 2572230.668 | 1187018.6588 | 2572233.884 | 1187020.0359
188 | 2572320.8013 | 1187081.9026 | 2572329.9479 | 1187086.0111 | 2572331.0953 | 1187086.1595
189 | 2572416.9216 | 1187088.0544 | 2572430.1309 | 1187087.2031
190 | 2572385.7059 | 1187090.0662 | 2572416.9216 | 1187088.0544
191 | 2572443.7628 | 1187086.3246 | 2572430.1309 | 1187087.2031
192 | 2572385.7059 | 1187090.0662 | 2572381.6672 | 1187106.6886
193 | 2572383.9212 | 1187090.1856 | 2572385.7059 | 1187090.0662
194 | 2572443.7628 | 1187086.3246 | 2572458.7702 | 1187085.3574
195 | 2572377.8278 | 1187122.491 | 2572381.6672 | 1187106.6886
196 | 2572383.9212 | 1187090.1856 | 2572390.2165 | 1187072.6442
197 | 2572383.9212 | 1187090.1856 | 2572362.3153 | 1187090.1967 | 2572331.0953 | 1187086.1595
198 | 2572475.0218 | 1187084.31 | 2572458.7702 | 1187085.3574
199 | 2572390.2165 | 1187072.6442 | 2572398.7367 | 1187048.9034
200 | 2572475.0218 | 1187084.31 | 2572491.7062 | 1187083.2347
201 | 2572402.93 | 1187037.2189 | 2572398.7367 | 1187048.9034
202 | 2572491.7062 | 1187083.2347 | 2572499.7101 | 1187082.7189
203 | 2572477.4525 | 1187012.0529 | 2572475.786 | 1187010.2891
204 | 2572494.6598 | 1187030.2649 | 2572477.4525 | 1187012.0529
205 | 2572463.2782 | 1187000.4493 | 2572463.2782 | 1187000.4493 | 2572472.0179 | 1187006.301 | 2572475.786 | 1187010.2891
206 | 2572463.2782 | 1187000.4493 | 2572454.2533 | 1186998.9346 | 2572445.0232 | 1186999.4525
207 | 2572433.4188 | 1187000.1035 | 2572445.0232 | 1186999.4525
208 | 2572422.8987 | 1187001.3979 | 2572424.888 | 1187000.5822 | 2572433.4188 | 1187000.1035
209 | 2572212.9581 | 1187046.9076 | 2572210.4253 | 1187050.9478 | 2572208.9885 | 1187059.5325
210 | 2572102.7413 | 1186980.1404 | 2572117.894 | 1186982.012

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572794.9587 | 1186957.5536
1 | 2572781.9824 | 1186947.7708
2 | 2572823.4173 | 1186962.7566
3 | 2572534.9461 | 1187082.4777
4 | 2572947.5986 | 1186847.8651
5 | 2572925.0557 | 1186809.8496
6 | 2572858.3013 | 1186726.8399
7 | 2572796.5703 | 1186692.3619
8 | 2572916.5414 | 1186795.4915
9 | 2572887.1939 | 1186703.1183
10 | 2572538.2559 | 1187089.1953
11 | 2572510.053 | 1187079.7756
12 | 2572166.1366 | 1186930.7353
13 | 2572092.653 | 1186915.4169
14 | 2572061.385 | 1186907.6733
15 | 2572042.7273 | 1186903.0527
16 | 2572040.2297 | 1186915.4932
17 | 2572047.3349 | 1186880.1301
18 | 2571835.8505 | 1186931.0927
19 | 2571872.6514 | 1186932.9467
20 | 2571830.8519 | 1186930.8408
21 | 2571912.1655 | 1186927.6453
22 | 2571824.8219 | 1186930.537
23 | 2571946.0633 | 1186909.8542
24 | 2571768.3202 | 1186927.6905
25 | 2571946.9422 | 1186991.3043
26 | 2571953.0223 | 1186992.821
27 | 2571947.9312 | 1187011.2855
28 | 2571971.5027 | 1186903.3212
29 | 2571954.9012 | 1186858.6941
30 | 2571768.4682 | 1186951.4456
31 | 2571782.8885 | 1186789.3904
32 | 2571813.5134 | 1186791.663
33 | 2571823.3939 | 1186791.2915
34 | 2571793.9561 | 1186788.4016
35 | 2572022.8378 | 1186966.994
36 | 2572048.8857 | 1186872.4188
37 | 2572028.1597 | 1186874.9466
38 | 2572130.1938 | 1186893.1837
39 | 2572150.3606 | 1186898.334
40 | 2572126.1425 | 1186892.149
41 | 2572161.8417 | 1186887.447
42 | 2572107.2618 | 1186887.3272
43 | 2572164.728 | 1186877.3624
44 | 2572089.9645 | 1186882.9097
45 | 2572169.2809 | 1186861.4547
46 | 2572071.9086 | 1186878.2985
47 | 2572171.0758 | 1186855.1832
48 | 2571775.8578 | 1186302.1636
49 | 2571768.6876 | 1186299.6348
50 | 2571794.7086 | 1186308.8117
51 | 2571748.0203 | 1186292.3461
52 | 2571793.8925 | 1186698.1816
53 | 2571794.7578 | 1186708.4686
54 | 2572131.2695 | 1186577.8402
55 | 2572004.4981 | 1186725.3782
56 | 2571733.4131 | 1186287.1945
57 | 2571716.5709 | 1186281.2548
58 | 2572247.4077 | 1186873.4133
59 | 2572243.9891 | 1186872.5969
60 | 2572260.7756 | 1186876.6059
61 | 2572225.9557 | 1186868.29
62 | 2572266.3833 | 1186877.9452
63 | 2572222.2916 | 1186867.4149
64 | 2572016.0066 | 1186871.6613
65 | 2572045.0408 | 1186856.168
66 | 2572048.3576 | 1186842.75
67 | 2572172.7639 | 1186837.6216
68 | 2572134.1543 | 1186839.2132
69 | 2571968.7687 | 1186791.52
70 | 2571696.3068 | 1186274.1082
71 | 2571958.2782 | 1186843.3283
72 | 2571988.7033 | 1186843.485
73 | 2571805.0349 | 1186753.7139
74 | 2571801.7843 | 1186740.8629
75 | 2571761.9462 | 1186756.0855
76 | 2571779.6505 | 1186711.0919
77 | 2571752.3329 | 1186710.9849
78 | 2572918.912 | 1186799.4892
79 | 2572511.9637 | 1187048.5793
80 | 2572494.9813 | 1187030.6052
81 | 2571980.1234 | 1186902.1902
82 | 2571768.542 | 1186963.2861
83 | 2571849.9461 | 1186961.334
84 | 2572887.6532 | 1186700.7918
85 | 2572889.9683 | 1186689.0649
86 | 2572440.9208 | 1186931.983
87 | 2572432.2236 | 1186943.9899
88 | 2572783.8318 | 1186674.188
89 | 2571956.1544 | 1186975.8306
90 | 2571972.25 | 1186997.6137
91 | 2571947.0594 | 1187017.84
92 | 2572775.39 | 1186635.6622
93 | 2572020.4878 | 1186976.3623
94 | 2572777.8238 | 1186621.5953
95 | 2572847.7145 | 1186660.4975
96 | 2572018.8621 | 1186984.0669
97 | 2571996.4519 | 1186971.1447
98 | 2571862.021 | 1187059.3726
99 | 2571882.8024 | 1187064.1891
100 | 2571822.7868 | 1187031.0879
101 | 2571907.4293 | 1187067.3637
102 | 2571805.4745 | 1187110.9249
103 | 2571917.6497 | 1187057.0324
104 | 2571891.6855 | 1187140.8656
105 | 2571935.2796 | 1187040.5185
106 | 2571907.6966 | 1187037.1697
107 | 2571866.6771 | 1187234.6887
108 | 2571974.8261 | 1187023.4382
109 | 2571990.7852 | 1187023.8519
110 | 2571962.1551 | 1187020.5038
111 | 2572002.5564 | 1187019.57
112 | 2572012.3303 | 1187015.021
113 | 2571942.7564 | 1187030.8116
114 | 2572040.4093 | 1187028.1021
115 | 2571999.9627 | 1187007.7794
116 | 2572011.1426 | 1187446.4362
117 | 2572028.1685 | 1187446.1639
118 | 2571963.7793 | 1187470.012
119 | 2572028.4118 | 1187397.1701
120 | 2572062.8808 | 1187397.5756
121 | 2571981.7246 | 1187400.691
122 | 2572062.303 | 1187399.4217
123 | 2571957.9543 | 1187421.6478
124 | 2571897.5759 | 1187246.9608
125 | 2571837.818 | 1187306.0062
126 | 2571903.6099 | 1187248.6873
127 | 2571934.3933 | 1187264.4905
128 | 2571831.1847 | 1187339.7999
129 | 2572351.3918 | 1186932.6236
130 | 2572352.3424 | 1186944.9995
131 | 2572360.4661 | 1186942.5433
132 | 2572348.5415 | 1186953.3053
133 | 2572375.4334 | 1186938.018
134 | 2572333.9738 | 1186985.1391
135 | 2572397.5618 | 1186931.3276
136 | 2572329.1769 | 1186985.5727
137 | 2572389.481 | 1186971.0858
138 | 2572198.4909 | 1186924.1938
139 | 2572198.807 | 1186923.0568
140 | 2572191.4665 | 1186949.4602
141 | 2572149.0602 | 1186942.4987
142 | 2572265.2171 | 1186971.4681
143 | 2572272.9713 | 1186973.9652
144 | 2572144.9025 | 1186965.9938
145 | 2572144.2758 | 1186969.5351
146 | 2572402.3383 | 1186958.2751
147 | 2572402.8271 | 1186966.644
148 | 2572395.8015 | 1186998.1931
149 | 2571958.6802 | 1186962.9453
150 | 2572324.9357 | 1187010.3944
151 | 2572296.8099 | 1187060.4402
152 | 2572338.441 | 1187016.3212
153 | 2572284.363 | 1187046.5351
154 | 2572312.1882 | 1187078.0337
155 | 2572361.4121 | 1187026.4022
156 | 2572109.856 | 1187056.8405
157 | 2572084.6668 | 1187047.0164
158 | 2572120.0568 | 1187060.8189
159 | 2572062.1746 | 1187038.2443
160 | 2572124.0297 | 1187046.8596
161 | 2572135.0895 | 1187066.1932
162 | 2572058.4179 | 1187044.0983
163 | 2572056.486 | 1187035.5917
164 | 2572132.8206 | 1187011.5737
165 | 2572157.7189 | 1187074.2833
166 | 2572033.4312 | 1187053.687
167 | 2572045.4047 | 1187059.6159
168 | 2572096.6213 | 1186979.3845
169 | 2572137.0498 | 1186998.1152
170 | 2572190.0422 | 1187085.839
171 | 2572255.5976 | 1187090.1977
172 | 2572263.0273 | 1187085.0212
173 | 2572232.4255 | 1187097.9259
174 | 2572270.5826 | 1187090.6642
175 | 2572288.0111 | 1187096.6137
176 | 2572206.9947 | 1187120.2413
177 | 2572203.0649 | 1187118.6151
178 | 2572181.0066 | 1187104.9134
179 | 2572298.0924 | 1187100.0552
180 | 2572233.884 | 1187020.0359
181 | 2572320.8013 | 1187081.9026
182 | 2572361.8973 | 1187026.6152
183 | 2572416.9216 | 1187088.0544
184 | 2572430.1309 | 1187087.2031
185 | 2572385.7059 | 1187090.0662
186 | 2572443.7628 | 1187086.3246
187 | 2572381.6672 | 1187106.6886
188 | 2572383.9212 | 1187090.1856
189 | 2572458.7702 | 1187085.3574
190 | 2572377.8278 | 1187122.491
191 | 2572390.2165 | 1187072.6442
192 | 2572331.0953 | 1187086.1595
193 | 2572475.0218 | 1187084.31
194 | 2572398.7367 | 1187048.9034
195 | 2572491.7062 | 1187083.2347
196 | 2572477.4525 | 1187012.0529
197 | 2572475.786 | 1187010.2891
198 | 2572494.6598 | 1187030.2649
199 | 2572463.2782 | 1187000.4493
200 | 2572445.0232 | 1186999.4525
201 | 2572433.4188 | 1187000.1035
202 | 2572422.8987 | 1187001.3979
203 | 2572402.93 | 1187037.2189
204 | 2572208.9885 | 1187059.5325
205 | 2572212.9581 | 1187046.9076
206 | 2572499.7101 | 1187082.7189
207 | 2572029.9556 | 1187083.8423
208 | 2572102.7413 | 1186980.1404
209 | 2572142.0135 | 1186982.3193
210 | 2571943.2566 | 1186960.4639
211 | 2572117.894 | 1186982.012
212 | 2572132.9647 | 1186983.8735

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97653 | -0.45203 | 0.0019676 | 0.00049313
1 | 0.97673 | -0.44808 | 0 | 0
2 | 0.97622 | -0.45807 | 0 | 0
3 | 0.97847 | -0.41403 | 0.0015616 | 0.00039138
4 | 0.97444 | -0.49306 | 0 | 0
5 | 0.97398 | -0.50222 | 0.00027758 | 6.9567e-05
6 | 0.97298 | -0.52188 | 0 | 0
7 | 0.97244 | -0.53265 | 0.00068747 | 0.0001723
8 | 0.97381 | -0.50552 | 0.00021282 | 5.3338e-05
9 | 0.97292 | -0.52304 | 0.0011676 | 0.00029263
10 | 0.97845 | -0.41431 | 0.002002 | 0.00050176
11 | 0.97854 | -0.41249 | 0 | 0
12 | 0.9831 | -0.32359 | 0.00079053 | 0.00019813
13 | 0.98315 | -0.32252 | 0.0070241 | 0.0017604
14 | 0.98339 | -0.31798 | 0.0083091 | 0.0020824
15 | 0.98367 | -0.31239 | 0 | 0
16 | 0.98407 | -0.30458 | 0 | 0
17 | 0.983 | -0.32544 | 0 | 0
18 | 0.97841 | -0.41528 | 0.0043713 | 0.0010955
19 | 0.97878 | -0.40794 | 0.00092196 | 0.00023106
20 | 0.97836 | -0.4162 | 0.0037622 | 0.0009429
21 | 0.97919 | -0.39984 | 0 | 0
22 | 0.97831 | -0.41722 | 0.00083773 | 0.00020996
23 | 0.97959 | -0.39211 | 0 | 0
24 | 0.97783 | -0.42665 | 0 | 0
25 | 0.9802 | -0.37994 | 0 | 0
26 | 0.98009 | -0.38199 | 0 | 0
27 | 0.98054 | -0.37327 | 0.0045516 | 0.0011407
28 | 0.97915 | -0.40067 | 0.012915 | 0.0032368
29 | 0.98029 | -0.37825 | 0.0011712 | 0.00029354
30 | 0.97773 | -0.42847 | 0.0012331 | 0.00030905
31 | 0.97676 | -0.44771 | 0.0013505 | 0.00033846
32 | 0.97656 | -0.4516 | 0.0014618 | 0.00036635
33 | 0.97652 | -0.45236 | 0.0041829 | 0.0010483
34 | 0.97666 | -0.44951 | 0.0031716 | 0.00079488
35 | 0.98579 | -0.27119 | 0.0098488 | 0.0024683
36 | 0.98279 | -0.32956 | 0 | 0
37 | 0.98282 | -0.32895 | 0.0052882 | 0.0013253
38 | 0.98031 | -0.37793 | 0.00079136 | 0.00019833
39 | 0.97985 | -0.38694 | 0.00079088 | 0.00019821
40 | 0.98041 | -0.37606 | 0.0013394 | 0.0003357
41 | 0.97947 | -0.39443 | 0.0014509 | 0.00036364
42 | 0.98088 | -0.36689 | 0.001185 | 0.000297
43 | 0.97926 | -0.39855 | 0.0020748 | 0.00051999
44 | 0.98133 | -0.3581 | 0.0077978 | 0.0019543
45 | 0.97896 | -0.40443 | 0.0017527 | 0.00043926
46 | 0.98193 | -0.34632 | 0.0040778 | 0.001022
47 | 0.97885 | -0.40654 | 0 | 0
48 | 0.9731 | -0.51977 | 0.0034851 | 0.00087346
49 | 0.973 | -0.52171 | 0.0034182 | 0.00085669
50 | 0.97342 | -0.51337 | 0.0031642 | 0.00079303
51 | 0.97279 | -0.52594 | 0.0034981 | 0.00087672
52 | 0.97591 | -0.46439 | 0.00099373 | 0.00024905
53 | 0.97595 | -0.46358 | 0.0053459 | 0.0013398
54 | 0.97529 | -0.47641 | 0.015264 | 0.0038256
55 | 0.97805 | -0.42214 | 0.0044736 | 0.0011212
56 | 0.97269 | -0.52793 | 0.0050799 | 0.0012731
57 | 0.97265 | -0.52856 | 0.0017518 | 0.00043904
58 | 0.97774 | -0.42852 | 0.0037667 | 0.00094402
59 | 0.97777 | -0.42786 | 0.0017329 | 0.0004343
60 | 0.97765 | -0.43017 | 0.0026653 | 0.00066799
61 | 0.97798 | -0.42379 | 0.0034278 | 0.00085908
62 | 0.97763 | -0.43057 | 0.0038817 | 0.00097285
63 | 0.97803 | -0.42273 | 0.0014165 | 0.00035501
64 | 0.98277 | -0.32997 | 0.0044946 | 0.0011264
65 | 0.9824 | -0.3372 | 0.0074908 | 0.0018774
66 | 0.98215 | -0.34212 | 0 | 0
67 | 0.97884 | -0.40682 | 0 | 0
68 | 0.97881 | -0.40744 | 0.00088394 | 0.00022154
69 | 0.97945 | -0.39484 | 0.001853 | 0.0004644
70 | 0.97265 | -0.52862 | 0.00014917 | 3.7385e-05
71 | 0.98051 | -0.37399 | 0 | 0
72 | 0.98106 | -0.36338 | 0.0022549 | 0.00056513
73 | 0.97619 | -0.45889 | 0.00066902 | 0.00016767
74 | 0.97612 | -0.4603 | 0.0021475 | 0.0005382
75 | 0.97643 | -0.4542 | 0 | 0
76 | 0.97631 | -0.45647 | 0.0015556 | 0.00038987
77 | 0.97635 | -0.45569 | 0 | 0
78 | 0.97386 | -0.50466 | 0.00090906 | 0.00022783
79 | 0.97772 | -0.42875 | 0.0018072 | 0.00045292
80 | 0.97715 | -0.43991 | 0.0015219 | 0.00038141
81 | 0.97911 | -0.40145 | 0.004884 | 0.001224
82 | 0.9777 | -0.42911 | 0 | 0
83 | 0.97747 | -0.43357 | 0.0029625 | 0.00074247
84 | 0.97292 | -0.52306 | 0.00032619 | 8.1751e-05
85 | 0.97292 | -0.5231 | 0.0001861 | 4.6641e-05
86 | 0.97535 | -0.4752 | 0.0035068 | 0.0008789
87 | 0.97541 | -0.47405 | 0.0043808 | 0.0010979
88 | 0.97228 | -0.53574 | 0.0035511 | 0.00088998
89 | 0.97995 | -0.38484 | 0 | 0
90 | 0.97993 | -0.38523 | 0.0090136 | 0.002259
91 | 0.98067 | -0.37056 | 0 | 0
92 | 0.97214 | -0.53863 | 0.00026868 | 6.7337e-05
93 | 0.98612 | -0.26491 | 0 | 0
94 | 0.97209 | -0.53961 | 0.00025816 | 6.47e-05
95 | 0.97183 | -0.54466 | 0.0034263 | 0.00085871
96 | 0.9864 | -0.25945 | 0.0014926 | 0.00037407
97 | 0.98583 | -0.27062 | 0.012938 | 0.0032426
98 | 0.97495 | -0.48277 | 0.028551 | 0.0071555
99 | 0.97583 | -0.46544 | 0 | 0
100 | 0.9742 | -0.49758 | 0 | 0
101 | 0.97685 | -0.44535 | 0 | 0
102 | 0.97299 | -0.52146 | 0.015781 | 0.0039552
103 | 0.97756 | -0.43152 | 0.0025096 | 0.00062897
104 | 0.9763 | -0.45618 | 0 | 0
105 | 0.97879 | -0.40747 | 0.019417 | 0.0048664
106 | 0.97868 | -0.40965 | 0.0043168 | 0.0010819
107 | 0.9756 | -0.47018 | 0 | 0
108 | 0.98333 | -0.31886 | 0.010558 | 0.0026462
109 | 0.98501 | -0.28626 | 0.0044683 | 0.0011199
110 | 0.98211 | -0.34259 | 0 | 0
111 | 0.98637 | -0.25992 | 0.00088775 | 0.00022249
112 | 0.98754 | -0.23734 | 0 | 0
113 | 0.97968 | -0.39001 | 0 | 0
114 | 0.98936 | -0.20233 | 0.0022715 | 0.0005693
115 | 0.98748 | -0.23851 | 0.0045418 | 0.0011383
116 | 0.97418 | -0.4981 | 0.00059636 | 0.00014946
117 | 0.97419 | -0.49791 | 0 | 0
118 | 0.97407 | -0.50032 | 0.0015766 | 0.00039514
119 | 0.97429 | -0.49595 | 0 | 0
120 | 0.97429 | -0.49605 | 0 | 0
121 | 0.97439 | -0.49393 | 0.0011862 | 0.0002973
122 | 0.97429 | -0.49605 | 0.000149 | 3.7343e-05
123 | 0.97452 | -0.49147 | 0.00046087 | 0.00011551
124 | 0.97551 | -0.47185 | 0.0023833 | 0.0005973
125 | 0.97523 | -0.47748 | 0.00047195 | 0.00011828
126 | 0.97551 | -0.47188 | 0.00014471 | 3.6268e-05
127 | 0.9755 | -0.47199 | 0.00016728 | 4.1923e-05
128 | 0.97507 | -0.48046 | 0.00072215 | 0.00018099
129 | 0.97579 | -0.46661 | 0.0019986 | 0.00050089
130 | 0.97581 | -0.46616 | 0 | 0
131 | 0.97574 | -0.46752 | 0.0022632 | 0.00056721
132 | 0.9759 | -0.46435 | 0.0066466 | 0.0016658
133 | 0.97565 | -0.46939 | 0.002584 | 0.00064761
134 | 0.97647 | -0.45319 | 0 | 0
135 | 0.97556 | -0.47105 | 0.0039336 | 0.00098585
136 | 0.9766 | -0.45066 | 0 | 0
137 | 0.97586 | -0.46519 | 0 | 0
138 | 0.98662 | -0.25546 | 0.00069538 | 0.00017428
139 | 0.98662 | -0.25552 | 0.0025259 | 0.00063304
140 | 0.9867 | -0.25395 | 0 | 0
141 | 0.98682 | -0.25148 | 0 | 0
142 | 0.97622 | -0.45804 | 0.003638 | 0.00091176
143 | 0.97625 | -0.45749 | 0.0028374 | 0.00071111
144 | 0.98689 | -0.2501 | 0.00097277 | 0.0002438
145 | 0.98691 | -0.24983 | 0.0010372 | 0.00025995
146 | 0.97566 | -0.46907 | 0.0015626 | 0.00039163
147 | 0.97574 | -0.46762 | 0 | 0
148 | 0.97581 | -0.46619 | 0.001967 | 0.00049297
149 | 0.9798 | -0.3878 | 0.0015484 | 0.00038808
150 | 0.97742 | -0.43441 | 0 | 0
151 | 0.97969 | -0.39004 | 0 | 0
152 | 0.97733 | -0.43623 | 0.002011 | 0.00050401
153 | 0.97939 | -0.39583 | 0.0033172 | 0.00083137
154 | 0.98101 | -0.36427 | 0 | 0
155 | 0.97722 | -0.4384 | 0.0018476 | 0.00046306
156 | 0.9882 | -0.22476 | 0.0039814 | 0.00099784
157 | 0.98922 | -0.20517 | 0.0061924 | 0.001552
158 | 0.98779 | -0.23254 | 0 | 0
159 | 0.99015 | -0.18719 | 0 | 0
160 | 0.98761 | -0.2361 | 0.0011707 | 0.00029341
161 | 0.98725 | -0.24312 | 0.0016006 | 0.00040115
162 | 0.99005 | -0.18905 | 0 | 0
163 | 0.99041 | -0.1822 | 0 | 0
164 | 0.98719 | -0.24425 | 0.0019946 | 0.0004999
165 | 0.98643 | -0.25894 | 0.0027302 | 0.00068426
166 | 0.99 | -0.19015 | 0.0019126 | 0.00047935
167 | 0.98981 | -0.1938 | 0.012043 | 0.0030182
168 | 0.99782 | -0.041019 | 0.0032344 | 0.00081062
169 | 0.98706 | -0.24691 | 0.0047663 | 0.0011946
170 | 0.98528 | -0.28123 | 0 | 0
171 | 0.98321 | -0.32141 | 0.0029972 | 0.00075116
172 | 0.98294 | -0.32656 | 0 | 0
173 | 0.98394 | -0.3071 | 0 | 0
174 | 0.98265 | -0.33222 | 0.0014664 | 0.00036751
175 | 0.98212 | -0.34262 | 0.0053382 | 0.0013379
176 | 0.98469 | -0.2926 | 0.002756 | 0.00069072
177 | 0.9847 | -0.29239 | 0.0045544 | 0.0011414
178 | 0.98488 | -0.28892 | 0.012977 | 0.0032524
179 | 0.98182 | -0.34844 | 0.00044357 | 0.00011117
180 | 0.97866 | -0.41016 | 0.0077589 | 0.0019446
181 | 0.98085 | -0.36739 | 0.0036605 | 0.0009174
182 | 0.97722 | -0.43843 | 0.0028884 | 0.00072389
183 | 0.97946 | -0.39448 | 0.0032685 | 0.00081916
184 | 0.97931 | -0.39741 | 0.0025739 | 0.00064508
185 | 0.97984 | -0.38716 | 0 | 0
186 | 0.97916 | -0.40032 | 0.0034769 | 0.00087139
187 | 0.97973 | -0.38933 | 0.0049915 | 0.001251
188 | 0.97986 | -0.3867 | 0 | 0
189 | 0.97901 | -0.40333 | 0.0028447 | 0.00071295
190 | 0.9797 | -0.38992 | 0.0019931 | 0.00049951
191 | 0.97968 | -0.39024 | 0.0017695 | 0.00044347
192 | 0.98066 | -0.37095 | 0.0058975 | 0.0014781
193 | 0.97885 | -0.40642 | 0.0026813 | 0.00067199
194 | 0.97948 | -0.39423 | 0.0033096 | 0.00082947
195 | 0.9787 | -0.40943 | 0.0035573 | 0.00089154
196 | 0.97668 | -0.44917 | 0.0029745 | 0.00074548
197 | 0.97664 | -0.44992 | 0.0038954 | 0.00097629
198 | 0.97714 | -0.44011 | 0.0034261 | 0.00085866
199 | 0.97645 | -0.4537 | 0.002607 | 0.00065337
200 | 0.97627 | -0.45717 | 0.002722 | 0.0006822
201 | 0.97619 | -0.45878 | 0.0041087 | 0.0010297
202 | 0.97615 | -0.45947 | 0.0034887 | 0.00087434
203 | 0.97941 | -0.39544 | 0.0053847 | 0.0013495
204 | 0.9784 | -0.41532 | 0.0046647 | 0.0011691
205 | 0.97846 | -0.41418 | 0.0013201 | 0.00033084
206 | 0.97863 | -0.41077 | 0.0025333 | 0.00063491
207 | 0.98978 | -0.19437 | 0.0010822 | 0.00027123
208 | 0.99845 | -0.029223 | 0.001539 | 0.00038572
209 | 0.98697 | -0.24862 | 0.00052939 | 0.00013268
210 | 0.97969 | -0.38993 | 0.0075168 | 0.0018839
211 | 1 | 0 | -0.55984 | -0.14378
212 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013282 | -0.0033379 | 0.013285 | 0.0033393 | 2.5066e-06 | 1.4001e-06 | 0.020242 | 0.020242 | 0.020242 | 0.97653 | -0.45203 | 0.97673 | -0.44808 | 5.561
1 | 0.011314 | 0.0028447 | -0.011311 | -0.002843 | 3.2662e-06 | 1.724e-06 | 0.017244 | 0.017244 | 0.017244 | 0.97653 | -0.45203 | 0.97622 | -0.45807 | 4.7374
2 | -0.013285 | -0.0033393 | 0.013306 | 0.0033461 | 2.1615e-05 | 6.7775e-06 | 0.020242 | 0.02024 | 0.020242 | 0.97673 | -0.44808 | 0.97847 | -0.41403 | 2.7805
3 | 0.011311 | 0.002843 | -0.011292 | -0.0028331 | 1.8866e-05 | 9.9628e-06 | 0.017244 | 0.017245 | 0.017245 | 0.97622 | -0.45807 | 0.97444 | -0.49306 | 4.7376
4 | 0.0020021 | 0.00050168 | -0.002002 | -0.00050176 | 2.6681e-08 | -7.9327e-08 | 0.0030446 | 0.0030447 | 0.0030447 | 0.97847 | -0.41403 | 0.97845 | -0.41431 | 0.83645
5 | -0.01687 | -0.0042391 | 0.016871 | 0.0042383 | 1.2402e-06 | -7.8375e-07 | 0.025659 | 0.025658 | 0.025659 | 0.97847 | -0.41403 | 0.97854 | -0.41249 | 1.4098
6 | 0.011292 | 0.0028331 | -0.011287 | -0.0028305 | 4.9289e-06 | 2.6042e-06 | 0.017245 | 0.017245 | 0.017245 | 0.97444 | -0.49306 | 0.97398 | -0.50222 | 4.7377
7 | 0.01101 | 0.0027609 | -0.011009 | -0.0027602 | 1.278e-06 | 6.6806e-07 | 0.016821 | 0.016821 | 0.016821 | 0.97398 | -0.50222 | 0.97386 | -0.50466 | 4.6212
8 | 0.0081985 | 0.0020546 | -0.0081943 | -0.0020528 | 4.2023e-06 | 1.8047e-06 | 0.012538 | 0.012539 | 0.012539 | 0.97298 | -0.52188 | 0.97244 | -0.53265 | 3.4446
9 | -0.0098785 | -0.002475 | 0.0098862 | 0.0024788 | 7.7049e-06 | 3.812e-06 | 0.015107 | 0.015107 | 0.015107 | 0.97298 | -0.52188 | 0.97381 | -0.50552 | 4.1504
10 | 0.00168 | 0.00042044 | -0.0016799 | -0.00042085 | 9.2532e-08 | -4.0505e-07 | 0.0025691 | 0.0025692 | 0.0025692 | 0.97298 | -0.52188 | 0.97292 | -0.52304 | 0.70584
11 | 0.0075068 | 0.0018805 | -0.0075057 | -0.0018801 | 1.1068e-06 | 4.3086e-07 | 0.011487 | 0.011487 | 0.011487 | 0.97244 | -0.53265 | 0.97228 | -0.53574 | 3.1557
12 | -0.010099 | -0.0025322 | 0.010099 | 0.0025324 | 4.1507e-07 | 2.0782e-07 | 0.015432 | 0.015432 | 0.015432 | 0.97381 | -0.50552 | 0.97386 | -0.50466 | 4.2396
13 | 0.00051229 | 0.00012822 | -0.00051229 | -0.00012824 | 5.4584e-10 | -2.91e-08 | 0.00078345 | 0.00078346 | 0.00078346 | 0.97292 | -0.52304 | 0.97292 | -0.52306 | 0.21524
14 | 0.026599 | 0.0066833 | -0.026579 | -0.0066705 | 2.0622e-05 | 1.2776e-05 | 0.040454 | 0.040454 | 0.040454 | 0.97854 | -0.41249 | 0.97772 | -0.42875 | 11.1138
15 | -0.04347 | -0.010922 | 0.043474 | 0.010923 | 3.5684e-06 | 1.6e-06 | 0.066113 | 0.066112 | 0.066113 | 0.97854 | -0.41249 | 0.97863 | -0.41077 | 3.6326
16 | -0.00079053 | -0.00019813 | 0.00079057 | 0.0001972 | 4.0323e-08 | -9.268e-07 | 0.0011965 | 0.0011962 | 0.0011965 | 0.9831 | -0.32359 | 0.98315 | -0.32252 | 0.32872
17 | -0.0078147 | -0.0019576 | 0.0078164 | 0.0019583 | 1.6897e-06 | 6.7285e-07 | 0.011827 | 0.011827 | 0.011827 | 0.98315 | -0.32252 | 0.98339 | -0.31798 | 3.2493
18 | -0.016125 | -0.0040407 | 0.01613 | 0.0040432 | 4.2914e-06 | 2.5025e-06 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0244 | 0.98339 | -0.31798 | 0.98367 | -0.31239 | 6.7033
19 | -0.1716 | -0.04326 | 0.17167 | 0.043301 | 6.4177e-05 | 4.0267e-05 | 0.25967 | 0.25967 | 0.25967 | 0.98367 | -0.31239 | 0.98407 | -0.30458 | 14.2678
20 | 0.15547 | 0.039217 | -0.15537 | -0.039156 | 9.708e-05 | 6.0648e-05 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.98367 | -0.31239 | 0.983 | -0.32544 | 12.9272
21 | -0.17167 | -0.043301 | 0.17194 | 0.043473 | 0.0002749 | 0.00017248 | 0.25967 | 0.25967 | 0.25967 | 0.98407 | -0.30458 | 0.98579 | -0.27119 | 14.2678
22 | 0.14559 | 0.036704 | -0.14556 | -0.036686 | 2.8678e-05 | 1.7855e-05 | 0.22046 | 0.22046 | 0.22046 | 0.983 | -0.32544 | 0.98279 | -0.32956 | 12.1134
23 | 0.0097846 | 0.0024526 | -0.009783 | -0.0024518 | 1.6341e-06 | 7.9409e-07 | 0.014812 | 0.014812 | 0.014812 | 0.983 | -0.32544 | 0.98282 | -0.32895 | 4.0691
24 | -0.054742 | -0.013737 | 0.054761 | 0.013747 | 1.9158e-05 | 9.9465e-06 | 0.083261 | 0.08326 | 0.083261 | 0.97841 | -0.41528 | 0.97878 | -0.40794 | 4.5748
25 | 0.050371 | 0.012641 | -0.050369 | -0.01264 | 2.2033e-06 | 1.0958e-06 | 0.076613 | 0.076613 | 0.076613 | 0.97841 | -0.41528 | 0.97836 | -0.4162 | 4.2095
26 | -0.055683 | -0.013978 | 0.055705 | 0.013989 | 2.1544e-05 | 1.1268e-05 | 0.084662 | 0.084661 | 0.084662 | 0.97878 | -0.40794 | 0.97919 | -0.39984 | 4.6518
27 | 0.046606 | 0.011697 | -0.046604 | -0.011696 | 2.2757e-06 | 1.0774e-06 | 0.070891 | 0.070891 | 0.070891 | 0.97836 | -0.4162 | 0.97831 | -0.41722 | 3.8951
28 | -0.055705 | -0.013989 | 0.055725 | 0.014 | 2.0538e-05 | 1.074e-05 | 0.084661 | 0.08466 | 0.084661 | 0.97919 | -0.39984 | 0.97959 | -0.39211 | 4.6517
29 | 0.045766 | 0.011486 | -0.045746 | -0.011476 | 2.0564e-05 | 9.6111e-06 | 0.069617 | 0.069618 | 0.069618 | 0.97831 | -0.41722 | 0.97783 | -0.42665 | 3.8252
30 | 0.017807 | 0.0044652 | -0.017799 | -0.0044609 | 7.2637e-06 | 4.3156e-06 | 0.027049 | 0.02705 | 0.02705 | 0.97959 | -0.39211 | 0.97915 | -0.40067 | 7.4312
31 | -0.073532 | -0.018465 | 0.073581 | 0.018493 | 4.8658e-05 | 2.7866e-05 | 0.11171 | 0.11171 | 0.11171 | 0.97959 | -0.39211 | 0.98029 | -0.37825 | 6.1379
32 | 0.0041967 | 0.0010507 | -0.0041963 | -0.0010508 | 3.633e-07 | -6.545e-08 | 0.006386 | 0.0063861 | 0.0063861 | 0.97783 | -0.42665 | 0.97773 | -0.42847 | 1.7544
33 | 0.041549 | 0.010426 | -0.041507 | -0.010408 | 4.1704e-05 | 1.7978e-05 | 0.063232 | 0.063235 | 0.063235 | 0.97783 | -0.42665 | 0.97676 | -0.44771 | 3.4745
34 | 0.018085 | 0.0045341 | -0.018083 | -0.0045331 | 1.7664e-06 | 1.0518e-06 | 0.027455 | 0.027455 | 0.027455 | 0.9802 | -0.37994 | 0.98009 | -0.38199 | 7.5427
35 | -0.018085 | -0.0045341 | 0.018091 | 0.0045376 | 5.7526e-06 | 3.425e-06 | 0.027455 | 0.027455 | 0.027455 | 0.9802 | -0.37994 | 0.98054 | -0.37327 | 7.5427
36 | 0.0090685 | 0.0022734 | -0.0090673 | -0.0022729 | 1.2284e-06 | 5.6843e-07 | 0.013768 | 0.013769 | 0.013769 | 0.98009 | -0.38199 | 0.97995 | -0.38484 | 3.7826
37 | 0.009015 | 0.0022597 | -0.0090136 | -0.002259 | 1.3921e-06 | 6.4125e-07 | 0.013687 | 0.013687 | 0.013687 | 0.98009 | -0.38199 | 0.97993 | -0.38523 | 3.7602
38 | -0.022643 | -0.0056783 | 0.022646 | 0.0056801 | 2.9279e-06 | 1.7904e-06 | 0.034363 | 0.034363 | 0.034363 | 0.98054 | -0.37327 | 0.98067 | -0.37056 | 9.4403
39 | 0.0048842 | 0.0012241 | -0.004884 | -0.001224 | 1.7963e-07 | 5.6078e-09 | 0.0074225 | 0.0074225 | 0.0074225 | 0.97915 | -0.40067 | 0.97911 | -0.40145 | 2.0392
40 | -0.074752 | -0.018786 | 0.074767 | 0.018795 | 1.5197e-05 | 8.7338e-06 | 0.11349 | 0.11349 | 0.11349 | 0.98029 | -0.37825 | 0.98051 | -0.37399 | 6.2355
41 | 0.0029632 | 0.00074175 | -0.0029631 | -0.00074184 | 9.0293e-08 | -9.0709e-08 | 0.0045094 | 0.0045095 | 0.0045095 | 0.97773 | -0.42847 | 0.9777 | -0.42911 | 1.2389
42 | 0.0088177 | 0.00221 | -0.008817 | -0.0022096 | 7.5192e-07 | 3.4216e-07 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.97676 | -0.44771 | 0.97666 | -0.44951 | 3.6904
43 | 0.031339 | 0.0078593 | -0.03133 | -0.0078566 | 9.6794e-06 | 2.653e-06 | 0.047745 | 0.047746 | 0.047746 | 0.97676 | -0.44771 | 0.97643 | -0.4542 | 2.6234
44 | 0.004183 | 0.0010483 | -0.0041829 | -0.0010483 | 1.5063e-07 | -2.7296e-08 | 0.0063738 | 0.0063739 | 0.0063739 | 0.97656 | -0.4516 | 0.97652 | -0.45236 | 1.7511
45 | -0.0056448 | -0.0014147 | 0.0056454 | 0.0014148 | 5.6366e-07 | 1.0651e-07 | 0.0086011 | 0.0086011 | 0.0086011 | 0.97656 | -0.4516 | 0.97666 | -0.44951 | 2.363
46 | -0.18179 | -0.045941 | 0.18184 | 0.045976 | 5.4682e-05 | 3.4379e-05 | 0.27454 | 0.27454 | 0.27454 | 0.98579 | -0.27119 | 0.98612 | -0.26491 | 15.0845
47 | 0.1064 | 0.026828 | -0.10636 | -0.026804 | 3.8916e-05 | 2.3641e-05 | 0.16116 | 0.16116 | 0.16116 | 0.98279 | -0.32956 | 0.9824 | -0.3372 | 8.8549
48 | 0.039159 | 0.0098582 | -0.039127 | -0.0098384 | 3.134e-05 | 1.9757e-05 | 0.059305 | 0.059305 | 0.059305 | 0.98279 | -0.32956 | 0.98193 | -0.34632 | 16.2926
49 | 0.0044948 | 0.0011264 | -0.0044946 | -0.0011264 | 2.1864e-07 | -1.9602e-08 | 0.0068052 | 0.0068053 | 0.0068053 | 0.98282 | -0.32895 | 0.98277 | -0.32997 | 1.8696
50 | 0.023891 | 0.0060032 | -0.023881 | -0.0059969 | 1.0268e-05 | 6.3092e-06 | 0.03627 | 0.03627 | 0.03627 | 0.98031 | -0.37793 | 0.97985 | -0.38694 | 9.9643
51 | -0.024683 | -0.0062016 | 0.024685 | 0.0062029 | 2.2016e-06 | 1.3563e-06 | 0.037471 | 0.037471 | 0.037471 | 0.98031 | -0.37793 | 0.98041 | -0.37606 | 10.2943
52 | 0.02309 | 0.0057987 | -0.023082 | -0.0057936 | 8.2515e-06 | 5.0557e-06 | 0.035069 | 0.035069 | 0.035069 | 0.97985 | -0.38694 | 0.97947 | -0.39443 | 9.6344
53 | -0.026024 | -0.0065386 | 0.026036 | 0.0065457 | 1.1404e-05 | 7.0527e-06 | 0.039504 | 0.039504 | 0.039504 | 0.98041 | -0.37606 | 0.98088 | -0.36689 | 10.8528
54 | 0.021631 | 0.00543 | -0.021627 | -0.0054274 | 4.2487e-06 | 2.5872e-06 | 0.032865 | 0.032865 | 0.032865 | 0.97947 | -0.39443 | 0.97926 | -0.39855 | 9.0288
55 | -0.027221 | -0.0068427 | 0.027232 | 0.0068497 | 1.142e-05 | 7.0834e-06 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 0.98088 | -0.36689 | 0.98133 | -0.3581 | 11.3466
56 | 0.019552 | 0.0049074 | -0.019546 | -0.0049041 | 5.4778e-06 | 3.2977e-06 | 0.029712 | 0.029712 | 0.029712 | 0.97926 | -0.39855 | 0.97896 | -0.40443 | 8.1627
57 | -0.03503 | -0.0088041 | 0.03505 | 0.0088164 | 1.9723e-05 | 1.2387e-05 | 0.053126 | 0.053126 | 0.053126 | 0.98133 | -0.3581 | 0.98193 | -0.34632 | 14.595
58 | 0.017794 | 0.0044649 | -0.017792 | -0.0044638 | 1.7897e-06 | 1.0634e-06 | 0.027048 | 0.027048 | 0.027048 | 0.97896 | -0.40443 | 0.97885 | -0.40654 | 7.4309
59 | 0.00088397 | 0.00022085 | -0.00088396 | -0.00022107 | 1.1945e-08 | -2.1417e-07 | 0.0013435 | 0.0013436 | 0.0013436 | 0.97885 | -0.40654 | 0.97884 | -0.40682 | 0.36912
60 | 0.016908 | 0.004243 | -0.016895 | -0.0042353 | 1.3047e-05 | 7.6888e-06 | 0.025705 | 0.025705 | 0.025705 | 0.97885 | -0.40654 | 0.97803 | -0.42273 | 7.0618
61 | 0.013901 | 0.0034846 | -0.0139 | -0.0034838 | 1.2884e-06 | 7.3013e-07 | 0.021258 | 0.021258 | 0.021258 | 0.9731 | -0.51977 | 0.973 | -0.52171 | 5.84
62 | -0.017387 | -0.004358 | 0.017392 | 0.0043612 | 5.2984e-06 | 3.1426e-06 | 0.026587 | 0.026587 | 0.026587 | 0.9731 | -0.51977 | 0.97342 | -0.51337 | 7.3041
63 | 0.010482 | 0.0026271 | -0.01048 | -0.0026261 | 2.1117e-06 | 1.0794e-06 | 0.01603 | 0.01603 | 0.01603 | 0.973 | -0.52171 | 0.97279 | -0.52594 | 4.4039
64 | -0.020556 | -0.0051542 | 0.020604 | 0.0051704 | 4.8052e-05 | 1.6195e-05 | 0.031424 | 0.031418 | 0.031424 | 0.97342 | -0.51337 | 0.97591 | -0.46439 | 2.8776
65 | 0.0069816 | 0.0017493 | -0.0069809 | -0.0017491 | 6.6242e-07 | 2.3167e-07 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.97279 | -0.52594 | 0.97269 | -0.52793 | 2.9339
66 | -0.021598 | -0.0054194 | 0.021599 | 0.0054193 | 8.3976e-07 | -1.0752e-07 | 0.032934 | 0.032933 | 0.032934 | 0.97591 | -0.46439 | 0.97595 | -0.46358 | 1.8095
67 | -0.026945 | -0.0067591 | 0.026949 | 0.0067598 | 4.2055e-06 | 6.1554e-07 | 0.041084 | 0.041083 | 0.041084 | 0.97595 | -0.46358 | 0.97612 | -0.4603 | 2.2574
68 | -0.015264 | -0.0038256 | 0.015304 | 0.0038484 | 3.9562e-05 | 2.2885e-05 | 0.023289 | 0.023288 | 0.023289 | 0.97529 | -0.47641 | 0.97805 | -0.42214 | 6.398
69 | -0.019777 | -0.0049696 | 0.019803 | 0.0049852 | 2.5811e-05 | 1.5564e-05 | 0.030094 | 0.030094 | 0.030094 | 0.97805 | -0.42214 | 0.97945 | -0.39484 | 8.2676
70 | 0.001901 | 0.00047597 | -0.0019009 | -0.00047615 | 5.6634e-08 | -1.8542e-07 | 0.002908 | 0.0029081 | 0.0029081 | 0.97269 | -0.52793 | 0.97265 | -0.52856 | 0.79892
71 | 0.00014917 | 3.7118e-05 | -0.00014917 | -3.7385e-05 | 4.1944e-10 | -2.6642e-07 | 0.00022811 | 0.0002282 | 0.0002282 | 0.97265 | -0.52856 | 0.97265 | -0.52862 | 0.062693
72 | -0.010314 | -0.002585 | 0.010315 | 0.0025852 | 3.2477e-07 | 1.6377e-07 | 0.015697 | 0.015697 | 0.015697 | 0.97774 | -0.42852 | 0.97777 | -0.42786 | 4.3125
73 | 0.0065476 | 0.001641 | -0.0065471 | -0.0016408 | 5.1178e-07 | 1.5519e-07 | 0.0099649 | 0.0099649 | 0.0099649 | 0.97774 | -0.42852 | 0.97765 | -0.43017 | 2.7376
74 | -0.012048 | -0.0030195 | 0.01205 | 0.0030207 | 2.3372e-06 | 1.2632e-06 | 0.018335 | 0.018334 | 0.018335 | 0.97777 | -0.42786 | 0.97798 | -0.42379 | 5.037
75 | 0.0038818 | 0.00097283 | -0.0038817 | -0.00097285 | 7.5469e-08 | -2.3993e-08 | 0.0059082 | 0.0059082 | 0.0059082 | 0.97765 | -0.43017 | 0.97763 | -0.43057 | 1.6231
76 | -0.015478 | -0.0038798 | 0.015478 | 0.0038803 | 7.8345e-07 | 4.5414e-07 | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.97798 | -0.42379 | 0.97803 | -0.42273 | 6.4698
77 | 0.098872 | 0.024927 | -0.098849 | -0.024913 | 2.3266e-05 | 1.4015e-05 | 0.14981 | 0.14981 | 0.14981 | 0.9824 | -0.3372 | 0.98215 | -0.34212 | 8.2315
78 | 0.098849 | 0.024913 | -0.098749 | -0.024852 | 0.00010044 | 6.0509e-05 | 0.14981 | 0.14981 | 0.14981 | 0.98215 | -0.34212 | 0.98106 | -0.36338 | 8.2315
79 | 0.00088396 | 0.00022107 | -0.00088394 | -0.00022154 | 2.6164e-08 | -4.6897e-07 | 0.0013436 | 0.0013438 | 0.0013438 | 0.97884 | -0.40682 | 0.97881 | -0.40744 | 0.36917
80 | -0.021656 | -0.0054496 | 0.021678 | 0.0054628 | 2.1594e-05 | 1.315e-05 | 0.032909 | 0.032909 | 0.032909 | 0.97945 | -0.39484 | 0.98051 | -0.37399 | 9.0409
81 | -0.096445 | -0.024258 | 0.096494 | 0.024287 | 4.8904e-05 | 2.9379e-05 | 0.14639 | 0.14639 | 0.14639 | 0.98051 | -0.37399 | 0.98106 | -0.36338 | 8.0437
82 | 0.029098 | 0.0072984 | -0.029096 | -0.007298 | 1.9561e-06 | 4.2335e-07 | 0.044357 | 0.044357 | 0.044357 | 0.97619 | -0.45889 | 0.97612 | -0.4603 | 2.4372
83 | -0.029767 | -0.0074661 | 0.029774 | 0.0074676 | 6.664e-06 | 1.5668e-06 | 0.045377 | 0.045376 | 0.045377 | 0.97619 | -0.45889 | 0.97643 | -0.4542 | 2.4932
84 | 0.0015558 | 0.00038898 | -0.0015556 | -0.00038956 | 1.1059e-07 | -5.8549e-07 | 0.0023706 | 0.0023708 | 0.0023708 | 0.97643 | -0.4542 | 0.97635 | -0.45569 | 0.65131
85 | -0.0015556 | -0.00038987 | 0.0015556 | 0.00038956 | 5.7582e-08 | -3.0477e-07 | 0.0023709 | 0.0023708 | 0.0023709 | 0.97631 | -0.45647 | 0.97635 | -0.45569 | 0.65135
86 | 0.024771 | 0.0062176 | -0.024758 | -0.0062094 | 1.3182e-05 | 8.1267e-06 | 0.037704 | 0.037704 | 0.037704 | 0.97772 | -0.42875 | 0.97715 | -0.43991 | 10.3582
87 | 0.023236 | 0.005828 | -0.023236 | -0.0058279 | 2.1987e-07 | 1.3485e-07 | 0.035386 | 0.035386 | 0.035386 | 0.97715 | -0.43991 | 0.97714 | -0.44011 | 9.7215
88 | 0.0029631 | 0.00074184 | -0.0029625 | -0.00074247 | 6.299e-07 | -6.3243e-07 | 0.0045095 | 0.0045098 | 0.0045098 | 0.9777 | -0.42911 | 0.97747 | -0.43357 | 1.239
89 | 0.0001861 | 4.6493e-05 | -0.0001861 | -4.6641e-05 | 3.6308e-10 | -1.4821e-07 | 0.00028458 | 0.00028463 | 0.00028463 | 0.97292 | -0.52306 | 0.97292 | -0.5231 | 0.078195
90 | -0.0035068 | -0.0008789 | 0.003507 | 0.0008788 | 1.9075e-07 | -9.9727e-08 | 0.0053501 | 0.00535 | 0.0053501 | 0.97535 | -0.4752 | 0.97541 | -0.47405 | 1.4698
91 | -0.0078879 | -0.0019767 | 0.0078897 | 0.0019775 | 1.8728e-06 | 7.6797e-07 | 0.012033 | 0.012033 | 0.012033 | 0.97541 | -0.47405 | 0.97566 | -0.46907 | 3.3058
92 | 0.0039547 | 0.00099007 | -0.0039541 | -0.00099021 | 5.4404e-07 | -1.4298e-07 | 0.006052 | 0.0060521 | 0.0060521 | 0.97228 | -0.53574 | 0.97214 | -0.53863 | 1.6627
93 | 0.0090673 | 0.0022729 | -0.009066 | -0.0022723 | 1.2783e-06 | 5.916e-07 | 0.013769 | 0.013769 | 0.013769 | 0.97995 | -0.38484 | 0.9798 | -0.3878 | 3.7826
94 | 0.078795 | 0.019875 | -0.078722 | -0.019828 | 7.3305e-05 | 4.6743e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.98067 | -0.37056 | 0.97968 | -0.39001 | 32.8584
95 | -0.10144 | -0.025555 | 0.10158 | 0.025642 | 0.00013589 | 8.6775e-05 | 0.15397 | 0.15397 | 0.15397 | 0.98067 | -0.37056 | 0.98211 | -0.34259 | 42.2986
96 | 0.0036854 | 0.00092288 | -0.0036853 | -0.00092295 | 1.711e-07 | -6.8267e-08 | 0.0056409 | 0.005641 | 0.005641 | 0.97214 | -0.53863 | 0.97209 | -0.53961 | 1.5497
97 | -0.19478 | -0.04922 | 0.19484 | 0.049252 | 5.107e-05 | 3.2182e-05 | 0.29407 | 0.29407 | 0.29407 | 0.98612 | -0.26491 | 0.9864 | -0.25945 | 16.1575
98 | 0.012942 | 0.0032445 | -0.012938 | -0.0032426 | 3.5175e-06 | 1.9375e-06 | 0.019529 | 0.019529 | 0.019529 | 0.98612 | -0.26491 | 0.98583 | -0.27062 | 5.365
99 | 0.0034271 | 0.00085825 | -0.0034263 | -0.00085871 | 8.2371e-07 | -4.6206e-07 | 0.0052458 | 0.0052461 | 0.0052461 | 0.97209 | -0.53961 | 0.97183 | -0.54466 | 1.4412
100 | -0.19633 | -0.049626 | 0.19654 | 0.049758 | 0.00020833 | 0.00013131 | 0.29632 | 0.29632 | 0.29632 | 0.9864 | -0.25945 | 0.98754 | -0.23734 | 16.2812
101 | -0.044361 | -0.011128 | 0.044398 | 0.011151 | 3.6675e-05 | 2.3206e-05 | 0.06771 | 0.06771 | 0.06771 | 0.97495 | -0.48277 | 0.97583 | -0.46544 | 18.6016
102 | 0.015811 | 0.0039722 | -0.015799 | -0.0039657 | 1.1164e-05 | 6.5084e-06 | 0.024134 | 0.024135 | 0.024135 | 0.97495 | -0.48277 | 0.9742 | -0.49758 | 6.6304
103 | -0.044398 | -0.011151 | 0.044441 | 0.011178 | 4.2609e-05 | 2.696e-05 | 0.06771 | 0.06771 | 0.06771 | 0.97583 | -0.46544 | 0.97685 | -0.44535 | 18.6016
104 | 0.015799 | 0.0039657 | -0.015781 | -0.0039552 | 1.7978e-05 | 1.0482e-05 | 0.024135 | 0.024135 | 0.024135 | 0.9742 | -0.49758 | 0.97299 | -0.52146 | 6.6305
105 | -0.052314 | -0.013147 | 0.052349 | 0.013169 | 3.4572e-05 | 2.1944e-05 | 0.079702 | 0.079702 | 0.079702 | 0.97685 | -0.44535 | 0.97756 | -0.43152 | 21.8961
106 | 0.0078735 | 0.0019694 | -0.0078694 | -0.0019677 | 4.0543e-06 | 1.6541e-06 | 0.011992 | 0.011992 | 0.011992 | 0.97685 | -0.44535 | 0.9763 | -0.45618 | 3.2946
107 | -0.054858 | -0.013798 | 0.054921 | 0.013838 | 6.31e-05 | 4.0081e-05 | 0.083522 | 0.083522 | 0.083522 | 0.97756 | -0.43152 | 0.97879 | -0.40747 | 22.9456
108 | 0.0078694 | 0.0019677 | -0.0078642 | -0.0019656 | 5.2369e-06 | 2.1383e-06 | 0.011992 | 0.011993 | 0.011993 | 0.9763 | -0.45618 | 0.9756 | -0.47018 | 3.2947
109 | 0.0043173 | 0.0010818 | -0.0043168 | -0.0010819 | 4.49e-07 | -6.1938e-08 | 0.0065633 | 0.0065635 | 0.0065635 | 0.97879 | -0.40747 | 0.97868 | -0.40965 | 1.8031
110 | -0.078656 | -0.019787 | 0.078722 | 0.019828 | 6.5666e-05 | 4.1872e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.97879 | -0.40747 | 0.97968 | -0.39001 | 32.8584
111 | 0.0026955 | 0.00067468 | -0.0026952 | -0.00067496 | 2.1398e-07 | -2.8462e-07 | 0.0041109 | 0.0041111 | 0.0041111 | 0.9756 | -0.47018 | 0.97551 | -0.47185 | 1.1294
112 | 0.0051687 | 0.0012909 | -0.0051669 | -0.0012907 | 1.7924e-06 | 1.8685e-07 | 0.0078819 | 0.0078823 | 0.0078823 | 0.9756 | -0.47018 | 0.97523 | -0.47748 | 2.1655
113 | -0.11225 | -0.028362 | 0.11243 | 0.028474 | 0.00017572 | 0.00011226 | 0.16994 | 0.16994 | 0.16994 | 0.98333 | -0.31886 | 0.98501 | -0.28626 | 46.688
114 | 0.10169 | 0.025716 | -0.10158 | -0.025642 | 0.00011562 | 7.3834e-05 | 0.15397 | 0.15397 | 0.15397 | 0.98333 | -0.31886 | 0.98211 | -0.34259 | 42.2986
115 | -0.11689 | -0.029594 | 0.11704 | 0.029689 | 0.00014803 | 9.4578e-05 | 0.17669 | 0.17669 | 0.17669 | 0.98501 | -0.28626 | 0.98637 | -0.25992 | 48.5424
116 | -0.11793 | -0.029911 | 0.11806 | 0.029993 | 0.00012814 | 8.1871e-05 | 0.17803 | 0.17803 | 0.17803 | 0.98637 | -0.25992 | 0.98754 | -0.23734 | 48.9103
117 | -0.31914 | -0.080889 | 0.31968 | 0.081231 | 0.00053794 | 0.0003423 | 0.48119 | 0.48119 | 0.48119 | 0.98754 | -0.23734 | 0.98936 | -0.20233 | 26.4393
118 | 0.004542 | 0.0011383 | -0.0045418 | -0.0011383 | 2.5173e-07 | -2.225e-08 | 0.0068438 | 0.0068439 | 0.0068439 | 0.98754 | -0.23734 | 0.98748 | -0.23851 | 1.8802
119 | -0.32195 | -0.081801 | 0.32226 | 0.082 | 0.00031239 | 0.00019879 | 0.48461 | 0.48461 | 0.48461 | 0.98936 | -0.20233 | 0.99041 | -0.1822 | 26.627
120 | -0.00059636 | -0.00014946 | 0.00059637 | 0.00014925 | 5.2981e-09 | -2.0862e-07 | 0.00091091 | 0.00091084 | 0.00091091 | 0.97418 | -0.4981 | 0.97419 | -0.49791 | 0.25025
121 | 0.0015768 | 0.00039422 | -0.0015766 | -0.00039514 | 1.8035e-07 | -9.1689e-07 | 0.0024081 | 0.0024085 | 0.0024085 | 0.97419 | -0.49791 | 0.97407 | -0.50032 | 0.66167
122 | -0.0021732 | -0.00054347 | 0.0021734 | 0.00054299 | 2.0242e-07 | -4.8068e-07 | 0.0033189 | 0.0033187 | 0.0033189 | 0.97419 | -0.49791 | 0.97429 | -0.49595 | 0.9118
123 | 0.000149 | 3.6891e-05 | -0.000149 | -3.7319e-05 | 6.6772e-10 | -4.2809e-07 | 0.0002274 | 0.00022756 | 0.00022756 | 0.97429 | -0.49595 | 0.97429 | -0.49605 | 0.062515
124 | -0.0023224 | -0.00057988 | 0.0023226 | 0.00057944 | 2.2304e-07 | -4.4637e-07 | 0.0035461 | 0.0035459 | 0.0035461 | 0.97429 | -0.49595 | 0.97439 | -0.49393 | 0.97421
125 | 0.000149 | 3.7319e-05 | -0.000149 | -3.7343e-05 | 3.7516e-11 | -2.4066e-08 | 0.00022756 | 0.00022756 | 0.00022756 | 0.97429 | -0.49605 | 0.97429 | -0.49605 | 0.062518
126 | -0.0035088 | -0.00087673 | 0.0035092 | 0.00087652 | 4.0966e-07 | -2.1198e-07 | 0.0053574 | 0.0053573 | 0.0053574 | 0.97439 | -0.49393 | 0.97452 | -0.49147 | 1.4718
127 | -0.0039701 | -0.00099203 | 0.0039722 | 0.00099148 | 2.0785e-06 | -5.5089e-07 | 0.006061 | 0.0060603 | 0.006061 | 0.97452 | -0.49147 | 0.97507 | -0.48046 | 1.6651
128 | 0.00031199 | 7.7664e-05 | -0.00031199 | -7.7742e-05 | 5.3266e-10 | -7.8015e-08 | 0.00047571 | 0.00047574 | 0.00047574 | 0.97551 | -0.47185 | 0.97551 | -0.47188 | 0.1307
129 | 0.004695 | 0.0011725 | -0.0046943 | -0.0011725 | 6.6439e-07 | -5.6597e-09 | 0.0071622 | 0.0071623 | 0.0071623 | 0.97523 | -0.47748 | 0.97507 | -0.48046 | 1.9677
130 | 0.00016728 | 4.1474e-05 | -0.00016728 | -4.1923e-05 | 8.8015e-10 | -4.4978e-07 | 0.000255 | 0.00025516 | 0.00025516 | 0.97551 | -0.47188 | 0.9755 | -0.47199 | 0.070099
131 | -0.0019986 | -0.00050089 | 0.0019986 | 0.00050076 | 4.3233e-08 | -1.2738e-07 | 0.0030477 | 0.0030476 | 0.0030477 | 0.97579 | -0.46661 | 0.97581 | -0.46616 | 0.83728
132 | 0.0087822 | 0.002201 | -0.0087817 | -0.0022008 | 5.7079e-07 | 2.5929e-07 | 0.013392 | 0.013392 | 0.013392 | 0.97581 | -0.46616 | 0.97574 | -0.46752 | 3.6791
133 | -0.010781 | -0.0027018 | 0.010782 | 0.0027023 | 9.2574e-07 | 4.7835e-07 | 0.01644 | 0.01644 | 0.01644 | 0.97581 | -0.46616 | 0.9759 | -0.46435 | 4.5164
134 | 0.0065185 | 0.0016335 | -0.0065179 | -0.0016334 | 5.7943e-07 | 1.7555e-07 | 0.0099407 | 0.0099407 | 0.0099407 | 0.97574 | -0.46752 | 0.97565 | -0.46939 | 2.731
135 | -0.017428 | -0.0043681 | 0.017438 | 0.0043735 | 9.2709e-06 | 5.4957e-06 | 0.026574 | 0.026574 | 0.026574 | 0.9759 | -0.46435 | 0.97647 | -0.45319 | 7.3006
136 | 0.0039339 | 0.00098576 | -0.0039336 | -0.00098585 | 3.1207e-07 | -8.8947e-08 | 0.0059997 | 0.0059998 | 0.0059998 | 0.97565 | -0.46939 | 0.97556 | -0.47105 | 1.6483
137 | -0.028865 | -0.0072397 | 0.028869 | 0.0072418 | 3.4853e-06 | 2.1705e-06 | 0.043989 | 0.043989 | 0.043989 | 0.97647 | -0.45319 | 0.9766 | -0.45066 | 12.0849
138 | 0.011428 | 0.0028661 | -0.011421 | -0.0028627 | 6.5323e-06 | 3.4627e-06 | 0.017415 | 0.017415 | 0.017415 | 0.97647 | -0.45319 | 0.97586 | -0.46519 | 4.7845
139 | -0.035346 | -0.0088653 | 0.035374 | 0.0088825 | 2.7396e-05 | 1.7218e-05 | 0.053859 | 0.053859 | 0.053859 | 0.9766 | -0.45066 | 0.97742 | -0.43441 | 14.7964
140 | 0.0064775 | 0.0016235 | -0.0064754 | -0.0016228 | 2.108e-06 | 6.2731e-07 | 0.0098696 | 0.0098699 | 0.0098699 | 0.9766 | -0.45066 | 0.97625 | -0.45749 | 2.7115
141 | 0.0019671 | 0.00049268 | -0.001967 | -0.00049297 | 9.3913e-08 | -2.8766e-07 | 0.0029993 | 0.0029995 | 0.0029995 | 0.97586 | -0.46519 | 0.97581 | -0.46619 | 0.82403
142 | 0.0094541 | 0.00237 | -0.009453 | -0.0023694 | 1.0933e-06 | 5.2448e-07 | 0.014416 | 0.014416 | 0.014416 | 0.97586 | -0.46519 | 0.97574 | -0.46762 | 3.9605
143 | 0.0025259 | 0.00063303 | -0.0025259 | -0.00063304 | 6.4222e-09 | -1.096e-08 | 0.0038095 | 0.0038095 | 0.0038095 | 0.98662 | -0.25546 | 0.98662 | -0.25552 | 1.0466
144 | -0.0032212 | -0.00080731 | 0.0032215 | 0.00080712 | 2.3211e-07 | -1.8638e-07 | 0.0048583 | 0.0048582 | 0.0048583 | 0.98662 | -0.25546 | 0.9867 | -0.25395 | 1.3347
145 | -0.0032215 | -0.00080712 | 0.0032219 | 0.00080682 | 3.7926e-07 | -3.0468e-07 | 0.0048582 | 0.004858 | 0.0048582 | 0.9867 | -0.25395 | 0.98682 | -0.25148 | 1.3347
146 | -0.0032219 | -0.00080682 | 0.0032221 | 0.00080665 | 2.1116e-07 | -1.6971e-07 | 0.004858 | 0.0048579 | 0.004858 | 0.98682 | -0.25148 | 0.98689 | -0.2501 | 1.3346
147 | -0.003638 | -0.00091176 | 0.003638 | 0.00091172 | 9.3935e-08 | -4.1738e-08 | 0.0055452 | 0.0055451 | 0.0055452 | 0.97622 | -0.45804 | 0.97625 | -0.45749 | 1.5234
148 | -0.0041948 | -0.0010504 | 0.0041949 | 0.0010504 | 5.3945e-08 | -1.1428e-08 | 0.0063246 | 0.0063246 | 0.0063246 | 0.98689 | -0.2501 | 0.98691 | -0.24983 | 1.7375
149 | -0.0052321 | -0.0013104 | 0.0052324 | 0.0013104 | 3.0296e-07 | 2.7988e-08 | 0.0078885 | 0.0078884 | 0.0078885 | 0.98691 | -0.24983 | 0.98697 | -0.24862 | 2.1672
150 | -0.0094523 | -0.0023691 | 0.009453 | 0.0023694 | 6.5333e-07 | 3.1343e-07 | 0.014416 | 0.014416 | 0.014416 | 0.97566 | -0.46907 | 0.97574 | -0.46762 | 3.9605
151 | 0.0075176 | 0.0018842 | -0.0075168 | -0.0018839 | 7.6361e-07 | 2.9198e-07 | 0.011417 | 0.011417 | 0.011417 | 0.9798 | -0.3878 | 0.97969 | -0.38993 | 3.1366
152 | -0.042122 | -0.010574 | 0.042211 | 0.01063 | 8.9355e-05 | 5.6459e-05 | 0.064132 | 0.064132 | 0.064132 | 0.97742 | -0.43441 | 0.97969 | -0.39004 | 17.6186
153 | 0.0067481 | 0.0016911 | -0.0067475 | -0.001691 | 5.8371e-07 | 1.8874e-07 | 0.010273 | 0.010273 | 0.010273 | 0.97742 | -0.43441 | 0.97733 | -0.43623 | 2.8223
154 | 0.017076 | 0.0042842 | -0.017072 | -0.0042814 | 4.7085e-06 | 2.7785e-06 | 0.025938 | 0.025938 | 0.025938 | 0.97969 | -0.39004 | 0.97939 | -0.39583 | 7.1259
155 | -0.059288 | -0.014914 | 0.059361 | 0.014961 | 7.3104e-05 | 4.6484e-05 | 0.09007 | 0.09007 | 0.09007 | 0.97969 | -0.39004 | 0.98101 | -0.36427 | 24.7445
156 | 0.0047365 | 0.001187 | -0.004736 | -0.001187 | 4.8922e-07 | -1.2171e-09 | 0.0072114 | 0.0072115 | 0.0072115 | 0.97733 | -0.43623 | 0.97722 | -0.4384 | 1.9812
157 | 0.013754 | 0.00345 | -0.013745 | -0.0034448 | 9.3932e-06 | 5.2905e-06 | 0.020899 | 0.020899 | 0.020899 | 0.97939 | -0.39583 | 0.97866 | -0.41016 | 5.7414
158 | 0.091577 | 0.023029 | -0.091564 | -0.023021 | 1.3669e-05 | 8.1525e-06 | 0.13893 | 0.13893 | 0.13893 | 0.98101 | -0.36427 | 0.98085 | -0.36739 | 7.6338
159 | -0.15094 | -0.03799 | 0.15105 | 0.038061 | 0.00011429 | 7.1311e-05 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.98101 | -0.36427 | 0.98182 | -0.34844 | 12.5826
160 | 0.0028884 | 0.00072389 | -0.0028884 | -0.00072389 | 3.8433e-09 | -4.1787e-09 | 0.0043981 | 0.0043981 | 0.0043981 | 0.97722 | -0.4384 | 0.97722 | -0.43843 | 1.2083
161 | -0.20463 | -0.051876 | 0.20482 | 0.051998 | 0.00019279 | 0.00012165 | 0.30834 | 0.30834 | 0.30834 | 0.9882 | -0.22476 | 0.98922 | -0.20517 | 16.9416
162 | 0.20065 | 0.050879 | -0.20057 | -0.050831 | 7.5065e-05 | 4.7341e-05 | 0.30234 | 0.30234 | 0.30234 | 0.9882 | -0.22476 | 0.98779 | -0.23254 | 16.6122
163 | -0.21101 | -0.05355 | 0.2112 | 0.053665 | 0.0001827 | 0.00011538 | 0.31765 | 0.31765 | 0.31765 | 0.98922 | -0.20517 | 0.99015 | -0.18719 | 17.4534
164 | 0.013702 | 0.0034357 | -0.0137 | -0.0034344 | 2.3191e-06 | 1.2984e-06 | 0.020642 | 0.020642 | 0.020642 | 0.98779 | -0.23254 | 0.98761 | -0.2361 | 5.6709
165 | 0.18687 | 0.047396 | -0.18677 | -0.047336 | 9.5015e-05 | 5.9788e-05 | 0.2817 | 0.2817 | 0.2817 | 0.98779 | -0.23254 | 0.98725 | -0.24312 | 15.4781
166 | 0.015042 | 0.0037705 | -0.015041 | -0.0037697 | 1.332e-06 | 7.631e-07 | 0.022606 | 0.022606 | 0.022606 | 0.99015 | -0.18719 | 0.99005 | -0.18905 | 6.2103
167 | -0.22624 | -0.057436 | 0.22629 | 0.05747 | 5.4374e-05 | 3.4396e-05 | 0.34026 | 0.34026 | 0.34026 | 0.99015 | -0.18719 | 0.99041 | -0.1822 | 18.6954
168 | 0.012529 | 0.003141 | -0.012525 | -0.0031383 | 4.8673e-06 | 2.6492e-06 | 0.018878 | 0.018878 | 0.018878 | 0.98761 | -0.2361 | 0.98719 | -0.24425 | 5.1864
169 | 0.18517 | 0.046935 | -0.18503 | -0.046846 | 0.00014059 | 8.8443e-05 | 0.27929 | 0.27929 | 0.27929 | 0.98725 | -0.24312 | 0.98643 | -0.25894 | 15.3456
170 | 0.0019127 | 0.000479 | -0.0019126 | -0.00047935 | 9.9858e-08 | -3.5044e-07 | 0.0028746 | 0.0028748 | 0.0028748 | 0.99005 | -0.18905 | 0.99 | -0.19015 | 0.78977
171 | 0.013128 | 0.0032907 | -0.013125 | -0.0032891 | 2.9698e-06 | 1.6391e-06 | 0.019731 | 0.019731 | 0.019731 | 0.99005 | -0.18905 | 0.98981 | -0.1938 | 5.4206
172 | -0.54855 | -0.13947 | 0.55231 | 0.14187 | 0.0037583 | 0.0024006 | 0.82487 | 0.82486 | 0.82487 | 0.99041 | -0.1822 | 0.99782 | -0.041019 | 45.3223
173 | 0.01053 | 0.0026384 | -0.010529 | -0.0026377 | 1.3327e-06 | 6.7258e-07 | 0.015872 | 0.015872 | 0.015872 | 0.98719 | -0.24425 | 0.98706 | -0.24691 | 4.3604
174 | 0.1823 | 0.046162 | -0.18211 | -0.046039 | 0.00019494 | 0.00012257 | 0.27517 | 0.27517 | 0.27517 | 0.98643 | -0.25894 | 0.98528 | -0.28123 | 15.1193
175 | 0.0010822 | 0.00027087 | -0.0010822 | -0.00027123 | 2.9321e-08 | -3.6092e-07 | 0.0016268 | 0.001627 | 0.001627 | 0.98981 | -0.1938 | 0.98978 | -0.19437 | 0.44697
176 | -0.55554 | -0.14268 | 0.55586 | 0.14288 | 0.00031837 | 0.00020335 | 0.82969 | 0.82969 | 0.82969 | 0.99782 | -0.041019 | 0.99845 | -0.029223 | 45.5873
177 | 0.0057623 | 0.0014432 | -0.0057618 | -0.0014431 | 4.685e-07 | 8.8226e-08 | 0.0086865 | 0.0086865 | 0.0086865 | 0.98706 | -0.24691 | 0.98697 | -0.24862 | 2.3864
178 | 0.020296 | 0.0050895 | -0.020289 | -0.005085 | 7.4372e-06 | 4.4911e-06 | 0.030654 | 0.030654 | 0.030654 | 0.98528 | -0.28123 | 0.98488 | -0.28892 | 8.4214
179 | 0.16181 | 0.04095 | -0.16161 | -0.040824 | 0.00020063 | 0.00012556 | 0.24452 | 0.24452 | 0.24452 | 0.98528 | -0.28123 | 0.98394 | -0.3071 | 13.4351
180 | 0.1585 | 0.040004 | -0.15846 | -0.039979 | 3.9113e-05 | 2.4458e-05 | 0.23998 | 0.23998 | 0.23998 | 0.98321 | -0.32141 | 0.98294 | -0.32656 | 13.1859
181 | -0.1615 | -0.040755 | 0.16161 | 0.040824 | 0.00011075 | 6.931e-05 | 0.24452 | 0.24452 | 0.24452 | 0.98321 | -0.32141 | 0.98394 | -0.3071 | 13.4351
182 | 0.15846 | 0.039979 | -0.15842 | -0.039952 | 4.2943e-05 | 2.6854e-05 | 0.23998 | 0.23998 | 0.23998 | 0.98294 | -0.32656 | 0.98265 | -0.33222 | 13.1859
183 | 0.15695 | 0.039585 | -0.15688 | -0.039536 | 7.8081e-05 | 4.8806e-05 | 0.23776 | 0.23776 | 0.23776 | 0.98265 | -0.33222 | 0.98212 | -0.34262 | 13.0639
184 | 0.15154 | 0.038198 | -0.1515 | -0.038172 | 4.2145e-05 | 2.6299e-05 | 0.22968 | 0.22968 | 0.22968 | 0.98212 | -0.34262 | 0.98182 | -0.34844 | 12.6196
185 | -0.002756 | -0.00069072 | 0.002756 | 0.00069069 | 2.7663e-08 | -3.6397e-08 | 0.0041647 | 0.0041647 | 0.0041647 | 0.98469 | -0.2926 | 0.9847 | -0.29239 | 1.1442
186 | -0.0073104 | -0.0018321 | 0.0073116 | 0.0018326 | 1.2073e-06 | 4.37e-07 | 0.011047 | 0.011047 | 0.011047 | 0.9847 | -0.29239 | 0.98488 | -0.28892 | 3.0349
187 | 0.0059862 | 0.0015002 | -0.005985 | -0.0014999 | 1.1445e-06 | 2.6965e-07 | 0.0091017 | 0.0091019 | 0.0091019 | 0.97866 | -0.41016 | 0.97846 | -0.41418 | 2.5005
188 | 0.087903 | 0.022103 | -0.087888 | -0.022094 | 1.4923e-05 | 8.8449e-06 | 0.13338 | 0.13338 | 0.13338 | 0.98085 | -0.36739 | 0.98066 | -0.37095 | 7.3287
189 | 0.061184 | 0.015373 | -0.061175 | -0.015368 | 8.5799e-06 | 4.6583e-06 | 0.092965 | 0.092965 | 0.092965 | 0.97946 | -0.39448 | 0.97931 | -0.39741 | 5.108
190 | -0.064452 | -0.016192 | 0.064475 | 0.016205 | 2.2499e-05 | 1.243e-05 | 0.097931 | 0.09793 | 0.097931 | 0.97946 | -0.39448 | 0.97984 | -0.38716 | 5.3808
191 | 0.058601 | 0.014723 | -0.058593 | -0.014719 | 8.1252e-06 | 4.3409e-06 | 0.089055 | 0.089055 | 0.089055 | 0.97931 | -0.39741 | 0.97916 | -0.40032 | 4.8931
192 | 0.0069853 | 0.0017506 | -0.0069846 | -0.0017503 | 7.2188e-07 | 2.4657e-07 | 0.010608 | 0.010608 | 0.010608 | 0.97984 | -0.38716 | 0.97973 | -0.38933 | 2.9143
193 | -0.07146 | -0.017955 | 0.071462 | 0.017956 | 1.5753e-06 | 8.9593e-07 | 0.10854 | 0.10854 | 0.10854 | 0.97984 | -0.38716 | 0.97986 | -0.3867 | 5.9636
194 | 0.055116 | 0.013848 | -0.055108 | -0.013843 | 7.9151e-06 | 4.12e-06 | 0.083771 | 0.083771 | 0.083771 | 0.97916 | -0.40032 | 0.97901 | -0.40333 | 4.6028
195 | 0.0019931 | 0.00049935 | -0.0019931 | -0.00049951 | 5.5883e-08 | -1.6901e-07 | 0.0030271 | 0.0030272 | 0.0030272 | 0.97973 | -0.38933 | 0.9797 | -0.38992 | 0.83165
196 | 0.010467 | 0.0026241 | -0.010466 | -0.0026232 | 1.766e-06 | 8.9553e-07 | 0.015896 | 0.015896 | 0.015896 | 0.97986 | -0.3867 | 0.97968 | -0.39024 | 4.3671
197 | -0.081929 | -0.02058 | 0.081991 | 0.020616 | 6.1648e-05 | 3.6108e-05 | 0.12443 | 0.12443 | 0.12443 | 0.97986 | -0.3867 | 0.98066 | -0.37095 | 6.837
198 | 0.052264 | 0.01313 | -0.052256 | -0.013127 | 7.7094e-06 | 3.9103e-06 | 0.079448 | 0.079448 | 0.079448 | 0.97901 | -0.40333 | 0.97885 | -0.40642 | 4.3653
199 | 0.0086962 | 0.0021798 | -0.0086946 | -0.002179 | 1.6503e-06 | 7.3864e-07 | 0.013209 | 0.013209 | 0.013209 | 0.97968 | -0.39024 | 0.97948 | -0.39423 | 3.6288
200 | 0.049575 | 0.012455 | -0.049567 | -0.012451 | 7.1235e-06 | 3.5084e-06 | 0.075372 | 0.075373 | 0.075373 | 0.97885 | -0.40642 | 0.9787 | -0.40943 | 4.1414
201 | 0.005385 | 0.0013496 | -0.0053847 | -0.0013495 | 3.1156e-07 | 4.3161e-08 | 0.0081808 | 0.0081809 | 0.0081809 | 0.97948 | -0.39423 | 0.97941 | -0.39544 | 2.2475
202 | 0.04601 | 0.011559 | -0.046007 | -0.011558 | 2.9445e-06 | 1.3806e-06 | 0.069964 | 0.069964 | 0.069964 | 0.9787 | -0.40943 | 0.97863 | -0.41077 | 3.8442
203 | 0.016827 | 0.0042186 | -0.016827 | -0.0042183 | 5.981e-07 | 3.5242e-07 | 0.025637 | 0.025637 | 0.025637 | 0.97668 | -0.44917 | 0.97664 | -0.44992 | 7.0432
204 | -0.019802 | -0.0049641 | 0.01981 | 0.0049692 | 8.5518e-06 | 5.1594e-06 | 0.030169 | 0.030169 | 0.030169 | 0.97668 | -0.44917 | 0.97714 | -0.44011 | 8.2882
205 | 0.012931 | 0.003242 | -0.012929 | -0.0032407 | 2.3298e-06 | 1.2908e-06 | 0.019702 | 0.019702 | 0.019702 | 0.97664 | -0.44992 | 0.97645 | -0.4537 | 5.4127
206 | 0.010322 | 0.0025873 | -0.01032 | -0.0025864 | 1.7068e-06 | 8.623e-07 | 0.01573 | 0.01573 | 0.01573 | 0.97645 | -0.4537 | 0.97627 | -0.45717 | 4.3213
207 | 0.007598 | 0.0019042 | -0.0075975 | -0.001904 | 5.8454e-07 | 2.2879e-07 | 0.011581 | 0.011581 | 0.011581 | 0.97627 | -0.45717 | 0.97619 | -0.45878 | 3.1816
208 | 0.0034888 | 0.00087428 | -0.0034887 | -0.00087434 | 1.1342e-07 | -6.1108e-08 | 0.005318 | 0.005318 | 0.005318 | 0.97619 | -0.45878 | 0.97615 | -0.45947 | 1.461
209 | -0.0046647 | -0.0011691 | 0.004665 | 0.0011691 | 2.5428e-07 | -6.4685e-09 | 0.0070944 | 0.0070944 | 0.0070944 | 0.9784 | -0.41532 | 0.97846 | -0.41418 | 1.949
210 | -0.5574 | -0.14327 | 0.55819 | 0.14378 | 0.00079263 | 0.00050628 | 0.83198 | 0.83198 | 0.83198 | 0.99845 | -0.029223 | 1 | 0 | 45.7133

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56154 | 0.1442

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019676 | 0.00049313
1 | 0.0015616 | 0.00039138
2 | 0.00027758 | 6.9567e-05
3 | 0.00068747 | 0.0001723
4 | 0.00021282 | 5.3338e-05
5 | 0.0011676 | 0.00029263
6 | 0.002002 | 0.00050176
7 | 0.00079053 | 0.00019813
8 | 0.0070241 | 0.0017604
9 | 0.0083091 | 0.0020824
10 | 0.0043713 | 0.0010955
11 | 0.00092196 | 0.00023106
12 | 0.0037622 | 0.0009429
13 | 0.00083773 | 0.00020996
14 | 0.0045516 | 0.0011407
15 | 0.012915 | 0.0032368
16 | 0.0011712 | 0.00029354
17 | 0.0012331 | 0.00030905
18 | 0.0013505 | 0.00033846
19 | 0.0014618 | 0.00036635
20 | 0.0041829 | 0.0010483
21 | 0.0031716 | 0.00079488
22 | 0.0098488 | 0.0024683
23 | 0.0052882 | 0.0013253
24 | 0.00079136 | 0.00019833
25 | 0.00079088 | 0.00019821
26 | 0.0013394 | 0.0003357
27 | 0.0014509 | 0.00036364
28 | 0.001185 | 0.000297
29 | 0.0020748 | 0.00051999
30 | 0.0077978 | 0.0019543
31 | 0.0017527 | 0.00043926
32 | 0.0040778 | 0.001022
33 | 0.0034851 | 0.00087346
34 | 0.0034182 | 0.00085669
35 | 0.0031642 | 0.00079303
36 | 0.0034981 | 0.00087672
37 | 0.00099373 | 0.00024905
38 | 0.0053459 | 0.0013398
39 | 0.015264 | 0.0038256
40 | 0.0044736 | 0.0011212
41 | 0.0050799 | 0.0012731
42 | 0.0017518 | 0.00043904
43 | 0.0037667 | 0.00094402
44 | 0.0017329 | 0.0004343
45 | 0.0026653 | 0.00066799
46 | 0.0034278 | 0.00085908
47 | 0.0038817 | 0.00097285
48 | 0.0014165 | 0.00035501
49 | 0.0044946 | 0.0011264
50 | 0.0074908 | 0.0018774
51 | 0.00088394 | 0.00022154
52 | 0.001853 | 0.0004644
53 | 0.00014917 | 3.7385e-05
54 | 0.0022549 | 0.00056513
55 | 0.00066902 | 0.00016767
56 | 0.0021475 | 0.0005382
57 | 0.0015556 | 0.00038987
58 | 0.00090906 | 0.00022783
59 | 0.0018072 | 0.00045292
60 | 0.0015219 | 0.00038141
61 | 0.004884 | 0.001224
62 | 0.0029625 | 0.00074247
63 | 0.00032619 | 8.1751e-05
64 | 0.0001861 | 4.6641e-05
65 | 0.0035068 | 0.0008789
66 | 0.0043808 | 0.0010979
67 | 0.0035511 | 0.00088998
68 | 0.0090136 | 0.002259
69 | 0.00026868 | 6.7337e-05
70 | 0.00025816 | 6.47e-05
71 | 0.0034263 | 0.00085871
72 | 0.0014926 | 0.00037407
73 | 0.012938 | 0.0032426
74 | 0.028551 | 0.0071555
75 | 0.015781 | 0.0039552
76 | 0.0025096 | 0.00062897
77 | 0.019417 | 0.0048664
78 | 0.0043168 | 0.0010819
79 | 0.010558 | 0.0026462
80 | 0.0044683 | 0.0011199
81 | 0.00088775 | 0.00022249
82 | 0.0022715 | 0.0005693
83 | 0.0045418 | 0.0011383
84 | 0.00059636 | 0.00014946
85 | 0.0015766 | 0.00039514
86 | 0.0011862 | 0.0002973
87 | 0.000149 | 3.7343e-05
88 | 0.00046087 | 0.00011551
89 | 0.0023833 | 0.0005973
90 | 0.00047195 | 0.00011828
91 | 0.00014471 | 3.6268e-05
92 | 0.00016728 | 4.1923e-05
93 | 0.00072215 | 0.00018099
94 | 0.0019986 | 0.00050089
95 | 0.0022632 | 0.00056721
96 | 0.0066466 | 0.0016658
97 | 0.002584 | 0.00064761
98 | 0.0039336 | 0.00098585
99 | 0.00069538 | 0.00017428
100 | 0.0025259 | 0.00063304
101 | 0.003638 | 0.00091176
102 | 0.0028374 | 0.00071111
103 | 0.00097277 | 0.0002438
104 | 0.0010372 | 0.00025995
105 | 0.0015626 | 0.00039163
106 | 0.001967 | 0.00049297
107 | 0.0015484 | 0.00038808
108 | 0.002011 | 0.00050401
109 | 0.0033172 | 0.00083137
110 | 0.0018476 | 0.00046306
111 | 0.0039814 | 0.00099784
112 | 0.0061924 | 0.001552
113 | 0.0011707 | 0.00029341
114 | 0.0016006 | 0.00040115
115 | 0.0019946 | 0.0004999
116 | 0.0027302 | 0.00068426
117 | 0.0019126 | 0.00047935
118 | 0.012043 | 0.0030182
119 | 0.0032344 | 0.00081062
120 | 0.0047663 | 0.0011946
121 | 0.0029972 | 0.00075116
122 | 0.0014664 | 0.00036751
123 | 0.0053382 | 0.0013379
124 | 0.002756 | 0.00069072
125 | 0.0045544 | 0.0011414
126 | 0.012977 | 0.0032524
127 | 0.00044357 | 0.00011117
128 | 0.0077589 | 0.0019446
129 | 0.0036605 | 0.0009174
130 | 0.0028884 | 0.00072389
131 | 0.0032685 | 0.00081916
132 | 0.0025739 | 0.00064508
133 | 0.0034769 | 0.00087139
134 | 0.0049915 | 0.001251
135 | 0.0028447 | 0.00071295
136 | 0.0019931 | 0.00049951
137 | 0.0017695 | 0.00044347
138 | 0.0058975 | 0.0014781
139 | 0.0026813 | 0.00067199
140 | 0.0033096 | 0.00082947
141 | 0.0035573 | 0.00089154
142 | 0.0029745 | 0.00074548
143 | 0.0038954 | 0.00097629
144 | 0.0034261 | 0.00085866
145 | 0.002607 | 0.00065337
146 | 0.002722 | 0.0006822
147 | 0.0041087 | 0.0010297
148 | 0.0034887 | 0.00087434
149 | 0.0053847 | 0.0013495
150 | 0.0046647 | 0.0011691
151 | 0.0013201 | 0.00033084
152 | 0.0025333 | 0.00063491
153 | 0.0010822 | 0.00027123
154 | 0.001539 | 0.00038572
155 | 0.00052939 | 0.00013268
156 | 0.0075168 | 0.0018839
157 | 0.0016981 | 0.00042557

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1