## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2200-4_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2200-4_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2200-4_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2200-4_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2200-4_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2200-4_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2200-4_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2200-4_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2200-4_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2200-4_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2200-4_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2200-4_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2200-4_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2200-4_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2200-4_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2200-4_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2200-4_0_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2200-4_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2200-4_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2200-4_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2200-4_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2200-4_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2200-4_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2200-4_0_8_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2200-4_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2200-4_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2200-4_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2200-4_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2200-4_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2200-4_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2200-4_0_8_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2200-4_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2200-4_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2200-4_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2200-4_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2200-4_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2200-4_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2200-4_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2200-4_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2200-4_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2200-4_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2200-4_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2200-4_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2200-4_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2200-4_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2200-4_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2200-4_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2200-4_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2200-4_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2200-4_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2200-4_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2200-4_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2200-4_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2200-4_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2200-4_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2200-4_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2200-4_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2200-4_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2200-4_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2200-4_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2200-4_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2200-4_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2200-4_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2200-4_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2200-4_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2200-4_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2200-4_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2200-4_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2200-4_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2200-4_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2200-4_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2200-4_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2200-4_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2200-4_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2200-4_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2200-4_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2200-4_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2200-4_0_8_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2200-4_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2200-4_0_8_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2200-4_0_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2200-4_0_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2200-4_0_8_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2200-4_0_8_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2200-4_0_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2200-4_0_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2200-4_0_8_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2200-4_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2200-4_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2200-4_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2200-4_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2200-4_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2200-4_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2200-4_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2200-4_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2200-4_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2200-4_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2200-4_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2200-4_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2200-4_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2200-4_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2200-4_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2200-4_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2200-4_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2200-4_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2200-4_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2200-4_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2200-4_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2200-4_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2200-4_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2200-4_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2200-4_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2200-4_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2200-4_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2200-4_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2200-4_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2200-4_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2200-4_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2200-4_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2200-4_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2200-4_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2200-4_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2200-4_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2200-4_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2200-4_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2200-4_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2200-4_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2200-4_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2200-4_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2200-4_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2200-4_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2200-4_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2200-4_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2200-4_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2200-4_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2200-4_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2200-4_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2200-4_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2200-4_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2200-4_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2200-4_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2200-4_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2200-4_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2200-4_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2200-4_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2200-4_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2200-4_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2200-4_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2200-4_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2200-4_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2200-4_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2200-4_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2200-4_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2200-4_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2200-4_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2200-4_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2200-4_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2200-4_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2200-4_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2200-4_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2200-4_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2200-4_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2200-4_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2200-4_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2200-4_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2200-4_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2200-4_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2200-4_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2200-4_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2200-4_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2200-4_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2200-4_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2200-4_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2200-4_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2200-4_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2200-4_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2200-4_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2200-4_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2200-4_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2200-4_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2200-4_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2200-4_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2200-4_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2200-4_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2200-4_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2200-4_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2200-4_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2200-4_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2200-4_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2200-4_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2200-4_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2200-4_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2200-4_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2200-4_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2200-4_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2200-4_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2200-4_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2200-4_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2200-4_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2200-4_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2200-4_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2200-4_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2200-4_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2200-4_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2200-4_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2200-4_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2200-4_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2200-4_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2200-4_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2200-4_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2200-4_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_375_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2200-4_0_8_load_0 | 0 | 0.007783 | 0.0019506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2200-4_0_8_load_2 | 2 | 0.0021924 | 0.00054946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2200-4_0_8_load_3 | 3 | 0.0045215 | 0.0011332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2200-4_0_8_load_31 | 4 | 0.0026862 | 0.00067323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2200-4_0_8_load_46 | 5 | 0.0045977 | 0.0011523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2200-4_0_8_load_4 | 7 | 0.0023884 | 0.0005986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2200-4_0_8_load_5 | 8 | 0.0049443 | 0.0012392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2200-4_0_8_load_106 | 11 | 0.0018646 | 0.0004673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2200-4_0_8_load_102 | 12 | 0.0018311 | 0.00045892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2200-4_0_8_load_9 | 13 | 9.849e-05 | 2.4684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2200-4_0_8_load_7 | 14 | 0.00055199 | 0.00013834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2200-4_0_8_load_8 | 15 | 0.000133 | 3.3333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2200-4_0_8_load_203 | 16 | 0.00076737 | 0.00019232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2200-4_0_8_load_123 | 17 | 0.0038372 | 0.00096168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2200-4_0_8_load_103 | 18 | 0.0019675 | 0.00049309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2200-4_0_8_load_10 | 19 | 0.020912 | 0.0052411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2200-4_0_8_load_216 | 23 | 0.036514 | 0.0091513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2200-4_0_8_load_44 | 26 | 0.0059462 | 0.0014902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2200-4_0_8_load_29 | 28 | 0.00078274 | 0.00019617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2200-4_0_8_load_214 | 30 | 0.024717 | 0.0061947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2200-4_0_8_load_35 | 32 | 0.0027668 | 0.00069342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2200-4_0_8_load_17 | 33 | 0.010225 | 0.0025626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2200-4_0_8_load_20 | 35 | 0.011011 | 0.0027597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2200-4_0_8_load_24 | 38 | 0.0022813 | 0.00057174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2200-4_0_8_load_23 | 39 | 0.0017711 | 0.00044387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2200-4_0_8_load_34 | 40 | 0.0094468 | 0.0023676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2200-4_0_8_load_25 | 41 | 0.00077508 | 0.00019425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2200-4_0_8_load_28 | 44 | 0.0049533 | 0.0012414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2200-4_0_8_load_76 | 46 | 0.003573 | 0.00089547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2200-4_0_8_load_36 | 47 | 0.0024291 | 0.00060879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2200-4_0_8_load_37 | 48 | 0.001423 | 0.00035663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2200-4_0_8_load_56 | 52 | 0.002804 | 0.00070274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2200-4_0_8_load_68 | 53 | 0.0022665 | 0.00056804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2200-4_0_8_load_67 | 54 | 0.0020875 | 0.00052317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2200-4_0_8_load_39 | 55 | 0.001485 | 0.00037218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2200-4_0_8_load_40 | 56 | 0.0021763 | 0.00054544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2200-4_0_8_load_41 | 57 | 0.00098325 | 0.00024643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2200-4_0_8_load_42 | 58 | 0.0029434 | 0.00073768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2200-4_0_8_load_45 | 60 | 0.0030895 | 0.0007743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2200-4_0_8_load_59 | 63 | 0.0025706 | 0.00064425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2200-4_0_8_load_75 | 64 | 0.0020671 | 0.00051806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2200-4_0_8_load_74 | 65 | 0.00097927 | 0.00024543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2200-4_0_8_load_52 | 66 | 0.0011026 | 0.00027635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2200-4_0_8_load_58 | 67 | 0.0021565 | 0.00054047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2200-4_0_8_load_48 | 68 | 0.0012491 | 0.00031306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2200-4_0_8_load_49 | 69 | 0.0021981 | 0.00055091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2200-4_0_8_load_50 | 70 | 0.0014369 | 0.00036012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2200-4_0_8_load_51 | 71 | 0.0021417 | 0.00053676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2200-4_0_8_load_64 | 72 | 0.0022354 | 0.00056024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2200-4_0_8_load_65 | 73 | 0.0025333 | 0.00063491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2200-4_0_8_load_53 | 74 | 0.00066817 | 0.00016746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2200-4_0_8_load_54 | 75 | 0.00033532 | 8.404e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2200-4_0_8_load_55 | 76 | 0.0024055 | 0.00060287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2200-4_0_8_load_213 | 77 | 0.0058313 | 0.0014615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2200-4_0_8_load_57 | 78 | 0.00088471 | 0.00022173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2200-4_0_8_load_208 | 79 | 0.00059974 | 0.00015031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2200-4_0_8_load_209 | 80 | 0.0024049 | 0.00060273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2200-4_0_8_load_210 | 81 | 0.0058286 | 0.0014608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2200-4_0_8_load_204 | 82 | 0.00059982 | 0.00015033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2200-4_0_8_load_211 | 85 | 0.0072108 | 0.0018072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2200-4_0_8_load_212 | 86 | 0.0022177 | 0.0005558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2200-4_0_8_load_71 | 87 | 0.00077415 | 0.00019402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2200-4_0_8_load_62 | 89 | 0.0030611 | 0.00076718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2200-4_0_8_load_73 | 91 | 0.0021493 | 0.00053866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2200-4_0_8_load_66 | 92 | 0.0020257 | 0.0005077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2200-4_0_8_load_160 | 95 | 0.00124 | 0.00031078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2200-4_0_8_load_79 | 96 | 0.0012359 | 0.00030974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2200-4_0_8_load_114 | 97 | 0.0023676 | 0.00059337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2200-4_0_8_load_134 | 98 | 0.0061248 | 0.001535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2200-4_0_8_load_162 | 99 | 0.0032018 | 0.00080243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2200-4_0_8_load_93 | 100 | 0.0024906 | 0.00062421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2200-4_0_8_load_161 | 101 | 0.0033183 | 0.00083165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2200-4_0_8_load_91 | 103 | 0.0025878 | 0.00064856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2200-4_0_8_load_86 | 104 | 0.0022108 | 0.00055408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2200-4_0_8_load_148 | 105 | 0.0023533 | 0.00058979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2200-4_0_8_load_143 | 106 | 0.001991 | 0.00049899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2200-4_0_8_load_81 | 107 | 0.0017958 | 0.00045008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2200-4_0_8_load_82 | 108 | 0.0033901 | 0.00084963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2200-4_0_8_load_83 | 109 | 0.0072333 | 0.0018128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2200-4_0_8_load_84 | 110 | 0.0035796 | 0.00089713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2200-4_0_8_load_85 | 111 | 0.0040123 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2200-4_0_8_load_119 | 113 | 0.0016275 | 0.0004079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2200-4_0_8_load_89 | 115 | 0.0013728 | 0.00034405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2200-4_0_8_load_90 | 116 | 0.0069074 | 0.0017311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2200-4_0_8_load_158 | 118 | 0.0023697 | 0.00059391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2200-4_0_8_load_99 | 119 | 0.007912 | 0.0019829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2200-4_0_8_load_100 | 120 | 0.0039398 | 0.00098739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2200-4_0_8_load_142 | 123 | 0.0019107 | 0.00047888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2200-4_0_8_load_94 | 124 | 0.0050469 | 0.0012649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2200-4_0_8_load_95 | 125 | 0.0017473 | 0.0004379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2200-4_0_8_load_96 | 126 | 0.0052181 | 0.0013078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2200-4_0_8_load_97 | 127 | 0.0036431 | 0.00091306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2200-4_0_8_load_149 | 130 | 0.00419 | 0.0010501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2200-4_0_8_load_172 | 131 | 0.0040376 | 0.0010119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2200-4_0_8_load_141 | 134 | 0.0014306 | 0.00035854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2200-4_0_8_load_137 | 135 | 0.00046409 | 0.00011631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2200-4_0_8_load_117 | 136 | 0.0023351 | 0.00058524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2200-4_0_8_load_105 | 137 | 0.0017844 | 0.0004472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2200-4_0_8_load_121 | 138 | 0.0013469 | 0.00033757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2200-4_0_8_load_120 | 139 | 0.0020534 | 0.00051463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2200-4_0_8_load_107 | 140 | 0.0028689 | 0.00071903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2200-4_0_8_load_109 | 142 | 0.0034854 | 0.00087353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2200-4_0_8_load_111 | 144 | 0.0035805 | 0.00089736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2200-4_0_8_load_163 | 145 | 0.0055737 | 0.0013969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2200-4_0_8_load_151 | 146 | 0.0023835 | 0.00059735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2200-4_0_8_load_115 | 150 | 0.0035745 | 0.00089586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2200-4_0_8_load_116 | 151 | 0.0045166 | 0.001132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2200-4_0_8_load_122 | 153 | 0.0012368 | 0.00030997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2200-4_0_8_load_124 | 154 | 0.0018937 | 0.00047461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2200-4_0_8_load_127 | 156 | 0.0054661 | 0.0013699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2200-4_0_8_load_128 | 157 | 0.0030345 | 0.00076052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2200-4_0_8_load_129 | 158 | 0.0072184 | 0.0018091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2200-4_0_8_load_135 | 159 | 0.0031079 | 0.00077892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2200-4_0_8_load_154 | 160 | 0.0012649 | 0.00031701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2200-4_0_8_load_131 | 162 | 0.0040664 | 0.0010191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2200-4_0_8_load_132 | 163 | 0.0044642 | 0.0011188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2200-4_0_8_load_136 | 164 | 0.0043115 | 0.0010806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2200-4_0_8_load_156 | 166 | 0.0019471 | 0.00048798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2200-4_0_8_load_157 | 167 | 0.0038738 | 0.00097087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2200-4_0_8_load_138 | 168 | 0.0011749 | 0.00029447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2200-4_0_8_load_140 | 169 | 0.00073175 | 0.00018339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2200-4_0_8_load_193 | 170 | 0.0014101 | 0.0003534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2200-4_0_8_load_194 | 171 | 0.0024729 | 0.00061976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2200-4_0_8_load_144 | 172 | 0.0019904 | 0.00049884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2200-4_0_8_load_145 | 173 | 0.0019114 | 0.00047905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2200-4_0_8_load_152 | 174 | 0.0047101 | 0.0011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2200-4_0_8_load_159 | 175 | 0.0047306 | 0.0011856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2200-4_0_8_load_164 | 176 | 0.002549 | 0.00063885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2200-4_0_8_load_198 | 178 | 0.0019751 | 0.000495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2200-4_0_8_load_165 | 179 | 0.0045319 | 0.0011358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2200-4_0_8_load_167 | 180 | 0.004967 | 0.0012449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2200-4_0_8_load_200 | 181 | 0.0027968 | 0.00070095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2200-4_0_8_load_168 | 182 | 0.0080776 | 0.0020244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2200-4_0_8_load_199 | 183 | 0.0021925 | 0.00054949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2200-4_0_8_load_173 | 185 | 0.0016836 | 0.00042195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2200-4_0_8_load_202 | 186 | 0.0028455 | 0.00071316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2200-4_0_8_load_169 | 187 | 0.0022282 | 0.00055845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2200-4_0_8_load_174 | 189 | 0.0031002 | 0.00077698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2200-4_0_8_load_175 | 190 | 0.0047588 | 0.0011927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2200-4_0_8_load_192 | 192 | 0.0030753 | 0.00077075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2200-4_0_8_load_190 | 193 | 0.0061796 | 0.0015488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2200-4_0_8_load_176 | 194 | 0.0039194 | 0.0009823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2200-4_0_8_load_177 | 195 | 0.0082676 | 0.0020721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2200-4_0_8_load_178 | 196 | 0.0037084 | 0.00092941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2200-4_0_8_load_180 | 198 | 0.0079382 | 0.0019895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2200-4_0_8_load_189 | 199 | 0.0036106 | 0.00090491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2200-4_0_8_load_186 | 200 | 0.0042608 | 0.0010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2200-4_0_8_load_184 | 201 | 0.003244 | 0.00081303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2200-4_0_8_load_197 | 202 | 0.0031597 | 0.00079188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2200-4_0_8_load_187 | 203 | 0.0031532 | 0.00079027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2200-4_0_8_load_185 | 204 | 0.0026938 | 0.00067514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2200-4_0_8_load_181 | 205 | 0.0041445 | 0.0010387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2200-4_0_8_load_182 | 206 | 0.0039114 | 0.00098028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2200-4_0_8_load_183 | 207 | 0.0021447 | 0.00053751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2200-4_0_8_load_196 | 209 | 0.0032853 | 0.00082337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2200-4_0_8_load_188 | 210 | 0.0080773 | 0.0020244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 151 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2200-4_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0059836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2200-4_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.016576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2200-4_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.025554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2200-4_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0020782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2200-4_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2200-4_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.039816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2200-4_0_8_line_6 |  | 6 | 21 | 0.030817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2200-4_0_8_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0086781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2200-4_0_8_line_8 |  | 8 | 9 | 0.011701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2200-4_0_8_line_9 |  | 9 | 13 | 0.025297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2200-4_0_8_line_10 |  | 10 | 11 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2200-4_0_8_line_11 |  | 10 | 12 | 0.026559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2200-4_0_8_line_12 |  | 11 | 93 | 0.088045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2200-4_0_8_line_13 |  | 12 | 18 | 0.0047063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2200-4_0_8_line_14 |  | 13 | 14 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2200-4_0_8_line_15 |  | 14 | 15 | 0.078093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2200-4_0_8_line_16 |  | 15 | 16 | 0.17166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2200-4_0_8_line_17 |  | 16 | 17 | 0.20957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2200-4_0_8_line_18 |  | 17 | 153 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2200-4_0_8_line_19 |  | 18 | 137 | 0.025036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2200-4_0_8_line_20 |  | 19 | 20 | 0.0094088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2200-4_0_8_line_21 |  | 20 | 21 | 0.037145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2200-4_0_8_line_22 |  | 21 | 25 | 0.042567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2200-4_0_8_line_23 |  | 21 | 26 | 0.012222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2200-4_0_8_line_24 |  | 22 | 23 | 0.010064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2200-4_0_8_line_25 |  | 22 | 24 | 0.033354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2200-4_0_8_line_26 |  | 23 | 25 | 0.047977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2200-4_0_8_line_27 |  | 24 | 29 | 0.022003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2200-4_0_8_line_28 |  | 24 | 30 | 0.06472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2200-4_0_8_line_29 |  | 24 | 27 | 0.018889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2200-4_0_8_line_30 |  | 26 | 31 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2200-4_0_8_line_31 |  | 27 | 28 | 0.026493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2200-4_0_8_line_32 |  | 28 | 43 | 0.0016253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2200-4_0_8_line_33 |  | 29 | 45 | 0.057319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2200-4_0_8_line_34 |  | 29 | 46 | 0.001739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2200-4_0_8_line_35 |  | 31 | 32 | 0.019672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2200-4_0_8_line_36 |  | 32 | 40 | 0.0013785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2200-4_0_8_line_37 |  | 33 | 34 | 0.023304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2200-4_0_8_line_38 |  | 34 | 35 | 0.025345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2200-4_0_8_line_39 |  | 34 | 36 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2200-4_0_8_line_40 |  | 35 | 37 | 0.037134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2200-4_0_8_line_41 |  | 36 | 38 | 0.012965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2200-4_0_8_line_42 |  | 37 | 39 | 0.017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2200-4_0_8_line_43 |  | 39 | 40 | 0.012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2200-4_0_8_line_44 |  | 41 | 42 | 0.020804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2200-4_0_8_line_45 |  | 41 | 43 | 0.024205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2200-4_0_8_line_46 |  | 42 | 44 | 0.007615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2200-4_0_8_line_47 |  | 45 | 98 | 0.023461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2200-4_0_8_line_48 |  | 45 | 99 | 0.0156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2200-4_0_8_line_49 |  | 46 | 89 | 0.026524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2200-4_0_8_line_50 |  | 47 | 48 | 0.02069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2200-4_0_8_line_51 |  | 48 | 49 | 0.010101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2200-4_0_8_line_52 |  | 49 | 54 | 0.0078641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2200-4_0_8_line_53 |  | 50 | 51 | 0.030109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2200-4_0_8_line_54 |  | 50 | 52 | 0.043594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2200-4_0_8_line_55 |  | 50 | 53 | 0.045184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2200-4_0_8_line_56 |  | 51 | 94 | 0.024488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2200-4_0_8_line_57 |  | 51 | 95 | 0.040356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2200-4_0_8_line_58 |  | 52 | 75 | 0.02481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2200-4_0_8_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0028437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2200-4_0_8_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0026426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2200-4_0_8_line_61 |  | 55 | 57 | 0.029533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2200-4_0_8_line_62 |  | 56 | 58 | 0.026337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2200-4_0_8_line_63 |  | 57 | 59 | 0.013238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2200-4_0_8_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0098924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2200-4_0_8_line_65 |  | 59 | 61 | 0.006893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2200-4_0_8_line_66 |  | 59 | 62 | 0.045569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2200-4_0_8_line_67 |  | 60 | 63 | 0.019321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2200-4_0_8_line_68 |  | 61 | 64 | 0.025599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2200-4_0_8_line_69 |  | 61 | 65 | 0.020145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2200-4_0_8_line_70 |  | 62 | 66 | 0.019268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2200-4_0_8_line_71 |  | 63 | 67 | 0.010338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2200-4_0_8_line_72 |  | 64 | 96 | 0.0096119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2200-4_0_8_line_73 |  | 66 | 70 | 0.01156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2200-4_0_8_line_74 |  | 67 | 88 | 0.026477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2200-4_0_8_line_75 |  | 68 | 69 | 0.013252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2200-4_0_8_line_76 |  | 68 | 70 | 0.0178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2200-4_0_8_line_77 |  | 69 | 71 | 0.026963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2200-4_0_8_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0089137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2200-4_0_8_line_79 |  | 72 | 73 | 0.02944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2200-4_0_8_line_80 |  | 73 | 92 | 0.0057021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2200-4_0_8_line_81 |  | 74 | 75 | 0.032021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2200-4_0_8_line_82 |  | 74 | 76 | 0.025328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2200-4_0_8_line_83 |  | 75 | 77 | 0.040762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2200-4_0_8_line_84 |  | 76 | 78 | 0.016994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2200-4_0_8_line_85 |  | 77 | 86 | 0.0096564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2200-4_0_8_line_86 |  | 78 | 87 | 0.050613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2200-4_0_8_line_87 |  | 79 | 80 | 0.026271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2200-4_0_8_line_88 |  | 80 | 81 | 0.026696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2200-4_0_8_line_89 |  | 81 | 86 | 0.036492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2200-4_0_8_line_90 |  | 81 | 84 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2200-4_0_8_line_91 |  | 82 | 83 | 0.022766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2200-4_0_8_line_92 |  | 83 | 84 | 0.027545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2200-4_0_8_line_93 |  | 84 | 85 | 0.030651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2200-4_0_8_line_94 |  | 88 | 89 | 0.010987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2200-4_0_8_line_95 |  | 90 | 91 | 0.04026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2200-4_0_8_line_96 |  | 90 | 92 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2200-4_0_8_line_97 |  | 91 | 93 | 0.019052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2200-4_0_8_line_98 |  | 93 | 97 | 0.019492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2200-4_0_8_line_99 |  | 94 | 105 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2200-4_0_8_line_100 |  | 94 | 106 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2200-4_0_8_line_101 |  | 97 | 148 | 0.011253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2200-4_0_8_line_102 |  | 98 | 100 | 0.027968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2200-4_0_8_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0090887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2200-4_0_8_line_104 |  | 100 | 110 | 0.0099467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_2200-4_0_8_line_105 |  | 101 | 143 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2200-4_0_8_line_106 |  | 102 | 103 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2200-4_0_8_line_107 |  | 102 | 104 | 0.031757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_2200-4_0_8_line_108 |  | 103 | 118 | 0.0046479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2200-4_0_8_line_109 |  | 104 | 114 | 0.024171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2200-4_0_8_line_110 |  | 105 | 122 | 0.015985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2200-4_0_8_line_111 |  | 106 | 123 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2200-4_0_8_line_112 |  | 107 | 108 | 0.014175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2200-4_0_8_line_113 |  | 107 | 109 | 0.03105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2200-4_0_8_line_114 |  | 108 | 110 | 0.021291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2200-4_0_8_line_115 |  | 109 | 111 | 0.0023319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2200-4_0_8_line_116 |  | 111 | 112 | 0.022602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2200-4_0_8_line_117 |  | 112 | 113 | 0.01415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2200-4_0_8_line_118 |  | 113 | 136 | 0.011947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2200-4_0_8_line_119 |  | 114 | 115 | 0.0033768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2200-4_0_8_line_120 |  | 114 | 116 | 0.032005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2200-4_0_8_line_121 |  | 115 | 117 | 0.02396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2200-4_0_8_line_122 |  | 117 | 119 | 0.026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2200-4_0_8_line_123 |  | 117 | 120 | 0.015257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2200-4_0_8_line_124 |  | 118 | 121 | 0.013189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_2200-4_0_8_line_125 |  | 119 | 131 | 0.029859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_2200-4_0_8_line_126 |  | 120 | 132 | 0.04338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2200-4_0_8_line_127 |  | 121 | 175 | 0.008103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2200-4_0_8_line_128 |  | 121 | 174 | 0.021168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2200-4_0_8_line_129 |  | 122 | 129 | 0.008251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2200-4_0_8_line_130 |  | 122 | 172 | 0.01813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2200-4_0_8_line_131 |  | 124 | 125 | 0.014306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2200-4_0_8_line_132 |  | 124 | 126 | 0.033736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2200-4_0_8_line_133 |  | 125 | 127 | 0.014664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2200-4_0_8_line_134 |  | 127 | 128 | 0.010043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2200-4_0_8_line_135 |  | 128 | 129 | 0.016829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2200-4_0_8_line_136 |  | 128 | 130 | 0.046549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_2200-4_0_8_line_137 |  | 129 | 146 | 0.0078345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2200-4_0_8_line_138 |  | 130 | 147 | 0.035137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2200-4_0_8_line_139 |  | 131 | 133 | 0.020106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2200-4_0_8_line_140 |  | 132 | 134 | 0.0079099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2200-4_0_8_line_141 |  | 132 | 135 | 0.017794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2200-4_0_8_line_142 |  | 133 | 189 | 0.01957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2200-4_0_8_line_143 |  | 133 | 185 | 0.025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2200-4_0_8_line_144 |  | 133 | 187 | 0.022217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2200-4_0_8_line_145 |  | 134 | 170 | 0.041198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2200-4_0_8_line_146 |  | 135 | 168 | 0.0019065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2200-4_0_8_line_147 |  | 136 | 150 | 0.0025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2200-4_0_8_line_148 |  | 137 | 138 | 0.0030661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2200-4_0_8_line_149 |  | 138 | 139 | 0.023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_2200-4_0_8_line_150 |  | 139 | 153 | 0.0070039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_2200-4_0_8_line_151 |  | 140 | 141 | 0.013175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2200-4_0_8_line_152 |  | 140 | 142 | 0.001207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2200-4_0_8_line_153 |  | 141 | 143 | 0.010137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2200-4_0_8_line_154 |  | 141 | 144 | 0.022537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2200-4_0_8_line_155 |  | 143 | 145 | 0.029225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2200-4_0_8_line_156 |  | 146 | 174 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2200-4_0_8_line_157 |  | 147 | 152 | 0.040117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2200-4_0_8_line_158 |  | 148 | 149 | 0.006503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2200-4_0_8_line_159 |  | 149 | 158 | 0.01529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2200-4_0_8_line_160 |  | 149 | 154 | 0.0090805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2200-4_0_8_line_161 |  | 150 | 151 | 0.031979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_2200-4_0_8_line_162 |  | 151 | 152 | 0.035443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2200-4_0_8_line_163 |  | 154 | 155 | 0.018941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_2200-4_0_8_line_164 |  | 155 | 156 | 0.014242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2200-4_0_8_line_165 |  | 155 | 157 | 0.01734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2200-4_0_8_line_166 |  | 156 | 159 | 0.012224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2200-4_0_8_line_167 |  | 157 | 160 | 0.0020612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2200-4_0_8_line_168 |  | 159 | 161 | 0.014504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2200-4_0_8_line_169 |  | 161 | 164 | 0.023285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2200-4_0_8_line_170 |  | 161 | 163 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2200-4_0_8_line_171 |  | 162 | 163 | 0.017701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2200-4_0_8_line_172 |  | 164 | 165 | 0.030332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2200-4_0_8_line_173 |  | 165 | 166 | 0.014325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2200-4_0_8_line_174 |  | 165 | 167 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2200-4_0_8_line_175 |  | 168 | 169 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2200-4_0_8_line_176 |  | 170 | 171 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2200-4_0_8_line_177 |  | 172 | 173 | 0.0148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2200-4_0_8_line_178 |  | 176 | 177 | 0.060277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2200-4_0_8_line_179 |  | 176 | 178 | 0.052541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2200-4_0_8_line_180 |  | 177 | 182 | 0.034846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2200-4_0_8_line_181 |  | 178 | 183 | 0.0059503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2200-4_0_8_line_182 |  | 178 | 181 | 0.036402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2200-4_0_8_line_183 |  | 179 | 180 | 0.020926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2200-4_0_8_line_184 |  | 179 | 181 | 0.033129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2200-4_0_8_line_185 |  | 180 | 185 | 0.023489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2200-4_0_8_line_186 |  | 183 | 184 | 0.030596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2200-4_0_8_line_187 |  | 184 | 186 | 0.027571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2200-4_0_8_line_188 |  | 187 | 188 | 0.018014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2200-4_0_8_line_189 |  | 188 | 190 | 0.023835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2200-4_0_8_line_190 |  | 189 | 191 | 0.019389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
191 | LV_2200-4_0_8_line_191 |  | 191 | 192 | 0.01133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2200-4_0_8_line_192 |  | 191 | 193 | 0.022785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2200-4_0_8_line_193 |  | 192 | 208 | 0.018241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2200-4_0_8_line_194 |  | 194 | 195 | 0.04804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2200-4_0_8_line_195 |  | 194 | 196 | 0.025937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2200-4_0_8_line_196 |  | 195 | 197 | 0.039538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2200-4_0_8_line_197 |  | 196 | 198 | 0.016875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2200-4_0_8_line_198 |  | 197 | 199 | 0.020416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2200-4_0_8_line_199 |  | 197 | 200 | 0.022631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2200-4_0_8_line_200 |  | 198 | 201 | 0.0096611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2200-4_0_8_line_201 |  | 199 | 202 | 0.030301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2200-4_0_8_line_202 |  | 200 | 203 | 0.015513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2200-4_0_8_line_203 |  | 201 | 204 | 0.02649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2200-4_0_8_line_204 |  | 202 | 209 | 0.0030677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2200-4_0_8_line_205 |  | 203 | 210 | 0.017996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2200-4_0_8_line_206 |  | 205 | 206 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2200-4_0_8_line_207 |  | 206 | 207 | 0.0075599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2200-4_0_8_line_208 |  | 207 | 208 | 0.036552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2200-4_0_8_line_209 |  | 208 | 209 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2200-4_0_8_trafo_116 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 211 | 151 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2571569.2837 | 1186974.2042 | 2571564.1822 | 1186977.3313
1 | 2571569.2837 | 1186974.2042 | 2571580.0098 | 1186967.6386 | 2571582.9965 | 1186964.9785
2 | 2571569.2837 | 1186974.2042 | 2571553.8015 | 1186967.3521 | 2571545.1985 | 1186966.7589
3 | 2571584.5484 | 1186963.5963 | 2571582.9965 | 1186964.9785
4 | 2571525.4872 | 1186949.4221 | 2571536.4618 | 1186966.1564 | 2571545.1985 | 1186966.7589
5 | 2571614.2808 | 1186937.1149 | 2571584.5484 | 1186963.5963
6 | 2571612.0039 | 1186910.7673 | 2571619.7622 | 1186920.191 | 2571619.4439 | 1186922.2491 | 2571619.614 | 1186924.3272 | 2571620.2719 | 1186926.3029 | 2571614.2808 | 1186937.1149
7 | 2571630.4919 | 1186229.913 | 2571629.6443 | 1186238.5496
8 | 2571628.5014 | 1186250.1951 | 2571629.6443 | 1186238.5496
9 | 2571628.5014 | 1186250.1951 | 2571625.3931 | 1186275.301 | 2571625.3931 | 1186275.301
10 | 2571518.9115 | 1186583.5932 | 2571524.5783 | 1186593.5466
11 | 2571518.9115 | 1186583.5932 | 2571493.5389 | 1186575.7432
12 | 2571568.1396 | 1186670.0598 | 2571524.5783 | 1186593.5466
13 | 2571493.5389 | 1186575.7432 | 2571489.0428 | 1186574.3522
14 | 2571619.656 | 1186295.4737 | 2571620.2024 | 1186294.0911 | 2571622.0435 | 1186288.1459 | 2571625.3931 | 1186275.301
15 | 2571619.656 | 1186295.4737 | 2571617.2846 | 1186301.4756 | 2571604.5978 | 1186321.213 | 2571591.7809 | 1186332.8245 | 2571581.015 | 1186342.492 | 2571574.3038 | 1186357.4698
16 | 2571574.3038 | 1186357.4698 | 2571404.1982 | 1186334.4169
17 | 2571423.6492 | 1186543.0826 | 2571404.1982 | 1186334.4169
18 | 2571423.6492 | 1186543.0826 | 2571436.36 | 1186550.3977
19 | 2571465.1252 | 1186566.9524 | 2571465.1252 | 1186566.9524 | 2571489.0428 | 1186574.3522
20 | 2571646.8044 | 1186920.9184 | 2571656.2127 | 1186921.0057
21 | 2571612.0039 | 1186910.7673 | 2571625.4787 | 1186914.2051 | 2571626.9571 | 1186913.8423 | 2571628.4749 | 1186913.7462 | 2571629.9787 | 1186913.9169 | 2571632.3018 | 1186914.7174 | 2571634.3151 | 1186916.1197 | 2571635.8653 | 1186918.0244 | 2571646.8044 | 1186920.9184
22 | 2571612.0039 | 1186910.7673 | 2571625.4787 | 1186914.2051 | 2571626.9571 | 1186913.8423 | 2571628.4749 | 1186913.7462 | 2571629.9787 | 1186913.9169 | 2571631.0913 | 1186905.6183 | 2571631.4022 | 1186898.8021 | 2571628.9353 | 1186890.2426
23 | 2571612.0039 | 1186910.7673 | 2571600.8757 | 1186905.7129
24 | 2571639.9165 | 1186858.6404 | 2571643.6878 | 1186854.3091 | 2571646.7096 | 1186851.2042
25 | 2571628.3312 | 1186824.1661 | 2571633.7915 | 1186836.4911 | 2571637.831 | 1186843.6313 | 2571639.8072 | 1186845.2783 | 2571646.7096 | 1186851.2042
26 | 2571639.9165 | 1186858.6404 | 2571643.9961 | 1186858.1652 | 2571649.6104 | 1186864.3863 | 2571641.778 | 1186884.3007 | 2571628.9353 | 1186890.2426
27 | 2571628.3312 | 1186824.1661 | 2571628.1903 | 1186821.8211 | 2571627.3639 | 1186818.0897 | 2571625.4872 | 1186813.3183 | 2571624.0786 | 1186802.7083
28 | 2571628.3312 | 1186824.1661 | 2571692.9819 | 1186827.1659
29 | 2571628.3312 | 1186824.1661 | 2571625.8935 | 1186828.1687 | 2571622.6441 | 1186831.5415 | 2571618.674 | 1186834.184 | 2571614.2112 | 1186835.895
30 | 2571580.1277 | 1186896.2891 | 2571600.8757 | 1186905.7129
31 | 2571614.2112 | 1186835.895 | 2571587.9353 | 1186832.5111
32 | 2571586.3233 | 1186832.3035 | 2571587.9353 | 1186832.5111
33 | 2571624.0786 | 1186802.7083 | 2571591.9352 | 1186799.515 | 2571567.1781 | 1186794.9194
34 | 2571624.0786 | 1186802.7083 | 2571623.859 | 1186800.9833
35 | 2571580.1277 | 1186896.2891 | 2571562.1039 | 1186888.4061
36 | 2571560.8409 | 1186887.8538 | 2571562.1039 | 1186888.4061
37 | 2571488.0894 | 1186842.7997 | 2571466.6592 | 1186833.6436
38 | 2571488.0894 | 1186842.7997 | 2571511.3966 | 1186852.7578
39 | 2571488.0894 | 1186842.7997 | 2571484.3454 | 1186854.4015
40 | 2571533.1083 | 1186875.7245 | 2571534.7602 | 1186870.147 | 2571531.7049 | 1186861.4347 | 2571511.3966 | 1186852.7578
41 | 2571484.3454 | 1186854.4015 | 2571496.2245 | 1186859.596
42 | 2571533.1083 | 1186875.7245 | 2571549.3765 | 1186882.8396
43 | 2571560.8409 | 1186887.8538 | 2571549.3765 | 1186882.8396
44 | 2571541.6564 | 1186826.7801 | 2571547.992 | 1186827.428 | 2571551.4885 | 1186827.8782 | 2571562.3116 | 1186829.2532
45 | 2571586.3233 | 1186832.3035 | 2571562.3116 | 1186829.2532
46 | 2571541.6564 | 1186826.7801 | 2571542.7726 | 1186819.2485
47 | 2571567.1781 | 1186794.9194 | 2571544.4574 | 1186789.0704
48 | 2571567.1781 | 1186794.9194 | 2571566.5278 | 1186779.3326
49 | 2571623.859 | 1186800.9833 | 2571620.5087 | 1186774.6713
50 | 2571192.9614 | 1186794.5155 | 2571205.672 | 1186778.1903
51 | 2571211.8774 | 1186770.2202 | 2571205.672 | 1186778.1903
52 | 2571211.8774 | 1186770.2202 | 2571216.357 | 1186763.7567
53 | 2571229.2888 | 1186699.1208 | 2571236.5403 | 1186712.4596 | 2571244.6958 | 1186724.9825
54 | 2571244.6958 | 1186724.9825 | 2571223.4823 | 1186714.8794 | 2571204.3909 | 1186708.6014
55 | 2571244.6958 | 1186724.9825 | 2571217.9768 | 1186761.4195
56 | 2571229.2888 | 1186699.1208 | 2571226.2943 | 1186693.6213 | 2571243.0683 | 1186686.4922
57 | 2571229.2888 | 1186699.1208 | 2571222.422 | 1186699.1095 | 2571190.436 | 1186689.1882
58 | 2571180.8225 | 1186700.8511 | 2571204.3909 | 1186708.6014
59 | 2571217.9768 | 1186761.4195 | 2571216.357 | 1186763.7567
60 | 2571712.3388 | 1186758.843 | 2571709.7003 | 1186758.9901
61 | 2571712.3388 | 1186758.843 | 2571741.826 | 1186757.1995
62 | 2571709.7003 | 1186758.9901 | 2571683.4043 | 1186760.4558
63 | 2571755.0431 | 1186756.4628 | 2571741.826 | 1186757.1995
64 | 2571683.4043 | 1186760.4558 | 2571673.5272 | 1186761.0063
65 | 2571761.9462 | 1186756.0855 | 2571755.0431 | 1186756.4628
66 | 2571752.3329 | 1186710.9849 | 2571755.0431 | 1186756.4628
67 | 2571654.2365 | 1186762.0816 | 2571673.5272 | 1186761.0063
68 | 2571761.9462 | 1186756.0855 | 2571761.6735 | 1186781.6834
69 | 2571761.9462 | 1186756.0855 | 2571782.0609 | 1186754.9783
70 | 2571752.3329 | 1186710.9849 | 2571733.0988 | 1186712.1268
71 | 2571643.9149 | 1186762.6569 | 2571654.2365 | 1186762.0816
72 | 2571761.5711 | 1186791.2947 | 2571761.6735 | 1186781.6834
73 | 2571733.0988 | 1186712.1268 | 2571721.5594 | 1186712.8119
74 | 2571617.4786 | 1186764.1304 | 2571643.9149 | 1186762.6569
75 | 2571703.7909 | 1186713.8669 | 2571690.5624 | 1186714.6523
76 | 2571703.7909 | 1186713.8669 | 2571721.5594 | 1186712.8119
77 | 2571690.5624 | 1186714.6523 | 2571663.6467 | 1186716.2503
78 | 2571654.7487 | 1186716.7786 | 2571663.6467 | 1186716.2503
79 | 2571654.7487 | 1186716.7786 | 2571625.3603 | 1186718.5234
80 | 2571625.3603 | 1186718.5234 | 2571619.6682 | 1186718.8613
81 | 2571150.4042 | 1186690.8483 | 2571180.8225 | 1186700.8511
82 | 2571126.3432 | 1186682.9361 | 2571150.4042 | 1186690.8483
83 | 2571180.8225 | 1186700.8511 | 2571170.2042 | 1186740.2054
84 | 2571126.3432 | 1186682.9361 | 2571110.1998 | 1186677.6275
85 | 2571170.2042 | 1186740.2054 | 2571163.0888 | 1186740.8512 | 2571160.9859 | 1186742.2248
86 | 2571071.0101 | 1186685.0116 | 2571074.9135 | 1186673.3754 | 2571078.7811 | 1186670.0883 | 2571082.2523 | 1186668.4372 | 2571110.1998 | 1186677.6275
87 | 2571106.3197 | 1186784.6542 | 2571109.1969 | 1186770.0717 | 2571120.5988 | 1186769.7117
88 | 2571147.2823 | 1186769.6984 | 2571133.7301 | 1186769.2971 | 2571120.5988 | 1186769.7117
89 | 2571147.2823 | 1186769.6984 | 2571144.6907 | 1186752.8687 | 2571160.9859 | 1186742.2248
90 | 2571143.723 | 1186779.9544 | 2571147.2823 | 1186769.6984
91 | 2571138.5471 | 1186806.1377 | 2571131.0728 | 1186827.6416
92 | 2571138.5471 | 1186806.1377 | 2571140.8046 | 1186799.6456 | 2571139.1405 | 1186793.1724 | 2571143.723 | 1186779.9544
93 | 2571143.723 | 1186779.9544 | 2571169.3157 | 1186796.821
94 | 2571617.4786 | 1186764.1304 | 2571620.3298 | 1186773.2661 | 2571620.5087 | 1186774.6713
95 | 2571600.102 | 1186720.023 | 2571585.9272 | 1186697.8565 | 2571578.4088 | 1186686.1074
96 | 2571600.102 | 1186720.023 | 2571619.6682 | 1186718.8613
97 | 2571568.1396 | 1186670.0598 | 2571578.4088 | 1186686.1074
98 | 2571568.1396 | 1186670.0598 | 2571550.5236 | 1186678.4041
99 | 2571243.0683 | 1186686.4922 | 2571247.053 | 1186675.2354
100 | 2571243.0683 | 1186686.4922 | 2571255.1052 | 1186695.1113
101 | 2571540.3537 | 1186683.2214 | 2571550.5236 | 1186678.4041
102 | 2571544.4574 | 1186789.0704 | 2571540.6784 | 1186788.0976 | 2571522.9805 | 1186775.8866 | 2571520.5967 | 1186774.9422
103 | 2571566.5278 | 1186779.3326 | 2571566.149 | 1186770.2518
104 | 2571511.3492 | 1186771.2786 | 2571520.5967 | 1186774.9422
105 | 2571565.5932 | 1186756.929 | 2571566.149 | 1186770.2518
106 | 2571198.0999 | 1186648.8557 | 2571211.6777 | 1186635.5276 | 2571211.6777 | 1186635.5276
107 | 2571198.0999 | 1186648.8557 | 2571184.7213 | 1186630.744 | 2571178.7978 | 1186623.6521
108 | 2571213.0449 | 1186631.0854 | 2571211.6777 | 1186635.5276
109 | 2571163.3026 | 1186605.1006 | 2571178.7978 | 1186623.6521
110 | 2571252.3871 | 1186660.1667 | 2571247.053 | 1186675.2354
111 | 2571267.1375 | 1186703.7271 | 2571255.1052 | 1186695.1113
112 | 2571478.376 | 1186758.2153 | 2571491.5549 | 1186763.4365
113 | 2571478.376 | 1186758.2153 | 2571449.5091 | 1186746.7788
114 | 2571511.3492 | 1186771.2786 | 2571491.5549 | 1186763.4365
115 | 2571449.5091 | 1186746.7788 | 2571447.3411 | 1186745.9199
116 | 2571426.3279 | 1186737.5949 | 2571447.3411 | 1186745.9199
117 | 2571426.3279 | 1186737.5949 | 2571430.9656 | 1186724.6102 | 2571430.6415 | 1186724.4501
118 | 2571430.6415 | 1186724.4501 | 2571422.4307 | 1186720.3933 | 2571419.931 | 1186719.1579
119 | 2571163.3026 | 1186605.1006 | 2571161.0782 | 1186602.5598
120 | 2571163.3026 | 1186605.1006 | 2571172.5603 | 1186596.1956 | 2571175.4858 | 1186590.534 | 2571177.2048 | 1186583.1218 | 2571174.5125 | 1186578.6993
121 | 2571145.2958 | 1186584.5322 | 2571161.0782 | 1186602.5598
122 | 2571145.2958 | 1186584.5322 | 2571127.692 | 1186564.4146
123 | 2571145.2958 | 1186584.5322 | 2571134.6723 | 1186595.4827
124 | 2571223.0366 | 1186622.4771 | 2571213.0449 | 1186631.0854
125 | 2571127.692 | 1186564.4146 | 2571108.0293 | 1186541.944
126 | 2571104.4661 | 1186626.6186 | 2571134.6723 | 1186595.4827
127 | 2571223.0366 | 1186622.4771 | 2571228.325 | 1186616.3261
128 | 2571223.0366 | 1186622.4771 | 2571238.4893 | 1186636.9442
129 | 2571252.3871 | 1186660.1667 | 2571254.8976 | 1186652.306
130 | 2571252.3871 | 1186660.1667 | 2571267.1199 | 1186670.7332
131 | 2571249.1349 | 1186602.7631 | 2571249.1349 | 1186602.7631 | 2571258.0743 | 1186613.9315
132 | 2571223.0003 | 1186583.301 | 2571239.847 | 1186600.7068 | 2571249.1349 | 1186602.7631
133 | 2571258.0743 | 1186613.9315 | 2571262.307 | 1186619.2195 | 2571263.7787 | 1186626.9721
134 | 2571261.0404 | 1186636.6348 | 2571263.7787 | 1186626.9721
135 | 2571254.8976 | 1186652.306 | 2571261.0404 | 1186636.6348
136 | 2571261.0404 | 1186636.6348 | 2571299.6767 | 1186662.598
137 | 2571254.8976 | 1186652.306 | 2571249.1784 | 1186646.9516
138 | 2571325.7424 | 1186686.0943 | 2571302.9261 | 1186664.7816 | 2571299.6767 | 1186662.598
139 | 2571094.7887 | 1186526.8127 | 2571108.0293 | 1186541.944
140 | 2571104.4661 | 1186626.6186 | 2571096.7951 | 1186624.6893
141 | 2571104.4661 | 1186626.6186 | 2571106.2843 | 1186630.2562 | 2571110.4851 | 1186634.3158 | 2571117.1728 | 1186638.4941
142 | 2571094.7887 | 1186526.8127 | 2571109.6129 | 1186514.0367
143 | 2571094.7887 | 1186526.8127 | 2571077.6571 | 1186507.578
144 | 2571094.7887 | 1186526.8127 | 2571079.8979 | 1186543.3011
145 | 2571071.2263 | 1186605.2794 | 2571068.0275 | 1186615.9117 | 2571087.2933 | 1186622.2995 | 2571096.7951 | 1186624.6893
146 | 2571118.7896 | 1186639.5043 | 2571117.1728 | 1186638.4941
147 | 2571419.931 | 1186719.1579 | 2571417.6859 | 1186718.0484
148 | 2571462.4677 | 1186565.423 | 2571465.1252 | 1186566.9524
149 | 2571462.4677 | 1186565.423 | 2571442.4304 | 1186553.8913
150 | 2571436.36 | 1186550.3977 | 2571442.4304 | 1186553.8913
151 | 2571565.1711 | 1186746.8035 | 2571552.0582 | 1186748.0779
152 | 2571550.8568 | 1186748.1946 | 2571552.0582 | 1186748.0779
153 | 2571565.1711 | 1186746.8035 | 2571565.5932 | 1186756.929
154 | 2571565.1711 | 1186746.8035 | 2571564.6109 | 1186733.3101 | 2571573.6579 | 1186732.9335
155 | 2571565.5932 | 1186756.929 | 2571594.8864 | 1186755.9446
156 | 2571249.1784 | 1186646.9516 | 2571238.4893 | 1186636.9442
157 | 2571325.7424 | 1186686.0943 | 2571362.4139 | 1186702.5937
158 | 2571540.3537 | 1186683.2214 | 2571534.369 | 1186685.8069
159 | 2571539.7781 | 1186700.1109 | 2571534.369 | 1186685.8069
160 | 2571534.369 | 1186685.8069 | 2571525.9195 | 1186689.1327
161 | 2571417.6859 | 1186718.0484 | 2571389.0172 | 1186703.8802
162 | 2571362.4139 | 1186702.5937 | 2571366.7849 | 1186692.8898 | 2571379.6334 | 1186699.2427 | 2571389.0172 | 1186703.8802
163 | 2571508.0154 | 1186695.2932 | 2571520.9887 | 1186691.0735 | 2571525.9195 | 1186689.1327
164 | 2571508.0154 | 1186695.2932 | 2571496.1395 | 1186696.0614 | 2571493.8156 | 1186695.7773
165 | 2571508.0154 | 1186695.2932 | 2571511.4107 | 1186712.2972
166 | 2571483.0386 | 1186691.1221 | 2571487.8259 | 1186695.045 | 2571493.8156 | 1186695.7773
167 | 2571511.8143 | 1186714.3184 | 2571511.4107 | 1186712.2972
168 | 2571474.8408 | 1186679.232 | 2571477.8118 | 1186684.654 | 2571482.8624 | 1186690.9777 | 2571483.0386 | 1186691.1221
169 | 2571474.8408 | 1186679.232 | 2571473.8103 | 1186671.1549 | 2571474.699 | 1186665.5476 | 2571476.4416 | 1186661.3704 | 2571479.5208 | 1186657.5092
170 | 2571474.8408 | 1186679.232 | 2571460.1697 | 1186684.4719
171 | 2571449.574 | 1186698.4501 | 2571459.2874 | 1186684.787 | 2571460.1697 | 1186684.4719
172 | 2571507.8076 | 1186646.9797 | 2571495.6545 | 1186650.4284 | 2571486.4526 | 1186653.5518 | 2571479.5208 | 1186657.5092
173 | 2571507.8076 | 1186646.9797 | 2571521.9723 | 1186644.5886
174 | 2571503.4374 | 1186632.9598 | 2571507.8076 | 1186646.9797
175 | 2571118.7896 | 1186639.5043 | 2571129.648 | 1186646.2883
176 | 2571080.1233 | 1186591.24 | 2571071.2263 | 1186605.2794
177 | 2571267.1199 | 1186670.7332 | 2571279.1467 | 1186679.3589
178 | 2570969.1081 | 1186385.7034 | 2571009.1982 | 1186430.715
179 | 2571009.1982 | 1186430.715 | 2570989.1802 | 1186479.2931
180 | 2570969.1081 | 1186385.7034 | 2570975.677 | 1186379.2791 | 2570978.0924 | 1186373.8868 | 2570980.1707 | 1186366.6506 | 2570979.074 | 1186354.479
181 | 2570989.1802 | 1186479.2931 | 2570986.0133 | 1186484.3306
182 | 2570989.1802 | 1186479.2931 | 2570996.3126 | 1186467.948 | 2571015.5594 | 1186480.5424
183 | 2571048.1163 | 1186474.4107 | 2571062.0345 | 1186490.0375
184 | 2571048.1163 | 1186474.4107 | 2571015.5594 | 1186480.5424
185 | 2571062.0345 | 1186490.0375 | 2571077.6571 | 1186507.578
186 | 2570969.7292 | 1186510.2329 | 2570986.0133 | 1186484.3306
187 | 2570969.7292 | 1186510.2329 | 2570995.8223 | 1186519.3554
188 | 2571067.8242 | 1186556.6702 | 2571079.8979 | 1186543.3011
189 | 2571067.8242 | 1186556.6702 | 2571086.8643 | 1186571.0078
190 | 2571124.3004 | 1186501.3786 | 2571109.6129 | 1186514.0367
191 | 2571124.3004 | 1186501.3786 | 2571124.3068 | 1186496.4093 | 2571120.1033 | 1186491.6351
192 | 2571124.3004 | 1186501.3786 | 2571132.1651 | 1186504.1643 | 2571141.9797 | 1186514.7584
193 | 2571108.0495 | 1186477.9449 | 2571120.1033 | 1186491.6351
194 | 2571014.6061 | 1186391.3038 | 2571009.7173 | 1186404.8717 | 2571010.2409 | 1186413.7072 | 2571020.4682 | 1186428.4431 | 2571026.932 | 1186430.6502
195 | 2571014.6061 | 1186391.3038 | 2571023.3983 | 1186366.9028
196 | 2571063.8359 | 1186429.6779 | 2571059.0125 | 1186430.9908 | 2571052.4207 | 1186435.8365 | 2571042.2653 | 1186435.8858 | 2571026.932 | 1186430.6502
197 | 2571029.1187 | 1186351.0269 | 2571029.1187 | 1186351.0269 | 2571023.3983 | 1186366.9028
198 | 2571063.8359 | 1186429.6779 | 2571067.2329 | 1186431.5847 | 2571078.15 | 1186443.9844
199 | 2571063.8359 | 1186429.6779 | 2571067.3327 | 1186422.2681 | 2571077.8677 | 1186412.3953
200 | 2571022.624 | 1186345.3571 | 2571027.8098 | 1186347.02 | 2571029.1187 | 1186351.0269
201 | 2571098.1733 | 1186466.7273 | 2571078.15 | 1186443.9844
202 | 2571077.8677 | 1186412.3953 | 2571089.187 | 1186401.7873
203 | 2571022.624 | 1186345.3571 | 2570997.3994 | 1186337.2686
204 | 2571100.2005 | 1186469.0298 | 2571098.1733 | 1186466.7273
205 | 2571102.3182 | 1186389.4813 | 2571089.187 | 1186401.7873
206 | 2571157.1816 | 1186435.9192 | 2571141.5709 | 1186449.2719
207 | 2571135.8259 | 1186454.186 | 2571141.5709 | 1186449.2719
208 | 2571108.0495 | 1186477.9449 | 2571135.8259 | 1186454.186
209 | 2571108.0495 | 1186477.9449 | 2571100.2005 | 1186469.0298

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571564.1822 | 1186977.3313
1 | 2571569.2837 | 1186974.2042
2 | 2571582.9965 | 1186964.9785
3 | 2571545.1985 | 1186966.7589
4 | 2571584.5484 | 1186963.5963
5 | 2571525.4872 | 1186949.4221
6 | 2571614.2808 | 1186937.1149
7 | 2571630.4919 | 1186229.913
8 | 2571629.6443 | 1186238.5496
9 | 2571628.5014 | 1186250.1951
10 | 2571518.9115 | 1186583.5932
11 | 2571524.5783 | 1186593.5466
12 | 2571493.5389 | 1186575.7432
13 | 2571625.3931 | 1186275.301
14 | 2571619.656 | 1186295.4737
15 | 2571574.3038 | 1186357.4698
16 | 2571404.1982 | 1186334.4169
17 | 2571423.6492 | 1186543.0826
18 | 2571489.0428 | 1186574.3522
19 | 2571656.2127 | 1186921.0057
20 | 2571646.8044 | 1186920.9184
21 | 2571612.0039 | 1186910.7673
22 | 2571646.7096 | 1186851.2042
23 | 2571639.9165 | 1186858.6404
24 | 2571628.3312 | 1186824.1661
25 | 2571628.9353 | 1186890.2426
26 | 2571600.8757 | 1186905.7129
27 | 2571614.2112 | 1186835.895
28 | 2571587.9353 | 1186832.5111
29 | 2571624.0786 | 1186802.7083
30 | 2571692.9819 | 1186827.1659
31 | 2571580.1277 | 1186896.2891
32 | 2571562.1039 | 1186888.4061
33 | 2571466.6592 | 1186833.6436
34 | 2571488.0894 | 1186842.7997
35 | 2571511.3966 | 1186852.7578
36 | 2571484.3454 | 1186854.4015
37 | 2571533.1083 | 1186875.7245
38 | 2571496.2245 | 1186859.596
39 | 2571549.3765 | 1186882.8396
40 | 2571560.8409 | 1186887.8538
41 | 2571562.3116 | 1186829.2532
42 | 2571541.6564 | 1186826.7801
43 | 2571586.3233 | 1186832.3035
44 | 2571542.7726 | 1186819.2485
45 | 2571567.1781 | 1186794.9194
46 | 2571623.859 | 1186800.9833
47 | 2571192.9614 | 1186794.5155
48 | 2571205.672 | 1186778.1903
49 | 2571211.8774 | 1186770.2202
50 | 2571244.6958 | 1186724.9825
51 | 2571229.2888 | 1186699.1208
52 | 2571204.3909 | 1186708.6014
53 | 2571217.9768 | 1186761.4195
54 | 2571216.357 | 1186763.7567
55 | 2571712.3388 | 1186758.843
56 | 2571709.7003 | 1186758.9901
57 | 2571741.826 | 1186757.1995
58 | 2571683.4043 | 1186760.4558
59 | 2571755.0431 | 1186756.4628
60 | 2571673.5272 | 1186761.0063
61 | 2571761.9462 | 1186756.0855
62 | 2571752.3329 | 1186710.9849
63 | 2571654.2365 | 1186762.0816
64 | 2571761.6735 | 1186781.6834
65 | 2571782.0609 | 1186754.9783
66 | 2571733.0988 | 1186712.1268
67 | 2571643.9149 | 1186762.6569
68 | 2571703.7909 | 1186713.8669
69 | 2571690.5624 | 1186714.6523
70 | 2571721.5594 | 1186712.8119
71 | 2571663.6467 | 1186716.2503
72 | 2571654.7487 | 1186716.7786
73 | 2571625.3603 | 1186718.5234
74 | 2571150.4042 | 1186690.8483
75 | 2571180.8225 | 1186700.8511
76 | 2571126.3432 | 1186682.9361
77 | 2571170.2042 | 1186740.2054
78 | 2571110.1998 | 1186677.6275
79 | 2571106.3197 | 1186784.6542
80 | 2571120.5988 | 1186769.7117
81 | 2571147.2823 | 1186769.6984
82 | 2571131.0728 | 1186827.6416
83 | 2571138.5471 | 1186806.1377
84 | 2571143.723 | 1186779.9544
85 | 2571169.3157 | 1186796.821
86 | 2571160.9859 | 1186742.2248
87 | 2571071.0101 | 1186685.0116
88 | 2571617.4786 | 1186764.1304
89 | 2571620.5087 | 1186774.6713
90 | 2571600.102 | 1186720.023
91 | 2571578.4088 | 1186686.1074
92 | 2571619.6682 | 1186718.8613
93 | 2571568.1396 | 1186670.0598
94 | 2571243.0683 | 1186686.4922
95 | 2571190.436 | 1186689.1882
96 | 2571761.5711 | 1186791.2947
97 | 2571550.5236 | 1186678.4041
98 | 2571544.4574 | 1186789.0704
99 | 2571566.5278 | 1186779.3326
100 | 2571520.5967 | 1186774.9422
101 | 2571566.149 | 1186770.2518
102 | 2571198.0999 | 1186648.8557
103 | 2571211.6777 | 1186635.5276
104 | 2571178.7978 | 1186623.6521
105 | 2571247.053 | 1186675.2354
106 | 2571255.1052 | 1186695.1113
107 | 2571478.376 | 1186758.2153
108 | 2571491.5549 | 1186763.4365
109 | 2571449.5091 | 1186746.7788
110 | 2571511.3492 | 1186771.2786
111 | 2571447.3411 | 1186745.9199
112 | 2571426.3279 | 1186737.5949
113 | 2571430.6415 | 1186724.4501
114 | 2571163.3026 | 1186605.1006
115 | 2571161.0782 | 1186602.5598
116 | 2571174.5125 | 1186578.6993
117 | 2571145.2958 | 1186584.5322
118 | 2571213.0449 | 1186631.0854
119 | 2571127.692 | 1186564.4146
120 | 2571134.6723 | 1186595.4827
121 | 2571223.0366 | 1186622.4771
122 | 2571252.3871 | 1186660.1667
123 | 2571267.1375 | 1186703.7271
124 | 2571249.1349 | 1186602.7631
125 | 2571258.0743 | 1186613.9315
126 | 2571223.0003 | 1186583.301
127 | 2571263.7787 | 1186626.9721
128 | 2571261.0404 | 1186636.6348
129 | 2571254.8976 | 1186652.306
130 | 2571299.6767 | 1186662.598
131 | 2571108.0293 | 1186541.944
132 | 2571104.4661 | 1186626.6186
133 | 2571094.7887 | 1186526.8127
134 | 2571096.7951 | 1186624.6893
135 | 2571117.1728 | 1186638.4941
136 | 2571419.931 | 1186719.1579
137 | 2571465.1252 | 1186566.9524
138 | 2571462.4677 | 1186565.423
139 | 2571442.4304 | 1186553.8913
140 | 2571552.0582 | 1186748.0779
141 | 2571565.1711 | 1186746.8035
142 | 2571550.8568 | 1186748.1946
143 | 2571565.5932 | 1186756.929
144 | 2571573.6579 | 1186732.9335
145 | 2571594.8864 | 1186755.9446
146 | 2571249.1784 | 1186646.9516
147 | 2571325.7424 | 1186686.0943
148 | 2571540.3537 | 1186683.2214
149 | 2571534.369 | 1186685.8069
150 | 2571417.6859 | 1186718.0484
151 | 2571389.0172 | 1186703.8802
152 | 2571362.4139 | 1186702.5937
153 | 2571436.36 | 1186550.3977
154 | 2571525.9195 | 1186689.1327
155 | 2571508.0154 | 1186695.2932
156 | 2571493.8156 | 1186695.7773
157 | 2571511.4107 | 1186712.2972
158 | 2571539.7781 | 1186700.1109
159 | 2571483.0386 | 1186691.1221
160 | 2571511.8143 | 1186714.3184
161 | 2571474.8408 | 1186679.232
162 | 2571449.574 | 1186698.4501
163 | 2571460.1697 | 1186684.4719
164 | 2571479.5208 | 1186657.5092
165 | 2571507.8076 | 1186646.9797
166 | 2571521.9723 | 1186644.5886
167 | 2571503.4374 | 1186632.9598
168 | 2571118.7896 | 1186639.5043
169 | 2571129.648 | 1186646.2883
170 | 2571071.2263 | 1186605.2794
171 | 2571080.1233 | 1186591.24
172 | 2571267.1199 | 1186670.7332
173 | 2571279.1467 | 1186679.3589
174 | 2571238.4893 | 1186636.9442
175 | 2571228.325 | 1186616.3261
176 | 2571009.1982 | 1186430.715
177 | 2570969.1081 | 1186385.7034
178 | 2570989.1802 | 1186479.2931
179 | 2571048.1163 | 1186474.4107
180 | 2571062.0345 | 1186490.0375
181 | 2571015.5594 | 1186480.5424
182 | 2570979.074 | 1186354.479
183 | 2570986.0133 | 1186484.3306
184 | 2570969.7292 | 1186510.2329
185 | 2571077.6571 | 1186507.578
186 | 2570995.8223 | 1186519.3554
187 | 2571079.8979 | 1186543.3011
188 | 2571067.8242 | 1186556.6702
189 | 2571109.6129 | 1186514.0367
190 | 2571086.8643 | 1186571.0078
191 | 2571124.3004 | 1186501.3786
192 | 2571120.1033 | 1186491.6351
193 | 2571141.9797 | 1186514.7584
194 | 2571014.6061 | 1186391.3038
195 | 2571026.932 | 1186430.6502
196 | 2571023.3983 | 1186366.9028
197 | 2571063.8359 | 1186429.6779
198 | 2571029.1187 | 1186351.0269
199 | 2571078.15 | 1186443.9844
200 | 2571077.8677 | 1186412.3953
201 | 2571022.624 | 1186345.3571
202 | 2571098.1733 | 1186466.7273
203 | 2571089.187 | 1186401.7873
204 | 2570997.3994 | 1186337.2686
205 | 2571157.1816 | 1186435.9192
206 | 2571141.5709 | 1186449.2719
207 | 2571135.8259 | 1186454.186
208 | 2571108.0495 | 1186477.9449
209 | 2571100.2005 | 1186469.0298
210 | 2571102.3182 | 1186389.4813
211 | 2571362.4139 | 1186702.5937

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97268 | -0.52607 | 0.007783 | 0.0019506
1 | 0.97273 | -0.52522 | 0 | 0
2 | 0.97299 | -0.52006 | 0.0021924 | 0.00054946
3 | 0.97251 | -0.52951 | 0.0045215 | 0.0011332
4 | 0.97303 | -0.51933 | 0.0026862 | 0.00067323
5 | 0.97239 | -0.53195 | 0.0045977 | 0.0011523
6 | 0.97383 | -0.50337 | 0 | 0
7 | 0.97009 | -0.57765 | 0.0023884 | 0.0005986
8 | 0.97011 | -0.57727 | 0.0049443 | 0.0012392
9 | 0.97019 | -0.57568 | 0 | 0
10 | 0.972 | -0.53972 | 0 | 0
11 | 0.97206 | -0.5385 | 0.0018646 | 0.0004673
12 | 0.97186 | -0.54254 | 0.0018311 | 0.00045892
13 | 0.97036 | -0.57224 | 9.849e-05 | 2.4684e-05
14 | 0.97051 | -0.56936 | 0.00055199 | 0.00013834
15 | 0.9708 | -0.56359 | 0.000133 | 3.3333e-05
16 | 0.97112 | -0.55713 | 0.00076737 | 0.00019232
17 | 0.97156 | -0.54849 | 0.0038372 | 0.00096168
18 | 0.97184 | -0.543 | 0.0019675 | 0.00049309
19 | 0.97355 | -0.50893 | 0.020912 | 0.0052411
20 | 0.97374 | -0.50531 | 0 | 0
21 | 0.97446 | -0.49104 | 0 | 0
22 | 0.97955 | -0.3914 | 0 | 0
23 | 0.97917 | -0.39888 | 0.036514 | 0.0091513
24 | 0.9805 | -0.37284 | 0 | 0
25 | 0.97788 | -0.42396 | 0 | 0
26 | 0.97396 | -0.5008 | 0.0059462 | 0.0014902
27 | 0.98039 | -0.37507 | 0 | 0
28 | 0.98023 | -0.3782 | 0.00078274 | 0.00019617
29 | 0.98129 | -0.3575 | 0 | 0
30 | 0.97902 | -0.40189 | 0.024717 | 0.0061947
31 | 0.97317 | -0.51651 | 0 | 0
32 | 0.97248 | -0.5301 | 0.0027668 | 0.00069342
33 | 0.97041 | -0.57093 | 0.010225 | 0.0025626
34 | 0.97064 | -0.56652 | 0 | 0
35 | 0.97093 | -0.56066 | 0.011011 | 0.0027597
36 | 0.97061 | -0.56704 | 0 | 0
37 | 0.97175 | -0.54452 | 0 | 0
38 | 0.97058 | -0.56758 | 0.0022813 | 0.00057174
39 | 0.97214 | -0.53682 | 0.0017711 | 0.00044387
40 | 0.97243 | -0.53098 | 0.0094468 | 0.0023676
41 | 0.98009 | -0.38089 | 0.00077508 | 0.00019425
42 | 0.97999 | -0.38276 | 0 | 0
43 | 0.98022 | -0.37837 | 0 | 0
44 | 0.97996 | -0.38344 | 0.0049533 | 0.0012414
45 | 0.98482 | -0.28894 | 0 | 0
46 | 0.98124 | -0.35838 | 0.003573 | 0.00089547
47 | 0.98634 | -0.2616 | 0.0024291 | 0.00060879
48 | 0.98639 | -0.2607 | 0.001423 | 0.00035663
49 | 0.98642 | -0.26 | 0 | 0
50 | 0.98681 | -0.25251 | 0 | 0
51 | 0.98794 | -0.23056 | 0 | 0
52 | 0.9855 | -0.27797 | 0.002804 | 0.00070274
53 | 0.98647 | -0.25915 | 0.0022665 | 0.00056804
54 | 0.98645 | -0.25946 | 0.0020875 | 0.00052317
55 | 0.97811 | -0.41945 | 0.001485 | 0.00037218
56 | 0.97817 | -0.41834 | 0.0021763 | 0.00054544
57 | 0.97749 | -0.4316 | 0.00098325 | 0.00024643
58 | 0.97874 | -0.40708 | 0.0029434 | 0.00073768
59 | 0.97722 | -0.43699 | 0 | 0
60 | 0.97897 | -0.40272 | 0.0030895 | 0.0007743
61 | 0.97719 | -0.43753 | 0 | 0
62 | 0.97631 | -0.45469 | 0 | 0
63 | 0.97942 | -0.39394 | 0.0025706 | 0.00064425
64 | 0.97711 | -0.43907 | 0.0020671 | 0.00051806
65 | 0.97717 | -0.43789 | 0.00097927 | 0.00024543
66 | 0.97593 | -0.46218 | 0.0011026 | 0.00027635
67 | 0.97966 | -0.38912 | 0.0021565 | 0.00054047
68 | 0.97536 | -0.47334 | 0.0012491 | 0.00031306
69 | 0.97511 | -0.47827 | 0.0021981 | 0.00055091
70 | 0.97571 | -0.46662 | 0.0014369 | 0.00036012
71 | 0.97462 | -0.48804 | 0.0021417 | 0.00053676
72 | 0.97446 | -0.49118 | 0.0022354 | 0.00056024
73 | 0.97395 | -0.50127 | 0.0025333 | 0.00063491
74 | 0.98468 | -0.29396 | 0.00066817 | 0.00016746
75 | 0.98482 | -0.29123 | 0.00033532 | 8.404e-05
76 | 0.98458 | -0.29581 | 0.0024055 | 0.00060287
77 | 0.98389 | -0.30934 | 0.0058313 | 0.0014615
78 | 0.98456 | -0.29632 | 0.00088471 | 0.00022173
79 | 0.98307 | -0.3253 | 0.00059974 | 0.00015031
80 | 0.98309 | -0.32502 | 0.0024049 | 0.00060273
81 | 0.98316 | -0.32357 | 0.0058286 | 0.0014608
82 | 0.98305 | -0.32565 | 0.00059982 | 0.00015033
83 | 0.98307 | -0.3254 | 0 | 0
84 | 0.98308 | -0.3251 | 0 | 0
85 | 0.98288 | -0.32909 | 0.0072108 | 0.0018072
86 | 0.98372 | -0.31262 | 0.0022177 | 0.0005558
87 | 0.98452 | -0.29702 | 0.00077415 | 0.00019402
88 | 0.98031 | -0.37654 | 0 | 0
89 | 0.98058 | -0.37133 | 0.0030611 | 0.00076718
90 | 0.97353 | -0.50947 | 0 | 0
91 | 0.97287 | -0.52245 | 0.0021493 | 0.00053866
92 | 0.97385 | -0.50316 | 0.0020257 | 0.0005077
93 | 0.97257 | -0.52841 | 0 | 0
94 | 0.98889 | -0.21219 | 0 | 0
95 | 0.98789 | -0.23145 | 0.00124 | 0.00031078
96 | 0.9771 | -0.43929 | 0.0012359 | 0.00030974
97 | 0.97238 | -0.53227 | 0.0023676 | 0.00059337
98 | 0.98639 | -0.25871 | 0.0061248 | 0.001535
99 | 0.98451 | -0.29512 | 0.0032018 | 0.00080243
100 | 0.9883 | -0.22202 | 0.0024906 | 0.00062421
101 | 0.98435 | -0.2982 | 0.0033183 | 0.00083165
102 | 0.98755 | -0.23783 | 0 | 0
103 | 0.98821 | -0.22504 | 0.0025878 | 0.00064856
104 | 0.98644 | -0.25922 | 0.0022108 | 0.00055408
105 | 0.98939 | -0.20242 | 0.0023533 | 0.00058979
106 | 0.98883 | -0.21322 | 0.001991 | 0.00049899
107 | 0.99146 | -0.16148 | 0.0017958 | 0.00045008
108 | 0.99046 | -0.18053 | 0.0033901 | 0.00084963
109 | 0.99366 | -0.11963 | 0.0072333 | 0.0018128
110 | 0.98898 | -0.2089 | 0.0035796 | 0.00089713
111 | 0.99383 | -0.11642 | 0.0040123 | 0.0010056
112 | 0.99549 | -0.084967 | 0 | 0
113 | 0.99653 | -0.065329 | 0.0016275 | 0.0004079
114 | 0.98561 | -0.2753 | 0 | 0
115 | 0.9855 | -0.27744 | 0.0013728 | 0.00034405
116 | 0.98541 | -0.27927 | 0.0069074 | 0.0017311
117 | 0.98472 | -0.29251 | 0 | 0
118 | 0.98837 | -0.22186 | 0.0023697 | 0.00059391
119 | 0.98393 | -0.30796 | 0.007912 | 0.0019829
120 | 0.98456 | -0.2957 | 0.0039398 | 0.00098739
121 | 0.98885 | -0.21271 | 0 | 0
122 | 0.9901 | -0.18869 | 0 | 0
123 | 0.98881 | -0.21373 | 0.0019107 | 0.00047888
124 | 0.99091 | -0.17316 | 0.0050469 | 0.0012649
125 | 0.99105 | -0.17055 | 0.0017473 | 0.0004379
126 | 0.99075 | -0.17629 | 0.0052181 | 0.0013078
127 | 0.99121 | -0.16743 | 0.0036431 | 0.00091306
128 | 0.99135 | -0.16464 | 0 | 0
129 | 0.9905 | -0.18104 | 0 | 0
130 | 0.99388 | -0.11621 | 0.00419 | 0.0010501
131 | 0.98309 | -0.32417 | 0.0040376 | 0.0010119
132 | 0.98425 | -0.3017 | 0 | 0
133 | 0.98255 | -0.33474 | 0 | 0
134 | 0.98421 | -0.30246 | 0.0014306 | 0.00035854
135 | 0.98421 | -0.30246 | 0.00046409 | 0.00011631
136 | 0.99741 | -0.048696 | 0.0023351 | 0.00058524
137 | 0.97172 | -0.54522 | 0.0017844 | 0.0004472
138 | 0.97171 | -0.54546 | 0.0013469 | 0.00033757
139 | 0.97162 | -0.54718 | 0.0020534 | 0.00051463
140 | 0.98399 | -0.30524 | 0.0028689 | 0.00071903
141 | 0.98407 | -0.30373 | 0 | 0
142 | 0.98399 | -0.30532 | 0.0034854 | 0.00087353
143 | 0.98416 | -0.30192 | 0 | 0
144 | 0.98399 | -0.30519 | 0.0035805 | 0.00089736
145 | 0.98401 | -0.30485 | 0.0055737 | 0.0013969
146 | 0.99019 | -0.18686 | 0.0023835 | 0.00059735
147 | 0.99582 | -0.079168 | 0 | 0
148 | 0.97227 | -0.53438 | 0 | 0
149 | 0.97219 | -0.536 | 0 | 0
150 | 0.9976 | -0.045187 | 0.0035745 | 0.00089586
151 | 1 | 0 | -0.5751 | -0.1478
152 | 0.99804 | -0.037054 | 0 | 0
153 | 0.9716 | -0.54763 | 0.0012368 | 0.00030997
154 | 0.97209 | -0.53787 | 0.0018937 | 0.00047461
155 | 0.97181 | -0.54338 | 0 | 0
156 | 0.97145 | -0.55055 | 0.0054661 | 0.0013699
157 | 0.97174 | -0.54476 | 0.0030345 | 0.00076052
158 | 0.97208 | -0.53804 | 0.0072184 | 0.0018091
159 | 0.9712 | -0.55546 | 0.0031079 | 0.00077892
160 | 0.97174 | -0.54481 | 0.0012649 | 0.00031701
161 | 0.97095 | -0.56047 | 0 | 0
162 | 0.97076 | -0.56426 | 0.0040664 | 0.0010191
163 | 0.97083 | -0.56292 | 0.0044642 | 0.0011188
164 | 0.97073 | -0.56483 | 0.0043115 | 0.0010806
165 | 0.97056 | -0.5681 | 0 | 0
166 | 0.97054 | -0.56861 | 0.0019471 | 0.00048798
167 | 0.97051 | -0.56915 | 0.0038738 | 0.00097087
168 | 0.98421 | -0.30253 | 0.0011749 | 0.00029447
169 | 0.9842 | -0.3027 | 0.00073175 | 0.00018339
170 | 0.98406 | -0.30534 | 0.0014101 | 0.0003534
171 | 0.98403 | -0.30608 | 0.0024729 | 0.00061976
172 | 0.99004 | -0.18995 | 0.0019904 | 0.00049884
173 | 0.99001 | -0.19045 | 0.0019114 | 0.00047905
174 | 0.98963 | -0.19761 | 0.0047101 | 0.0011805
175 | 0.98881 | -0.2134 | 0.0047306 | 0.0011856
176 | 0.97892 | -0.40576 | 0.002549 | 0.00063885
177 | 0.97847 | -0.41462 | 0 | 0
178 | 0.97944 | -0.39561 | 0.0019751 | 0.000495
179 | 0.98066 | -0.37166 | 0.0045319 | 0.0011358
180 | 0.98114 | -0.36219 | 0.004967 | 0.0012449
181 | 0.98003 | -0.38394 | 0.0027968 | 0.00070095
182 | 0.97821 | -0.41975 | 0.0080776 | 0.0020244
183 | 0.97941 | -0.39615 | 0.0021925 | 0.00054949
184 | 0.97933 | -0.39773 | 0 | 0
185 | 0.98179 | -0.34946 | 0.0016836 | 0.00042195
186 | 0.97926 | -0.39916 | 0.0028455 | 0.00071316
187 | 0.98241 | -0.33755 | 0.0022282 | 0.00055845
188 | 0.98233 | -0.33909 | 0 | 0
189 | 0.98219 | -0.34162 | 0.0031002 | 0.00077698
190 | 0.98222 | -0.34114 | 0.0047588 | 0.0011927
191 | 0.98152 | -0.35473 | 0 | 0
192 | 0.9808 | -0.36881 | 0.0030753 | 0.00077075
193 | 0.98139 | -0.35728 | 0.0061796 | 0.0015488
194 | 0.97464 | -0.48966 | 0.0039194 | 0.0009823
195 | 0.9756 | -0.47072 | 0.0082676 | 0.0020721
196 | 0.97421 | -0.49803 | 0.0037084 | 0.00092941
197 | 0.97669 | -0.44918 | 0 | 0
198 | 0.974 | -0.50233 | 0.0079382 | 0.0019895
199 | 0.97755 | -0.43231 | 0.0036106 | 0.00090491
200 | 0.97637 | -0.45559 | 0.0042608 | 0.0010679
201 | 0.97394 | -0.50339 | 0.003244 | 0.00081303
202 | 0.97893 | -0.40533 | 0.0031597 | 0.00079188
203 | 0.97621 | -0.45878 | 0.0031532 | 0.00079027
204 | 0.97388 | -0.5047 | 0.0026938 | 0.00067514
205 | 0.97921 | -0.39992 | 0.0041445 | 0.0010387
206 | 0.97929 | -0.39837 | 0.0039114 | 0.00098028
207 | 0.97934 | -0.39726 | 0.0021447 | 0.00053751
208 | 0.97969 | -0.39049 | 0 | 0
209 | 0.97908 | -0.40243 | 0.0032853 | 0.00082337
210 | 0.97607 | -0.46144 | 0.0080773 | 0.0020244
211 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.007783 | -0.0019506 | 0.0077833 | 0.0019507 | 3.1809e-07 | 1.2931e-07 | 0.011906 | 0.011906 | 0.011906 | 0.97268 | -0.52607 | 0.97273 | -0.52522 | 3.271
1 | -0.016905 | -0.0042371 | 0.016909 | 0.0042395 | 4.1568e-06 | 2.4545e-06 | 0.02586 | 0.02586 | 0.02586 | 0.97273 | -0.52522 | 0.97299 | -0.52006 | 7.1044
2 | 0.0091216 | 0.0022863 | -0.0091197 | -0.0022855 | 1.8658e-06 | 8.7699e-07 | 0.013954 | 0.013954 | 0.013954 | 0.97273 | -0.52522 | 0.97251 | -0.52951 | 3.8335
3 | -0.019101 | -0.004789 | 0.019102 | 0.0047894 | 6.6506e-07 | 3.9983e-07 | 0.029213 | 0.029213 | 0.029213 | 0.97299 | -0.52006 | 0.97303 | -0.51933 | 8.0255
4 | 0.0045982 | 0.0011523 | -0.0045977 | -0.0011523 | 5.3403e-07 | -1.5141e-08 | 0.0070356 | 0.0070357 | 0.0070357 | 0.97251 | -0.52951 | 0.97239 | -0.53195 | 1.9329
5 | -0.021788 | -0.0054626 | 0.021805 | 0.0054727 | 1.6577e-05 | 1.0114e-05 | 0.033321 | 0.033321 | 0.033321 | 0.97303 | -0.51933 | 0.97383 | -0.50337 | 9.1541
6 | -0.021805 | -0.0054727 | 0.021818 | 0.0054806 | 1.2831e-05 | 7.828e-06 | 0.033321 | 0.03332 | 0.033321 | 0.97383 | -0.50337 | 0.97446 | -0.49104 | 9.154
7 | -0.0023884 | -0.0005986 | 0.0023885 | 0.00059852 | 4.3679e-08 | -7.9189e-08 | 0.0036636 | 0.0036636 | 0.0036636 | 0.97009 | -0.57765 | 0.97011 | -0.57727 | 1.0065
8 | -0.0073328 | -0.0018377 | 0.0073334 | 0.0018379 | 5.5512e-07 | 2.1079e-07 | 0.011248 | 0.011247 | 0.011248 | 0.97011 | -0.57727 | 0.97019 | -0.57568 | 3.09
9 | -0.0073334 | -0.0018379 | 0.0073346 | 0.0018384 | 1.2001e-06 | 4.5561e-07 | 0.011247 | 0.011247 | 0.011247 | 0.97019 | -0.57568 | 0.97036 | -0.57224 | 3.09
10 | -0.02296 | -0.0057349 | 0.022961 | 0.0057352 | 1.326e-06 | 2.8076e-07 | 0.035142 | 0.035142 | 0.035142 | 0.972 | -0.53972 | 0.97206 | -0.5385 | 2.4136
11 | 0.02296 | 0.0057349 | -0.022957 | -0.0057343 | 3.075e-06 | 6.5137e-07 | 0.035142 | 0.035142 | 0.035142 | 0.972 | -0.53972 | 0.97186 | -0.54254 | 2.4136
12 | -0.024826 | -0.0062025 | 0.024838 | 0.0062058 | 1.1916e-05 | 3.2581e-06 | 0.037996 | 0.037994 | 0.037996 | 0.97206 | -0.5385 | 0.97257 | -0.52841 | 2.6096
13 | 0.021126 | 0.0052753 | -0.021125 | -0.0052753 | 4.6142e-07 | 6.2045e-08 | 0.032339 | 0.032339 | 0.032339 | 0.97186 | -0.54254 | 0.97184 | -0.543 | 2.2211
14 | -0.0074331 | -0.001863 | 0.0074341 | 0.0018634 | 1.0224e-06 | 3.9507e-07 | 0.011398 | 0.011398 | 0.011398 | 0.97036 | -0.57224 | 0.97051 | -0.56936 | 3.1314
15 | -0.0079861 | -0.0020018 | 0.0079883 | 0.0020013 | 2.1952e-06 | -5.256e-07 | 0.012245 | 0.012244 | 0.012245 | 0.97051 | -0.56936 | 0.9708 | -0.56359 | 1.682
16 | -0.0081213 | -0.0020346 | 0.0081238 | 0.0020277 | 2.493e-06 | -6.8972e-06 | 0.012448 | 0.012445 | 0.012448 | 0.9708 | -0.56359 | 0.97112 | -0.55713 | 0.85493
17 | -0.0088911 | -0.00222 | 0.0088948 | 0.002212 | 3.6439e-06 | -8.0442e-06 | 0.013621 | 0.013617 | 0.013621 | 0.97112 | -0.55713 | 0.97156 | -0.54849 | 0.93548
18 | -0.012732 | -0.0031736 | 0.012732 | 0.0031733 | 5.2246e-07 | -3.9211e-07 | 0.019494 | 0.019493 | 0.019494 | 0.97156 | -0.54849 | 0.9716 | -0.54763 | 1.3389
19 | 0.019158 | 0.0047822 | -0.019156 | -0.0047821 | 2.0186e-06 | 5.1212e-08 | 0.029326 | 0.029327 | 0.029327 | 0.97184 | -0.543 | 0.97172 | -0.54522 | 2.0142
20 | -0.020912 | -0.0052411 | 0.020916 | 0.0052433 | 3.6046e-06 | 2.1899e-06 | 0.031963 | 0.031963 | 0.031963 | 0.97355 | -0.50893 | 0.97374 | -0.50531 | 8.781
21 | -0.020916 | -0.0052433 | 0.02093 | 0.0052519 | 1.423e-05 | 8.6451e-06 | 0.031963 | 0.031963 | 0.031963 | 0.97374 | -0.50531 | 0.97446 | -0.49104 | 8.781
22 | -0.08631 | -0.021692 | 0.086587 | 0.021869 | 0.00027737 | 0.00017698 | 0.13182 | 0.13182 | 0.13182 | 0.97446 | -0.49104 | 0.97788 | -0.42396 | 36.2137
23 | 0.043562 | 0.01096 | -0.043542 | -0.010947 | 2.029e-05 | 1.2833e-05 | 0.066535 | 0.066535 | 0.066535 | 0.97446 | -0.49104 | 0.97396 | -0.5008 | 18.2788
24 | 0.12325 | 0.031113 | -0.12321 | -0.031085 | 4.4135e-05 | 2.7867e-05 | 0.18731 | 0.18731 | 0.18731 | 0.97955 | -0.3914 | 0.97917 | -0.39888 | 17.1526
25 | -0.12325 | -0.031113 | 0.12336 | 0.031182 | 0.0001097 | 6.8529e-05 | 0.18731 | 0.18731 | 0.18731 | 0.97955 | -0.3914 | 0.9805 | -0.37284 | 12.8645
26 | 0.086691 | 0.021934 | -0.086587 | -0.021869 | 0.00010421 | 6.4883e-05 | 0.13182 | 0.13182 | 0.13182 | 0.97917 | -0.39888 | 0.97788 | -0.42396 | 12.0712
27 | -0.15462 | -0.03903 | 0.15474 | 0.039102 | 0.00011368 | 7.1647e-05 | 0.23476 | 0.23476 | 0.23476 | 0.9805 | -0.37284 | 0.98129 | -0.3575 | 16.1236
28 | 0.024751 | 0.0062158 | -0.024717 | -0.0061947 | 3.4253e-05 | 2.1107e-05 | 0.037567 | 0.037568 | 0.037568 | 0.9805 | -0.37284 | 0.97902 | -0.40189 | 10.3208
29 | 0.0065141 | 0.0016325 | -0.0065134 | -0.0016323 | 6.9226e-07 | 2.0483e-07 | 0.0098858 | 0.0098859 | 0.0098859 | 0.9805 | -0.37284 | 0.98039 | -0.37507 | 2.7159
30 | 0.037595 | 0.0094565 | -0.037567 | -0.0094387 | 2.8205e-05 | 1.7768e-05 | 0.05745 | 0.057451 | 0.057451 | 0.97396 | -0.5008 | 0.97317 | -0.51651 | 15.7831
31 | 0.0065134 | 0.0016323 | -0.0065124 | -0.001632 | 9.7096e-07 | 2.874e-07 | 0.0098859 | 0.009886 | 0.009886 | 0.98039 | -0.37507 | 0.98023 | -0.3782 | 2.7159
32 | 0.0057297 | 0.0014358 | -0.0057297 | -0.0014358 | 4.6109e-08 | 9.022e-09 | 0.0086978 | 0.0086978 | 0.0086978 | 0.98023 | -0.3782 | 0.98022 | -0.37837 | 2.3895
33 | -0.26676 | -0.06743 | 0.26764 | 0.06799 | 0.00088017 | 0.0005604 | 0.40471 | 0.40471 | 0.40471 | 0.98129 | -0.3575 | 0.98482 | -0.28894 | 27.7963
34 | 0.11202 | 0.028328 | -0.11201 | -0.028325 | 4.709e-06 | 2.9259e-06 | 0.16996 | 0.16996 | 0.16996 | 0.98129 | -0.3575 | 0.98124 | -0.35838 | 11.6728
35 | 0.037567 | 0.0094387 | -0.037543 | -0.0094234 | 2.4349e-05 | 1.5339e-05 | 0.057451 | 0.057451 | 0.057451 | 0.97317 | -0.51651 | 0.97248 | -0.5301 | 15.7831
36 | 0.034776 | 0.0087299 | -0.034775 | -0.008729 | 1.464e-06 | 9.1984e-07 | 0.053217 | 0.053217 | 0.053217 | 0.97248 | -0.5301 | 0.97243 | -0.53098 | 14.6201
37 | -0.010225 | -0.0025626 | 0.010227 | 0.0025636 | 2.1482e-06 | 1.0868e-06 | 0.015678 | 0.015678 | 0.015678 | 0.97041 | -0.57093 | 0.97064 | -0.56652 | 4.3072
38 | -0.012508 | -0.0031351 | 0.012512 | 0.0031371 | 3.4948e-06 | 1.9233e-06 | 0.019176 | 0.019176 | 0.019176 | 0.97064 | -0.56652 | 0.97093 | -0.56066 | 5.268
39 | 0.0022814 | 0.0005715 | -0.0022813 | -0.00057162 | 5.5914e-08 | -1.1488e-07 | 0.0034973 | 0.0034974 | 0.0034974 | 0.97064 | -0.56652 | 0.97061 | -0.56704 | 0.96082
40 | -0.023523 | -0.0058968 | 0.023541 | 0.0059079 | 1.8098e-05 | 1.1123e-05 | 0.036051 | 0.036051 | 0.036051 | 0.97093 | -0.56066 | 0.97175 | -0.54452 | 9.9041
41 | 0.0022813 | 0.00057162 | -0.0022813 | -0.00057174 | 5.9472e-08 | -1.2218e-07 | 0.0034974 | 0.0034975 | 0.0034975 | 0.97061 | -0.56704 | 0.97058 | -0.56758 | 0.96084
42 | -0.023541 | -0.0059079 | 0.02355 | 0.0059132 | 8.6539e-06 | 5.3184e-06 | 0.036051 | 0.036051 | 0.036051 | 0.97175 | -0.54452 | 0.97214 | -0.53682 | 9.9041
43 | -0.025321 | -0.0063571 | 0.025328 | 0.0063614 | 7.0501e-06 | 4.3569e-06 | 0.038762 | 0.038762 | 0.038762 | 0.97214 | -0.53682 | 0.97243 | -0.53098 | 10.6488
44 | 0.0049539 | 0.0012414 | -0.0049534 | -0.0012414 | 4.4132e-07 | 2.0296e-08 | 0.0075212 | 0.0075213 | 0.0075213 | 0.98009 | -0.38089 | 0.97999 | -0.38276 | 2.0663
45 | -0.005729 | -0.0014357 | 0.0057297 | 0.0014358 | 6.8668e-07 | 1.3441e-07 | 0.0086979 | 0.0086978 | 0.0086979 | 0.98009 | -0.38089 | 0.98022 | -0.37837 | 2.3895
46 | 0.0049534 | 0.0012414 | -0.0049533 | -0.0012414 | 1.6154e-07 | 7.4436e-09 | 0.0075213 | 0.0075213 | 0.0075213 | 0.97999 | -0.38276 | 0.97996 | -0.38344 | 2.0663
47 | -0.28968 | -0.073519 | 0.2901 | 0.073788 | 0.000422 | 0.00026888 | 0.43802 | 0.43802 | 0.43802 | 0.98482 | -0.28894 | 0.98639 | -0.25871 | 30.0838
48 | 0.022043 | 0.0055286 | -0.022037 | -0.0055247 | 6.49e-06 | 3.9552e-06 | 0.033307 | 0.033307 | 0.033307 | 0.98482 | -0.28894 | 0.98451 | -0.29512 | 9.1504
49 | 0.10844 | 0.02743 | -0.10837 | -0.027388 | 6.732e-05 | 4.1746e-05 | 0.16454 | 0.16454 | 0.16454 | 0.98124 | -0.35838 | 0.98058 | -0.37133 | 11.3007
50 | -0.0024291 | -0.00060879 | 0.0024292 | 0.00060859 | 1.0419e-07 | -1.974e-07 | 0.0036646 | 0.0036645 | 0.0036646 | 0.98634 | -0.2616 | 0.98639 | -0.2607 | 1.0068
51 | -0.0038522 | -0.00096522 | 0.0038523 | 0.00096518 | 1.2791e-07 | -4.7075e-08 | 0.0058111 | 0.0058111 | 0.0058111 | 0.98639 | -0.2607 | 0.98642 | -0.26 | 1.5965
52 | -0.0038523 | -0.00096518 | 0.0038524 | 0.00096514 | 9.9585e-08 | -3.6657e-08 | 0.0058111 | 0.0058111 | 0.0058111 | 0.98642 | -0.26 | 0.98645 | -0.25946 | 1.5965
53 | -0.040868 | -0.010274 | 0.040911 | 0.010301 | 4.2896e-05 | 2.7068e-05 | 0.061637 | 0.061637 | 0.061637 | 0.98681 | -0.25251 | 0.98794 | -0.23056 | 16.9333
54 | 0.032659 | 0.0082167 | -0.03262 | -0.0081919 | 3.9666e-05 | 2.483e-05 | 0.049259 | 0.049259 | 0.049259 | 0.98681 | -0.25251 | 0.9855 | -0.27797 | 13.5327
55 | 0.0082091 | 0.0020575 | -0.0082065 | -0.0020564 | 2.5963e-06 | 1.0846e-06 | 0.012379 | 0.012379 | 0.012379 | 0.98681 | -0.25251 | 0.98647 | -0.25915 | 3.4008
56 | -0.042151 | -0.010612 | 0.042188 | 0.010635 | 3.7034e-05 | 2.3388e-05 | 0.063505 | 0.063505 | 0.063505 | 0.98794 | -0.23056 | 0.98889 | -0.21219 | 17.4464
57 | 0.0012401 | 0.0003103 | -0.00124 | -0.00031078 | 5.2791e-08 | -4.8294e-07 | 0.0018676 | 0.0018678 | 0.0018678 | 0.98794 | -0.23056 | 0.98789 | -0.23145 | 0.51313
58 | 0.029816 | 0.0074891 | -0.029797 | -0.0074774 | 1.8861e-05 | 1.1755e-05 | 0.045025 | 0.045025 | 0.045025 | 0.9855 | -0.27797 | 0.98482 | -0.29123 | 12.3696
59 | 0.00594 | 0.0014883 | -0.0059399 | -0.0014883 | 8.5609e-08 | 1.8486e-08 | 0.0089599 | 0.0089599 | 0.0089599 | 0.98647 | -0.25915 | 0.98645 | -0.25946 | 2.4615
60 | -0.092144 | -0.023236 | 0.092149 | 0.023239 | 4.8718e-06 | 2.9853e-06 | 0.14023 | 0.14023 | 0.14023 | 0.97811 | -0.41945 | 0.97817 | -0.41834 | 9.6313
61 | 0.090659 | 0.022864 | -0.090607 | -0.022831 | 5.2707e-05 | 3.2251e-05 | 0.13797 | 0.13797 | 0.13797 | 0.97811 | -0.41945 | 0.97749 | -0.4316 | 9.4762
62 | -0.094326 | -0.023784 | 0.094376 | 0.023816 | 5.0874e-05 | 3.1236e-05 | 0.14354 | 0.14354 | 0.14354 | 0.97817 | -0.41834 | 0.97874 | -0.40708 | 9.8587
63 | 0.089623 | 0.022585 | -0.0896 | -0.022571 | 2.3115e-05 | 1.413e-05 | 0.13648 | 0.13648 | 0.13648 | 0.97749 | -0.4316 | 0.97722 | -0.43699 | 9.3734
64 | -0.09732 | -0.024553 | 0.09734 | 0.024566 | 2.0319e-05 | 1.2506e-05 | 0.14802 | 0.14802 | 0.14802 | 0.97874 | -0.40708 | 0.97897 | -0.40272 | 10.166
65 | 0.0042826 | 0.0010727 | -0.0042825 | -0.0010727 | 1.0992e-07 | -1.6009e-08 | 0.0065209 | 0.006521 | 0.006521 | 0.97722 | -0.43699 | 0.97719 | -0.43753 | 1.7915
66 | 0.085318 | 0.021498 | -0.085246 | -0.021454 | 7.215e-05 | 4.3894e-05 | 0.12996 | 0.12996 | 0.12996 | 0.97722 | -0.43699 | 0.97631 | -0.45469 | 8.9256
67 | -0.10043 | -0.02534 | 0.10047 | 0.025366 | 4.2242e-05 | 2.6063e-05 | 0.15271 | 0.15271 | 0.15271 | 0.97897 | -0.40272 | 0.97942 | -0.39394 | 10.4885
68 | 0.0033032 | 0.00082752 | -0.003303 | -0.00082769 | 2.4287e-07 | -1.6523e-07 | 0.0050298 | 0.00503 | 0.00503 | 0.97719 | -0.43753 | 0.97711 | -0.43907 | 1.3819
69 | 0.00097929 | 0.00024519 | -0.00097927 | -0.00024543 | 1.6798e-08 | -2.4161e-07 | 0.0014911 | 0.0014912 | 0.0014912 | 0.97719 | -0.43753 | 0.97717 | -0.43789 | 0.40967
70 | 0.085246 | 0.021454 | -0.085215 | -0.021436 | 3.0507e-05 | 1.8561e-05 | 0.12996 | 0.12996 | 0.12996 | 0.97631 | -0.45469 | 0.97593 | -0.46218 | 8.9256
71 | -0.10304 | -0.02601 | 0.10307 | 0.026025 | 2.3772e-05 | 1.4694e-05 | 0.15662 | 0.15662 | 0.15662 | 0.97942 | -0.39394 | 0.97966 | -0.38912 | 10.7567
72 | 0.0012359 | 0.00030963 | -0.0012359 | -0.00030974 | 1.2768e-08 | -1.1222e-07 | 0.0018821 | 0.0018821 | 0.0018821 | 0.97711 | -0.43907 | 0.9771 | -0.43929 | 0.51706
73 | 0.084112 | 0.021159 | -0.084095 | -0.021149 | 1.7832e-05 | 1.0835e-05 | 0.12828 | 0.12828 | 0.12828 | 0.97593 | -0.46218 | 0.97571 | -0.46662 | 8.8101
74 | -0.10522 | -0.026565 | 0.10529 | 0.026605 | 6.346e-05 | 3.928e-05 | 0.15989 | 0.15989 | 0.15989 | 0.97966 | -0.38912 | 0.98031 | -0.37654 | 10.9817
75 | 0.081382 | 0.020459 | -0.081363 | -0.020448 | 1.9158e-05 | 1.16e-05 | 0.12418 | 0.12418 | 0.12418 | 0.97536 | -0.47334 | 0.97511 | -0.47827 | 8.5288
76 | -0.082631 | -0.020772 | 0.082658 | 0.020788 | 2.6528e-05 | 1.6089e-05 | 0.12608 | 0.12608 | 0.12608 | 0.97536 | -0.47334 | 0.97571 | -0.46662 | 8.6597
77 | 0.079165 | 0.019897 | -0.079128 | -0.019874 | 3.6902e-05 | 2.2273e-05 | 0.12082 | 0.12083 | 0.12083 | 0.97511 | -0.47827 | 0.97462 | -0.48804 | 8.2984
78 | 0.076986 | 0.019338 | -0.076975 | -0.019331 | 1.1548e-05 | 6.9466e-06 | 0.11756 | 0.11756 | 0.11756 | 0.97462 | -0.48804 | 0.97446 | -0.49118 | 8.0739
79 | 0.074739 | 0.018771 | -0.074703 | -0.018749 | 3.5959e-05 | 2.1547e-05 | 0.11414 | 0.11414 | 0.11414 | 0.97446 | -0.49118 | 0.97395 | -0.50127 | 7.8395
80 | 0.07217 | 0.018114 | -0.072163 | -0.01811 | 6.5003e-06 | 3.8764e-06 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.97395 | -0.50127 | 0.97385 | -0.50316 | 7.5737
81 | -0.0047329 | -0.0011852 | 0.0047336 | 0.0011852 | 6.1419e-07 | -1.4292e-08 | 0.0071519 | 0.0071518 | 0.0071519 | 0.98468 | -0.29396 | 0.98482 | -0.29123 | 1.9648
82 | 0.0040648 | 0.0010177 | -0.0040644 | -0.0010178 | 3.5834e-07 | -9.2817e-08 | 0.0061422 | 0.0061423 | 0.0061423 | 0.98468 | -0.29396 | 0.98458 | -0.29581 | 1.6875
83 | 0.024728 | 0.0062082 | -0.024707 | -0.006195 | 2.1343e-05 | 1.3141e-05 | 0.037367 | 0.037367 | 0.037367 | 0.98482 | -0.29123 | 0.98389 | -0.30934 | 10.2657
84 | 0.0016589 | 0.00041493 | -0.0016589 | -0.00041512 | 4.005e-08 | -1.9049e-07 | 0.0025069 | 0.0025069 | 0.0025069 | 0.98458 | -0.29581 | 0.98456 | -0.29632 | 0.68872
85 | 0.018875 | 0.0047336 | -0.018872 | -0.0047318 | 2.9512e-06 | 1.7661e-06 | 0.028548 | 0.028548 | 0.028548 | 0.98389 | -0.30934 | 0.98372 | -0.31262 | 7.8428
86 | 0.00077418 | 0.00019339 | -0.00077415 | -0.00019402 | 2.5979e-08 | -6.27e-07 | 0.0011698 | 0.0011701 | 0.0011701 | 0.98456 | -0.29632 | 0.98452 | -0.29702 | 0.32144
87 | -0.00059974 | -0.00015031 | 0.00059975 | 0.00014998 | 8.1175e-09 | -3.279e-07 | 0.00090779 | 0.00090767 | 0.00090779 | 0.98307 | -0.3253 | 0.98309 | -0.32502 | 0.24939
88 | -0.0030047 | -0.00075271 | 0.0030049 | 0.0007525 | 2.0705e-07 | -2.06e-07 | 0.0045478 | 0.0045477 | 0.0045478 | 0.98309 | -0.32502 | 0.98316 | -0.32357 | 1.2494
89 | -0.016646 | -0.0041709 | 0.016655 | 0.004176 | 8.6855e-06 | 5.0957e-06 | 0.025193 | 0.025193 | 0.025193 | 0.98316 | -0.32357 | 0.98372 | -0.31262 | 6.9213
90 | 0.0078126 | 0.0019576 | -0.007812 | -0.0019574 | 5.6912e-07 | 2.266e-07 | 0.011824 | 0.011824 | 0.011824 | 0.98316 | -0.32357 | 0.98308 | -0.3251 | 3.2484
91 | -0.00059982 | -0.00015033 | 0.00059983 | 0.00015005 | 7.0367e-09 | -2.8414e-07 | 0.00090793 | 0.00090783 | 0.00090793 | 0.98305 | -0.32565 | 0.98307 | -0.3254 | 0.24943
92 | -0.00059983 | -0.00015005 | 0.00059984 | 0.0001497 | 8.5118e-09 | -3.4379e-07 | 0.00090783 | 0.0009077 | 0.00090783 | 0.98307 | -0.3254 | 0.98308 | -0.3251 | 0.2494
93 | 0.0072122 | 0.0018077 | -0.0072108 | -0.0018072 | 1.3698e-06 | 4.8811e-07 | 0.010917 | 0.010917 | 0.010917 | 0.98308 | -0.3251 | 0.98288 | -0.32909 | 2.9991
94 | -0.10529 | -0.026605 | 0.10531 | 0.026621 | 2.6333e-05 | 1.6299e-05 | 0.15989 | 0.15989 | 0.15989 | 0.98031 | -0.37654 | 0.98058 | -0.37133 | 10.9816
95 | 0.070117 | 0.01759 | -0.070073 | -0.017564 | 4.3357e-05 | 2.5747e-05 | 0.10718 | 0.10718 | 0.10718 | 0.97353 | -0.50947 | 0.97287 | -0.52245 | 7.3611
96 | -0.070117 | -0.01759 | 0.070138 | 0.017603 | 2.1108e-05 | 1.2534e-05 | 0.10718 | 0.10718 | 0.10718 | 0.97353 | -0.50947 | 0.97385 | -0.50316 | 7.3611
97 | 0.067924 | 0.017026 | -0.067905 | -0.017014 | 1.9278e-05 | 1.1392e-05 | 0.10389 | 0.10389 | 0.10389 | 0.97287 | -0.52245 | 0.97257 | -0.52841 | 7.1354
98 | 0.043067 | 0.010808 | -0.043059 | -0.010804 | 7.9354e-06 | 4.1113e-06 | 0.065897 | 0.065897 | 0.065897 | 0.97257 | -0.52841 | 0.97238 | -0.53227 | 4.5259
99 | -0.04609 | -0.011613 | 0.046112 | 0.011626 | 2.1553e-05 | 1.364e-05 | 0.069376 | 0.069376 | 0.069376 | 0.98889 | -0.21219 | 0.98939 | -0.20242 | 19.0593
100 | 0.003902 | 0.00097764 | -0.0039018 | -0.00097771 | 1.9139e-07 | -6.7435e-08 | 0.0058714 | 0.0058714 | 0.0058714 | 0.98889 | -0.21219 | 0.98883 | -0.21322 | 1.613
101 | 0.040691 | 0.010211 | -0.040687 | -0.010209 | 4.0913e-06 | 2.0602e-06 | 0.062274 | 0.062274 | 0.062274 | 0.97238 | -0.53227 | 0.97227 | -0.53438 | 4.2771
102 | -0.29623 | -0.075323 | 0.29675 | 0.075657 | 0.00052451 | 0.00033425 | 0.44726 | 0.44726 | 0.44726 | 0.98639 | -0.25871 | 0.9883 | -0.22202 | 30.7184
103 | 0.018835 | 0.0047222 | -0.018832 | -0.0047206 | 2.7622e-06 | 1.6522e-06 | 0.028468 | 0.028468 | 0.028468 | 0.98451 | -0.29512 | 0.98435 | -0.2982 | 7.8209
104 | -0.29924 | -0.076281 | 0.29943 | 0.076402 | 0.00018968 | 0.00012089 | 0.45101 | 0.45101 | 0.45101 | 0.9883 | -0.22202 | 0.98898 | -0.2089 | 30.9759
105 | 0.015514 | 0.0038889 | -0.015511 | -0.0038873 | 2.7502e-06 | 1.5906e-06 | 0.023452 | 0.023452 | 0.023452 | 0.98435 | -0.2982 | 0.98416 | -0.30192 | 6.4428
106 | -0.15167 | -0.038429 | 0.15177 | 0.038488 | 9.3282e-05 | 5.8726e-05 | 0.22869 | 0.22869 | 0.22869 | 0.98755 | -0.23783 | 0.98821 | -0.22504 | 15.7064
107 | 0.15167 | 0.038429 | -0.15152 | -0.038331 | 0.0001557 | 9.8026e-05 | 0.22869 | 0.22869 | 0.22869 | 0.98755 | -0.23783 | 0.98644 | -0.25922 | 15.7065
108 | -0.15435 | -0.039137 | 0.15438 | 0.039151 | 2.3571e-05 | 1.4847e-05 | 0.23258 | 0.23258 | 0.23258 | 0.98821 | -0.22504 | 0.98837 | -0.22186 | 15.974
109 | 0.14931 | 0.037777 | -0.14919 | -0.037705 | 0.00011508 | 7.2417e-05 | 0.22535 | 0.22535 | 0.22535 | 0.98644 | -0.25922 | 0.98561 | -0.2753 | 15.4775
110 | -0.048465 | -0.012216 | 0.048497 | 0.012236 | 3.187e-05 | 2.0191e-05 | 0.072915 | 0.072915 | 0.072915 | 0.98939 | -0.20242 | 0.9901 | -0.18869 | 20.0317
111 | 0.0019108 | 0.00047872 | -0.0019107 | -0.00047888 | 4.5882e-08 | -1.6047e-07 | 0.0028753 | 0.0028754 | 0.0028754 | 0.98883 | -0.21322 | 0.98881 | -0.21373 | 0.78994
112 | 0.3071 | 0.078594 | -0.30682 | -0.078414 | 0.00028303 | 0.00018041 | 0.46149 | 0.46149 | 0.46149 | 0.99146 | -0.16148 | 0.99046 | -0.18053 | 31.6955
113 | -0.3089 | -0.079044 | 0.30952 | 0.079444 | 0.0006272 | 0.0003998 | 0.46418 | 0.46418 | 0.46418 | 0.99146 | -0.16148 | 0.99366 | -0.11963 | 31.8806
114 | 0.30343 | 0.077564 | -0.30301 | -0.077299 | 0.00041577 | 0.000265 | 0.45639 | 0.45639 | 0.45639 | 0.99046 | -0.18053 | 0.98898 | -0.2089 | 31.3458
115 | -0.31676 | -0.081257 | 0.31681 | 0.081289 | 4.9327e-05 | 3.1449e-05 | 0.47501 | 0.47501 | 0.47501 | 0.99366 | -0.11963 | 0.99383 | -0.11642 | 32.6245
116 | -0.32082 | -0.082294 | 0.32131 | 0.082607 | 0.00049028 | 0.00031261 | 0.48102 | 0.48102 | 0.48102 | 0.99383 | -0.11642 | 0.99549 | -0.084967 | 33.0371
117 | -0.32131 | -0.082607 | 0.32162 | 0.082802 | 0.00030693 | 0.0001957 | 0.48102 | 0.48102 | 0.48102 | 0.99549 | -0.084967 | 0.99653 | -0.065329 | 33.0371
118 | -0.32324 | -0.08321 | 0.3235 | 0.083377 | 0.00026177 | 0.00016691 | 0.48345 | 0.48345 | 0.48345 | 0.99653 | -0.065329 | 0.99741 | -0.048696 | 33.204
119 | 0.14228 | 0.035973 | -0.14227 | -0.035964 | 1.4623e-05 | 9.1867e-06 | 0.21492 | 0.21492 | 0.21492 | 0.98561 | -0.2753 | 0.9855 | -0.27744 | 14.7611
120 | 0.0069087 | 0.0017316 | -0.0069074 | -0.0017311 | 1.3057e-06 | 4.2786e-07 | 0.01043 | 0.01043 | 0.01043 | 0.98561 | -0.2753 | 0.98541 | -0.27927 | 2.8655
121 | 0.14089 | 0.03562 | -0.14079 | -0.035556 | 0.00010177 | 6.391e-05 | 0.21285 | 0.21285 | 0.21285 | 0.9855 | -0.27744 | 0.98472 | -0.29251 | 14.6188
122 | 0.12916 | 0.032642 | -0.12907 | -0.032582 | 9.5567e-05 | 5.9804e-05 | 0.19528 | 0.19528 | 0.19528 | 0.98472 | -0.29251 | 0.98393 | -0.30796 | 13.4119
123 | 0.011629 | 0.0029144 | -0.011627 | -0.0029135 | 1.7667e-06 | 9.3665e-07 | 0.017573 | 0.017573 | 0.017573 | 0.98472 | -0.29251 | 0.98456 | -0.2957 | 4.8276
124 | -0.15675 | -0.039745 | 0.15682 | 0.039789 | 6.8951e-05 | 4.3452e-05 | 0.23615 | 0.23615 | 0.23615 | 0.98837 | -0.22186 | 0.98885 | -0.21271 | 16.2191
125 | 0.12116 | 0.030599 | -0.12106 | -0.03054 | 9.4065e-05 | 5.8686e-05 | 0.18331 | 0.18331 | 0.18331 | 0.98393 | -0.30796 | 0.98309 | -0.32417 | 12.5901
126 | 0.0076875 | 0.0019261 | -0.0076853 | -0.0019252 | 2.1959e-06 | 8.5388e-07 | 0.011618 | 0.011618 | 0.011618 | 0.98456 | -0.2957 | 0.98425 | -0.3017 | 3.1919
127 | 0.0047308 | 0.0011856 | -0.0047306 | -0.0011856 | 1.5399e-07 | -5.3903e-09 | 0.0071188 | 0.0071189 | 0.0071189 | 0.98885 | -0.21271 | 0.98881 | -0.2134 | 1.9557
128 | -0.16155 | -0.040974 | 0.16166 | 0.041048 | 0.00011744 | 7.4075e-05 | 0.24327 | 0.24327 | 0.24327 | 0.98885 | -0.21271 | 0.98963 | -0.19761 | 16.708
129 | -0.052399 | -0.013214 | 0.052418 | 0.013226 | 1.9203e-05 | 1.2184e-05 | 0.078779 | 0.078779 | 0.078779 | 0.9901 | -0.18869 | 0.9905 | -0.18104 | 21.6427
130 | 0.0039021 | 0.00097765 | -0.0039019 | -0.00097773 | 2.3382e-07 | -8.351e-08 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.0058644 | 0.9901 | -0.18869 | 0.99004 | -0.18995 | 1.6111
131 | -0.010266 | -0.0025727 | 0.010267 | 0.0025733 | 1.2749e-06 | 6.316e-07 | 0.015416 | 0.015416 | 0.015416 | 0.99091 | -0.17316 | 0.99105 | -0.17055 | 4.2351
132 | 0.0052189 | 0.0013078 | -0.0052181 | -0.0013078 | 7.7701e-07 | 6.2773e-08 | 0.0078369 | 0.0078371 | 0.0078371 | 0.99091 | -0.17316 | 0.99075 | -0.17629 | 2.153
133 | -0.012014 | -0.0030113 | 0.012016 | 0.0030122 | 1.7895e-06 | 9.5627e-07 | 0.018039 | 0.018039 | 0.018039 | 0.99105 | -0.17055 | 0.99121 | -0.16743 | 4.9558
134 | -0.015659 | -0.0039253 | 0.015661 | 0.0039265 | 2.0813e-06 | 1.2026e-06 | 0.023508 | 0.023508 | 0.023508 | 0.99121 | -0.16743 | 0.99135 | -0.16464 | 6.4583
135 | 0.22148 | 0.056247 | -0.22131 | -0.056137 | 0.00017465 | 0.00011091 | 0.33271 | 0.33271 | 0.33271 | 0.99135 | -0.16464 | 0.9905 | -0.18104 | 22.851
136 | -0.23715 | -0.060174 | 0.2377 | 0.060526 | 0.00055375 | 0.000352 | 0.35622 | 0.35622 | 0.35622 | 0.99135 | -0.16464 | 0.99388 | -0.11621 | 24.4655
137 | 0.16889 | 0.042911 | -0.16884 | -0.042881 | 4.736e-05 | 2.9907e-05 | 0.25393 | 0.25393 | 0.25393 | 0.9905 | -0.18104 | 0.99019 | -0.18686 | 17.4403
138 | -0.24189 | -0.061576 | 0.24232 | 0.061851 | 0.00043284 | 0.00027519 | 0.36249 | 0.36249 | 0.36249 | 0.99388 | -0.11621 | 0.99582 | -0.079168 | 24.8963
139 | 0.11702 | 0.029528 | -0.11697 | -0.029491 | 5.9189e-05 | 3.6862e-05 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1772 | 0.98309 | -0.32417 | 0.98255 | -0.33474 | 12.1704
140 | 0.0053144 | 0.0013314 | -0.0053142 | -0.0013314 | 1.9147e-07 | 2.2014e-08 | 0.0080343 | 0.0080343 | 0.0080343 | 0.98425 | -0.3017 | 0.98421 | -0.30246 | 2.2072
141 | 0.0023709 | 0.00059382 | -0.0023708 | -0.00059399 | 8.5724e-08 | -1.7128e-07 | 0.0035842 | 0.0035843 | 0.0035843 | 0.98425 | -0.3017 | 0.98421 | -0.30246 | 0.9847
142 | 0.078273 | 0.019766 | -0.078247 | -0.01975 | 2.5804e-05 | 1.5523e-05 | 0.11859 | 0.11859 | 0.11859 | 0.98255 | -0.33474 | 0.98219 | -0.34162 | 8.1452
143 | 0.031704 | 0.0079742 | -0.031681 | -0.0079603 | 2.2277e-05 | 1.3931e-05 | 0.048024 | 0.048024 | 0.048024 | 0.98255 | -0.33474 | 0.98179 | -0.34946 | 13.1934
144 | 0.0069888 | 0.0017514 | -0.0069878 | -0.0017511 | 9.3332e-07 | 3.1598e-07 | 0.010584 | 0.010584 | 0.010584 | 0.98255 | -0.33474 | 0.98241 | -0.33755 | 2.9077
145 | 0.0038836 | 0.00097283 | -0.0038831 | -0.00097301 | 5.326e-07 | -1.8261e-07 | 0.0058714 | 0.0058716 | 0.0058716 | 0.98421 | -0.30246 | 0.98406 | -0.30534 | 1.6131
146 | 0.0019067 | 0.00047768 | -0.0019067 | -0.0004777 | 5.9409e-09 | -2.0426e-08 | 0.0028826 | 0.0028827 | 0.0028827 | 0.98421 | -0.30246 | 0.98421 | -0.30253 | 0.79194
147 | -0.32584 | -0.083962 | 0.3259 | 0.083998 | 5.5666e-05 | 3.5495e-05 | 0.48693 | 0.48693 | 0.48693 | 0.99741 | -0.048696 | 0.9976 | -0.045187 | 33.4432
148 | 0.017371 | 0.0043349 | -0.017371 | -0.004335 | 2.033e-07 | -2.1816e-08 | 0.026594 | 0.026594 | 0.026594 | 0.97172 | -0.54522 | 0.97171 | -0.54546 | 1.8265
149 | 0.016024 | 0.0039974 | -0.016023 | -0.0039977 | 1.3044e-06 | -3.1064e-07 | 0.024532 | 0.024532 | 0.024532 | 0.97171 | -0.54546 | 0.97162 | -0.54718 | 1.6849
150 | 0.01397 | 0.0034831 | -0.013969 | -0.0034832 | 3.0036e-07 | -1.5475e-07 | 0.021388 | 0.021388 | 0.021388 | 0.97162 | -0.54718 | 0.9716 | -0.54763 | 1.4689
151 | -0.0063544 | -0.0015925 | 0.0063548 | 0.0015927 | 4.5619e-07 | 1.246e-07 | 0.0096092 | 0.0096092 | 0.0096092 | 0.98399 | -0.30524 | 0.98407 | -0.30373 | 2.6399
152 | 0.0034854 | 0.00087352 | -0.0034854 | -0.00087353 | 1.2574e-08 | -7.2844e-09 | 0.0052707 | 0.0052708 | 0.0052708 | 0.98399 | -0.30524 | 0.98399 | -0.30532 | 1.448
153 | -0.0099356 | -0.0024899 | 0.0099364 | 0.0024903 | 8.58e-07 | 4.2032e-07 | 0.015024 | 0.015024 | 0.015024 | 0.98407 | -0.30373 | 0.98416 | -0.30192 | 4.1274
154 | 0.0035808 | 0.00089723 | -0.0035805 | -0.00089736 | 2.4776e-07 | -1.2773e-07 | 0.0054144 | 0.0054145 | 0.0054145 | 0.98407 | -0.30373 | 0.98399 | -0.30519 | 1.4875
155 | 0.0055745 | 0.001397 | -0.0055737 | -0.0013969 | 7.7854e-07 | 1.2696e-07 | 0.0084284 | 0.0084285 | 0.0084285 | 0.98416 | -0.30192 | 0.98401 | -0.30485 | 2.3155
156 | 0.16646 | 0.042283 | -0.16637 | -0.042229 | 8.6036e-05 | 5.431e-05 | 0.25035 | 0.25035 | 0.25035 | 0.99019 | -0.18686 | 0.98963 | -0.19761 | 17.1944
157 | -0.24232 | -0.061851 | 0.24282 | 0.062165 | 0.00049419 | 0.00031419 | 0.36249 | 0.36249 | 0.36249 | 0.99582 | -0.079168 | 0.99804 | -0.037054 | 24.8963
158 | 0.040687 | 0.010209 | -0.040684 | -0.010207 | 3.1524e-06 | 1.7756e-06 | 0.062274 | 0.062275 | 0.062275 | 0.97227 | -0.53438 | 0.97219 | -0.536 | 5.7028
159 | 0.0072191 | 0.0018094 | -0.0072184 | -0.0018091 | 7.0005e-07 | 2.5846e-07 | 0.01105 | 0.01105 | 0.01105 | 0.97219 | -0.536 | 0.97208 | -0.53804 | 3.0356
160 | 0.033465 | 0.0083978 | -0.033462 | -0.0083962 | 2.9784e-06 | 1.5684e-06 | 0.051225 | 0.051225 | 0.051225 | 0.97219 | -0.536 | 0.97209 | -0.53787 | 4.6909
161 | -0.32947 | -0.084894 | 0.3302 | 0.085357 | 0.00072649 | 0.00046328 | 0.49226 | 0.49226 | 0.49226 | 0.9976 | -0.045187 | 1 | 0 | 33.8094
162 | 0.24325 | 0.062443 | -0.24282 | -0.062165 | 0.00043661 | 0.00027757 | 0.36249 | 0.36249 | 0.36249 | 1 | 0 | 0.99804 | -0.037054 | 24.8962
163 | 0.031568 | 0.0079216 | -0.03156 | -0.0079167 | 8.2944e-06 | 4.8389e-06 | 0.048326 | 0.048327 | 0.048327 | 0.97209 | -0.53787 | 0.97181 | -0.54338 | 6.6383
164 | 0.02726 | 0.0068393 | -0.027251 | -0.0068335 | 9.3061e-06 | 5.7795e-06 | 0.041743 | 0.041743 | 0.041743 | 0.97181 | -0.54338 | 0.97145 | -0.55055 | 11.4679
165 | 0.0042997 | 0.0010775 | -0.0042994 | -0.0010775 | 2.8184e-07 | -3.445e-08 | 0.0065835 | 0.0065836 | 0.0065836 | 0.97181 | -0.54338 | 0.97174 | -0.54476 | 1.8087
166 | 0.021785 | 0.0054636 | -0.02178 | -0.0054604 | 5.1045e-06 | 3.1156e-06 | 0.03337 | 0.03337 | 0.03337 | 0.97145 | -0.55055 | 0.9712 | -0.55546 | 9.1677
167 | 0.0012649 | 0.00031699 | -0.0012649 | -0.00031701 | 2.8997e-09 | -2.3678e-08 | 0.0019369 | 0.0019369 | 0.0019369 | 0.97174 | -0.54476 | 0.97174 | -0.54481 | 0.53212
168 | 0.018672 | 0.0046815 | -0.018668 | -0.0046789 | 4.4515e-06 | 2.6695e-06 | 0.028609 | 0.028609 | 0.028609 | 0.9712 | -0.55546 | 0.97095 | -0.56047 | 7.8596
169 | 0.010136 | 0.0025405 | -0.010134 | -0.0025394 | 2.1069e-06 | 1.0605e-06 | 0.015533 | 0.015534 | 0.015534 | 0.97095 | -0.56047 | 0.97073 | -0.56483 | 4.2675
170 | 0.0085318 | 0.0021384 | -0.0085308 | -0.0021379 | 9.9879e-07 | 4.4657e-07 | 0.013075 | 0.013075 | 0.013075 | 0.97095 | -0.56047 | 0.97083 | -0.56292 | 3.5922
171 | -0.0040664 | -0.0010191 | 0.0040667 | 0.0010191 | 2.5789e-07 | -5.3805e-08 | 0.0062332 | 0.0062331 | 0.0062332 | 0.97076 | -0.56426 | 0.97083 | -0.56292 | 1.7124
172 | 0.0058221 | 0.0014589 | -0.0058212 | -0.0014587 | 9.0595e-07 | 2.0489e-07 | 0.0089244 | 0.0089246 | 0.0089246 | 0.97073 | -0.56483 | 0.97056 | -0.5681 | 2.4518
173 | 0.0019471 | 0.00048784 | -0.0019471 | -0.00048798 | 4.7871e-08 | -1.4639e-07 | 0.0029852 | 0.0029852 | 0.0029852 | 0.97056 | -0.5681 | 0.97054 | -0.56861 | 0.82012
174 | 0.003874 | 0.00097082 | -0.0038738 | -0.00097087 | 1.9427e-07 | -5.7142e-08 | 0.0059394 | 0.0059395 | 0.0059395 | 0.97056 | -0.5681 | 0.97051 | -0.56915 | 1.6317
175 | 0.00073175 | 0.00018323 | -0.00073175 | -0.00018339 | 5.8763e-09 | -1.5895e-07 | 0.0011063 | 0.0011063 | 0.0011063 | 0.98421 | -0.30253 | 0.9842 | -0.3027 | 0.30394
176 | 0.002473 | 0.00061961 | -0.0024729 | -0.00061976 | 8.7155e-08 | -1.5538e-07 | 0.0037393 | 0.0037394 | 0.0037394 | 0.98406 | -0.30534 | 0.98403 | -0.30608 | 1.0273
177 | 0.0019115 | 0.00047889 | -0.0019114 | -0.00047905 | 4.5809e-08 | -1.61e-07 | 0.0028729 | 0.002873 | 0.002873 | 0.99004 | -0.18995 | 0.99001 | -0.19045 | 0.78928
178 | 0.008083 | 0.0020267 | -0.0080796 | -0.0020253 | 3.4125e-06 | 1.4266e-06 | 0.012287 | 0.012287 | 0.012287 | 0.97892 | -0.40576 | 0.97847 | -0.41462 | 3.3756
179 | -0.010632 | -0.0026655 | 0.010637 | 0.0026682 | 5.1462e-06 | 2.6327e-06 | 0.016162 | 0.016161 | 0.016162 | 0.97892 | -0.40576 | 0.97944 | -0.39561 | 4.44
180 | 0.0080796 | 0.0020253 | -0.0080776 | -0.0020244 | 1.9729e-06 | 8.2506e-07 | 0.012287 | 0.012287 | 0.012287 | 0.97847 | -0.41462 | 0.97821 | -0.41975 | 3.3756
181 | 0.0050385 | 0.0012622 | -0.0050384 | -0.0012622 | 1.3074e-07 | 8.7909e-09 | 0.0076546 | 0.0076546 | 0.0076546 | 0.97944 | -0.39561 | 0.97941 | -0.39615 | 2.1029
182 | -0.017651 | -0.0044253 | 0.017661 | 0.0044312 | 9.8166e-06 | 5.8242e-06 | 0.026817 | 0.026816 | 0.026817 | 0.97944 | -0.39561 | 0.98003 | -0.38394 | 7.3672
183 | -0.025001 | -0.0062752 | 0.025013 | 0.0062821 | 1.1295e-05 | 6.9649e-06 | 0.037939 | 0.037939 | 0.037939 | 0.98066 | -0.37166 | 0.98114 | -0.36219 | 10.4229
184 | 0.020469 | 0.0051394 | -0.020457 | -0.0051321 | 1.1987e-05 | 7.2542e-06 | 0.031063 | 0.031063 | 0.031063 | 0.98066 | -0.37166 | 0.98003 | -0.38394 | 8.5338
185 | -0.02998 | -0.007527 | 0.029998 | 0.0075384 | 1.8213e-05 | 1.136e-05 | 0.045472 | 0.045472 | 0.045472 | 0.98114 | -0.36219 | 0.98179 | -0.34946 | 12.4924
186 | 0.0028459 | 0.00071269 | -0.0028457 | -0.00071293 | 2.1449e-07 | -2.4773e-07 | 0.0043236 | 0.0043238 | 0.0043238 | 0.97941 | -0.39615 | 0.97933 | -0.39773 | 1.1878
187 | 0.0028457 | 0.00071293 | -0.0028455 | -0.00071316 | 1.9329e-07 | -2.2318e-07 | 0.0043238 | 0.0043239 | 0.0043239 | 0.97933 | -0.39773 | 0.97926 | -0.39916 | 1.1879
188 | 0.0047596 | 0.0011927 | -0.0047593 | -0.0011927 | 3.5109e-07 | -3.375e-09 | 0.0072091 | 0.0072092 | 0.0072092 | 0.98241 | -0.33755 | 0.98233 | -0.33909 | 1.9806
189 | 0.0047593 | 0.0011927 | -0.0047588 | -0.0011927 | 4.6454e-07 | -4.4012e-09 | 0.0072092 | 0.0072093 | 0.0072093 | 0.98233 | -0.33909 | 0.98222 | -0.34114 | 1.9806
190 | 0.075147 | 0.018973 | -0.0751 | -0.018944 | 4.7162e-05 | 2.9693e-05 | 0.1139 | 0.1139 | 0.1139 | 0.98219 | -0.34162 | 0.98152 | -0.35473 | 15.6452
191 | 0.068919 | 0.017395 | -0.068873 | -0.017365 | 4.6423e-05 | 2.9568e-05 | 0.10453 | 0.10453 | 0.10453 | 0.98152 | -0.35473 | 0.9808 | -0.36881 | 28.7164
192 | 0.0061804 | 0.001549 | -0.0061796 | -0.0015488 | 7.5012e-07 | 1.9214e-07 | 0.0093696 | 0.0093697 | 0.0093697 | 0.98152 | -0.35473 | 0.98139 | -0.35728 | 2.5741
193 | 0.065798 | 0.016594 | -0.065729 | -0.016551 | 6.8214e-05 | 4.3427e-05 | 0.099862 | 0.099862 | 0.099862 | 0.9808 | -0.36881 | 0.97969 | -0.39049 | 27.4346
194 | -0.021514 | -0.005395 | 0.021534 | 0.0054069 | 1.9438e-05 | 1.1841e-05 | 0.032848 | 0.032847 | 0.032848 | 0.97464 | -0.48966 | 0.9756 | -0.47072 | 9.0241
195 | 0.017595 | 0.0044127 | -0.017588 | -0.0044085 | 7.0191e-06 | 4.1691e-06 | 0.026864 | 0.026864 | 0.026864 | 0.97464 | -0.48966 | 0.97421 | -0.49803 | 7.3802
196 | -0.029801 | -0.0074789 | 0.029832 | 0.007498 | 3.0638e-05 | 1.9114e-05 | 0.045458 | 0.045457 | 0.045458 | 0.9756 | -0.47072 | 0.97669 | -0.44918 | 12.4883
197 | 0.013879 | 0.0034791 | -0.013877 | -0.0034775 | 2.844e-06 | 1.6101e-06 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.97421 | -0.49803 | 0.974 | -0.50233 | 5.8241
198 | -0.045331 | -0.011385 | 0.045367 | 0.011408 | 3.6526e-05 | 2.3121e-05 | 0.069071 | 0.069071 | 0.069071 | 0.97669 | -0.44918 | 0.97755 | -0.43231 | 18.9755
199 | 0.015499 | 0.0038866 | -0.015494 | -0.0038838 | 4.7322e-06 | 2.7455e-06 | 0.023613 | 0.023614 | 0.023614 | 0.97669 | -0.44918 | 0.97637 | -0.45559 | 6.4872
200 | 0.0059383 | 0.001488 | -0.005938 | -0.0014879 | 2.9818e-07 | 7.0601e-08 | 0.0090721 | 0.0090722 | 0.0090722 | 0.974 | -0.50233 | 0.97394 | -0.50339 | 2.4924
201 | -0.048978 | -0.012313 | 0.049041 | 0.012353 | 6.3181e-05 | 4.0055e-05 | 0.074567 | 0.074567 | 0.074567 | 0.97755 | -0.43231 | 0.97893 | -0.40533 | 20.4854
202 | 0.011233 | 0.002816 | -0.011232 | -0.0028151 | 1.7051e-06 | 8.9726e-07 | 0.01712 | 0.01712 | 0.01712 | 0.97637 | -0.45559 | 0.97621 | -0.45878 | 4.7033
203 | 0.002694 | 0.00067492 | -0.0026938 | -0.00067514 | 1.6829e-07 | -2.2193e-07 | 0.0041159 | 0.004116 | 0.004116 | 0.97394 | -0.50339 | 0.97388 | -0.5047 | 1.1308
204 | -0.052201 | -0.013145 | 0.052208 | 0.013149 | 7.2469e-06 | 4.5995e-06 | 0.079369 | 0.079369 | 0.079369 | 0.97893 | -0.40533 | 0.97908 | -0.40243 | 21.8048
205 | 0.0080783 | 0.0020248 | -0.0080773 | -0.0020244 | 1.0233e-06 | 4.2993e-07 | 0.012314 | 0.012314 | 0.012314 | 0.97621 | -0.45878 | 0.97607 | -0.46144 | 3.3829
206 | -0.0041445 | -0.0010387 | 0.0041448 | 0.0010386 | 3.0555e-07 | -6.2882e-08 | 0.006298 | 0.0062979 | 0.006298 | 0.97921 | -0.39992 | 0.97929 | -0.39837 | 1.7302
207 | -0.0080561 | -0.0020189 | 0.0080566 | 0.0020191 | 4.2481e-07 | 1.7676e-07 | 0.012241 | 0.012241 | 0.012241 | 0.97929 | -0.39837 | 0.97934 | -0.39726 | 3.363
208 | -0.010201 | -0.0025566 | 0.010205 | 0.0025583 | 3.2929e-06 | 1.6474e-06 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0155 | 0.97934 | -0.39726 | 0.97969 | -0.39049 | 4.2582
209 | 0.055525 | 0.013993 | -0.055493 | -0.013973 | 3.1701e-05 | 2.0139e-05 | 0.084362 | 0.084362 | 0.084362 | 0.97969 | -0.39049 | 0.97908 | -0.40243 | 23.1765

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57962 | 0.14893

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.007783 | 0.0019506
1 | 0.0021924 | 0.00054946
2 | 0.0045215 | 0.0011332
3 | 0.0026862 | 0.00067323
4 | 0.0045977 | 0.0011523
5 | 0.0023884 | 0.0005986
6 | 0.0049443 | 0.0012392
7 | 0.0018646 | 0.0004673
8 | 0.0018311 | 0.00045892
9 | 9.849e-05 | 2.4684e-05
10 | 0.00055199 | 0.00013834
11 | 0.000133 | 3.3333e-05
12 | 0.00076737 | 0.00019232
13 | 0.0038372 | 0.00096168
14 | 0.0019675 | 0.00049309
15 | 0.020912 | 0.0052411
16 | 0.036514 | 0.0091513
17 | 0.0059462 | 0.0014902
18 | 0.00078274 | 0.00019617
19 | 0.024717 | 0.0061947
20 | 0.0027668 | 0.00069342
21 | 0.010225 | 0.0025626
22 | 0.011011 | 0.0027597
23 | 0.0022813 | 0.00057174
24 | 0.0017711 | 0.00044387
25 | 0.0094468 | 0.0023676
26 | 0.00077508 | 0.00019425
27 | 0.0049533 | 0.0012414
28 | 0.003573 | 0.00089547
29 | 0.0024291 | 0.00060879
30 | 0.001423 | 0.00035663
31 | 0.002804 | 0.00070274
32 | 0.0022665 | 0.00056804
33 | 0.0020875 | 0.00052317
34 | 0.001485 | 0.00037218
35 | 0.0021763 | 0.00054544
36 | 0.00098325 | 0.00024643
37 | 0.0029434 | 0.00073768
38 | 0.0030895 | 0.0007743
39 | 0.0025706 | 0.00064425
40 | 0.0020671 | 0.00051806
41 | 0.00097927 | 0.00024543
42 | 0.0011026 | 0.00027635
43 | 0.0021565 | 0.00054047
44 | 0.0012491 | 0.00031306
45 | 0.0021981 | 0.00055091
46 | 0.0014369 | 0.00036012
47 | 0.0021417 | 0.00053676
48 | 0.0022354 | 0.00056024
49 | 0.0025333 | 0.00063491
50 | 0.00066817 | 0.00016746
51 | 0.00033532 | 8.404e-05
52 | 0.0024055 | 0.00060287
53 | 0.0058313 | 0.0014615
54 | 0.00088471 | 0.00022173
55 | 0.00059974 | 0.00015031
56 | 0.0024049 | 0.00060273
57 | 0.0058286 | 0.0014608
58 | 0.00059982 | 0.00015033
59 | 0.0072108 | 0.0018072
60 | 0.0022177 | 0.0005558
61 | 0.00077415 | 0.00019402
62 | 0.0030611 | 0.00076718
63 | 0.0021493 | 0.00053866
64 | 0.0020257 | 0.0005077
65 | 0.00124 | 0.00031078
66 | 0.0012359 | 0.00030974
67 | 0.0023676 | 0.00059337
68 | 0.0061248 | 0.001535
69 | 0.0032018 | 0.00080243
70 | 0.0024906 | 0.00062421
71 | 0.0033183 | 0.00083165
72 | 0.0025878 | 0.00064856
73 | 0.0022108 | 0.00055408
74 | 0.0023533 | 0.00058979
75 | 0.001991 | 0.00049899
76 | 0.0017958 | 0.00045008
77 | 0.0033901 | 0.00084963
78 | 0.0072333 | 0.0018128
79 | 0.0035796 | 0.00089713
80 | 0.0040123 | 0.0010056
81 | 0.0016275 | 0.0004079
82 | 0.0013728 | 0.00034405
83 | 0.0069074 | 0.0017311
84 | 0.0023697 | 0.00059391
85 | 0.007912 | 0.0019829
86 | 0.0039398 | 0.00098739
87 | 0.0019107 | 0.00047888
88 | 0.0050469 | 0.0012649
89 | 0.0017473 | 0.0004379
90 | 0.0052181 | 0.0013078
91 | 0.0036431 | 0.00091306
92 | 0.00419 | 0.0010501
93 | 0.0040376 | 0.0010119
94 | 0.0014306 | 0.00035854
95 | 0.00046409 | 0.00011631
96 | 0.0023351 | 0.00058524
97 | 0.0017844 | 0.0004472
98 | 0.0013469 | 0.00033757
99 | 0.0020534 | 0.00051463
100 | 0.0028689 | 0.00071903
101 | 0.0034854 | 0.00087353
102 | 0.0035805 | 0.00089736
103 | 0.0055737 | 0.0013969
104 | 0.0023835 | 0.00059735
105 | 0.0035745 | 0.00089586
106 | 0.0045166 | 0.001132
107 | 0.0012368 | 0.00030997
108 | 0.0018937 | 0.00047461
109 | 0.0054661 | 0.0013699
110 | 0.0030345 | 0.00076052
111 | 0.0072184 | 0.0018091
112 | 0.0031079 | 0.00077892
113 | 0.0012649 | 0.00031701
114 | 0.0040664 | 0.0010191
115 | 0.0044642 | 0.0011188
116 | 0.0043115 | 0.0010806
117 | 0.0019471 | 0.00048798
118 | 0.0038738 | 0.00097087
119 | 0.0011749 | 0.00029447
120 | 0.00073175 | 0.00018339
121 | 0.0014101 | 0.0003534
122 | 0.0024729 | 0.00061976
123 | 0.0019904 | 0.00049884
124 | 0.0019114 | 0.00047905
125 | 0.0047101 | 0.0011805
126 | 0.0047306 | 0.0011856
127 | 0.002549 | 0.00063885
128 | 0.0019751 | 0.000495
129 | 0.0045319 | 0.0011358
130 | 0.004967 | 0.0012449
131 | 0.0027968 | 0.00070095
132 | 0.0080776 | 0.0020244
133 | 0.0021925 | 0.00054949
134 | 0.0016836 | 0.00042195
135 | 0.0028455 | 0.00071316
136 | 0.0022282 | 0.00055845
137 | 0.0031002 | 0.00077698
138 | 0.0047588 | 0.0011927
139 | 0.0030753 | 0.00077075
140 | 0.0061796 | 0.0015488
141 | 0.0039194 | 0.0009823
142 | 0.0082676 | 0.0020721
143 | 0.0037084 | 0.00092941
144 | 0.0079382 | 0.0019895
145 | 0.0036106 | 0.00090491
146 | 0.0042608 | 0.0010679
147 | 0.003244 | 0.00081303
148 | 0.0031597 | 0.00079188
149 | 0.0031532 | 0.00079027
150 | 0.0026938 | 0.00067514
151 | 0.0041445 | 0.0010387
152 | 0.0039114 | 0.00098028
153 | 0.0021447 | 0.00053751
154 | 0.0032853 | 0.00082337
155 | 0.0080773 | 0.0020244

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1