## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2206-13_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2206-13_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2206-13_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2206-13_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2206-13_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2206-13_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2206-13_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2206-13_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2206-13_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2206-13_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2206-13_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2206-13_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2206-13_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2206-13_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2206-13_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2206-13_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2206-13_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2206-13_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2206-13_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2206-13_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2206-13_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2206-13_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2206-13_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2206-13_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2206-13_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2206-13_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2206-13_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2206-13_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2206-13_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2206-13_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2206-13_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2206-13_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2206-13_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2206-13_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2206-13_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2206-13_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2206-13_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2206-13_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2206-13_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2206-13_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2206-13_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2206-13_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2206-13_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2206-13_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2206-13_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2206-13_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2206-13_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2206-13_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2206-13_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2206-13_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2206-13_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2206-13_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2206-13_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2206-13_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2206-13_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2206-13_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2206-13_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2206-13_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2206-13_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2206-13_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2206-13_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2206-13_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2206-13_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2206-13_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2206-13_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2206-13_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2206-13_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2206-13_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2206-13_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2206-13_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2206-13_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2206-13_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2206-13_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2206-13_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2206-13_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2206-13_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2206-13_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2206-13_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2206-13_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2206-13_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2206-13_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2206-13_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2206-13_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2206-13_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2206-13_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2206-13_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2206-13_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2206-13_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2206-13_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2206-13_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2206-13_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2206-13_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2206-13_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2206-13_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2206-13_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2206-13_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2206-13_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2206-13_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2206-13_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2206-13_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_36_2_node_81 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2206-13_0_3_load_0 | 0 | 0.0012828 | 0.0003215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2206-13_0_3_load_7 | 5 | 0.0020159 | 0.00050524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2206-13_0_3_load_20 | 8 | 0.00029195 | 7.3171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2206-13_0_3_load_90 | 10 | 0.027086 | 0.0067883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2206-13_0_3_load_89 | 12 | 0.0038826 | 0.00097307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2206-13_0_3_load_12 | 14 | 0.0017749 | 0.00044483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2206-13_0_3_load_15 | 15 | 0.037566 | 0.009415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2206-13_0_3_load_14 | 17 | 0.0082096 | 0.0020575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2206-13_0_3_load_16 | 18 | 0.0059261 | 0.0014852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2206-13_0_3_load_102 | 19 | 0.0031772 | 0.00079629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2206-13_0_3_load_101 | 20 | 0.0003068 | 7.6893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2206-13_0_3_load_19 | 21 | 0.00079342 | 0.00019885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2206-13_0_3_load_85 | 22 | 0.0042799 | 0.0010727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2206-13_0_3_load_83 | 23 | 0.0076077 | 0.0019067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2206-13_0_3_load_104 | 24 | 0.0031553 | 0.00079079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2206-13_0_3_load_10 | 26 | 0.0053566 | 0.0013425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2206-13_0_3_load_17 | 27 | 0.01059 | 0.0026541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2206-13_0_3_load_11 | 28 | 0.0038355 | 0.00096126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2206-13_0_3_load_13 | 29 | 0.0067928 | 0.0017024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2206-13_0_3_load_27 | 32 | 0.0014778 | 0.00037038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2206-13_0_3_load_103 | 34 | 0.012407 | 0.0031094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2206-13_0_3_load_59 | 35 | 0.0034316 | 0.00086003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2206-13_0_3_load_57 | 36 | 0.0028483 | 0.00071384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2206-13_0_3_load_63 | 39 | 0.0029139 | 0.0007303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2206-13_0_3_load_23 | 40 | 0.0033257 | 0.00083349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2206-13_0_3_load_25 | 41 | 0.0081583 | 0.0020447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2206-13_0_3_load_43 | 44 | 0.0054241 | 0.0013594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2206-13_0_3_load_62 | 45 | 0.0015534 | 0.00038933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2206-13_0_3_load_31 | 46 | 0.0017086 | 0.00042821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2206-13_0_3_load_32 | 47 | 0.0021661 | 0.00054288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2206-13_0_3_load_48 | 50 | 0.0045157 | 0.0011317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2206-13_0_3_load_37 | 51 | 0.005577 | 0.0013977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2206-13_0_3_load_58 | 52 | 0.0020602 | 0.00051633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2206-13_0_3_load_36 | 54 | 0.0052783 | 0.0013229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2206-13_0_3_load_38 | 56 | 0.0029562 | 0.00074089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2206-13_0_3_load_39 | 57 | 0.0033764 | 0.00084621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2206-13_0_3_load_40 | 58 | 0.0026599 | 0.00066665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2206-13_0_3_load_42 | 60 | 0.0023502 | 0.00058903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2206-13_0_3_load_71 | 61 | 0.0038592 | 0.0009672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2206-13_0_3_load_72 | 62 | 0.0035038 | 0.00087813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2206-13_0_3_load_69 | 63 | 0.0026257 | 0.00065806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2206-13_0_3_load_60 | 64 | 0.0033296 | 0.00083447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2206-13_0_3_load_52 | 65 | 0.0032105 | 0.00080464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2206-13_0_3_load_70 | 66 | 0.0036843 | 0.00092336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2206-13_0_3_load_44 | 67 | 0.0035676 | 0.00089412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2206-13_0_3_load_81 | 68 | 0.0029315 | 0.0007347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2206-13_0_3_load_92 | 70 | 0.0034848 | 0.00087337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2206-13_0_3_load_54 | 72 | 0.00291 | 0.00072932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2206-13_0_3_load_49 | 73 | 0.0028984 | 0.0007264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2206-13_0_3_load_82 | 74 | 0.0032861 | 0.00082357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2206-13_0_3_load_68 | 76 | 0.0057809 | 0.0014488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2206-13_0_3_load_88 | 79 | 0.0028688 | 0.00071899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2206-13_0_3_load_76 | 81 | 0.0044636 | 0.0011187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2206-13_0_3_load_75 | 82 | 0.0020277 | 0.00050818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2206-13_0_3_load_80 | 83 | 0.0032792 | 0.00082185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2206-13_0_3_load_64 | 84 | 0.0039003 | 0.0009775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2206-13_0_3_load_65 | 85 | 0.0033482 | 0.00083913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2206-13_0_3_load_66 | 86 | 0.0030211 | 0.00075716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2206-13_0_3_load_73 | 88 | 0.00090246 | 0.00022618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2206-13_0_3_load_74 | 89 | 0.0010785 | 0.0002703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2206-13_0_3_load_78 | 90 | 0.0010469 | 0.00026237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2206-13_0_3_load_100 | 91 | 0.0038895 | 0.00097479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2206-13_0_3_load_87 | 92 | 0.0046003 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2206-13_0_3_load_77 | 93 | 0.0010155 | 0.00025452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2206-13_0_3_load_98 | 94 | 0.00041498 | 0.000104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2206-13_0_3_load_86 | 96 | 0.0052268 | 0.00131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2206-13_0_3_load_96 | 97 | 0.0032603 | 0.00081711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2206-13_0_3_load_95 | 98 | 0.0024293 | 0.00060884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2206-13_0_3_load_94 | 99 | 0.0027729 | 0.00069495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2206-13_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2206-13_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.008483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2206-13_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0093694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2206-13_0_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.053488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2206-13_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.019294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2206-13_0_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.052754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2206-13_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.030716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2206-13_0_3_line_7 |  | 3 | 8 | 0.021331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2206-13_0_3_line_8 |  | 4 | 13 | 0.032265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2206-13_0_3_line_9 |  | 4 | 14 | 0.053408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2206-13_0_3_line_10 |  | 5 | 15 | 0.0026868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2206-13_0_3_line_11 |  | 6 | 18 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2206-13_0_3_line_12 |  | 7 | 19 | 0.020069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2206-13_0_3_line_13 |  | 7 | 20 | 0.02626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2206-13_0_3_line_14 |  | 8 | 21 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2206-13_0_3_line_15 |  | 9 | 10 | 0.029118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2206-13_0_3_line_16 |  | 9 | 11 | 0.02476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2206-13_0_3_line_17 |  | 9 | 12 | 0.026814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2206-13_0_3_line_18 |  | 11 | 22 | 0.016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2206-13_0_3_line_19 |  | 11 | 23 | 0.019886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2206-13_0_3_line_20 |  | 13 | 24 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2206-13_0_3_line_21 |  | 13 | 25 | 0.055035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2206-13_0_3_line_22 |  | 14 | 26 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2206-13_0_3_line_23 |  | 15 | 16 | 0.048559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2206-13_0_3_line_24 |  | 16 | 17 | 0.017572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2206-13_0_3_line_25 |  | 18 | 27 | 0.0036679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2206-13_0_3_line_26 |  | 22 | 96 | 0.0038249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2206-13_0_3_line_27 |  | 25 | 35 | 0.030384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2206-13_0_3_line_28 |  | 25 | 36 | 0.029227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2206-13_0_3_line_29 |  | 25 | 30 | 0.071847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2206-13_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0093629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2206-13_0_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0050702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2206-13_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.1451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2206-13_0_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2206-13_0_3_line_34 |  | 30 | 33 | 0.024604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2206-13_0_3_line_35 |  | 31 | 34 | 0.031725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2206-13_0_3_line_36 |  | 33 | 40 | 0.014039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2206-13_0_3_line_37 |  | 36 | 42 | 0.021269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2206-13_0_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.008587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2206-13_0_3_line_39 |  | 37 | 39 | 0.026326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2206-13_0_3_line_40 |  | 38 | 43 | 0.036735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2206-13_0_3_line_41 |  | 38 | 44 | 0.0094545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2206-13_0_3_line_42 |  | 39 | 45 | 0.031105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2206-13_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.014467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2206-13_0_3_line_44 |  | 42 | 52 | 0.020445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2206-13_0_3_line_45 |  | 42 | 48 | 0.010711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2206-13_0_3_line_46 |  | 43 | 68 | 0.016062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2206-13_0_3_line_47 |  | 43 | 62 | 0.011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2206-13_0_3_line_48 |  | 44 | 67 | 0.034481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2206-13_0_3_line_49 |  | 46 | 47 | 0.019725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2206-13_0_3_line_50 |  | 46 | 48 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2206-13_0_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.022788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2206-13_0_3_line_52 |  | 49 | 51 | 0.014968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2206-13_0_3_line_53 |  | 50 | 53 | 0.025538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2206-13_0_3_line_54 |  | 51 | 54 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2206-13_0_3_line_55 |  | 52 | 55 | 0.015033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2206-13_0_3_line_56 |  | 53 | 75 | 0.009474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2206-13_0_3_line_57 |  | 53 | 76 | 0.0098792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2206-13_0_3_line_58 |  | 55 | 83 | 0.023701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2206-13_0_3_line_59 |  | 55 | 64 | 0.01992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2206-13_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.025283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2206-13_0_3_line_61 |  | 56 | 58 | 0.023163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2206-13_0_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.014656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2206-13_0_3_line_63 |  | 58 | 60 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2206-13_0_3_line_64 |  | 59 | 61 | 0.014476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2206-13_0_3_line_65 |  | 59 | 62 | 0.027835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2206-13_0_3_line_66 |  | 59 | 63 | 0.040168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2206-13_0_3_line_67 |  | 60 | 64 | 0.013808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2206-13_0_3_line_68 |  | 61 | 65 | 0.03803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2206-13_0_3_line_69 |  | 63 | 66 | 0.0017239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2206-13_0_3_line_70 |  | 65 | 77 | 0.031263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2206-13_0_3_line_71 |  | 68 | 74 | 0.016675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2206-13_0_3_line_72 |  | 69 | 70 | 0.081686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2206-13_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.11 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2206-13_0_3_line_74 |  | 71 | 72 | 0.031883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2206-13_0_3_line_75 |  | 71 | 73 | 0.0065367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2206-13_0_3_line_76 |  | 73 | 77 | 0.052797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2206-13_0_3_line_77 |  | 75 | 97 | 0.017981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2206-13_0_3_line_78 |  | 75 | 98 | 0.026357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2206-13_0_3_line_79 |  | 76 | 86 | 0.014822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2206-13_0_3_line_80 |  | 77 | 78 | 0.005609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2206-13_0_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.019915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2206-13_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.020576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2206-13_0_3_line_83 |  | 80 | 99 | 0.02405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2206-13_0_3_line_84 |  | 80 | 98 | 0.0034341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2206-13_0_3_line_85 |  | 81 | 82 | 0.026281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2206-13_0_3_line_86 |  | 82 | 93 | 0.00026635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2206-13_0_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2206-13_0_3_line_88 |  | 84 | 86 | 0.00068431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2206-13_0_3_line_89 |  | 85 | 87 | 0.015781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2206-13_0_3_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0059647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2206-13_0_3_line_91 |  | 87 | 89 | 0.017773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2206-13_0_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.014376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2206-13_0_3_line_93 |  | 88 | 91 | 0.15424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2206-13_0_3_line_94 |  | 89 | 92 | 0.014999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2206-13_0_3_line_95 |  | 90 | 93 | 0.019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2206-13_0_3_line_96 |  | 91 | 95 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2206-13_0_3_line_97 |  | 92 | 96 | 0.016559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2206-13_0_3_line_98 |  | 94 | 95 | 0.012942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2206-13_0_3_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2577656.732 | 1180971.7668 | 2577671.8107 | 1180974.7008 | 2577691.9957 | 1180978.4087
1 | 2577700.3391 | 1180979.9413 | 2577691.9957 | 1180978.4087
2 | 2577656.732 | 1180971.7668 | 2577657.6408 | 1180967.6946 | 2577658.7674 | 1180962.6211
3 | 2577607.2357 | 1180979.634 | 2577623.2207 | 1180973.7377 | 2577631.6795 | 1180966.8358 | 2577656.732 | 1180971.7668
4 | 2577700.3391 | 1180979.9413 | 2577699.7975 | 1180999.2277
5 | 2577700.3391 | 1180979.9413 | 2577724.4822 | 1180984.7426 | 2577752.1771 | 1180989.7197
6 | 2577669.8883 | 1180934.4316 | 2577669.1235 | 1180942.3052 | 2577663.412 | 1180952.7653 | 2577658.7674 | 1180962.6211
7 | 2577658.7674 | 1180962.6211 | 2577657.376 | 1180954.0663 | 2577655.9783 | 1180949.9472 | 2577652.7718 | 1180944.1228 | 2577651.9735 | 1180942.6614
8 | 2577607.2357 | 1180979.634 | 2577594.8336 | 1180983.7938 | 2577576.4116 | 1180989.4437
9 | 2577607.2357 | 1180979.634 | 2577612.6976 | 1181008.5174 | 2577636.7056 | 1181008.0632
10 | 2577699.7975 | 1180999.2277 | 2577699.7221 | 1181001.9134
11 | 2577752.1771 | 1180989.7197 | 2577752.623 | 1180972.429
12 | 2577669.8883 | 1180934.4316 | 2577656.1783 | 1180919.7419
13 | 2577669.8883 | 1180934.4316 | 2577675.6311 | 1180928.2513 | 2577683.6245 | 1180923.4634 | 2577690.5941 | 1180918.588
14 | 2577640.4658 | 1180922.6953 | 2577642.6521 | 1180925.5956 | 2577651.9735 | 1180942.6614
15 | 2577624.931 | 1180843.2637 | 2577627.2988 | 1180841.2872 | 2577639.5535 | 1180832.3589 | 2577648.1432 | 1180827.7354 | 2577649.1963 | 1180827.3651
16 | 2577602.1735 | 1180833.3884 | 2577608.307 | 1180835.6777 | 2577624.931 | 1180843.2637
17 | 2577624.931 | 1180843.2637 | 2577614.2449 | 1180857.0554 | 2577610.0407 | 1180865.4258
18 | 2577602.1735 | 1180833.3884 | 2577586.6929 | 1180827.3021
19 | 2577602.1735 | 1180833.3884 | 2577619.3272 | 1180823.329
20 | 2577572.8486 | 1180974.1047 | 2577576.4116 | 1180989.4437
21 | 2577536.4304 | 1180993.0403 | 2577532.4362 | 1180995.0341 | 2577538.5766 | 1181003.2486 | 2577550.1274 | 1180998.1469 | 2577576.4116 | 1180989.4437
22 | 2577636.7056 | 1181008.0632 | 2577643.4722 | 1181007.9351 | 2577644.093 | 1181016.0163
23 | 2577694.8262 | 1181049.6758 | 2577694.421 | 1181045.464 | 2577695.7778 | 1181022.3137 | 2577699.3888 | 1181013.7846 | 2577699.7221 | 1181001.9134
24 | 2577694.8262 | 1181049.6758 | 2577695.7355 | 1181067.2242
25 | 2577752.7176 | 1180968.7624 | 2577752.623 | 1180972.429
26 | 2577586.6929 | 1180827.3021 | 2577583.1332 | 1180825.9026
27 | 2577536.4304 | 1180993.0403 | 2577534.0354 | 1180989.7809 | 2577531.1286 | 1180986.479 | 2577526.5559 | 1180982.9055 | 2577520.4086 | 1180981.0054 | 2577510.7735 | 1180979.8659
28 | 2577536.4304 | 1180993.0403 | 2577541.6976 | 1180990.408 | 2577537.7094 | 1180967.4127
29 | 2577536.4304 | 1180993.0403 | 2577532.4362 | 1180995.0341 | 2577538.5766 | 1181003.2486 | 2577515.5043 | 1181015.1082 | 2577518.8463 | 1181026.4682 | 2577521.0411 | 1181035.3868 | 2577525.7564 | 1181044.3848
30 | 2577644.81 | 1181025.3517 | 2577644.093 | 1181016.0163
31 | 2577645.1983 | 1181030.407 | 2577644.81 | 1181025.3517
32 | 2577421.3276 | 1181078.1629 | 2577437.9461 | 1181070.2738 | 2577462.0614 | 1181053.5963 | 2577476.7408 | 1181039.7782 | 2577484.971 | 1181033.077 | 2577506.2307 | 1181020.546 | 2577515.5043 | 1181015.1082 | 2577518.8463 | 1181026.4682 | 2577521.0411 | 1181035.3868 | 2577525.7564 | 1181044.3848
33 | 2577525.7564 | 1181044.3848 | 2577512.5856 | 1181051.8046
34 | 2577525.7564 | 1181044.3848 | 2577537.2966 | 1181056.7811 | 2577543.5224 | 1181061.3156
35 | 2577421.3276 | 1181078.1629 | 2577417.8141 | 1181071.973 | 2577417.6007 | 1181066.0263 | 2577419.4858 | 1181061.6724 | 2577430.9186 | 1181053.6918
36 | 2577543.5224 | 1181061.3156 | 2577551.6303 | 1181052.5361 | 2577550.9427 | 1181050.5643
37 | 2577531.9424 | 1180947.0555 | 2577535.9287 | 1180957.1458 | 2577537.7094 | 1180967.4127
38 | 2577364.1091 | 1180962.5196 | 2577364.6143 | 1180956.7814 | 2577364.1684 | 1180953.9927
39 | 2577364.1091 | 1180962.5196 | 2577390.2531 | 1180965.6117
40 | 2577386.0957 | 1180926.1508 | 2577378.8022 | 1180940.2302 | 2577372.3935 | 1180949.9706 | 2577368.5849 | 1180952.5864 | 2577364.1684 | 1180953.9927
41 | 2577364.1684 | 1180953.9927 | 2577359.7027 | 1180954.4988 | 2577354.7928 | 1180953.7946
42 | 2577421.1428 | 1180969.2651 | 2577390.2531 | 1180965.6117
43 | 2577546.1798 | 1181036.9041 | 2577550.9427 | 1181050.5643
44 | 2577531.9424 | 1180947.0555 | 2577528.2536 | 1180947.0138 | 2577521.1224 | 1180945.4621 | 2577512.5459 | 1180941.4762
45 | 2577536.2388 | 1180938.0792 | 2577535.8035 | 1180942.1274 | 2577534.5522 | 1180944.4666 | 2577533.8715 | 1180946.2367 | 2577531.9424 | 1180947.0555
46 | 2577386.0957 | 1180926.1508 | 2577400.518 | 1180933.2197
47 | 2577386.0957 | 1180926.1508 | 2577390.5379 | 1180915.4576
48 | 2577354.7928 | 1180953.7946 | 2577352.6804 | 1180953.4916 | 2577341.4988 | 1180949.1873 | 2577322.5803 | 1180941.6484
49 | 2577549.2183 | 1180935.1713 | 2577568.4663 | 1180930.859
50 | 2577536.2388 | 1180938.0792 | 2577549.2183 | 1180935.1713
51 | 2577527.0403 | 1180896.5812 | 2577526.4732 | 1180894.0264 | 2577522.7549 | 1180874.2007
52 | 2577527.0403 | 1180896.5812 | 2577541.6208 | 1180893.1966
53 | 2577512.6724 | 1180853.3129 | 2577519.4122 | 1180856.378 | 2577522.7549 | 1180874.2007
54 | 2577564.6032 | 1180887.8617 | 2577541.6208 | 1180893.1966
55 | 2577498.9133 | 1180935.1404 | 2577512.5459 | 1180941.4762
56 | 2577512.6724 | 1180853.3129 | 2577504.255 | 1180848.9201
57 | 2577512.6724 | 1180853.3129 | 2577515.2798 | 1180848.0781 | 2577517.0762 | 1180844.4695 | 2577517.0762 | 1180844.4695
58 | 2577489.296 | 1180956.8101 | 2577498.9133 | 1180935.1404
59 | 2577498.9133 | 1180935.1404 | 2577480.8476 | 1180926.7474
60 | 2577437.4382 | 1180906.5803 | 2577414.5086 | 1180895.9277
61 | 2577437.4382 | 1180906.5803 | 2577458.4446 | 1180916.3395
62 | 2577401.2166 | 1180889.7525 | 2577414.5086 | 1180895.9277
63 | 2577468.3246 | 1180920.9295 | 2577458.4446 | 1180916.3395
64 | 2577401.2166 | 1180889.7525 | 2577407.3806 | 1180876.6541
65 | 2577401.2166 | 1180889.7525 | 2577390.5379 | 1180915.4576
66 | 2577401.2166 | 1180889.7525 | 2577365.2503 | 1180874.7921 | 2577364.1137 | 1180874.3657
67 | 2577468.3246 | 1180920.9295 | 2577480.8476 | 1180926.7474
68 | 2577423.5737 | 1180842.2437 | 2577407.3806 | 1180876.6541
69 | 2577364.1137 | 1180874.3657 | 2577362.4996 | 1180873.7603
70 | 2577436.8855 | 1180813.9561 | 2577423.5737 | 1180842.2437
71 | 2577415.4917 | 1180940.5581 | 2577413.487 | 1180939.5763 | 2577400.518 | 1180933.2197
72 | 2577329.4774 | 1180727.8183 | 2577370.6374 | 1180742.6032 | 2577406.2061 | 1180755.8368
73 | 2577329.4774 | 1180727.8183 | 2577319.1897 | 1180769.9458 | 2577347.8333 | 1180779.0418 | 2577382.6934 | 1180790.1154
74 | 2577382.6934 | 1180790.1154 | 2577380.4678 | 1180801.3741 | 2577375.5374 | 1180814.3106 | 2577374.2001 | 1180818.1399 | 2577375.7655 | 1180820.1017
75 | 2577382.6934 | 1180790.1154 | 2577388.9234 | 1180792.0943
76 | 2577436.8855 | 1180813.9561 | 2577398.3609 | 1180795.092 | 2577388.9234 | 1180792.0943
77 | 2577504.255 | 1180848.9201 | 2577497.3908 | 1180865.5434
78 | 2577504.255 | 1180848.9201 | 2577480.8846 | 1180836.7336
79 | 2577525.4398 | 1180837.122 | 2577521.7492 | 1180846.2306 | 2577517.0762 | 1180844.4695
80 | 2577441.9354 | 1180816.4272 | 2577436.8855 | 1180813.9561
81 | 2577441.9354 | 1180816.4272 | 2577459.5943 | 1180825.6337
82 | 2577477.8396 | 1180835.1458 | 2577459.5943 | 1180825.6337
83 | 2577477.8396 | 1180835.1458 | 2577468.4226 | 1180857.2817
84 | 2577477.8396 | 1180835.1458 | 2577480.8846 | 1180836.7336
85 | 2577504.8382 | 1180791.8465 | 2577480.1897 | 1180782.7271
86 | 2577504.8382 | 1180791.8465 | 2577505.088 | 1180791.9389
87 | 2577525.6968 | 1180836.4877 | 2577531.3626 | 1180822.5044
88 | 2577525.6968 | 1180836.4877 | 2577525.4398 | 1180837.122
89 | 2577537.2227 | 1180807.8525 | 2577535.4678 | 1180812.3725 | 2577531.3626 | 1180822.5044
90 | 2577537.2227 | 1180807.8525 | 2577538.5612 | 1180804.3234 | 2577536.5069 | 1180803.5634
91 | 2577537.2227 | 1180807.8525 | 2577553.7633 | 1180814.3556
92 | 2577536.5069 | 1180803.5634 | 2577523.0242 | 1180798.575
93 | 2577536.5069 | 1180803.5634 | 2577593.0073 | 1180660.0441
94 | 2577567.7225 | 1180819.8437 | 2577553.7633 | 1180814.3556
95 | 2577523.0242 | 1180798.575 | 2577505.088 | 1180791.9389
96 | 2577593.0073 | 1180660.0441 | 2577609.2843 | 1180654.4135
97 | 2577567.7225 | 1180819.8437 | 2577583.1332 | 1180825.9026
98 | 2577609.2843 | 1180654.4135 | 2577605.401 | 1180642.0681

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577691.9957 | 1180978.4087
1 | 2577656.732 | 1180971.7668
2 | 2577700.3391 | 1180979.9413
3 | 2577658.7674 | 1180962.6211
4 | 2577607.2357 | 1180979.634
5 | 2577699.7975 | 1180999.2277
6 | 2577752.1771 | 1180989.7197
7 | 2577669.8883 | 1180934.4316
8 | 2577651.9735 | 1180942.6614
9 | 2577624.931 | 1180843.2637
10 | 2577649.1963 | 1180827.3651
11 | 2577602.1735 | 1180833.3884
12 | 2577610.0407 | 1180865.4258
13 | 2577576.4116 | 1180989.4437
14 | 2577636.7056 | 1181008.0632
15 | 2577699.7221 | 1181001.9134
16 | 2577694.8262 | 1181049.6758
17 | 2577695.7355 | 1181067.2242
18 | 2577752.623 | 1180972.429
19 | 2577656.1783 | 1180919.7419
20 | 2577690.5941 | 1180918.588
21 | 2577640.4658 | 1180922.6953
22 | 2577586.6929 | 1180827.3021
23 | 2577619.3272 | 1180823.329
24 | 2577572.8486 | 1180974.1047
25 | 2577536.4304 | 1180993.0403
26 | 2577644.093 | 1181016.0163
27 | 2577752.7176 | 1180968.7624
28 | 2577644.81 | 1181025.3517
29 | 2577645.1983 | 1181030.407
30 | 2577525.7564 | 1181044.3848
31 | 2577421.3276 | 1181078.1629
32 | 2577512.5856 | 1181051.8046
33 | 2577543.5224 | 1181061.3156
34 | 2577430.9186 | 1181053.6918
35 | 2577510.7735 | 1180979.8659
36 | 2577537.7094 | 1180967.4127
37 | 2577364.1091 | 1180962.5196
38 | 2577364.1684 | 1180953.9927
39 | 2577390.2531 | 1180965.6117
40 | 2577550.9427 | 1181050.5643
41 | 2577546.1798 | 1181036.9041
42 | 2577531.9424 | 1180947.0555
43 | 2577386.0957 | 1180926.1508
44 | 2577354.7928 | 1180953.7946
45 | 2577421.1428 | 1180969.2651
46 | 2577549.2183 | 1180935.1713
47 | 2577568.4663 | 1180930.859
48 | 2577536.2388 | 1180938.0792
49 | 2577527.0403 | 1180896.5812
50 | 2577522.7549 | 1180874.2007
51 | 2577541.6208 | 1180893.1966
52 | 2577512.5459 | 1180941.4762
53 | 2577512.6724 | 1180853.3129
54 | 2577564.6032 | 1180887.8617
55 | 2577498.9133 | 1180935.1404
56 | 2577437.4382 | 1180906.5803
57 | 2577414.5086 | 1180895.9277
58 | 2577458.4446 | 1180916.3395
59 | 2577401.2166 | 1180889.7525
60 | 2577468.3246 | 1180920.9295
61 | 2577407.3806 | 1180876.6541
62 | 2577390.5379 | 1180915.4576
63 | 2577364.1137 | 1180874.3657
64 | 2577480.8476 | 1180926.7474
65 | 2577423.5737 | 1180842.2437
66 | 2577362.4996 | 1180873.7603
67 | 2577322.5803 | 1180941.6484
68 | 2577400.518 | 1180933.2197
69 | 2577329.4774 | 1180727.8183
70 | 2577406.2061 | 1180755.8368
71 | 2577382.6934 | 1180790.1154
72 | 2577375.7655 | 1180820.1017
73 | 2577388.9234 | 1180792.0943
74 | 2577415.4917 | 1180940.5581
75 | 2577504.255 | 1180848.9201
76 | 2577517.0762 | 1180844.4695
77 | 2577436.8855 | 1180813.9561
78 | 2577441.9354 | 1180816.4272
79 | 2577459.5943 | 1180825.6337
80 | 2577477.8396 | 1180835.1458
81 | 2577480.1897 | 1180782.7271
82 | 2577504.8382 | 1180791.8465
83 | 2577489.296 | 1180956.8101
84 | 2577525.6968 | 1180836.4877
85 | 2577531.3626 | 1180822.5044
86 | 2577525.4398 | 1180837.122
87 | 2577537.2227 | 1180807.8525
88 | 2577536.5069 | 1180803.5634
89 | 2577553.7633 | 1180814.3556
90 | 2577523.0242 | 1180798.575
91 | 2577593.0073 | 1180660.0441
92 | 2577567.7225 | 1180819.8437
93 | 2577505.088 | 1180791.9389
94 | 2577605.401 | 1180642.0681
95 | 2577609.2843 | 1180654.4135
96 | 2577583.1332 | 1180825.9026
97 | 2577497.3908 | 1180865.5434
98 | 2577480.8846 | 1180836.7336
99 | 2577468.4226 | 1180857.2817
100 | 2577569.699 | 1180930.5828

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97732 | -0.43591 | 0.0012828 | 0.0003215
1 | 0.97951 | -0.39305 | 0 | 0
2 | 0.97682 | -0.44587 | 0 | 0
3 | 0.97947 | -0.39383 | 0 | 0
4 | 0.983 | -0.32511 | 0 | 0
5 | 0.97596 | -0.46272 | 0.0020159 | 0.00050524
6 | 0.97601 | -0.4618 | 0 | 0
7 | 0.97937 | -0.39577 | 0 | 0
8 | 0.97945 | -0.39425 | 0.00029195 | 7.3171e-05
9 | 0.97104 | -0.55902 | 0 | 0
10 | 0.9703 | -0.57361 | 0.027086 | 0.0067883
11 | 0.97175 | -0.54486 | 0 | 0
12 | 0.97094 | -0.56094 | 0.0038826 | 0.00097307
13 | 0.98563 | -0.27407 | 0 | 0
14 | 0.98212 | -0.34223 | 0.0017749 | 0.00044483
15 | 0.97585 | -0.46498 | 0.037566 | 0.009415
16 | 0.97548 | -0.47228 | 0 | 0
17 | 0.97534 | -0.47492 | 0.0082096 | 0.0020575
18 | 0.97574 | -0.46702 | 0.0059261 | 0.0014852
19 | 0.97931 | -0.39693 | 0.0031772 | 0.00079629
20 | 0.97937 | -0.39592 | 0.0003068 | 7.6893e-05
21 | 0.97943 | -0.39458 | 0.00079342 | 0.00019885
22 | 0.97235 | -0.53302 | 0.0042799 | 0.0010727
23 | 0.97161 | -0.54765 | 0.0076077 | 0.0019067
24 | 0.98559 | -0.27496 | 0.0031553 | 0.00079079
25 | 0.99029 | -0.18454 | 0 | 0
26 | 0.9819 | -0.34653 | 0.0053566 | 0.0013425
27 | 0.97571 | -0.46774 | 0.01059 | 0.0026541
28 | 0.98181 | -0.34833 | 0.0038355 | 0.00096126
29 | 0.98178 | -0.34895 | 0.0067928 | 0.0017024
30 | 0.98861 | -0.217 | 0 | 0
31 | 0.98696 | -0.24917 | 0 | 0
32 | 0.98859 | -0.2174 | 0.0014778 | 0.00037038
33 | 0.98835 | -0.22204 | 0 | 0
34 | 0.9866 | -0.25622 | 0.012407 | 0.0031094
35 | 0.99019 | -0.1864 | 0.0034316 | 0.00086003
36 | 0.99353 | -0.12246 | 0.0028483 | 0.00071384
37 | 0.9873 | -0.24217 | 0 | 0
38 | 0.98733 | -0.24148 | 0 | 0
39 | 0.98719 | -0.24427 | 0.0029139 | 0.0007303
40 | 0.98821 | -0.22492 | 0.0033257 | 0.00083349
41 | 0.9881 | -0.22703 | 0.0081583 | 0.0020447
42 | 0.99595 | -0.076473 | 0 | 0
43 | 0.98779 | -0.23264 | 0 | 0
44 | 0.98726 | -0.243 | 0.0054241 | 0.0013594
45 | 0.98715 | -0.24513 | 0.0015534 | 0.00038933
46 | 0.99817 | -0.03452 | 0.0017086 | 0.00042821
47 | 1 | 0 | -0.30782 | -0.078875
48 | 0.99694 | -0.057736 | 0 | 0
49 | 0.97817 | -0.41883 | 0 | 0
50 | 0.9784 | -0.41432 | 0.0045157 | 0.0011317
51 | 0.97802 | -0.42179 | 0.005577 | 0.0013977
52 | 0.99484 | -0.097597 | 0.0020602 | 0.00051633
53 | 0.97876 | -0.40717 | 0 | 0
54 | 0.9779 | -0.42406 | 0.0052783 | 0.0013229
55 | 0.99403 | -0.11298 | 0 | 0
56 | 0.99054 | -0.17954 | 0.0029562 | 0.00074089
57 | 0.9893 | -0.20346 | 0.0033764 | 0.00084621
58 | 0.99171 | -0.15727 | 0.0026599 | 0.00066665
59 | 0.98859 | -0.21705 | 0 | 0
60 | 0.99226 | -0.14665 | 0.0023502 | 0.00058903
61 | 0.98802 | -0.22796 | 0.0038592 | 0.0009672
62 | 0.988 | -0.22857 | 0.0035038 | 0.00087813
63 | 0.98836 | -0.22157 | 0.0026257 | 0.00065806
64 | 0.99298 | -0.13301 | 0.0033296 | 0.00083447
65 | 0.98657 | -0.2558 | 0.0032105 | 0.00080464
66 | 0.98835 | -0.22169 | 0.0036843 | 0.00092336
67 | 0.98714 | -0.2452 | 0.0035676 | 0.00089412
68 | 0.9877 | -0.23442 | 0.0029315 | 0.0007347
69 | 0.98457 | -0.29461 | 0 | 0
70 | 0.98431 | -0.29974 | 0.0034848 | 0.00087337
71 | 0.98492 | -0.28772 | 0 | 0
72 | 0.98484 | -0.28938 | 0.00291 | 0.00072932
73 | 0.98496 | -0.28696 | 0.0028984 | 0.0007264
74 | 0.98765 | -0.2354 | 0.0032861 | 0.00082357
75 | 0.97964 | -0.39013 | 0 | 0
76 | 0.97799 | -0.42221 | 0.0057809 | 0.0014488
77 | 0.98541 | -0.27815 | 0 | 0
78 | 0.98522 | -0.28185 | 0 | 0
79 | 0.98454 | -0.295 | 0.0028688 | 0.00071899
80 | 0.98248 | -0.33483 | 0 | 0
81 | 0.97444 | -0.49184 | 0.0044636 | 0.0011187
82 | 0.97455 | -0.48969 | 0.0020277 | 0.00050818
83 | 0.99396 | -0.11435 | 0.0032792 | 0.00082185
84 | 0.97687 | -0.44418 | 0.0039003 | 0.0009775
85 | 0.97587 | -0.46374 | 0.0033482 | 0.00083913
86 | 0.97692 | -0.44325 | 0.0030211 | 0.00075716
87 | 0.97488 | -0.48326 | 0 | 0
88 | 0.9748 | -0.48477 | 0.00090246 | 0.00022618
89 | 0.97399 | -0.5008 | 0.0010785 | 0.0002703
90 | 0.97469 | -0.48702 | 0.0010469 | 0.00026237
91 | 0.97418 | -0.49696 | 0.0038895 | 0.00097479
92 | 0.97325 | -0.51533 | 0.0046003 | 0.0011529
93 | 0.97455 | -0.48966 | 0.0010155 | 0.00025452
94 | 0.97417 | -0.49719 | 0.00041498 | 0.000104
95 | 0.97418 | -0.49709 | 0 | 0
96 | 0.9725 | -0.53 | 0.0052268 | 0.00131
97 | 0.97958 | -0.3912 | 0.0032603 | 0.00081711
98 | 0.98215 | -0.34132 | 0.0024293 | 0.00060884
99 | 0.98242 | -0.33604 | 0.0027729 | 0.00069495
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.065686 | -0.016497 | 0.06582 | 0.016583 | 0.00013462 | 8.5709e-05 | 0.10002 | 0.10002 | 0.10002 | 0.97732 | -0.43591 | 0.97951 | -0.39305 | 27.4785
1 | 0.064403 | 0.016176 | -0.064372 | -0.016156 | 3.0594e-05 | 1.9474e-05 | 0.098069 | 0.098069 | 0.098069 | 0.97732 | -0.43591 | 0.97682 | -0.44587 | 26.9419
2 | 0.0045701 | 0.001144 | -0.0045699 | -0.001144 | 1.6933e-07 | -9.5594e-09 | 0.0069421 | 0.0069422 | 0.0069422 | 0.97951 | -0.39305 | 0.97947 | -0.39383 | 1.9072
3 | -0.07039 | -0.017727 | 0.07062 | 0.017873 | 0.00022949 | 0.0001462 | 0.10696 | 0.10696 | 0.10696 | 0.97951 | -0.39305 | 0.983 | -0.32511 | 29.3856
4 | 0.047839 | 0.012007 | -0.047801 | -0.011983 | 3.8431e-05 | 2.4355e-05 | 0.072881 | 0.072881 | 0.072881 | 0.97682 | -0.44587 | 0.97596 | -0.46272 | 20.0223
5 | 0.016533 | 0.0041493 | -0.016521 | -0.0041419 | 1.2551e-05 | 7.3726e-06 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 | 0.97682 | -0.44587 | 0.97601 | -0.4618 | 6.9197
6 | 0.0034845 | 0.00087253 | -0.0034842 | -0.00087271 | 3.2276e-07 | -1.7999e-07 | 0.0052934 | 0.0052936 | 0.0052936 | 0.97947 | -0.39383 | 0.97937 | -0.39577 | 1.4543
7 | 0.0010854 | 0.00027148 | -0.0010854 | -0.00027174 | 2.1746e-08 | -2.5455e-07 | 0.0016488 | 0.0016489 | 0.0016489 | 0.97947 | -0.39383 | 0.97945 | -0.39425 | 0.45298
8 | -0.088399 | -0.022335 | 0.088615 | 0.022474 | 0.00021686 | 0.00013838 | 0.13388 | 0.13388 | 0.13388 | 0.983 | -0.32511 | 0.98563 | -0.27407 | 36.7797
9 | 0.017779 | 0.0044621 | -0.017764 | -0.0044535 | 1.4508e-05 | 8.6089e-06 | 0.026915 | 0.026915 | 0.026915 | 0.983 | -0.32511 | 0.98212 | -0.34223 | 7.3942
10 | 0.045785 | 0.011477 | -0.04578 | -0.011474 | 4.9099e-06 | 3.1087e-06 | 0.069807 | 0.069807 | 0.069807 | 0.97596 | -0.46272 | 0.97585 | -0.46498 | 19.1779
11 | 0.016521 | 0.0041419 | -0.016517 | -0.0041395 | 4.115e-06 | 2.4175e-06 | 0.025188 | 0.025188 | 0.025188 | 0.97601 | -0.4618 | 0.97574 | -0.46702 | 6.9197
12 | 0.0031774 | 0.00079615 | -0.0031772 | -0.00079629 | 1.7539e-07 | -1.4027e-07 | 0.0048275 | 0.0048276 | 0.0048276 | 0.97937 | -0.39577 | 0.97931 | -0.39693 | 1.3263
13 | 0.00030681 | 7.6563e-05 | -0.0003068 | -7.6893e-05 | 2.1392e-09 | -3.2907e-07 | 0.00046603 | 0.00046615 | 0.00046615 | 0.97937 | -0.39577 | 0.97937 | -0.39592 | 0.12806
14 | 0.00079343 | 0.00019857 | -0.00079342 | -0.00019885 | 1.2573e-08 | -2.8239e-07 | 0.0012053 | 0.0012054 | 0.0012054 | 0.97945 | -0.39425 | 0.97943 | -0.39458 | 0.33116
15 | 0.027105 | 0.0068 | -0.027086 | -0.0067883 | 1.884e-05 | 1.1697e-05 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.97104 | -0.55902 | 0.9703 | -0.57361 | 11.4115
16 | -0.030988 | -0.007773 | 0.031008 | 0.0077861 | 2.0938e-05 | 1.3094e-05 | 0.047488 | 0.047488 | 0.047488 | 0.97104 | -0.55902 | 0.97175 | -0.54486 | 13.0461
17 | 0.003883 | 0.00097297 | -0.0038826 | -0.00097307 | 3.5601e-07 | -1.0382e-07 | 0.0059502 | 0.0059503 | 0.0059503 | 0.97104 | -0.55902 | 0.97094 | -0.56094 | 1.6347
18 | -0.038617 | -0.0096931 | 0.038639 | 0.0097069 | 2.1816e-05 | 1.3756e-05 | 0.059139 | 0.059139 | 0.059139 | 0.97175 | -0.54486 | 0.97235 | -0.53302 | 16.2469
19 | 0.0076087 | 0.0019071 | -0.0076077 | -0.0019067 | 1.0123e-06 | 4.0154e-07 | 0.011651 | 0.011651 | 0.011651 | 0.97175 | -0.54486 | 0.97161 | -0.54765 | 3.2009
20 | 0.0031554 | 0.00079068 | -0.0031553 | -0.00079079 | 1.3402e-07 | -1.1494e-07 | 0.0047637 | 0.0047638 | 0.0047638 | 0.98563 | -0.27407 | 0.98559 | -0.27496 | 1.3087
21 | -0.091771 | -0.023264 | 0.092168 | 0.023517 | 0.00039669 | 0.00025318 | 0.13864 | 0.13864 | 0.13864 | 0.98563 | -0.27407 | 0.99029 | -0.18454 | 38.0883
22 | 0.015989 | 0.0040086 | -0.015986 | -0.0040067 | 3.2733e-06 | 1.9067e-06 | 0.024226 | 0.024226 | 0.024226 | 0.98212 | -0.34223 | 0.9819 | -0.34653 | 6.6555
23 | 0.0082135 | 0.0020592 | -0.0082106 | -0.002058 | 2.8565e-06 | 1.2217e-06 | 0.012524 | 0.012525 | 0.012525 | 0.97585 | -0.46498 | 0.97548 | -0.47228 | 3.4409
24 | 0.0082106 | 0.002058 | -0.0082096 | -0.0020575 | 1.0337e-06 | 4.4223e-07 | 0.012525 | 0.012525 | 0.012525 | 0.97548 | -0.47228 | 0.97534 | -0.47492 | 3.4409
25 | 0.01059 | 0.0026543 | -0.01059 | -0.0026541 | 3.5877e-07 | 1.838e-07 | 0.01615 | 0.01615 | 0.01615 | 0.97574 | -0.46702 | 0.97571 | -0.46774 | 4.4369
26 | -0.042919 | -0.01078 | 0.042925 | 0.010783 | 6.189e-06 | 3.9135e-06 | 0.065688 | 0.065688 | 0.065688 | 0.97235 | -0.53302 | 0.9725 | -0.53 | 18.0462
27 | 0.0034319 | 0.00085983 | -0.0034316 | -0.00086003 | 3.0298e-07 | -1.9696e-07 | 0.0051567 | 0.0051568 | 0.0051568 | 0.99029 | -0.18454 | 0.99019 | -0.1864 | 1.4167
28 | -0.12104 | -0.030774 | 0.1214 | 0.031006 | 0.00036315 | 0.00023204 | 0.18203 | 0.18203 | 0.18203 | 0.99029 | -0.18454 | 0.99353 | -0.12246 | 50.0072
29 | 0.025436 | 0.0063972 | -0.025397 | -0.0063729 | 3.9374e-05 | 2.4277e-05 | 0.038228 | 0.038229 | 0.038229 | 0.99029 | -0.18454 | 0.98861 | -0.217 | 10.5024
30 | 0.010629 | 0.0026642 | -0.010629 | -0.0026638 | 9.1105e-07 | 4.6466e-07 | 0.016108 | 0.016108 | 0.016108 | 0.9819 | -0.34653 | 0.98181 | -0.34833 | 4.4254
31 | 0.006793 | 0.0017025 | -0.0067928 | -0.0017024 | 2.0153e-07 | 6.4862e-08 | 0.010295 | 0.010295 | 0.010295 | 0.98181 | -0.34833 | 0.98178 | -0.34895 | 2.8284
32 | 0.01243 | 0.003122 | -0.012411 | -0.0031116 | 1.9051e-05 | 1.0335e-05 | 0.018711 | 0.018712 | 0.018712 | 0.98861 | -0.217 | 0.98696 | -0.24917 | 5.1406
33 | 0.0014778 | 0.0003702 | -0.0014778 | -0.00037038 | 2.8048e-08 | -1.7588e-07 | 0.0022243 | 0.0022244 | 0.0022244 | 0.98861 | -0.217 | 0.98859 | -0.2174 | 0.6111
34 | 0.011489 | 0.0028808 | -0.011486 | -0.0028793 | 2.7593e-06 | 1.4505e-06 | 0.017293 | 0.017293 | 0.017293 | 0.98861 | -0.217 | 0.98835 | -0.22204 | 4.7509
35 | 0.012411 | 0.0031116 | -0.012407 | -0.0031094 | 4.1655e-06 | 2.2606e-06 | 0.018712 | 0.018712 | 0.018712 | 0.98696 | -0.24917 | 0.9866 | -0.25622 | 5.1406
36 | 0.011486 | 0.0028793 | -0.011485 | -0.0028785 | 1.5744e-06 | 8.2775e-07 | 0.017293 | 0.017293 | 0.017293 | 0.98835 | -0.22204 | 0.98821 | -0.22492 | 4.751
37 | -0.12425 | -0.03172 | 0.12452 | 0.031897 | 0.0002768 | 0.00017688 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18629 | 0.99353 | -0.12246 | 0.99595 | -0.076473 | 51.1791
38 | -0.0044679 | -0.0011192 | 0.004468 | 0.0011192 | 1.4601e-07 | -1.6372e-08 | 0.0067336 | 0.0067336 | 0.0067336 | 0.9873 | -0.24217 | 0.98733 | -0.24148 | 1.8499
39 | 0.0044679 | 0.0011192 | -0.0044674 | -0.0011193 | 4.4764e-07 | -5.0139e-08 | 0.0067336 | 0.0067337 | 0.0067337 | 0.9873 | -0.24217 | 0.98719 | -0.24427 | 1.8499
40 | -0.013461 | -0.0033728 | 0.013466 | 0.003376 | 5.6692e-06 | 3.1583e-06 | 0.020287 | 0.020286 | 0.020287 | 0.98733 | -0.24148 | 0.98779 | -0.23264 | 5.5732
41 | 0.0089927 | 0.0022536 | -0.0089921 | -0.0022533 | 6.5123e-07 | 2.9588e-07 | 0.013553 | 0.013553 | 0.013553 | 0.98733 | -0.24148 | 0.98726 | -0.243 | 3.7233
42 | 0.0015535 | 0.00038897 | -0.0015534 | -0.00038933 | 6.3956e-08 | -3.5674e-07 | 0.0023415 | 0.0023417 | 0.0023417 | 0.98719 | -0.24427 | 0.98715 | -0.24513 | 0.64331
43 | 0.0081591 | 0.002045 | -0.0081583 | -0.0020447 | 8.1886e-07 | 3.3875e-07 | 0.012286 | 0.012286 | 0.012286 | 0.98821 | -0.22492 | 0.9881 | -0.22703 | 3.3752
44 | 0.17881 | 0.045827 | -0.17863 | -0.045711 | 0.00018289 | 0.00011625 | 0.26751 | 0.26751 | 0.26751 | 0.99595 | -0.076473 | 0.99484 | -0.097597 | 24.4975
45 | -0.30333 | -0.077725 | 0.30361 | 0.077901 | 0.00027573 | 0.00017605 | 0.4538 | 0.4538 | 0.4538 | 0.99595 | -0.076473 | 0.99694 | -0.057736 | 41.5572
46 | 0.0062182 | 0.0015583 | -0.0062177 | -0.0015582 | 5.285e-07 | 1.3265e-07 | 0.0093672 | 0.0093673 | 0.0093673 | 0.98779 | -0.23264 | 0.9877 | -0.23442 | 2.5734
47 | -0.019685 | -0.0049343 | 0.019688 | 0.0049366 | 3.8182e-06 | 2.2954e-06 | 0.029654 | 0.029653 | 0.029654 | 0.98779 | -0.23264 | 0.988 | -0.22857 | 8.1466
48 | 0.0035679 | 0.00089392 | -0.0035676 | -0.00089412 | 3.7394e-07 | -2.0154e-07 | 0.0053776 | 0.0053778 | 0.0053778 | 0.98726 | -0.243 | 0.98714 | -0.2452 | 1.4774
49 | -0.30566 | -0.078547 | 0.30617 | 0.078875 | 0.00051349 | 0.00032786 | 0.45635 | 0.45635 | 0.45635 | 0.99817 | -0.03452 | 1 | 0 | 41.7904
50 | 0.30395 | 0.078119 | -0.30361 | -0.077901 | 0.0003424 | 0.00021862 | 0.4538 | 0.4538 | 0.4538 | 0.99817 | -0.03452 | 0.99694 | -0.057736 | 41.5572
51 | -0.010857 | -0.0027214 | 0.01086 | 0.0027227 | 2.3312e-06 | 1.2059e-06 | 0.016517 | 0.016516 | 0.016517 | 0.97817 | -0.41883 | 0.9784 | -0.41432 | 4.5375
52 | 0.010857 | 0.0027214 | -0.010856 | -0.0027207 | 1.5312e-06 | 7.9213e-07 | 0.016517 | 0.016517 | 0.016517 | 0.97817 | -0.41883 | 0.97802 | -0.42179 | 4.5375
53 | -0.015375 | -0.0038544 | 0.015381 | 0.0038574 | 5.2367e-06 | 3.0307e-06 | 0.023384 | 0.023384 | 0.023384 | 0.9784 | -0.41432 | 0.97876 | -0.40717 | 6.4243
54 | 0.0052789 | 0.0013229 | -0.0052783 | -0.0013229 | 5.7072e-07 | 6.9226e-08 | 0.0080315 | 0.0080316 | 0.0080316 | 0.97802 | -0.42179 | 0.9779 | -0.42406 | 2.2065
55 | 0.17657 | 0.045195 | -0.17643 | -0.045111 | 0.0001314 | 8.3508e-05 | 0.26443 | 0.26443 | 0.26443 | 0.99484 | -0.097597 | 0.99403 | -0.11298 | 24.2153
56 | -0.099416 | -0.025093 | 0.099497 | 0.025145 | 8.1228e-05 | 5.1867e-05 | 0.15121 | 0.15121 | 0.15121 | 0.97876 | -0.40717 | 0.97964 | -0.39013 | 41.5402
57 | 0.084036 | 0.021236 | -0.083975 | -0.021197 | 6.053e-05 | 3.8615e-05 | 0.12782 | 0.12782 | 0.12782 | 0.97876 | -0.40717 | 0.97799 | -0.42221 | 35.116
58 | 0.0032794 | 0.00082168 | -0.0032792 | -0.00082185 | 2.142e-07 | -1.7013e-07 | 0.0049091 | 0.0049092 | 0.0049092 | 0.99403 | -0.11298 | 0.99396 | -0.11435 | 1.3487
59 | 0.17315 | 0.04429 | -0.17299 | -0.044183 | 0.00016771 | 0.00010656 | 0.25952 | 0.25952 | 0.25952 | 0.99403 | -0.11298 | 0.99298 | -0.13301 | 23.7658
60 | 0.16132 | 0.041114 | -0.16113 | -0.040996 | 0.00018597 | 0.00011805 | 0.24258 | 0.24258 | 0.24258 | 0.99054 | -0.17954 | 0.9893 | -0.20346 | 22.2141
61 | -0.16427 | -0.041855 | 0.16445 | 0.041967 | 0.00017667 | 0.00011217 | 0.24702 | 0.24702 | 0.24702 | 0.99054 | -0.17954 | 0.99171 | -0.15727 | 22.6207
62 | 0.15775 | 0.04015 | -0.15765 | -0.040085 | 0.00010334 | 6.5573e-05 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.9893 | -0.20346 | 0.98859 | -0.21705 | 21.7491
63 | -0.16711 | -0.042634 | 0.1672 | 0.042689 | 8.5799e-05 | 5.449e-05 | 0.25101 | 0.25101 | 0.25101 | 0.99171 | -0.15727 | 0.99226 | -0.14665 | 22.9862
64 | 0.12813 | 0.03268 | -0.12807 | -0.032638 | 6.7452e-05 | 4.2613e-05 | 0.19307 | 0.19307 | 0.19307 | 0.98859 | -0.21705 | 0.98802 | -0.22796 | 17.6804
65 | 0.023205 | 0.0058225 | -0.023192 | -0.0058147 | 1.2736e-05 | 7.7943e-06 | 0.03493 | 0.034931 | 0.034931 | 0.98859 | -0.21705 | 0.988 | -0.22857 | 9.5963
66 | 0.0063113 | 0.0015818 | -0.00631 | -0.0015814 | 1.3594e-06 | 3.5511e-07 | 0.0094998 | 0.0095 | 0.0095 | 0.98859 | -0.21705 | 0.98836 | -0.22157 | 2.6099
67 | -0.16955 | -0.043278 | 0.16966 | 0.043349 | 0.00011183 | 7.1033e-05 | 0.25453 | 0.25453 | 0.25453 | 0.99226 | -0.14665 | 0.99298 | -0.13301 | 23.3089
68 | 0.12421 | 0.03167 | -0.12404 | -0.031565 | 0.00016669 | 0.00010523 | 0.18726 | 0.18726 | 0.18726 | 0.98802 | -0.22796 | 0.98657 | -0.2558 | 17.1482
69 | 0.0036843 | 0.00092335 | -0.0036843 | -0.00092336 | 1.989e-08 | -9.363e-09 | 0.0055468 | 0.0055469 | 0.0055469 | 0.98836 | -0.22157 | 0.98835 | -0.22169 | 1.5239
70 | 0.12083 | 0.030761 | -0.1207 | -0.030679 | 0.00013004 | 8.2028e-05 | 0.18242 | 0.18242 | 0.18242 | 0.98657 | -0.2558 | 0.98541 | -0.27815 | 16.7048
71 | 0.0032862 | 0.00082345 | -0.0032861 | -0.00082357 | 1.5327e-07 | -1.1531e-07 | 0.0049508 | 0.0049509 | 0.0049509 | 0.9877 | -0.23442 | 0.98765 | -0.2354 | 1.3601
72 | 0.0034857 | 0.00087288 | -0.0034848 | -0.00087337 | 8.5008e-07 | -4.9452e-07 | 0.0052677 | 0.0052681 | 0.0052681 | 0.98457 | -0.29461 | 0.98431 | -0.29974 | 1.4473
73 | -0.0034857 | -0.00087288 | 0.0034868 | 0.00087221 | 1.1445e-06 | -6.669e-07 | 0.0052677 | 0.0052672 | 0.0052677 | 0.98457 | -0.29461 | 0.98492 | -0.28772 | 1.4472
74 | 0.0029103 | 0.00072907 | -0.00291 | -0.00072932 | 2.3113e-07 | -2.578e-07 | 0.0043967 | 0.0043969 | 0.0043969 | 0.98492 | -0.28772 | 0.98484 | -0.28938 | 1.2079
75 | -0.0063971 | -0.0016013 | 0.0063973 | 0.0016013 | 2.2893e-07 | 6.3321e-08 | 0.009664 | 0.0096639 | 0.009664 | 0.98492 | -0.28772 | 0.98496 | -0.28696 | 2.6549
76 | -0.0092957 | -0.0023277 | 0.0092996 | 0.0023296 | 3.9042e-06 | 1.8264e-06 | 0.014043 | 0.014042 | 0.014043 | 0.98496 | -0.28696 | 0.98541 | -0.27815 | 3.8579
77 | 0.0032605 | 0.00081699 | -0.0032603 | -0.00081711 | 1.6538e-07 | -1.2053e-07 | 0.0049525 | 0.0049525 | 0.0049525 | 0.97964 | -0.39013 | 0.97958 | -0.3912 | 1.3606
78 | -0.10276 | -0.025962 | 0.103 | 0.026116 | 0.00024102 | 0.00015392 | 0.15616 | 0.15616 | 0.15616 | 0.97964 | -0.39013 | 0.98215 | -0.34132 | 42.9008
79 | 0.078194 | 0.019748 | -0.078115 | -0.019698 | 7.8744e-05 | 5.021e-05 | 0.11903 | 0.11903 | 0.11903 | 0.97799 | -0.42221 | 0.97692 | -0.44325 | 32.6996
80 | 0.1114 | 0.028349 | -0.11138 | -0.028336 | 1.9877e-05 | 1.2507e-05 | 0.16837 | 0.16837 | 0.16837 | 0.98541 | -0.27815 | 0.98522 | -0.28185 | 15.4189
81 | 0.11138 | 0.028336 | -0.11131 | -0.028292 | 7.0573e-05 | 4.4406e-05 | 0.16837 | 0.16837 | 0.16837 | 0.98522 | -0.28185 | 0.98454 | -0.295 | 15.4189
82 | 0.10844 | 0.027573 | -0.10823 | -0.02744 | 0.00020763 | 0.00013262 | 0.16404 | 0.16404 | 0.16404 | 0.98454 | -0.295 | 0.98248 | -0.33483 | 45.0657
83 | 0.0027731 | 0.00069475 | -0.0027729 | -0.00069495 | 1.5908e-07 | -2.0273e-07 | 0.0041999 | 0.0042 | 0.0042 | 0.98248 | -0.33483 | 0.98242 | -0.33604 | 1.1538
84 | 0.10546 | 0.026746 | -0.10543 | -0.026725 | 3.2901e-05 | 2.1013e-05 | 0.15984 | 0.15984 | 0.15984 | 0.98248 | -0.33483 | 0.98215 | -0.34132 | 43.9119
85 | -0.0044636 | -0.0011187 | 0.004464 | 0.0011186 | 4.5787e-07 | -3.4395e-08 | 0.0068161 | 0.006816 | 0.0068161 | 0.97444 | -0.49184 | 0.97455 | -0.48969 | 1.8726
86 | -0.0064917 | -0.0016268 | 0.0064917 | 0.0016268 | 9.813e-09 | 2.9617e-09 | 0.0099119 | 0.0099119 | 0.0099119 | 0.97455 | -0.48969 | 0.97455 | -0.48966 | 2.7231
87 | 0.071191 | 0.017961 | -0.071124 | -0.017919 | 6.6586e-05 | 4.2426e-05 | 0.10848 | 0.10848 | 0.10848 | 0.97687 | -0.44418 | 0.97587 | -0.46374 | 29.8033
88 | -0.075091 | -0.018939 | 0.075094 | 0.018941 | 3.3599e-06 | 2.1418e-06 | 0.11443 | 0.11443 | 0.11443 | 0.97687 | -0.44418 | 0.97692 | -0.44325 | 31.4355
89 | 0.067776 | 0.01708 | -0.067713 | -0.017039 | 6.3244e-05 | 4.0279e-05 | 0.10338 | 0.10338 | 0.10338 | 0.97587 | -0.46374 | 0.97488 | -0.48326 | 28.4008
90 | 0.013766 | 0.0034493 | -0.013765 | -0.0034488 | 9.8755e-07 | 5.5767e-07 | 0.021012 | 0.021012 | 0.021012 | 0.97488 | -0.48326 | 0.9748 | -0.48477 | 5.7726
91 | 0.053946 | 0.01359 | -0.053901 | -0.013561 | 4.5217e-05 | 2.8717e-05 | 0.082367 | 0.082367 | 0.082367 | 0.97488 | -0.48326 | 0.97399 | -0.5008 | 22.6282
92 | 0.008556 | 0.0021445 | -0.0085551 | -0.0021441 | 9.196e-07 | 4.0935e-07 | 0.013061 | 0.013061 | 0.013061 | 0.9748 | -0.48477 | 0.97469 | -0.48702 | 3.5881
93 | 0.0043069 | 0.0010781 | -0.0043044 | -0.0010784 | 2.5e-06 | -3.2164e-07 | 0.006574 | 0.0065747 | 0.0065747 | 0.9748 | -0.48477 | 0.97418 | -0.49696 | 1.8062
94 | 0.052823 | 0.013291 | -0.052786 | -0.013268 | 3.6648e-05 | 2.3268e-05 | 0.080719 | 0.080719 | 0.080719 | 0.97399 | -0.5008 | 0.97325 | -0.51533 | 22.1756
95 | 0.0075082 | 0.0018817 | -0.0075073 | -0.0018813 | 9.4228e-07 | 3.6473e-07 | 0.011462 | 0.011463 | 0.011463 | 0.97469 | -0.48702 | 0.97455 | -0.48966 | 3.149
96 | 0.00041499 | 0.00010363 | -0.00041498 | -0.00010384 | 2.5876e-09 | -2.1223e-07 | 0.00063374 | 0.00063381 | 0.00063381 | 0.97418 | -0.49696 | 0.97418 | -0.49709 | 0.17412
97 | 0.048186 | 0.012115 | -0.048152 | -0.012093 | 3.3716e-05 | 2.1372e-05 | 0.073686 | 0.073686 | 0.073686 | 0.97325 | -0.51533 | 0.9725 | -0.53 | 20.2433
98 | -0.00041498 | -0.000104 | 0.00041498 | 0.00010384 | 1.9498e-09 | -1.5988e-07 | 0.00063387 | 0.00063381 | 0.00063387 | 0.97417 | -0.49719 | 0.97418 | -0.49709 | 0.17414

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30999 | 0.079418

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012828 | 0.0003215
1 | 0.0020159 | 0.00050524
2 | 0.00029195 | 7.3171e-05
3 | 0.027086 | 0.0067883
4 | 0.0038826 | 0.00097307
5 | 0.0017749 | 0.00044483
6 | 0.037566 | 0.009415
7 | 0.0082096 | 0.0020575
8 | 0.0059261 | 0.0014852
9 | 0.0031772 | 0.00079629
10 | 0.0003068 | 7.6893e-05
11 | 0.00079342 | 0.00019885
12 | 0.0042799 | 0.0010727
13 | 0.0076077 | 0.0019067
14 | 0.0031553 | 0.00079079
15 | 0.0053566 | 0.0013425
16 | 0.01059 | 0.0026541
17 | 0.0038355 | 0.00096126
18 | 0.0067928 | 0.0017024
19 | 0.0014778 | 0.00037038
20 | 0.012407 | 0.0031094
21 | 0.0034316 | 0.00086003
22 | 0.0028483 | 0.00071384
23 | 0.0029139 | 0.0007303
24 | 0.0033257 | 0.00083349
25 | 0.0081583 | 0.0020447
26 | 0.0054241 | 0.0013594
27 | 0.0015534 | 0.00038933
28 | 0.0017086 | 0.00042821
29 | 0.0021661 | 0.00054288
30 | 0.0045157 | 0.0011317
31 | 0.005577 | 0.0013977
32 | 0.0020602 | 0.00051633
33 | 0.0052783 | 0.0013229
34 | 0.0029562 | 0.00074089
35 | 0.0033764 | 0.00084621
36 | 0.0026599 | 0.00066665
37 | 0.0023502 | 0.00058903
38 | 0.0038592 | 0.0009672
39 | 0.0035038 | 0.00087813
40 | 0.0026257 | 0.00065806
41 | 0.0033296 | 0.00083447
42 | 0.0032105 | 0.00080464
43 | 0.0036843 | 0.00092336
44 | 0.0035676 | 0.00089412
45 | 0.0029315 | 0.0007347
46 | 0.0034848 | 0.00087337
47 | 0.00291 | 0.00072932
48 | 0.0028984 | 0.0007264
49 | 0.0032861 | 0.00082357
50 | 0.0057809 | 0.0014488
51 | 0.0028688 | 0.00071899
52 | 0.0044636 | 0.0011187
53 | 0.0020277 | 0.00050818
54 | 0.0032792 | 0.00082185
55 | 0.0039003 | 0.0009775
56 | 0.0033482 | 0.00083913
57 | 0.0030211 | 0.00075716
58 | 0.00090246 | 0.00022618
59 | 0.0010785 | 0.0002703
60 | 0.0010469 | 0.00026237
61 | 0.0038895 | 0.00097479
62 | 0.0046003 | 0.0011529
63 | 0.0010155 | 0.00025452
64 | 0.00041498 | 0.000104
65 | 0.0052268 | 0.00131
66 | 0.0032603 | 0.00081711
67 | 0.0024293 | 0.00060884
68 | 0.0027729 | 0.00069495

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1