## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2206-14_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2206-14_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2206-14_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2206-14_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2206-14_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2206-14_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2206-14_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2206-14_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2206-14_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2206-14_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2206-14_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2206-14_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2206-14_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2206-14_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2206-14_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2206-14_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2206-14_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2206-14_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2206-14_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2206-14_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2206-14_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2206-14_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2206-14_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2206-14_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2206-14_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2206-14_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2206-14_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2206-14_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2206-14_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2206-14_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2206-14_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2206-14_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2206-14_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2206-14_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2206-14_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2206-14_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2206-14_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2206-14_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2206-14_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2206-14_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2206-14_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2206-14_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2206-14_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2206-14_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2206-14_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2206-14_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2206-14_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2206-14_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2206-14_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2206-14_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2206-14_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2206-14_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2206-14_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2206-14_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2206-14_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2206-14_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2206-14_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2206-14_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2206-14_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2206-14_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2206-14_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2206-14_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2206-14_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2206-14_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2206-14_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2206-14_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2206-14_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2206-14_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2206-14_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2206-14_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2206-14_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2206-14_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2206-14_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2206-14_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2206-14_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2206-14_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2206-14_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2206-14_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2206-14_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2206-14_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2206-14_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2206-14_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2206-14_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2206-14_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2206-14_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2206-14_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2206-14_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2206-14_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2206-14_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2206-14_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2206-14_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2206-14_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2206-14_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2206-14_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2206-14_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2206-14_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2206-14_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2206-14_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2206-14_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2206-14_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2206-14_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2206-14_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2206-14_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2206-14_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2206-14_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2206-14_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2206-14_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2206-14_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2206-14_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2206-14_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2206-14_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2206-14_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2206-14_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2206-14_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2206-14_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2206-14_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_36_2_node_88 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2206-14_0_5_load_0 | 0 | 0.010014 | 0.0025097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2206-14_0_5_load_115 | 4 | 0.008365 | 0.0020965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2206-14_0_5_load_55 | 9 | 0.0038318 | 0.00096033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2206-14_0_5_load_116 | 10 | 0.0092367 | 0.0023149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2206-14_0_5_load_112 | 11 | 0.0027389 | 0.00068642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2206-14_0_5_load_96 | 15 | 0.0029112 | 0.00072961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2206-14_0_5_load_105 | 17 | 0.0046214 | 0.0011582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2206-14_0_5_load_110 | 20 | 0.0056509 | 0.0014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2206-14_0_5_load_111 | 23 | 0.025588 | 0.006413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2206-14_0_5_load_74 | 26 | 0.016295 | 0.0040838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2206-14_0_5_load_61 | 29 | 0.0021087 | 0.00052848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2206-14_0_5_load_53 | 30 | 0.09438 | 0.023654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2206-14_0_5_load_107 | 31 | 0.0023071 | 0.00057821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2206-14_0_5_load_118 | 33 | 0.012026 | 0.0030139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2206-14_0_5_load_108 | 34 | 0.0039549 | 0.00099119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2206-14_0_5_load_120 | 35 | 0.0093234 | 0.0023367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2206-14_0_5_load_71 | 40 | 0.013372 | 0.0033513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2206-14_0_5_load_62 | 42 | 0.0047102 | 0.0011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2206-14_0_5_load_75 | 44 | 0.010835 | 0.0027155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2206-14_0_5_load_117 | 46 | 0.011427 | 0.002864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2206-14_0_5_load_76 | 50 | 0.0017026 | 0.00042672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2206-14_0_5_load_72 | 53 | 0.030909 | 0.0077465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2206-14_0_5_load_113 | 54 | 0.034127 | 0.008553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2206-14_0_5_load_106 | 57 | 0.0048639 | 0.001219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2206-14_0_5_load_99 | 58 | 0.029074 | 0.0072866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2206-14_0_5_load_68 | 63 | 0.0092278 | 0.0023127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2206-14_0_5_load_94 | 64 | 0.00060107 | 0.00015064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2206-14_0_5_load_92 | 65 | 0.00076973 | 0.00019291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2206-14_0_5_load_73 | 66 | 0.013173 | 0.0033015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2206-14_0_5_load_90 | 68 | 0.001354 | 0.00033935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2206-14_0_5_load_87 | 69 | 0.00035891 | 8.9951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2206-14_0_5_load_95 | 73 | 0.00080445 | 0.00020161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2206-14_0_5_load_45 | 74 | 0.01378 | 0.0034535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2206-14_0_5_load_58 | 77 | 0.0037368 | 0.00093652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2206-14_0_5_load_103 | 78 | 0.0057997 | 0.0014535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2206-14_0_5_load_59 | 79 | 0.017517 | 0.0043903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2206-14_0_5_load_83 | 80 | 0.001122 | 0.00028121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2206-14_0_5_load_93 | 81 | 0.0019369 | 0.00048542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2206-14_0_5_load_102 | 84 | 0.0023077 | 0.00057837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2206-14_0_5_load_69 | 86 | 0.0042253 | 0.001059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2206-14_0_5_load_42 | 88 | 0.0020487 | 0.00051346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2206-14_0_5_load_85 | 89 | 0.00024565 | 6.1566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2206-14_0_5_load_91 | 90 | 0.00040887 | 0.00010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2206-14_0_5_load_66 | 93 | 0.0033666 | 0.00084374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2206-14_0_5_load_57 | 95 | 0.0045487 | 0.00114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2206-14_0_5_load_40 | 96 | 0.0035427 | 0.00088788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2206-14_0_5_load_41 | 97 | 0.0012799 | 0.00032078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2206-14_0_5_load_43 | 98 | 0.0030289 | 0.00075913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2206-14_0_5_load_81 | 99 | 0.0030148 | 0.00075558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2206-14_0_5_load_67 | 100 | 0.0017261 | 0.00043261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2206-14_0_5_load_63 | 101 | 0.0008114 | 0.00020336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2206-14_0_5_load_47 | 102 | 0.00882 | 0.0022105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2206-14_0_5_load_50 | 103 | 0.012619 | 0.0031626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2206-14_0_5_load_119 | 104 | 0.01212 | 0.0030375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2206-14_0_5_load_82 | 105 | 0.0023804 | 0.00059658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2206-14_0_5_load_80 | 106 | 0.00080934 | 0.00020284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2206-14_0_5_load_64 | 107 | 0.0028361 | 0.0007108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2206-14_0_5_load_78 | 108 | 0.00268 | 0.00067167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2206-14_0_5_load_79 | 109 | 0.0029324 | 0.00073494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2206-14_0_5_load_114 | 110 | 0.0032806 | 0.0008222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2206-14_0_5_load_89 | 112 | 0.00022169 | 5.556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2206-14_0_5_load_100 | 113 | 0.0010219 | 0.00025612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2206-14_0_5_load_104 | 115 | 0.0064445 | 0.0016151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2206-14_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0023503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2206-14_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.036465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2206-14_0_5_line_2 |  | 2 | 8 | 0.026154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2206-14_0_5_line_3 |  | 2 | 9 | 0.0093761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2206-14_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.005294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2206-14_0_5_line_5 |  | 3 | 4 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2206-14_0_5_line_6 |  | 3 | 5 | 0.017118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2206-14_0_5_line_7 |  | 3 | 6 | 0.04849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2206-14_0_5_line_8 |  | 5 | 7 | 0.026773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2206-14_0_5_line_9 |  | 6 | 70 | 0.012335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2206-14_0_5_line_10 |  | 6 | 74 | 0.015608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2206-14_0_5_line_11 |  | 7 | 10 | 0.029921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2206-14_0_5_line_12 |  | 8 | 11 | 0.0031315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2206-14_0_5_line_13 |  | 9 | 39 | 0.010043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2206-14_0_5_line_14 |  | 11 | 41 | 0.017381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2206-14_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.035276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2206-14_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.036835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2206-14_0_5_line_17 |  | 12 | 15 | 0.0053146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2206-14_0_5_line_18 |  | 13 | 20 | 0.022399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2206-14_0_5_line_19 |  | 13 | 34 | 0.017357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2206-14_0_5_line_20 |  | 13 | 32 | 0.010347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2206-14_0_5_line_21 |  | 14 | 16 | 0.06579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2206-14_0_5_line_22 |  | 14 | 17 | 0.050441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2206-14_0_5_line_23 |  | 16 | 31 | 0.020046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2206-14_0_5_line_24 |  | 17 | 78 | 0.019544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2206-14_0_5_line_25 |  | 18 | 19 | 0.00238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2206-14_0_5_line_26 |  | 18 | 20 | 0.020268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2206-14_0_5_line_27 |  | 19 | 29 | 0.0069703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2206-14_0_5_line_28 |  | 19 | 79 | 0.035999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2206-14_0_5_line_29 |  | 21 | 22 | 0.056581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2206-14_0_5_line_30 |  | 21 | 23 | 0.0095325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2206-14_0_5_line_31 |  | 22 | 30 | 0.055565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2206-14_0_5_line_32 |  | 23 | 52 | 0.021189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2206-14_0_5_line_33 |  | 24 | 25 | 0.042743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2206-14_0_5_line_34 |  | 24 | 26 | 0.020961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2206-14_0_5_line_35 |  | 25 | 35 | 0.001719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2206-14_0_5_line_36 |  | 25 | 36 | 0.017381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2206-14_0_5_line_37 |  | 26 | 43 | 0.018851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2206-14_0_5_line_38 |  | 27 | 28 | 0.048073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2206-14_0_5_line_39 |  | 27 | 29 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2206-14_0_5_line_40 |  | 28 | 66 | 0.0012609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2206-14_0_5_line_41 |  | 31 | 57 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2206-14_0_5_line_42 |  | 32 | 33 | 0.009688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2206-14_0_5_line_43 |  | 34 | 82 | 0.0078027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2206-14_0_5_line_44 |  | 36 | 41 | 0.011268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2206-14_0_5_line_45 |  | 36 | 42 | 0.021403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2206-14_0_5_line_46 |  | 37 | 38 | 0.046352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2206-14_0_5_line_47 |  | 37 | 39 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2206-14_0_5_line_48 |  | 37 | 40 | 0.008908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2206-14_0_5_line_49 |  | 38 | 50 | 0.042429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2206-14_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2206-14_0_5_line_51 |  | 43 | 45 | 0.0233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2206-14_0_5_line_52 |  | 44 | 59 | 0.044786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2206-14_0_5_line_53 |  | 45 | 46 | 0.017062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2206-14_0_5_line_54 |  | 47 | 48 | 0.043977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2206-14_0_5_line_55 |  | 47 | 49 | 0.066972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2206-14_0_5_line_56 |  | 47 | 50 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2206-14_0_5_line_57 |  | 48 | 54 | 0.00701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2206-14_0_5_line_58 |  | 49 | 64 | 0.009457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2206-14_0_5_line_59 |  | 49 | 65 | 0.010989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2206-14_0_5_line_60 |  | 51 | 52 | 0.017422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2206-14_0_5_line_61 |  | 51 | 53 | 0.019421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2206-14_0_5_line_62 |  | 52 | 70 | 0.02883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2206-14_0_5_line_63 |  | 55 | 56 | 0.035915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2206-14_0_5_line_64 |  | 55 | 57 | 0.06035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2206-14_0_5_line_65 |  | 56 | 58 | 0.039446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2206-14_0_5_line_66 |  | 59 | 60 | 0.007392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2206-14_0_5_line_67 |  | 60 | 86 | 0.012812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2206-14_0_5_line_68 |  | 61 | 62 | 0.010366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2206-14_0_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.064105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2206-14_0_5_line_70 |  | 62 | 87 | 0.016656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2206-14_0_5_line_71 |  | 62 | 88 | 0.018582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2206-14_0_5_line_72 |  | 64 | 89 | 0.011021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2206-14_0_5_line_73 |  | 65 | 90 | 0.0090667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2206-14_0_5_line_74 |  | 67 | 68 | 0.0087052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2206-14_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2206-14_0_5_line_76 |  | 69 | 94 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2206-14_0_5_line_77 |  | 70 | 95 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2206-14_0_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.10187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2206-14_0_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.062948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2206-14_0_5_line_80 |  | 72 | 80 | 0.012147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2206-14_0_5_line_81 |  | 72 | 81 | 0.037916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2206-14_0_5_line_82 |  | 74 | 102 | 0.017781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2206-14_0_5_line_83 |  | 75 | 76 | 0.005287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2206-14_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2206-14_0_5_line_85 |  | 76 | 83 | 0.024281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2206-14_0_5_line_86 |  | 76 | 103 | 0.017765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2206-14_0_5_line_87 |  | 77 | 95 | 0.0046989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2206-14_0_5_line_88 |  | 78 | 114 | 0.02219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2206-14_0_5_line_89 |  | 80 | 105 | 0.023939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2206-14_0_5_line_90 |  | 81 | 106 | 0.0027677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2206-14_0_5_line_91 |  | 82 | 83 | 0.01644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2206-14_0_5_line_92 |  | 83 | 104 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2206-14_0_5_line_93 |  | 84 | 85 | 0.031725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2206-14_0_5_line_94 |  | 85 | 113 | 0.0080451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2206-14_0_5_line_95 |  | 87 | 100 | 0.016776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2206-14_0_5_line_96 |  | 87 | 101 | 0.017252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2206-14_0_5_line_97 |  | 88 | 96 | 0.0060912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2206-14_0_5_line_98 |  | 89 | 111 | 0.012634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2206-14_0_5_line_99 |  | 90 | 112 | 0.014292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2206-14_0_5_line_100 |  | 91 | 92 | 0.019862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2206-14_0_5_line_101 |  | 91 | 93 | 0.0059748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2206-14_0_5_line_102 |  | 92 | 110 | 0.014163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2206-14_0_5_line_103 |  | 92 | 111 | 0.010688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2206-14_0_5_line_104 |  | 93 | 107 | 0.025196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2206-14_0_5_line_105 |  | 94 | 112 | 0.0065046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2206-14_0_5_line_106 |  | 96 | 97 | 0.019366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2206-14_0_5_line_107 |  | 97 | 98 | 0.012351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2206-14_0_5_line_108 |  | 98 | 99 | 0.02924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2206-14_0_5_line_109 |  | 100 | 108 | 0.020134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2206-14_0_5_line_110 |  | 105 | 111 | 0.017356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2206-14_0_5_line_111 |  | 106 | 109 | 0.021979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2206-14_0_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.027521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2206-14_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.022686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2206-14_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.059127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2206-14_0_5_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2578748.68 | 1180508.1964 | 2578748.7009 | 1180505.8462
1 | 2578722.4128 | 1180507.7452 | 2578729.917 | 1180513.188 | 2578738.7765 | 1180519.6042 | 2578746.2733 | 1180507.9715 | 2578748.68 | 1180508.1964
2 | 2578722.4128 | 1180507.7452 | 2578729.917 | 1180513.188 | 2578736.407 | 1180504.0601 | 2578733.9066 | 1180498.9553
3 | 2578722.4128 | 1180507.7452 | 2578718.8585 | 1180504.8008 | 2578715.5806 | 1180501.3485
4 | 2578717.1766 | 1180508.6199 | 2578722.4128 | 1180507.7452
5 | 2578705.5258 | 1180518.3331 | 2578715.3255 | 1180529.2594
6 | 2578705.5258 | 1180518.3331 | 2578708.7967 | 1180514.6195 | 2578718.257 | 1180509.6054 | 2578717.1766 | 1180508.6199
7 | 2578683.9507 | 1180561.3879 | 2578686.6527 | 1180556.6425 | 2578693.4165 | 1180540.799 | 2578696.378 | 1180533.8627 | 2578698.627 | 1180528.4518 | 2578700.4293 | 1180524.1321 | 2578703.6241 | 1180520.4966 | 2578705.5258 | 1180518.3331
8 | 2578717.1766 | 1180508.6199 | 2578718.257 | 1180509.6054 | 2578727.6529 | 1180516.5311 | 2578738.634 | 1180524.6184
9 | 2578683.9507 | 1180561.3879 | 2578677.8485 | 1180572.1152
10 | 2578683.9507 | 1180561.3879 | 2578678.9305 | 1180558.571 | 2578675.4257 | 1180549.3637
11 | 2578738.634 | 1180524.6184 | 2578727.8547 | 1180538.8641 | 2578733.8341 | 1180549.3594
12 | 2578733.9066 | 1180498.9553 | 2578732.691 | 1180496.4806 | 2578732.9706 | 1180496.2316
13 | 2578709.3094 | 1180493.5068 | 2578715.1556 | 1180500.9009 | 2578715.5806 | 1180501.3485
14 | 2578736.7546 | 1180481.5806 | 2578736.4418 | 1180483.8162 | 2578736.552 | 1180486.9063 | 2578737.2104 | 1180489.4831 | 2578738.2564 | 1180491.5248 | 2578732.9706 | 1180496.2316
15 | 2578745.9688 | 1180636.8947 | 2578745.2883 | 1180638.8315 | 2578748.6938 | 1180640.7759 | 2578759.8524 | 1180647.2952 | 2578764.7726 | 1180649.9346 | 2578759.8578 | 1180659.5459
16 | 2578759.8578 | 1180659.5459 | 2578762.8201 | 1180661.4141 | 2578763.805 | 1180661.3217 | 2578764.8842 | 1180661.9737 | 2578768.138 | 1180664.1966 | 2578773.4832 | 1180670.392 | 2578778.5229 | 1180663.6706 | 2578780.9708 | 1180660.4936 | 2578786.6873 | 1180663.686
17 | 2578759.8578 | 1180659.5459 | 2578758.3781 | 1180662.2303 | 2578757.1192 | 1180664.0945
18 | 2578745.9688 | 1180636.8947 | 2578752.5417 | 1180621.0854 | 2578754.8361 | 1180616.3325
19 | 2578745.9688 | 1180636.8947 | 2578735.3356 | 1180623.1754
20 | 2578745.9688 | 1180636.8947 | 2578745.2883 | 1180638.8315 | 2578737.5411 | 1180635.8687
21 | 2578786.6873 | 1180663.686 | 2578790.7333 | 1180669.6303 | 2578799.3546 | 1180664.9639 | 2578809.2934 | 1180661.4157 | 2578812.4457 | 1180660.8597 | 2578815.5768 | 1180660.8153 | 2578817.2225 | 1180661.8433 | 2578818.3672 | 1180665.8969 | 2578822.9697 | 1180665.0913 | 2578824.0108 | 1180674.3813 | 2578823.5789 | 1180686.1111
22 | 2578786.6873 | 1180663.686 | 2578769.5513 | 1180681.5006 | 2578753.0452 | 1180701.2284
23 | 2578823.5789 | 1180686.1111 | 2578822.5346 | 1180688.8162 | 2578815.2265 | 1180704.3265
24 | 2578740.5036 | 1180716.2181 | 2578753.0452 | 1180701.2284
25 | 2578766.6496 | 1180600.0577 | 2578764.2735 | 1180599.8327
26 | 2578766.6496 | 1180600.0577 | 2578765.4057 | 1180602.4856 | 2578761.7568 | 1180607.2899 | 2578757.2898 | 1180611.8304 | 2578756.2188 | 1180613.4684 | 2578754.8361 | 1180616.3325
27 | 2578764.2735 | 1180599.8327 | 2578764.5168 | 1180592.8666
28 | 2578764.2735 | 1180599.8327 | 2578757.9867 | 1180608.0704 | 2578746.3216 | 1180594.4271 | 2578740.2926 | 1180599.1943
29 | 2578640.2581 | 1180617.2618 | 2578647.8368 | 1180626.4839 | 2578640.6617 | 1180629.7446 | 2578635.86 | 1180634.6199 | 2578632.1248 | 1180640.8809 | 2578629.8106 | 1180647.2703 | 2578633.1493 | 1180647.5807 | 2578636.7528 | 1180647.2232 | 2578640.2216 | 1180647.6221 | 2578645.4499 | 1180648.8374
30 | 2578640.2581 | 1180617.2618 | 2578647.6739 | 1180611.2722
31 | 2578645.4499 | 1180648.8374 | 2578645.3258 | 1180650.4164 | 2578645.8579 | 1180651.8708 | 2578646.8543 | 1180652.8344 | 2578648.4831 | 1180653.4067 | 2578647.5832 | 1180655.9112 | 2578646.3159 | 1180662.4746 | 2578646.012 | 1180669.3015 | 2578646.8105 | 1180674.7681 | 2578650.0639 | 1180681.1376 | 2578668.3685 | 1180671.9896
32 | 2578661.3062 | 1180595.7421 | 2578658.0096 | 1180602.9243 | 2578647.6739 | 1180611.2722
33 | 2578754.1216 | 1180474.9153 | 2578760.7589 | 1180477.104 | 2578762.4606 | 1180476.6977 | 2578764.4626 | 1180476.9796 | 2578768.8659 | 1180475.9634 | 2578770.4979 | 1180468.8206 | 2578769.9664 | 1180465.4096 | 2578768.0927 | 1180462.5704 | 2578766.1413 | 1180461.5101 | 2578768.1214 | 1180457.7456 | 2578762.1068 | 1180454.5542
34 | 2578762.1068 | 1180454.5542 | 2578743.5883 | 1180444.7338
35 | 2578754.1216 | 1180474.9153 | 2578754.6504 | 1180473.2793
36 | 2578738.3668 | 1180471.0472 | 2578738.7903 | 1180469.8784 | 2578754.1216 | 1180474.9153
37 | 2578725.5698 | 1180439.9323 | 2578732.0633 | 1180440.3538 | 2578742.1579 | 1180443.9753 | 2578743.5883 | 1180444.7338
38 | 2578748.2683 | 1180562.0145 | 2578760.4827 | 1180554.0336 | 2578765.2538 | 1180553.3718 | 2578767.1402 | 1180557.634 | 2578768.0377 | 1180569.4703 | 2578768.73 | 1180581.5852
39 | 2578768.73 | 1180581.5852 | 2578764.828 | 1180583.9558 | 2578764.5168 | 1180592.8666
40 | 2578748.2683 | 1180562.0145 | 2578747.2126 | 1180562.7041
41 | 2578809.5686 | 1180716.8611 | 2578814.0296 | 1180706.8668 | 2578815.2265 | 1180704.3265
42 | 2578737.5411 | 1180635.8687 | 2578736.7646 | 1180638.7173 | 2578730.4801 | 1180641.1854
43 | 2578729.2997 | 1180618.5669 | 2578733.2091 | 1180620.4317 | 2578735.3356 | 1180623.1754
44 | 2578736.7546 | 1180481.5806 | 2578735.5726 | 1180477.8273 | 2578738.3668 | 1180471.0472
45 | 2578738.3668 | 1180471.0472 | 2578733.2046 | 1180471.299 | 2578728.9148 | 1180469.8691 | 2578724.3838 | 1180467.1728 | 2578722.5479 | 1180466.3789 | 2578720.4416 | 1180466.8422 | 2578718.6518 | 1180468.2604
46 | 2578660.3131 | 1180465.3783 | 2578664.3981 | 1180471.4779 | 2578667.0472 | 1180475.4372 | 2578670.7609 | 1180473.812 | 2578671.643 | 1180477.0105 | 2578675.8471 | 1180475.8171 | 2578680.3513 | 1180475.2674 | 2578682.7833 | 1180476.1591 | 2578689.1908 | 1180480.3162 | 2578691.3242 | 1180483.1767 | 2578693.826 | 1180486.514
47 | 2578709.3094 | 1180493.5068 | 2578700.6091 | 1180482.4988 | 2578693.826 | 1180486.514
48 | 2578693.826 | 1180486.514 | 2578699.1658 | 1180493.6441
49 | 2578660.3131 | 1180465.3783 | 2578659.17 | 1180466.0827 | 2578657.1304 | 1180466.0011 | 2578652.8677 | 1180465.7495 | 2578644.2294 | 1180452.896 | 2578627.7689 | 1180462.9496
50 | 2578726.7305 | 1180420.607 | 2578725.7823 | 1180426.6913 | 2578725.5698 | 1180439.9323
51 | 2578706.9758 | 1180453.8168 | 2578721.5365 | 1180441.9143 | 2578725.5698 | 1180439.9323
52 | 2578746.0634 | 1180380.3952 | 2578729.802 | 1180410.2018 | 2578726.7305 | 1180420.607
53 | 2578706.9758 | 1180453.8168 | 2578695.7027 | 1180440.9837
54 | 2578606.4219 | 1180475.9877 | 2578617.9296 | 1180494.5672 | 2578620.2464 | 1180499.5393 | 2578628.3027 | 1180514.0957
55 | 2578578.4588 | 1180418.0025 | 2578597.7497 | 1180447.2929 | 2578595.5748 | 1180449.9354 | 2578598.0549 | 1180459.9983 | 2578601.4293 | 1180468.1238 | 2578606.4219 | 1180475.9877
56 | 2578606.4219 | 1180475.9877 | 2578627.7689 | 1180462.9496
57 | 2578631.7004 | 1180520.2312 | 2578628.3027 | 1180514.0957
58 | 2578578.4588 | 1180418.0025 | 2578586.0494 | 1180412.3617
59 | 2578578.4588 | 1180418.0025 | 2578572.9058 | 1180422.1356 | 2578569.7503 | 1180424.7013
60 | 2578651.875 | 1180581.0794 | 2578661.3062 | 1180595.7421
61 | 2578651.875 | 1180581.0794 | 2578636.6821 | 1180593.177
62 | 2578661.3062 | 1180595.7421 | 2578671.0757 | 1180581.1108 | 2578677.8485 | 1180572.1152
63 | 2578779.33 | 1180794.0017 | 2578802.3912 | 1180786.6605 | 2578800.7432 | 1180780.6632 | 2578800.0059 | 1180775.2186
64 | 2578800.0059 | 1180775.2186 | 2578798.1627 | 1180761.5736 | 2578799.5098 | 1180745.1937 | 2578803.8612 | 1180729.648 | 2578809.5686 | 1180716.8611
65 | 2578779.33 | 1180794.0017 | 2578760.93 | 1180799.8591 | 2578741.0083 | 1180802.7897
66 | 2578739.3539 | 1180377.2508 | 2578746.0634 | 1180380.3952
67 | 2578739.3539 | 1180377.2508 | 2578738.3577 | 1180382.7572 | 2578735.3756 | 1180386.0917 | 2578732.6339 | 1180386.146
68 | 2578720.9624 | 1180328.0131 | 2578730.562 | 1180331.992
69 | 2578730.562 | 1180331.992 | 2578728.5699 | 1180336.6682 | 2578718.3631 | 1180350.8897 | 2578716.4076 | 1180352.9644 | 2578722.0406 | 1180360.5038 | 2578698.0759 | 1180377.2821
70 | 2578720.9624 | 1180328.0131 | 2578711.382 | 1180331.5602 | 2578705.9949 | 1180335.159
71 | 2578720.9624 | 1180328.0131 | 2578721.4474 | 1180320.5186 | 2578718.1518 | 1180313.0487 | 2578716.1003 | 1180310.9884
72 | 2578586.0494 | 1180412.3617 | 2578594.8951 | 1180405.7883
73 | 2578569.7503 | 1180424.7013 | 2578562.7155 | 1180430.4211
74 | 2578518.7693 | 1180462.2731 | 2578522.9683 | 1180466.0377 | 2578522.8138 | 1180469.0996
75 | 2578518.7693 | 1180462.2731 | 2578524.3328 | 1180456.8281 | 2578528.8737 | 1180453.7323 | 2578532.0332 | 1180452.0656
76 | 2578546.5793 | 1180443.5412 | 2578536.8094 | 1180449.5461 | 2578532.0332 | 1180452.0656
77 | 2578677.8485 | 1180572.1152 | 2578682.4685 | 1180582.3823
78 | 2578575.4683 | 1180280.6756 | 2578564.6527 | 1180282.6932 | 2578553.369 | 1180286.2355 | 2578545.4461 | 1180289.7992 | 2578562.8492 | 1180318.5738 | 2578568.4844 | 1180328.7921 | 2578580.4859 | 1180350.7827
79 | 2578575.4683 | 1180280.6756 | 2578581.5936 | 1180278.4858 | 2578594.521 | 1180273.2478 | 2578634.7714 | 1180259.6205
80 | 2578580.4859 | 1180350.7827 | 2578586.0659 | 1180361.5722
81 | 2578580.4859 | 1180350.7827 | 2578588.0291 | 1180349.9774 | 2578596.8934 | 1180351.2129 | 2578607.1638 | 1180348.4414 | 2578617.7567 | 1180346.6597
82 | 2578679.5112 | 1180537.258 | 2578671.9916 | 1180540.342 | 2578675.4257 | 1180549.3637
83 | 2578699.7329 | 1180585.7998 | 2578704.975 | 1180586.5926
84 | 2578699.7329 | 1180585.7998 | 2578686.3939 | 1180591.1057 | 2578684.3967 | 1180586.6673
85 | 2578704.975 | 1180586.5926 | 2578707.4073 | 1180587.5844 | 2578710.7141 | 1180591.797 | 2578719.4851 | 1180605.5618
86 | 2578704.975 | 1180586.5926 | 2578718.6436 | 1180575.2446
87 | 2578682.4685 | 1180582.3823 | 2578684.3967 | 1180586.6673
88 | 2578726.2641 | 1180733.2369 | 2578740.5036 | 1180716.2181
89 | 2578597.0631 | 1180382.8363 | 2578586.0659 | 1180361.5722
90 | 2578620.4861 | 1180346.2006 | 2578617.7567 | 1180346.6597
91 | 2578729.2997 | 1180618.5669 | 2578726.1594 | 1180616.0434 | 2578719.4851 | 1180605.5618
92 | 2578719.4851 | 1180605.5618 | 2578706.9012 | 1180610.5648
93 | 2578702.4757 | 1180723.0276 | 2578672.9741 | 1180734.6955
94 | 2578702.4757 | 1180723.0276 | 2578702.3653 | 1180726.3186 | 2578704.7018 | 1180730.4568
95 | 2578705.9949 | 1180335.159 | 2578689.2203 | 1180335.375
96 | 2578705.9949 | 1180335.159 | 2578696.3575 | 1180344.1202 | 2578693.1036 | 1180346.6024
97 | 2578716.1003 | 1180310.9884 | 2578711.8024 | 1180306.672
98 | 2578605.0358 | 1180398.2525 | 2578594.8951 | 1180405.7883
99 | 2578551.6262 | 1180439.4377 | 2578562.7155 | 1180430.4211
100 | 2578630.293 | 1180380.9976 | 2578620.6378 | 1180387.0797 | 2578613.8969 | 1180392.2399
101 | 2578630.293 | 1180380.9976 | 2578635.7233 | 1180378.5056
102 | 2578613.8969 | 1180392.2399 | 2578622.3392 | 1180403.6266
103 | 2578605.0358 | 1180398.2525 | 2578613.8969 | 1180392.2399
104 | 2578658.6062 | 1180367.9627 | 2578658.1021 | 1180368.236 | 2578635.7233 | 1180378.5056
105 | 2578546.5793 | 1180443.5412 | 2578551.6262 | 1180439.4377
106 | 2578711.8024 | 1180306.672 | 2578698.1379 | 1180292.9487
107 | 2578689.4229 | 1180284.1963 | 2578698.1379 | 1180292.9487
108 | 2578696.4913 | 1180268.2139 | 2578684.2468 | 1180272.2041 | 2578681.2893 | 1180276.0277 | 2578689.4229 | 1180284.1963
109 | 2578669.2999 | 1180337.9904 | 2578684.4879 | 1180335.4359 | 2578689.2203 | 1180335.375
110 | 2578605.0358 | 1180398.2525 | 2578597.0631 | 1180382.8363
111 | 2578642.1603 | 1180342.5552 | 2578620.4861 | 1180346.2006
112 | 2578669.2999 | 1180337.9904 | 2578642.1603 | 1180342.5552
113 | 2578726.2641 | 1180733.2369 | 2578717.2364 | 1180733.1246 | 2578712.8793 | 1180734.174 | 2578709.0351 | 1180733.4429 | 2578704.7018 | 1180730.4568
114 | 2578726.2641 | 1180733.2369 | 2578716.7673 | 1180745.0547 | 2578688.6025 | 1180778.8153

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578748.7009 | 1180505.8462
1 | 2578748.68 | 1180508.1964
2 | 2578722.4128 | 1180507.7452
3 | 2578705.5258 | 1180518.3331
4 | 2578715.3255 | 1180529.2594
5 | 2578717.1766 | 1180508.6199
6 | 2578683.9507 | 1180561.3879
7 | 2578738.634 | 1180524.6184
8 | 2578733.9066 | 1180498.9553
9 | 2578715.5806 | 1180501.3485
10 | 2578733.8341 | 1180549.3594
11 | 2578732.9706 | 1180496.2316
12 | 2578759.8578 | 1180659.5459
13 | 2578745.9688 | 1180636.8947
14 | 2578786.6873 | 1180663.686
15 | 2578757.1192 | 1180664.0945
16 | 2578823.5789 | 1180686.1111
17 | 2578753.0452 | 1180701.2284
18 | 2578766.6496 | 1180600.0577
19 | 2578764.2735 | 1180599.8327
20 | 2578754.8361 | 1180616.3325
21 | 2578640.2581 | 1180617.2618
22 | 2578645.4499 | 1180648.8374
23 | 2578647.6739 | 1180611.2723
24 | 2578762.1068 | 1180454.5542
25 | 2578754.1216 | 1180474.9153
26 | 2578743.5883 | 1180444.7338
27 | 2578768.73 | 1180581.5852
28 | 2578748.2683 | 1180562.0145
29 | 2578764.5168 | 1180592.8666
30 | 2578668.3685 | 1180671.9896
31 | 2578815.2265 | 1180704.3265
32 | 2578737.5411 | 1180635.8687
33 | 2578730.4801 | 1180641.1854
34 | 2578735.3356 | 1180623.1754
35 | 2578754.6504 | 1180473.2793
36 | 2578738.3668 | 1180471.0472
37 | 2578693.826 | 1180486.514
38 | 2578660.3131 | 1180465.3783
39 | 2578709.3094 | 1180493.5068
40 | 2578699.1658 | 1180493.6441
41 | 2578736.7546 | 1180481.5806
42 | 2578718.6518 | 1180468.2604
43 | 2578725.5698 | 1180439.9323
44 | 2578726.7305 | 1180420.607
45 | 2578706.9758 | 1180453.8168
46 | 2578695.7027 | 1180440.9837
47 | 2578606.4219 | 1180475.9877
48 | 2578628.3027 | 1180514.0957
49 | 2578578.4588 | 1180418.0025
50 | 2578627.7689 | 1180462.9496
51 | 2578651.875 | 1180581.0794
52 | 2578661.3062 | 1180595.7421
53 | 2578636.6821 | 1180593.177
54 | 2578631.7004 | 1180520.2312
55 | 2578800.0059 | 1180775.2186
56 | 2578779.33 | 1180794.0017
57 | 2578809.5686 | 1180716.8611
58 | 2578741.0083 | 1180802.7897
59 | 2578746.0634 | 1180380.3952
60 | 2578739.3539 | 1180377.2508
61 | 2578730.562 | 1180331.992
62 | 2578720.9624 | 1180328.0131
63 | 2578698.0759 | 1180377.2821
64 | 2578586.0494 | 1180412.3617
65 | 2578569.7503 | 1180424.7013
66 | 2578747.2126 | 1180562.7041
67 | 2578518.7693 | 1180462.2731
68 | 2578522.8138 | 1180469.0996
69 | 2578532.0332 | 1180452.0656
70 | 2578677.8485 | 1180572.1152
71 | 2578575.4683 | 1180280.6756
72 | 2578580.4859 | 1180350.7827
73 | 2578634.7714 | 1180259.6205
74 | 2578675.4257 | 1180549.3637
75 | 2578699.7329 | 1180585.7998
76 | 2578704.975 | 1180586.5926
77 | 2578684.3967 | 1180586.6673
78 | 2578740.5036 | 1180716.2181
79 | 2578740.2926 | 1180599.1943
80 | 2578586.0659 | 1180361.5722
81 | 2578617.7567 | 1180346.6597
82 | 2578729.2997 | 1180618.5669
83 | 2578719.4851 | 1180605.5618
84 | 2578672.9741 | 1180734.6955
85 | 2578702.4757 | 1180723.0276
86 | 2578732.6339 | 1180386.146
87 | 2578705.9949 | 1180335.159
88 | 2578716.1003 | 1180310.9884
89 | 2578594.8951 | 1180405.7883
90 | 2578562.7155 | 1180430.4211
91 | 2578630.293 | 1180380.9976
92 | 2578613.8969 | 1180392.2399
93 | 2578635.7233 | 1180378.5056
94 | 2578546.5793 | 1180443.5412
95 | 2578682.4685 | 1180582.3823
96 | 2578711.8024 | 1180306.672
97 | 2578698.1379 | 1180292.9487
98 | 2578689.4229 | 1180284.1963
99 | 2578696.4913 | 1180268.2139
100 | 2578689.2203 | 1180335.375
101 | 2578693.1036 | 1180346.6024
102 | 2578679.5112 | 1180537.258
103 | 2578718.6436 | 1180575.2446
104 | 2578706.9012 | 1180610.5648
105 | 2578597.0631 | 1180382.8363
106 | 2578620.4861 | 1180346.2006
107 | 2578658.6062 | 1180367.9627
108 | 2578669.2999 | 1180337.9904
109 | 2578642.1603 | 1180342.5552
110 | 2578622.3392 | 1180403.6266
111 | 2578605.0358 | 1180398.2525
112 | 2578551.6262 | 1180439.4377
113 | 2578704.7018 | 1180730.4568
114 | 2578726.2641 | 1180733.2369
115 | 2578688.6025 | 1180778.8153
116 | 2578677.8485 | 1180572.1152

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99334 | -0.12676 | 0.010014 | 0.0025097
1 | 0.99336 | -0.12635 | 0 | 0
2 | 0.9937 | -0.1199 | 0 | 0
3 | 0.99508 | -0.093435 | 0 | 0
4 | 0.99497 | -0.095594 | 0.008365 | 0.0020965
5 | 0.99412 | -0.1118 | 0 | 0
6 | 0.99793 | -0.039236 | 0 | 0
7 | 0.99389 | -0.11616 | 0 | 0
8 | 0.99226 | -0.14744 | 0 | 0
9 | 0.99324 | -0.1285 | 0.0038318 | 0.00096033
10 | 0.99364 | -0.12104 | 0.0092367 | 0.0023149
11 | 0.99209 | -0.15074 | 0.0027389 | 0.00068642
12 | 0.98752 | -0.23911 | 0 | 0
13 | 0.98945 | -0.20175 | 0 | 0
14 | 0.9856 | -0.27635 | 0 | 0
15 | 0.98751 | -0.23938 | 0.0029112 | 0.00072961
16 | 0.98339 | -0.31924 | 0 | 0
17 | 0.98466 | -0.29465 | 0.0046214 | 0.0011582
18 | 0.98805 | -0.22896 | 0 | 0
19 | 0.98798 | -0.23035 | 0 | 0
20 | 0.98866 | -0.2171 | 0.0056509 | 0.0014162
21 | 0.99357 | -0.12253 | 0 | 0
22 | 0.98865 | -0.21728 | 0 | 0
23 | 0.9944 | -0.10666 | 0.025588 | 0.006413
24 | 0.98809 | -0.22831 | 0 | 0
25 | 0.98977 | -0.19571 | 0 | 0
26 | 0.98726 | -0.24433 | 0.016295 | 0.0040838
27 | 0.98772 | -0.23543 | 0 | 0
28 | 0.98714 | -0.24675 | 0 | 0
29 | 0.98788 | -0.23226 | 0.0021087 | 0.00052848
30 | 0.98382 | -0.31126 | 0.09438 | 0.023654
31 | 0.98272 | -0.33234 | 0.0023071 | 0.00057821
32 | 0.98934 | -0.20397 | 0 | 0
33 | 0.98923 | -0.20604 | 0.012026 | 0.0030139
34 | 0.99121 | -0.16787 | 0.0039549 | 0.00099119
35 | 0.98975 | -0.196 | 0.0093234 | 0.0023367
36 | 0.9906 | -0.17961 | 0 | 0
37 | 0.99028 | -0.18509 | 0 | 0
38 | 0.98654 | -0.25674 | 0 | 0
39 | 0.99231 | -0.14626 | 0 | 0
40 | 0.99017 | -0.1872 | 0.013372 | 0.0033513
41 | 0.99119 | -0.16825 | 0 | 0
42 | 0.99051 | -0.1814 | 0.0047102 | 0.0011805
43 | 0.9868 | -0.25327 | 0 | 0
44 | 0.98654 | -0.2585 | 0.010835 | 0.0027155
45 | 0.98656 | -0.25803 | 0 | 0
46 | 0.98638 | -0.26153 | 0.011427 | 0.002864
47 | 0.98115 | -0.3612 | 0 | 0
48 | 0.97976 | -0.38841 | 0 | 0
49 | 0.97798 | -0.42301 | 0 | 0
50 | 0.98313 | -0.32281 | 0.0017026 | 0.00042672
51 | 0.99625 | -0.071407 | 0 | 0
52 | 0.99674 | -0.061955 | 0 | 0
53 | 0.99571 | -0.081954 | 0.030909 | 0.0077465
54 | 0.97954 | -0.39275 | 0.034127 | 0.008553
55 | 0.98066 | -0.37252 | 0 | 0
56 | 0.97969 | -0.39147 | 0 | 0
57 | 0.98228 | -0.34077 | 0.0048639 | 0.001219
58 | 0.97863 | -0.41232 | 0.029074 | 0.0072866
59 | 0.98636 | -0.26189 | 0 | 0
60 | 0.98633 | -0.26245 | 0 | 0
61 | 0.97092 | -0.56186 | 0 | 0
62 | 0.97101 | -0.56009 | 0 | 0
63 | 0.97037 | -0.57281 | 0.0092278 | 0.0023127
64 | 0.97756 | -0.43124 | 0.00060107 | 0.00015064
65 | 0.97795 | -0.42364 | 0.00076973 | 0.00019291
66 | 0.98712 | -0.24705 | 0.013173 | 0.0033015
67 | 0.97784 | -0.42567 | 0 | 0
68 | 0.97783 | -0.42589 | 0.001354 | 0.00033935
69 | 0.97787 | -0.42526 | 0.00035891 | 8.9951e-05
70 | 0.99874 | -0.023874 | 0 | 0
71 | 0.97468 | -0.48777 | 0 | 0
72 | 0.97475 | -0.48626 | 0 | 0
73 | 0.97463 | -0.4887 | 0.00080445 | 0.00020161
74 | 0.99761 | -0.045412 | 0.01378 | 0.0034535
75 | 0.99724 | -0.052389 | 0 | 0
76 | 0.99657 | -0.065236 | 0 | 0
77 | 0.99969 | -0.0058282 | 0.0037368 | 0.00093652
78 | 0.98438 | -0.30012 | 0.0057997 | 0.0014535
79 | 0.9874 | -0.24162 | 0.017517 | 0.0043903
80 | 0.97514 | -0.47872 | 0.001122 | 0.00028121
81 | 0.97358 | -0.50927 | 0.0019369 | 0.00048542
82 | 0.99203 | -0.15213 | 0 | 0
83 | 0.99375 | -0.11905 | 0 | 0
84 | 0.98402 | -0.30704 | 0.0023077 | 0.00057837
85 | 0.98409 | -0.30572 | 0 | 0
86 | 0.98628 | -0.26342 | 0.0042253 | 0.001059
87 | 0.97135 | -0.55327 | 0 | 0
88 | 0.97079 | -0.56453 | 0.0020487 | 0.00051346
89 | 0.97708 | -0.44071 | 0.00024565 | 6.1566e-05
90 | 0.97793 | -0.42402 | 0.00040887 | 0.00010247
91 | 0.97632 | -0.45563 | 0 | 0
92 | 0.97643 | -0.45337 | 0 | 0
93 | 0.97628 | -0.4563 | 0.0033666 | 0.00084374
94 | 0.97789 | -0.42473 | 0 | 0
95 | 1 | 0 | -0.51478 | -0.13106
96 | 0.97072 | -0.56575 | 0.0035427 | 0.00088788
97 | 0.97059 | -0.56838 | 0.0012799 | 0.00032078
98 | 0.97052 | -0.56976 | 0.0030289 | 0.00075913
99 | 0.97044 | -0.57139 | 0.0030148 | 0.00075558
100 | 0.97171 | -0.54616 | 0.0017261 | 0.00043261
101 | 0.97134 | -0.55353 | 0.0008114 | 0.00020336
102 | 0.99747 | -0.048159 | 0.00882 | 0.0022105
103 | 0.99636 | -0.069171 | 0.012619 | 0.0031626
104 | 0.9936 | -0.12194 | 0.01212 | 0.0030375
105 | 0.97592 | -0.46338 | 0.0023804 | 0.00059658
106 | 0.9735 | -0.51086 | 0.00080934 | 0.00020284
107 | 0.97621 | -0.45761 | 0.0028361 | 0.0007108
108 | 0.97218 | -0.53699 | 0.00268 | 0.00067167
109 | 0.97288 | -0.52311 | 0.0029324 | 0.00073494
110 | 0.97639 | -0.45422 | 0.0032806 | 0.0008222
111 | 0.97652 | -0.45152 | 0 | 0
112 | 0.9779 | -0.42453 | 0.00022169 | 5.556e-05
113 | 0.98411 | -0.30539 | 0.0010219 | 0.00025612
114 | 0.98418 | -0.30403 | 0 | 0
115 | 0.98383 | -0.31089 | 0.0064445 | 0.0016151
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010014 | -0.0025097 | 0.010014 | 0.0025098 | 1.9832e-07 | 9.6501e-08 | 0.015001 | 0.015001 | 0.015001 | 0.99334 | -0.12676 | 0.99336 | -0.12635 | 4.1211
1 | -0.010014 | -0.0025098 | 0.010017 | 0.0025113 | 3.077e-06 | 1.497e-06 | 0.015001 | 0.015 | 0.015001 | 0.99336 | -0.12635 | 0.9937 | -0.1199 | 4.1211
2 | 0.059882 | 0.015132 | -0.059803 | -0.015081 | 7.8942e-05 | 5.0184e-05 | 0.089715 | 0.089715 | 0.089715 | 0.9937 | -0.1199 | 0.99226 | -0.14744 | 24.647
3 | 0.10532 | 0.026968 | -0.10528 | -0.02694 | 4.3843e-05 | 2.7817e-05 | 0.15792 | 0.15792 | 0.15792 | 0.9937 | -0.1199 | 0.99324 | -0.1285 | 21.6925
4 | -0.17522 | -0.044611 | 0.17529 | 0.044655 | 6.8469e-05 | 4.3683e-05 | 0.26264 | 0.26264 | 0.26264 | 0.9937 | -0.1199 | 0.99412 | -0.1118 | 36.0764
5 | 0.0083659 | 0.0020968 | -0.008365 | -0.0020965 | 8.6039e-07 | 3.6023e-07 | 0.01251 | 0.01251 | 0.01251 | 0.99508 | -0.093435 | 0.99497 | -0.095594 | 3.4369
6 | 0.1847 | 0.047076 | -0.18453 | -0.046972 | 0.00016355 | 0.00010401 | 0.27647 | 0.27647 | 0.27647 | 0.99508 | -0.093435 | 0.99412 | -0.1118 | 25.3176
7 | -0.19306 | -0.049172 | 0.19357 | 0.049494 | 0.00050617 | 0.00032205 | 0.28898 | 0.28898 | 0.28898 | 0.99508 | -0.093435 | 0.99793 | -0.039236 | 26.4632
8 | 0.0092407 | 0.0023168 | -0.0092388 | -0.0023159 | 1.9209e-06 | 8.8232e-07 | 0.013832 | 0.013832 | 0.013832 | 0.99412 | -0.1118 | 0.99389 | -0.11616 | 3.8
9 | -0.21617 | -0.055163 | 0.21634 | 0.055265 | 0.00016055 | 0.00010227 | 0.32269 | 0.32269 | 0.32269 | 0.99793 | -0.039236 | 0.99874 | -0.023874 | 29.5502
10 | 0.022607 | 0.0056686 | -0.022601 | -0.0056645 | 6.6516e-06 | 4.0532e-06 | 0.033711 | 0.033711 | 0.033711 | 0.99793 | -0.039236 | 0.99761 | -0.045412 | 9.2612
11 | 0.0092388 | 0.0023159 | -0.0092367 | -0.0023149 | 2.1468e-06 | 9.8628e-07 | 0.013832 | 0.013832 | 0.013832 | 0.99389 | -0.11616 | 0.99364 | -0.12104 | 3.8001
12 | 0.059803 | 0.015081 | -0.059794 | -0.015075 | 9.4517e-06 | 6.0087e-06 | 0.089715 | 0.089715 | 0.089715 | 0.99226 | -0.14744 | 0.99209 | -0.15074 | 24.647
13 | 0.10145 | 0.02598 | -0.10136 | -0.025924 | 8.7222e-05 | 5.5692e-05 | 0.15218 | 0.15218 | 0.15218 | 0.99324 | -0.1285 | 0.99231 | -0.14626 | 41.8079
14 | 0.057055 | 0.014389 | -0.057007 | -0.014359 | 4.7766e-05 | 3.0346e-05 | 0.085607 | 0.085607 | 0.085607 | 0.99209 | -0.15074 | 0.99119 | -0.16825 | 23.5185
15 | -0.059689 | -0.015085 | 0.059796 | 0.015153 | 0.00010712 | 6.8103e-05 | 0.089986 | 0.089986 | 0.089986 | 0.98752 | -0.23911 | 0.98945 | -0.20175 | 24.7214
16 | 0.056778 | 0.014355 | -0.056677 | -0.014291 | 0.00010121 | 6.4305e-05 | 0.085599 | 0.085599 | 0.085599 | 0.98752 | -0.23911 | 0.9856 | -0.27635 | 23.5163
17 | 0.0029112 | 0.00072957 | -0.0029112 | -0.00072961 | 3.8351e-08 | -4.3449e-08 | 0.0043867 | 0.0043867 | 0.0043867 | 0.98752 | -0.23911 | 0.98751 | -0.23938 | 1.2051
18 | 0.038519 | 0.0096788 | -0.038491 | -0.009661 | 2.8195e-05 | 1.7757e-05 | 0.057937 | 0.057937 | 0.057937 | 0.98945 | -0.20175 | 0.98866 | -0.2171 | 15.9168
19 | -0.11034 | -0.027847 | 0.11052 | 0.027962 | 0.00017939 | 0.00011459 | 0.16601 | 0.16601 | 0.16601 | 0.98945 | -0.20175 | 0.99121 | -0.16787 | 45.6075
20 | 0.012028 | 0.0030152 | -0.012027 | -0.0030145 | 1.2696e-06 | 6.7968e-07 | 0.018089 | 0.018089 | 0.018089 | 0.98945 | -0.20175 | 0.98934 | -0.20397 | 4.9695
21 | 0.036456 | 0.0092157 | -0.036381 | -0.0091687 | 7.4815e-05 | 4.7045e-05 | 0.055068 | 0.055068 | 0.055068 | 0.9856 | -0.27635 | 0.98339 | -0.31924 | 15.1285
22 | 0.020221 | 0.0050753 | -0.020204 | -0.0050647 | 1.7633e-05 | 1.0643e-05 | 0.030532 | 0.030532 | 0.030532 | 0.9856 | -0.27635 | 0.98466 | -0.29465 | 8.388
23 | 0.036381 | 0.0091687 | -0.036358 | -0.0091544 | 2.2795e-05 | 1.4335e-05 | 0.055068 | 0.055068 | 0.055068 | 0.98339 | -0.31924 | 0.98272 | -0.33234 | 15.1286
24 | 0.015582 | 0.0039065 | -0.015578 | -0.0039041 | 4.0642e-06 | 2.3525e-06 | 0.023548 | 0.023548 | 0.023548 | 0.98466 | -0.29465 | 0.98438 | -0.30012 | 6.4693
25 | 0.032822 | 0.0082331 | -0.032819 | -0.0082318 | 2.1809e-06 | 1.3653e-06 | 0.049432 | 0.049432 | 0.049432 | 0.98805 | -0.22896 | 0.98798 | -0.23035 | 13.5802
26 | -0.032822 | -0.0082331 | 0.03284 | 0.0082448 | 1.8572e-05 | 1.1626e-05 | 0.049432 | 0.049432 | 0.049432 | 0.98805 | -0.22896 | 0.98866 | -0.2171 | 13.5802
27 | 0.015293 | 0.003836 | -0.015291 | -0.0038352 | 1.3868e-06 | 7.9829e-07 | 0.023034 | 0.023034 | 0.023034 | 0.98798 | -0.23035 | 0.98788 | -0.23226 | 6.3279
28 | 0.017527 | 0.0043958 | -0.017517 | -0.0043903 | 9.4077e-06 | 5.5602e-06 | 0.026398 | 0.026399 | 0.026399 | 0.98798 | -0.23035 | 0.9874 | -0.24162 | 7.2524
29 | 0.095237 | 0.024201 | -0.094804 | -0.023925 | 0.00043236 | 0.00027598 | 0.14275 | 0.14275 | 0.14275 | 0.99357 | -0.12253 | 0.98865 | -0.21728 | 39.2166
30 | -0.095237 | -0.024201 | 0.095309 | 0.024247 | 7.2842e-05 | 4.6495e-05 | 0.14275 | 0.14275 | 0.14275 | 0.99357 | -0.12253 | 0.9944 | -0.10666 | 39.2166
31 | 0.094804 | 0.023925 | -0.09438 | -0.023654 | 0.00042459 | 0.00027103 | 0.14275 | 0.14275 | 0.14275 | 0.98865 | -0.21728 | 0.98382 | -0.31126 | 39.2167
32 | -0.1209 | -0.03066 | 0.12116 | 0.030827 | 0.00026042 | 0.00016639 | 0.18104 | 0.18104 | 0.18104 | 0.9944 | -0.10666 | 0.99674 | -0.061955 | 49.7357
33 | -0.042835 | -0.010754 | 0.042902 | 0.010796 | 6.6713e-05 | 4.2148e-05 | 0.064515 | 0.064514 | 0.064515 | 0.98809 | -0.22831 | 0.98977 | -0.19571 | 17.7238
34 | 0.042835 | 0.010754 | -0.042802 | -0.010733 | 3.2716e-05 | 2.067e-05 | 0.064515 | 0.064515 | 0.064515 | 0.98809 | -0.22831 | 0.98726 | -0.24433 | 17.7238
35 | 0.0093236 | 0.0023367 | -0.0093234 | -0.0023367 | 1.2665e-07 | 5.8967e-08 | 0.014017 | 0.014017 | 0.014017 | 0.98977 | -0.19571 | 0.98975 | -0.196 | 3.8508
36 | -0.052225 | -0.013133 | 0.052266 | 0.013159 | 4.0196e-05 | 2.5502e-05 | 0.078531 | 0.078531 | 0.078531 | 0.98977 | -0.19571 | 0.9906 | -0.17961 | 21.5746
37 | 0.026508 | 0.0066497 | -0.026497 | -0.0066427 | 1.1285e-05 | 6.9817e-06 | 0.039955 | 0.039955 | 0.039955 | 0.98726 | -0.24433 | 0.9868 | -0.25327 | 10.9768
38 | 0.013181 | 0.0033056 | -0.013173 | -0.0033016 | 7.1087e-06 | 3.9346e-06 | 0.019858 | 0.019858 | 0.019858 | 0.98772 | -0.23543 | 0.98714 | -0.24675 | 5.4554
39 | -0.013181 | -0.0033056 | 0.013183 | 0.0033067 | 1.9936e-06 | 1.1033e-06 | 0.019858 | 0.019857 | 0.019858 | 0.98772 | -0.23543 | 0.98788 | -0.23226 | 5.4554
40 | 0.013173 | 0.0033016 | -0.013173 | -0.0033015 | 1.8645e-07 | 1.0321e-07 | 0.019858 | 0.019858 | 0.019858 | 0.98714 | -0.24675 | 0.98712 | -0.24705 | 5.4554
41 | 0.034051 | 0.0085761 | -0.034037 | -0.0085675 | 1.3718e-05 | 8.6054e-06 | 0.051575 | 0.051575 | 0.051575 | 0.98272 | -0.33234 | 0.98228 | -0.34077 | 14.1689
42 | 0.012027 | 0.0030145 | -0.012026 | -0.0030139 | 1.1888e-06 | 6.3641e-07 | 0.018089 | 0.018089 | 0.018089 | 0.98934 | -0.20397 | 0.98923 | -0.20604 | 4.9695
43 | -0.11448 | -0.028953 | 0.11456 | 0.029008 | 8.6512e-05 | 5.5267e-05 | 0.17195 | 0.17195 | 0.17195 | 0.99121 | -0.16787 | 0.99203 | -0.15213 | 47.2386
44 | -0.056976 | -0.014339 | 0.057007 | 0.014359 | 3.0968e-05 | 1.9674e-05 | 0.085607 | 0.085607 | 0.085607 | 0.9906 | -0.17961 | 0.99119 | -0.16825 | 23.5185
45 | 0.0047106 | 0.0011805 | -0.0047102 | -0.0011805 | 4.0186e-07 | -1.8321e-08 | 0.0070759 | 0.007076 | 0.007076 | 0.9906 | -0.17961 | 0.99051 | -0.1814 | 1.944
46 | 0.087797 | 0.022451 | -0.087494 | -0.022257 | 0.00030326 | 0.00019349 | 0.13209 | 0.13209 | 0.13209 | 0.99028 | -0.18509 | 0.98654 | -0.25674 | 36.2874
47 | -0.10117 | -0.025803 | 0.10136 | 0.025924 | 0.00019005 | 0.00012135 | 0.15218 | 0.15218 | 0.15218 | 0.99028 | -0.18509 | 0.99231 | -0.14626 | 41.8079
48 | 0.013373 | 0.0033521 | -0.013372 | -0.0033513 | 1.349e-06 | 7.4874e-07 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.99028 | -0.18509 | 0.99017 | -0.1872 | 5.5207
49 | 0.087494 | 0.022257 | -0.087216 | -0.02208 | 0.00027759 | 0.00017712 | 0.13209 | 0.13209 | 0.13209 | 0.98654 | -0.25674 | 0.98313 | -0.32281 | 36.2874
50 | 0.015065 | 0.0037764 | -0.015061 | -0.0037742 | 3.7553e-06 | 2.1555e-06 | 0.022717 | 0.022717 | 0.022717 | 0.9868 | -0.25327 | 0.98654 | -0.2585 | 6.2409
51 | 0.011432 | 0.0028663 | -0.011429 | -0.002865 | 2.5966e-06 | 1.3642e-06 | 0.017239 | 0.017239 | 0.017239 | 0.9868 | -0.25327 | 0.98656 | -0.25803 | 4.7359
52 | 0.0042263 | 0.0010588 | -0.0042256 | -0.0010589 | 6.8247e-07 | -1.3497e-07 | 0.0063745 | 0.0063747 | 0.0063747 | 0.98654 | -0.2585 | 0.98636 | -0.26189 | 1.7513
53 | 0.011429 | 0.002865 | -0.011427 | -0.002864 | 1.9014e-06 | 9.9908e-07 | 0.017239 | 0.017239 | 0.017239 | 0.98656 | -0.25803 | 0.98638 | -0.26153 | 4.7359
54 | 0.034178 | 0.0085853 | -0.034134 | -0.0085575 | 4.4322e-05 | 2.7812e-05 | 0.051842 | 0.051842 | 0.051842 | 0.98115 | -0.3612 | 0.97976 | -0.38841 | 14.2423
55 | 0.051178 | 0.012968 | -0.051026 | -0.012872 | 0.0001515 | 9.6115e-05 | 0.077668 | 0.077668 | 0.077668 | 0.98115 | -0.3612 | 0.97798 | -0.42301 | 21.3373
56 | -0.085356 | -0.021553 | 0.085514 | 0.021653 | 0.00015733 | 0.00010037 | 0.12951 | 0.12951 | 0.12951 | 0.98115 | -0.3612 | 0.98313 | -0.32281 | 35.5795
57 | 0.034134 | 0.0085575 | -0.034127 | -0.008553 | 7.065e-06 | 4.4334e-06 | 0.051842 | 0.051842 | 0.051842 | 0.97976 | -0.38841 | 0.97954 | -0.39275 | 14.2423
58 | 0.047913 | 0.012092 | -0.047894 | -0.01208 | 1.8863e-05 | 1.1954e-05 | 0.072931 | 0.072931 | 0.072931 | 0.97798 | -0.42301 | 0.97756 | -0.43124 | 20.036
59 | 0.0031135 | 0.00077938 | -0.0031134 | -0.00077946 | 9.2468e-08 | -7.8707e-08 | 0.0047369 | 0.004737 | 0.004737 | 0.97798 | -0.42301 | 0.97795 | -0.42364 | 1.3014
60 | -0.030925 | -0.0077562 | 0.030939 | 0.0077649 | 1.394e-05 | 8.6944e-06 | 0.046191 | 0.046191 | 0.046191 | 0.99625 | -0.071407 | 0.99674 | -0.061955 | 12.6899
61 | 0.030925 | 0.0077562 | -0.030909 | -0.0077465 | 1.5539e-05 | 9.6923e-06 | 0.046191 | 0.046191 | 0.046191 | 0.99625 | -0.071407 | 0.99571 | -0.081954 | 12.69
62 | -0.1521 | -0.038592 | 0.15238 | 0.038769 | 0.00027911 | 0.00017788 | 0.22723 | 0.22723 | 0.22723 | 0.99674 | -0.061955 | 0.99874 | -0.023874 | 31.2127
63 | 0.029129 | 0.007321 | -0.029103 | -0.0073046 | 2.632e-05 | 1.6392e-05 | 0.044207 | 0.044207 | 0.044207 | 0.98066 | -0.37252 | 0.97969 | -0.39147 | 12.1448
64 | -0.029129 | -0.007321 | 0.029173 | 0.0073485 | 4.4227e-05 | 2.7543e-05 | 0.044207 | 0.044207 | 0.044207 | 0.98066 | -0.37252 | 0.98228 | -0.34077 | 12.1448
65 | 0.029103 | 0.0073046 | -0.029074 | -0.0072866 | 2.8908e-05 | 1.8005e-05 | 0.044207 | 0.044207 | 0.044207 | 0.97969 | -0.39147 | 0.97863 | -0.41232 | 12.1448
66 | 0.0042256 | 0.0010589 | -0.0042255 | -0.0010589 | 1.1265e-07 | -2.2254e-08 | 0.0063747 | 0.0063747 | 0.0063747 | 0.98636 | -0.26189 | 0.98633 | -0.26245 | 1.7513
67 | 0.0042255 | 0.0010589 | -0.0042253 | -0.001059 | 1.9524e-07 | -3.8555e-08 | 0.0063747 | 0.0063748 | 0.0063748 | 0.98633 | -0.26245 | 0.98628 | -0.26342 | 1.7513
68 | -0.0092326 | -0.002315 | 0.0092334 | 0.0023154 | 7.7832e-07 | 3.6991e-07 | 0.01415 | 0.01415 | 0.01415 | 0.97092 | -0.56186 | 0.97101 | -0.56009 | 3.8874
69 | 0.0092326 | 0.002315 | -0.0092278 | -0.0023127 | 4.8134e-06 | 2.2882e-06 | 0.01415 | 0.01415 | 0.01415 | 0.97092 | -0.56186 | 0.97037 | -0.57281 | 3.8875
70 | -0.022153 | -0.0055543 | 0.022161 | 0.0055587 | 7.199e-06 | 4.4012e-06 | 0.03395 | 0.03395 | 0.03395 | 0.97101 | -0.56009 | 0.97135 | -0.55327 | 9.3268
71 | 0.01292 | 0.0032389 | -0.012917 | -0.0032374 | 2.7318e-06 | 1.5185e-06 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.97101 | -0.56009 | 0.97079 | -0.56453 | 5.4395
72 | 0.047293 | 0.01193 | -0.047272 | -0.011916 | 2.1434e-05 | 1.358e-05 | 0.072016 | 0.072016 | 0.072016 | 0.97756 | -0.43124 | 0.97708 | -0.44071 | 19.7846
73 | 0.0023437 | 0.00058655 | -0.0023436 | -0.00058663 | 4.323e-08 | -8.609e-08 | 0.0035658 | 0.0035658 | 0.0035658 | 0.97795 | -0.42364 | 0.97793 | -0.42402 | 0.97962
74 | 0.001354 | 0.00033925 | -0.001354 | -0.00033935 | 1.3859e-08 | -1.0033e-07 | 0.0020604 | 0.0020605 | 0.0020605 | 0.97784 | -0.42567 | 0.97783 | -0.42589 | 0.56606
75 | -0.001354 | -0.00033925 | 0.0013541 | 0.00033905 | 2.6829e-08 | -1.9424e-07 | 0.0020604 | 0.0020604 | 0.0020604 | 0.97784 | -0.42567 | 0.97787 | -0.42526 | 0.56605
76 | -0.001713 | -0.00042901 | 0.001713 | 0.00042882 | 4.2973e-08 | -1.8411e-07 | 0.0026065 | 0.0026064 | 0.0026065 | 0.97787 | -0.42526 | 0.97789 | -0.42473 | 0.71607
77 | -0.36871 | -0.094035 | 0.36914 | 0.094307 | 0.00042559 | 0.00027193 | 0.54992 | 0.54992 | 0.54992 | 0.99874 | -0.023874 | 1 | 0 | 50.3586
78 | -0.00080448 | -0.00020085 | 0.00080454 | 0.00019962 | 5.7574e-08 | -1.2328e-06 | 0.0012279 | 0.0012275 | 0.0012279 | 0.97468 | -0.48777 | 0.97475 | -0.48626 | 0.33734
79 | 0.00080448 | 0.00020085 | -0.00080445 | -0.00020161 | 3.5599e-08 | -7.6172e-07 | 0.0012279 | 0.0012282 | 0.0012282 | 0.97468 | -0.48777 | 0.97463 | -0.4887 | 0.33741
80 | -0.033955 | -0.0085471 | 0.033967 | 0.0085548 | 1.2245e-05 | 7.6852e-06 | 0.051847 | 0.051847 | 0.051847 | 0.97475 | -0.48626 | 0.97514 | -0.47872 | 14.2437
81 | 0.03315 | 0.0083474 | -0.033114 | -0.0083246 | 3.6432e-05 | 2.2845e-05 | 0.05062 | 0.05062 | 0.05062 | 0.97475 | -0.48626 | 0.97358 | -0.50927 | 13.9066
82 | 0.0088212 | 0.002211 | -0.00882 | -0.0022105 | 1.1543e-06 | 5.0666e-07 | 0.013158 | 0.013158 | 0.013158 | 0.99761 | -0.045412 | 0.99747 | -0.048159 | 3.6147
83 | 0.1399 | 0.035592 | -0.13982 | -0.035537 | 8.6556e-05 | 5.5327e-05 | 0.20894 | 0.20894 | 0.20894 | 0.99724 | -0.052389 | 0.99657 | -0.065236 | 57.4021
84 | -0.1399 | -0.035592 | 0.14022 | 0.035793 | 0.0003147 | 0.00020116 | 0.20894 | 0.20894 | 0.20894 | 0.99724 | -0.052389 | 0.99969 | -0.0058282 | 57.4021
85 | 0.1272 | 0.032373 | -0.12687 | -0.032163 | 0.00032905 | 0.00021027 | 0.1901 | 0.1901 | 0.1901 | 0.99657 | -0.065236 | 0.99375 | -0.11905 | 52.2249
86 | 0.012621 | 0.0031638 | -0.012619 | -0.0031626 | 2.366e-06 | 1.2828e-06 | 0.018845 | 0.018845 | 0.018845 | 0.99657 | -0.065236 | 0.99636 | -0.069171 | 5.1773
87 | -0.14396 | -0.03673 | 0.144 | 0.036756 | 4.0539e-05 | 2.5822e-05 | 0.21451 | 0.21451 | 0.21451 | 0.99969 | -0.0058282 | 1 | 0 | 29.4651
88 | 0.0097785 | 0.0024506 | -0.0097767 | -0.0024497 | 1.8181e-06 | 8.8157e-07 | 0.014781 | 0.014781 | 0.014781 | 0.98438 | -0.30012 | 0.98418 | -0.30403 | 4.0608
89 | -0.035089 | -0.008836 | 0.035115 | 0.0088521 | 2.5752e-05 | 1.6183e-05 | 0.053559 | 0.053559 | 0.053559 | 0.97514 | -0.47872 | 0.97592 | -0.46338 | 14.7141
90 | 0.031177 | 0.0078392 | -0.031174 | -0.0078377 | 2.3575e-06 | 1.4744e-06 | 0.04766 | 0.04766 | 0.04766 | 0.97358 | -0.50927 | 0.9735 | -0.51086 | 13.0933
91 | -0.11456 | -0.029008 | 0.11475 | 0.029125 | 0.00018228 | 0.00011644 | 0.17195 | 0.17195 | 0.17195 | 0.99203 | -0.15213 | 0.99375 | -0.11905 | 47.2386
92 | 0.012121 | 0.0030384 | -0.01212 | -0.0030375 | 1.6687e-06 | 8.9301e-07 | 0.01815 | 0.01815 | 0.01815 | 0.99375 | -0.11905 | 0.9936 | -0.12194 | 4.9864
93 | -0.0023077 | -0.00057837 | 0.0023079 | 0.00057806 | 1.4487e-07 | -3.1033e-07 | 0.0034897 | 0.0034895 | 0.0034897 | 0.98402 | -0.30704 | 0.98409 | -0.30572 | 0.9587
94 | -0.0023079 | -0.00057806 | 0.0023079 | 0.00057798 | 3.6736e-08 | -7.8706e-08 | 0.0034895 | 0.0034895 | 0.0034895 | 0.98409 | -0.30572 | 0.98411 | -0.30539 | 0.95866
95 | -0.022972 | -0.0057618 | 0.02298 | 0.0057666 | 7.7914e-06 | 4.7788e-06 | 0.035192 | 0.035192 | 0.035192 | 0.97135 | -0.55327 | 0.97171 | -0.54616 | 9.6682
96 | 0.00081141 | 0.00020315 | -0.0008114 | -0.00020336 | 9.9952e-09 | -2.0716e-07 | 0.0012429 | 0.001243 | 0.001243 | 0.97135 | -0.55327 | 0.97134 | -0.55353 | 0.34148
97 | 0.010869 | 0.0027239 | -0.010868 | -0.0027236 | 6.3394e-07 | 3.3042e-07 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.97079 | -0.56453 | 0.97072 | -0.56575 | 4.5767
98 | 0.047026 | 0.011855 | -0.047002 | -0.011839 | 2.4317e-05 | 1.5405e-05 | 0.071642 | 0.071642 | 0.071642 | 0.97708 | -0.44071 | 0.97652 | -0.45152 | 19.6819
99 | 0.0019348 | 0.00048416 | -0.0019347 | -0.00048431 | 4.6443e-08 | -1.4959e-07 | 0.0029437 | 0.0029437 | 0.0029437 | 0.97793 | -0.42402 | 0.9779 | -0.42453 | 0.80872
100 | -0.0062031 | -0.0015544 | 0.0062037 | 0.0015546 | 6.6572e-07 | 1.7765e-07 | 0.0094541 | 0.009454 | 0.0094541 | 0.97632 | -0.45563 | 0.97643 | -0.45337 | 2.5973
101 | 0.0062031 | 0.0015544 | -0.0062029 | -0.0015543 | 2.0026e-07 | 5.3453e-08 | 0.0094541 | 0.0094541 | 0.0094541 | 0.97632 | -0.45563 | 0.97628 | -0.4563 | 2.5973
102 | 0.0032807 | 0.0008221 | -0.0032806 | -0.0008222 | 1.3276e-07 | -9.218e-08 | 0.0049996 | 0.0049996 | 0.0049996 | 0.97643 | -0.45337 | 0.97639 | -0.45422 | 1.3735
103 | -0.0094845 | -0.0023767 | 0.0094853 | 0.0023771 | 8.3729e-07 | 4.0217e-07 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.97643 | -0.45337 | 0.97652 | -0.45152 | 3.9708
104 | 0.0028363 | 0.0007106 | -0.0028361 | -0.0007108 | 1.7658e-07 | -2.0203e-07 | 0.0043229 | 0.004323 | 0.004323 | 0.97628 | -0.4563 | 0.97621 | -0.45761 | 1.1877
105 | -0.001713 | -0.00042882 | 0.001713 | 0.00042875 | 1.6571e-08 | -7.1e-08 | 0.0026064 | 0.0026064 | 0.0026064 | 0.97789 | -0.42473 | 0.9779 | -0.42453 | 0.71605
106 | 0.0073252 | 0.0018357 | -0.0073243 | -0.0018354 | 9.1568e-07 | 3.4665e-07 | 0.011229 | 0.011229 | 0.011229 | 0.97072 | -0.56575 | 0.97059 | -0.56838 | 3.0848
107 | 0.0060444 | 0.0015146 | -0.006044 | -0.0015145 | 3.9773e-07 | 1.0191e-07 | 0.0092666 | 0.0092666 | 0.0092666 | 0.97059 | -0.56838 | 0.97052 | -0.56976 | 2.5458
108 | 0.003015 | 0.00075537 | -0.0030148 | -0.00075558 | 2.3431e-07 | -2.1133e-07 | 0.0046226 | 0.0046227 | 0.0046227 | 0.97052 | -0.56976 | 0.97044 | -0.57139 | 1.27
109 | -0.024706 | -0.0061992 | 0.024717 | 0.0062059 | 1.0808e-05 | 6.6679e-06 | 0.037836 | 0.037836 | 0.037836 | 0.97171 | -0.54616 | 0.97218 | -0.53699 | 10.3944
110 | -0.037495 | -0.0094487 | 0.037516 | 0.0094621 | 2.1286e-05 | 1.3406e-05 | 0.057189 | 0.057189 | 0.057189 | 0.97592 | -0.46338 | 0.97652 | -0.45152 | 15.7112
111 | 0.030365 | 0.0076349 | -0.030347 | -0.0076238 | 1.7762e-05 | 1.1095e-05 | 0.046422 | 0.046423 | 0.046423 | 0.9735 | -0.51086 | 0.97288 | -0.52311 | 12.7535
112 | -0.027397 | -0.0068776 | 0.027415 | 0.0068888 | 1.8151e-05 | 1.1275e-05 | 0.041938 | 0.041937 | 0.041938 | 0.97218 | -0.53699 | 0.97288 | -0.52311 | 11.5213
113 | -0.0033298 | -0.0008341 | 0.00333 | 0.00083395 | 2.1564e-07 | -1.5025e-07 | 0.0050347 | 0.0050346 | 0.0050347 | 0.98411 | -0.30539 | 0.98418 | -0.30403 | 1.3832
114 | 0.0064466 | 0.0016157 | -0.0064445 | -0.0016151 | 2.1065e-06 | 5.9707e-07 | 0.0097469 | 0.0097472 | 0.0097472 | 0.98418 | -0.30403 | 0.98383 | -0.31089 | 2.6778

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51933 | 0.1322

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.010014 | 0.0025097
1 | 0.008365 | 0.0020965
2 | 0.0038318 | 0.00096033
3 | 0.0092367 | 0.0023149
4 | 0.0027389 | 0.00068642
5 | 0.0029112 | 0.00072961
6 | 0.0046214 | 0.0011582
7 | 0.0056509 | 0.0014162
8 | 0.025588 | 0.006413
9 | 0.016295 | 0.0040838
10 | 0.0021087 | 0.00052848
11 | 0.09438 | 0.023654
12 | 0.0023071 | 0.00057821
13 | 0.012026 | 0.0030139
14 | 0.0039549 | 0.00099119
15 | 0.0093234 | 0.0023367
16 | 0.013372 | 0.0033513
17 | 0.0047102 | 0.0011805
18 | 0.010835 | 0.0027155
19 | 0.011427 | 0.002864
20 | 0.0017026 | 0.00042672
21 | 0.030909 | 0.0077465
22 | 0.034127 | 0.008553
23 | 0.0048639 | 0.001219
24 | 0.029074 | 0.0072866
25 | 0.0092278 | 0.0023127
26 | 0.00060107 | 0.00015064
27 | 0.00076973 | 0.00019291
28 | 0.013173 | 0.0033015
29 | 0.001354 | 0.00033935
30 | 0.00035891 | 8.9951e-05
31 | 0.00080445 | 0.00020161
32 | 0.01378 | 0.0034535
33 | 0.0037368 | 0.00093652
34 | 0.0057997 | 0.0014535
35 | 0.017517 | 0.0043903
36 | 0.001122 | 0.00028121
37 | 0.0019369 | 0.00048542
38 | 0.0023077 | 0.00057837
39 | 0.0042253 | 0.001059
40 | 0.0020487 | 0.00051346
41 | 0.00024565 | 6.1566e-05
42 | 0.00040887 | 0.00010247
43 | 0.0033666 | 0.00084374
44 | 0.0045487 | 0.00114
45 | 0.0035427 | 0.00088788
46 | 0.0012799 | 0.00032078
47 | 0.0030289 | 0.00075913
48 | 0.0030148 | 0.00075558
49 | 0.0017261 | 0.00043261
50 | 0.0008114 | 0.00020336
51 | 0.00882 | 0.0022105
52 | 0.012619 | 0.0031626
53 | 0.01212 | 0.0030375
54 | 0.0023804 | 0.00059658
55 | 0.00080934 | 0.00020284
56 | 0.0028361 | 0.0007108
57 | 0.00268 | 0.00067167
58 | 0.0029324 | 0.00073494
59 | 0.0032806 | 0.0008222
60 | 0.00022169 | 5.556e-05
61 | 0.0010219 | 0.00025612
62 | 0.0064445 | 0.0016151

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1