## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2206-19_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2206-19_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2206-19_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2206-19_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2206-19_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2206-19_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2206-19_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2206-19_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2206-19_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2206-19_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2206-19_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2206-19_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2206-19_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2206-19_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2206-19_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2206-19_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2206-19_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2206-19_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2206-19_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2206-19_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2206-19_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2206-19_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2206-19_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2206-19_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2206-19_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2206-19_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2206-19_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2206-19_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2206-19_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2206-19_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2206-19_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2206-19_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2206-19_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2206-19_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2206-19_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2206-19_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2206-19_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2206-19_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2206-19_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2206-19_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2206-19_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2206-19_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2206-19_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2206-19_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2206-19_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2206-19_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2206-19_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2206-19_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2206-19_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2206-19_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2206-19_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2206-19_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2206-19_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2206-19_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2206-19_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2206-19_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2206-19_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2206-19_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2206-19_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2206-19_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2206-19_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2206-19_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2206-19_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2206-19_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2206-19_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2206-19_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2206-19_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2206-19_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2206-19_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2206-19_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2206-19_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2206-19_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2206-19_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2206-19_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2206-19_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2206-19_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2206-19_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2206-19_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2206-19_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2206-19_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2206-19_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2206-19_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2206-19_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2206-19_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2206-19_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2206-19_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2206-19_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2206-19_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2206-19_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2206-19_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2206-19_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2206-19_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2206-19_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2206-19_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2206-19_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2206-19_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2206-19_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2206-19_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2206-19_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2206-19_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2206-19_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_36_2_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2206-19_0_6_load_0 | 0 | 0.0029146 | 0.00073047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2206-19_0_6_load_4 | 4 | 0.0036262 | 0.00090882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2206-19_0_6_load_103 | 5 | 0.0014246 | 0.00035703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2206-19_0_6_load_10 | 7 | 0.033033 | 0.0082789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2206-19_0_6_load_76 | 8 | 0.0017621 | 0.00044163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2206-19_0_6_load_5 | 11 | 0.024165 | 0.0060564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2206-19_0_6_load_6 | 12 | 0.0049105 | 0.0012307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2206-19_0_6_load_7 | 13 | 0.0026924 | 0.00067479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2206-19_0_6_load_9 | 15 | 0.0037511 | 0.00094011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2206-19_0_6_load_28 | 18 | 0.0037445 | 0.00093846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2206-19_0_6_load_26 | 19 | 0.020297 | 0.0050869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2206-19_0_6_load_35 | 20 | 0.0055487 | 0.0013906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2206-19_0_6_load_23 | 22 | 0.023497 | 0.0058889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2206-19_0_6_load_29 | 23 | 0.0029579 | 0.00074133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2206-19_0_6_load_12 | 24 | 0.0031326 | 0.0007851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2206-19_0_6_load_13 | 26 | 0.0013 | 0.00032582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2206-19_0_6_load_14 | 27 | 0.0036658 | 0.00091873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2206-19_0_6_load_16 | 28 | 0.002283 | 0.00057218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2206-19_0_6_load_74 | 29 | 0.0019956 | 0.00050013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2206-19_0_6_load_19 | 30 | 0.0069717 | 0.0017473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2206-19_0_6_load_56 | 34 | 0.0019468 | 0.00048791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2206-19_0_6_load_63 | 35 | 0.0017026 | 0.00042672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2206-19_0_6_load_57 | 36 | 0.006426 | 0.0016105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2206-19_0_6_load_24 | 37 | 0.018388 | 0.0046084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2206-19_0_6_load_105 | 38 | 0.0033083 | 0.00082914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2206-19_0_6_load_32 | 41 | 0.0037454 | 0.00093869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2206-19_0_6_load_36 | 42 | 0.0078373 | 0.0019642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2206-19_0_6_load_44 | 44 | 0.0058782 | 0.0014732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2206-19_0_6_load_45 | 45 | 0.0034894 | 0.00087453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2206-19_0_6_load_46 | 46 | 0.0014573 | 0.00036523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2206-19_0_6_load_37 | 48 | 0.0078353 | 0.0019637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2206-19_0_6_load_38 | 49 | 0.0078357 | 0.0019638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2206-19_0_6_load_39 | 50 | 0.0078369 | 0.0019641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2206-19_0_6_load_47 | 52 | 0.0056589 | 0.0014182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2206-19_0_6_load_50 | 55 | 0.0061835 | 0.0015497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2206-19_0_6_load_51 | 57 | 0.0034386 | 0.0008618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2206-19_0_6_load_55 | 58 | 0.0048805 | 0.0012232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2206-19_0_6_load_99 | 59 | 0.0034283 | 0.00085921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2206-19_0_6_load_100 | 60 | 0.0034549 | 0.00086589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2206-19_0_6_load_98 | 61 | 0.0045572 | 0.0011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2206-19_0_6_load_101 | 62 | 0.0026449 | 0.00066286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2206-19_0_6_load_87 | 65 | 0.0034908 | 0.00087489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2206-19_0_6_load_66 | 68 | 0.0028053 | 0.00070307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2206-19_0_6_load_85 | 69 | 0.0014531 | 0.00036417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2206-19_0_6_load_96 | 70 | 0.0014119 | 0.00035387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2206-19_0_6_load_59 | 72 | 0.0072017 | 0.0018049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2206-19_0_6_load_60 | 73 | 0.006665 | 0.0016704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2206-19_0_6_load_64 | 75 | 0.0018027 | 0.00045179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2206-19_0_6_load_83 | 76 | 0.0023605 | 0.0005916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2206-19_0_6_load_84 | 77 | 0.0043258 | 0.0010841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2206-19_0_6_load_82 | 78 | 0.0029356 | 0.00073574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2206-19_0_6_load_71 | 79 | 0.0021754 | 0.0005452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2206-19_0_6_load_65 | 80 | 0.004055 | 0.0010163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2206-19_0_6_load_90 | 81 | 0.0022776 | 0.00057082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2206-19_0_6_load_68 | 82 | 0.002976 | 0.00074586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2206-19_0_6_load_69 | 83 | 0.0034183 | 0.00085671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2206-19_0_6_load_72 | 85 | 0.0082623 | 0.0020707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2206-19_0_6_load_73 | 86 | 0.0063093 | 0.0015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2206-19_0_6_load_94 | 87 | 0.0068587 | 0.001719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2206-19_0_6_load_75 | 89 | 0.0012668 | 0.0003175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2206-19_0_6_load_77 | 90 | 0.0046511 | 0.0011657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2206-19_0_6_load_79 | 91 | 0.0059495 | 0.0014911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2206-19_0_6_load_78 | 92 | 0.0056965 | 0.0014277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2206-19_0_6_load_80 | 93 | 0.0063088 | 0.0015811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2206-19_0_6_load_81 | 94 | 0.0069429 | 0.00174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2206-19_0_6_load_102 | 95 | 0.0065922 | 0.0016521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2206-19_0_6_load_86 | 96 | 0.0025913 | 0.00064945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2206-19_0_6_load_88 | 97 | 0.0014539 | 0.00036438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2206-19_0_6_load_89 | 98 | 0.0032437 | 0.00081294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2206-19_0_6_load_91 | 99 | 0.0028793 | 0.00072163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2206-19_0_6_load_93 | 100 | 0.0026719 | 0.00066964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2206-19_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2206-19_0_6_line_1 |  | 1 | 4 | 0.061778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2206-19_0_6_line_2 |  | 1 | 2 | 0.007672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2206-19_0_6_line_3 |  | 2 | 3 | 0.038512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2206-19_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2206-19_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.009997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2206-19_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.027034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2206-19_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.082123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2206-19_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.026427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2206-19_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.048269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2206-19_0_6_line_10 |  | 8 | 29 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2206-19_0_6_line_11 |  | 9 | 28 | 0.023876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2206-19_0_6_line_12 |  | 10 | 24 | 0.024231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2206-19_0_6_line_13 |  | 10 | 15 | 0.01453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2206-19_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2206-19_0_6_line_15 |  | 11 | 13 | 0.012269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2206-19_0_6_line_16 |  | 12 | 14 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2206-19_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.023299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2206-19_0_6_line_18 |  | 14 | 16 | 0.022994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2206-19_0_6_line_19 |  | 14 | 17 | 0.034215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2206-19_0_6_line_20 |  | 14 | 18 | 0.018474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2206-19_0_6_line_21 |  | 16 | 19 | 0.022903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2206-19_0_6_line_22 |  | 17 | 20 | 0.020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2206-19_0_6_line_23 |  | 18 | 23 | 0.029851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2206-19_0_6_line_24 |  | 19 | 21 | 0.028718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2206-19_0_6_line_25 |  | 20 | 42 | 0.033527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2206-19_0_6_line_26 |  | 21 | 22 | 0.028327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2206-19_0_6_line_27 |  | 22 | 37 | 0.047159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2206-19_0_6_line_28 |  | 23 | 43 | 0.022812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2206-19_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.026937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2206-19_0_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.025017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2206-19_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.0048107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2206-19_0_6_line_32 |  | 29 | 89 | 0.013598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2206-19_0_6_line_33 |  | 30 | 31 | 0.025573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2206-19_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.007245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2206-19_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.043036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2206-19_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.025049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2206-19_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.038171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2206-19_0_6_line_38 |  | 34 | 36 | 0.024549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2206-19_0_6_line_39 |  | 35 | 71 | 0.029139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2206-19_0_6_line_40 |  | 37 | 38 | 0.040562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2206-19_0_6_line_41 |  | 39 | 40 | 0.030172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2206-19_0_6_line_42 |  | 39 | 41 | 0.018168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2206-19_0_6_line_43 |  | 40 | 44 | 0.022213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2206-19_0_6_line_44 |  | 40 | 43 | 0.036359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2206-19_0_6_line_45 |  | 42 | 48 | 0.033759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2206-19_0_6_line_46 |  | 44 | 47 | 0.0085585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2206-19_0_6_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0041283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2206-19_0_6_line_48 |  | 46 | 52 | 0.0043902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2206-19_0_6_line_49 |  | 47 | 51 | 0.015032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2206-19_0_6_line_50 |  | 49 | 50 | 0.014048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2206-19_0_6_line_51 |  | 49 | 51 | 0.0076463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2206-19_0_6_line_52 |  | 52 | 53 | 0.015087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2206-19_0_6_line_53 |  | 53 | 54 | 0.03971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2206-19_0_6_line_54 |  | 53 | 55 | 0.042814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2206-19_0_6_line_55 |  | 54 | 56 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2206-19_0_6_line_56 |  | 54 | 57 | 0.014286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2206-19_0_6_line_57 |  | 55 | 58 | 0.023094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2206-19_0_6_line_58 |  | 56 | 59 | 0.014334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2206-19_0_6_line_59 |  | 56 | 60 | 0.014881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2206-19_0_6_line_60 |  | 59 | 61 | 0.026167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2206-19_0_6_line_61 |  | 60 | 62 | 0.005283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2206-19_0_6_line_62 |  | 61 | 100 | 0.022197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2206-19_0_6_line_63 |  | 62 | 95 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2206-19_0_6_line_64 |  | 63 | 64 | 0.055872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2206-19_0_6_line_65 |  | 63 | 65 | 0.040235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2206-19_0_6_line_66 |  | 63 | 66 | 0.031616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2206-19_0_6_line_67 |  | 64 | 67 | 0.014637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2206-19_0_6_line_68 |  | 64 | 68 | 0.041829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2206-19_0_6_line_69 |  | 65 | 69 | 0.023378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2206-19_0_6_line_70 |  | 66 | 70 | 0.091508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2206-19_0_6_line_71 |  | 67 | 81 | 0.015712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2206-19_0_6_line_72 |  | 68 | 80 | 0.041476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2206-19_0_6_line_73 |  | 69 | 96 | 0.023799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2206-19_0_6_line_74 |  | 71 | 75 | 0.015103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2206-19_0_6_line_75 |  | 71 | 72 | 0.022143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2206-19_0_6_line_76 |  | 72 | 73 | 0.02051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2206-19_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.060678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2206-19_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.0099992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2206-19_0_6_line_79 |  | 74 | 77 | 0.014497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2206-19_0_6_line_80 |  | 74 | 78 | 0.027501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2206-19_0_6_line_81 |  | 76 | 79 | 0.021491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2206-19_0_6_line_82 |  | 79 | 83 | 0.0072622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2206-19_0_6_line_83 |  | 81 | 98 | 0.00047606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2206-19_0_6_line_84 |  | 82 | 83 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2206-19_0_6_line_85 |  | 82 | 84 | 0.042296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2206-19_0_6_line_86 |  | 84 | 85 | 0.021487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2206-19_0_6_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0066245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2206-19_0_6_line_88 |  | 85 | 87 | 0.025398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2206-19_0_6_line_89 |  | 87 | 88 | 0.00075575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2206-19_0_6_line_90 |  | 88 | 95 | 0.01715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2206-19_0_6_line_91 |  | 88 | 94 | 0.014391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2206-19_0_6_line_92 |  | 89 | 90 | 0.016307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2206-19_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.011641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2206-19_0_6_line_94 |  | 91 | 92 | 0.011907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2206-19_0_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.023732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2206-19_0_6_line_96 |  | 93 | 94 | 0.017972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2206-19_0_6_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0041448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2206-19_0_6_line_98 |  | 98 | 99 | 0.020553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2206-19_0_6_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0027081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2206-19_0_6_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2579165.1639 | 1180818.9335 | 2579169.7198 | 1180813.5704 | 2579175.1953 | 1180813.4734 | 2579178.1482 | 1180815.8885
1 | 2579165.1639 | 1180818.9335 | 2579152.2563 | 1180807.7839 | 2579137.6889 | 1180791.5375 | 2579122.9622 | 1180782.1841 | 2579117.7181 | 1180780.6829
2 | 2579170.7422 | 1180824.2167 | 2579165.1639 | 1180818.9335
3 | 2579170.7422 | 1180824.2167 | 2579199.319 | 1180850.1194
4 | 2579199.319 | 1180850.1194 | 2579208.9471 | 1180840.681
5 | 2579199.319 | 1180850.1194 | 2579204.2981 | 1180854.3931 | 2579204.5773 | 1180857.8273
6 | 2579091.2233 | 1180775.5149 | 2579110.3406 | 1180778.5709 | 2579117.7181 | 1180780.6829
7 | 2579204.5773 | 1180857.8273 | 2579197.5562 | 1180859.2747 | 2579152.3123 | 1180845.6588 | 2579145.0491 | 1180845.573 | 2579138.8382 | 1180847.2067 | 2579134.9866 | 1180850.8776 | 2579131.2903 | 1180853.0805 | 2579127.4075 | 1180855.1424
8 | 2579229.6003 | 1180865.5108 | 2579210.509 | 1180861.5307 | 2579204.5773 | 1180857.8273
9 | 2579069.5133 | 1180739.7493 | 2579075.9394 | 1180771.1208 | 2579082.6114 | 1180772.4648 | 2579085.0931 | 1180774.5349 | 2579091.2233 | 1180775.5149
10 | 2579115.296 | 1180860.2669 | 2579125.1157 | 1180856.3594 | 2579127.4075 | 1180855.1424
11 | 2579229.6003 | 1180865.5108 | 2579238.7086 | 1180864.7009 | 2579252.6077 | 1180859.8183
12 | 2579069.5133 | 1180739.7493 | 2579089.9781 | 1180734.5083 | 2579092.9503 | 1180733.6079
13 | 2579069.5133 | 1180739.7493 | 2579055.4223 | 1180743.2933
14 | 2579020.9282 | 1180751.9688 | 2579000.3806 | 1180757.1366
15 | 2579020.9282 | 1180751.9688 | 2579032.8268 | 1180748.9762
16 | 2578984.2959 | 1180761.182 | 2579000.3806 | 1180757.1366
17 | 2579032.8268 | 1180748.9762 | 2579055.4223 | 1180743.2933
18 | 2578992.6806 | 1180782.5969 | 2578984.2959 | 1180761.182
19 | 2578984.2959 | 1180761.182 | 2578980.3732 | 1180761.9851 | 2578950.9017 | 1180768.6257
20 | 2578984.2959 | 1180761.182 | 2578976.6722 | 1180744.3549
21 | 2578992.6806 | 1180782.5969 | 2578971.2076 | 1180790.5642
22 | 2578950.9017 | 1180768.6257 | 2578931.4491 | 1180776.0128
23 | 2578976.6722 | 1180744.3549 | 2578964.3532 | 1180717.1643
24 | 2578946.8514 | 1180789.5619 | 2578948.2015 | 1180793.4147 | 2578951.5699 | 1180795.6929 | 2578957.2293 | 1180795.7508 | 2578971.2076 | 1180790.5642
25 | 2578931.4491 | 1180776.0128 | 2578900.1058 | 1180787.9152
26 | 2578946.8514 | 1180789.5619 | 2578920.3513 | 1180799.5698
27 | 2578920.3513 | 1180799.5698 | 2578876.2332 | 1180816.2312
28 | 2578954.939 | 1180696.3853 | 2578964.3532 | 1180717.1643
29 | 2579117.2933 | 1180722.651 | 2579106.3503 | 1180729.5484 | 2579092.9503 | 1180733.6079
30 | 2579117.2933 | 1180722.651 | 2579133.819 | 1180741.432
31 | 2579133.819 | 1180741.432 | 2579136.9969 | 1180745.0436
32 | 2579115.296 | 1180860.2669 | 2579102.6614 | 1180865.2946
33 | 2579189.3808 | 1180954.5525 | 2579196.4442 | 1180954.3055 | 2579197.7196 | 1180954.3122 | 2579197.5661 | 1180949.7214 | 2579210.1962 | 1180949.3235
34 | 2579182.1189 | 1180954.8112 | 2579189.3808 | 1180954.5525
35 | 2579182.1189 | 1180954.8112 | 2579182.5111 | 1180911.7876
36 | 2579182.1189 | 1180954.8112 | 2579182.2349 | 1180963.9822 | 2579167.0229 | 1180968.5311
37 | 2579182.5111 | 1180911.7876 | 2579180.2809 | 1180909.5498 | 2579176.4198 | 1180908.3071 | 2579168.2997 | 1180912.1151 | 2579150.3386 | 1180923.4059 | 2579149.67 | 1180923.7904
38 | 2579152.1186 | 1180982.5747 | 2579151.3428 | 1180979.0979 | 2579153.4965 | 1180972.5759 | 2579167.0229 | 1180968.5311
39 | 2579124.4096 | 1180938.3153 | 2579149.67 | 1180923.7904
40 | 2578876.2332 | 1180816.2312 | 2578890.519 | 1180854.1943
41 | 2578921.1226 | 1180709.8115 | 2578925.7005 | 1180712.8858 | 2578928.7564 | 1180717.4885 | 2578936.5548 | 1180734.9811
42 | 2578936.5548 | 1180734.9811 | 2578953.856 | 1180729.438
43 | 2578921.1226 | 1180709.8115 | 2578900.071 | 1180716.8997
44 | 2578921.1226 | 1180709.8115 | 2578926.4734 | 1180706.8133 | 2578954.939 | 1180696.3853
45 | 2578868.5455 | 1180799.9001 | 2578900.1058 | 1180787.9152
46 | 2578891.9599 | 1180719.6307 | 2578900.071 | 1180716.8997
47 | 2578964.4463 | 1180844.9681 | 2578965.3056 | 1180849.0059
48 | 2578966.2195 | 1180853.3 | 2578965.3056 | 1180849.0059
49 | 2578891.9599 | 1180719.6307 | 2578877.7108 | 1180724.5392
50 | 2578870.4681 | 1180726.9905 | 2578857.1613 | 1180731.4942
51 | 2578877.7108 | 1180724.5392 | 2578870.4681 | 1180726.9905
52 | 2578969.3599 | 1180868.0565 | 2578966.2195 | 1180853.3
53 | 2578969.3599 | 1180868.0565 | 2578966.9238 | 1180872.4118 | 2578971.1387 | 1180906.8703
54 | 2578969.3599 | 1180868.0565 | 2578974.7435 | 1180863.5463 | 2579007.0321 | 1180856.7292 | 2579009.5498 | 1180855.5254
55 | 2578972.3144 | 1180919.7506 | 2578971.1387 | 1180906.8703
56 | 2578971.1387 | 1180906.8703 | 2578957.002 | 1180908.9336
57 | 2579030.3853 | 1180845.5636 | 2579009.5498 | 1180855.5254
58 | 2578972.3144 | 1180919.7506 | 2578973.6167 | 1180934.0249
59 | 2578972.3144 | 1180919.7506 | 2578987.0867 | 1180917.9524
60 | 2578973.6167 | 1180934.0249 | 2578975.9941 | 1180960.0834
61 | 2578987.0867 | 1180917.9524 | 2578992.3309 | 1180917.314
62 | 2578978.6955 | 1180982.0671 | 2578978.4667 | 1180981.7277 | 2578976.5484 | 1180966.1597 | 2578975.9941 | 1180960.0834
63 | 2578992.3309 | 1180917.314 | 2579012.467 | 1180914.8627
64 | 2579002.7792 | 1181017.6273 | 2578976.1163 | 1181066.7577
65 | 2578976.1163 | 1181066.7577 | 2579012.2376 | 1181084.4797
66 | 2578960.9786 | 1181094.5143 | 2578971.0173 | 1181076.1138 | 2578976.1163 | 1181066.7577
67 | 2579009.8976 | 1181004.829 | 2579002.7792 | 1181017.6273
68 | 2579002.7792 | 1181017.6273 | 2579040.1081 | 1181036.5016
69 | 2579033.2255 | 1181094.7768 | 2579012.2376 | 1181084.4797
70 | 2578960.9786 | 1181094.5143 | 2579042.9643 | 1181135.1602
71 | 2579009.8976 | 1181004.829 | 2578996.1839 | 1180997.1619
72 | 2579077.1217 | 1181055.2165 | 2579040.1081 | 1181036.5016
73 | 2579033.2255 | 1181094.7768 | 2579054.5916 | 1181105.2596
74 | 2579130.5819 | 1180951.8674 | 2579128.6086 | 1180944.4594 | 2579124.4096 | 1180938.3153
75 | 2579124.4096 | 1180938.3153 | 2579106.6081 | 1180951.4844
76 | 2579106.6081 | 1180951.4844 | 2579102.6339 | 1180957.1902 | 2579099.0139 | 1180970.254
77 | 2579112.861 | 1181027.3351 | 2579114.6907 | 1181024.2604 | 2579114.8791 | 1181019.1571 | 2579111.5721 | 1181010.3864 | 2579103.5277 | 1180994.3285 | 2579099.8898 | 1180982.6574 | 2579099.0139 | 1180970.254
78 | 2579112.861 | 1181027.3351 | 2579108.1519 | 1181028.1631 | 2579103.0317 | 1181027.1583
79 | 2579126.493 | 1181031.7564 | 2579119.6076 | 1181028.2564 | 2579112.861 | 1181027.3351
80 | 2579112.861 | 1181027.3351 | 2579114.9746 | 1181033.3642 | 2579133.1239 | 1181044.1495
81 | 2579103.0317 | 1181027.1583 | 2579093.1935 | 1181022.2569 | 2579084.0385 | 1181017.1173
82 | 2579084.0385 | 1181017.1173 | 2579077.7059 | 1181013.5622
83 | 2578995.7684 | 1180996.9296 | 2578996.1839 | 1180997.1619
84 | 2579059.3769 | 1180991.869 | 2579067.2922 | 1181003.5491 | 2579077.7059 | 1181013.5622 | 2579077.7059 | 1181013.5622
85 | 2579032.5207 | 1180959.9152 | 2579042.5579 | 1180967.0503 | 2579059.3769 | 1180991.869
86 | 2579032.5207 | 1180959.9152 | 2579034.2539 | 1180951.0934 | 2579033.5261 | 1180938.6185
87 | 2579032.5207 | 1180959.9152 | 2579029.5407 | 1180965.8315
88 | 2579033.5261 | 1180938.6185 | 2579033.3844 | 1180936.1888 | 2579029.6153 | 1180913.5359
89 | 2579029.4913 | 1180912.7904 | 2579029.6153 | 1180913.5359
90 | 2579029.4913 | 1180912.7904 | 2579012.467 | 1180914.8627
91 | 2579029.4913 | 1180912.7904 | 2579028.0548 | 1180903.9019 | 2579029.6436 | 1180898.7538
92 | 2579087.5103 | 1180871.3237 | 2579102.6614 | 1180865.2946
93 | 2579087.5103 | 1180871.3237 | 2579076.694 | 1180875.6278
94 | 2579065.631 | 1180880.0301 | 2579076.694 | 1180875.6278
95 | 2579065.631 | 1180880.0301 | 2579043.5804 | 1180888.8047
96 | 2579029.6436 | 1180898.7538 | 2579030.1842 | 1180897.002 | 2579033.8806 | 1180892.6645 | 2579043.5804 | 1180888.8047
97 | 2579054.5916 | 1181105.2596 | 2579058.3126 | 1181107.0852
98 | 2578995.7684 | 1180996.9296 | 2578984.4471 | 1180990.6001 | 2578980.2091 | 1180984.3127
99 | 2578978.6955 | 1180982.0671 | 2578980.2091 | 1180984.3127

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2579178.1482 | 1180815.8885
1 | 2579165.1639 | 1180818.9335
2 | 2579170.7422 | 1180824.2167
3 | 2579199.319 | 1180850.1194
4 | 2579117.7181 | 1180780.6829
5 | 2579208.9471 | 1180840.681
6 | 2579204.5773 | 1180857.8273
7 | 2579091.2233 | 1180775.5149
8 | 2579127.4075 | 1180855.1424
9 | 2579229.6003 | 1180865.5108
10 | 2579069.5133 | 1180739.7493
11 | 2579020.9282 | 1180751.9688
12 | 2579000.3806 | 1180757.1366
13 | 2579032.8268 | 1180748.9762
14 | 2578984.2959 | 1180761.182
15 | 2579055.4223 | 1180743.2933
16 | 2578992.6806 | 1180782.5969
17 | 2578950.9017 | 1180768.6257
18 | 2578976.6722 | 1180744.3549
19 | 2578971.2076 | 1180790.5642
20 | 2578931.4491 | 1180776.0128
21 | 2578946.8514 | 1180789.5619
22 | 2578920.3513 | 1180799.5698
23 | 2578964.3532 | 1180717.1643
24 | 2579092.9503 | 1180733.6079
25 | 2579117.2933 | 1180722.651
26 | 2579133.819 | 1180741.432
27 | 2579136.9969 | 1180745.0436
28 | 2579252.6077 | 1180859.8183
29 | 2579115.296 | 1180860.2669
30 | 2579210.1962 | 1180949.3235
31 | 2579189.3808 | 1180954.5525
32 | 2579182.1189 | 1180954.8112
33 | 2579182.5111 | 1180911.7876
34 | 2579167.0229 | 1180968.5311
35 | 2579149.67 | 1180923.7904
36 | 2579152.1186 | 1180982.5747
37 | 2578876.2332 | 1180816.2312
38 | 2578890.519 | 1180854.1943
39 | 2578936.5548 | 1180734.9811
40 | 2578921.1226 | 1180709.8115
41 | 2578953.856 | 1180729.438
42 | 2578900.1058 | 1180787.9152
43 | 2578954.939 | 1180696.3853
44 | 2578900.071 | 1180716.8997
45 | 2578964.4463 | 1180844.9681
46 | 2578965.3056 | 1180849.0059
47 | 2578891.9599 | 1180719.6307
48 | 2578868.5455 | 1180799.9001
49 | 2578870.4681 | 1180726.9905
50 | 2578857.1613 | 1180731.4942
51 | 2578877.7108 | 1180724.5392
52 | 2578966.2195 | 1180853.3
53 | 2578969.3599 | 1180868.0565
54 | 2578971.1387 | 1180906.8703
55 | 2579009.5498 | 1180855.5254
56 | 2578972.3144 | 1180919.7506
57 | 2578957.002 | 1180908.9336
58 | 2579030.3853 | 1180845.5636
59 | 2578973.6167 | 1180934.0249
60 | 2578987.0867 | 1180917.9524
61 | 2578975.9941 | 1180960.0834
62 | 2578992.3309 | 1180917.314
63 | 2578976.1163 | 1181066.7577
64 | 2579002.7792 | 1181017.6273
65 | 2579012.2376 | 1181084.4797
66 | 2578960.9786 | 1181094.5143
67 | 2579009.8976 | 1181004.829
68 | 2579040.1081 | 1181036.5016
69 | 2579033.2255 | 1181094.7768
70 | 2579042.9643 | 1181135.1602
71 | 2579124.4096 | 1180938.3153
72 | 2579106.6081 | 1180951.4844
73 | 2579099.0139 | 1180970.254
74 | 2579112.861 | 1181027.3351
75 | 2579130.5819 | 1180951.8674
76 | 2579103.0317 | 1181027.1583
77 | 2579126.493 | 1181031.7564
78 | 2579133.1239 | 1181044.1495
79 | 2579084.0385 | 1181017.1173
80 | 2579077.1217 | 1181055.2165
81 | 2578996.1839 | 1180997.1619
82 | 2579059.3769 | 1180991.869
83 | 2579077.7059 | 1181013.5622
84 | 2579032.5207 | 1180959.9152
85 | 2579033.5261 | 1180938.6185
86 | 2579029.5407 | 1180965.8315
87 | 2579029.6153 | 1180913.5359
88 | 2579029.4913 | 1180912.7904
89 | 2579102.6614 | 1180865.2946
90 | 2579087.5103 | 1180871.3237
91 | 2579076.694 | 1180875.6278
92 | 2579065.631 | 1180880.0301
93 | 2579043.5804 | 1180888.8047
94 | 2579029.6436 | 1180898.7538
95 | 2579012.467 | 1180914.8627
96 | 2579054.5916 | 1181105.2596
97 | 2579058.3126 | 1181107.0852
98 | 2578995.7684 | 1180996.9296
99 | 2578980.2091 | 1180984.3127
100 | 2578978.6955 | 1180982.0671
101 | 2579030.3853 | 1180845.5636

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97967 | -0.38908 | 0.0029146 | 0.00073047
1 | 0.97972 | -0.38822 | 0 | 0
2 | 0.98001 | -0.38259 | 0 | 0
3 | 0.98146 | -0.35439 | 0 | 0
4 | 0.97743 | -0.43299 | 0.0036262 | 0.00090882
5 | 0.98144 | -0.35474 | 0.0014246 | 0.00035703
6 | 0.98184 | -0.34704 | 0 | 0
7 | 0.97644 | -0.45229 | 0.033033 | 0.0082789
8 | 0.98498 | -0.28614 | 0.0017621 | 0.00044163
9 | 0.98178 | -0.34813 | 0 | 0
10 | 0.97498 | -0.48099 | 0 | 0
11 | 0.97357 | -0.50877 | 0.024165 | 0.0060564
12 | 0.97308 | -0.51841 | 0.0049105 | 0.0012307
13 | 0.97391 | -0.5021 | 0.0026924 | 0.00067479
14 | 0.97271 | -0.52567 | 0 | 0
15 | 0.97456 | -0.48922 | 0.0037511 | 0.00094011
16 | 0.97243 | -0.53122 | 0 | 0
17 | 0.97258 | -0.52834 | 0 | 0
18 | 0.9726 | -0.52784 | 0.0037445 | 0.00093846
19 | 0.97215 | -0.53675 | 0.020297 | 0.0050869
20 | 0.97237 | -0.53241 | 0.0055487 | 0.0013906
21 | 0.97191 | -0.54154 | 0 | 0
22 | 0.97167 | -0.54627 | 0.023497 | 0.0058889
23 | 0.97245 | -0.53096 | 0.0029579 | 0.00074133
24 | 0.9748 | -0.48459 | 0.0031326 | 0.0007851
25 | 0.97467 | -0.48704 | 0 | 0
26 | 0.97456 | -0.48932 | 0.0013 | 0.00032582
27 | 0.97454 | -0.48965 | 0.0036658 | 0.00091873
28 | 0.98173 | -0.34911 | 0.002283 | 0.00057218
29 | 0.98549 | -0.27633 | 0.0019956 | 0.00050013
30 | 0.97801 | -0.42316 | 0.0069717 | 0.0017473
31 | 0.97818 | -0.41991 | 0 | 0
32 | 0.97822 | -0.41899 | 0 | 0
33 | 0.97883 | -0.40696 | 0 | 0
34 | 0.97803 | -0.42281 | 0.0019468 | 0.00048791
35 | 0.97938 | -0.39631 | 0.0017026 | 0.00042672
36 | 0.97788 | -0.42568 | 0.006426 | 0.0016105
37 | 0.97148 | -0.55005 | 0.018388 | 0.0046084
38 | 0.97145 | -0.55067 | 0.0033083 | 0.00082914
39 | 0.97206 | -0.53856 | 0 | 0
40 | 0.97217 | -0.53648 | 0 | 0
41 | 0.972 | -0.53982 | 0.0037454 | 0.00093869
42 | 0.97188 | -0.5421 | 0.0078373 | 0.0019642
43 | 0.97234 | -0.53308 | 0 | 0
44 | 0.97208 | -0.53824 | 0.0058782 | 0.0014732
45 | 0.99684 | -0.059691 | 0.0034894 | 0.00087453
46 | 0.99685 | -0.059438 | 0.0014573 | 0.00036523
47 | 0.97205 | -0.53874 | 0 | 0
48 | 0.97164 | -0.54699 | 0.0078353 | 0.0019637
49 | 0.97183 | -0.54312 | 0.0078357 | 0.0019638
50 | 0.97173 | -0.54516 | 0.0078369 | 0.0019641
51 | 0.97194 | -0.54091 | 0 | 0
52 | 0.99687 | -0.059057 | 0.0056589 | 0.0014182
53 | 0.99702 | -0.056251 | 0 | 0
54 | 0.99433 | -0.10724 | 0 | 0
55 | 1 | 0 | -0.38924 | -0.099834
56 | 0.99346 | -0.12375 | 0 | 0
57 | 0.99429 | -0.10811 | 0.0034386 | 0.0008618
58 | 0.9999 | -0.0019649 | 0.0048805 | 0.0012232
59 | 0.99299 | -0.13295 | 0.0034283 | 0.00085921
60 | 0.99256 | -0.14087 | 0.0034549 | 0.00086589
61 | 0.9922 | -0.14819 | 0.0045572 | 0.0011421
62 | 0.99225 | -0.14689 | 0.0026449 | 0.00066286
63 | 0.99011 | -0.18868 | 0 | 0
64 | 0.99064 | -0.17835 | 0 | 0
65 | 0.98978 | -0.19511 | 0.0034908 | 0.00087489
66 | 0.99007 | -0.18948 | 0 | 0
67 | 0.99087 | -0.17386 | 0 | 0
68 | 0.99038 | -0.18345 | 0.0028053 | 0.00070307
69 | 0.98966 | -0.1974 | 0.0014531 | 0.00036417
70 | 0.98995 | -0.19178 | 0.0014119 | 0.00035387
71 | 0.97984 | -0.38729 | 0 | 0
72 | 0.98022 | -0.37971 | 0.0072017 | 0.0018049
73 | 0.98072 | -0.37002 | 0.006665 | 0.0016704
74 | 0.98256 | -0.3341 | 0 | 0
75 | 0.97981 | -0.38778 | 0.0018027 | 0.00045179
76 | 0.98293 | -0.32689 | 0.0023605 | 0.0005916
77 | 0.9825 | -0.33524 | 0.0043258 | 0.0010841
78 | 0.98248 | -0.33556 | 0.0029356 | 0.00073574
79 | 0.98377 | -0.31048 | 0.0021754 | 0.0005452
80 | 0.99023 | -0.18643 | 0.004055 | 0.0010163
81 | 0.99112 | -0.16904 | 0.0022776 | 0.00057082
82 | 0.98533 | -0.28005 | 0.002976 | 0.00074586
83 | 0.98407 | -0.30466 | 0.0034183 | 0.00085671
84 | 0.98733 | -0.24146 | 0 | 0
85 | 0.98846 | -0.2195 | 0.0082623 | 0.0020707
86 | 0.98729 | -0.24221 | 0.0063093 | 0.0015813
87 | 0.99 | -0.18987 | 0.0068587 | 0.001719
88 | 0.99005 | -0.1889 | 0 | 0
89 | 0.98602 | -0.26611 | 0.0012668 | 0.0003175
90 | 0.98666 | -0.25379 | 0.0046511 | 0.0011657
91 | 0.98713 | -0.24482 | 0.0059495 | 0.0014911
92 | 0.98762 | -0.23539 | 0.0056965 | 0.0014277
93 | 0.98863 | -0.21616 | 0.0063088 | 0.0015811
94 | 0.98941 | -0.20121 | 0.0069429 | 0.00174
95 | 0.99105 | -0.16985 | 0.0065922 | 0.0016521
96 | 0.98957 | -0.19912 | 0.0025913 | 0.00064945
97 | 0.98957 | -0.19922 | 0.0014539 | 0.00036438
98 | 0.99113 | -0.16887 | 0.0032437 | 0.00081294
99 | 0.99156 | -0.16057 | 0.0028793 | 0.00072163
100 | 0.99162 | -0.15933 | 0.0026719 | 0.00066964
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0029146 | -0.00073047 | 0.0029147 | 0.00073034 | 1.2e-07 | -1.288e-07 | 0.004427 | 0.0044269 | 0.004427 | 0.97967 | -0.38908 | 0.97972 | -0.38822 | 1.2162
1 | 0.20022 | 0.050619 | -0.19979 | -0.050348 | 0.00042891 | 0.00027062 | 0.30425 | 0.30425 | 0.30425 | 0.97972 | -0.38822 | 0.97743 | -0.43299 | 16.7173
2 | -0.20313 | -0.051349 | 0.20319 | 0.051384 | 5.4826e-05 | 3.4605e-05 | 0.30868 | 0.30868 | 0.30868 | 0.97972 | -0.38822 | 0.98001 | -0.38259 | 16.9604
3 | -0.20319 | -0.051384 | 0.20346 | 0.051557 | 0.00027521 | 0.00017371 | 0.30868 | 0.30868 | 0.30868 | 0.98001 | -0.38259 | 0.98146 | -0.35439 | 16.9604
4 | 0.0014246 | 0.00035687 | -0.0014246 | -0.00035703 | 2.3553e-08 | -1.5507e-07 | 0.0021598 | 0.0021598 | 0.0021598 | 0.98146 | -0.35439 | 0.98144 | -0.35474 | 0.59336
5 | -0.20489 | -0.051914 | 0.20496 | 0.05196 | 7.2444e-05 | 4.5732e-05 | 0.31084 | 0.31084 | 0.31084 | 0.98146 | -0.35439 | 0.98184 | -0.34704 | 17.079
6 | 0.19616 | 0.049439 | -0.19598 | -0.049325 | 0.00018094 | 0.00011411 | 0.29873 | 0.29873 | 0.29873 | 0.97743 | -0.43299 | 0.97644 | -0.45229 | 16.414
7 | -0.20724 | -0.052532 | 0.20785 | 0.052916 | 0.00060843 | 0.00038418 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3143 | 0.98184 | -0.34704 | 0.98498 | -0.28614 | 17.2691
8 | 0.0022833 | 0.00057169 | -0.0022831 | -0.00057195 | 1.1866e-07 | -2.5826e-07 | 0.0034602 | 0.0034603 | 0.0034603 | 0.98184 | -0.34704 | 0.98178 | -0.34813 | 0.95064
9 | 0.16295 | 0.041046 | -0.16272 | -0.040906 | 0.00022336 | 0.00013994 | 0.24839 | 0.2484 | 0.2484 | 0.97644 | -0.45229 | 0.97498 | -0.48099 | 13.6481
10 | -0.20961 | -0.053357 | 0.20971 | 0.05342 | 9.9183e-05 | 6.2639e-05 | 0.31696 | 0.31696 | 0.31696 | 0.98498 | -0.28614 | 0.98549 | -0.27633 | 17.4153
11 | 0.0022831 | 0.00057195 | -0.002283 | -0.00057218 | 1.0721e-07 | -2.3329e-07 | 0.0034603 | 0.0034604 | 0.0034604 | 0.98178 | -0.34813 | 0.98173 | -0.34911 | 0.95067
12 | 0.0081009 | 0.0020303 | -0.0080995 | -0.0020297 | 1.389e-06 | 5.8682e-07 | 0.012364 | 0.012364 | 0.012364 | 0.97498 | -0.48099 | 0.9748 | -0.48459 | 3.3966
13 | 0.15462 | 0.038876 | -0.15456 | -0.038838 | 6.0711e-05 | 3.7949e-05 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.97498 | -0.48099 | 0.97456 | -0.48922 | 12.9688
14 | 0.12381 | 0.031079 | -0.12376 | -0.031044 | 5.6918e-05 | 3.5111e-05 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.97357 | -0.50877 | 0.97308 | -0.51841 | 10.3988
15 | -0.14798 | -0.037136 | 0.14803 | 0.037165 | 4.7079e-05 | 2.9368e-05 | 0.22619 | 0.22619 | 0.22619 | 0.97357 | -0.50877 | 0.97391 | -0.5021 | 12.4281
16 | 0.11885 | 0.029814 | -0.11881 | -0.029788 | 4.109e-05 | 2.5268e-05 | 0.18175 | 0.18175 | 0.18175 | 0.97308 | -0.51841 | 0.97271 | -0.52567 | 9.9862
17 | -0.15072 | -0.03784 | 0.15081 | 0.037898 | 9.2685e-05 | 5.7868e-05 | 0.23031 | 0.2303 | 0.23031 | 0.97391 | -0.5021 | 0.97456 | -0.48922 | 12.6541
18 | 0.065549 | 0.01644 | -0.065532 | -0.01643 | 1.7342e-05 | 9.672e-06 | 0.10028 | 0.10028 | 0.10028 | 0.97271 | -0.52567 | 0.97243 | -0.53122 | 5.5098
19 | 0.021237 | 0.0053253 | -0.021234 | -0.0053256 | 2.7086e-06 | -3.8973e-07 | 0.032489 | 0.03249 | 0.03249 | 0.97271 | -0.52567 | 0.97258 | -0.52834 | 1.7851
20 | 0.03202 | 0.0080232 | -0.032016 | -0.0080223 | 3.3242e-06 | 9.8103e-07 | 0.048982 | 0.048982 | 0.048982 | 0.97271 | -0.52567 | 0.9726 | -0.52784 | 2.6913
21 | 0.065532 | 0.01643 | -0.065515 | -0.016421 | 1.7274e-05 | 9.6349e-06 | 0.10028 | 0.10028 | 0.10028 | 0.97243 | -0.53122 | 0.97215 | -0.53675 | 5.5099
22 | 0.021234 | 0.0053256 | -0.02123 | -0.0053235 | 4.1183e-06 | 2.1194e-06 | 0.03249 | 0.03249 | 0.03249 | 0.97258 | -0.52834 | 0.97237 | -0.53241 | 4.4629
23 | 0.028272 | 0.0070838 | -0.028268 | -0.007083 | 4.1886e-06 | 8.2869e-07 | 0.043253 | 0.043254 | 0.043254 | 0.9726 | -0.52784 | 0.97245 | -0.53096 | 2.3766
24 | 0.045218 | 0.011334 | -0.045207 | -0.011329 | 1.0318e-05 | 4.8235e-06 | 0.069212 | 0.069213 | 0.069213 | 0.97215 | -0.53675 | 0.97191 | -0.54154 | 3.8029
25 | 0.015682 | 0.0039329 | -0.015674 | -0.0039287 | 7.241e-06 | 4.2186e-06 | 0.023999 | 0.023999 | 0.023999 | 0.97237 | -0.53241 | 0.97188 | -0.5421 | 6.593
26 | 0.045207 | 0.011329 | -0.045197 | -0.011324 | 1.0177e-05 | 4.7588e-06 | 0.069213 | 0.069214 | 0.069214 | 0.97191 | -0.54154 | 0.97167 | -0.54627 | 3.8029
27 | 0.0217 | 0.0054352 | -0.021696 | -0.0054356 | 3.9058e-06 | -4.2044e-07 | 0.03323 | 0.033231 | 0.033231 | 0.97167 | -0.54627 | 0.97148 | -0.55005 | 1.8259
28 | 0.02531 | 0.0063416 | -0.025307 | -0.0063414 | 2.5661e-06 | 2.2741e-07 | 0.038728 | 0.038728 | 0.038728 | 0.97245 | -0.53096 | 0.97234 | -0.53308 | 2.1279
29 | 0.004967 | 0.0012446 | -0.0049664 | -0.0012446 | 5.8069e-07 | 3.588e-08 | 0.0075819 | 0.007582 | 0.007582 | 0.9748 | -0.48459 | 0.97467 | -0.48704 | 2.083
30 | 0.0049664 | 0.0012446 | -0.0049658 | -0.0012445 | 5.3931e-07 | 3.3409e-08 | 0.007582 | 0.0075822 | 0.0075822 | 0.97467 | -0.48704 | 0.97456 | -0.48932 | 2.083
31 | 0.0036658 | 0.0009187 | -0.0036658 | -0.00091873 | 5.6518e-08 | -2.377e-08 | 0.0055972 | 0.0055972 | 0.0055972 | 0.97456 | -0.48932 | 0.97454 | -0.48965 | 1.5377
32 | -0.21171 | -0.05392 | 0.21181 | 0.053986 | 0.00010442 | 6.5959e-05 | 0.31997 | 0.31997 | 0.31997 | 0.98549 | -0.27633 | 0.98602 | -0.26611 | 17.5808
33 | -0.0069717 | -0.0017473 | 0.0069728 | 0.0017477 | 1.079e-06 | 3.6959e-07 | 0.010607 | 0.010607 | 0.010607 | 0.97801 | -0.42316 | 0.97818 | -0.41991 | 2.9141
34 | -0.0069728 | -0.0017477 | 0.0069731 | 0.0017478 | 3.0568e-07 | 1.0469e-07 | 0.010607 | 0.010607 | 0.010607 | 0.97818 | -0.41991 | 0.97822 | -0.41899 | 2.9141
35 | -0.015348 | -0.0038471 | 0.015357 | 0.0038522 | 8.7969e-06 | 5.0894e-06 | 0.023347 | 0.023347 | 0.023347 | 0.97822 | -0.41899 | 0.97883 | -0.40696 | 6.4141
36 | 0.0083752 | 0.0020993 | -0.0083737 | -0.0020987 | 1.5247e-06 | 6.6137e-07 | 0.01274 | 0.01274 | 0.01274 | 0.97822 | -0.41899 | 0.97803 | -0.42281 | 3.5
37 | -0.015357 | -0.0038522 | 0.015365 | 0.0038567 | 7.8022e-06 | 4.5134e-06 | 0.023347 | 0.023347 | 0.023347 | 0.97883 | -0.40696 | 0.97938 | -0.39631 | 6.414
38 | 0.0064269 | 0.0016108 | -0.006426 | -0.0016105 | 8.8022e-07 | 2.5532e-07 | 0.0097782 | 0.0097783 | 0.0097783 | 0.97803 | -0.42281 | 0.97788 | -0.42568 | 2.6864
39 | -0.017068 | -0.0042834 | 0.017075 | 0.0042878 | 7.349e-06 | 4.3365e-06 | 0.025934 | 0.025934 | 0.025934 | 0.97938 | -0.39631 | 0.97984 | -0.38729 | 7.1246
40 | 0.0033084 | 0.0008272 | -0.0033083 | -0.00082914 | 9.7638e-08 | -1.9463e-06 | 0.0050668 | 0.0050675 | 0.0050675 | 0.97148 | -0.55005 | 0.97145 | -0.55067 | 0.34804
41 | -0.0037457 | -0.00093861 | 0.003746 | 0.00093848 | 3.7196e-07 | -1.3601e-07 | 0.0057337 | 0.0057336 | 0.0057337 | 0.97206 | -0.53856 | 0.97217 | -0.53648 | 1.5752
42 | 0.0037457 | 0.00093861 | -0.0037454 | -0.00093869 | 2.2398e-07 | -8.1852e-08 | 0.0057337 | 0.0057338 | 0.0057338 | 0.97206 | -0.53856 | 0.972 | -0.53982 | 1.5752
43 | 0.021557 | 0.0054026 | -0.021555 | -0.0054028 | 1.8138e-06 | -2.1616e-07 | 0.032996 | 0.032996 | 0.032996 | 0.97217 | -0.53648 | 0.97208 | -0.53824 | 1.813
44 | -0.025303 | -0.0063411 | 0.025307 | 0.0063414 | 4.0902e-06 | 3.632e-07 | 0.038729 | 0.038728 | 0.038729 | 0.97217 | -0.53648 | 0.97234 | -0.53308 | 2.128
45 | 0.0078371 | 0.0019645 | -0.0078353 | -0.0019637 | 1.8228e-06 | 7.4836e-07 | 0.011999 | 0.011999 | 0.011999 | 0.97188 | -0.5421 | 0.97164 | -0.54699 | 3.2965
46 | 0.015677 | 0.0039296 | -0.015677 | -0.0039299 | 3.6967e-07 | -2.9389e-07 | 0.023998 | 0.023998 | 0.023998 | 0.97208 | -0.53824 | 0.97205 | -0.53874 | 1.3186
47 | -0.0034894 | -0.00087453 | 0.0034894 | 0.0008745 | 4.2002e-08 | -2.6938e-08 | 0.0052087 | 0.0052087 | 0.0052087 | 0.99684 | -0.059691 | 0.99685 | -0.059438 | 1.431
48 | -0.0049467 | -0.0012397 | 0.0049468 | 0.0012397 | 8.9765e-08 | 2.1352e-10 | 0.007384 | 0.007384 | 0.007384 | 0.99685 | -0.059438 | 0.99687 | -0.059057 | 2.0286
49 | 0.015677 | 0.0039299 | -0.015675 | -0.0039292 | 1.6232e-06 | 6.6622e-07 | 0.023998 | 0.023998 | 0.023998 | 0.97205 | -0.53874 | 0.97194 | -0.54091 | 3.2965
50 | 0.0078377 | 0.0019644 | -0.0078369 | -0.0019641 | 7.587e-07 | 3.1152e-07 | 0.012001 | 0.012001 | 0.012001 | 0.97183 | -0.54312 | 0.97173 | -0.54516 | 3.2969
51 | -0.015673 | -0.0039282 | 0.015675 | 0.0039292 | 1.6514e-06 | 9.6212e-07 | 0.023998 | 0.023998 | 0.023998 | 0.97183 | -0.54312 | 0.97194 | -0.54091 | 6.5929
52 | -0.010606 | -0.002658 | 0.010607 | 0.0026587 | 1.4179e-06 | 7.1073e-07 | 0.015831 | 0.015831 | 0.015831 | 0.99687 | -0.059057 | 0.99702 | -0.056251 | 4.3492
53 | 0.37105 | 0.095286 | -0.37014 | -0.094702 | 0.00091606 | 0.00058369 | 0.5546 | 0.5546 | 0.5546 | 0.99702 | -0.056251 | 0.99433 | -0.10724 | 30.4726
54 | -0.38166 | -0.097944 | 0.38271 | 0.09861 | 0.0010449 | 0.00066591 | 0.57043 | 0.57043 | 0.57043 | 0.99702 | -0.056251 | 1 | 0 | 31.3424
55 | 0.3667 | 0.09384 | -0.36641 | -0.093654 | 0.00029293 | 0.00018664 | 0.54946 | 0.54946 | 0.54946 | 0.99433 | -0.10724 | 0.99346 | -0.12375 | 30.1899
56 | 0.0034388 | 0.00086171 | -0.0034386 | -0.0008618 | 1.4188e-07 | -9.4498e-08 | 0.0051461 | 0.0051462 | 0.0051462 | 0.99433 | -0.10724 | 0.99429 | -0.10811 | 1.4138
57 | 0.004881 | 0.0012232 | -0.0048805 | -0.0012232 | 4.5684e-07 | -1.0572e-08 | 0.0072629 | 0.007263 | 0.007263 | 1 | 0 | 0.9999 | -0.0019649 | 1.9953
58 | 0.036404 | 0.0091506 | -0.036388 | -0.0091406 | 1.5986e-05 | 1.0046e-05 | 0.054536 | 0.054536 | 0.054536 | 0.99346 | -0.12375 | 0.99299 | -0.13295 | 14.9824
59 | 0.33 | 0.084503 | -0.32973 | -0.084329 | 0.00027338 | 0.000174 | 0.49492 | 0.49492 | 0.49492 | 0.99346 | -0.12375 | 0.99256 | -0.14087 | 27.1934
60 | 0.03296 | 0.0082814 | -0.032936 | -0.0082664 | 2.3945e-05 | 1.4986e-05 | 0.049398 | 0.049399 | 0.049399 | 0.99299 | -0.13295 | 0.9922 | -0.14819 | 13.571
61 | 0.32627 | 0.083463 | -0.32618 | -0.083403 | 9.5033e-05 | 6.048e-05 | 0.48974 | 0.48974 | 0.48974 | 0.99256 | -0.14087 | 0.99225 | -0.14689 | 26.9089
62 | 0.028379 | 0.0071242 | -0.028364 | -0.0071149 | 1.508e-05 | 9.3648e-06 | 0.042564 | 0.042564 | 0.042564 | 0.9922 | -0.14819 | 0.99162 | -0.15933 | 11.6935
63 | 0.32353 | 0.08274 | -0.32317 | -0.082511 | 0.00035901 | 0.00022846 | 0.48577 | 0.48578 | 0.48578 | 0.99225 | -0.14689 | 0.99105 | -0.16985 | 26.691
64 | -0.010405 | -0.0026065 | 0.01041 | 0.0026091 | 5.123e-06 | 2.5598e-06 | 0.015637 | 0.015637 | 0.015637 | 0.99011 | -0.18868 | 0.99064 | -0.17835 | 4.2959
65 | 0.0089928 | 0.0022541 | -0.0089901 | -0.0022528 | 2.756e-06 | 1.2466e-06 | 0.013515 | 0.013515 | 0.013515 | 0.99011 | -0.18868 | 0.98978 | -0.19511 | 3.713
66 | 0.0014122 | 0.00035242 | -0.0014121 | -0.00035279 | 5.3378e-08 | -3.7244e-07 | 0.0021218 | 0.0021219 | 0.0021219 | 0.99011 | -0.18868 | 0.99007 | -0.18948 | 0.58294
67 | -0.017273 | -0.0043288 | 0.017276 | 0.004331 | 3.6947e-06 | 2.1761e-06 | 0.025945 | 0.025945 | 0.025945 | 0.99064 | -0.17835 | 0.99087 | -0.17386 | 7.1277
68 | 0.0068626 | 0.0017197 | -0.0068609 | -0.0017192 | 1.6667e-06 | 5.2831e-07 | 0.010308 | 0.010308 | 0.010308 | 0.99064 | -0.17835 | 0.99038 | -0.18345 | 2.8319
69 | 0.0054992 | 0.0013779 | -0.0054986 | -0.0013779 | 5.992e-07 | 8.3062e-08 | 0.0082673 | 0.0082675 | 0.0082675 | 0.98978 | -0.19511 | 0.98966 | -0.1974 | 2.2713
70 | 0.0014121 | 0.00035279 | -0.0014119 | -0.00035387 | 1.5454e-07 | -1.0778e-06 | 0.0021219 | 0.0021223 | 0.0021223 | 0.99007 | -0.18948 | 0.98995 | -0.19178 | 0.58306
71 | -0.017276 | -0.004331 | 0.01728 | 0.0043333 | 3.9659e-06 | 2.3358e-06 | 0.025945 | 0.025945 | 0.025945 | 0.99087 | -0.17386 | 0.99112 | -0.16904 | 7.1277
72 | 0.0040556 | 0.0010161 | -0.004055 | -0.0010163 | 5.775e-07 | -1.6403e-07 | 0.0060933 | 0.0060935 | 0.0060935 | 0.99038 | -0.18345 | 0.99023 | -0.18643 | 1.674
73 | 0.0040456 | 0.0010137 | -0.0040452 | -0.0010138 | 3.3021e-07 | -9.4444e-08 | 0.0060827 | 0.0060828 | 0.0060828 | 0.98966 | -0.1974 | 0.98957 | -0.19912 | 1.6711
74 | 0.0018027 | 0.00045163 | -0.0018027 | -0.00045179 | 4.2447e-08 | -1.6306e-07 | 0.0027376 | 0.0027377 | 0.0027377 | 0.97984 | -0.38729 | 0.97981 | -0.38778 | 0.75211
75 | -0.018878 | -0.0047394 | 0.018884 | 0.0047435 | 6.8259e-06 | 4.0896e-06 | 0.028671 | 0.028671 | 0.028671 | 0.97984 | -0.38729 | 0.98022 | -0.37971 | 7.8767
76 | -0.026086 | -0.0065484 | 0.026098 | 0.0065559 | 1.2063e-05 | 7.4616e-06 | 0.039604 | 0.039603 | 0.039604 | 0.98022 | -0.37971 | 0.98072 | -0.37002 | 10.8801
77 | -0.032763 | -0.0082263 | 0.032819 | 0.0082615 | 5.6241e-05 | 3.5227e-05 | 0.049716 | 0.049716 | 0.049716 | 0.98072 | -0.37002 | 0.98256 | -0.3341 | 13.6582
78 | -0.040081 | -0.010081 | 0.040095 | 0.01009 | 1.3822e-05 | 8.7192e-06 | 0.060713 | 0.060713 | 0.060713 | 0.98256 | -0.3341 | 0.98293 | -0.32689 | 16.6794
79 | 0.004326 | 0.0010841 | -0.0043258 | -0.0010841 | 2.3334e-07 | -3.4267e-08 | 0.0065514 | 0.0065515 | 0.0065515 | 0.98256 | -0.3341 | 0.9825 | -0.33524 | 1.7999
80 | 0.0029358 | 0.00073552 | -0.0029356 | -0.00073574 | 2.0386e-07 | -2.1782e-07 | 0.004446 | 0.0044461 | 0.0044461 | 0.98256 | -0.3341 | 0.98248 | -0.33556 | 1.2215
81 | -0.042456 | -0.010681 | 0.042489 | 0.010702 | 3.3306e-05 | 2.1043e-05 | 0.064287 | 0.064286 | 0.064287 | 0.98293 | -0.32689 | 0.98377 | -0.31048 | 17.6611
82 | -0.044664 | -0.011248 | 0.044677 | 0.011256 | 1.2436e-05 | 7.8671e-06 | 0.067577 | 0.067577 | 0.067577 | 0.98377 | -0.31048 | 0.98407 | -0.30466 | 18.5651
83 | -0.019558 | -0.0049041 | 0.019558 | 0.0049042 | 1.5393e-07 | 9.238e-08 | 0.029364 | 0.029364 | 0.029364 | 0.99112 | -0.16904 | 0.99113 | -0.16887 | 8.0671
84 | 0.048152 | 0.012148 | -0.048095 | -0.012112 | 5.6669e-05 | 3.5905e-05 | 0.072746 | 0.072746 | 0.072746 | 0.98533 | -0.28005 | 0.98407 | -0.30466 | 19.9851
85 | -0.051128 | -0.012894 | 0.051222 | 0.012954 | 9.4625e-05 | 6.002e-05 | 0.07724 | 0.07724 | 0.07724 | 0.98533 | -0.28005 | 0.98733 | -0.24146 | 21.2197
86 | -0.057532 | -0.014535 | 0.057592 | 0.014574 | 6.0635e-05 | 3.8531e-05 | 0.086749 | 0.086749 | 0.086749 | 0.98733 | -0.24146 | 0.98846 | -0.2195 | 23.8321
87 | 0.0063095 | 0.0015813 | -0.0063093 | -0.0015813 | 2.2463e-07 | 5.9047e-08 | 0.0095092 | 0.0095092 | 0.0095092 | 0.98733 | -0.24146 | 0.98729 | -0.24221 | 2.6124
88 | -0.065855 | -0.016645 | 0.065948 | 0.016704 | 9.37e-05 | 5.9642e-05 | 0.099187 | 0.099186 | 0.099187 | 0.98846 | -0.2195 | 0.99 | -0.18987 | 27.2491
89 | -0.072807 | -0.018423 | 0.072811 | 0.018425 | 3.3978e-06 | 2.1649e-06 | 0.1095 | 0.1095 | 0.1095 | 0.99 | -0.18987 | 0.99005 | -0.1889 | 30.0812
90 | -0.31629 | -0.080674 | 0.31658 | 0.080859 | 0.00029128 | 0.00018532 | 0.47588 | 0.47588 | 0.47588 | 0.99005 | -0.1889 | 0.99105 | -0.16985 | 26.1471
91 | 0.24348 | 0.062249 | -0.24334 | -0.062157 | 0.00014489 | 9.1804e-05 | 0.36638 | 0.36638 | 0.36638 | 0.99005 | -0.1889 | 0.98941 | -0.20121 | 20.1309
92 | -0.21308 | -0.054304 | 0.21321 | 0.054384 | 0.00012671 | 8.0055e-05 | 0.32188 | 0.32188 | 0.32188 | 0.98602 | -0.26611 | 0.98666 | -0.25379 | 17.6859
93 | -0.21786 | -0.055549 | 0.21795 | 0.055609 | 9.4444e-05 | 5.9701e-05 | 0.3289 | 0.3289 | 0.3289 | 0.98666 | -0.25379 | 0.98713 | -0.24482 | 18.0712
94 | -0.2239 | -0.0571 | 0.224 | 0.057165 | 0.00010194 | 6.4479e-05 | 0.33786 | 0.33786 | 0.33786 | 0.98713 | -0.24482 | 0.98762 | -0.23539 | 18.564
95 | -0.2297 | -0.058592 | 0.22991 | 0.058727 | 0.00021364 | 0.00013521 | 0.34645 | 0.34645 | 0.34645 | 0.98762 | -0.23539 | 0.98863 | -0.21616 | 19.0356
96 | -0.23622 | -0.060309 | 0.23639 | 0.060417 | 0.00017077 | 0.00010814 | 0.35594 | 0.35594 | 0.35594 | 0.98863 | -0.21616 | 0.98941 | -0.20121 | 19.5573
97 | 0.0014539 | 0.00036433 | -0.0014539 | -0.00036438 | 7.4287e-09 | -4.8494e-08 | 0.0021862 | 0.0021862 | 0.0021862 | 0.98957 | -0.19912 | 0.98957 | -0.19922 | 0.60061
98 | -0.022802 | -0.0057171 | 0.022811 | 0.0057227 | 9.0327e-06 | 5.5159e-06 | 0.034234 | 0.034234 | 0.034234 | 0.99113 | -0.16887 | 0.99156 | -0.16057 | 9.4049
99 | -0.02569 | -0.0064443 | 0.025692 | 0.0064452 | 1.5096e-06 | 9.3119e-07 | 0.038555 | 0.038555 | 0.038555 | 0.99156 | -0.16057 | 0.99162 | -0.15933 | 10.592

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39542 | 0.10138

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029146 | 0.00073047
1 | 0.0036262 | 0.00090882
2 | 0.0014246 | 0.00035703
3 | 0.033033 | 0.0082789
4 | 0.0017621 | 0.00044163
5 | 0.024165 | 0.0060564
6 | 0.0049105 | 0.0012307
7 | 0.0026924 | 0.00067479
8 | 0.0037511 | 0.00094011
9 | 0.0037445 | 0.00093846
10 | 0.020297 | 0.0050869
11 | 0.0055487 | 0.0013906
12 | 0.023497 | 0.0058889
13 | 0.0029579 | 0.00074133
14 | 0.0031326 | 0.0007851
15 | 0.0013 | 0.00032582
16 | 0.0036658 | 0.00091873
17 | 0.002283 | 0.00057218
18 | 0.0019956 | 0.00050013
19 | 0.0069717 | 0.0017473
20 | 0.0019468 | 0.00048791
21 | 0.0017026 | 0.00042672
22 | 0.006426 | 0.0016105
23 | 0.018388 | 0.0046084
24 | 0.0033083 | 0.00082914
25 | 0.0037454 | 0.00093869
26 | 0.0078373 | 0.0019642
27 | 0.0058782 | 0.0014732
28 | 0.0034894 | 0.00087453
29 | 0.0014573 | 0.00036523
30 | 0.0078353 | 0.0019637
31 | 0.0078357 | 0.0019638
32 | 0.0078369 | 0.0019641
33 | 0.0056589 | 0.0014182
34 | 0.0061835 | 0.0015497
35 | 0.0034386 | 0.0008618
36 | 0.0048805 | 0.0012232
37 | 0.0034283 | 0.00085921
38 | 0.0034549 | 0.00086589
39 | 0.0045572 | 0.0011421
40 | 0.0026449 | 0.00066286
41 | 0.0034908 | 0.00087489
42 | 0.0028053 | 0.00070307
43 | 0.0014531 | 0.00036417
44 | 0.0014119 | 0.00035387
45 | 0.0072017 | 0.0018049
46 | 0.006665 | 0.0016704
47 | 0.0018027 | 0.00045179
48 | 0.0023605 | 0.0005916
49 | 0.0043258 | 0.0010841
50 | 0.0029356 | 0.00073574
51 | 0.0021754 | 0.0005452
52 | 0.004055 | 0.0010163
53 | 0.0022776 | 0.00057082
54 | 0.002976 | 0.00074586
55 | 0.0034183 | 0.00085671
56 | 0.0082623 | 0.0020707
57 | 0.0063093 | 0.0015813
58 | 0.0068587 | 0.001719
59 | 0.0012668 | 0.0003175
60 | 0.0046511 | 0.0011657
61 | 0.0059495 | 0.0014911
62 | 0.0056965 | 0.0014277
63 | 0.0063088 | 0.0015811
64 | 0.0069429 | 0.00174
65 | 0.0065922 | 0.0016521
66 | 0.0025913 | 0.00064945
67 | 0.0014539 | 0.00036438
68 | 0.0032437 | 0.00081294
69 | 0.0028793 | 0.00072163
70 | 0.0026719 | 0.00066964

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1