## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2206-22_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2206-22_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2206-22_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2206-22_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2206-22_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2206-22_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2206-22_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2206-22_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2206-22_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2206-22_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2206-22_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2206-22_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2206-22_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2206-22_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2206-22_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2206-22_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2206-22_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2206-22_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2206-22_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2206-22_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2206-22_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2206-22_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2206-22_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2206-22_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2206-22_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2206-22_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2206-22_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2206-22_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2206-22_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2206-22_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2206-22_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2206-22_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2206-22_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2206-22_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2206-22_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2206-22_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2206-22_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2206-22_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2206-22_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2206-22_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2206-22_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2206-22_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2206-22_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2206-22_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2206-22_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2206-22_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2206-22_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2206-22_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2206-22_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2206-22_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2206-22_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2206-22_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2206-22_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2206-22_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2206-22_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2206-22_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2206-22_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2206-22_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2206-22_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2206-22_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2206-22_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2206-22_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2206-22_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2206-22_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2206-22_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2206-22_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2206-22_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2206-22_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2206-22_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2206-22_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2206-22_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2206-22_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2206-22_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2206-22_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2206-22_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2206-22_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2206-22_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2206-22_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2206-22_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2206-22_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2206-22_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2206-22_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2206-22_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2206-22_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2206-22_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2206-22_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2206-22_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2206-22_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2206-22_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2206-22_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2206-22_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2206-22_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2206-22_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2206-22_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2206-22_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2206-22_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2206-22_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2206-22_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2206-22_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2206-22_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2206-22_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2206-22_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2206-22_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2206-22_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2206-22_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2206-22_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2206-22_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2206-22_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2206-22_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2206-22_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2206-22_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2206-22_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2206-22_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2206-22_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2206-22_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2206-22_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2206-22_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2206-22_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2206-22_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2206-22_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2206-22_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2206-22_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2206-22_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2206-22_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2206-22_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2206-22_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2206-22_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2206-22_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2206-22_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2206-22_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2206-22_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2206-22_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2206-22_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2206-22_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2206-22_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2206-22_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2206-22_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2206-22_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2206-22_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2206-22_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2206-22_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2206-22_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2206-22_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2206-22_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2206-22_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2206-22_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2206-22_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2206-22_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2206-22_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2206-22_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2206-22_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2206-22_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2206-22_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2206-22_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2206-22_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2206-22_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2206-22_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2206-22_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2206-22_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2206-22_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2206-22_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2206-22_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2206-22_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_36_2_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2206-22_0_4_load_0 | 0 | 0.006183 | 0.0015496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2206-22_0_4_load_1 | 1 | 0.0038433 | 0.00096321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2206-22_0_4_load_2 | 2 | 0.002698 | 0.00067617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2206-22_0_4_load_3 | 3 | 0.0033901 | 0.00084963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2206-22_0_4_load_8 | 5 | 0.00091861 | 0.00023022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2206-22_0_4_load_4 | 6 | 0.0050118 | 0.0012561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2206-22_0_4_load_5 | 7 | 0.0033959 | 0.00085108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2206-22_0_4_load_42 | 10 | 0.0030143 | 0.00075546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2206-22_0_4_load_46 | 12 | 0.003543 | 0.00088796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2206-22_0_4_load_47 | 13 | 0.0031683 | 0.00079405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2206-22_0_4_load_30 | 14 | 0.0059124 | 0.0014818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2206-22_0_4_load_135 | 15 | 0.0029553 | 0.00074068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2206-22_0_4_load_48 | 16 | 0.00083045 | 0.00020813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2206-22_0_4_load_9 | 17 | 0.0023842 | 0.00059753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2206-22_0_4_load_10 | 18 | 0.001718 | 0.00043056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2206-22_0_4_load_12 | 20 | 0.0019748 | 0.00049493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2206-22_0_4_load_38 | 23 | 0.0027035 | 0.00067756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2206-22_0_4_load_29 | 24 | 0.0037826 | 0.00094802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2206-22_0_4_load_31 | 25 | 0.0032345 | 0.00081065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2206-22_0_4_load_16 | 28 | 0.0026465 | 0.00066327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2206-22_0_4_load_23 | 30 | 0.0066056 | 0.0016555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2206-22_0_4_load_39 | 31 | 0.0029903 | 0.00074944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2206-22_0_4_load_27 | 32 | 0.002718 | 0.0006812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2206-22_0_4_load_32 | 33 | 0.0025663 | 0.00064317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2206-22_0_4_load_173 | 34 | 0.0059396 | 0.0014886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2206-22_0_4_load_17 | 35 | 0.0029982 | 0.00075141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2206-22_0_4_load_172 | 36 | 0.0016912 | 0.00042385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2206-22_0_4_load_19 | 38 | 0.0021471 | 0.00053812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2206-22_0_4_load_35 | 40 | 0.0018027 | 0.00045181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2206-22_0_4_load_24 | 41 | 0.013348 | 0.0033453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2206-22_0_4_load_88 | 43 | 0.0015754 | 0.00039483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2206-22_0_4_load_87 | 44 | 0.0030877 | 0.00077384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2206-22_0_4_load_28 | 45 | 0.0029783 | 0.00074643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2206-22_0_4_load_33 | 46 | 0.0013205 | 0.00033094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2206-22_0_4_load_34 | 47 | 0.0053368 | 0.0013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2206-22_0_4_load_41 | 48 | 0.0043825 | 0.0010984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2206-22_0_4_load_171 | 49 | 0.002461 | 0.00061679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2206-22_0_4_load_136 | 51 | 0.0033694 | 0.00084444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2206-22_0_4_load_82 | 52 | 0.0031314 | 0.0007848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2206-22_0_4_load_118 | 55 | 0.0031165 | 0.00078107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2206-22_0_4_load_148 | 56 | 0.0019739 | 0.00049471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2206-22_0_4_load_155 | 58 | 0.0024993 | 0.00062638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2206-22_0_4_load_49 | 59 | 0.0041143 | 0.0010311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2206-22_0_4_load_50 | 60 | 0.0036551 | 0.00091606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2206-22_0_4_load_51 | 61 | 0.0028208 | 0.00070695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2206-22_0_4_load_64 | 64 | 0.0031718 | 0.00079493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2206-22_0_4_load_63 | 65 | 0.0039569 | 0.00099169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2206-22_0_4_load_68 | 69 | 0.0027139 | 0.00068016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2206-22_0_4_load_65 | 70 | 0.0023775 | 0.00059585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2206-22_0_4_load_69 | 71 | 0.0031206 | 0.0007821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2206-22_0_4_load_54 | 72 | 0.0016526 | 0.00041418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2206-22_0_4_load_55 | 73 | 0.0023844 | 0.00059759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2206-22_0_4_load_56 | 74 | 0.0016719 | 0.00041901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2206-22_0_4_load_57 | 75 | 0.0016682 | 0.00041809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2206-22_0_4_load_59 | 77 | 0.0022123 | 0.00055446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2206-22_0_4_load_60 | 79 | 0.0028754 | 0.00072066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2206-22_0_4_load_70 | 80 | 0.0069694 | 0.0017467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2206-22_0_4_load_106 | 82 | 0.0037049 | 0.00092853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2206-22_0_4_load_140 | 84 | 0.0028011 | 0.00070201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2206-22_0_4_load_141 | 85 | 0.0033946 | 0.00085076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2206-22_0_4_load_72 | 86 | 0.0042579 | 0.0010671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2206-22_0_4_load_73 | 87 | 0.0026591 | 0.00066642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2206-22_0_4_load_91 | 91 | 0.002379 | 0.00059624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2206-22_0_4_load_107 | 92 | 0.0037797 | 0.00094727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2206-22_0_4_load_96 | 93 | 0.0047746 | 0.0011966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2206-22_0_4_load_90 | 95 | 0.0022322 | 0.00055943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2206-22_0_4_load_78 | 96 | 0.0017102 | 0.00042861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2206-22_0_4_load_80 | 97 | 0.0028246 | 0.0007079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2206-22_0_4_load_81 | 98 | 0.0021631 | 0.00054211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2206-22_0_4_load_85 | 100 | 0.013324 | 0.0033393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2206-22_0_4_load_86 | 101 | 0.0023996 | 0.0006014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2206-22_0_4_load_92 | 103 | 0.0053862 | 0.0013499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2206-22_0_4_load_95 | 105 | 0.0041823 | 0.0010482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2206-22_0_4_load_97 | 106 | 0.0064788 | 0.0016237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2206-22_0_4_load_98 | 107 | 0.0015858 | 0.00039744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2206-22_0_4_load_165 | 108 | 0.0018949 | 0.0004749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2206-22_0_4_load_166 | 109 | 0.0044594 | 0.0011176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2206-22_0_4_load_112 | 110 | 0.0036754 | 0.00092114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2206-22_0_4_load_169 | 111 | 0.0052044 | 0.0013043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2206-22_0_4_load_110 | 112 | 0.0046914 | 0.0011758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2206-22_0_4_load_100 | 113 | 0.0067354 | 0.0016881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2206-22_0_4_load_101 | 114 | 0.0057882 | 0.0014507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2206-22_0_4_load_102 | 115 | 0.0029202 | 0.00073187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2206-22_0_4_load_104 | 117 | 0.0040222 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2206-22_0_4_load_105 | 118 | 0.0024174 | 0.00060585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2206-22_0_4_load_149 | 119 | 0.0027312 | 0.0006845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2206-22_0_4_load_142 | 120 | 0.0024003 | 0.00060158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2206-22_0_4_load_150 | 121 | 0.0039257 | 0.00098388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2206-22_0_4_load_109 | 122 | 0.0039329 | 0.00098568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2206-22_0_4_load_111 | 123 | 0.0052871 | 0.0013251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2206-22_0_4_load_113 | 124 | 0.0035604 | 0.00089233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2206-22_0_4_load_162 | 125 | 0.0032594 | 0.00081687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2206-22_0_4_load_163 | 126 | 0.007215 | 0.0018082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2206-22_0_4_load_114 | 127 | 0.004252 | 0.0010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2206-22_0_4_load_115 | 128 | 0.0035525 | 0.00089034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2206-22_0_4_load_117 | 130 | 0.0027381 | 0.00068624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2206-22_0_4_load_119 | 131 | 0.0044039 | 0.0011037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2206-22_0_4_load_151 | 132 | 0.0018847 | 0.00047236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2206-22_0_4_load_124 | 133 | 0.0023362 | 0.00058552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2206-22_0_4_load_152 | 134 | 0.0065076 | 0.001631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2206-22_0_4_load_120 | 136 | 0.0027743 | 0.0006953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2206-22_0_4_load_121 | 137 | 0.00078329 | 0.00019631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2206-22_0_4_load_123 | 138 | 0.0025487 | 0.00063876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2206-22_0_4_load_125 | 139 | 0.0024048 | 0.0006027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2206-22_0_4_load_143 | 140 | 0.0035665 | 0.00089385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2206-22_0_4_load_144 | 141 | 0.0034342 | 0.00086069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2206-22_0_4_load_126 | 142 | 0.005832 | 0.0014616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2206-22_0_4_load_129 | 144 | 0.0020558 | 0.00051523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2206-22_0_4_load_145 | 146 | 0.0055375 | 0.0013878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2206-22_0_4_load_146 | 147 | 0.002671 | 0.00066943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2206-22_0_4_load_131 | 148 | 0.0066778 | 0.0016736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2206-22_0_4_load_132 | 149 | 0.0025027 | 0.00062723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2206-22_0_4_load_133 | 150 | 0.0063878 | 0.0016009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2206-22_0_4_load_134 | 151 | 0.0025027 | 0.00062723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2206-22_0_4_load_154 | 152 | 0.0025027 | 0.00062723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2206-22_0_4_load_137 | 153 | 0.0029896 | 0.00074927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2206-22_0_4_load_138 | 154 | 0.0030969 | 0.00077615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2206-22_0_4_load_153 | 155 | 0.0058043 | 0.0014547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2206-22_0_4_load_158 | 158 | 0.005798 | 0.0014531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2206-22_0_4_load_159 | 159 | 0.0044846 | 0.0011239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2206-22_0_4_load_167 | 160 | 0.0061051 | 0.0015301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2206-22_0_4_load_168 | 161 | 0.0060302 | 0.0015113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2206-22_0_4_load_170 | 162 | 0.0030729 | 0.00077015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 127 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2206-22_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2206-22_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2206-22_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0094506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2206-22_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2206-22_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.038064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2206-22_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.048616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2206-22_0_4_line_6 |  | 5 | 11 | 0.027993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2206-22_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.034335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2206-22_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2206-22_0_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.008547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2206-22_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.033167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2206-22_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2206-22_0_4_line_12 |  | 9 | 13 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2206-22_0_4_line_13 |  | 9 | 14 | 0.036587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2206-22_0_4_line_14 |  | 10 | 15 | 0.016331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2206-22_0_4_line_15 |  | 11 | 16 | 0.022049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2206-22_0_4_line_16 |  | 13 | 50 | 0.012903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2206-22_0_4_line_17 |  | 14 | 45 | 0.00242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2206-22_0_4_line_18 |  | 15 | 51 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2206-22_0_4_line_19 |  | 16 | 49 | 0.014276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2206-22_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.021535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2206-22_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0086629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2206-22_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.017905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2206-22_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.010141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2206-22_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.049273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2206-22_0_4_line_25 |  | 20 | 23 | 0.031545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2206-22_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2206-22_0_4_line_27 |  | 21 | 25 | 0.016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2206-22_0_4_line_28 |  | 22 | 29 | 0.075447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2206-22_0_4_line_29 |  | 22 | 30 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2206-22_0_4_line_30 |  | 22 | 26 | 0.051994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2206-22_0_4_line_31 |  | 23 | 31 | 0.0040561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2206-22_0_4_line_32 |  | 24 | 32 | 0.028097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2206-22_0_4_line_33 |  | 25 | 33 | 0.026347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2206-22_0_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.013481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2206-22_0_4_line_35 |  | 26 | 28 | 0.025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2206-22_0_4_line_36 |  | 27 | 34 | 0.02554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2206-22_0_4_line_37 |  | 28 | 35 | 0.0092062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2206-22_0_4_line_38 |  | 29 | 36 | 0.018917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2206-22_0_4_line_39 |  | 29 | 37 | 0.02995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2206-22_0_4_line_40 |  | 32 | 45 | 0.024428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2206-22_0_4_line_41 |  | 33 | 46 | 0.0028324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2206-22_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.012545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2206-22_0_4_line_43 |  | 37 | 38 | 0.017011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2206-22_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.029654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2206-22_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.029777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2206-22_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.11237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2206-22_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.017233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2206-22_0_4_line_48 |  | 44 | 101 | 0.0032731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2206-22_0_4_line_49 |  | 46 | 47 | 0.013695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2206-22_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.015099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2206-22_0_4_line_51 |  | 50 | 57 | 0.021371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2206-22_0_4_line_52 |  | 50 | 58 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2206-22_0_4_line_53 |  | 51 | 153 | 0.01545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2206-22_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.012729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2206-22_0_4_line_55 |  | 53 | 98 | 0.056807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2206-22_0_4_line_56 |  | 53 | 96 | 0.023023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2206-22_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.018353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2206-22_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.011984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2206-22_0_4_line_59 |  | 55 | 129 | 0.01139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2206-22_0_4_line_60 |  | 56 | 145 | 0.011365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2206-22_0_4_line_61 |  | 57 | 121 | 0.019416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2206-22_0_4_line_62 |  | 57 | 147 | 0.024473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2206-22_0_4_line_63 |  | 58 | 152 | 0.015055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2206-22_0_4_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0086245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2206-22_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.022978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2206-22_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.010618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2206-22_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.019286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2206-22_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.012089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2206-22_0_4_line_69 |  | 62 | 65 | 0.020205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2206-22_0_4_line_70 |  | 63 | 66 | 0.004883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2206-22_0_4_line_71 |  | 63 | 67 | 0.00479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2206-22_0_4_line_72 |  | 64 | 68 | 0.019472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2206-22_0_4_line_73 |  | 66 | 69 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2206-22_0_4_line_74 |  | 66 | 70 | 0.024935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2206-22_0_4_line_75 |  | 67 | 71 | 0.015135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2206-22_0_4_line_76 |  | 68 | 81 | 0.05371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2206-22_0_4_line_77 |  | 68 | 82 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2206-22_0_4_line_78 |  | 69 | 83 | 0.033704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2206-22_0_4_line_79 |  | 71 | 78 | 0.044497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2206-22_0_4_line_80 |  | 72 | 73 | 0.012591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2206-22_0_4_line_81 |  | 72 | 74 | 0.020513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2206-22_0_4_line_82 |  | 73 | 75 | 0.02083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2206-22_0_4_line_83 |  | 74 | 76 | 0.012108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2206-22_0_4_line_84 |  | 75 | 77 | 0.00072197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2206-22_0_4_line_85 |  | 76 | 78 | 0.004733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2206-22_0_4_line_86 |  | 76 | 79 | 0.0048729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2206-22_0_4_line_87 |  | 78 | 80 | 0.030838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2206-22_0_4_line_88 |  | 81 | 109 | 0.017607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2206-22_0_4_line_89 |  | 81 | 110 | 0.019345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2206-22_0_4_line_90 |  | 81 | 107 | 0.017739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2206-22_0_4_line_91 |  | 82 | 92 | 0.029549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2206-22_0_4_line_92 |  | 83 | 84 | 0.0055932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2206-22_0_4_line_93 |  | 83 | 85 | 0.04338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2206-22_0_4_line_94 |  | 85 | 141 | 0.0092399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2206-22_0_4_line_95 |  | 86 | 87 | 0.020389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2206-22_0_4_line_96 |  | 87 | 88 | 0.011106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2206-22_0_4_line_97 |  | 88 | 89 | 0.026744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2206-22_0_4_line_98 |  | 89 | 90 | 0.023931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2206-22_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.01195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2206-22_0_4_line_100 |  | 90 | 93 | 0.038832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2206-22_0_4_line_101 |  | 90 | 94 | 0.007421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2206-22_0_4_line_102 |  | 91 | 95 | 0.0098551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2206-22_0_4_line_103 |  | 93 | 102 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2206-22_0_4_line_104 |  | 94 | 101 | 0.042606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2206-22_0_4_line_105 |  | 94 | 99 | 0.008423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2206-22_0_4_line_106 |  | 96 | 97 | 0.03559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2206-22_0_4_line_107 |  | 98 | 99 | 0.0067673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2206-22_0_4_line_108 |  | 99 | 100 | 0.052762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2206-22_0_4_line_109 |  | 102 | 105 | 0.025667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2206-22_0_4_line_110 |  | 102 | 103 | 0.021028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2206-22_0_4_line_111 |  | 103 | 104 | 0.0023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2206-22_0_4_line_112 |  | 104 | 106 | 0.015642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2206-22_0_4_line_113 |  | 105 | 107 | 0.014032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2206-22_0_4_line_114 |  | 106 | 108 | 0.002449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2206-22_0_4_line_115 |  | 109 | 111 | 0.0053979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2206-22_0_4_line_116 |  | 110 | 112 | 0.0068138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2206-22_0_4_line_117 |  | 111 | 162 | 0.017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2206-22_0_4_line_118 |  | 112 | 122 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2206-22_0_4_line_119 |  | 113 | 114 | 0.012655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2206-22_0_4_line_120 |  | 113 | 115 | 0.005517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2206-22_0_4_line_121 |  | 114 | 116 | 0.02556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2206-22_0_4_line_122 |  | 115 | 117 | 0.01922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2206-22_0_4_line_123 |  | 116 | 118 | 0.038636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2206-22_0_4_line_124 |  | 117 | 119 | 0.021321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2206-22_0_4_line_125 |  | 118 | 120 | 0.022736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2206-22_0_4_line_126 |  | 119 | 121 | 0.0058219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2206-22_0_4_line_127 |  | 122 | 123 | 0.0065792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2206-22_0_4_line_128 |  | 123 | 124 | 0.023242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2206-22_0_4_line_129 |  | 124 | 125 | 0.0062401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2206-22_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.024727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2206-22_0_4_line_131 |  | 127 | 128 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2206-22_0_4_line_132 |  | 127 | 129 | 0.0087535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2206-22_0_4_line_133 |  | 128 | 130 | 0.010099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2206-22_0_4_line_134 |  | 129 | 131 | 0.018615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2206-22_0_4_line_135 |  | 130 | 132 | 0.0019931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2206-22_0_4_line_136 |  | 131 | 133 | 0.035773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2206-22_0_4_line_137 |  | 132 | 134 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2206-22_0_4_line_138 |  | 133 | 135 | 0.01181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2206-22_0_4_line_139 |  | 134 | 155 | 0.0050982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2206-22_0_4_line_140 |  | 135 | 139 | 0.020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2206-22_0_4_line_141 |  | 135 | 136 | 0.026328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2206-22_0_4_line_142 |  | 136 | 137 | 0.0091187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2206-22_0_4_line_143 |  | 137 | 138 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2206-22_0_4_line_144 |  | 138 | 140 | 0.006203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2206-22_0_4_line_145 |  | 140 | 141 | 0.01274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2206-22_0_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2206-22_0_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.0075266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2206-22_0_4_line_148 |  | 143 | 145 | 0.057611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2206-22_0_4_line_149 |  | 145 | 146 | 0.021075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2206-22_0_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.03529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2206-22_0_4_line_151 |  | 148 | 149 | 0.026746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2206-22_0_4_line_152 |  | 148 | 150 | 0.011979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2206-22_0_4_line_153 |  | 149 | 151 | 0.014735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2206-22_0_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.014614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2206-22_0_4_line_155 |  | 153 | 154 | 0.016816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2206-22_0_4_line_156 |  | 155 | 156 | 0.017682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2206-22_0_4_line_157 |  | 156 | 157 | 0.019004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2206-22_0_4_line_158 |  | 156 | 158 | 0.0048036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2206-22_0_4_line_159 |  | 157 | 160 | 0.022168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2206-22_0_4_line_160 |  | 158 | 159 | 0.027467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2206-22_0_4_line_161 |  | 160 | 161 | 0.0004278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2206-22_0_4_trafo_114 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 163 | 127 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2578999.0182 | 1181208.045 | 2578997.6097 | 1181223.7511
1 | 2578987.2775 | 1181187.1029 | 2578998.5342 | 1181193.6778 | 2578999.8136 | 1181199.1761 | 2578999.0182 | 1181208.045
2 | 2578996.7656 | 1181233.1639 | 2578997.6097 | 1181223.7511
3 | 2578995.7647 | 1181244.3249 | 2578996.7656 | 1181233.1639
4 | 2578995.7647 | 1181244.3249 | 2579031.7919 | 1181232.0399
5 | 2578995.7647 | 1181244.3249 | 2578949.8267 | 1181260.2371
6 | 2579058.2872 | 1181223.0053 | 2579031.7919 | 1181232.0399
7 | 2578949.8267 | 1181260.2371 | 2578941.0008 | 1181263.2943 | 2578930.5591 | 1181266.933 | 2578916.7704 | 1181268.9577
8 | 2578898.0565 | 1181268.7154 | 2578913.027 | 1181269.5073 | 2578916.7704 | 1181268.9577
9 | 2578898.0565 | 1181268.7154 | 2578889.6054 | 1181267.289
10 | 2578898.0565 | 1181268.7154 | 2578901.1697 | 1181274.4963 | 2578924.2434 | 1181287.7334
11 | 2578889.6054 | 1181267.289 | 2578873.3117 | 1181263.6281
12 | 2578889.6054 | 1181267.289 | 2578887.6487 | 1181288.2377
13 | 2578889.6054 | 1181267.289 | 2578891.983 | 1181252.9287 | 2578890.7556 | 1181236.2466 | 2578889.7426 | 1181231.0406
14 | 2578924.2434 | 1181287.7334 | 2578938.4087 | 1181295.8598
15 | 2579058.2872 | 1181223.0053 | 2579055.1089 | 1181216.0573 | 2579056.6901 | 1181209.6595 | 2579055.7962 | 1181207.3615 | 2579051.2183 | 1181204.5876
16 | 2578886.4489 | 1181301.0843 | 2578887.6487 | 1181288.2377
17 | 2578889.2804 | 1181228.6651 | 2578889.7426 | 1181231.0406
18 | 2578953.5065 | 1181304.5213 | 2578938.4087 | 1181295.8598
19 | 2579039.0086 | 1181197.1893 | 2579051.2183 | 1181204.5876
20 | 2578883.4242 | 1181155.7527 | 2578902.9475 | 1181164.8417
21 | 2578875.2954 | 1181153.2472 | 2578878.2588 | 1181153.3479 | 2578883.4242 | 1181155.7527
22 | 2578919.1792 | 1181172.3984 | 2578902.9475 | 1181164.8417
23 | 2578875.2954 | 1181153.2472 | 2578873.2269 | 1181155.6892 | 2578874.2516 | 1181162.5557
24 | 2578864.6627 | 1181105.1378 | 2578868.5004 | 1181123.5226 | 2578875.2954 | 1181153.2472
25 | 2578919.1792 | 1181172.3984 | 2578947.7772 | 1181185.7122
26 | 2578874.2516 | 1181162.5557 | 2578877.7425 | 1181177.4303
27 | 2578874.2516 | 1181162.5557 | 2578858.5765 | 1181165.762
28 | 2578902.6437 | 1181112.5406 | 2578856.2415 | 1181088.5145 | 2578854.3765 | 1181092.3787 | 2578864.5837 | 1181097.9232 | 2578864.1132 | 1181100.9264 | 2578864.6627 | 1181105.1378
29 | 2578864.6627 | 1181105.1378 | 2578866.1124 | 1181104.788 | 2578867.5784 | 1181104.6939 | 2578868.8167 | 1181105.0341 | 2578879.1751 | 1181110.1779 | 2578879.5243 | 1181111.7219 | 2578882.3995 | 1181113.2095
30 | 2578823.2618 | 1181100.3153 | 2578824.9073 | 1181097.03 | 2578828.8355 | 1181089.2231 | 2578859.6987 | 1181105.1109 | 2578864.6627 | 1181105.1378
31 | 2578951.4544 | 1181187.4241 | 2578947.7772 | 1181185.7122
32 | 2578877.7425 | 1181177.4303 | 2578884.1622 | 1181204.7838
33 | 2578858.5765 | 1181165.762 | 2578832.7642 | 1181171.0419
34 | 2578811.1969 | 1181094.2327 | 2578823.2618 | 1181100.3153
35 | 2578823.2618 | 1181100.3153 | 2578823.5657 | 1181123.5596 | 2578824.1547 | 1181125.9158
36 | 2578811.1969 | 1181094.2327 | 2578810.4878 | 1181098.8376 | 2578811.0239 | 1181103.5715 | 2578810.1769 | 1181108.0657 | 2578807.7605 | 1181111.4761 | 2578800.6501 | 1181113.469
37 | 2578831.7367 | 1181127.7661 | 2578824.6735 | 1181127.9913 | 2578824.1547 | 1181125.9158
38 | 2578902.6437 | 1181112.5406 | 2578895.9088 | 1181125.7156 | 2578899.5888 | 1181127.6036
39 | 2578902.6437 | 1181112.5406 | 2578929.299 | 1181126.3425
40 | 2578889.2804 | 1181228.6651 | 2578886.921 | 1181216.5389 | 2578884.1622 | 1181204.7838
41 | 2578832.7642 | 1181171.0419 | 2578829.9892 | 1181171.6095
42 | 2578929.299 | 1181126.3425 | 2578940.4615 | 1181132.1283
43 | 2578929.299 | 1181126.3425 | 2578921.7154 | 1181141.569
44 | 2578940.4615 | 1181132.1283 | 2578966.7711 | 1181145.8088
45 | 2578644.3884 | 1181022.3121 | 2578669.0785 | 1181020.1783 | 2578673.6227 | 1181018.1054
46 | 2578624.287 | 1181132.8746 | 2578644.3884 | 1181022.3121
47 | 2578624.287 | 1181132.8746 | 2578625.6101 | 1181150.0569
48 | 2578625.8614 | 1181153.3203 | 2578625.6101 | 1181150.0569
49 | 2578829.9892 | 1181171.6095 | 2578816.5717 | 1181174.354
50 | 2578801.7786 | 1181177.3799 | 2578816.5717 | 1181174.354
51 | 2578886.4489 | 1181301.0843 | 2578876.8463 | 1181297.9611 | 2578865.7499 | 1181295.6658
52 | 2578886.4489 | 1181301.0843 | 2578893.5701 | 1181304.383 | 2578901.4145 | 1181310.1908
53 | 2578966.9079 | 1181312.2096 | 2578953.5065 | 1181304.5213
54 | 2578698.4282 | 1181215.1522 | 2578710.5606 | 1181219.003
55 | 2578698.4282 | 1181215.1522 | 2578655.8606 | 1181202.0974 | 2578643.9975 | 1181198.9144
56 | 2578698.4282 | 1181215.1522 | 2578699.2085 | 1181211.2474 | 2578697.0986 | 1181192.3238
57 | 2578780.1041 | 1181269.356 | 2578768.134 | 1181266.2081 | 2578762.1751 | 1181265.7626
58 | 2578780.1041 | 1181269.356 | 2578780.7488 | 1181281.3232
59 | 2578750.8172 | 1181264.9135 | 2578762.1751 | 1181265.7626
60 | 2578785.3152 | 1181291.6713 | 2578780.7909 | 1181282.1046 | 2578780.7488 | 1181281.3232
61 | 2578865.7499 | 1181295.6658 | 2578860.8001 | 1181314.44
62 | 2578865.7499 | 1181295.6658 | 2578851.287 | 1181293.7272 | 2578841.4114 | 1181294.0332
63 | 2578913.5144 | 1181319.1493 | 2578901.4145 | 1181310.1908
64 | 2578558.7021 | 1181342.3628 | 2578552.0276 | 1181336.901
65 | 2578576.4846 | 1181356.9144 | 2578558.7021 | 1181342.3628
66 | 2578543.8101 | 1181330.1765 | 2578552.0276 | 1181336.901
67 | 2578589.5074 | 1181370.7557 | 2578588.0674 | 1181367.3924 | 2578580.1674 | 1181359.928 | 2578576.4846 | 1181356.9144
68 | 2578543.8101 | 1181330.1765 | 2578534.4544 | 1181322.5198
69 | 2578543.8101 | 1181330.1765 | 2578538.0056 | 1181338.4795 | 2578535.488 | 1181341.2677 | 2578532.441 | 1181343.3909 | 2578530.0642 | 1181344.4552
70 | 2578589.5074 | 1181370.7557 | 2578591.3964 | 1181371.516 | 2578592.8942 | 1181373.9452
71 | 2578589.5074 | 1181370.7557 | 2578588.5612 | 1181373.0603 | 2578588.1951 | 1181375.3294
72 | 2578519.3853 | 1181310.1873 | 2578534.4544 | 1181322.5198
73 | 2578592.8942 | 1181373.9452 | 2578596.0066 | 1181373.0224 | 2578597.25 | 1181376.9089 | 2578600.0436 | 1181376.532 | 2578607.7519 | 1181375.4729
74 | 2578592.8942 | 1181373.9452 | 2578595.2174 | 1181378.6949 | 2578597.9265 | 1181382.4204 | 2578608.2488 | 1181393.3609
75 | 2578588.1951 | 1181375.3294 | 2578585.159 | 1181376.2186 | 2578573.8912 | 1181380.2625
76 | 2578552.9575 | 1181268.256 | 2578536.4819 | 1181290.6491 | 2578519.3853 | 1181310.1873
77 | 2578519.3853 | 1181310.1873 | 2578506.1208 | 1181299.5592
78 | 2578641.1614 | 1181371.0264 | 2578639.1235 | 1181371.3005 | 2578610.0958 | 1181375.1508 | 2578607.7519 | 1181375.4729
79 | 2578537.844 | 1181399.6895 | 2578538.2917 | 1181398.9208 | 2578544.6591 | 1181396.4078 | 2578568.7973 | 1181387.7388 | 2578567.6878 | 1181384.9969 | 2578570.2032 | 1181381.5861 | 2578573.8912 | 1181380.2625
80 | 2578568.8378 | 1181398.8054 | 2578581.4081 | 1181399.5262
81 | 2578568.8378 | 1181398.8054 | 2578561.6344 | 1181398.3923 | 2578548.6954 | 1181401.4586
82 | 2578595.8998 | 1181413.2927 | 2578591.1671 | 1181405.5233 | 2578586.9298 | 1181401.5142 | 2578582.066 | 1181399.564 | 2578581.4081 | 1181399.5262
83 | 2578536.9135 | 1181404.2508 | 2578548.6954 | 1181401.4586
84 | 2578596.2754 | 1181413.9093 | 2578595.8998 | 1181413.2927
85 | 2578536.9135 | 1181404.2508 | 2578537.2823 | 1181400.6476 | 2578537.844 | 1181399.6895
86 | 2578536.9135 | 1181404.2508 | 2578532.2824 | 1181405.7669
87 | 2578537.844 | 1181399.6895 | 2578532.9428 | 1181395.8385 | 2578530.1307 | 1181393.1917 | 2578514.8321 | 1181381.7963 | 2578514.3605 | 1181380.1972
88 | 2578552.9575 | 1181268.256 | 2578539.1675 | 1181257.3091
89 | 2578552.9575 | 1181268.256 | 2578568.0687 | 1181280.3342
90 | 2578552.9575 | 1181268.256 | 2578559.933 | 1181260.6826 | 2578565.7661 | 1181256.0593
91 | 2578506.1208 | 1181299.5592 | 2578483.0608 | 1181281.0826
92 | 2578641.1614 | 1181371.0264 | 2578642.1625 | 1181376.5293
93 | 2578641.1614 | 1181371.0264 | 2578640.9301 | 1181361.8669 | 2578642.5918 | 1181361.0161 | 2578646.6564 | 1181355.1874 | 2578655.4068 | 1181357.0348 | 2578664.9947 | 1181353.9101 | 2578670.7586 | 1181351.5785
94 | 2578670.7586 | 1181351.5785 | 2578679.3243 | 1181348.1135
95 | 2578543.2913 | 1181216.1678 | 2578562.0052 | 1181208.0736
96 | 2578572.1989 | 1181203.6646 | 2578562.0052 | 1181208.0736
97 | 2578597.7835 | 1181195.6354 | 2578572.1989 | 1181203.6646
98 | 2578621.767 | 1181194.7378 | 2578597.7835 | 1181195.6354
99 | 2578597.7835 | 1181195.6354 | 2578594.0004 | 1181184.2997
100 | 2578621.767 | 1181194.7378 | 2578620.5947 | 1181206.4148 | 2578617.5947 | 1181213.1623 | 2578612.2723 | 1181221.7859 | 2578606.4504 | 1181229.3922
101 | 2578621.767 | 1181194.7378 | 2578629.1326 | 1181195.8009
102 | 2578590.8805 | 1181174.9515 | 2578594.0004 | 1181184.2997
103 | 2578600.2247 | 1181237.5261 | 2578606.4504 | 1181229.3922
104 | 2578629.1326 | 1181195.8009 | 2578625.8614 | 1181153.3203
105 | 2578629.1326 | 1181195.8009 | 2578636.2384 | 1181196.8316 | 2578637.4615 | 1181197.1607
106 | 2578679.0513 | 1181173.7888 | 2578694.9167 | 1181172.7539 | 2578697.0986 | 1181192.3238
107 | 2578637.4615 | 1181197.1607 | 2578643.9975 | 1181198.9144
108 | 2578637.4615 | 1181197.1607 | 2578636.4781 | 1181210.4489 | 2578637.5524 | 1181218.2935 | 2578641.2424 | 1181222.9828 | 2578645.9797 | 1181225.8451 | 2578653.9931 | 1181228.6957 | 2578661.6161 | 1181231.2809 | 2578664.938 | 1181232.2598
109 | 2578600.2247 | 1181237.5261 | 2578592.5222 | 1181244.713 | 2578583.0412 | 1181250.0053 | 2578578.996 | 1181251.3863
110 | 2578600.2247 | 1181237.5261 | 2578616.9914 | 1181250.2159
111 | 2578618.8934 | 1181251.6554 | 2578616.9914 | 1181250.2159
112 | 2578618.8934 | 1181251.6554 | 2578609.4623 | 1181264.1347
113 | 2578565.7661 | 1181256.0593 | 2578571.8521 | 1181253.8252 | 2578578.996 | 1181251.3863
114 | 2578607.9857 | 1181266.0885 | 2578609.4623 | 1181264.1347
115 | 2578539.1675 | 1181257.3091 | 2578534.9398 | 1181253.953
116 | 2578573.3913 | 1181284.5884 | 2578568.0687 | 1181280.3342
117 | 2578520.991 | 1181242.88 | 2578534.9398 | 1181253.953
118 | 2578587.8173 | 1181296.119 | 2578573.3913 | 1181284.5884
119 | 2578857.5022 | 1181364.9056 | 2578862.0355 | 1181376.7209
120 | 2578857.5022 | 1181364.9056 | 2578857.3416 | 1181364.4868 | 2578855.8697 | 1181359.6368
121 | 2578857.367 | 1181401.8505 | 2578857.8316 | 1181399.3475 | 2578858.7463 | 1181394.564 | 2578861.4356 | 1181379.8247 | 2578862.0355 | 1181376.7209 | 2578862.0355 | 1181376.7209
122 | 2578854.2106 | 1181340.7522 | 2578853.4437 | 1181346.3245 | 2578854.2277 | 1181354.2258 | 2578855.8697 | 1181359.6368
123 | 2578857.367 | 1181401.8505 | 2578862.8195 | 1181404.0212 | 2578887.0495 | 1181410.4054 | 2578894.2266 | 1181413.223
124 | 2578854.2106 | 1181340.7522 | 2578854.5902 | 1181337.9939 | 2578859.3159 | 1181320.0695
125 | 2578914.5884 | 1181423.0608 | 2578909.6756 | 1181421.0421 | 2578903.72 | 1181416.9499 | 2578894.2266 | 1181413.223
126 | 2578860.8001 | 1181314.44 | 2578859.3159 | 1181320.0695
127 | 2578592.9566 | 1181300.2267 | 2578587.8173 | 1181296.119
128 | 2578592.9566 | 1181300.2267 | 2578611.1119 | 1181314.738
129 | 2578611.1119 | 1181314.738 | 2578615.9863 | 1181318.6341
130 | 2578635.3018 | 1181334.0726 | 2578615.9863 | 1181318.6341
131 | 2578722.7072 | 1181263.3788 | 2578742.0768 | 1181264.4363
132 | 2578750.8172 | 1181264.9135 | 2578742.0768 | 1181264.4363
133 | 2578722.7072 | 1181263.3788 | 2578720.9982 | 1181263.2855 | 2578712.6243 | 1181263.7605
134 | 2578750.8172 | 1181264.9135 | 2578748.9945 | 1181272.0236 | 2578748.0177 | 1181283.2557
135 | 2578712.6243 | 1181263.7605 | 2578710.6345 | 1181263.8734
136 | 2578748.0177 | 1181283.2557 | 2578747.9307 | 1181284.256 | 2578745.1958 | 1181318.2722 | 2578745.0856 | 1181318.9061
137 | 2578710.6345 | 1181263.8734 | 2578694.3035 | 1181264.7999
138 | 2578743.0631 | 1181330.5417 | 2578745.0856 | 1181318.9061
139 | 2578689.2135 | 1181265.0887 | 2578694.3035 | 1181264.7999
140 | 2578743.0631 | 1181330.5417 | 2578741.7273 | 1181350.9973
141 | 2578743.0631 | 1181330.5417 | 2578735.1667 | 1181330.4698 | 2578716.9327 | 1181333.1584 | 2578716.9327 | 1181333.1584
142 | 2578708.4501 | 1181336.5044 | 2578716.9327 | 1181333.1584
143 | 2578696.9041 | 1181341.0588 | 2578708.4501 | 1181336.5044
144 | 2578696.9041 | 1181341.0588 | 2578691.2796 | 1181343.2773 | 2578691.1343 | 1181343.3361
145 | 2578679.3243 | 1181348.1135 | 2578691.1343 | 1181343.3361
146 | 2578789.3555 | 1181345.5515 | 2578773.3588 | 1181345.8229
147 | 2578789.3555 | 1181345.5515 | 2578796.8788 | 1181345.3282
148 | 2578785.3152 | 1181291.6713 | 2578780.2562 | 1181299.2599 | 2578779.7647 | 1181304.909 | 2578781.9075 | 1181327.6798 | 2578781.7495 | 1181332.6496 | 2578789.3555 | 1181345.5515
149 | 2578785.3152 | 1181291.6713 | 2578796.1524 | 1181294.0896 | 2578806.1231 | 1181294.2094
150 | 2578806.1231 | 1181294.2094 | 2578806.8593 | 1181294.2183 | 2578837.1075 | 1181294.1665 | 2578841.4114 | 1181294.0332
151 | 2578944.4181 | 1181360.107 | 2578946.0888 | 1181354.7681 | 2578945.139 | 1181347.4566 | 2578943.5055 | 1181343.338 | 2578939.4329 | 1181338.3386 | 2578937.1023 | 1181336.6132
152 | 2578940.8406 | 1181371.5397 | 2578944.4181 | 1181360.107
153 | 2578925.2595 | 1181327.845 | 2578937.1023 | 1181336.6132
154 | 2578913.5144 | 1181319.1493 | 2578925.2595 | 1181327.845
155 | 2578966.9079 | 1181312.2096 | 2578981.4943 | 1181320.5776
156 | 2578671.9842 | 1181269.0634 | 2578689.2135 | 1181265.0887
157 | 2578671.2367 | 1181250.0784 | 2578671.9842 | 1181269.0634
158 | 2578671.9842 | 1181269.0634 | 2578667.3269 | 1181270.2395
159 | 2578671.2367 | 1181250.0784 | 2578649.0753 | 1181249.556
160 | 2578643.3415 | 1181282.4394 | 2578655.3286 | 1181273.2695 | 2578667.3269 | 1181270.2395
161 | 2578648.6476 | 1181249.5459 | 2578649.0753 | 1181249.556

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578999.0182 | 1181208.045
1 | 2578997.6097 | 1181223.7511
2 | 2578987.2775 | 1181187.1029
3 | 2578996.7656 | 1181233.1639
4 | 2578995.7647 | 1181244.3249
5 | 2579031.7919 | 1181232.0399
6 | 2578949.8267 | 1181260.2371
7 | 2578916.7704 | 1181268.9577
8 | 2578898.0565 | 1181268.7154
9 | 2578889.6054 | 1181267.289
10 | 2578924.2434 | 1181287.7334
11 | 2579058.2872 | 1181223.0053
12 | 2578873.3117 | 1181263.6281
13 | 2578887.6487 | 1181288.2377
14 | 2578889.7426 | 1181231.0406
15 | 2578938.4087 | 1181295.8598
16 | 2579051.2183 | 1181204.5876
17 | 2578883.4242 | 1181155.7527
18 | 2578902.9475 | 1181164.8417
19 | 2578875.2954 | 1181153.2472
20 | 2578919.1792 | 1181172.3984
21 | 2578874.2516 | 1181162.5557
22 | 2578864.6627 | 1181105.1378
23 | 2578947.7772 | 1181185.7122
24 | 2578877.7425 | 1181177.4303
25 | 2578858.5765 | 1181165.762
26 | 2578823.2618 | 1181100.3153
27 | 2578811.1969 | 1181094.2327
28 | 2578824.1547 | 1181125.9158
29 | 2578902.6437 | 1181112.5406
30 | 2578882.3995 | 1181113.2095
31 | 2578951.4544 | 1181187.4241
32 | 2578884.1622 | 1181204.7838
33 | 2578832.7642 | 1181171.0419
34 | 2578800.6501 | 1181113.469
35 | 2578831.7367 | 1181127.7661
36 | 2578899.5888 | 1181127.6036
37 | 2578929.299 | 1181126.3425
38 | 2578921.7154 | 1181141.569
39 | 2578940.4615 | 1181132.1283
40 | 2578966.7711 | 1181145.8088
41 | 2578673.6227 | 1181018.1054
42 | 2578644.3884 | 1181022.3121
43 | 2578624.287 | 1181132.8746
44 | 2578625.6101 | 1181150.0569
45 | 2578889.2804 | 1181228.6651
46 | 2578829.9892 | 1181171.6095
47 | 2578816.5717 | 1181174.354
48 | 2578801.7786 | 1181177.3799
49 | 2579039.0086 | 1181197.1893
50 | 2578886.4489 | 1181301.0843
51 | 2578953.5065 | 1181304.5213
52 | 2578710.5606 | 1181219.003
53 | 2578698.4282 | 1181215.1522
54 | 2578780.1041 | 1181269.356
55 | 2578762.1751 | 1181265.7626
56 | 2578780.7488 | 1181281.3231
57 | 2578865.7499 | 1181295.6658
58 | 2578901.4145 | 1181310.1908
59 | 2578558.7021 | 1181342.3628
60 | 2578552.0276 | 1181336.901
61 | 2578576.4846 | 1181356.9144
62 | 2578543.8101 | 1181330.1765
63 | 2578589.5074 | 1181370.7557
64 | 2578534.4544 | 1181322.5198
65 | 2578530.0642 | 1181344.4552
66 | 2578592.8942 | 1181373.9452
67 | 2578588.1951 | 1181375.3294
68 | 2578519.3853 | 1181310.1873
69 | 2578607.7519 | 1181375.4729
70 | 2578608.2488 | 1181393.3609
71 | 2578573.8912 | 1181380.2625
72 | 2578568.8378 | 1181398.8054
73 | 2578581.4081 | 1181399.5262
74 | 2578548.6954 | 1181401.4586
75 | 2578595.8998 | 1181413.2927
76 | 2578536.9135 | 1181404.2508
77 | 2578596.2754 | 1181413.9093
78 | 2578537.844 | 1181399.6895
79 | 2578532.2824 | 1181405.7669
80 | 2578514.3605 | 1181380.1972
81 | 2578552.9575 | 1181268.256
82 | 2578506.1208 | 1181299.5592
83 | 2578641.1614 | 1181371.0264
84 | 2578642.1625 | 1181376.5293
85 | 2578670.7586 | 1181351.5785
86 | 2578543.2913 | 1181216.1678
87 | 2578562.0052 | 1181208.0736
88 | 2578572.1989 | 1181203.6646
89 | 2578597.7835 | 1181195.6353
90 | 2578621.767 | 1181194.7378
91 | 2578594.0004 | 1181184.2997
92 | 2578483.0608 | 1181281.0826
93 | 2578606.4504 | 1181229.3922
94 | 2578629.1326 | 1181195.8009
95 | 2578590.8805 | 1181174.9515
96 | 2578697.0986 | 1181192.3238
97 | 2578679.0513 | 1181173.7888
98 | 2578643.9975 | 1181198.9144
99 | 2578637.4615 | 1181197.1607
100 | 2578664.938 | 1181232.2598
101 | 2578625.8614 | 1181153.3203
102 | 2578600.2247 | 1181237.5261
103 | 2578616.9914 | 1181250.2159
104 | 2578618.8934 | 1181251.6554
105 | 2578578.996 | 1181251.3863
106 | 2578609.4623 | 1181264.1347
107 | 2578565.7661 | 1181256.0593
108 | 2578607.9857 | 1181266.0885
109 | 2578539.1675 | 1181257.3091
110 | 2578568.0687 | 1181280.3342
111 | 2578534.9398 | 1181253.953
112 | 2578573.3913 | 1181284.5884
113 | 2578857.5022 | 1181364.9056
114 | 2578862.0355 | 1181376.7209
115 | 2578855.8697 | 1181359.6368
116 | 2578857.367 | 1181401.8505
117 | 2578854.2106 | 1181340.7522
118 | 2578894.2266 | 1181413.223
119 | 2578859.3159 | 1181320.0695
120 | 2578914.5884 | 1181423.0608
121 | 2578860.8001 | 1181314.44
122 | 2578587.8173 | 1181296.119
123 | 2578592.9566 | 1181300.2267
124 | 2578611.1119 | 1181314.738
125 | 2578615.9863 | 1181318.6341
126 | 2578635.3018 | 1181334.0726
127 | 2578742.0768 | 1181264.4363
128 | 2578722.7072 | 1181263.3788
129 | 2578750.8172 | 1181264.9135
130 | 2578712.6243 | 1181263.7605
131 | 2578748.0177 | 1181283.2557
132 | 2578710.6345 | 1181263.8734
133 | 2578745.0856 | 1181318.9061
134 | 2578694.3035 | 1181264.7999
135 | 2578743.0631 | 1181330.5417
136 | 2578716.9327 | 1181333.1584
137 | 2578708.4501 | 1181336.5044
138 | 2578696.9041 | 1181341.0588
139 | 2578741.7273 | 1181350.9973
140 | 2578691.1343 | 1181343.3361
141 | 2578679.3243 | 1181348.1135
142 | 2578773.3588 | 1181345.8229
143 | 2578789.3555 | 1181345.5515
144 | 2578796.8788 | 1181345.3282
145 | 2578785.3152 | 1181291.6713
146 | 2578806.1231 | 1181294.2095
147 | 2578841.4114 | 1181294.0332
148 | 2578944.4181 | 1181360.107
149 | 2578937.1023 | 1181336.6132
150 | 2578940.8406 | 1181371.5397
151 | 2578925.2595 | 1181327.845
152 | 2578913.5144 | 1181319.1493
153 | 2578966.9079 | 1181312.2096
154 | 2578981.4943 | 1181320.5776
155 | 2578689.2135 | 1181265.0887
156 | 2578671.9842 | 1181269.0634
157 | 2578671.2367 | 1181250.0784
158 | 2578667.3269 | 1181270.2395
159 | 2578643.3415 | 1181282.4394
160 | 2578649.0753 | 1181249.556
161 | 2578648.6476 | 1181249.5459
162 | 2578520.991 | 1181242.88
163 | 2578750.8172 | 1181264.9135

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98342 | -0.31877 | 0.006183 | 0.0015496
1 | 0.98355 | -0.31625 | 0.0038433 | 0.00096321
2 | 0.98335 | -0.32012 | 0.002698 | 0.00067617
3 | 0.98366 | -0.31408 | 0.0033901 | 0.00084963
4 | 0.98382 | -0.31083 | 0 | 0
5 | 0.98367 | -0.31372 | 0.00091861 | 0.00023022
6 | 0.98473 | -0.29305 | 0.0050118 | 0.0012561
7 | 0.98553 | -0.27742 | 0.0033959 | 0.00085108
8 | 0.98603 | -0.26774 | 0 | 0
9 | 0.98638 | -0.26098 | 0 | 0
10 | 0.98556 | -0.27692 | 0.0030143 | 0.00075546
11 | 0.98359 | -0.31538 | 0 | 0
12 | 0.98633 | -0.26204 | 0.003543 | 0.00088796
13 | 0.98863 | -0.21752 | 0.0031683 | 0.00079405
14 | 0.98408 | -0.30556 | 0.0059124 | 0.0014818
15 | 0.98537 | -0.28056 | 0.0029553 | 0.00074068
16 | 0.98352 | -0.31669 | 0.00083045 | 0.00020813
17 | 0.97998 | -0.38571 | 0.0023842 | 0.00059753
18 | 0.97979 | -0.38938 | 0.001718 | 0.00043056
19 | 0.98007 | -0.38386 | 0 | 0
20 | 0.97966 | -0.39188 | 0.0019748 | 0.00049493
21 | 0.98041 | -0.37731 | 0 | 0
22 | 0.97898 | -0.4052 | 0 | 0
23 | 0.9795 | -0.39514 | 0.0027035 | 0.00067756
24 | 0.98115 | -0.36279 | 0.0037826 | 0.00094802
25 | 0.98016 | -0.3822 | 0.0032345 | 0.00081065
26 | 0.97843 | -0.41617 | 0 | 0
27 | 0.97835 | -0.41762 | 0 | 0
28 | 0.97829 | -0.4188 | 0.0026465 | 0.00066327
29 | 0.97859 | -0.41295 | 0 | 0
30 | 0.97886 | -0.40768 | 0.0066056 | 0.0016555
31 | 0.97949 | -0.39536 | 0.0029903 | 0.00074944
32 | 0.98261 | -0.33422 | 0.002718 | 0.0006812
33 | 0.97983 | -0.3887 | 0.0025663 | 0.00064317
34 | 0.97821 | -0.42039 | 0.0059396 | 0.0014886
35 | 0.97827 | -0.41931 | 0.0029982 | 0.00075141
36 | 0.97856 | -0.41353 | 0.0016912 | 0.00042385
37 | 0.97848 | -0.41511 | 0 | 0
38 | 0.97845 | -0.41577 | 0.0021471 | 0.00053812
39 | 0.97846 | -0.41552 | 0 | 0
40 | 0.97841 | -0.41649 | 0.0018027 | 0.00045181
41 | 0.97024 | -0.57504 | 0.013348 | 0.0033453
42 | 0.97061 | -0.56768 | 0 | 0
43 | 0.97202 | -0.53997 | 0.0015754 | 0.00039483
44 | 0.97226 | -0.53522 | 0.0030877 | 0.00077384
45 | 0.98394 | -0.30825 | 0.0029783 | 0.00074643
46 | 0.9798 | -0.38927 | 0.0013205 | 0.00033094
47 | 0.97967 | -0.39169 | 0.0053368 | 0.0013375
48 | 0.97961 | -0.39289 | 0.0043825 | 0.0010984
49 | 0.98349 | -0.31732 | 0.002461 | 0.00061679
50 | 0.99004 | -0.19024 | 0 | 0
51 | 0.98522 | -0.28352 | 0.0033694 | 0.00084444
52 | 0.97244 | -0.53169 | 0.0031314 | 0.0007848
53 | 0.97247 | -0.53095 | 0 | 0
54 | 0.99717 | -0.053632 | 0 | 0
55 | 0.99825 | -0.033189 | 0.0031165 | 0.00078107
56 | 0.99647 | -0.067005 | 0.0019739 | 0.00049471
57 | 0.99144 | -0.16333 | 0 | 0
58 | 0.98967 | -0.19747 | 0.0024993 | 0.00062638
59 | 0.98289 | -0.32694 | 0.0041143 | 0.0010311
60 | 0.98251 | -0.33431 | 0.0036551 | 0.00091606
61 | 0.98393 | -0.30677 | 0.0028208 | 0.00070695
62 | 0.98206 | -0.34316 | 0 | 0
63 | 0.98482 | -0.28954 | 0 | 0
64 | 0.98155 | -0.35296 | 0.0031718 | 0.00079493
65 | 0.98198 | -0.34461 | 0.0039569 | 0.00099169
66 | 0.98508 | -0.28452 | 0 | 0
67 | 0.98472 | -0.29148 | 0 | 0
68 | 0.98076 | -0.36839 | 0 | 0
69 | 0.98605 | -0.26587 | 0.0027139 | 0.00068016
70 | 0.98503 | -0.28558 | 0.0023775 | 0.00059585
71 | 0.98441 | -0.29762 | 0.0031206 | 0.0007821
72 | 0.9833 | -0.31927 | 0.0016526 | 0.00041418
73 | 0.98323 | -0.32069 | 0.0023844 | 0.00059759
74 | 0.98345 | -0.31634 | 0.0016719 | 0.00041901
75 | 0.98315 | -0.32215 | 0.0016682 | 0.00041809
76 | 0.98356 | -0.31425 | 0 | 0
77 | 0.98315 | -0.32218 | 0.0022123 | 0.00055446
78 | 0.98361 | -0.31319 | 0 | 0
79 | 0.98355 | -0.3145 | 0.0028754 | 0.00072066
80 | 0.98341 | -0.31706 | 0.0069694 | 0.0017467
81 | 0.9787 | -0.40863 | 0 | 0
82 | 0.98064 | -0.37069 | 0.0037049 | 0.00092853
83 | 0.98789 | -0.23036 | 0 | 0
84 | 0.98788 | -0.23064 | 0.0028011 | 0.00070201
85 | 0.9903 | -0.18413 | 0.0033946 | 0.00085076
86 | 0.97284 | -0.52366 | 0.0042579 | 0.0010671
87 | 0.97292 | -0.52206 | 0.0026591 | 0.00066642
88 | 0.97299 | -0.52064 | 0 | 0
89 | 0.97317 | -0.51724 | 0 | 0
90 | 0.97342 | -0.51216 | 0 | 0
91 | 0.97312 | -0.51825 | 0.002379 | 0.00059624
92 | 0.98054 | -0.37272 | 0.0037797 | 0.00094727
93 | 0.97542 | -0.47288 | 0.0047746 | 0.0011966
94 | 0.97312 | -0.51811 | 0 | 0
95 | 0.9731 | -0.51866 | 0.0022322 | 0.00055943
96 | 0.97238 | -0.53288 | 0.0017102 | 0.00042861
97 | 0.97228 | -0.53473 | 0.0028246 | 0.0007079
98 | 0.97288 | -0.52293 | 0.0021631 | 0.00054211
99 | 0.97294 | -0.5217 | 0 | 0
100 | 0.97229 | -0.53466 | 0.013324 | 0.0033393
101 | 0.97231 | -0.53414 | 0.0023996 | 0.0006014
102 | 0.97599 | -0.46165 | 0 | 0
103 | 0.97572 | -0.46695 | 0.0053862 | 0.0013499
104 | 0.9757 | -0.46731 | 0 | 0
105 | 0.97775 | -0.42712 | 0.0041823 | 0.0010482
106 | 0.97558 | -0.46971 | 0.0064788 | 0.0016237
107 | 0.97826 | -0.41717 | 0.0015858 | 0.00039744
108 | 0.97558 | -0.46979 | 0.0018949 | 0.0004749
109 | 0.97849 | -0.41271 | 0.0044594 | 0.0011176
110 | 0.97813 | -0.41976 | 0.0036754 | 0.00092114
111 | 0.97845 | -0.41352 | 0.0052044 | 0.0013043
112 | 0.97796 | -0.42323 | 0.0046914 | 0.0011758
113 | 0.98983 | -0.19461 | 0.0067354 | 0.0016881
114 | 0.9897 | -0.197 | 0.0057882 | 0.0014507
115 | 0.98991 | -0.19291 | 0.0029202 | 0.00073187
116 | 0.98959 | -0.19919 | 0 | 0
117 | 0.99027 | -0.18598 | 0.0040222 | 0.0010081
118 | 0.98942 | -0.20251 | 0.0024174 | 0.00060585
119 | 0.99074 | -0.17678 | 0.0027312 | 0.0006845
120 | 0.98937 | -0.20348 | 0.0024003 | 0.00060158
121 | 0.99089 | -0.17399 | 0.0039257 | 0.00098388
122 | 0.97756 | -0.43106 | 0.0039329 | 0.00098568
123 | 0.97744 | -0.43338 | 0.0052871 | 0.0013251
124 | 0.97714 | -0.43934 | 0.0035604 | 0.00089233
125 | 0.97708 | -0.44053 | 0.0032594 | 0.00081687
126 | 0.97691 | -0.44379 | 0.007215 | 0.0018082
127 | 1 | 0 | -0.45013 | -0.11492
128 | 0.99924 | -0.014519 | 0.0035525 | 0.00089034
129 | 0.99892 | -0.020318 | 0 | 0
130 | 0.99888 | -0.021459 | 0.0027381 | 0.00068624
131 | 0.99774 | -0.042576 | 0.0044039 | 0.0011037
132 | 0.99882 | -0.022734 | 0.0018847 | 0.00047236
133 | 0.99552 | -0.084574 | 0.0023362 | 0.00058552
134 | 0.9983 | -0.032665 | 0.0065076 | 0.001631
135 | 0.9948 | -0.098318 | 0 | 0
136 | 0.9932 | -0.12866 | 0.0027743 | 0.0006953
137 | 0.99266 | -0.13904 | 0.00078329 | 0.00019631
138 | 0.99192 | -0.15313 | 0.0025487 | 0.00063876
139 | 0.99475 | -0.099187 | 0.0024048 | 0.0006027
140 | 0.99156 | -0.16009 | 0.0035665 | 0.00089385
141 | 0.99082 | -0.17412 | 0.0034342 | 0.00086069
142 | 0.99531 | -0.089206 | 0.005832 | 0.0014616
143 | 0.9954 | -0.087565 | 0 | 0
144 | 0.99538 | -0.087837 | 0.0020558 | 0.00051523
145 | 0.99581 | -0.079572 | 0 | 0
146 | 0.99464 | -0.10194 | 0.0055375 | 0.0013878
147 | 0.99274 | -0.13837 | 0.002671 | 0.00066943
148 | 0.98861 | -0.218 | 0.0066778 | 0.0016736
149 | 0.98893 | -0.21177 | 0.0025027 | 0.00062723
150 | 0.98854 | -0.21937 | 0.0063878 | 0.0016009
151 | 0.98914 | -0.20768 | 0.0025027 | 0.00062723
152 | 0.98938 | -0.20298 | 0.0025027 | 0.00062723
153 | 0.98514 | -0.2852 | 0.0029896 | 0.00074927
154 | 0.98509 | -0.28614 | 0.0030969 | 0.00077615
155 | 0.99817 | -0.035182 | 0.0058043 | 0.0014547
156 | 0.99781 | -0.04212 | 0 | 0
157 | 0.9976 | -0.046158 | 0 | 0
158 | 0.99776 | -0.042984 | 0.005798 | 0.0014531
159 | 0.99765 | -0.045141 | 0.0044846 | 0.0011239
160 | 0.99736 | -0.050871 | 0.0061051 | 0.0015301
161 | 0.99735 | -0.050916 | 0.0060302 | 0.0015113
162 | 0.9784 | -0.41452 | 0.0030729 | 0.00077015
163 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0088812 | -0.0022255 | 0.0088822 | 0.002226 | 1.0678e-06 | 4.8332e-07 | 0.013438 | 0.013438 | 0.013438 | 0.98342 | -0.31877 | 0.98355 | -0.31625 | 3.6918
1 | 0.0026981 | 0.00067594 | -0.002698 | -0.00067617 | 1.7242e-07 | -2.3963e-07 | 0.0040825 | 0.0040826 | 0.0040826 | 0.98342 | -0.31877 | 0.98335 | -0.32012 | 1.1216
2 | -0.012725 | -0.0031892 | 0.012727 | 0.00319 | 1.3136e-06 | 7.2075e-07 | 0.019252 | 0.019252 | 0.019252 | 0.98355 | -0.31625 | 0.98366 | -0.31408 | 5.2891
3 | -0.016117 | -0.0040396 | 0.016119 | 0.004041 | 2.4978e-06 | 1.4563e-06 | 0.024381 | 0.024381 | 0.024381 | 0.98366 | -0.31408 | 0.98382 | -0.31083 | 6.698
4 | 0.0042112 | 0.0010546 | -0.0042106 | -0.0010547 | 5.7904e-07 | -1.1269e-07 | 0.0063691 | 0.0063692 | 0.0063692 | 0.98382 | -0.31083 | 0.98367 | -0.31372 | 1.7498
5 | -0.020331 | -0.0050956 | 0.020348 | 0.005106 | 1.7238e-05 | 1.0414e-05 | 0.03075 | 0.030749 | 0.03075 | 0.98382 | -0.31083 | 0.98473 | -0.29305 | 8.4477
6 | 0.003292 | 0.00082445 | -0.0032918 | -0.00082464 | 2.6031e-07 | -1.8873e-07 | 0.0049796 | 0.0049798 | 0.0049798 | 0.98367 | -0.31372 | 0.98359 | -0.31538 | 1.3681
7 | -0.02536 | -0.0063621 | 0.025378 | 0.0063738 | 1.8909e-05 | 1.1665e-05 | 0.038323 | 0.038323 | 0.038323 | 0.98473 | -0.29305 | 0.98553 | -0.27742 | 10.5282
8 | -0.028774 | -0.0072248 | 0.028788 | 0.0072331 | 1.3292e-05 | 8.2674e-06 | 0.04345 | 0.04345 | 0.04345 | 0.98553 | -0.27742 | 0.98603 | -0.26774 | 11.9368
9 | -0.044224 | -0.011105 | 0.044238 | 0.011114 | 1.4279e-05 | 9.0294e-06 | 0.066746 | 0.066746 | 0.066746 | 0.98603 | -0.26774 | 0.98638 | -0.26098 | 18.3368
10 | 0.015436 | 0.0038717 | -0.01543 | -0.0038678 | 6.75e-06 | 3.8972e-06 | 0.023296 | 0.023296 | 0.023296 | 0.98603 | -0.26774 | 0.98556 | -0.27692 | 6.4001
11 | 0.0035432 | 0.00088786 | -0.003543 | -0.00088796 | 1.7892e-07 | -9.8644e-08 | 0.005345 | 0.0053451 | 0.0053451 | 0.98638 | -0.26098 | 0.98633 | -0.26204 | 1.4684
12 | -0.11602 | -0.029251 | 0.11626 | 0.029406 | 0.00024185 | 0.00015452 | 0.17508 | 0.17508 | 0.17508 | 0.98638 | -0.26098 | 0.98863 | -0.21752 | 48.0991
13 | 0.068235 | 0.017249 | -0.06809 | -0.017157 | 0.00014553 | 9.2671e-05 | 0.10299 | 0.10299 | 0.10299 | 0.98638 | -0.26098 | 0.98408 | -0.30556 | 28.2939
14 | 0.012415 | 0.0031123 | -0.012413 | -0.0031112 | 2.1519e-06 | 1.1691e-06 | 0.018745 | 0.018745 | 0.018745 | 0.98556 | -0.27692 | 0.98537 | -0.28056 | 5.1498
15 | 0.0032918 | 0.00082464 | -0.0032915 | -0.00082479 | 2.0505e-07 | -1.4861e-07 | 0.0049798 | 0.0049799 | 0.0049799 | 0.98359 | -0.31538 | 0.98352 | -0.31669 | 1.3681
16 | -0.11943 | -0.0302 | 0.11958 | 0.0303 | 0.0001565 | 9.9996e-05 | 0.17985 | 0.17985 | 0.17985 | 0.98863 | -0.21752 | 0.99004 | -0.19024 | 49.4091
17 | 0.062177 | 0.015675 | -0.062169 | -0.01567 | 8.0273e-06 | 5.1068e-06 | 0.09405 | 0.09405 | 0.09405 | 0.98408 | -0.30556 | 0.98394 | -0.30825 | 25.8379
18 | 0.0094578 | 0.0023705 | -0.0094565 | -0.0023699 | 1.3315e-06 | 6.3045e-07 | 0.014282 | 0.014282 | 0.014282 | 0.98537 | -0.28056 | 0.98522 | -0.28352 | 3.9237
19 | 0.0024611 | 0.00061666 | -0.002461 | -0.00061679 | 7.4223e-08 | -1.3366e-07 | 0.0037234 | 0.0037235 | 0.0037235 | 0.98352 | -0.31669 | 0.98349 | -0.31732 | 1.0229
20 | 0.00939 | 0.0023538 | -0.0093883 | -0.002353 | 1.6417e-06 | 7.7944e-07 | 0.014258 | 0.014258 | 0.014258 | 0.97998 | -0.38571 | 0.97979 | -0.38938 | 3.9171
21 | -0.011774 | -0.0029513 | 0.011775 | 0.0029518 | 1.0383e-06 | 5.5539e-07 | 0.017878 | 0.017878 | 0.017878 | 0.97998 | -0.38571 | 0.98007 | -0.38386 | 4.9116
22 | 0.0076704 | 0.0019224 | -0.0076695 | -0.0019221 | 9.1114e-07 | 3.5766e-07 | 0.011649 | 0.011649 | 0.011649 | 0.97979 | -0.38938 | 0.97966 | -0.39188 | 3.2003
23 | -0.035642 | -0.0089426 | 0.035653 | 0.0089496 | 1.1138e-05 | 7.0002e-06 | 0.054118 | 0.054118 | 0.054118 | 0.98007 | -0.38386 | 0.98041 | -0.37731 | 14.8675
24 | 0.023867 | 0.0059907 | -0.023842 | -0.0059758 | 2.4266e-05 | 1.491e-05 | 0.036239 | 0.03624 | 0.03624 | 0.98007 | -0.38386 | 0.97898 | -0.4052 | 9.9559
25 | 0.0056947 | 0.0014271 | -0.0056938 | -0.001427 | 8.8505e-07 | 1.6931e-07 | 0.0086497 | 0.0086498 | 0.0086498 | 0.97966 | -0.39188 | 0.9795 | -0.39514 | 2.3763
26 | -0.052503 | -0.013176 | 0.05254 | 0.013199 | 3.6388e-05 | 2.3096e-05 | 0.079693 | 0.079693 | 0.079693 | 0.98041 | -0.37731 | 0.98115 | -0.36279 | 21.8938
27 | 0.01685 | 0.004226 | -0.016846 | -0.0042237 | 3.9247e-06 | 2.3101e-06 | 0.025576 | 0.025576 | 0.025576 | 0.98041 | -0.37731 | 0.98016 | -0.3822 | 7.0263
28 | 0.0056438 | 0.0014132 | -0.0056417 | -0.0014128 | 2.0818e-06 | 3.8411e-07 | 0.0085778 | 0.0085782 | 0.0085782 | 0.97898 | -0.4052 | 0.97859 | -0.41295 | 2.3566
29 | 0.0066063 | 0.0016558 | -0.0066056 | -0.0016555 | 7.8005e-07 | 2.3987e-07 | 0.010041 | 0.010041 | 0.010041 | 0.97898 | -0.4052 | 0.97886 | -0.40768 | 2.7587
30 | 0.011592 | 0.0029069 | -0.011586 | -0.0029036 | 6.0537e-06 | 3.221e-06 | 0.01762 | 0.017621 | 0.017621 | 0.97898 | -0.4052 | 0.97843 | -0.41617 | 4.8408
31 | 0.0029903 | 0.0007494 | -0.0029903 | -0.00074944 | 3.1389e-08 | -3.0964e-08 | 0.0045428 | 0.0045428 | 0.0045428 | 0.9795 | -0.39514 | 0.97949 | -0.39536 | 1.248
32 | -0.056322 | -0.014147 | 0.056399 | 0.014196 | 7.6897e-05 | 4.8859e-05 | 0.08543 | 0.08543 | 0.08543 | 0.98115 | -0.36279 | 0.98261 | -0.33422 | 23.4698
33 | 0.013612 | 0.003413 | -0.013608 | -0.0034107 | 4.2194e-06 | 2.3684e-06 | 0.020665 | 0.020666 | 0.020666 | 0.98016 | -0.3822 | 0.97983 | -0.3887 | 5.6773
34 | 0.0059408 | 0.0014889 | -0.0059404 | -0.0014888 | 4.1267e-07 | 9.4812e-08 | 0.0090349 | 0.009035 | 0.009035 | 0.97843 | -0.41617 | 0.97835 | -0.41762 | 2.4821
35 | 0.0056454 | 0.0014147 | -0.0056447 | -0.0014146 | 7.0974e-07 | 1.3182e-07 | 0.0085857 | 0.0085858 | 0.0085858 | 0.97843 | -0.41617 | 0.97829 | -0.4188 | 2.3587
36 | 0.0059404 | 0.0014888 | -0.0059396 | -0.0014886 | 7.8183e-07 | 1.797e-07 | 0.009035 | 0.0090351 | 0.0090351 | 0.97835 | -0.41762 | 0.97821 | -0.42039 | 2.4822
37 | 0.0029982 | 0.00075134 | -0.0029982 | -0.00075141 | 7.1799e-08 | -6.9637e-08 | 0.0045604 | 0.0045604 | 0.0045604 | 0.97829 | -0.4188 | 0.97827 | -0.41931 | 1.2529
38 | 0.0016912 | 0.00042365 | -0.0016912 | -0.00042385 | 4.6913e-08 | -2.0763e-07 | 0.0025716 | 0.0025717 | 0.0025717 | 0.97859 | -0.41295 | 0.97856 | -0.41353 | 0.7065
39 | 0.0039504 | 0.00098918 | -0.00395 | -0.0009893 | 4.0523e-07 | -1.1689e-07 | 0.0060066 | 0.0060067 | 0.0060067 | 0.97859 | -0.41295 | 0.97848 | -0.41511 | 1.6502
40 | -0.059117 | -0.014877 | 0.059191 | 0.014923 | 7.3453e-05 | 4.67e-05 | 0.089546 | 0.089546 | 0.089546 | 0.98261 | -0.33422 | 0.98394 | -0.30825 | 24.6006
41 | 0.011041 | 0.0027675 | -0.011041 | -0.0027673 | 2.9865e-07 | 1.5546e-07 | 0.016768 | 0.016768 | 0.016768 | 0.97983 | -0.3887 | 0.9798 | -0.38927 | 4.6067
42 | 0.0018028 | 0.00045135 | -0.0018028 | -0.00045149 | 3.5358e-08 | -1.3494e-07 | 0.0027415 | 0.0027415 | 0.0027415 | 0.97848 | -0.41511 | 0.97846 | -0.41552 | 0.75317
43 | 0.0021472 | 0.00053795 | -0.0021471 | -0.00053812 | 6.8013e-08 | -1.7013e-07 | 0.0032653 | 0.0032653 | 0.0032653 | 0.97848 | -0.41511 | 0.97845 | -0.41577 | 0.89707
44 | 0.0018028 | 0.00045149 | -0.0018027 | -0.00045181 | 8.3584e-08 | -3.1894e-07 | 0.0027415 | 0.0027417 | 0.0027417 | 0.97846 | -0.41552 | 0.97841 | -0.41649 | 0.75321
45 | -0.013348 | -0.0033453 | 0.013352 | 0.0033479 | 4.6793e-06 | 2.6268e-06 | 0.020471 | 0.020471 | 0.020471 | 0.97024 | -0.57504 | 0.97061 | -0.56768 | 5.6239
46 | -0.013352 | -0.0033479 | 0.01337 | 0.0033578 | 1.7659e-05 | 9.9106e-06 | 0.020471 | 0.02047 | 0.020471 | 0.97061 | -0.56768 | 0.97202 | -0.53997 | 5.6238
47 | -0.014945 | -0.0037526 | 0.014949 | 0.0037546 | 3.3836e-06 | 1.9518e-06 | 0.022882 | 0.022882 | 0.022882 | 0.97202 | -0.53997 | 0.97226 | -0.53522 | 6.2862
48 | -0.018037 | -0.0045284 | 0.018037 | 0.004529 | 9.355e-07 | 5.5812e-07 | 0.027607 | 0.027607 | 0.027607 | 0.97226 | -0.53522 | 0.97231 | -0.53414 | 7.5845
49 | 0.0097207 | 0.0024364 | -0.0097195 | -0.0024359 | 1.1193e-06 | 5.4388e-07 | 0.014763 | 0.014763 | 0.014763 | 0.9798 | -0.38927 | 0.97967 | -0.39169 | 4.0557
50 | 0.0043828 | 0.0010983 | -0.0043825 | -0.0010984 | 2.5093e-07 | -2.9519e-08 | 0.0066569 | 0.006657 | 0.006657 | 0.97967 | -0.39169 | 0.97961 | -0.39289 | 1.8288
51 | -0.14268 | -0.036097 | 0.14287 | 0.036214 | 0.00018448 | 0.00011752 | 0.21457 | 0.21457 | 0.21457 | 0.99004 | -0.19024 | 0.99144 | -0.16333 | 29.4735
52 | 0.023098 | 0.0057972 | -0.02309 | -0.0057923 | 7.9593e-06 | 4.8676e-06 | 0.034718 | 0.034718 | 0.034718 | 0.99004 | -0.19024 | 0.98967 | -0.19747 | 9.538
53 | 0.0060872 | 0.0015254 | -0.0060867 | -0.0015253 | 4.8971e-07 | 1.1668e-07 | 0.0091936 | 0.0091936 | 0.0091936 | 0.98522 | -0.28352 | 0.98514 | -0.2852 | 2.5257
54 | -0.0031314 | -0.0007848 | 0.0031315 | 0.00078471 | 1.0959e-07 | -8.7781e-08 | 0.0047916 | 0.0047916 | 0.0047916 | 0.97244 | -0.53169 | 0.97247 | -0.53095 | 1.3164
55 | -0.0076669 | -0.0019209 | 0.0076698 | 0.0019221 | 2.9316e-06 | 1.1711e-06 | 0.011731 | 0.011731 | 0.011731 | 0.97247 | -0.53095 | 0.97288 | -0.52293 | 3.2229
56 | 0.0045354 | 0.0011362 | -0.004535 | -0.0011362 | 4.1578e-07 | -1.9513e-08 | 0.0069396 | 0.0069397 | 0.0069397 | 0.97247 | -0.53095 | 0.97238 | -0.53288 | 1.9065
57 | -0.19288 | -0.04913 | 0.19307 | 0.049251 | 0.00019041 | 0.00012114 | 0.2881 | 0.2881 | 0.2881 | 0.99717 | -0.053632 | 0.99825 | -0.033189 | 26.3825
58 | 0.19288 | 0.04913 | -0.19275 | -0.049051 | 0.00012434 | 7.9108e-05 | 0.2881 | 0.2881 | 0.2881 | 0.99717 | -0.053632 | 0.99647 | -0.067005 | 26.3825
59 | -0.19618 | -0.050032 | 0.1963 | 0.05011 | 0.00012201 | 7.7638e-05 | 0.29274 | 0.29274 | 0.29274 | 0.99825 | -0.033189 | 0.99892 | -0.020318 | 26.8079
60 | 0.19078 | 0.048556 | -0.19066 | -0.048483 | 0.00011551 | 7.3484e-05 | 0.28515 | 0.28515 | 0.28515 | 0.99647 | -0.067005 | 0.99581 | -0.079572 | 26.1126
61 | 0.030981 | 0.0077783 | -0.030966 | -0.0077685 | 1.5746e-05 | 9.8269e-06 | 0.046504 | 0.046504 | 0.046504 | 0.99144 | -0.16333 | 0.99089 | -0.17399 | 12.7758
62 | -0.17385 | -0.043993 | 0.17406 | 0.044125 | 0.0002085 | 0.00013249 | 0.26107 | 0.26107 | 0.26107 | 0.99144 | -0.16333 | 0.99274 | -0.13837 | 23.9076
63 | 0.02059 | 0.0051659 | -0.020585 | -0.0051626 | 5.4118e-06 | 3.2702e-06 | 0.030961 | 0.030961 | 0.030961 | 0.98967 | -0.19747 | 0.98938 | -0.20298 | 8.5057
64 | 0.14298 | 0.036193 | -0.14293 | -0.036161 | 5.0574e-05 | 3.2039e-05 | 0.21659 | 0.21659 | 0.21659 | 0.98289 | -0.32694 | 0.98251 | -0.33431 | 19.8344
65 | -0.1471 | -0.037225 | 0.14724 | 0.037315 | 0.0001426 | 9.039e-05 | 0.22282 | 0.22282 | 0.22282 | 0.98289 | -0.32694 | 0.98393 | -0.30677 | 20.4048
66 | 0.13928 | 0.035245 | -0.13922 | -0.035208 | 5.9123e-05 | 3.7435e-05 | 0.21106 | 0.21106 | 0.21106 | 0.98251 | -0.33431 | 0.98206 | -0.34316 | 19.3275
67 | -0.15006 | -0.038022 | 0.15018 | 0.038101 | 0.00012432 | 7.8827e-05 | 0.22709 | 0.22709 | 0.22709 | 0.98393 | -0.30677 | 0.98482 | -0.28954 | 20.7954
68 | 0.13526 | 0.034216 | -0.1352 | -0.034176 | 6.3544e-05 | 4.021e-05 | 0.20506 | 0.20506 | 0.20506 | 0.98206 | -0.34316 | 0.98155 | -0.35296 | 18.7784
69 | 0.0039572 | 0.00099161 | -0.0039569 | -0.00099169 | 2.724e-07 | -8.1299e-08 | 0.0059958 | 0.0059959 | 0.0059959 | 0.98206 | -0.34316 | 0.98198 | -0.34461 | 1.6472
70 | -0.17277 | -0.043769 | 0.17281 | 0.043796 | 4.1646e-05 | 2.6467e-05 | 0.26121 | 0.26121 | 0.26121 | 0.98482 | -0.28954 | 0.98508 | -0.28452 | 23.9203
71 | 0.022583 | 0.0056684 | -0.022581 | -0.0056671 | 2.0917e-06 | 1.2777e-06 | 0.034124 | 0.034124 | 0.034124 | 0.98482 | -0.28954 | 0.98472 | -0.29148 | 9.3748
72 | 0.13202 | 0.033381 | -0.13193 | -0.033319 | 9.7607e-05 | 6.173e-05 | 0.20025 | 0.20025 | 0.20025 | 0.98155 | -0.35296 | 0.98076 | -0.36839 | 18.3381
73 | -0.17519 | -0.044391 | 0.17534 | 0.044491 | 0.00015712 | 9.9874e-05 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2648 | 0.98508 | -0.28452 | 0.98605 | -0.26587 | 24.2491
74 | 0.0023776 | 0.00059561 | -0.0023775 | -0.00059585 | 1.2061e-07 | -2.4024e-07 | 0.0035913 | 0.0035915 | 0.0035915 | 0.98508 | -0.28452 | 0.98503 | -0.28558 | 0.98666
75 | 0.022581 | 0.0056671 | -0.022574 | -0.0056631 | 6.6092e-06 | 4.0374e-06 | 0.034124 | 0.034124 | 0.034124 | 0.98472 | -0.29148 | 0.98441 | -0.29762 | 9.3748
76 | 0.12444 | 0.031444 | -0.1242 | -0.031292 | 0.00023956 | 0.00015129 | 0.18889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.98076 | -0.36839 | 0.9787 | -0.40863 | 17.2981
77 | 0.0074857 | 0.001876 | -0.0074849 | -0.0018757 | 8.2217e-07 | 3.1172e-07 | 0.011357 | 0.011357 | 0.011357 | 0.98076 | -0.36839 | 0.98064 | -0.37069 | 3.1202
78 | -0.17806 | -0.045171 | 0.17836 | 0.045365 | 0.00030462 | 0.00019367 | 0.2689 | 0.2689 | 0.2689 | 0.98605 | -0.26587 | 0.98789 | -0.23036 | 24.6242
79 | 0.019453 | 0.004881 | -0.019439 | -0.0048723 | 1.443e-05 | 8.6701e-06 | 0.029407 | 0.029408 | 0.029408 | 0.98441 | -0.29762 | 0.98361 | -0.31319 | 8.079
80 | 0.0062656 | 0.0015702 | -0.0062652 | -0.00157 | 4.2448e-07 | 1.1197e-07 | 0.0094816 | 0.0094817 | 0.0094817 | 0.9833 | -0.31927 | 0.98323 | -0.32069 | 2.6049
81 | -0.0079182 | -0.0019843 | 0.0079193 | 0.0019848 | 1.1044e-06 | 4.4661e-07 | 0.011983 | 0.011982 | 0.011983 | 0.9833 | -0.31927 | 0.98345 | -0.31634 | 3.2919
82 | 0.0038808 | 0.00097245 | -0.0038805 | -0.00097254 | 2.6944e-07 | -9.1721e-08 | 0.0058731 | 0.0058732 | 0.0058732 | 0.98323 | -0.32069 | 0.98315 | -0.32215 | 1.6135
83 | -0.0095912 | -0.0024038 | 0.0095922 | 0.0024042 | 9.5624e-07 | 4.5834e-07 | 0.014512 | 0.014512 | 0.014512 | 0.98345 | -0.31634 | 0.98356 | -0.31425 | 3.9868
84 | 0.0022123 | 0.00055445 | -0.0022123 | -0.00055446 | 3.0356e-09 | -7.2127e-09 | 0.0033484 | 0.0033484 | 0.0033484 | 0.98315 | -0.32215 | 0.98315 | -0.32218 | 0.91989
85 | -0.012468 | -0.0031249 | 0.012468 | 0.0031252 | 6.3147e-07 | 3.4407e-07 | 0.018862 | 0.018862 | 0.018862 | 0.98356 | -0.31425 | 0.98361 | -0.31319 | 5.1819
86 | 0.0028755 | 0.00072062 | -0.0028754 | -0.00072066 | 3.4582e-08 | -3.9711e-08 | 0.0043503 | 0.0043503 | 0.0043503 | 0.98356 | -0.31425 | 0.98355 | -0.3145 | 1.1951
87 | 0.0069707 | 0.0017471 | -0.0069694 | -0.0017467 | 1.286e-06 | 4.317e-07 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.98361 | -0.31319 | 0.98341 | -0.31706 | 2.8971
88 | 0.01274 | 0.0031935 | -0.012737 | -0.0031921 | 2.4772e-06 | 1.3642e-06 | 0.01937 | 0.01937 | 0.01937 | 0.9787 | -0.40863 | 0.97849 | -0.41271 | 5.3213
89 | 0.031659 | 0.0079481 | -0.031643 | -0.0079376 | 1.6812e-05 | 1.0517e-05 | 0.04814 | 0.04814 | 0.04814 | 0.9787 | -0.40863 | 0.97813 | -0.41976 | 13.2253
90 | 0.079803 | 0.020151 | -0.07977 | -0.02013 | 3.2673e-05 | 2.0242e-05 | 0.12139 | 0.12139 | 0.12139 | 0.9787 | -0.40863 | 0.97826 | -0.41717 | 11.116
91 | 0.00378 | 0.00094713 | -0.0037797 | -0.00094727 | 3.6455e-07 | -1.3945e-07 | 0.0057357 | 0.0057358 | 0.0057358 | 0.98064 | -0.37069 | 0.98054 | -0.37272 | 1.5758
92 | 0.0028011 | 0.00070197 | -0.0028011 | -0.00070201 | 3.7338e-08 | -4.7716e-08 | 0.0042192 | 0.0042192 | 0.0042192 | 0.98789 | -0.23036 | 0.98788 | -0.23064 | 1.1591
93 | -0.18116 | -0.046067 | 0.18157 | 0.046324 | 0.00040448 | 0.00025719 | 0.27311 | 0.27311 | 0.27311 | 0.98789 | -0.23036 | 0.9903 | -0.18413 | 25.0105
94 | -0.18496 | -0.047175 | 0.18505 | 0.047232 | 8.94e-05 | 5.6859e-05 | 0.27821 | 0.27821 | 0.27821 | 0.9903 | -0.18413 | 0.99082 | -0.17412 | 25.4775
95 | -0.0042579 | -0.0010671 | 0.0042582 | 0.0010671 | 3.243e-07 | -4.563e-08 | 0.0065127 | 0.0065126 | 0.0065127 | 0.97284 | -0.52366 | 0.97292 | -0.52206 | 1.7892
96 | -0.0069173 | -0.0017335 | 0.0069177 | 0.0017337 | 4.6615e-07 | 1.604e-07 | 0.010579 | 0.010579 | 0.010579 | 0.97292 | -0.52206 | 0.97299 | -0.52064 | 2.9064
97 | -0.0069177 | -0.0017337 | 0.0069189 | 0.0017341 | 1.1225e-06 | 3.8615e-07 | 0.010579 | 0.010579 | 0.010579 | 0.97299 | -0.52064 | 0.97317 | -0.51724 | 2.9064
98 | -0.01153 | -0.0028896 | 0.011533 | 0.0028911 | 2.7894e-06 | 1.4878e-06 | 0.01763 | 0.01763 | 0.01763 | 0.97317 | -0.51724 | 0.97342 | -0.51216 | 4.8435
99 | 0.0046115 | 0.0011556 | -0.0046112 | -0.0011556 | 2.228e-07 | -5.8763e-09 | 0.0070511 | 0.0070511 | 0.0070511 | 0.97317 | -0.51724 | 0.97312 | -0.51825 | 1.9371
100 | -0.055168 | -0.01385 | 0.055271 | 0.013915 | 0.00010358 | 6.581e-05 | 0.08434 | 0.08434 | 0.08434 | 0.97342 | -0.51216 | 0.97542 | -0.47288 | 23.1703
101 | 0.043635 | 0.010958 | -0.043622 | -0.010951 | 1.2384e-05 | 7.8337e-06 | 0.06671 | 0.06671 | 0.06671 | 0.97342 | -0.51216 | 0.97312 | -0.51811 | 18.3268
102 | 0.0022322 | 0.00055933 | -0.0022322 | -0.00055943 | 4.3056e-08 | -9.4875e-08 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.97312 | -0.51825 | 0.9731 | -0.51866 | 0.93772
103 | -0.060046 | -0.015112 | 0.060078 | 0.015133 | 3.2246e-05 | 2.0509e-05 | 0.091623 | 0.091623 | 0.091623 | 0.97542 | -0.47288 | 0.97599 | -0.46165 | 25.1713
104 | 0.020453 | 0.0051399 | -0.020437 | -0.0051304 | 1.5633e-05 | 9.4759e-06 | 0.03128 | 0.03128 | 0.03128 | 0.97312 | -0.51811 | 0.97231 | -0.53414 | 8.5933
105 | 0.023169 | 0.0058108 | -0.023165 | -0.0058084 | 3.965e-06 | 2.433e-06 | 0.03543 | 0.03543 | 0.03543 | 0.97312 | -0.51811 | 0.97294 | -0.5217 | 9.7336
106 | 0.0028248 | 0.00070762 | -0.0028246 | -0.0007079 | 2.4939e-07 | -2.8183e-07 | 0.0043226 | 0.0043228 | 0.0043228 | 0.97238 | -0.53288 | 0.97228 | -0.53473 | 1.1876
107 | -0.0098329 | -0.0024642 | 0.0098335 | 0.0024645 | 5.7399e-07 | 2.8331e-07 | 0.015039 | 0.015039 | 0.015039 | 0.97288 | -0.52293 | 0.97294 | -0.5217 | 4.1317
108 | 0.013332 | 0.0033439 | -0.013324 | -0.0033393 | 8.2268e-06 | 4.6103e-06 | 0.020391 | 0.020391 | 0.020391 | 0.97294 | -0.5217 | 0.97229 | -0.53466 | 5.602
109 | -0.073843 | -0.018584 | 0.073965 | 0.018661 | 0.00012206 | 7.7795e-05 | 0.11261 | 0.11261 | 0.11261 | 0.97599 | -0.46165 | 0.97775 | -0.42712 | 30.9367
110 | 0.013765 | 0.003451 | -0.013761 | -0.003449 | 3.4728e-06 | 1.9599e-06 | 0.020986 | 0.020986 | 0.020986 | 0.97599 | -0.46165 | 0.97572 | -0.46695 | 5.7654
111 | 0.0083748 | 0.0020991 | -0.0083746 | -0.002099 | 1.4591e-07 | 6.3591e-08 | 0.012772 | 0.012772 | 0.012772 | 0.97572 | -0.46695 | 0.9757 | -0.46731 | 3.5088
112 | 0.0083746 | 0.002099 | -0.0083737 | -0.0020986 | 9.5686e-07 | 4.1705e-07 | 0.012772 | 0.012772 | 0.012772 | 0.9757 | -0.46731 | 0.97558 | -0.46971 | 3.5088
113 | -0.078147 | -0.019709 | 0.078184 | 0.019733 | 3.7241e-05 | 2.3482e-05 | 0.11897 | 0.11897 | 0.11897 | 0.97775 | -0.42712 | 0.97826 | -0.41717 | 16.3426
114 | 0.0018949 | 0.00047488 | -0.0018949 | -0.0004749 | 7.6714e-09 | -2.567e-08 | 0.0028902 | 0.0028902 | 0.0028902 | 0.97558 | -0.46971 | 0.97558 | -0.46979 | 0.79401
115 | 0.0082778 | 0.0020745 | -0.0082775 | -0.0020744 | 3.2076e-07 | 1.3749e-07 | 0.012588 | 0.012588 | 0.012588 | 0.97849 | -0.41271 | 0.97845 | -0.41352 | 3.4583
116 | 0.027967 | 0.0070164 | -0.027963 | -0.0070135 | 4.6259e-06 | 2.875e-06 | 0.042549 | 0.042549 | 0.042549 | 0.97813 | -0.41976 | 0.97796 | -0.42323 | 11.6892
117 | 0.0030731 | 0.00077002 | -0.0030729 | -0.00077015 | 1.4587e-07 | -1.3032e-07 | 0.0046735 | 0.0046735 | 0.0046735 | 0.97845 | -0.41352 | 0.9784 | -0.41452 | 1.2839
118 | 0.023271 | 0.0058378 | -0.023263 | -0.0058324 | 8.6839e-06 | 5.3261e-06 | 0.035411 | 0.035411 | 0.035411 | 0.97796 | -0.42323 | 0.97756 | -0.43106 | 9.7282
119 | 0.010608 | 0.0026585 | -0.010607 | -0.0026578 | 1.207e-06 | 6.0982e-07 | 0.015948 | 0.015948 | 0.015948 | 0.98983 | -0.19461 | 0.9897 | -0.197 | 4.3813
120 | -0.017344 | -0.0043465 | 0.017345 | 0.0043473 | 1.4065e-06 | 8.2921e-07 | 0.026073 | 0.026073 | 0.026073 | 0.98983 | -0.19461 | 0.98991 | -0.19291 | 7.163
121 | 0.0048191 | 0.0012072 | -0.0048186 | -0.0012072 | 5.0316e-07 | -6.3968e-09 | 0.0072453 | 0.0072454 | 0.0072454 | 0.9897 | -0.197 | 0.98959 | -0.19919 | 1.9905
122 | -0.020266 | -0.0050792 | 0.020272 | 0.0050833 | 6.6882e-06 | 4.0333e-06 | 0.030463 | 0.030463 | 0.030463 | 0.98991 | -0.19291 | 0.99027 | -0.18598 | 8.3689
123 | 0.0048186 | 0.0012072 | -0.0048178 | -0.0012072 | 7.606e-07 | -9.5076e-09 | 0.0072454 | 0.0072456 | 0.0072456 | 0.98959 | -0.19919 | 0.98942 | -0.20251 | 1.9905
124 | -0.024294 | -0.0060913 | 0.024305 | 0.0060979 | 1.0656e-05 | 6.5453e-06 | 0.036507 | 0.036507 | 0.036507 | 0.99027 | -0.18598 | 0.99074 | -0.17678 | 10.0293
125 | 0.0024004 | 0.00060136 | -0.0024003 | -0.00060158 | 1.1112e-07 | -2.2087e-07 | 0.00361 | 0.0036101 | 0.0036101 | 0.98942 | -0.20251 | 0.98937 | -0.20348 | 0.99179
126 | -0.027036 | -0.0067824 | 0.02704 | 0.0067846 | 3.6002e-06 | 2.2292e-06 | 0.040609 | 0.040608 | 0.040609 | 0.99074 | -0.17678 | 0.99089 | -0.17399 | 11.1562
127 | 0.01933 | 0.0048468 | -0.019328 | -0.0048455 | 2.136e-06 | 1.2846e-06 | 0.029424 | 0.029424 | 0.029424 | 0.97756 | -0.43106 | 0.97744 | -0.43338 | 8.0835
128 | 0.01404 | 0.0035204 | -0.014036 | -0.0035182 | 3.9823e-06 | 2.2574e-06 | 0.021375 | 0.021375 | 0.021375 | 0.97744 | -0.43338 | 0.97714 | -0.43934 | 5.8723
129 | 0.010476 | 0.0026258 | -0.010475 | -0.0026255 | 5.9556e-07 | 3.03e-07 | 0.015953 | 0.015953 | 0.015953 | 0.97714 | -0.43934 | 0.97708 | -0.44053 | 4.3828
130 | 0.0072161 | 0.0018086 | -0.007215 | -0.0018082 | 1.1199e-06 | 4.0708e-07 | 0.01099 | 0.01099 | 0.01099 | 0.97708 | -0.44053 | 0.97691 | -0.44379 | 3.0192
131 | 0.042983 | 0.010801 | -0.042954 | -0.010782 | 2.9768e-05 | 1.8797e-05 | 0.06397 | 0.06397 | 0.06397 | 1 | 0 | 0.99924 | -0.014519 | 17.5742
132 | 0.4055 | 0.10412 | -0.4051 | -0.10387 | 0.00039954 | 0.00025536 | 0.60427 | 0.60427 | 0.60427 | 1 | 0 | 0.99892 | -0.020318 | 55.3365
133 | 0.039401 | 0.0098921 | -0.039388 | -0.0098839 | 1.304e-05 | 8.2134e-06 | 0.05868 | 0.05868 | 0.05868 | 0.99924 | -0.014519 | 0.99888 | -0.021459 | 16.1209
134 | 0.20879 | 0.053758 | -0.20857 | -0.053614 | 0.00022582 | 0.0001438 | 0.31153 | 0.31153 | 0.31153 | 0.99892 | -0.020318 | 0.99774 | -0.042576 | 28.5287
135 | 0.03665 | 0.0091976 | -0.036648 | -0.0091962 | 2.2282e-06 | 1.4e-06 | 0.054601 | 0.054601 | 0.054601 | 0.99888 | -0.021459 | 0.99882 | -0.022734 | 15.0003
136 | 0.20416 | 0.05251 | -0.20375 | -0.052246 | 0.00041588 | 0.00026477 | 0.30497 | 0.30497 | 0.30497 | 0.99774 | -0.042576 | 0.99552 | -0.084574 | 27.9273
137 | 0.034763 | 0.0087239 | -0.034746 | -0.0087136 | 1.6455e-05 | 1.0317e-05 | 0.051793 | 0.051793 | 0.051793 | 0.99882 | -0.022734 | 0.9983 | -0.032665 | 14.2289
138 | 0.20141 | 0.05166 | -0.20128 | -0.051575 | 0.00013417 | 8.5409e-05 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.99552 | -0.084574 | 0.9948 | -0.098318 | 27.6075
139 | 0.028239 | 0.0070826 | -0.028235 | -0.0070805 | 3.3875e-06 | 2.1013e-06 | 0.042093 | 0.042093 | 0.042093 | 0.9983 | -0.032665 | 0.99817 | -0.035182 | 11.5641
140 | 0.0024049 | 0.0006025 | -0.0024048 | -0.0006027 | 9.9473e-08 | -2.0247e-07 | 0.0035972 | 0.0035973 | 0.0035973 | 0.9948 | -0.098318 | 0.99475 | -0.099187 | 0.98826
141 | 0.19887 | 0.050972 | -0.19858 | -0.050786 | 0.00029201 | 0.00018586 | 0.29788 | 0.29788 | 0.29788 | 0.9948 | -0.098318 | 0.9932 | -0.12866 | 27.2781
142 | 0.19581 | 0.050091 | -0.19571 | -0.050028 | 9.8336e-05 | 6.2581e-05 | 0.29372 | 0.29372 | 0.29372 | 0.9932 | -0.12866 | 0.99266 | -0.13904 | 26.8975
143 | 0.19493 | 0.049832 | -0.19479 | -0.049748 | 0.00013278 | 8.4499e-05 | 0.29255 | 0.29255 | 0.29255 | 0.99266 | -0.13904 | 0.99192 | -0.15313 | 26.79
144 | 0.19224 | 0.049109 | -0.19218 | -0.049068 | 6.4636e-05 | 4.1127e-05 | 0.28872 | 0.28872 | 0.28872 | 0.99192 | -0.15313 | 0.99156 | -0.16009 | 26.4399
145 | 0.18861 | 0.048174 | -0.18849 | -0.048092 | 0.00012787 | 8.1347e-05 | 0.28337 | 0.28337 | 0.28337 | 0.99156 | -0.16009 | 0.99082 | -0.17412 | 25.9498
146 | -0.005832 | -0.0014616 | 0.0058325 | 0.0014617 | 4.561e-07 | 8.3955e-08 | 0.0087191 | 0.008719 | 0.0087191 | 0.99531 | -0.089206 | 0.9954 | -0.087565 | 2.3953
147 | 0.0020558 | 0.00051515 | -0.0020558 | -0.00051523 | 2.6658e-08 | -8.0774e-08 | 0.0030732 | 0.0030733 | 0.0030733 | 0.9954 | -0.087565 | 0.99538 | -0.087837 | 0.8443
148 | -0.0078883 | -0.0019769 | 0.0078913 | 0.0019781 | 3.0041e-06 | 1.1735e-06 | 0.011792 | 0.011792 | 0.011792 | 0.9954 | -0.087565 | 0.99581 | -0.079572 | 3.2396
149 | 0.18277 | 0.046505 | -0.18257 | -0.046379 | 0.00019685 | 0.00012516 | 0.27336 | 0.27336 | 0.27336 | 0.99581 | -0.079572 | 0.99464 | -0.10194 | 25.0328
150 | 0.17704 | 0.044992 | -0.17673 | -0.044795 | 0.00030996 | 0.000197 | 0.26507 | 0.26507 | 0.26507 | 0.99464 | -0.10194 | 0.99274 | -0.13837 | 24.2742
151 | -0.013066 | -0.0032747 | 0.01307 | 0.0032768 | 3.8791e-06 | 2.1396e-06 | 0.019666 | 0.019666 | 0.019666 | 0.98861 | -0.218 | 0.98893 | -0.21177 | 5.4029
152 | 0.0063882 | 0.001601 | -0.0063878 | -0.0016009 | 4.1533e-07 | 1.1222e-07 | 0.0096153 | 0.0096153 | 0.0096153 | 0.98861 | -0.218 | 0.98854 | -0.21937 | 2.6416
153 | -0.015573 | -0.003904 | 0.015576 | 0.0039058 | 3.034e-06 | 1.7526e-06 | 0.023432 | 0.023432 | 0.023432 | 0.98893 | -0.21177 | 0.98914 | -0.20768 | 6.4374
154 | -0.018078 | -0.004533 | 0.018082 | 0.0045354 | 4.0535e-06 | 2.4066e-06 | 0.027197 | 0.027197 | 0.027197 | 0.98914 | -0.20768 | 0.98938 | -0.20298 | 7.4716
155 | 0.003097 | 0.00077603 | -0.0030969 | -0.00077615 | 1.38e-07 | -1.2578e-07 | 0.0046779 | 0.004678 | 0.004678 | 0.98514 | -0.2852 | 0.98509 | -0.28614 | 1.2852
156 | 0.022431 | 0.0056258 | -0.022424 | -0.0056213 | 7.4149e-06 | 4.5145e-06 | 0.033441 | 0.033441 | 0.033441 | 0.99817 | -0.035182 | 0.99781 | -0.04212 | 9.187
157 | 0.01214 | 0.0030441 | -0.012138 | -0.0030428 | 2.3361e-06 | 1.2469e-06 | 0.018105 | 0.018105 | 0.018105 | 0.99781 | -0.04212 | 0.9976 | -0.046158 | 4.974
158 | 0.010283 | 0.0025772 | -0.010283 | -0.002577 | 4.2364e-07 | 2.0839e-07 | 0.015336 | 0.015336 | 0.015336 | 0.99781 | -0.04212 | 0.99776 | -0.042984 | 4.2131
159 | 0.012138 | 0.0030428 | -0.012135 | -0.0030414 | 2.725e-06 | 1.4546e-06 | 0.018105 | 0.018105 | 0.018105 | 0.9976 | -0.046158 | 0.99736 | -0.050871 | 4.974
160 | 0.004485 | 0.0011239 | -0.0044846 | -0.0011239 | 4.6082e-07 | -6.3774e-08 | 0.0066887 | 0.0066888 | 0.0066888 | 0.99776 | -0.042984 | 0.99765 | -0.045141 | 1.8376
161 | 0.0060302 | 0.0015113 | -0.0060302 | -0.0015113 | 1.2985e-08 | 2.7276e-09 | 0.0089968 | 0.0089968 | 0.0089968 | 0.99736 | -0.050871 | 0.99735 | -0.050916 | 2.4717

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45438 | 0.11599

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.006183 | 0.0015496
1 | 0.0038433 | 0.00096321
2 | 0.002698 | 0.00067617
3 | 0.0033901 | 0.00084963
4 | 0.00091861 | 0.00023022
5 | 0.0050118 | 0.0012561
6 | 0.0033959 | 0.00085108
7 | 0.0030143 | 0.00075546
8 | 0.003543 | 0.00088796
9 | 0.0031683 | 0.00079405
10 | 0.0059124 | 0.0014818
11 | 0.0029553 | 0.00074068
12 | 0.00083045 | 0.00020813
13 | 0.0023842 | 0.00059753
14 | 0.001718 | 0.00043056
15 | 0.0019748 | 0.00049493
16 | 0.0027035 | 0.00067756
17 | 0.0037826 | 0.00094802
18 | 0.0032345 | 0.00081065
19 | 0.0026465 | 0.00066327
20 | 0.0066056 | 0.0016555
21 | 0.0029903 | 0.00074944
22 | 0.002718 | 0.0006812
23 | 0.0025663 | 0.00064317
24 | 0.0059396 | 0.0014886
25 | 0.0029982 | 0.00075141
26 | 0.0016912 | 0.00042385
27 | 0.0021471 | 0.00053812
28 | 0.0018027 | 0.00045181
29 | 0.013348 | 0.0033453
30 | 0.0015754 | 0.00039483
31 | 0.0030877 | 0.00077384
32 | 0.0029783 | 0.00074643
33 | 0.0013205 | 0.00033094
34 | 0.0053368 | 0.0013375
35 | 0.0043825 | 0.0010984
36 | 0.002461 | 0.00061679
37 | 0.0033694 | 0.00084444
38 | 0.0031314 | 0.0007848
39 | 0.0031165 | 0.00078107
40 | 0.0019739 | 0.00049471
41 | 0.0024993 | 0.00062638
42 | 0.0041143 | 0.0010311
43 | 0.0036551 | 0.00091606
44 | 0.0028208 | 0.00070695
45 | 0.0031718 | 0.00079493
46 | 0.0039569 | 0.00099169
47 | 0.0027139 | 0.00068016
48 | 0.0023775 | 0.00059585
49 | 0.0031206 | 0.0007821
50 | 0.0016526 | 0.00041418
51 | 0.0023844 | 0.00059759
52 | 0.0016719 | 0.00041901
53 | 0.0016682 | 0.00041809
54 | 0.0022123 | 0.00055446
55 | 0.0028754 | 0.00072066
56 | 0.0069694 | 0.0017467
57 | 0.0037049 | 0.00092853
58 | 0.0028011 | 0.00070201
59 | 0.0033946 | 0.00085076
60 | 0.0042579 | 0.0010671
61 | 0.0026591 | 0.00066642
62 | 0.002379 | 0.00059624
63 | 0.0037797 | 0.00094727
64 | 0.0047746 | 0.0011966
65 | 0.0022322 | 0.00055943
66 | 0.0017102 | 0.00042861
67 | 0.0028246 | 0.0007079
68 | 0.0021631 | 0.00054211
69 | 0.013324 | 0.0033393
70 | 0.0023996 | 0.0006014
71 | 0.0053862 | 0.0013499
72 | 0.0041823 | 0.0010482
73 | 0.0064788 | 0.0016237
74 | 0.0015858 | 0.00039744
75 | 0.0018949 | 0.0004749
76 | 0.0044594 | 0.0011176
77 | 0.0036754 | 0.00092114
78 | 0.0052044 | 0.0013043
79 | 0.0046914 | 0.0011758
80 | 0.0067354 | 0.0016881
81 | 0.0057882 | 0.0014507
82 | 0.0029202 | 0.00073187
83 | 0.0040222 | 0.0010081
84 | 0.0024174 | 0.00060585
85 | 0.0027312 | 0.0006845
86 | 0.0024003 | 0.00060158
87 | 0.0039257 | 0.00098388
88 | 0.0039329 | 0.00098568
89 | 0.0052871 | 0.0013251
90 | 0.0035604 | 0.00089233
91 | 0.0032594 | 0.00081687
92 | 0.007215 | 0.0018082
93 | 0.004252 | 0.0010656
94 | 0.0035525 | 0.00089034
95 | 0.0027381 | 0.00068624
96 | 0.0044039 | 0.0011037
97 | 0.0018847 | 0.00047236
98 | 0.0023362 | 0.00058552
99 | 0.0065076 | 0.001631
100 | 0.0027743 | 0.0006953
101 | 0.00078329 | 0.00019631
102 | 0.0025487 | 0.00063876
103 | 0.0024048 | 0.0006027
104 | 0.0035665 | 0.00089385
105 | 0.0034342 | 0.00086069
106 | 0.005832 | 0.0014616
107 | 0.0020558 | 0.00051523
108 | 0.0055375 | 0.0013878
109 | 0.002671 | 0.00066943
110 | 0.0066778 | 0.0016736
111 | 0.0025027 | 0.00062723
112 | 0.0063878 | 0.0016009
113 | 0.0025027 | 0.00062723
114 | 0.0025027 | 0.00062723
115 | 0.0029896 | 0.00074927
116 | 0.0030969 | 0.00077615
117 | 0.0058043 | 0.0014547
118 | 0.005798 | 0.0014531
119 | 0.0044846 | 0.0011239
120 | 0.0061051 | 0.0015301
121 | 0.0060302 | 0.0015113
122 | 0.0030729 | 0.00077015

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1