## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_221-3_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_221-3_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_221-3_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_221-3_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_221-3_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_221-3_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_221-3_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_221-3_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_221-3_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_221-3_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_221-3_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_221-3_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_221-3_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_221-3_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_221-3_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_221-3_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_221-3_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_221-3_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_221-3_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_221-3_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_221-3_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_221-3_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_221-3_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_221-3_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_221-3_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_221-3_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_221-3_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_221-3_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_221-3_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_221-3_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_221-3_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_221-3_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_221-3_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_221-3_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_221-3_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_221-3_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_221-3_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_221-3_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_221-3_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_221-3_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_221-3_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_221-3_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_221-3_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_221-3_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_221-3_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_221-3_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_221-3_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_221-3_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_221-3_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_221-3_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_221-3_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_221-3_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_221-3_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_221-3_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_221-3_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_221-3_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_221-3_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_221-3_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_221-3_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_221-3_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_221-3_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_221-3_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_221-3_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_221-3_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_221-3_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_221-3_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_221-3_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_221-3_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_221-3_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_221-3_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_221-3_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_221-3_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_221-3_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_221-3_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_221-3_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_221-3_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_221-3_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_221-3_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_221-3_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_221-3_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_221-3_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_221-3_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_221-3_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_221-3_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_221-3_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_221-3_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_221-3_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_221-3_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_221-3_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_221-3_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_221-3_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_221-3_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_221-3_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_221-3_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_221-3_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_221-3_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_221-3_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_221-3_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_221-3_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_221-3_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_221-3_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_221-3_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_221-3_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_221-3_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_221-3_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_221-3_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_221-3_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_221-3_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_221-3_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_371_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_221-3_1_3_load_121 | 2 | 0.0019146 | 0.00047984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_221-3_1_3_load_64 | 4 | 0.0038962 | 0.00097648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_221-3_1_3_load_61 | 5 | 0.04192 | 0.010506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_221-3_1_3_load_88 | 8 | 0.0029056 | 0.0007282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_221-3_1_3_load_106 | 12 | 0.014375 | 0.0036026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_221-3_1_3_load_41 | 14 | 0.022605 | 0.0056652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_221-3_1_3_load_126 | 16 | 0.0015317 | 0.00038389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_221-3_1_3_load_62 | 19 | 0.01271 | 0.0031854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_221-3_1_3_load_119 | 20 | 0.0051273 | 0.001285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_221-3_1_3_load_37 | 23 | 0.017069 | 0.0042779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_221-3_1_3_load_40 | 24 | 0.036221 | 0.0090778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_221-3_1_3_load_49 | 27 | 0.0059378 | 0.0014882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_221-3_1_3_load_86 | 29 | 0.0017354 | 0.00043494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_221-3_1_3_load_74 | 31 | 0.0026216 | 0.00065703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_221-3_1_3_load_47 | 32 | 0.0039756 | 0.00099637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_221-3_1_3_load_123 | 34 | 0.0036666 | 0.00091895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_221-3_1_3_load_73 | 36 | 0.0015005 | 0.00037607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_221-3_1_3_load_72 | 38 | 0.0011984 | 0.00030034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_221-3_1_3_load_97 | 40 | 0.0056325 | 0.0014116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_221-3_1_3_load_71 | 41 | 0.0024324 | 0.00060962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_221-3_1_3_load_60 | 42 | 0.0051602 | 0.0012933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_221-3_1_3_load_63 | 44 | 0.0039578 | 0.00099191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_221-3_1_3_load_128 | 45 | 0.0035343 | 0.00088579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_221-3_1_3_load_38 | 46 | 0.028042 | 0.0070279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_221-3_1_3_load_44 | 47 | 0.01081 | 0.0027092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_221-3_1_3_load_104 | 48 | 0.009558 | 0.0023955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_221-3_1_3_load_87 | 49 | 0.0087337 | 0.0021889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_221-3_1_3_load_89 | 50 | 0.0062958 | 0.0015779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_221-3_1_3_load_42 | 51 | 0.010338 | 0.002591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_221-3_1_3_load_116 | 52 | 0.0044064 | 0.0011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_221-3_1_3_load_127 | 53 | 0.0056442 | 0.0014146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_221-3_1_3_load_124 | 55 | 0.0033225 | 0.0008327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_221-3_1_3_load_50 | 56 | 0.0060858 | 0.0015253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_221-3_1_3_load_45 | 57 | 0.0020634 | 0.00051713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_221-3_1_3_load_122 | 58 | 0.0071554 | 0.0017933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_221-3_1_3_load_66 | 61 | 0.0014001 | 0.0003509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_221-3_1_3_load_75 | 62 | 0.0011214 | 0.00028105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_221-3_1_3_load_105 | 63 | 0.0024687 | 0.00061873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_221-3_1_3_load_69 | 64 | 0.0016618 | 0.00041648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_221-3_1_3_load_46 | 65 | 0.002133 | 0.00053458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_221-3_1_3_load_59 | 66 | 0.0034721 | 0.00087018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_221-3_1_3_load_117 | 67 | 0.0072785 | 0.0018242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_221-3_1_3_load_113 | 69 | 0.0039346 | 0.0009861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_221-3_1_3_load_125 | 70 | 0.0044947 | 0.0011265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_221-3_1_3_load_53 | 71 | 0.0018366 | 0.0004603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_221-3_1_3_load_54 | 72 | 0.0028388 | 0.00071148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_221-3_1_3_load_56 | 74 | 0.0023745 | 0.0005951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_221-3_1_3_load_58 | 76 | 0.0012584 | 0.0003154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_221-3_1_3_load_103 | 77 | 0.0060182 | 0.0015083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_221-3_1_3_load_83 | 78 | 0.0014825 | 0.00037156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_221-3_1_3_load_81 | 81 | 0.0015684 | 0.00039307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_221-3_1_3_load_96 | 82 | 0.0014714 | 0.00036878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_221-3_1_3_load_78 | 83 | 0.0015335 | 0.00038433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_221-3_1_3_load_129 | 84 | 0.0035005 | 0.0008773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_221-3_1_3_load_67 | 85 | 0.00065373 | 0.00016384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_221-3_1_3_load_68 | 86 | 0.00073588 | 0.00018443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_221-3_1_3_load_70 | 87 | 0.001033 | 0.0002589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_221-3_1_3_load_85 | 88 | 0.0022915 | 0.00057431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_221-3_1_3_load_118 | 89 | 0.0014685 | 0.00036805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_221-3_1_3_load_120 | 90 | 0.0017163 | 0.00043014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_221-3_1_3_load_82 | 91 | 0.0014821 | 0.00037144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_221-3_1_3_load_100 | 93 | 0.0014723 | 0.00036899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_221-3_1_3_load_101 | 94 | 0.0014774 | 0.00037027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_221-3_1_3_load_102 | 95 | 0.0014778 | 0.00037036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_221-3_1_3_load_112 | 96 | 0.0014818 | 0.00037137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_221-3_1_3_load_93 | 98 | 0.0018458 | 0.0004626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_221-3_1_3_load_94 | 99 | 0.0017915 | 0.000449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_221-3_1_3_load_98 | 101 | 0.0014839 | 0.0003719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_221-3_1_3_load_99 | 102 | 0.001484 | 0.00037192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_221-3_1_3_load_107 | 103 | 0.0014703 | 0.0003685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_221-3_1_3_load_110 | 104 | 0.001471 | 0.00036866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_221-3_1_3_load_108 | 105 | 0.0014715 | 0.00036878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_221-3_1_3_load_109 | 106 | 0.00053138 | 0.00013318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_221-3_1_3_load_111 | 107 | 0.0026527 | 0.00066482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_221-3_1_3_load_130 | 108 | 0.003202 | 0.00080249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_221-3_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.003172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_221-3_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_221-3_1_3_line_2 |  | 1 | 16 | 0.020397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_221-3_1_3_line_3 |  | 1 | 3 | 0.020795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_221-3_1_3_line_4 |  | 3 | 4 | 0.035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_221-3_1_3_line_5 |  | 3 | 5 | 0.032557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_221-3_1_3_line_6 |  | 4 | 45 | 0.0068985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_221-3_1_3_line_7 |  | 5 | 19 | 0.03817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_221-3_1_3_line_8 |  | 6 | 7 | 0.0099291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_221-3_1_3_line_9 |  | 6 | 8 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_221-3_1_3_line_10 |  | 7 | 18 | 0.016305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_221-3_1_3_line_11 |  | 7 | 23 | 0.030616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_221-3_1_3_line_12 |  | 8 | 28 | 0.021526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_221-3_1_3_line_13 |  | 9 | 10 | 0.057904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_221-3_1_3_line_14 |  | 9 | 11 | 0.051963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_221-3_1_3_line_15 |  | 9 | 12 | 0.037141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_221-3_1_3_line_16 |  | 10 | 13 | 0.03597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_221-3_1_3_line_17 |  | 10 | 14 | 0.017613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_221-3_1_3_line_18 |  | 10 | 15 | 0.025817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_221-3_1_3_line_19 |  | 11 | 41 | 0.013407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_221-3_1_3_line_20 |  | 11 | 39 | 0.017502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_221-3_1_3_line_21 |  | 12 | 48 | 0.030759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_221-3_1_3_line_22 |  | 13 | 24 | 0.011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_221-3_1_3_line_23 |  | 13 | 46 | 0.020145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_221-3_1_3_line_24 |  | 15 | 51 | 0.03903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_221-3_1_3_line_25 |  | 15 | 47 | 0.023608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_221-3_1_3_line_26 |  | 16 | 21 | 0.014276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_221-3_1_3_line_27 |  | 17 | 18 | 0.011325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_221-3_1_3_line_28 |  | 17 | 19 | 0.021904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_221-3_1_3_line_29 |  | 17 | 20 | 0.023355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_221-3_1_3_line_30 |  | 18 | 24 | 0.023676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_221-3_1_3_line_31 |  | 20 | 52 | 0.0067118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_221-3_1_3_line_32 |  | 21 | 22 | 0.006327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_221-3_1_3_line_33 |  | 22 | 53 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_221-3_1_3_line_34 |  | 25 | 26 | 0.04338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_221-3_1_3_line_35 |  | 25 | 27 | 0.028827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_221-3_1_3_line_36 |  | 26 | 54 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_221-3_1_3_line_37 |  | 26 | 55 | 0.017664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_221-3_1_3_line_38 |  | 27 | 56 | 0.0099515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_221-3_1_3_line_39 |  | 28 | 29 | 0.019515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_221-3_1_3_line_40 |  | 30 | 31 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_221-3_1_3_line_41 |  | 30 | 32 | 0.015972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_221-3_1_3_line_42 |  | 31 | 37 | 0.021063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_221-3_1_3_line_43 |  | 32 | 57 | 0.030235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_221-3_1_3_line_44 |  | 33 | 34 | 0.01696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_221-3_1_3_line_45 |  | 33 | 35 | 0.003954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_221-3_1_3_line_46 |  | 33 | 36 | 0.017995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_221-3_1_3_line_47 |  | 34 | 58 | 0.015612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_221-3_1_3_line_48 |  | 35 | 61 | 0.024493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_221-3_1_3_line_49 |  | 35 | 44 | 0.020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_221-3_1_3_line_50 |  | 36 | 38 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_221-3_1_3_line_51 |  | 37 | 38 | 0.018627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_221-3_1_3_line_52 |  | 39 | 40 | 0.0031225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_221-3_1_3_line_53 |  | 41 | 64 | 0.012265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_221-3_1_3_line_54 |  | 42 | 43 | 0.026845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_221-3_1_3_line_55 |  | 43 | 65 | 0.019907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_221-3_1_3_line_56 |  | 45 | 84 | 0.014059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_221-3_1_3_line_57 |  | 48 | 63 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_221-3_1_3_line_58 |  | 49 | 50 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_221-3_1_3_line_59 |  | 50 | 68 | 0.0017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_221-3_1_3_line_60 |  | 52 | 54 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_221-3_1_3_line_61 |  | 53 | 59 | 0.02717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_221-3_1_3_line_62 |  | 54 | 69 | 0.013182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_221-3_1_3_line_63 |  | 55 | 70 | 0.027851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_221-3_1_3_line_64 |  | 57 | 65 | 0.021922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_221-3_1_3_line_65 |  | 58 | 77 | 0.017116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_221-3_1_3_line_66 |  | 59 | 60 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_221-3_1_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.010984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_221-3_1_3_line_68 |  | 61 | 66 | 0.021577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_221-3_1_3_line_69 |  | 62 | 80 | 0.010965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_221-3_1_3_line_70 |  | 64 | 85 | 0.0065952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_221-3_1_3_line_71 |  | 67 | 68 | 0.019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_221-3_1_3_line_72 |  | 68 | 69 | 0.026191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_221-3_1_3_line_73 |  | 71 | 72 | 0.015823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_221-3_1_3_line_74 |  | 71 | 73 | 0.027713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_221-3_1_3_line_75 |  | 72 | 74 | 0.024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_221-3_1_3_line_76 |  | 73 | 75 | 0.007181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_221-3_1_3_line_77 |  | 73 | 76 | 0.018381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_221-3_1_3_line_78 |  | 75 | 77 | 0.035193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_221-3_1_3_line_79 |  | 75 | 78 | 0.016308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_221-3_1_3_line_80 |  | 75 | 79 | 0.010806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_221-3_1_3_line_81 |  | 76 | 80 | 0.030313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_221-3_1_3_line_82 |  | 78 | 81 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_221-3_1_3_line_83 |  | 79 | 82 | 0.014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_221-3_1_3_line_84 |  | 80 | 83 | 0.0015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_221-3_1_3_line_85 |  | 81 | 91 | 0.0056363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_221-3_1_3_line_86 |  | 82 | 97 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_221-3_1_3_line_87 |  | 83 | 90 | 0.025381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_221-3_1_3_line_88 |  | 84 | 108 | 0.014865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_221-3_1_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0066478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_221-3_1_3_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0074282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_221-3_1_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.017718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_221-3_1_3_line_92 |  | 88 | 89 | 0.018783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_221-3_1_3_line_93 |  | 91 | 92 | 0.00879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_221-3_1_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.01068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_221-3_1_3_line_95 |  | 92 | 94 | 0.011948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_221-3_1_3_line_96 |  | 93 | 95 | 0.007975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_221-3_1_3_line_97 |  | 94 | 96 | 0.0057063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_221-3_1_3_line_98 |  | 95 | 101 | 0.0049187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_221-3_1_3_line_99 |  | 96 | 104 | 0.0072334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_221-3_1_3_line_100 |  | 97 | 98 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_221-3_1_3_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0064724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_221-3_1_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0069008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_221-3_1_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.0096931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_221-3_1_3_line_104 |  | 102 | 103 | 0.005149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_221-3_1_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.006296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_221-3_1_3_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0089598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_221-3_1_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.00092018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_221-3_1_3_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2695686.4099 | 1266963.9147 | 2695683.2494 | 1266964.2749
1 | 2695686.4099 | 1266963.9147 | 2695694.0096 | 1266954.8946
2 | 2695683.2494 | 1266964.2749 | 2695685.1974 | 1266954.6429 | 2695686.3212 | 1266944.1328
3 | 2695669.1557 | 1266956.318 | 2695672.5309 | 1266958.5078 | 2695671.2343 | 1266962.7903 | 2695675.0731 | 1266963.7866 | 2695678.8292 | 1266964.7704 | 2695683.2494 | 1266964.2749
4 | 2695669.1557 | 1266956.318 | 2695662.1775 | 1266952.046 | 2695653.2719 | 1266945.4519 | 2695639.8973 | 1266935.3939
5 | 2695669.1557 | 1266956.318 | 2695662.7492 | 1266971.1377 | 2695656.8195 | 1266982.0952 | 2695654.3449 | 1266985.1779
6 | 2695639.8973 | 1266935.3939 | 2695635.6125 | 1266933.1116 | 2695633.6182 | 1266933.5584
7 | 2695654.3449 | 1266985.1779 | 2695649.7346 | 1266990.9212 | 2695637.1167 | 1267002.0262 | 2695626.6643 | 1267011.3347
8 | 2695608.3148 | 1267045.9299 | 2695604.64 | 1267043.1793 | 2695600.3702 | 1267039.9742
9 | 2695600.3702 | 1267039.9742 | 2695592.3329 | 1267051.2789
10 | 2695619.9297 | 1267034.4527 | 2695608.3148 | 1267045.9299
11 | 2695608.3148 | 1267045.9299 | 2695601.9197 | 1267054.945 | 2695596.6265 | 1267067.5253 | 2695595.1067 | 1267073.241
12 | 2695584.6094 | 1267071.2897 | 2695586.8451 | 1267063.4082 | 2695591.7489 | 1267052.1004 | 2695592.3329 | 1267051.2789
13 | 2695677.036 | 1267077.3234 | 2695674.8904 | 1267072.6626 | 2695674.1731 | 1267067.2131 | 2695676.2484 | 1267041.8146 | 2695678.7551 | 1267028.8333 | 2695687.2872 | 1267029.661
14 | 2695739.2579 | 1267033.5391 | 2695698.0068 | 1267030.7021 | 2695687.2872 | 1267029.661
15 | 2695687.2872 | 1267029.661 | 2695686.7935 | 1267033.6452 | 2695684.6594 | 1267033.8553 | 2695681.9441 | 1267035.079 | 2695680.3111 | 1267037.3544 | 2695679.453 | 1267040.1317 | 2695677.7704 | 1267062.3638
16 | 2695677.036 | 1267077.3234 | 2695667.0469 | 1267067.9094 | 2695648.8551 | 1267054.9932
17 | 2695677.036 | 1267077.3234 | 2695669.648 | 1267093.3117
18 | 2695677.036 | 1267077.3234 | 2695680.909 | 1267081.3116 | 2695685.7107 | 1267084.2139 | 2695698.1729 | 1267092.011
19 | 2695739.2579 | 1267033.5391 | 2695741.0346 | 1267020.2504
20 | 2695738.0939 | 1267051.0014 | 2695739.2579 | 1267033.5391
21 | 2695694.1021 | 1267085.7111 | 2695688.0937 | 1267082.1174 | 2695683.7535 | 1267079.078 | 2695680.7896 | 1267075.6716 | 2695678.5938 | 1267071.3214 | 2695677.695 | 1267067.7817 | 2695677.7382 | 1267062.7894 | 2695677.7704 | 1267062.3638
22 | 2695648.8551 | 1267054.9932 | 2695639.2337 | 1267048.1609
23 | 2695648.8551 | 1267054.9932 | 2695637.1903 | 1267071.4178
24 | 2695698.1729 | 1267092.011 | 2695717.7159 | 1267104.2265 | 2695730.0278 | 1267114.4185
25 | 2695698.1729 | 1267092.011 | 2695687.5818 | 1267113.1105
26 | 2695679.2286 | 1266932.6837 | 2695685.373 | 1266939.1552 | 2695686.6349 | 1266941.1995 | 2695686.3212 | 1266944.1328
27 | 2695611.3993 | 1267027.0086 | 2695615.2405 | 1267030.1844 | 2695619.9297 | 1267034.4527
28 | 2695611.3993 | 1267027.0086 | 2695621.5784 | 1267015.864 | 2695626.6643 | 1267011.3347
29 | 2695611.3993 | 1267027.0086 | 2695607.2315 | 1267023.5494 | 2695593.2266 | 1267012.3397
30 | 2695619.9297 | 1267034.4527 | 2695639.2337 | 1267048.1609
31 | 2695587.9866 | 1267008.1455 | 2695593.2266 | 1267012.3397
32 | 2695679.2286 | 1266932.6837 | 2695679.8651 | 1266926.3888
33 | 2695679.8651 | 1266926.3888 | 2695684.1288 | 1266926.7248 | 2695690.6662 | 1266921.9489 | 2695690.8953 | 1266919.9209
34 | 2695545.9453 | 1266946.2612 | 2695549.3254 | 1266958.3925 | 2695557.7365 | 1266976.4768 | 2695560.1741 | 1266981.7094 | 2695563.4774 | 1266985.5549
35 | 2695545.9453 | 1266946.2612 | 2695556.7863 | 1266943.0672 | 2695567.2818 | 1266935.6307 | 2695570.4715 | 1266932.2304
36 | 2695563.4774 | 1266985.5549 | 2695571.5689 | 1266995.0046
37 | 2695563.4774 | 1266985.5549 | 2695577.1483 | 1266974.3692
38 | 2695577.2799 | 1266924.9724 | 2695570.4715 | 1266932.2304
39 | 2695584.6094 | 1267071.2897 | 2695571.0971 | 1267057.2095
40 | 2695652.0855 | 1266790.9051 | 2695667.3053 | 1266798.3732
41 | 2695652.0855 | 1266790.9051 | 2695641.6577 | 1266803.0037
42 | 2695686.7578 | 1266806.2789 | 2695677.8421 | 1266803.5435 | 2695667.3053 | 1266798.3732
43 | 2695622.282 | 1266826.2083 | 2695630.5996 | 1266815.8336 | 2695641.6577 | 1266803.0037
44 | 2695686.1073 | 1266865.0169 | 2695692.4136 | 1266865.6862 | 2695702.9688 | 1266866.8432
45 | 2695686.1073 | 1266865.0169 | 2695683.1448 | 1266864.3017 | 2695682.2523 | 1266864.0871
46 | 2695686.1073 | 1266865.0169 | 2695681.586 | 1266856.8815 | 2695682.4693 | 1266848.2388
47 | 2695702.9688 | 1266866.8432 | 2695718.4877 | 1266868.5443
48 | 2695682.2523 | 1266864.0871 | 2695671.1976 | 1266861.4059 | 2695658.0857 | 1266861.0064
49 | 2695682.2523 | 1266864.0871 | 2695680.024 | 1266883.9991
50 | 2695684.8639 | 1266824.8093 | 2695682.4693 | 1266848.2388
51 | 2695686.7578 | 1266806.2789 | 2695684.8639 | 1266824.8093
52 | 2695738.0939 | 1267051.0014 | 2695737.8863 | 1267054.1169
53 | 2695741.0346 | 1267020.2504 | 2695742.4966 | 1267009.316 | 2695743.0229 | 1267008.2007
54 | 2695601.751 | 1266860.7151 | 2695590.125 | 1266866.8099 | 2695581.6877 | 1266877.6273
55 | 2695601.751 | 1266860.7151 | 2695600.8947 | 1266854.0735 | 2695608.7777 | 1266843.473
56 | 2695633.6182 | 1266933.5584 | 2695632.6503 | 1266933.7753 | 2695629.7683 | 1266935.0631 | 2695626.6236 | 1266937.7033 | 2695622.896 | 1266942.152
57 | 2695694.1021 | 1267085.7111 | 2695700.4197 | 1267089.4898 | 2695704.2131 | 1267091.8865 | 2695705.1077 | 1267092.4853
58 | 2695536.3884 | 1267039.0278 | 2695545.632 | 1267026.9761
59 | 2695546.7255 | 1267025.5504 | 2695545.632 | 1267026.9761
60 | 2695571.5689 | 1266995.0046 | 2695587.9866 | 1267008.1455
61 | 2695693.9449 | 1266892.9224 | 2695690.8953 | 1266919.9209
62 | 2695571.5689 | 1266995.0046 | 2695563.2516 | 1267005.231
63 | 2695577.0149 | 1266955.3043 | 2695580.0054 | 1266957.5434 | 2695584.2846 | 1266960.6374 | 2695586.1654 | 1266963.0587 | 2695586.5205 | 1266966.7008 | 2695577.1483 | 1266974.3692
64 | 2695622.282 | 1266826.2083 | 2695613.0943 | 1266837.6684 | 2695608.7777 | 1266843.473
65 | 2695735.5017 | 1266870.4093 | 2695718.4877 | 1266868.5443
66 | 2695693.9449 | 1266892.9224 | 2695710.93 | 1266900.8818
67 | 2695710.93 | 1266900.8818 | 2695719.9274 | 1266907.1825
68 | 2695658.0857 | 1266861.0064 | 2695636.519 | 1266860.3491
69 | 2695728.909 | 1266913.4722 | 2695719.9274 | 1266907.1825
70 | 2695745.8377 | 1267002.2363 | 2695743.0229 | 1267008.2007
71 | 2695546.7255 | 1267025.5504 | 2695534.2064 | 1267010.358
72 | 2695546.7255 | 1267025.5504 | 2695563.2516 | 1267005.231
73 | 2695784.782 | 1266900.0997 | 2695784.782 | 1266900.0997 | 2695799.9448 | 1266895.5758
74 | 2695765.4277 | 1266881.315 | 2695777.9746 | 1266897.376 | 2695784.782 | 1266900.0997
75 | 2695823.6165 | 1266888.5133 | 2695799.9448 | 1266895.5758
76 | 2695770.1165 | 1266875.8642 | 2695765.4277 | 1266881.315
77 | 2695765.4277 | 1266881.315 | 2695751.5163 | 1266893.3288
78 | 2695770.1165 | 1266875.8642 | 2695763.2513 | 1266873.451 | 2695735.5017 | 1266870.4093
79 | 2695770.1165 | 1266875.8642 | 2695761.0029 | 1266865.8416 | 2695759.2638 | 1266863.6964
80 | 2695770.1165 | 1266875.8642 | 2695779.7514 | 1266870.9162
81 | 2695728.909 | 1266913.4722 | 2695730.8206 | 1266911.2013 | 2695751.5163 | 1266893.3288
82 | 2695748.4468 | 1266850.3541 | 2695759.2638 | 1266863.6964
83 | 2695779.7514 | 1266870.9162 | 2695779.053 | 1266865.2336 | 2695779.0813 | 1266860.241 | 2695780.8321 | 1266856.7443
84 | 2695728.909 | 1266913.4722 | 2695727.9161 | 1266914.6507
85 | 2695748.4468 | 1266850.3541 | 2695747.738 | 1266849.4799 | 2695746.888 | 1266845.0499
86 | 2695794.0731 | 1266849.0414 | 2695780.8321 | 1266856.7443
87 | 2695727.9161 | 1266914.6507 | 2695711.5623 | 1266934.0611
88 | 2695613.3491 | 1266953.546 | 2695622.896 | 1266942.152
89 | 2695745.8377 | 1267002.2363 | 2695748.6749 | 1266996.2243
90 | 2695748.6749 | 1266996.2243 | 2695751.8451 | 1266989.5066 | 2695751.8451 | 1266989.5066
91 | 2695751.8451 | 1266989.5066 | 2695762.8293 | 1266975.6041
92 | 2695774.4734 | 1266960.8665 | 2695762.8293 | 1266975.6041
93 | 2695745.2317 | 1266836.4174 | 2695746.888 | 1266845.0499
94 | 2695745.2317 | 1266836.4174 | 2695753.7874 | 1266830.0242
95 | 2695745.2317 | 1266836.4174 | 2695745.4254 | 1266824.4713
96 | 2695760.1758 | 1266825.2505 | 2695753.7874 | 1266830.0242
97 | 2695745.4254 | 1266824.4713 | 2695745.4952 | 1266820.1638 | 2695745.6692 | 1266818.7764
98 | 2695760.1758 | 1266825.2505 | 2695764.116 | 1266822.3062
99 | 2695746.5693 | 1266811.5992 | 2695745.6692 | 1266818.7764
100 | 2695794.0731 | 1266849.0414 | 2695786.9052 | 1266839.9848
101 | 2695786.9052 | 1266839.9848 | 2695782.8883 | 1266834.9096
102 | 2695769.644 | 1266818.1755 | 2695764.116 | 1266822.3062
103 | 2695769.644 | 1266818.1755 | 2695777.4112 | 1266812.3766
104 | 2695777.4112 | 1266812.3766 | 2695781.5371 | 1266809.2963
105 | 2695747.3528 | 1266805.3522 | 2695746.5693 | 1266811.5992
106 | 2695747.3528 | 1266805.3522 | 2695748.4677 | 1266796.462
107 | 2695748.5822 | 1266795.549 | 2695748.4677 | 1266796.462

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695686.4099 | 1266963.9147
1 | 2695683.2494 | 1266964.2749
2 | 2695694.0096 | 1266954.8946
3 | 2695669.1557 | 1266956.318
4 | 2695639.8973 | 1266935.3939
5 | 2695654.3449 | 1266985.1779
6 | 2695600.3702 | 1267039.9742
7 | 2695608.3148 | 1267045.9299
8 | 2695592.3329 | 1267051.2789
9 | 2695687.2872 | 1267029.661
10 | 2695677.036 | 1267077.3234
11 | 2695739.2579 | 1267033.5391
12 | 2695677.7704 | 1267062.3638
13 | 2695648.8551 | 1267054.9932
14 | 2695669.648 | 1267093.3117
15 | 2695698.1729 | 1267092.011
16 | 2695686.3212 | 1266944.1328
17 | 2695611.3993 | 1267027.0086
18 | 2695619.9297 | 1267034.4527
19 | 2695626.6643 | 1267011.3347
20 | 2695593.2266 | 1267012.3397
21 | 2695679.2286 | 1266932.6837
22 | 2695679.8651 | 1266926.3888
23 | 2695595.1067 | 1267073.241
24 | 2695639.2337 | 1267048.1609
25 | 2695545.9453 | 1266946.2612
26 | 2695563.4774 | 1266985.5549
27 | 2695570.4715 | 1266932.2304
28 | 2695584.6094 | 1267071.2897
29 | 2695571.0971 | 1267057.2095
30 | 2695652.0855 | 1266790.9051
31 | 2695667.3053 | 1266798.3732
32 | 2695641.6577 | 1266803.0037
33 | 2695686.1073 | 1266865.0169
34 | 2695702.9688 | 1266866.8432
35 | 2695682.2523 | 1266864.0871
36 | 2695682.4693 | 1266848.2388
37 | 2695686.7578 | 1266806.2789
38 | 2695684.8639 | 1266824.8093
39 | 2695738.0939 | 1267051.0014
40 | 2695737.8863 | 1267054.1169
41 | 2695741.0346 | 1267020.2504
42 | 2695581.6877 | 1266877.6273
43 | 2695601.751 | 1266860.7151
44 | 2695680.024 | 1266883.9991
45 | 2695633.6182 | 1266933.5584
46 | 2695637.1903 | 1267071.4178
47 | 2695687.5818 | 1267113.1105
48 | 2695694.1021 | 1267085.7111
49 | 2695536.3884 | 1267039.0278
50 | 2695545.632 | 1267026.9761
51 | 2695730.0278 | 1267114.4185
52 | 2695587.9866 | 1267008.1455
53 | 2695690.8953 | 1266919.9209
54 | 2695571.5689 | 1266995.0046
55 | 2695577.1483 | 1266974.3692
56 | 2695577.2799 | 1266924.9724
57 | 2695622.282 | 1266826.2083
58 | 2695718.4877 | 1266868.5443
59 | 2695693.9449 | 1266892.9224
60 | 2695710.93 | 1266900.8818
61 | 2695658.0857 | 1266861.0064
62 | 2695719.9274 | 1266907.1825
63 | 2695705.1077 | 1267092.4853
64 | 2695743.0229 | 1267008.2007
65 | 2695608.7777 | 1266843.473
66 | 2695636.519 | 1266860.3491
67 | 2695534.2064 | 1267010.358
68 | 2695546.7255 | 1267025.5504
69 | 2695563.2516 | 1267005.231
70 | 2695577.0149 | 1266955.3043
71 | 2695784.782 | 1266900.0997
72 | 2695799.9448 | 1266895.5758
73 | 2695765.4277 | 1266881.315
74 | 2695823.6165 | 1266888.5133
75 | 2695770.1165 | 1266875.8642
76 | 2695751.5163 | 1266893.3288
77 | 2695735.5017 | 1266870.4093
78 | 2695759.2638 | 1266863.6964
79 | 2695779.7514 | 1266870.9162
80 | 2695728.909 | 1266913.4722
81 | 2695748.4468 | 1266850.3541
82 | 2695780.8321 | 1266856.7443
83 | 2695727.9162 | 1266914.6507
84 | 2695622.896 | 1266942.152
85 | 2695745.8377 | 1267002.2363
86 | 2695748.6749 | 1266996.2243
87 | 2695751.8451 | 1266989.5066
88 | 2695762.8293 | 1266975.6041
89 | 2695774.4734 | 1266960.8665
90 | 2695711.5623 | 1266934.0611
91 | 2695746.888 | 1266845.0499
92 | 2695745.2317 | 1266836.4174
93 | 2695753.7874 | 1266830.0242
94 | 2695745.4254 | 1266824.4713
95 | 2695760.1758 | 1266825.2505
96 | 2695745.6692 | 1266818.7764
97 | 2695794.0731 | 1266849.0414
98 | 2695786.9052 | 1266839.9848
99 | 2695782.8883 | 1266834.9096
100 | 2695769.644 | 1266818.1755
101 | 2695764.116 | 1266822.3062
102 | 2695777.4112 | 1266812.3766
103 | 2695781.5371 | 1266809.2963
104 | 2695746.5693 | 1266811.5992
105 | 2695747.3528 | 1266805.3522
106 | 2695748.4677 | 1266796.462
107 | 2695748.5822 | 1266795.549
108 | 2695613.3491 | 1266953.546
109 | 2695669.1557 | 1266956.318

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99502 | -0.094367 | 0 | 0
1 | 0.99503 | -0.09426 | 0 | 0
2 | 0.995 | -0.094765 | 0.0019146 | 0.00047984
3 | 0.9968 | -0.060555 | 0 | 0
4 | 0.99634 | -0.069485 | 0.0038962 | 0.00097648
5 | 1 | 0 | -0.35254 | -0.089547
6 | 0.99224 | -0.14853 | 0 | 0
7 | 0.99228 | -0.14772 | 0 | 0
8 | 0.99218 | -0.14967 | 0.0029056 | 0.0007282
9 | 0.98463 | -0.29612 | 0 | 0
10 | 0.98688 | -0.25217 | 0 | 0
11 | 0.98386 | -0.311 | 0 | 0
12 | 0.98372 | -0.31377 | 0.014375 | 0.0036026
13 | 0.98973 | -0.19692 | 0 | 0
14 | 0.98652 | -0.2593 | 0.022605 | 0.0056652
15 | 0.98638 | -0.26195 | 0 | 0
16 | 0.99332 | -0.12675 | 0.0015317 | 0.00038389
17 | 0.9935 | -0.12423 | 0 | 0
18 | 0.99261 | -0.14145 | 0 | 0
19 | 0.99579 | -0.080303 | 0.01271 | 0.0031854
20 | 0.99231 | -0.1472 | 0.0051273 | 0.001285
21 | 0.99215 | -0.14916 | 0 | 0
22 | 0.99163 | -0.15912 | 0 | 0
23 | 0.99181 | -0.15697 | 0.017069 | 0.0042779
24 | 0.99097 | -0.17299 | 0.036221 | 0.0090778
25 | 0.99041 | -0.18403 | 0 | 0
26 | 0.99089 | -0.17476 | 0 | 0
27 | 0.9901 | -0.19019 | 0.0059378 | 0.0014882
28 | 0.99215 | -0.15034 | 0 | 0
29 | 0.99212 | -0.15094 | 0.0017354 | 0.00043494
30 | 0.97681 | -0.4469 | 0 | 0
31 | 0.97702 | -0.44277 | 0.0026216 | 0.00065703
32 | 0.97661 | -0.45079 | 0.0039756 | 0.00099637
33 | 0.97829 | -0.41773 | 0 | 0
34 | 0.97873 | -0.40924 | 0.0036666 | 0.00091895
35 | 0.97826 | -0.41837 | 0 | 0
36 | 0.97798 | -0.42385 | 0.0015005 | 0.00037607
37 | 0.97733 | -0.43664 | 0 | 0
38 | 0.97761 | -0.43121 | 0.0011984 | 0.00030034
39 | 0.98377 | -0.31278 | 0 | 0
40 | 0.98376 | -0.31309 | 0.0056325 | 0.0014116
41 | 0.98374 | -0.31348 | 0.0024324 | 0.00060962
42 | 0.97598 | -0.4633 | 0.0051602 | 0.0012933
43 | 0.9761 | -0.46077 | 0 | 0
44 | 0.97819 | -0.41981 | 0.0039578 | 0.00099191
45 | 0.99627 | -0.070725 | 0.0035343 | 0.00088579
46 | 0.98922 | -0.20698 | 0.028042 | 0.0070279
47 | 0.98615 | -0.26652 | 0.01081 | 0.0027092
48 | 0.98338 | -0.32043 | 0.009558 | 0.0023955
49 | 0.99012 | -0.18974 | 0.0087337 | 0.0021889
50 | 0.99024 | -0.18739 | 0.0062958 | 0.0015779
51 | 0.98601 | -0.26918 | 0.010338 | 0.002591
52 | 0.992 | -0.1532 | 0.0044064 | 0.0011043
53 | 0.99044 | -0.18183 | 0.0056442 | 0.0014146
54 | 0.99112 | -0.17039 | 0 | 0
55 | 0.99076 | -0.17721 | 0.0033225 | 0.0008327
56 | 0.99004 | -0.19126 | 0.0060858 | 0.0015253
57 | 0.97635 | -0.45597 | 0.0020634 | 0.00051713
58 | 0.97918 | -0.4004 | 0.0071554 | 0.0017933
59 | 0.98835 | -0.22205 | 0 | 0
60 | 0.98691 | -0.24985 | 0 | 0
61 | 0.97815 | -0.42054 | 0.0014001 | 0.0003509
62 | 0.98606 | -0.2662 | 0.0011214 | 0.00028105
63 | 0.98335 | -0.32101 | 0.0024687 | 0.00061873
64 | 0.98365 | -0.31522 | 0.0016618 | 0.00041648
65 | 0.9762 | -0.45889 | 0.002133 | 0.00053458
66 | 0.97808 | -0.42191 | 0.0034721 | 0.00087018
67 | 0.99013 | -0.18945 | 0.0072785 | 0.0018242
68 | 0.99026 | -0.18691 | 0 | 0
69 | 0.9908 | -0.17653 | 0.0039346 | 0.0009861
70 | 0.99065 | -0.17944 | 0.0044947 | 0.0011265
71 | 0.98152 | -0.35458 | 0.0018366 | 0.0004603
72 | 0.98144 | -0.35607 | 0.0028388 | 0.00071148
73 | 0.9817 | -0.35104 | 0 | 0
74 | 0.98139 | -0.35713 | 0.0023745 | 0.0005951
75 | 0.98123 | -0.3602 | 0 | 0
76 | 0.98302 | -0.32531 | 0.0012584 | 0.0003154
77 | 0.97978 | -0.38848 | 0.0060182 | 0.0015083
78 | 0.98091 | -0.3664 | 0.0014825 | 0.00037156
79 | 0.98118 | -0.36119 | 0 | 0
80 | 0.98523 | -0.28234 | 0 | 0
81 | 0.9806 | -0.37248 | 0.0015684 | 0.00039307
82 | 0.98111 | -0.36255 | 0.0014714 | 0.00036878
83 | 0.98523 | -0.28243 | 0.0015335 | 0.00038433
84 | 0.99619 | -0.07238 | 0.0035005 | 0.0008773
85 | 0.98361 | -0.31595 | 0.00065373 | 0.00016384
86 | 0.98358 | -0.31661 | 0.00073588 | 0.00018443
87 | 0.98354 | -0.31725 | 0.001033 | 0.0002589
88 | 0.98348 | -0.31845 | 0.0022915 | 0.00057431
89 | 0.98346 | -0.31895 | 0.0014685 | 0.00036805
90 | 0.98519 | -0.28321 | 0.0017163 | 0.00043014
91 | 0.98051 | -0.37431 | 0.0014821 | 0.00037144
92 | 0.98038 | -0.37694 | 0 | 0
93 | 0.9803 | -0.37837 | 0.0014723 | 0.00036899
94 | 0.98028 | -0.37891 | 0.0014774 | 0.00037027
95 | 0.98026 | -0.37923 | 0.0014778 | 0.00037036
96 | 0.98024 | -0.3797 | 0.0014818 | 0.00037137
97 | 0.98106 | -0.36356 | 0 | 0
98 | 0.98102 | -0.36432 | 0.0018458 | 0.0004626
99 | 0.98101 | -0.36453 | 0.0017915 | 0.000449
100 | 0.98022 | -0.37999 | 0 | 0
101 | 0.98024 | -0.37962 | 0.0014839 | 0.0003719
102 | 0.98019 | -0.38051 | 0.001484 | 0.00037192
103 | 0.98019 | -0.38065 | 0.0014703 | 0.0003685
104 | 0.98019 | -0.3805 | 0.001471 | 0.00036866
105 | 0.98017 | -0.38103 | 0.0014715 | 0.00036878
106 | 0.98014 | -0.38155 | 0.00053138 | 0.00013318
107 | 0.98014 | -0.38159 | 0.0026527 | 0.00066482
108 | 0.99614 | -0.073216 | 0.003202 | 0.00080249
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019146 | -0.00047971 | 0.0019146 | 0.00047967 | 9.7513e-09 | -3.496e-08 | 0.0028632 | 0.0028632 | 0.0028632 | 0.99502 | -0.094367 | 0.99503 | -0.09426 | 0.78659
1 | 0.0019146 | 0.00047971 | -0.0019146 | -0.00047984 | 3.626e-08 | -1.2999e-07 | 0.0028632 | 0.0028632 | 0.0028632 | 0.99502 | -0.094367 | 0.995 | -0.094765 | 0.78661
2 | 0.091527 | 0.023408 | -0.091383 | -0.023317 | 0.00014365 | 9.1671e-05 | 0.13704 | 0.13704 | 0.13704 | 0.99503 | -0.09426 | 0.99332 | -0.12675 | 37.6488
3 | -0.093442 | -0.023888 | 0.093594 | 0.023985 | 0.00015263 | 9.7414e-05 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | 0.99503 | -0.09426 | 0.9968 | -0.060555 | 38.4354
4 | 0.01414 | 0.0035458 | -0.014134 | -0.0035424 | 6.0152e-06 | 3.3807e-06 | 0.021109 | 0.021109 | 0.021109 | 0.9968 | -0.060555 | 0.99634 | -0.069485 | 5.7993
5 | -0.10773 | -0.027531 | 0.10805 | 0.027733 | 0.00031652 | 0.00020215 | 0.16101 | 0.16101 | 0.16101 | 0.9968 | -0.060555 | 1 | 0 | 44.2345
6 | 0.010238 | 0.0025659 | -0.010237 | -0.0025656 | 6.0482e-07 | 2.9725e-07 | 0.01529 | 0.01529 | 0.01529 | 0.99634 | -0.069485 | 0.99627 | -0.070725 | 4.2007
7 | 0.24284 | 0.061813 | -0.2419 | -0.061215 | 0.00093625 | 0.0005982 | 0.36169 | 0.36169 | 0.36169 | 1 | 0 | 0.99579 | -0.080303 | 49.6824
8 | -0.0046414 | -0.0011627 | 0.0046415 | 0.0011627 | 1.8038e-07 | -1.2813e-08 | 0.0069602 | 0.0069602 | 0.0069602 | 0.99224 | -0.14853 | 0.99228 | -0.14772 | 1.9121
9 | 0.0046414 | 0.0011627 | -0.0046411 | -0.0011627 | 2.5198e-07 | -1.7879e-08 | 0.0069602 | 0.0069603 | 0.0069603 | 0.99224 | -0.14853 | 0.99218 | -0.14967 | 1.9122
10 | -0.021718 | -0.005445 | 0.021724 | 0.0054489 | 6.4856e-06 | 3.9401e-06 | 0.032569 | 0.032569 | 0.032569 | 0.99228 | -0.14772 | 0.99261 | -0.14145 | 8.9474
11 | 0.017076 | 0.0042823 | -0.017069 | -0.0042779 | 7.5292e-06 | 4.4234e-06 | 0.025609 | 0.025609 | 0.025609 | 0.99228 | -0.14772 | 0.99181 | -0.15697 | 7.0353
12 | 0.0017355 | 0.00043448 | -0.0017355 | -0.00043472 | 5.4683e-08 | -2.43e-07 | 0.0026027 | 0.0026028 | 0.0026028 | 0.99218 | -0.14967 | 0.99215 | -0.15034 | 0.71505
13 | -0.042351 | -0.010627 | 0.04244 | 0.010683 | 8.8963e-05 | 5.6198e-05 | 0.064008 | 0.064008 | 0.064008 | 0.98463 | -0.29612 | 0.98688 | -0.25217 | 17.5847
14 | 0.015924 | 0.0039946 | -0.015913 | -0.003988 | 1.1286e-05 | 6.5628e-06 | 0.024066 | 0.024067 | 0.024067 | 0.98463 | -0.29612 | 0.98386 | -0.311 | 6.6117
15 | 0.026428 | 0.0066325 | -0.026405 | -0.0066188 | 2.222e-05 | 1.3749e-05 | 0.039942 | 0.039942 | 0.039942 | 0.98463 | -0.29612 | 0.98372 | -0.31377 | 10.9731
16 | -0.086216 | -0.021662 | 0.086444 | 0.021808 | 0.00022801 | 0.00014547 | 0.13002 | 0.13002 | 0.13002 | 0.98688 | -0.25217 | 0.98973 | -0.19692 | 35.7186
17 | 0.022612 | 0.0056699 | -0.022605 | -0.0056652 | 7.6781e-06 | 4.689e-06 | 0.034095 | 0.034096 | 0.034096 | 0.98688 | -0.25217 | 0.98652 | -0.2593 | 9.3669
18 | 0.021164 | 0.0053091 | -0.021154 | -0.0053032 | 9.8595e-06 | 5.9803e-06 | 0.031912 | 0.031912 | 0.031912 | 0.98688 | -0.25217 | 0.98638 | -0.26195 | 8.7671
19 | 0.01028 | 0.0025763 | -0.010278 | -0.0025757 | 1.2152e-06 | 6.075e-07 | 0.015547 | 0.015547 | 0.015547 | 0.98386 | -0.311 | 0.98374 | -0.31348 | 4.2712
20 | 0.0056331 | 0.0014117 | -0.0056326 | -0.0014117 | 4.7639e-07 | 8.2646e-08 | 0.0085196 | 0.0085197 | 0.0085197 | 0.98386 | -0.311 | 0.98377 | -0.31278 | 2.3406
21 | 0.012031 | 0.0030161 | -0.012027 | -0.0030141 | 3.8201e-06 | 2.0545e-06 | 0.018198 | 0.018199 | 0.018199 | 0.98372 | -0.31377 | 0.98338 | -0.32043 | 4.9996
22 | -0.1145 | -0.028844 | 0.11463 | 0.028928 | 0.00013121 | 8.3825e-05 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.98973 | -0.19692 | 0.99097 | -0.17299 | 47.3068
23 | 0.028055 | 0.0070363 | -0.028042 | -0.0070279 | 1.3441e-05 | 8.3438e-06 | 0.042181 | 0.042181 | 0.042181 | 0.98973 | -0.19692 | 0.98922 | -0.20698 | 11.5883
24 | 0.010342 | 0.0025928 | -0.010338 | -0.002591 | 3.5625e-06 | 1.782e-06 | 0.015601 | 0.015601 | 0.015601 | 0.98638 | -0.26195 | 0.98601 | -0.26918 | 4.2861
25 | 0.010812 | 0.0027104 | -0.01081 | -0.0027092 | 2.3554e-06 | 1.2062e-06 | 0.016311 | 0.016311 | 0.016311 | 0.98638 | -0.26195 | 0.98615 | -0.26652 | 4.4811
26 | 0.089852 | 0.022933 | -0.089754 | -0.022871 | 9.7204e-05 | 6.2026e-05 | 0.13475 | 0.13475 | 0.13475 | 0.99332 | -0.12675 | 0.99215 | -0.14916 | 37.0185
27 | 0.17295 | 0.043691 | -0.1728 | -0.0436 | 0.00014261 | 9.0977e-05 | 0.25915 | 0.25915 | 0.25915 | 0.9935 | -0.12423 | 0.99261 | -0.14145 | 35.598
28 | -0.22871 | -0.057722 | 0.22919 | 0.05803 | 0.00048233 | 0.00030812 | 0.3427 | 0.3427 | 0.3427 | 0.9935 | -0.12423 | 0.99579 | -0.080303 | 47.0736
29 | 0.055766 | 0.014031 | -0.055705 | -0.013992 | 6.1127e-05 | 3.8819e-05 | 0.083543 | 0.083543 | 0.083543 | 0.9935 | -0.12423 | 0.99231 | -0.1472 | 22.9514
30 | 0.15108 | 0.038151 | -0.15085 | -0.038006 | 0.00022791 | 0.00014525 | 0.22658 | 0.22658 | 0.22658 | 0.99261 | -0.14145 | 0.99097 | -0.17299 | 31.1243
31 | 0.050578 | 0.012707 | -0.050563 | -0.012698 | 1.4482e-05 | 9.1819e-06 | 0.075855 | 0.075855 | 0.075855 | 0.99231 | -0.1472 | 0.992 | -0.1532 | 20.8392
32 | 0.089754 | 0.022871 | -0.089711 | -0.022843 | 4.3079e-05 | 2.7489e-05 | 0.13475 | 0.13475 | 0.13475 | 0.99215 | -0.14916 | 0.99163 | -0.15912 | 37.0185
33 | 0.089711 | 0.022843 | -0.089613 | -0.022781 | 9.8141e-05 | 6.2625e-05 | 0.13475 | 0.13475 | 0.13475 | 0.99163 | -0.15912 | 0.99044 | -0.18183 | 37.0185
34 | -0.012027 | -0.0030154 | 0.012033 | 0.0030182 | 5.3121e-06 | 2.8412e-06 | 0.018071 | 0.018071 | 0.018071 | 0.99041 | -0.18403 | 0.99089 | -0.17476 | 4.9645
35 | 0.012027 | 0.0030154 | -0.012024 | -0.0030135 | 3.5301e-06 | 1.8884e-06 | 0.018071 | 0.018071 | 0.018071 | 0.99041 | -0.18403 | 0.9901 | -0.19019 | 4.9645
36 | -0.019851 | -0.0049777 | 0.019856 | 0.0049802 | 4.1409e-06 | 2.4901e-06 | 0.029812 | 0.029812 | 0.029812 | 0.99089 | -0.17476 | 0.99112 | -0.17039 | 8.19
37 | 0.0078186 | 0.0019595 | -0.0078177 | -0.0019591 | 9.1316e-07 | 3.5691e-07 | 0.011741 | 0.011741 | 0.011741 | 0.99089 | -0.17476 | 0.99076 | -0.17721 | 3.2256
38 | 0.0060862 | 0.0015253 | -0.0060858 | -0.0015253 | 3.1223e-07 | 7.1849e-08 | 0.0091469 | 0.0091469 | 0.0091469 | 0.9901 | -0.19019 | 0.99004 | -0.19126 | 2.5129
39 | 0.0017355 | 0.00043472 | -0.0017354 | -0.00043494 | 4.9579e-08 | -2.2028e-07 | 0.0026028 | 0.0026029 | 0.0026029 | 0.99215 | -0.15034 | 0.99212 | -0.15094 | 0.71508
40 | -0.013339 | -0.0033443 | 0.013342 | 0.0033458 | 2.6251e-06 | 1.4678e-06 | 0.02032 | 0.02032 | 0.02032 | 0.97681 | -0.4469 | 0.97702 | -0.44277 | 5.5825
41 | 0.013339 | 0.0033443 | -0.013337 | -0.0033429 | 2.4733e-06 | 1.383e-06 | 0.02032 | 0.020321 | 0.020321 | 0.97681 | -0.4469 | 0.97661 | -0.45079 | 5.5826
42 | -0.015963 | -0.0040028 | 0.015968 | 0.0040056 | 4.669e-06 | 2.7243e-06 | 0.024313 | 0.024313 | 0.024313 | 0.97702 | -0.44277 | 0.97733 | -0.43664 | 6.6794
43 | 0.009361 | 0.0023466 | -0.0093587 | -0.0023455 | 2.3066e-06 | 1.098e-06 | 0.014263 | 0.014263 | 0.014263 | 0.97661 | -0.45079 | 0.97635 | -0.45597 | 3.9185
44 | -0.027514 | -0.0069041 | 0.027525 | 0.006911 | 1.114e-05 | 6.9168e-06 | 0.041852 | 0.041852 | 0.041852 | 0.97829 | -0.41773 | 0.97873 | -0.40924 | 11.4979
45 | 0.0088312 | 0.0022129 | -0.008831 | -0.0022128 | 2.6753e-07 | 1.2158e-07 | 0.013432 | 0.013432 | 0.013432 | 0.97829 | -0.41773 | 0.97826 | -0.41837 | 3.6902
46 | 0.018682 | 0.0046912 | -0.018677 | -0.0046879 | 5.4504e-06 | 3.2624e-06 | 0.02842 | 0.02842 | 0.02842 | 0.97829 | -0.41773 | 0.97798 | -0.42385 | 7.8077
47 | -0.031191 | -0.00783 | 0.031205 | 0.0078382 | 1.3168e-05 | 8.2315e-06 | 0.047427 | 0.047427 | 0.047427 | 0.97873 | -0.40924 | 0.97918 | -0.4004 | 13.0294
48 | 0.0048729 | 0.001221 | -0.0048724 | -0.001221 | 5.0461e-07 | 1.5472e-08 | 0.007412 | 0.0074121 | 0.0074121 | 0.97826 | -0.41837 | 0.97815 | -0.42054 | 2.0363
49 | 0.003958 | 0.00099183 | -0.0039578 | -0.00099191 | 2.7234e-07 | -7.724e-08 | 0.0060205 | 0.0060205 | 0.0060205 | 0.97826 | -0.41837 | 0.97819 | -0.41981 | 1.654
50 | 0.017176 | 0.0043119 | -0.01717 | -0.0043083 | 6.0334e-06 | 3.5659e-06 | 0.026137 | 0.026137 | 0.026137 | 0.97798 | -0.42385 | 0.97761 | -0.43121 | 7.1805
51 | -0.015968 | -0.0040056 | 0.015972 | 0.004008 | 4.129e-06 | 2.4091e-06 | 0.024313 | 0.024313 | 0.024313 | 0.97733 | -0.43664 | 0.97761 | -0.43121 | 6.6794
52 | 0.0056326 | 0.0014117 | -0.0056325 | -0.0014116 | 8.4992e-08 | 1.475e-08 | 0.0085197 | 0.0085197 | 0.0085197 | 0.98377 | -0.31278 | 0.98376 | -0.31309 | 2.3406
53 | 0.0078459 | 0.001966 | -0.0078452 | -0.0019658 | 6.4779e-07 | 2.5888e-07 | 0.011868 | 0.011868 | 0.011868 | 0.98374 | -0.31348 | 0.98365 | -0.31522 | 3.2604
54 | -0.0051602 | -0.0012933 | 0.0051608 | 0.0012933 | 6.2312e-07 | 6.3276e-08 | 0.0078675 | 0.0078674 | 0.0078675 | 0.97598 | -0.4633 | 0.9761 | -0.46077 | 2.1614
55 | -0.0051608 | -0.0012933 | 0.0051613 | 0.0012934 | 4.6205e-07 | 4.6857e-08 | 0.0078674 | 0.0078673 | 0.0078674 | 0.9761 | -0.46077 | 0.9762 | -0.45889 | 2.1614
56 | 0.0067031 | 0.0016798 | -0.0067026 | -0.0016797 | 5.2842e-07 | 1.5514e-07 | 0.010012 | 0.010012 | 0.010012 | 0.99627 | -0.070725 | 0.99619 | -0.07238 | 2.7505
57 | 0.0024688 | 0.00061861 | -0.0024687 | -0.00061873 | 6.7641e-08 | -1.2068e-07 | 0.0037357 | 0.0037357 | 0.0037357 | 0.98338 | -0.32043 | 0.98335 | -0.32101 | 1.0263
58 | -0.0087337 | -0.0021889 | 0.0087347 | 0.0021893 | 9.8125e-07 | 4.3264e-07 | 0.013126 | 0.013126 | 0.013126 | 0.99012 | -0.18974 | 0.99024 | -0.18739 | 3.6059
59 | -0.01503 | -0.0037672 | 0.015031 | 0.0037674 | 3.4372e-07 | 1.9687e-07 | 0.022586 | 0.022586 | 0.022586 | 0.99024 | -0.18739 | 0.99026 | -0.18691 | 6.205
60 | 0.046157 | 0.011594 | -0.046119 | -0.01157 | 3.7812e-05 | 2.3928e-05 | 0.069245 | 0.069245 | 0.069245 | 0.992 | -0.1532 | 0.99112 | -0.17039 | 19.0234
61 | 0.083969 | 0.021366 | -0.083806 | -0.021262 | 0.00016245 | 0.00010362 | 0.12627 | 0.12627 | 0.12627 | 0.99044 | -0.18183 | 0.98835 | -0.22205 | 34.689
62 | 0.026264 | 0.0065894 | -0.026256 | -0.0065847 | 7.6865e-06 | 4.7496e-06 | 0.039433 | 0.039433 | 0.039433 | 0.99112 | -0.17039 | 0.9908 | -0.17653 | 10.8334
63 | 0.0044952 | 0.0011264 | -0.0044947 | -0.0011265 | 4.7604e-07 | -5.3961e-08 | 0.0067512 | 0.0067513 | 0.0067513 | 0.99076 | -0.17721 | 0.99065 | -0.17944 | 1.8548
64 | 0.0072953 | 0.0018283 | -0.0072943 | -0.001828 | 1.0163e-06 | 3.763e-07 | 0.011119 | 0.011119 | 0.011119 | 0.97635 | -0.45597 | 0.9762 | -0.45889 | 3.0546
65 | -0.03836 | -0.0096315 | 0.038382 | 0.0096453 | 2.1816e-05 | 1.3747e-05 | 0.058301 | 0.0583 | 0.058301 | 0.97918 | -0.4004 | 0.97978 | -0.38848 | 16.0166
66 | 0.083806 | 0.021262 | -0.083695 | -0.021191 | 0.00011187 | 7.1357e-05 | 0.12627 | 0.12627 | 0.12627 | 0.98835 | -0.22205 | 0.98691 | -0.24985 | 34.689
67 | 0.083695 | 0.021191 | -0.083629 | -0.021149 | 6.5673e-05 | 4.189e-05 | 0.12627 | 0.12627 | 0.12627 | 0.98691 | -0.24985 | 0.98606 | -0.2662 | 34.689
68 | 0.0034723 | 0.00087006 | -0.0034721 | -0.00087018 | 2.2576e-07 | -1.2633e-07 | 0.0052822 | 0.0052823 | 0.0052823 | 0.97815 | -0.42054 | 0.97808 | -0.42191 | 1.4512
69 | 0.082508 | 0.020868 | -0.082444 | -0.020827 | 6.3812e-05 | 4.07e-05 | 0.12458 | 0.12458 | 0.12458 | 0.98606 | -0.2662 | 0.98523 | -0.28234 | 34.2241
70 | 0.0061834 | 0.0015493 | -0.0061832 | -0.0015492 | 2.164e-07 | 5.4778e-08 | 0.0093539 | 0.0093539 | 0.0093539 | 0.98365 | -0.31522 | 0.98361 | -0.31595 | 2.5698
71 | -0.0072785 | -0.0018242 | 0.0072794 | 0.0018245 | 8.8328e-07 | 3.1207e-07 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.99013 | -0.18945 | 0.99026 | -0.18691 | 3.0051
72 | -0.02231 | -0.0055919 | 0.022321 | 0.0055986 | 1.1039e-05 | 6.7275e-06 | 0.033524 | 0.033524 | 0.033524 | 0.99026 | -0.18691 | 0.9908 | -0.17653 | 9.21
73 | 0.0052138 | 0.0013064 | -0.0052134 | -0.0013063 | 3.7072e-07 | 3.7287e-08 | 0.0079042 | 0.0079042 | 0.0079042 | 0.98152 | -0.35458 | 0.98144 | -0.35607 | 2.1715
74 | -0.0070504 | -0.0017667 | 0.0070516 | 0.0017671 | 1.1873e-06 | 4.0952e-07 | 0.010689 | 0.010688 | 0.010689 | 0.98152 | -0.35458 | 0.9817 | -0.35104 | 2.9364
75 | 0.0023746 | 0.00059486 | -0.0023745 | -0.0005951 | 1.2007e-07 | -2.3531e-07 | 0.0036001 | 0.0036003 | 0.0036003 | 0.98144 | -0.35607 | 0.98139 | -0.35713 | 0.98908
76 | 0.070626 | 0.017766 | -0.070595 | -0.017746 | 3.0874e-05 | 1.9668e-05 | 0.10707 | 0.10707 | 0.10707 | 0.9817 | -0.35104 | 0.98123 | -0.3602 | 29.4161
77 | -0.077677 | -0.019533 | 0.077773 | 0.019594 | 9.5591e-05 | 6.0945e-05 | 0.11776 | 0.11776 | 0.11776 | 0.9817 | -0.35104 | 0.98302 | -0.32531 | 32.3524
78 | 0.04446 | 0.011192 | -0.0444 | -0.011154 | 6.0024e-05 | 3.7972e-05 | 0.06744 | 0.06744 | 0.06744 | 0.98123 | -0.3602 | 0.97978 | -0.38848 | 18.5276
79 | 0.021025 | 0.0052747 | -0.021019 | -0.0052709 | 6.2177e-06 | 3.7734e-06 | 0.031886 | 0.031886 | 0.031886 | 0.98123 | -0.3602 | 0.98091 | -0.3664 | 8.7598
80 | 0.0051096 | 0.0012802 | -0.0051094 | -0.0012802 | 2.433e-07 | 1.9222e-08 | 0.0077485 | 0.0077486 | 0.0077486 | 0.98123 | -0.3602 | 0.98118 | -0.36119 | 2.1287
81 | -0.079031 | -0.01991 | 0.079194 | 0.020013 | 0.00016279 | 0.0001038 | 0.11967 | 0.11967 | 0.11967 | 0.98302 | -0.32531 | 0.98523 | -0.28234 | 32.8757
82 | 0.019536 | 0.0048993 | -0.01953 | -0.0048959 | 5.6575e-06 | 3.404e-06 | 0.029637 | 0.029637 | 0.029637 | 0.98091 | -0.3664 | 0.9806 | -0.37248 | 8.142
83 | 0.0051094 | 0.0012802 | -0.0051091 | -0.0012802 | 3.2937e-07 | 2.6048e-08 | 0.0077486 | 0.0077486 | 0.0077486 | 0.98118 | -0.36119 | 0.98111 | -0.36255 | 2.1287
84 | 0.0032498 | 0.00081417 | -0.0032498 | -0.00081419 | 1.3921e-08 | -1.0714e-08 | 0.0049082 | 0.0049082 | 0.0049082 | 0.98523 | -0.28234 | 0.98523 | -0.28243 | 1.3484
85 | 0.017962 | 0.0045029 | -0.017961 | -0.0045019 | 1.5703e-06 | 9.339e-07 | 0.027257 | 0.027257 | 0.027257 | 0.9806 | -0.37248 | 0.98051 | -0.37431 | 7.4882
86 | 0.0036376 | 0.00091138 | -0.0036375 | -0.00091146 | 1.7485e-07 | -8.1537e-08 | 0.005517 | 0.005517 | 0.005517 | 0.98111 | -0.36255 | 0.98106 | -0.36356 | 1.5157
87 | 0.0017163 | 0.00042986 | -0.0017163 | -0.00043014 | 6.3956e-08 | -2.8227e-07 | 0.0025921 | 0.0025923 | 0.0025923 | 0.98523 | -0.28243 | 0.98519 | -0.28321 | 0.71216
88 | 0.0032021 | 0.00080238 | -0.003202 | -0.00080249 | 1.2753e-07 | -1.1191e-07 | 0.004783 | 0.0047831 | 0.0047831 | 0.99619 | -0.07238 | 0.99614 | -0.073216 | 1.314
89 | 0.0055295 | 0.0013854 | -0.0055293 | -0.0013854 | 1.7444e-07 | 2.7263e-08 | 0.0083649 | 0.008365 | 0.008365 | 0.98361 | -0.31595 | 0.98358 | -0.31661 | 2.2981
90 | 0.0047935 | 0.0012009 | -0.0047933 | -0.001201 | 1.4649e-07 | -5.2373e-10 | 0.0072517 | 0.0072517 | 0.0072517 | 0.98358 | -0.31661 | 0.98354 | -0.31725 | 1.9922
91 | 0.0037603 | 0.00094205 | -0.0037601 | -0.00094214 | 2.1503e-07 | -8.7226e-08 | 0.0056889 | 0.0056889 | 0.0056889 | 0.98354 | -0.31725 | 0.98348 | -0.31845 | 1.5629
92 | 0.0014686 | 0.00036783 | -0.0014685 | -0.00036805 | 3.4773e-08 | -2.1608e-07 | 0.0022219 | 0.0022219 | 0.0022219 | 0.98348 | -0.31845 | 0.98346 | -0.31895 | 0.61043
93 | 0.016478 | 0.0041305 | -0.016476 | -0.0041293 | 2.0614e-06 | 1.2085e-06 | 0.025008 | 0.025008 | 0.025008 | 0.98051 | -0.37431 | 0.98038 | -0.37694 | 6.8703
94 | 0.0073892 | 0.0018517 | -0.0073887 | -0.0018515 | 5.0379e-07 | 1.8776e-07 | 0.011215 | 0.011215 | 0.011215 | 0.98038 | -0.37694 | 0.9803 | -0.37837 | 3.0811
95 | 0.0090872 | 0.0022776 | -0.0090863 | -0.0022772 | 8.5233e-07 | 3.9485e-07 | 0.013793 | 0.013793 | 0.013793 | 0.98038 | -0.37694 | 0.98028 | -0.37891 | 3.7892
96 | 0.0059164 | 0.0014825 | -0.0059162 | -0.0014825 | 2.412e-07 | 5.3825e-08 | 0.0089806 | 0.0089806 | 0.0089806 | 0.9803 | -0.37837 | 0.98026 | -0.37923 | 2.4672
97 | 0.0076089 | 0.0019069 | -0.0076087 | -0.0019068 | 2.8547e-07 | 1.1076e-07 | 0.01155 | 0.01155 | 0.01155 | 0.98028 | -0.37891 | 0.98024 | -0.3797 | 3.1731
98 | 0.0044384 | 0.0011121 | -0.0044384 | -0.0011121 | 8.3727e-08 | -8.421e-09 | 0.0067374 | 0.0067374 | 0.0067374 | 0.98026 | -0.37923 | 0.98024 | -0.37962 | 1.8509
99 | 0.0061269 | 0.0015354 | -0.0061267 | -0.0015354 | 2.3464e-07 | 5.8992e-08 | 0.0093007 | 0.0093007 | 0.0093007 | 0.98024 | -0.3797 | 0.98019 | -0.3805 | 2.5551
100 | 0.0036375 | 0.00091146 | -0.0036373 | -0.00091152 | 1.3183e-07 | -6.1462e-08 | 0.005517 | 0.0055171 | 0.0055171 | 0.98106 | -0.36356 | 0.98102 | -0.36432 | 1.5157
101 | 0.0017915 | 0.00044893 | -0.0017915 | -0.000449 | 1.7923e-08 | -7.0249e-08 | 0.0027174 | 0.0027174 | 0.0027174 | 0.98102 | -0.36432 | 0.98101 | -0.36453 | 0.74654
102 | -0.0029544 | -0.00074028 | 0.0029544 | 0.00074023 | 5.205e-08 | -5.3677e-08 | 0.0044848 | 0.0044848 | 0.0044848 | 0.98022 | -0.37999 | 0.98024 | -0.37962 | 1.2321
103 | 0.0029544 | 0.00074028 | -0.0029543 | -0.00074036 | 7.3112e-08 | -7.5391e-08 | 0.0044848 | 0.0044849 | 0.0044849 | 0.98022 | -0.37999 | 0.98019 | -0.38051 | 1.2321
104 | 0.0014703 | 0.00036844 | -0.0014703 | -0.0003685 | 9.6199e-09 | -5.8745e-08 | 0.0022321 | 0.0022321 | 0.0022321 | 0.98019 | -0.38051 | 0.98019 | -0.38065 | 0.61321
105 | 0.0046557 | 0.0011667 | -0.0046556 | -0.0011667 | 1.1794e-07 | -3.8778e-09 | 0.0070677 | 0.0070677 | 0.0070677 | 0.98019 | -0.3805 | 0.98017 | -0.38103 | 1.9417
106 | 0.0031841 | 0.00079792 | -0.003184 | -0.00079799 | 7.8509e-08 | -6.2681e-08 | 0.0048339 | 0.0048339 | 0.0048339 | 0.98017 | -0.38103 | 0.98014 | -0.38155 | 1.328
107 | 0.0026527 | 0.00066481 | -0.0026527 | -0.00066482 | 5.5963e-09 | -8.0157e-09 | 0.0040272 | 0.0040272 | 0.0040272 | 0.98014 | -0.38155 | 0.98014 | -0.38159 | 1.1064

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39446 | 0.10005

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019146 | 0.00047984
1 | 0.0038962 | 0.00097648
2 | 0.04192 | 0.010506
3 | 0.0029056 | 0.0007282
4 | 0.014375 | 0.0036026
5 | 0.022605 | 0.0056652
6 | 0.0015317 | 0.00038389
7 | 0.01271 | 0.0031854
8 | 0.0051273 | 0.001285
9 | 0.017069 | 0.0042779
10 | 0.036221 | 0.0090778
11 | 0.0059378 | 0.0014882
12 | 0.0017354 | 0.00043494
13 | 0.0026216 | 0.00065703
14 | 0.0039756 | 0.00099637
15 | 0.0036666 | 0.00091895
16 | 0.0015005 | 0.00037607
17 | 0.0011984 | 0.00030034
18 | 0.0056325 | 0.0014116
19 | 0.0024324 | 0.00060962
20 | 0.0051602 | 0.0012933
21 | 0.0039578 | 0.00099191
22 | 0.0035343 | 0.00088579
23 | 0.028042 | 0.0070279
24 | 0.01081 | 0.0027092
25 | 0.009558 | 0.0023955
26 | 0.0087337 | 0.0021889
27 | 0.0062958 | 0.0015779
28 | 0.010338 | 0.002591
29 | 0.0044064 | 0.0011043
30 | 0.0056442 | 0.0014146
31 | 0.0033225 | 0.0008327
32 | 0.0060858 | 0.0015253
33 | 0.0020634 | 0.00051713
34 | 0.0071554 | 0.0017933
35 | 0.0014001 | 0.0003509
36 | 0.0011214 | 0.00028105
37 | 0.0024687 | 0.00061873
38 | 0.0016618 | 0.00041648
39 | 0.002133 | 0.00053458
40 | 0.0034721 | 0.00087018
41 | 0.0072785 | 0.0018242
42 | 0.0039346 | 0.0009861
43 | 0.0044947 | 0.0011265
44 | 0.0018366 | 0.0004603
45 | 0.0028388 | 0.00071148
46 | 0.0023745 | 0.0005951
47 | 0.0012584 | 0.0003154
48 | 0.0060182 | 0.0015083
49 | 0.0014825 | 0.00037156
50 | 0.0015684 | 0.00039307
51 | 0.0014714 | 0.00036878
52 | 0.0015335 | 0.00038433
53 | 0.0035005 | 0.0008773
54 | 0.00065373 | 0.00016384
55 | 0.00073588 | 0.00018443
56 | 0.001033 | 0.0002589
57 | 0.0022915 | 0.00057431
58 | 0.0014685 | 0.00036805
59 | 0.0017163 | 0.00043014
60 | 0.0014821 | 0.00037144
61 | 0.0014723 | 0.00036899
62 | 0.0014774 | 0.00037027
63 | 0.0014778 | 0.00037036
64 | 0.0014818 | 0.00037137
65 | 0.0018458 | 0.0004626
66 | 0.0017915 | 0.000449
67 | 0.0014839 | 0.0003719
68 | 0.001484 | 0.00037192
69 | 0.0014703 | 0.0003685
70 | 0.001471 | 0.00036866
71 | 0.0014715 | 0.00036878
72 | 0.00053138 | 0.00013318
73 | 0.0026527 | 0.00066482
74 | 0.003202 | 0.00080249

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1