## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_221-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_221-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_221-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_221-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_221-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_221-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_221-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_221-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_221-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_221-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_221-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_221-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_221-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_221-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_221-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_221-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_221-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_221-6_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_221-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_221-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_221-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_221-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_221-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_221-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_221-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_221-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_221-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_221-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_221-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_221-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_221-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_221-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_221-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_221-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_221-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_221-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_221-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_221-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_221-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_221-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_221-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_221-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_221-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_221-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_221-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_221-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_221-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_221-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_221-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_221-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_221-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_221-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_221-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_221-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_221-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_221-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_221-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_221-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_221-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_221-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_221-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_221-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_221-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_221-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_221-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_221-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_221-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_221-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_221-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_221-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_221-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_221-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_221-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_221-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_221-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_221-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_221-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_221-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_221-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_221-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_221-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_221-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_221-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_221-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_221-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_221-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_221-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_221-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_221-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_221-6_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_221-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_221-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_221-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_221-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_221-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_221-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_221-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_221-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_221-6_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_221-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_221-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_221-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_221-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_221-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_221-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_221-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_221-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_221-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_221-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_221-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_221-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_221-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_221-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_221-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_371_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_221-6_0_3_load_0 | 0 | 0.00082249 | 0.00020614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_221-6_0_3_load_32 | 6 | 0.011614 | 0.0029107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_221-6_0_3_load_31 | 7 | 0.0080374 | 0.0020144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_221-6_0_3_load_28 | 10 | 0.0015606 | 0.00039111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_221-6_0_3_load_120 | 11 | 0.0023158 | 0.0005804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_221-6_0_3_load_121 | 12 | 0.0022589 | 0.00056612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_221-6_0_3_load_30 | 15 | 0.0033319 | 0.00083505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_221-6_0_3_load_118 | 16 | 0.002031 | 0.00050901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_221-6_0_3_load_119 | 17 | 0.0021648 | 0.00054254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_221-6_0_3_load_69 | 18 | 0.0065827 | 0.0016498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_221-6_0_3_load_100 | 19 | 0.015349 | 0.0038467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_221-6_0_3_load_114 | 23 | 0.008027 | 0.0020118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_221-6_0_3_load_66 | 25 | 0.0047445 | 0.0011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_221-6_0_3_load_70 | 30 | 0.0028234 | 0.0007076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_221-6_0_3_load_68 | 31 | 0.0086922 | 0.0021785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_221-6_0_3_load_67 | 34 | 0.0017476 | 0.000438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_221-6_0_3_load_33 | 35 | 0.0089362 | 0.0022396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_221-6_0_3_load_117 | 36 | 0.0051307 | 0.0012859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_221-6_0_3_load_98 | 39 | 0.024649 | 0.0061775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_221-6_0_3_load_106 | 40 | 0.0058844 | 0.0014748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_221-6_0_3_load_25 | 41 | 0.0010006 | 0.00025078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_221-6_0_3_load_29 | 42 | 0.0025062 | 0.00062811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_221-6_0_3_load_115 | 43 | 0.011488 | 0.0028791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_221-6_0_3_load_63 | 44 | 0.009584 | 0.002402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_221-6_0_3_load_43 | 45 | 0.0017484 | 0.00043818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_221-6_0_3_load_94 | 47 | 0.0030174 | 0.00075623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_221-6_0_3_load_107 | 51 | 0.0070117 | 0.0017573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_221-6_0_3_load_59 | 53 | 0.00038836 | 9.7333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_221-6_0_3_load_99 | 54 | 0.0029541 | 0.00074038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_221-6_0_3_load_27 | 56 | 0.00035226 | 8.8284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_221-6_0_3_load_34 | 57 | 0.0013289 | 0.00033306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_221-6_0_3_load_35 | 58 | 0.0010344 | 0.00025925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_221-6_0_3_load_38 | 61 | 0.0017554 | 0.00043994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_221-6_0_3_load_42 | 64 | 0.00075516 | 0.00018926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_221-6_0_3_load_83 | 65 | 0.0024608 | 0.00061673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_221-6_0_3_load_101 | 67 | 0.00070995 | 0.00017793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_221-6_0_3_load_105 | 69 | 0.0032065 | 0.00080363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_221-6_0_3_load_84 | 70 | 0.0024608 | 0.00061673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_221-6_0_3_load_104 | 71 | 0.00078301 | 0.00019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_221-6_0_3_load_93 | 72 | 0.0006561 | 0.00016443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_221-6_0_3_load_44 | 73 | 0.01287 | 0.0032256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_221-6_0_3_load_47 | 75 | 0.013998 | 0.0035083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_221-6_0_3_load_50 | 77 | 0.0043667 | 0.0010944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_221-6_0_3_load_53 | 80 | 0.0053903 | 0.0013509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_221-6_0_3_load_54 | 81 | 0.011214 | 0.0028104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_221-6_0_3_load_55 | 82 | 0.0056377 | 0.0014129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_221-6_0_3_load_56 | 83 | 0.012824 | 0.0032141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_221-6_0_3_load_75 | 84 | 0.0024608 | 0.00061672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_221-6_0_3_load_73 | 85 | 0.0026603 | 0.00066674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_221-6_0_3_load_79 | 86 | 0.0024629 | 0.00061726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_221-6_0_3_load_78 | 87 | 0.0024608 | 0.00061674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_221-6_0_3_load_102 | 88 | 0.014225 | 0.0035652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_221-6_0_3_load_112 | 89 | 0.0054127 | 0.0013565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_221-6_0_3_load_108 | 90 | 0.0045352 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_221-6_0_3_load_103 | 92 | 0.00455 | 0.0011403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_221-6_0_3_load_58 | 94 | 0.00038847 | 9.7361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_221-6_0_3_load_61 | 95 | 0.0054022 | 0.0013539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_221-6_0_3_load_90 | 96 | 0.0070446 | 0.0017656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_221-6_0_3_load_89 | 97 | 0.006802 | 0.0017047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_221-6_0_3_load_113 | 98 | 0.013004 | 0.0032591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_221-6_0_3_load_71 | 99 | 0.00065634 | 0.00016449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_221-6_0_3_load_72 | 100 | 0.00071206 | 0.00017846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_221-6_0_3_load_76 | 102 | 0.00065608 | 0.00016443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_221-6_0_3_load_77 | 103 | 0.00076131 | 0.0001908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_221-6_0_3_load_87 | 104 | 0.0067684 | 0.0016963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_221-6_0_3_load_88 | 105 | 0.00065635 | 0.0001645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_221-6_0_3_load_82 | 106 | 0.00065635 | 0.0001645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_221-6_0_3_load_80 | 107 | 0.0039421 | 0.00098799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_221-6_0_3_load_81 | 108 | 0.00065635 | 0.0001645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_221-6_0_3_load_85 | 109 | 0.00072272 | 0.00018113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_221-6_0_3_load_86 | 110 | 0.00070047 | 0.00017555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_221-6_0_3_load_110 | 112 | 0.0012719 | 0.00031878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_221-6_0_3_load_116 | 113 | 0.00081043 | 0.00020311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 98 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_221-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.17459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_221-6_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_221-6_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.20816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_221-6_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.064445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_221-6_0_3_line_4 |  | 3 | 11 | 0.034545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_221-6_0_3_line_5 |  | 3 | 12 | 0.002943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_221-6_0_3_line_6 |  | 3 | 9 | 0.076863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_221-6_0_3_line_7 |  | 4 | 41 | 0.009291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_221-6_0_3_line_8 |  | 5 | 6 | 0.044362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_221-6_0_3_line_9 |  | 5 | 7 | 0.022769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_221-6_0_3_line_10 |  | 7 | 21 | 0.02473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_221-6_0_3_line_11 |  | 8 | 9 | 0.095244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_221-6_0_3_line_12 |  | 8 | 10 | 0.041991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_221-6_0_3_line_13 |  | 9 | 16 | 0.024092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_221-6_0_3_line_14 |  | 9 | 17 | 0.002691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_221-6_0_3_line_15 |  | 10 | 42 | 0.013058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_221-6_0_3_line_16 |  | 13 | 14 | 0.081337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_221-6_0_3_line_17 |  | 13 | 15 | 0.02162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_221-6_0_3_line_18 |  | 14 | 18 | 0.012475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_221-6_0_3_line_19 |  | 14 | 19 | 0.024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_221-6_0_3_line_20 |  | 15 | 42 | 0.013275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_221-6_0_3_line_21 |  | 18 | 22 | 0.030188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_221-6_0_3_line_22 |  | 19 | 37 | 0.017865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_221-6_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.023567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_221-6_0_3_line_24 |  | 20 | 22 | 0.032509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_221-6_0_3_line_25 |  | 20 | 23 | 0.022278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_221-6_0_3_line_26 |  | 22 | 30 | 0.026118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_221-6_0_3_line_27 |  | 22 | 31 | 0.013735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_221-6_0_3_line_28 |  | 23 | 43 | 0.0092313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_221-6_0_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.019145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_221-6_0_3_line_30 |  | 24 | 26 | 0.009378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_221-6_0_3_line_31 |  | 25 | 27 | 0.047576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_221-6_0_3_line_32 |  | 26 | 44 | 0.013567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_221-6_0_3_line_33 |  | 27 | 28 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_221-6_0_3_line_34 |  | 27 | 29 | 0.008718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_221-6_0_3_line_35 |  | 28 | 36 | 0.019362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_221-6_0_3_line_36 |  | 28 | 32 | 0.035244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_221-6_0_3_line_37 |  | 29 | 45 | 0.018855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_221-6_0_3_line_38 |  | 30 | 46 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_221-6_0_3_line_39 |  | 31 | 34 | 0.028448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_221-6_0_3_line_40 |  | 32 | 33 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_221-6_0_3_line_41 |  | 32 | 34 | 0.020872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_221-6_0_3_line_42 |  | 33 | 35 | 0.0036747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_221-6_0_3_line_43 |  | 37 | 38 | 0.018865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_221-6_0_3_line_44 |  | 37 | 39 | 0.022254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_221-6_0_3_line_45 |  | 38 | 40 | 0.054502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_221-6_0_3_line_46 |  | 39 | 49 | 0.026327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_221-6_0_3_line_47 |  | 40 | 50 | 0.030005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_221-6_0_3_line_48 |  | 41 | 55 | 0.0059428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_221-6_0_3_line_49 |  | 45 | 62 | 0.017096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_221-6_0_3_line_50 |  | 46 | 98 | 0.018835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_221-6_0_3_line_51 |  | 46 | 93 | 0.003446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_221-6_0_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.02237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_221-6_0_3_line_53 |  | 48 | 52 | 0.010125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_221-6_0_3_line_54 |  | 49 | 54 | 0.032297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_221-6_0_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.020311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_221-6_0_3_line_56 |  | 52 | 53 | 0.038213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_221-6_0_3_line_57 |  | 53 | 91 | 0.017933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_221-6_0_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.024817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_221-6_0_3_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0044552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_221-6_0_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.026922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_221-6_0_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.030294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_221-6_0_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.018749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_221-6_0_3_line_63 |  | 59 | 62 | 0.006682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_221-6_0_3_line_64 |  | 60 | 63 | 0.023729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_221-6_0_3_line_65 |  | 61 | 64 | 0.0062086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_221-6_0_3_line_66 |  | 63 | 65 | 0.011642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_221-6_0_3_line_67 |  | 64 | 69 | 0.023865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_221-6_0_3_line_68 |  | 65 | 70 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_221-6_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_221-6_0_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.024549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_221-6_0_3_line_71 |  | 67 | 71 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_221-6_0_3_line_72 |  | 68 | 72 | 0.011178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_221-6_0_3_line_73 |  | 70 | 109 | 0.016736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_221-6_0_3_line_74 |  | 71 | 110 | 0.021961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_221-6_0_3_line_75 |  | 72 | 103 | 0.010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_221-6_0_3_line_76 |  | 73 | 74 | 0.041948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_221-6_0_3_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0098107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_221-6_0_3_line_78 |  | 75 | 79 | 0.030647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_221-6_0_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0061935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_221-6_0_3_line_80 |  | 76 | 78 | 0.003249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_221-6_0_3_line_81 |  | 77 | 80 | 0.0019826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_221-6_0_3_line_82 |  | 78 | 81 | 0.021605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_221-6_0_3_line_83 |  | 78 | 82 | 0.017561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_221-6_0_3_line_84 |  | 79 | 83 | 0.021142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_221-6_0_3_line_85 |  | 80 | 88 | 0.025951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_221-6_0_3_line_86 |  | 81 | 89 | 0.027027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_221-6_0_3_line_87 |  | 82 | 90 | 0.0014165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_221-6_0_3_line_88 |  | 83 | 91 | 0.024743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_221-6_0_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.010663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_221-6_0_3_line_90 |  | 85 | 99 | 0.014827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_221-6_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_221-6_0_3_line_92 |  | 87 | 107 | 0.00034607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_221-6_0_3_line_93 |  | 88 | 92 | 0.0010613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_221-6_0_3_line_94 |  | 90 | 93 | 0.0040254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_221-6_0_3_line_95 |  | 91 | 94 | 0.016312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_221-6_0_3_line_96 |  | 92 | 95 | 0.00083598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_221-6_0_3_line_97 |  | 93 | 112 | 0.049217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_221-6_0_3_line_98 |  | 94 | 95 | 0.028042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_221-6_0_3_line_99 |  | 96 | 97 | 0.027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_221-6_0_3_line_100 |  | 97 | 111 | 0.017547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_221-6_0_3_line_101 |  | 99 | 100 | 0.010642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_221-6_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_221-6_0_3_line_103 |  | 101 | 102 | 0.015924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_221-6_0_3_line_104 |  | 101 | 103 | 0.0062364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_221-6_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.0078639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_221-6_0_3_line_106 |  | 104 | 105 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_221-6_0_3_line_107 |  | 104 | 106 | 0.019972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_221-6_0_3_line_108 |  | 105 | 111 | 0.012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_221-6_0_3_line_109 |  | 106 | 108 | 0.0067369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_221-6_0_3_line_110 |  | 107 | 108 | 0.014497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_221-6_0_3_line_111 |  | 109 | 110 | 0.010913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_221-6_0_3_line_112 |  | 112 | 113 | 0.012195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_221-6_0_3_trafo_113 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 98 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2696022.0538 | 1267239.864 | 2696004.9588 | 1267305.4406 | 2696000.0843 | 1267317.2267 | 2695991.2145 | 1267327.4801 | 2695978.0814 | 1267333.683 | 2695966.8707 | 1267336.9593 | 2695926.8089 | 1267348.6408 | 2695914.881 | 1267352.6138
1 | 2695894.5851 | 1267363.5414 | 2695900.3476 | 1267359.6428 | 2695908.0589 | 1267354.8862 | 2695914.881 | 1267352.6138
2 | 2695829.5701 | 1267242.2865 | 2695840.6234 | 1267235.7269 | 2695842.2702 | 1267238.6338 | 2695869.9412 | 1267221.7797 | 2695872.0692 | 1267220.5577 | 2695876.2262 | 1267218.1676 | 2695880.3355 | 1267215.9435 | 2695882.5185 | 1267219.6709 | 2695893.7738 | 1267215.9838 | 2695905.1841 | 1267214.3453 | 2695919.2849 | 1267214.8524 | 2695936.1234 | 1267217.8503 | 2695967.6613 | 1267224.8348 | 2695993.5548 | 1267231.672 | 2696022.0538 | 1267239.864
3 | 2695957.2839 | 1267374.6571 | 2695915.7281 | 1267372.6587 | 2695894.5851 | 1267363.5414
4 | 2695829.5701 | 1267242.2865 | 2695822.0386 | 1267245.2335 | 2695813.638 | 1267247.4547 | 2695806.0828 | 1267248.6221 | 2695799.1109 | 1267248.6313 | 2695799.2989 | 1267245.3983
5 | 2695828.1513 | 1267239.7058 | 2695829.5701 | 1267242.2865
6 | 2695795.1743 | 1267216.085 | 2695802.8255 | 1267206.2231 | 2695817.6624 | 1267213.3361 | 2695824.6697 | 1267216.7081 | 2695829.8393 | 1267216.4139 | 2695840.6234 | 1267235.7269 | 2695829.5701 | 1267242.2865
7 | 2695957.2839 | 1267374.6571 | 2695956.9221 | 1267379.7777 | 2695956.4184 | 1267383.9047
8 | 2695660.8067 | 1267112.4453 | 2695649.2489 | 1267108.7774 | 2695634.4311 | 1267098.5959 | 2695626.1108 | 1267087.0184
9 | 2695660.8067 | 1267112.4453 | 2695655.5137 | 1267127.3275 | 2695651.021 | 1267132.661
10 | 2695635.6098 | 1267149.0122 | 2695637.8476 | 1267145.1897 | 2695640.4848 | 1267141.3403 | 2695642.6235 | 1267142.7094 | 2695644.8126 | 1267140.0315 | 2695651.021 | 1267132.661
11 | 2695772.9128 | 1267149.6137 | 2695796.1171 | 1267168.1717 | 2695813.1358 | 1267179.5681 | 2695816.9864 | 1267182.1438 | 2695808.9058 | 1267195.7352 | 2695802.8255 | 1267206.2231 | 2695795.1743 | 1267216.085
12 | 2695772.9128 | 1267149.6137 | 2695743.7367 | 1267179.8135
13 | 2695795.1743 | 1267216.085 | 2695794.4453 | 1267216.9294 | 2695781.6976 | 1267231.8685 | 2695779.1663 | 1267229.6479
14 | 2695793.0479 | 1267214.4269 | 2695795.1743 | 1267216.085
15 | 2695743.7367 | 1267179.8135 | 2695734.664 | 1267189.2046
16 | 2695671.1887 | 1267194.7369 | 2695682.8926 | 1267197.2729 | 2695687.6378 | 1267199.4738 | 2695692.0195 | 1267201.8022 | 2695694.3183 | 1267203.5075 | 2695698.1794 | 1267206.3724 | 2695705.246 | 1267211.669 | 2695711.768 | 1267205.0358 | 2695714.3357 | 1267202.2306 | 2695737.1982 | 1267220.9719
17 | 2695737.1982 | 1267220.9719 | 2695739.5443 | 1267217.8963 | 2695741.5733 | 1267203.2726 | 2695739.7679 | 1267200.8915
18 | 2695671.1887 | 1267194.7369 | 2695667.3671 | 1267193.6186 | 2695664.2543 | 1267191.9668 | 2695660.1928 | 1267189.1032
19 | 2695671.1887 | 1267194.7369 | 2695679.8373 | 1267202.7613 | 2695681.3805 | 1267209.2806 | 2695680.3289 | 1267214.8944
20 | 2695734.664 | 1267189.2046 | 2695734.664 | 1267189.2046 | 2695735.0939 | 1267194.7272 | 2695739.7679 | 1267200.8915
21 | 2695635.5209 | 1267171.7073 | 2695660.1928 | 1267189.1032
22 | 2695680.2328 | 1267232.2588 | 2695678.2487 | 1267225.9993 | 2695680.3289 | 1267214.8944
23 | 2695635.6098 | 1267149.0122 | 2695651.0346 | 1267158.4363 | 2695655.7704 | 1267161.2152
24 | 2695635.5209 | 1267171.7073 | 2695636.3379 | 1267169.1406 | 2695640.434 | 1267161.6785 | 2695640.9766 | 1267160.7199 | 2695642.9217 | 1267157.3041 | 2695649.3784 | 1267161.2118 | 2695651.0346 | 1267158.4363 | 2695655.7704 | 1267161.2152
25 | 2695655.7704 | 1267161.2152 | 2695659.1438 | 1267156.0767 | 2695661.2253 | 1267157.2558 | 2695663.7345 | 1267154.3384 | 2695670.2882 | 1267146.9311
26 | 2695635.5209 | 1267171.7073 | 2695631.9834 | 1267197.5846
27 | 2695635.5209 | 1267171.7073 | 2695623.8973 | 1267164.3909
28 | 2695670.2882 | 1267146.9311 | 2695676.4052 | 1267140.0173
29 | 2695521.6215 | 1267058.2606 | 2695531.9704 | 1267071.0496 | 2695534.1446 | 1267072.6398
30 | 2695521.6215 | 1267058.2606 | 2695517.1451 | 1267063.6372 | 2695515.6617 | 1267065.5147
31 | 2695568.3415 | 1267105.1101 | 2695564.7463 | 1267100.2368 | 2695554.7112 | 1267092.7239 | 2695544.6572 | 1267080.329 | 2695534.1446 | 1267072.6398
32 | 2695515.6617 | 1267065.5147 | 2695507.2756 | 1267069.6271 | 2695503.2619 | 1267070.9538
33 | 2695568.3415 | 1267105.1101 | 2695576.4494 | 1267101.9052 | 2695581.4257 | 1267100.9961
34 | 2695568.3415 | 1267105.1101 | 2695567.2198 | 1267105.5701 | 2695562.4223 | 1267107.5275 | 2695560.2835 | 1267108.4937
35 | 2695581.4257 | 1267100.9961 | 2695581.6866 | 1267093.7165 | 2695582.2793 | 1267082.6836 | 2695582.474 | 1267081.6728
36 | 2695581.4257 | 1267100.9961 | 2695584.6424 | 1267118.0955 | 2695591.2748 | 1267128.8339 | 2695588.3486 | 1267131.4665 | 2695587.3935 | 1267132.3296
37 | 2695560.2835 | 1267108.4937 | 2695551.0236 | 1267114.9605 | 2695547.1236 | 1267121.4372
38 | 2695629.1411 | 1267218.376 | 2695631.9834 | 1267197.5846
39 | 2695601.1171 | 1267147.8602 | 2695603.9874 | 1267151.8586 | 2695623.8973 | 1267164.3909
40 | 2695587.3935 | 1267132.3296 | 2695588.3486 | 1267131.4665 | 2695591.2748 | 1267128.8339 | 2695594.1779 | 1267126.2343 | 2695597.8606 | 1267122.9133
41 | 2695587.3935 | 1267132.3296 | 2695594.0769 | 1267138.0535 | 2695601.1171 | 1267147.8602
42 | 2695597.8606 | 1267122.9133 | 2695596.7499 | 1267119.4105
43 | 2695680.2328 | 1267232.2588 | 2695688.165 | 1267235.2453 | 2695687.2594 | 1267245.5947
44 | 2695680.2328 | 1267232.2588 | 2695676.446 | 1267254.1883
45 | 2695687.2594 | 1267245.5947 | 2695695.1313 | 1267247.6572 | 2695701.3317 | 1267251.116 | 2695703.8198 | 1267253.6806 | 2695703.9996 | 1267256.9863 | 2695698.4208 | 1267273.2428 | 2695696.3356 | 1267275.0883 | 2695692.1504 | 1267286.7699
46 | 2695671.9661 | 1267280.1313 | 2695676.446 | 1267254.1883
47 | 2695687.1934 | 1267316.1187 | 2695688.7025 | 1267296.3935 | 2695692.1504 | 1267286.7699
48 | 2695955.6601 | 1267389.7988 | 2695956.0363 | 1267387.036 | 2695956.4184 | 1267383.9047
49 | 2695542.7931 | 1267137.8464 | 2695543.6937 | 1267131.0442 | 2695546.3815 | 1267122.6696 | 2695547.1236 | 1267121.4372
50 | 2695629.1411 | 1267218.376 | 2695623.8233 | 1267217.1334 | 2695610.9498 | 1267213.508
51 | 2695629.1411 | 1267218.376 | 2695628.4765 | 1267221.757
52 | 2695651.0509 | 1267356.8452 | 2695667.495 | 1267372.0117
53 | 2695654.3455 | 1267347.2683 | 2695651.0509 | 1267356.8452
54 | 2695671.9661 | 1267280.1313 | 2695660.4615 | 1267310.31
55 | 2695705.4007 | 1267325.2321 | 2695687.1934 | 1267316.1187
56 | 2695654.3455 | 1267347.2683 | 2695651.983 | 1267346.2404 | 2695619.2823 | 1267332.077
57 | 2695602.8266 | 1267324.9496 | 2695619.2823 | 1267332.077
58 | 2695955.6601 | 1267389.7988 | 2695930.9479 | 1267387.5263
59 | 2695538.3933 | 1267171.1608 | 2695537.81 | 1267175.5777
60 | 2695541.918 | 1267144.471 | 2695538.3933 | 1267171.1608
61 | 2695533.3937 | 1267205.5393 | 2695534.9425 | 1267197.2908 | 2695537.81 | 1267175.5777
62 | 2695541.918 | 1267144.471 | 2695524.8553 | 1267140.8812 | 2695523.5431 | 1267140.8291
63 | 2695542.7931 | 1267137.8464 | 2695541.918 | 1267144.471
64 | 2695531.0843 | 1267229.1548 | 2695533.3937 | 1267205.5393
65 | 2695517.3394 | 1267140.5831 | 2695523.5431 | 1267140.8291
66 | 2695531.0843 | 1267229.1548 | 2695519.4418 | 1267229.1472
67 | 2695517.3394 | 1267140.5831 | 2695504.021 | 1267140.0549 | 2695498.6517 | 1267141.992 | 2695495.5873 | 1267145.7233
68 | 2695519.4418 | 1267229.1472 | 2695509.0312 | 1267229.1404
69 | 2695442.878 | 1267236.0578 | 2695454.1767 | 1267235.8985
70 | 2695442.878 | 1267236.0578 | 2695441.8492 | 1267260.5837
71 | 2695454.1767 | 1267235.8985 | 2695465.5739 | 1267235.7378
72 | 2695441.8492 | 1267260.5837 | 2695453.0267 | 1267260.6802
73 | 2695509.0312 | 1267229.1404 | 2695492.2954 | 1267229.1294
74 | 2695481.382 | 1267229.1222 | 2695473.7454 | 1267229.1172 | 2695473.3766 | 1267235.6278 | 2695465.5739 | 1267235.7378
75 | 2695453.0267 | 1267260.6802 | 2695463.6914 | 1267260.7723
76 | 2695555.8105 | 1267276.983 | 2695580.5067 | 1267257.7998 | 2695590.7893 | 1267260.675
77 | 2695555.8105 | 1267276.983 | 2695556.3293 | 1267286.7799
78 | 2695557.95 | 1267317.3843 | 2695556.3293 | 1267286.7799
79 | 2695624.8182 | 1267247.7526 | 2695624.3253 | 1267251.2253 | 2695623.7108 | 1267253.8401
80 | 2695625.2693 | 1267244.535 | 2695624.8182 | 1267247.7526
81 | 2695623.2572 | 1267255.7701 | 2695623.7108 | 1267253.8401
82 | 2695625.2693 | 1267244.535 | 2695604.3982 | 1267238.9536
83 | 2695625.2693 | 1267244.535 | 2695627.7178 | 1267227.1458
84 | 2695557.95 | 1267317.3843 | 2695579.0627 | 1267318.4931
85 | 2695617.3222 | 1267281.0337 | 2695618.0507 | 1267277.9237 | 2695623.2572 | 1267255.7701
86 | 2695578.2892 | 1267231.9714 | 2695604.3982 | 1267238.9536
87 | 2695627.7178 | 1267227.1458 | 2695627.9153 | 1267225.7431
88 | 2695602.8266 | 1267324.9496 | 2695583.3528 | 1267318.7184 | 2695579.0627 | 1267318.4931
89 | 2695515.1397 | 1267254.5928 | 2695504.4765 | 1267254.5588
90 | 2695489.65 | 1267254.4943 | 2695496.0564 | 1267254.532 | 2695504.4765 | 1267254.5588
91 | 2695504.862 | 1267276.1529 | 2695515.2579 | 1267275.6693
92 | 2695504.5163 | 1267276.169 | 2695504.862 | 1267276.1529
93 | 2695617.3222 | 1267281.0337 | 2695617.0801 | 1267282.0669 | 2695617.0801 | 1267282.0669
94 | 2695628.4765 | 1267221.757 | 2695627.9153 | 1267225.7431
95 | 2695602.8266 | 1267324.9496 | 2695607.9717 | 1267309.4704
96 | 2695617.0801 | 1267282.0669 | 2695616.8165 | 1267282.8603
97 | 2695628.4765 | 1267221.757 | 2695581.0212 | 1267208.7081
98 | 2695607.9717 | 1267309.4704 | 2695616.8165 | 1267282.8603
99 | 2695440.0577 | 1267303.2855 | 2695438.9042 | 1267330.7159
100 | 2695440.7949 | 1267285.7541 | 2695440.0577 | 1267303.2855
101 | 2695489.65 | 1267254.4943 | 2695479.0077 | 1267254.4317
102 | 2695469.9276 | 1267260.8262 | 2695471.1828 | 1267260.9577 | 2695471.1836 | 1267254.3856 | 2695479.0077 | 1267254.4317
103 | 2695469.9276 | 1267260.8262 | 2695469.9776 | 1267276.7499
104 | 2695469.9276 | 1267260.8262 | 2695463.6914 | 1267260.7723
105 | 2695470.0023 | 1267284.6138 | 2695469.9776 | 1267276.7499
106 | 2695470.0023 | 1267284.6138 | 2695452.9435 | 1267285.2798
107 | 2695470.0023 | 1267284.6138 | 2695483.0893 | 1267284.0247 | 2695483.3057 | 1267277.1558
108 | 2695440.7949 | 1267285.7541 | 2695452.9435 | 1267285.2798
109 | 2695490.0354 | 1267276.8427 | 2695483.3057 | 1267277.1558
110 | 2695490.0354 | 1267276.8427 | 2695504.5163 | 1267276.169
111 | 2695492.2954 | 1267229.1294 | 2695481.382 | 1267229.1222
112 | 2695569.2622 | 1267205.4747 | 2695581.0212 | 1267208.7081

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695914.881 | 1267352.6138
1 | 2696022.0538 | 1267239.864
2 | 2695894.5851 | 1267363.5414
3 | 2695829.5701 | 1267242.2865
4 | 2695957.2839 | 1267374.6571
5 | 2695660.8067 | 1267112.4453
6 | 2695626.1108 | 1267087.0184
7 | 2695651.021 | 1267132.661
8 | 2695772.9128 | 1267149.6137
9 | 2695795.1743 | 1267216.085
10 | 2695743.7367 | 1267179.8135
11 | 2695799.2989 | 1267245.3983
12 | 2695828.1513 | 1267239.7058
13 | 2695737.1982 | 1267220.9719
14 | 2695671.1887 | 1267194.7369
15 | 2695739.7679 | 1267200.8915
16 | 2695779.1663 | 1267229.6479
17 | 2695793.0479 | 1267214.4269
18 | 2695660.1928 | 1267189.1032
19 | 2695680.3289 | 1267214.8944
20 | 2695655.7704 | 1267161.2152
21 | 2695635.6098 | 1267149.0122
22 | 2695635.5209 | 1267171.7073
23 | 2695670.2882 | 1267146.9311
24 | 2695521.6215 | 1267058.2606
25 | 2695534.1446 | 1267072.6398
26 | 2695515.6617 | 1267065.5147
27 | 2695568.3415 | 1267105.1101
28 | 2695581.4257 | 1267100.9961
29 | 2695560.2835 | 1267108.4937
30 | 2695631.9834 | 1267197.5846
31 | 2695623.8973 | 1267164.3909
32 | 2695587.3935 | 1267132.3296
33 | 2695597.8606 | 1267122.9133
34 | 2695601.1171 | 1267147.8602
35 | 2695596.7499 | 1267119.4105
36 | 2695582.474 | 1267081.6728
37 | 2695680.2328 | 1267232.2588
38 | 2695687.2594 | 1267245.5947
39 | 2695676.446 | 1267254.1883
40 | 2695692.1504 | 1267286.7699
41 | 2695956.4184 | 1267383.9047
42 | 2695734.664 | 1267189.2046
43 | 2695676.4052 | 1267140.0173
44 | 2695503.2619 | 1267070.9538
45 | 2695547.1236 | 1267121.4372
46 | 2695629.1411 | 1267218.376
47 | 2695667.495 | 1267372.0117
48 | 2695651.0509 | 1267356.8452
49 | 2695671.9661 | 1267280.1313
50 | 2695687.1934 | 1267316.1187
51 | 2695705.4007 | 1267325.2321
52 | 2695654.3455 | 1267347.2683
53 | 2695619.2823 | 1267332.077
54 | 2695660.4615 | 1267310.31
55 | 2695955.6601 | 1267389.7988
56 | 2695930.9479 | 1267387.5263
57 | 2695538.3933 | 1267171.1608
58 | 2695537.81 | 1267175.5777
59 | 2695541.918 | 1267144.471
60 | 2695533.3937 | 1267205.5393
61 | 2695523.5431 | 1267140.8291
62 | 2695542.7931 | 1267137.8464
63 | 2695531.0843 | 1267229.1548
64 | 2695517.3394 | 1267140.5831
65 | 2695519.4418 | 1267229.1472
66 | 2695442.878 | 1267236.0578
67 | 2695454.1767 | 1267235.8985
68 | 2695441.8492 | 1267260.5837
69 | 2695495.5873 | 1267145.7233
70 | 2695509.0312 | 1267229.1404
71 | 2695465.5739 | 1267235.7378
72 | 2695453.0267 | 1267260.6802
73 | 2695590.7893 | 1267260.675
74 | 2695555.8105 | 1267276.983
75 | 2695556.3293 | 1267286.7799
76 | 2695624.8182 | 1267247.7526
77 | 2695623.7108 | 1267253.8401
78 | 2695625.2693 | 1267244.535
79 | 2695557.95 | 1267317.3843
80 | 2695623.2572 | 1267255.7701
81 | 2695604.3982 | 1267238.9536
82 | 2695627.7178 | 1267227.1458
83 | 2695579.0627 | 1267318.4931
84 | 2695515.1397 | 1267254.5928
85 | 2695504.4765 | 1267254.5588
86 | 2695515.2579 | 1267275.6693
87 | 2695504.862 | 1267276.1529
88 | 2695617.3222 | 1267281.0337
89 | 2695578.2892 | 1267231.9714
90 | 2695627.9153 | 1267225.7431
91 | 2695602.8266 | 1267324.9496
92 | 2695617.0801 | 1267282.0669
93 | 2695628.4765 | 1267221.757
94 | 2695607.9717 | 1267309.4704
95 | 2695616.8165 | 1267282.8603
96 | 2695438.9042 | 1267330.7159
97 | 2695440.0577 | 1267303.2855
98 | 2695610.9498 | 1267213.508
99 | 2695489.65 | 1267254.4943
100 | 2695479.0077 | 1267254.4317
101 | 2695469.9276 | 1267260.8262
102 | 2695469.9776 | 1267276.7499
103 | 2695463.6914 | 1267260.7723
104 | 2695470.0023 | 1267284.6138
105 | 2695452.9435 | 1267285.2798
106 | 2695483.3057 | 1267277.1558
107 | 2695504.5163 | 1267276.169
108 | 2695490.0354 | 1267276.8427
109 | 2695492.2954 | 1267229.1294
110 | 2695481.382 | 1267229.1222
111 | 2695440.7949 | 1267285.7541
112 | 2695581.0212 | 1267208.7081
113 | 2695569.2622 | 1267205.4747
114 | 2695601.2418 | 1267210.774

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98633 | -0.26312 | 0.00082249 | 0.00020614
1 | 0.98668 | -0.25629 | 0 | 0
2 | 0.98631 | -0.26368 | 0 | 0
3 | 0.9871 | -0.24814 | 0 | 0
4 | 0.98623 | -0.26524 | 0 | 0
5 | 0.99183 | -0.15629 | 0 | 0
6 | 0.99136 | -0.16542 | 0.011614 | 0.0029107
7 | 0.99207 | -0.15161 | 0.0080374 | 0.0020144
8 | 0.98853 | -0.22018 | 0 | 0
9 | 0.98758 | -0.23884 | 0 | 0
10 | 0.98895 | -0.21197 | 0.0015606 | 0.00039111
11 | 0.98703 | -0.24957 | 0.0023158 | 0.0005804
12 | 0.98709 | -0.24826 | 0.0022589 | 0.00056612
13 | 0.98965 | -0.19843 | 0 | 0
14 | 0.99102 | -0.17187 | 0 | 0
15 | 0.98929 | -0.2055 | 0.0033319 | 0.00083505
16 | 0.98753 | -0.23971 | 0.002031 | 0.00050901
17 | 0.98757 | -0.23894 | 0.0021648 | 0.00054254
18 | 0.99187 | -0.15545 | 0.0065827 | 0.0016498
19 | 0.98978 | -0.1959 | 0.015349 | 0.0038467
20 | 0.99294 | -0.13481 | 0 | 0
21 | 0.99252 | -0.143 | 0 | 0
22 | 0.99411 | -0.11233 | 0 | 0
23 | 0.99255 | -0.1425 | 0.008027 | 0.0020118
24 | 0.98465 | -0.29388 | 0 | 0
25 | 0.98482 | -0.29058 | 0.0047445 | 0.0011891
26 | 0.98457 | -0.2955 | 0 | 0
27 | 0.98545 | -0.27834 | 0 | 0
28 | 0.98637 | -0.26059 | 0 | 0
29 | 0.98498 | -0.28737 | 0 | 0
30 | 0.99671 | -0.062587 | 0.0028234 | 0.0007076
31 | 0.99288 | -0.13574 | 0.0086922 | 0.0021785
32 | 0.98889 | -0.212 | 0 | 0
33 | 0.98878 | -0.21424 | 0 | 0
34 | 0.99056 | -0.18003 | 0.0017476 | 0.000438
35 | 0.98875 | -0.21483 | 0.0089362 | 0.0022396
36 | 0.98628 | -0.26237 | 0.0051307 | 0.0012859
37 | 0.98912 | -0.20878 | 0 | 0
38 | 0.98889 | -0.21312 | 0 | 0
39 | 0.98855 | -0.21973 | 0.024649 | 0.0061775
40 | 0.98825 | -0.22565 | 0.0058844 | 0.0014748
41 | 0.98621 | -0.26547 | 0.0010006 | 0.00025078
42 | 0.9891 | -0.20905 | 0.0025062 | 0.00062811
43 | 0.99245 | -0.14438 | 0.011488 | 0.0028791
44 | 0.98445 | -0.29784 | 0.009584 | 0.002402
45 | 0.98397 | -0.30694 | 0.0017484 | 0.00043818
46 | 0.99812 | -0.035705 | 0 | 0
47 | 0.99126 | -0.16793 | 0.0030174 | 0.00075623
48 | 0.99132 | -0.16674 | 0 | 0
49 | 0.98848 | -0.22112 | 0 | 0
50 | 0.98806 | -0.22941 | 0 | 0
51 | 0.98793 | -0.23195 | 0.0070117 | 0.0017573
52 | 0.99134 | -0.1662 | 0 | 0
53 | 0.99145 | -0.16415 | 0.00038836 | 9.7333e-05
54 | 0.9884 | -0.22282 | 0.0029541 | 0.00074038
55 | 0.98621 | -0.26551 | 0 | 0
56 | 0.9862 | -0.26566 | 0.00035226 | 8.8284e-05
57 | 0.98147 | -0.35535 | 0.0013289 | 0.00033306
58 | 0.98127 | -0.35929 | 0.0010344 | 0.00025925
59 | 0.98273 | -0.33091 | 0 | 0
60 | 0.97992 | -0.38557 | 0 | 0
61 | 0.98263 | -0.33285 | 0.0017554 | 0.00043994
62 | 0.98308 | -0.32417 | 0 | 0
63 | 0.97886 | -0.40621 | 0 | 0
64 | 0.98261 | -0.33329 | 0.00075516 | 0.00018926
65 | 0.97834 | -0.41635 | 0.0024608 | 0.00061673
66 | 0.97509 | -0.47994 | 0 | 0
67 | 0.97551 | -0.47165 | 0.00070995 | 0.00017793
68 | 0.97418 | -0.49796 | 0 | 0
69 | 0.98254 | -0.33467 | 0.0032065 | 0.00080363
70 | 0.9779 | -0.42496 | 0.0024608 | 0.00061673
71 | 0.97595 | -0.46315 | 0.00078301 | 0.00019624
72 | 0.97376 | -0.50618 | 0.0006561 | 0.00016443
73 | 0.98872 | -0.21712 | 0.01287 | 0.0032256
74 | 0.98921 | -0.20749 | 0 | 0
75 | 0.98933 | -0.20524 | 0.013998 | 0.0035083
76 | 0.99554 | -0.085354 | 0 | 0
77 | 0.9951 | -0.093791 | 0.0043667 | 0.0010944
78 | 0.99577 | -0.08093 | 0 | 0
79 | 0.99009 | -0.19059 | 0 | 0
80 | 0.99496 | -0.096341 | 0.0053903 | 0.0013509
81 | 0.99544 | -0.087247 | 0.011214 | 0.0028104
82 | 0.99727 | -0.05194 | 0.0056377 | 0.0014129
83 | 0.99061 | -0.1805 | 0.012824 | 0.0032141
84 | 0.9729 | -0.52322 | 0.0024608 | 0.00061672
85 | 0.97292 | -0.52273 | 0.0026603 | 0.00066674
86 | 0.97204 | -0.54011 | 0.0024629 | 0.00061726
87 | 0.97207 | -0.53964 | 0.0024608 | 0.00061674
88 | 0.99336 | -0.12731 | 0.014225 | 0.0035652
89 | 0.9953 | -0.089821 | 0.0054127 | 0.0013565
90 | 0.9974 | -0.049465 | 0.0045352 | 0.0011366
91 | 0.99151 | -0.16307 | 0 | 0
92 | 0.99331 | -0.12831 | 0.00455 | 0.0011403
93 | 0.99779 | -0.042117 | 0 | 0
94 | 0.99215 | -0.15061 | 0.00038847 | 9.7361e-05
95 | 0.99327 | -0.12904 | 0.0054022 | 0.0013539
96 | 0.97164 | -0.54803 | 0.0070446 | 0.0017656
97 | 0.97182 | -0.54446 | 0.006802 | 0.0017047
98 | 1 | 0 | -0.33088 | -0.083896
99 | 0.97299 | -0.52133 | 0.00065634 | 0.00016449
100 | 0.97305 | -0.5202 | 0.00071206 | 0.00017846
101 | 0.97314 | -0.51833 | 0 | 0
102 | 0.97267 | -0.52775 | 0.00065608 | 0.00016443
103 | 0.97337 | -0.5139 | 0.00076131 | 0.0001908
104 | 0.97244 | -0.53231 | 0.0067684 | 0.0016963
105 | 0.9722 | -0.53687 | 0.00065635 | 0.0001645
106 | 0.97225 | -0.53605 | 0.00065635 | 0.0001645
107 | 0.97207 | -0.53961 | 0.0039421 | 0.00098799
108 | 0.97219 | -0.53724 | 0.00065635 | 0.0001645
109 | 0.97723 | -0.43807 | 0.00072272 | 0.00018113
110 | 0.9768 | -0.44648 | 0.00070047 | 0.00017555
111 | 0.97205 | -0.53998 | 0 | 0
112 | 0.99769 | -0.043912 | 0.0012719 | 0.00031878
113 | 0.99769 | -0.044085 | 0.00081043 | 0.00020311
114 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0021755 | -0.00054367 | 0.0021762 | 0.00054189 | 7.0482e-07 | -1.778e-06 | 0.0032815 | 0.0032807 | 0.0032815 | 0.98633 | -0.26312 | 0.98668 | -0.25629 | 0.90151
1 | 0.001353 | 0.00033753 | -0.001353 | -0.0003378 | 3.6244e-08 | -2.7301e-07 | 0.0020407 | 0.0020408 | 0.0020408 | 0.98633 | -0.26312 | 0.98631 | -0.26368 | 0.56065
2 | -0.0021762 | -0.00054189 | 0.0021771 | 0.00053977 | 8.399e-07 | -2.1222e-06 | 0.0032807 | 0.0032798 | 0.0032807 | 0.98668 | -0.25629 | 0.9871 | -0.24814 | 0.90129
3 | 0.001353 | 0.0003378 | -0.0013529 | -0.00033856 | 1.0066e-07 | -7.5798e-07 | 0.0020408 | 0.0020411 | 0.0020411 | 0.98631 | -0.26368 | 0.98623 | -0.26524 | 0.56073
4 | 0.002316 | 0.00058006 | -0.0023158 | -0.0005804 | 1.579e-07 | -3.405e-07 | 0.0034911 | 0.0034913 | 0.0034913 | 0.9871 | -0.24814 | 0.98703 | -0.24957 | 0.95915
5 | 0.0022589 | 0.0005661 | -0.0022589 | -0.00056612 | 1.2797e-08 | -2.943e-08 | 0.0034052 | 0.0034052 | 0.0034052 | 0.9871 | -0.24814 | 0.98709 | -0.24826 | 0.93549
6 | -0.0067519 | -0.0016859 | 0.0067549 | 0.0016869 | 2.9847e-06 | 9.2717e-07 | 0.010176 | 0.010176 | 0.010176 | 0.9871 | -0.24814 | 0.98758 | -0.23884 | 2.7956
7 | 0.0013529 | 0.00033856 | -0.0013529 | -0.00033867 | 1.4515e-08 | -1.0927e-07 | 0.0020411 | 0.0020411 | 0.0020411 | 0.98623 | -0.26524 | 0.98621 | -0.26547 | 0.56074
8 | 0.011619 | 0.0029134 | -0.011614 | -0.0029107 | 5.0552e-06 | 2.663e-06 | 0.017432 | 0.017432 | 0.017432 | 0.99183 | -0.15629 | 0.99136 | -0.16542 | 4.789
9 | -0.011619 | -0.0029134 | 0.011621 | 0.0029147 | 2.5946e-06 | 1.3666e-06 | 0.017432 | 0.017432 | 0.017432 | 0.99183 | -0.15629 | 0.99207 | -0.15161 | 4.789
10 | -0.019659 | -0.0049291 | 0.019667 | 0.0049339 | 8.0636e-06 | 4.8412e-06 | 0.029487 | 0.029487 | 0.029487 | 0.99207 | -0.15161 | 0.99252 | -0.143 | 8.1009
11 | 0.01096 | 0.0027431 | -0.010951 | -0.0027381 | 9.7208e-06 | 5.0015e-06 | 0.016497 | 0.016498 | 0.016498 | 0.98853 | -0.22018 | 0.98758 | -0.23884 | 4.5323
12 | -0.01096 | -0.0027431 | 0.010965 | 0.0027453 | 4.2856e-06 | 2.2042e-06 | 0.016497 | 0.016497 | 0.016497 | 0.98853 | -0.22018 | 0.98895 | -0.21197 | 4.5322
13 | 0.0020311 | 0.00050876 | -0.002031 | -0.00050901 | 8.4608e-08 | -2.541e-07 | 0.0030602 | 0.0030603 | 0.0030603 | 0.98758 | -0.23884 | 0.98753 | -0.23971 | 0.84074
14 | 0.0021648 | 0.00054252 | -0.0021648 | -0.00054254 | 1.0736e-08 | -2.7561e-08 | 0.0032618 | 0.0032618 | 0.0032618 | 0.98758 | -0.23884 | 0.98757 | -0.23894 | 0.89609
15 | -0.012525 | -0.0031364 | 0.012527 | 0.0031374 | 1.739e-06 | 9.4538e-07 | 0.018845 | 0.018845 | 0.018845 | 0.98895 | -0.21197 | 0.9891 | -0.20905 | 5.1772
16 | -0.018374 | -0.0046057 | 0.018397 | 0.0046195 | 2.328e-05 | 1.3852e-05 | 0.027627 | 0.027626 | 0.027627 | 0.98965 | -0.19843 | 0.99102 | -0.17187 | 7.5898
17 | 0.018374 | 0.0046057 | -0.018368 | -0.004602 | 6.188e-06 | 3.6826e-06 | 0.027627 | 0.027627 | 0.027627 | 0.98965 | -0.19843 | 0.98929 | -0.2055 | 7.5898
18 | -0.074361 | -0.018688 | 0.074419 | 0.018725 | 5.8339e-05 | 3.7176e-05 | 0.11167 | 0.11167 | 0.11167 | 0.99102 | -0.17187 | 0.99187 | -0.15545 | 30.6788
19 | 0.055964 | 0.014068 | -0.0559 | -0.014027 | 6.4124e-05 | 4.0728e-05 | 0.084044 | 0.084044 | 0.084044 | 0.99102 | -0.17187 | 0.98978 | -0.1959 | 23.0891
20 | 0.015036 | 0.003767 | -0.015033 | -0.0037655 | 2.5461e-06 | 1.4591e-06 | 0.022615 | 0.022615 | 0.022615 | 0.98929 | -0.2055 | 0.9891 | -0.20905 | 6.213
21 | -0.081002 | -0.020374 | 0.081169 | 0.020481 | 0.00016724 | 0.00010664 | 0.12155 | 0.12155 | 0.12155 | 0.99187 | -0.15545 | 0.99411 | -0.11233 | 33.3918
22 | 0.040551 | 0.010181 | -0.040526 | -0.010165 | 2.4903e-05 | 1.5709e-05 | 0.06097 | 0.06097 | 0.06097 | 0.98978 | -0.1959 | 0.98912 | -0.20878 | 16.75
23 | 0.019675 | 0.0049386 | -0.019667 | -0.0049339 | 7.6841e-06 | 4.6131e-06 | 0.029487 | 0.029487 | 0.029487 | 0.99294 | -0.13481 | 0.99252 | -0.143 | 8.1008
24 | -0.039197 | -0.0098342 | 0.03924 | 0.0098607 | 4.2069e-05 | 2.6503e-05 | 0.058745 | 0.058745 | 0.058745 | 0.99294 | -0.13481 | 0.99411 | -0.11233 | 16.1386
25 | 0.019523 | 0.0048957 | -0.019516 | -0.0048914 | 7.1512e-06 | 4.2888e-06 | 0.029258 | 0.029258 | 0.029258 | 0.99294 | -0.13481 | 0.99255 | -0.1425 | 8.0379
26 | -0.2182 | -0.055338 | 0.21872 | 0.055672 | 0.00052313 | 0.00033413 | 0.32684 | 0.32684 | 0.32684 | 0.99411 | -0.11233 | 0.99671 | -0.062587 | 44.8957
27 | 0.097791 | 0.024996 | -0.09768 | -0.024925 | 0.00011062 | 7.0617e-05 | 0.14655 | 0.14655 | 0.14655 | 0.99411 | -0.11233 | 0.99288 | -0.13574 | 40.2611
28 | 0.011489 | 0.0028796 | -0.011488 | -0.0028791 | 1.027e-06 | 5.3796e-07 | 0.017224 | 0.017224 | 0.017224 | 0.99255 | -0.1425 | 0.99245 | -0.14438 | 4.7318
29 | -0.0095858 | -0.0024028 | 0.0095873 | 0.0024036 | 1.5066e-06 | 7.2067e-07 | 0.014486 | 0.014486 | 0.014486 | 0.98465 | -0.29388 | 0.98482 | -0.29058 | 3.9797
30 | 0.0095858 | 0.0024028 | -0.009585 | -0.0024025 | 7.38e-07 | 3.5304e-07 | 0.014486 | 0.014486 | 0.014486 | 0.98465 | -0.29388 | 0.98457 | -0.2955 | 3.9797
31 | -0.014332 | -0.0035926 | 0.01434 | 0.0035974 | 8.3662e-06 | 4.7486e-06 | 0.021655 | 0.021655 | 0.021655 | 0.98482 | -0.29058 | 0.98545 | -0.27834 | 5.9491
32 | 0.009585 | 0.0024025 | -0.009584 | -0.002402 | 1.0677e-06 | 5.108e-07 | 0.014486 | 0.014486 | 0.014486 | 0.98457 | -0.2955 | 0.98445 | -0.29784 | 3.9798
33 | -0.072603 | -0.01842 | 0.072665 | 0.01846 | 6.2017e-05 | 3.9516e-05 | 0.10971 | 0.10971 | 0.10971 | 0.98545 | -0.27834 | 0.98637 | -0.26059 | 30.1401
34 | 0.058263 | 0.014823 | -0.058238 | -0.014807 | 2.5349e-05 | 1.6112e-05 | 0.088055 | 0.088055 | 0.088055 | 0.98545 | -0.27834 | 0.98498 | -0.28737 | 24.191
35 | 0.0051311 | 0.0012859 | -0.0051307 | -0.0012859 | 4.3507e-07 | 3.1324e-08 | 0.0077407 | 0.0077408 | 0.0077408 | 0.98637 | -0.26059 | 0.98628 | -0.26237 | 2.1266
36 | -0.077796 | -0.019745 | 0.077979 | 0.019862 | 0.00018232 | 0.00011623 | 0.11745 | 0.11745 | 0.11745 | 0.98637 | -0.26059 | 0.98889 | -0.212 | 32.2666
37 | 0.058238 | 0.014807 | -0.058183 | -0.014772 | 5.4823e-05 | 3.4847e-05 | 0.088055 | 0.088055 | 0.088055 | 0.98498 | -0.28737 | 0.98397 | -0.30694 | 24.1911
38 | -0.22155 | -0.056379 | 0.22183 | 0.056563 | 0.00028749 | 0.00018317 | 0.33106 | 0.33106 | 0.33106 | 0.99671 | -0.062587 | 0.99812 | -0.035705 | 30.3164
39 | 0.088988 | 0.022747 | -0.088798 | -0.022625 | 0.00019019 | 0.00012136 | 0.13352 | 0.13352 | 0.13352 | 0.99288 | -0.13574 | 0.99056 | -0.18003 | 36.6824
40 | 0.0089374 | 0.0022402 | -0.0089365 | -0.0022397 | 9.549e-07 | 4.3053e-07 | 0.013448 | 0.013449 | 0.013449 | 0.98889 | -0.212 | 0.98878 | -0.21424 | 3.6946
41 | -0.086916 | -0.022102 | 0.08705 | 0.022187 | 0.00013411 | 8.5561e-05 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1309 | 0.98889 | -0.212 | 0.99056 | -0.18003 | 35.9612
42 | 0.0089365 | 0.0022397 | -0.0089362 | -0.0022396 | 2.4923e-07 | 1.1237e-07 | 0.013449 | 0.013449 | 0.013449 | 0.98878 | -0.21424 | 0.98875 | -0.21483 | 3.6947
43 | 0.012909 | 0.0032385 | -0.012906 | -0.003237 | 2.6682e-06 | 1.4656e-06 | 0.019421 | 0.019421 | 0.019421 | 0.98912 | -0.20878 | 0.98889 | -0.21312 | 5.3354
44 | 0.027618 | 0.0069263 | -0.027603 | -0.0069174 | 1.4407e-05 | 8.9348e-06 | 0.041549 | 0.041549 | 0.041549 | 0.98912 | -0.20878 | 0.98855 | -0.21973 | 11.4146
45 | 0.012906 | 0.003237 | -0.012898 | -0.0032328 | 7.7087e-06 | 4.2348e-06 | 0.019421 | 0.019421 | 0.019421 | 0.98889 | -0.21312 | 0.98825 | -0.22565 | 5.3355
46 | 0.0029546 | 0.0007399 | -0.0029544 | -0.00074011 | 1.9526e-07 | -2.1254e-07 | 0.0044471 | 0.0044473 | 0.0044473 | 0.98855 | -0.21973 | 0.98848 | -0.22112 | 1.2218
47 | 0.0070138 | 0.001758 | -0.0070125 | -0.0017576 | 1.255e-06 | 4.188e-07 | 0.010561 | 0.010561 | 0.010561 | 0.98825 | -0.22565 | 0.98806 | -0.22941 | 2.9014
48 | 0.00035226 | 8.7894e-05 | -0.00035226 | -8.7969e-05 | 6.2928e-10 | -7.5428e-08 | 0.00053136 | 0.00053138 | 0.00053138 | 0.98621 | -0.26547 | 0.98621 | -0.26551 | 0.14598
49 | 0.056434 | 0.014333 | -0.056388 | -0.014304 | 4.6768e-05 | 2.9714e-05 | 0.085412 | 0.085412 | 0.085412 | 0.98397 | -0.30694 | 0.98308 | -0.32417 | 23.4647
50 | -0.32866 | -0.083534 | 0.32923 | 0.083895 | 0.00056618 | 0.00036161 | 0.49038 | 0.49038 | 0.49038 | 0.99812 | -0.035705 | 1 | 0 | 44.9069
51 | 0.10683 | 0.026971 | -0.10679 | -0.02695 | 3.2804e-05 | 2.095e-05 | 0.15933 | 0.15933 | 0.15933 | 0.99812 | -0.035705 | 0.99779 | -0.042117 | 43.7715
52 | -0.0030174 | -0.00075623 | 0.0030176 | 0.00075605 | 1.7211e-07 | -1.7824e-07 | 0.0045295 | 0.0045294 | 0.0045295 | 0.99126 | -0.16793 | 0.99132 | -0.16674 | 1.2444
53 | -0.0030176 | -0.00075605 | 0.0030176 | 0.00075597 | 7.7895e-08 | -8.0687e-08 | 0.0045294 | 0.0045294 | 0.0045294 | 0.99132 | -0.16674 | 0.99134 | -0.1662 | 1.2443
54 | 0.0029544 | 0.00074011 | -0.0029541 | -0.00074038 | 2.3955e-07 | -2.6066e-07 | 0.0044473 | 0.0044474 | 0.0044474 | 0.98848 | -0.22112 | 0.9884 | -0.22282 | 1.2218
55 | 0.0070125 | 0.0017576 | -0.0070117 | -0.0017573 | 8.4952e-07 | 2.8359e-07 | 0.010561 | 0.010561 | 0.010561 | 0.98806 | -0.22941 | 0.98793 | -0.23195 | 2.9014
56 | -0.0030176 | -0.00075597 | 0.0030179 | 0.00075566 | 2.9397e-07 | -3.046e-07 | 0.0045294 | 0.0045292 | 0.0045294 | 0.99134 | -0.1662 | 0.99145 | -0.16415 | 1.2443
57 | -0.0034063 | -0.000853 | 0.0034065 | 0.00085288 | 1.7574e-07 | -1.188e-07 | 0.0051121 | 0.005112 | 0.0051121 | 0.99145 | -0.16415 | 0.99151 | -0.16307 | 1.4044
58 | 0.00035226 | 8.7969e-05 | -0.00035226 | -8.8284e-05 | 2.6283e-09 | -3.1497e-07 | 0.00053138 | 0.0005315 | 0.0005315 | 0.98621 | -0.26551 | 0.9862 | -0.26566 | 0.14602
59 | 0.049263 | 0.012489 | -0.049254 | -0.012483 | 9.3324e-06 | 5.9165e-06 | 0.074739 | 0.074739 | 0.074739 | 0.98147 | -0.35535 | 0.98127 | -0.35929 | 20.5328
60 | -0.050592 | -0.012822 | 0.050651 | 0.012859 | 5.9475e-05 | 3.7723e-05 | 0.076754 | 0.076754 | 0.076754 | 0.98147 | -0.35535 | 0.98273 | -0.33091 | 21.0863
61 | 0.048219 | 0.012223 | -0.048159 | -0.012185 | 6.0823e-05 | 3.8545e-05 | 0.073171 | 0.073171 | 0.073171 | 0.98127 | -0.35929 | 0.97992 | -0.38557 | 20.1019
62 | 0.0057179 | 0.0014327 | -0.0057174 | -0.0014326 | 5.2702e-07 | 9.9762e-08 | 0.0086577 | 0.0086578 | 0.0086578 | 0.98273 | -0.33091 | 0.98263 | -0.33285 | 2.3785
63 | -0.056369 | -0.014292 | 0.056388 | 0.014304 | 1.828e-05 | 1.1614e-05 | 0.085412 | 0.085412 | 0.085412 | 0.98273 | -0.33091 | 0.98308 | -0.32417 | 23.4647
64 | 0.048159 | 0.012185 | -0.048111 | -0.012155 | 4.7642e-05 | 3.0192e-05 | 0.073171 | 0.073171 | 0.073171 | 0.97992 | -0.38557 | 0.97886 | -0.40621 | 20.1019
65 | 0.003962 | 0.0009927 | -0.0039619 | -0.00099273 | 8.3806e-08 | -2.501e-08 | 0.0059996 | 0.0059996 | 0.0059996 | 0.98263 | -0.33285 | 0.98261 | -0.33329 | 1.6483
66 | 0.048111 | 0.012155 | -0.048088 | -0.01214 | 2.3375e-05 | 1.4814e-05 | 0.073171 | 0.073171 | 0.073171 | 0.97886 | -0.40621 | 0.97834 | -0.41635 | 20.1019
67 | 0.0032067 | 0.00080347 | -0.0032065 | -0.00080363 | 2.1105e-07 | -1.6721e-07 | 0.0048561 | 0.0048562 | 0.0048562 | 0.98261 | -0.33329 | 0.98254 | -0.33467 | 1.3341
68 | 0.045627 | 0.011523 | -0.045608 | -0.011511 | 1.8818e-05 | 1.1913e-05 | 0.069428 | 0.069428 | 0.069428 | 0.97834 | -0.41635 | 0.9779 | -0.42496 | 19.0737
69 | -0.040121 | -0.010094 | 0.040137 | 0.010104 | 1.5892e-05 | 1.003e-05 | 0.06124 | 0.06124 | 0.06124 | 0.97509 | -0.47994 | 0.97551 | -0.47165 | 16.8242
70 | 0.040121 | 0.010094 | -0.040087 | -0.010073 | 3.4525e-05 | 2.179e-05 | 0.06124 | 0.06124 | 0.06124 | 0.97509 | -0.47994 | 0.97418 | -0.49796 | 16.8242
71 | -0.040847 | -0.010282 | 0.040864 | 0.010293 | 1.6602e-05 | 1.0483e-05 | 0.062323 | 0.062323 | 0.062323 | 0.97551 | -0.47165 | 0.97595 | -0.46315 | 17.1217
72 | 0.040087 | 0.010073 | -0.040071 | -0.010063 | 1.572e-05 | 9.922e-06 | 0.06124 | 0.06124 | 0.06124 | 0.97418 | -0.49796 | 0.97376 | -0.50618 | 16.8242
73 | 0.043147 | 0.010895 | -0.04312 | -0.010877 | 2.7077e-05 | 1.7119e-05 | 0.065684 | 0.065684 | 0.065684 | 0.9779 | -0.42496 | 0.97723 | -0.43807 | 18.0451
74 | -0.041647 | -0.010489 | 0.04168 | 0.01051 | 3.3225e-05 | 2.0989e-05 | 0.063517 | 0.063517 | 0.063517 | 0.97595 | -0.46315 | 0.9768 | -0.44648 | 17.4496
75 | 0.039415 | 0.0098982 | -0.0394 | -0.009889 | 1.4512e-05 | 9.1552e-06 | 0.060238 | 0.060238 | 0.060238 | 0.97376 | -0.50618 | 0.97337 | -0.5139 | 16.5488
76 | -0.01287 | -0.0032256 | 0.012876 | 0.0032289 | 5.9019e-06 | 3.239e-06 | 0.01937 | 0.01937 | 0.01937 | 0.98872 | -0.21712 | 0.98921 | -0.20749 | 5.3214
77 | -0.012876 | -0.0032289 | 0.012878 | 0.0032296 | 1.3803e-06 | 7.5743e-07 | 0.01937 | 0.01937 | 0.01937 | 0.98921 | -0.20749 | 0.98933 | -0.20524 | 5.3213
78 | -0.026876 | -0.0067379 | 0.026895 | 0.0067496 | 1.878e-05 | 1.1625e-05 | 0.040424 | 0.040424 | 0.040424 | 0.98933 | -0.20524 | 0.99009 | -0.19059 | 11.1055
79 | 0.07771 | 0.019584 | -0.077678 | -0.019564 | 3.1355e-05 | 1.9987e-05 | 0.11619 | 0.11619 | 0.11619 | 0.99554 | -0.085354 | 0.9951 | -0.093791 | 31.9205
80 | -0.07771 | -0.019584 | 0.077726 | 0.019595 | 1.6448e-05 | 1.0485e-05 | 0.11619 | 0.11619 | 0.11619 | 0.99554 | -0.085354 | 0.99577 | -0.08093 | 31.9205
81 | 0.073312 | 0.01847 | -0.073303 | -0.018464 | 8.9407e-06 | 5.6963e-06 | 0.10966 | 0.10966 | 0.10966 | 0.9951 | -0.093791 | 0.99496 | -0.096341 | 30.1266
82 | 0.016632 | 0.0041699 | -0.016627 | -0.004167 | 5.0048e-06 | 2.9221e-06 | 0.024854 | 0.024855 | 0.024855 | 0.99577 | -0.08093 | 0.99544 | -0.087247 | 6.8282
83 | -0.094358 | -0.023765 | 0.094489 | 0.023848 | 0.00013101 | 8.3615e-05 | 0.14104 | 0.14104 | 0.14104 | 0.99577 | -0.08093 | 0.99727 | -0.05194 | 38.7486
84 | -0.026895 | -0.0067496 | 0.026908 | 0.0067576 | 1.2955e-05 | 8.0194e-06 | 0.040424 | 0.040424 | 0.040424 | 0.99009 | -0.19059 | 0.99061 | -0.1805 | 11.1055
85 | 0.067913 | 0.017113 | -0.067812 | -0.017049 | 0.00010046 | 6.3955e-05 | 0.1016 | 0.1016 | 0.1016 | 0.99496 | -0.096341 | 0.99336 | -0.12731 | 27.9119
86 | 0.0054133 | 0.0013566 | -0.0054127 | -0.0013565 | 6.6365e-07 | 7.3441e-08 | 0.008092 | 0.0080921 | 0.0080921 | 0.99544 | -0.087247 | 0.9953 | -0.089821 | 2.2231
87 | -0.10013 | -0.025261 | 0.10014 | 0.025269 | 1.1865e-05 | 7.5754e-06 | 0.14946 | 0.14946 | 0.14946 | 0.99727 | -0.05194 | 0.9974 | -0.049465 | 41.0596
88 | -0.039732 | -0.0099716 | 0.039765 | 0.0099925 | 3.3055e-05 | 2.0836e-05 | 0.059687 | 0.059687 | 0.059687 | 0.99061 | -0.1805 | 0.99151 | -0.16307 | 16.3976
89 | -0.0024608 | -0.00061672 | 0.0024608 | 0.00061663 | 5.6642e-08 | -9.6166e-08 | 0.0037637 | 0.0037636 | 0.0037637 | 0.9729 | -0.52322 | 0.97292 | -0.52273 | 1.034
90 | -0.0051212 | -0.0012834 | 0.0051215 | 0.0012834 | 3.4108e-07 | 3.4158e-08 | 0.0078324 | 0.0078324 | 0.0078324 | 0.97292 | -0.52273 | 0.97299 | -0.52133 | 2.1518
91 | -0.0024629 | -0.00061726 | 0.002463 | 0.00061717 | 5.5475e-08 | -9.3505e-08 | 0.0037703 | 0.0037702 | 0.0037703 | 0.97204 | -0.54011 | 0.97207 | -0.53964 | 1.0358
92 | -0.0049238 | -0.0012339 | 0.0049238 | 0.0012339 | 7.3727e-09 | 4.2812e-10 | 0.0075372 | 0.0075372 | 0.0075372 | 0.97207 | -0.53964 | 0.97207 | -0.53961 | 2.0707
93 | 0.053587 | 0.013484 | -0.053584 | -0.013483 | 2.5656e-06 | 1.6282e-06 | 0.080291 | 0.080291 | 0.080291 | 0.99336 | -0.12731 | 0.99331 | -0.12831 | 22.0579
94 | -0.10467 | -0.026406 | 0.10471 | 0.026429 | 3.6841e-05 | 2.3526e-05 | 0.15622 | 0.15622 | 0.15622 | 0.9974 | -0.049465 | 0.99779 | -0.042117 | 42.9183
95 | -0.043171 | -0.010845 | 0.043197 | 0.010862 | 2.5685e-05 | 1.6228e-05 | 0.064799 | 0.064799 | 0.064799 | 0.99151 | -0.16307 | 0.99215 | -0.15061 | 17.802
96 | 0.049034 | 0.012342 | -0.049033 | -0.012341 | 1.6924e-06 | 1.0723e-06 | 0.073475 | 0.073475 | 0.073475 | 0.99331 | -0.12831 | 0.99327 | -0.12904 | 20.1853
97 | 0.0020826 | 0.00052121 | -0.0020824 | -0.00052174 | 1.7801e-07 | -5.2885e-07 | 0.0031055 | 0.0031057 | 0.0031057 | 0.99779 | -0.042117 | 0.99769 | -0.043912 | 0.85322
98 | -0.043586 | -0.010959 | 0.043631 | 0.010987 | 4.4952e-05 | 2.8407e-05 | 0.065382 | 0.065382 | 0.065382 | 0.99215 | -0.15061 | 0.99327 | -0.12904 | 17.962
99 | -0.0070446 | -0.0017656 | 0.0070458 | 0.001766 | 1.1983e-06 | 4.268e-07 | 0.010788 | 0.010788 | 0.010788 | 0.97164 | -0.54803 | 0.97182 | -0.54446 | 2.9639
100 | -0.013848 | -0.0034707 | 0.013851 | 0.0034724 | 2.9583e-06 | 1.6758e-06 | 0.021203 | 0.021203 | 0.021203 | 0.97182 | -0.54446 | 0.97205 | -0.53998 | 5.8251
101 | -0.0057778 | -0.0014479 | 0.0057781 | 0.001448 | 3.116e-07 | 6.7233e-08 | 0.0088361 | 0.0088361 | 0.0088361 | 0.97299 | -0.52133 | 0.97305 | -0.5202 | 2.4275
102 | -0.0064902 | -0.0016264 | 0.0064908 | 0.0016266 | 5.7841e-07 | 1.7566e-07 | 0.009925 | 0.0099249 | 0.009925 | 0.97305 | -0.5202 | 0.97314 | -0.51833 | 2.7266
103 | 0.03214 | 0.0080664 | -0.032126 | -0.0080574 | 1.4425e-05 | 9.034e-06 | 0.049149 | 0.049149 | 0.049149 | 0.97314 | -0.51833 | 0.97267 | -0.52775 | 13.5025
104 | -0.038631 | -0.009693 | 0.038639 | 0.0096982 | 8.1612e-06 | 5.1457e-06 | 0.059074 | 0.059074 | 0.059074 | 0.97314 | -0.51833 | 0.97337 | -0.5139 | 16.2291
105 | 0.03147 | 0.007893 | -0.031463 | -0.0078887 | 6.8356e-06 | 4.2772e-06 | 0.048145 | 0.048145 | 0.048145 | 0.97267 | -0.52775 | 0.97244 | -0.53231 | 13.2267
106 | 0.014512 | 0.0036399 | -0.014509 | -0.0036381 | 3.1573e-06 | 1.8089e-06 | 0.022208 | 0.022208 | 0.022208 | 0.97244 | -0.53231 | 0.9722 | -0.53687 | 6.101
107 | 0.010182 | 0.0025525 | -0.01018 | -0.0025516 | 1.8182e-06 | 9.159e-07 | 0.015581 | 0.015581 | 0.015581 | 0.97244 | -0.53231 | 0.97225 | -0.53605 | 4.2804
108 | 0.013853 | 0.0034736 | -0.013851 | -0.0034724 | 2.0497e-06 | 1.1611e-06 | 0.021203 | 0.021203 | 0.021203 | 0.9722 | -0.53687 | 0.97205 | -0.53998 | 5.8251
109 | 0.0095238 | 0.0023871 | -0.0095233 | -0.0023869 | 5.3676e-07 | 2.5999e-07 | 0.014576 | 0.014576 | 0.014576 | 0.97225 | -0.53605 | 0.97219 | -0.53724 | 4.0045
110 | -0.0088659 | -0.0022219 | 0.0088669 | 0.0022224 | 1.0013e-06 | 4.611e-07 | 0.013572 | 0.013572 | 0.013572 | 0.97207 | -0.53961 | 0.97219 | -0.53724 | 3.7285
111 | 0.042397 | 0.010696 | -0.04238 | -0.010686 | 1.707e-05 | 1.0788e-05 | 0.064584 | 0.064584 | 0.064584 | 0.97723 | -0.43807 | 0.9768 | -0.44648 | 17.7427
112 | 0.00081043 | 0.00020296 | -0.00081043 | -0.00020311 | 6.6814e-09 | -1.5498e-07 | 0.0012087 | 0.0012087 | 0.0012087 | 0.99769 | -0.043912 | 0.99769 | -0.044085 | 0.33207

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34388 | 0.087155

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00082249 | 0.00020614
1 | 0.011614 | 0.0029107
2 | 0.0080374 | 0.0020144
3 | 0.0015606 | 0.00039111
4 | 0.0023158 | 0.0005804
5 | 0.0022589 | 0.00056612
6 | 0.0033319 | 0.00083505
7 | 0.002031 | 0.00050901
8 | 0.0021648 | 0.00054254
9 | 0.0065827 | 0.0016498
10 | 0.015349 | 0.0038467
11 | 0.008027 | 0.0020118
12 | 0.0047445 | 0.0011891
13 | 0.0028234 | 0.0007076
14 | 0.0086922 | 0.0021785
15 | 0.0017476 | 0.000438
16 | 0.0089362 | 0.0022396
17 | 0.0051307 | 0.0012859
18 | 0.024649 | 0.0061775
19 | 0.0058844 | 0.0014748
20 | 0.0010006 | 0.00025078
21 | 0.0025062 | 0.00062811
22 | 0.011488 | 0.0028791
23 | 0.009584 | 0.002402
24 | 0.0017484 | 0.00043818
25 | 0.0030174 | 0.00075623
26 | 0.0070117 | 0.0017573
27 | 0.00038836 | 9.7333e-05
28 | 0.0029541 | 0.00074038
29 | 0.00035226 | 8.8284e-05
30 | 0.0013289 | 0.00033306
31 | 0.0010344 | 0.00025925
32 | 0.0017554 | 0.00043994
33 | 0.00075516 | 0.00018926
34 | 0.0024608 | 0.00061673
35 | 0.00070995 | 0.00017793
36 | 0.0032065 | 0.00080363
37 | 0.0024608 | 0.00061673
38 | 0.00078301 | 0.00019624
39 | 0.0006561 | 0.00016443
40 | 0.01287 | 0.0032256
41 | 0.013998 | 0.0035083
42 | 0.0043667 | 0.0010944
43 | 0.0053903 | 0.0013509
44 | 0.011214 | 0.0028104
45 | 0.0056377 | 0.0014129
46 | 0.012824 | 0.0032141
47 | 0.0024608 | 0.00061672
48 | 0.0026603 | 0.00066674
49 | 0.0024629 | 0.00061726
50 | 0.0024608 | 0.00061674
51 | 0.014225 | 0.0035652
52 | 0.0054127 | 0.0013565
53 | 0.0045352 | 0.0011366
54 | 0.00455 | 0.0011403
55 | 0.00038847 | 9.7361e-05
56 | 0.0054022 | 0.0013539
57 | 0.0070446 | 0.0017656
58 | 0.006802 | 0.0017047
59 | 0.013004 | 0.0032591
60 | 0.00065634 | 0.00016449
61 | 0.00071206 | 0.00017846
62 | 0.00065608 | 0.00016443
63 | 0.00076131 | 0.0001908
64 | 0.0067684 | 0.0016963
65 | 0.00065635 | 0.0001645
66 | 0.00065635 | 0.0001645
67 | 0.0039421 | 0.00098799
68 | 0.00065635 | 0.0001645
69 | 0.00072272 | 0.00018113
70 | 0.00070047 | 0.00017555
71 | 0.0012719 | 0.00031878
72 | 0.00081043 | 0.00020311

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1