## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2211-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2211-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2211-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2211-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2211-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2211-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2211-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2211-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2211-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2211-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2211-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2211-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2211-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2211-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2211-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2211-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2211-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2211-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2211-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2211-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2211-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2211-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2211-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2211-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2211-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2211-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2211-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2211-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2211-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2211-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2211-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2211-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2211-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2211-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2211-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2211-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2211-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2211-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2211-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2211-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2211-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2211-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2211-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2211-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2211-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2211-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2211-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2211-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2211-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2211-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2211-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2211-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2211-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2211-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2211-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2211-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2211-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2211-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2211-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2211-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2211-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2211-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2211-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2211-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2211-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2211-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2211-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2211-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2211-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2211-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2211-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2211-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2211-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2211-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2211-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2211-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2211-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2211-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2211-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2211-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2211-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2211-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2211-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2211-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2211-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2211-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2211-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2211-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2211-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2211-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2211-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2211-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2211-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2211-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2211-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2211-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2211-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2211-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2211-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2211-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2211-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2211-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2211-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2211-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2211-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2211-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_373_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2211-1_0_5_load_0 | 0 | 0.019137 | 0.0047961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2211-1_0_5_load_4 | 2 | 0.002381 | 0.00059674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2211-1_0_5_load_3 | 4 | 0.015635 | 0.0039186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2211-1_0_5_load_14 | 7 | 0.010854 | 0.0027202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2211-1_0_5_load_13 | 8 | 0.0081184 | 0.0020347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2211-1_0_5_load_8 | 9 | 0.007051 | 0.0017671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2211-1_0_5_load_5 | 10 | 0.0025904 | 0.00064922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2211-1_0_5_load_6 | 11 | 0.0010855 | 0.00027206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2211-1_0_5_load_7 | 12 | 0.00043296 | 0.00010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2211-1_0_5_load_9 | 13 | 0.0052954 | 0.0013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2211-1_0_5_load_12 | 14 | 0.00035436 | 8.8811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2211-1_0_5_load_15 | 15 | 0.0046375 | 0.0011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2211-1_0_5_load_16 | 16 | 0.0065311 | 0.0016368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2211-1_0_5_load_19 | 19 | 0.0014525 | 0.00036403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2211-1_0_5_load_20 | 20 | 0.0076683 | 0.0019219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2211-1_0_5_load_24 | 21 | 0.0047835 | 0.0011989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2211-1_0_5_load_21 | 22 | 0.0048266 | 0.0012097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2211-1_0_5_load_26 | 23 | 0.0033944 | 0.00085073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2211-1_0_5_load_22 | 25 | 0.0039648 | 0.00099366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2211-1_0_5_load_27 | 26 | 0.014246 | 0.0035703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2211-1_0_5_load_76 | 28 | 0.021399 | 0.005363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2211-1_0_5_load_23 | 29 | 0.0075999 | 0.0019047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2211-1_0_5_load_37 | 31 | 0.010135 | 0.00254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2211-1_0_5_load_70 | 32 | 0.0066373 | 0.0016635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2211-1_0_5_load_28 | 33 | 0.0024071 | 0.00060328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2211-1_0_5_load_29 | 34 | 0.014782 | 0.0037048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2211-1_0_5_load_40 | 36 | 0.0052638 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2211-1_0_5_load_38 | 37 | 0.0034555 | 0.00086602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2211-1_0_5_load_31 | 40 | 0.0030426 | 0.00076254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2211-1_0_5_load_32 | 41 | 0.0033526 | 0.00084025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2211-1_0_5_load_39 | 42 | 0.0021435 | 0.00053721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2211-1_0_5_load_34 | 43 | 0.0025179 | 0.00063103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2211-1_0_5_load_35 | 44 | 0.0062634 | 0.0015698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2211-1_0_5_load_36 | 45 | 0.007332 | 0.0018376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2211-1_0_5_load_41 | 46 | 0.0025773 | 0.00064593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2211-1_0_5_load_48 | 47 | 0.0046062 | 0.0011544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2211-1_0_5_load_46 | 48 | 0.003626 | 0.00090876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2211-1_0_5_load_71 | 49 | 0.0050414 | 0.0012635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2211-1_0_5_load_42 | 52 | 0.0065403 | 0.0016391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2211-1_0_5_load_84 | 53 | 0.003703 | 0.00092807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2211-1_0_5_load_45 | 55 | 0.0028961 | 0.00072584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2211-1_0_5_load_47 | 56 | 0.00378 | 0.00094735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2211-1_0_5_load_55 | 59 | 0.0034692 | 0.00086947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2211-1_0_5_load_49 | 60 | 0.0019857 | 0.00049766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2211-1_0_5_load_53 | 61 | 0.0026004 | 0.00065171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2211-1_0_5_load_90 | 62 | 0.0027483 | 0.00068879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2211-1_0_5_load_68 | 63 | 0.0043541 | 0.0010912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2211-1_0_5_load_73 | 64 | 0.0032201 | 0.00080702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2211-1_0_5_load_82 | 65 | 0.0052803 | 0.0013234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2211-1_0_5_load_56 | 67 | 0.0068508 | 0.001717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2211-1_0_5_load_57 | 68 | 0.0053226 | 0.001334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2211-1_0_5_load_58 | 69 | 0.010499 | 0.0026313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2211-1_0_5_load_59 | 70 | 0.006349 | 0.0015912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2211-1_0_5_load_60 | 71 | 0.0071467 | 0.0017911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2211-1_0_5_load_67 | 72 | 0.0053331 | 0.0013366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2211-1_0_5_load_61 | 73 | 0.0069908 | 0.0017521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2211-1_0_5_load_62 | 74 | 0.0075321 | 0.0018877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2211-1_0_5_load_63 | 75 | 0.0069269 | 0.0017361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2211-1_0_5_load_64 | 76 | 0.0073674 | 0.0018464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2211-1_0_5_load_65 | 77 | 0.007183 | 0.0018002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2211-1_0_5_load_66 | 78 | 0.00465 | 0.0011654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2211-1_0_5_load_69 | 79 | 0.0030448 | 0.00076311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2211-1_0_5_load_72 | 80 | 0.012047 | 0.0030193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2211-1_0_5_load_105 | 81 | 0.01088 | 0.0027267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2211-1_0_5_load_78 | 83 | 0.021896 | 0.0054876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2211-1_0_5_load_79 | 84 | 0.0055157 | 0.0013824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2211-1_0_5_load_80 | 85 | 0.0054344 | 0.001362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2211-1_0_5_load_99 | 88 | 0.0062751 | 0.0015727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2211-1_0_5_load_100 | 89 | 0.0024941 | 0.00062509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2211-1_0_5_load_85 | 90 | 0.0026698 | 0.00066911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2211-1_0_5_load_86 | 91 | 0.0016891 | 0.00042332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2211-1_0_5_load_87 | 92 | 0.002911 | 0.00072958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2211-1_0_5_load_88 | 93 | 0.0044146 | 0.0011064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2211-1_0_5_load_89 | 94 | 0.0032622 | 0.00081758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2211-1_0_5_load_96 | 98 | 0.0014223 | 0.00035646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2211-1_0_5_load_95 | 99 | 0.0028392 | 0.00071158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2211-1_0_5_load_103 | 101 | 0.006953 | 0.0017426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2211-1_0_5_load_97 | 102 | 0.012023 | 0.0030132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2211-1_0_5_load_104 | 103 | 0.0077274 | 0.0019367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2211-1_0_5_load_101 | 104 | 0.0042109 | 0.0010553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2211-1_0_5_load_102 | 105 | 0.0017021 | 0.00042659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2211-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.060531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2211-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2211-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2211-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2211-1_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.024524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2211-1_0_5_line_5 |  | 5 | 9 | 0.026862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2211-1_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.024456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2211-1_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.019513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2211-1_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.046627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2211-1_0_5_line_9 |  | 7 | 15 | 0.025307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2211-1_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.0043129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2211-1_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.012656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2211-1_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.012831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2211-1_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.012199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2211-1_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0026226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2211-1_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.021198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2211-1_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.023231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2211-1_0_5_line_17 |  | 17 | 18 | 0.030983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2211-1_0_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.013328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2211-1_0_5_line_19 |  | 17 | 20 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2211-1_0_5_line_20 |  | 18 | 21 | 0.027105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2211-1_0_5_line_21 |  | 18 | 22 | 0.012064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2211-1_0_5_line_22 |  | 19 | 23 | 0.017629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2211-1_0_5_line_23 |  | 20 | 24 | 0.028512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2211-1_0_5_line_24 |  | 22 | 25 | 0.0015762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2211-1_0_5_line_25 |  | 23 | 26 | 0.014595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2211-1_0_5_line_26 |  | 24 | 27 | 0.007426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2211-1_0_5_line_27 |  | 24 | 28 | 0.05532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2211-1_0_5_line_28 |  | 25 | 29 | 0.03212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2211-1_0_5_line_29 |  | 26 | 33 | 0.0077223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2211-1_0_5_line_30 |  | 27 | 81 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2211-1_0_5_line_31 |  | 28 | 82 | 0.033907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2211-1_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.023305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2211-1_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0072503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2211-1_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.03309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2211-1_0_5_line_35 |  | 32 | 49 | 0.016333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2211-1_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.020841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2211-1_0_5_line_37 |  | 34 | 35 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2211-1_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.025861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2211-1_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2211-1_0_5_line_40 |  | 36 | 38 | 0.037747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2211-1_0_5_line_41 |  | 37 | 39 | 0.011725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2211-1_0_5_line_42 |  | 38 | 50 | 0.007209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2211-1_0_5_line_43 |  | 38 | 51 | 0.008527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2211-1_0_5_line_44 |  | 39 | 42 | 0.015779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2211-1_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0098349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2211-1_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.025326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2211-1_0_5_line_47 |  | 42 | 46 | 0.0017933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2211-1_0_5_line_48 |  | 43 | 44 | 0.010565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2211-1_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.038172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2211-1_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2211-1_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.026705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2211-1_0_5_line_52 |  | 48 | 55 | 0.0089486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2211-1_0_5_line_53 |  | 49 | 80 | 0.014257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2211-1_0_5_line_54 |  | 50 | 53 | 0.023202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2211-1_0_5_line_55 |  | 50 | 54 | 0.034511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2211-1_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0092951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2211-1_0_5_line_57 |  | 53 | 65 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2211-1_0_5_line_58 |  | 54 | 61 | 0.021744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2211-1_0_5_line_59 |  | 54 | 60 | 0.058394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2211-1_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.021912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2211-1_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2211-1_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.034086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2211-1_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.018223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2211-1_0_5_line_64 |  | 57 | 60 | 0.01604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2211-1_0_5_line_65 |  | 58 | 63 | 0.047571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2211-1_0_5_line_66 |  | 59 | 64 | 0.029929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2211-1_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2211-1_0_5_line_68 |  | 62 | 66 | 0.026389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2211-1_0_5_line_69 |  | 65 | 85 | 0.026042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2211-1_0_5_line_70 |  | 66 | 98 | 0.0064307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2211-1_0_5_line_71 |  | 66 | 99 | 0.015816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2211-1_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.0078427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2211-1_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.027337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2211-1_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.020739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2211-1_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0017379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2211-1_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.031961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2211-1_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.028106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2211-1_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0059051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2211-1_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.01881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2211-1_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0030469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2211-1_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.022844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2211-1_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.0066782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2211-1_0_5_line_83 |  | 78 | 79 | 0.023836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2211-1_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.00080842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2211-1_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.011428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2211-1_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.026912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2211-1_0_5_line_87 |  | 84 | 86 | 0.052119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2211-1_0_5_line_88 |  | 86 | 87 | 0.009189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2211-1_0_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.02146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2211-1_0_5_line_90 |  | 88 | 89 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2211-1_0_5_line_91 |  | 89 | 104 | 0.0054291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2211-1_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.002233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2211-1_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.02106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2211-1_0_5_line_94 |  | 92 | 93 | 0.030492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2211-1_0_5_line_95 |  | 92 | 94 | 0.018608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2211-1_0_5_line_96 |  | 93 | 95 | 0.01995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2211-1_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.03641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2211-1_0_5_line_98 |  | 95 | 97 | 0.010673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2211-1_0_5_line_99 |  | 96 | 100 | 0.02113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2211-1_0_5_line_100 |  | 96 | 101 | 0.017231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2211-1_0_5_line_101 |  | 97 | 99 | 0.033932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2211-1_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.027588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2211-1_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.045097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2211-1_0_5_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0029328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2211-1_0_5_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2571817.2134 | 1179986.6047 | 2571801.1527 | 1180025.9899 | 2571815.3381 | 1180037.0653
1 | 2571815.3381 | 1180037.0653 | 2571809.0066 | 1180063.6455
2 | 2571809.7669 | 1179980.3032 | 2571817.2134 | 1179986.6047
3 | 2571829.9626 | 1180080.1727 | 2571809.0066 | 1180063.6455
4 | 2571809.7669 | 1179980.3032 | 2571811.3572 | 1179975.7823 | 2571806.973 | 1179969.344 | 2571806.9597 | 1179963.2854 | 2571809.8457 | 1179958.158
5 | 2571809.8457 | 1179958.158 | 2571789.2294 | 1179940.9378
6 | 2571809.8457 | 1179958.158 | 2571814.2927 | 1179955.2355 | 2571818.3703 | 1179954.9717 | 2571821.0581 | 1179954.7922 | 2571825.7434 | 1179957.038 | 2571827.7445 | 1179955.3944 | 2571829.9462 | 1179954.1611 | 2571831.922 | 1179953.6293
7 | 2571831.922 | 1179953.6293 | 2571836.0339 | 1179952.5316 | 2571846.7216 | 1179952.8925 | 2571851.2441 | 1179953.5038
8 | 2571831.922 | 1179953.6293 | 2571827.6669 | 1179948.6468 | 2571832.3337 | 1179932.4163 | 2571842.9194 | 1179911.7866
9 | 2571851.2441 | 1179953.5038 | 2571870.0105 | 1179956.0401 | 2571876.1799 | 1179957.6252
10 | 2571785.9193 | 1179938.173 | 2571789.2294 | 1179940.9378
11 | 2571776.2062 | 1179930.06 | 2571785.9193 | 1179938.173
12 | 2571776.2062 | 1179930.06 | 2571766.3589 | 1179921.8348
13 | 2571756.9975 | 1179914.0128 | 2571764.0411 | 1179919.8987 | 2571766.3589 | 1179921.8348
14 | 2571756.9975 | 1179914.0128 | 2571754.985 | 1179912.331
15 | 2571896.7108 | 1179962.9002 | 2571876.1799 | 1179957.6252
16 | 2571919.1098 | 1179969.0604 | 2571900.7308 | 1179963.933 | 2571896.7108 | 1179962.9002
17 | 2571919.1098 | 1179969.0604 | 2571924.9628 | 1179938.6393
18 | 2571919.1098 | 1179969.0604 | 2571931.9158 | 1179972.7528
19 | 2571919.1098 | 1179969.0604 | 2571912.985 | 1179989.79
20 | 2571924.9628 | 1179938.6393 | 2571951.3308 | 1179945.23
21 | 2571924.9628 | 1179938.6393 | 2571927.2438 | 1179926.7924
22 | 2571931.9158 | 1179972.7528 | 2571948.8546 | 1179977.6369
23 | 2571905.9776 | 1180017.3806 | 2571907.486 | 1180008.4022 | 2571912.985 | 1179989.79
24 | 2571927.2438 | 1179926.7924 | 2571927.5418 | 1179925.2447
25 | 2571948.8546 | 1179977.6369 | 2571962.8786 | 1179981.6804
26 | 2571905.9776 | 1180017.3806 | 2571900.0521 | 1180012.8839
27 | 2571905.9776 | 1180017.3806 | 2571912.5369 | 1180025.0871 | 2571946.648 | 1180054.743
28 | 2571927.5418 | 1179925.2447 | 2571930.8608 | 1179908.0067 | 2571935.0398 | 1179894.054
29 | 2571970.2986 | 1179983.8199 | 2571962.8786 | 1179981.6804
30 | 2571900.0521 | 1180012.8839 | 2571888.3407 | 1180002.7337 | 2571889.2265 | 1179999.4278
31 | 2571972.2366 | 1180076.9894 | 2571946.648 | 1180054.743
32 | 2571945.7464 | 1179873.5077 | 2571936.6892 | 1179888.547 | 2571935.0398 | 1179894.054
33 | 2571945.7464 | 1179873.5077 | 2571949.0252 | 1179867.0412
34 | 2571963.9892 | 1179837.5281 | 2571949.0252 | 1179867.0412
35 | 2571963.9892 | 1179837.5281 | 2571967.7477 | 1179830.1152 | 2571973.642 | 1179824.6737
36 | 2571970.2986 | 1179983.8199 | 2571981.7829 | 1179987.1312 | 2571990.3277 | 1179989.5816
37 | 2572002.0363 | 1179992.9393 | 2571990.3277 | 1179989.5816
38 | 2572002.0363 | 1179992.9393 | 2572026.8927 | 1180000.0788
39 | 2572002.0363 | 1179992.9393 | 2572005.4111 | 1179980.5225
40 | 2572062.0259 | 1180013.8472 | 2572029.3417 | 1180000.7822 | 2572026.8927 | 1180000.0788
41 | 2572008.4864 | 1179969.2078 | 2572005.4111 | 1179980.5225
42 | 2572068.7372 | 1180016.5284 | 2572062.0259 | 1180013.8472
43 | 2572062.0259 | 1180013.8472 | 2572064.4624 | 1180005.676
44 | 2572008.4864 | 1179969.2078 | 2572023.6528 | 1179973.5598
45 | 2572008.4864 | 1179969.2078 | 2572005.6292 | 1179965.8528 | 2572000.5197 | 1179964.0203
46 | 2571976.6801 | 1179955.4703 | 2572000.5197 | 1179964.0203
47 | 2572023.6528 | 1179973.5598 | 2572025.3766 | 1179974.0544
48 | 2572016.8164 | 1179902.9798 | 2572026.576 | 1179907.0269
49 | 2572061.8365 | 1179921.6491 | 2572026.576 | 1179907.0269
50 | 2572061.8365 | 1179921.6491 | 2572072.1914 | 1179925.9432
51 | 2572096.8596 | 1179936.1728 | 2572072.1914 | 1179925.9432
52 | 2572105.1256 | 1179939.6007 | 2572096.8596 | 1179936.1728
53 | 2571973.642 | 1179824.6737 | 2571973.642 | 1179824.6737 | 2571982.7775 | 1179824.6308 | 2571987.6772 | 1179826.1228
54 | 2572068.7372 | 1180016.5284 | 2572066.1372 | 1180025.7008 | 2572062.4063 | 1180038.8504
55 | 2572100.7417 | 1180029.6635 | 2572068.7372 | 1180016.5284
56 | 2572064.4624 | 1180005.676 | 2572055.7901 | 1180002.3311
57 | 2572059.0541 | 1180050.6651 | 2572062.4063 | 1180038.8504
58 | 2572100.7417 | 1180029.6635 | 2572120.5423 | 1180038.6491
59 | 2572100.7417 | 1180029.6635 | 2572125.3042 | 1179996.4983 | 2572132.378 | 1179980.9038
60 | 2572105.1256 | 1179939.6007 | 2572125.3658 | 1179947.9941
61 | 2572139.0039 | 1179966.2964 | 2572125.3658 | 1179947.9941
62 | 2572139.0039 | 1179966.2964 | 2572151.6122 | 1179934.6212
63 | 2572139.0039 | 1179966.2964 | 2572155.6123 | 1179973.7965
64 | 2572139.0039 | 1179966.2964 | 2572132.378 | 1179980.9038
65 | 2572151.6122 | 1179934.6212 | 2572195.1818 | 1179953.7177
66 | 2572155.6123 | 1179973.7965 | 2572182.8888 | 1179986.1142
67 | 2572120.5423 | 1180038.6491 | 2572136.4343 | 1180045.8609 | 2572136.9371 | 1180046.1145
68 | 2572160.4978 | 1180057.9996 | 2572136.9371 | 1180046.1145
69 | 2572051.9458 | 1180075.7181 | 2572059.0541 | 1180050.6651
70 | 2572160.4978 | 1180057.9996 | 2572166.333 | 1180060.7021
71 | 2572160.4978 | 1180057.9996 | 2572156.4576 | 1180073.2906
72 | 2572120.7544 | 1179866.6452 | 2572128.2569 | 1179868.9298
73 | 2572120.7544 | 1179866.6452 | 2572094.603 | 1179858.682
74 | 2572148.0966 | 1179874.971 | 2572128.2569 | 1179868.9298
75 | 2572092.9405 | 1179858.1758 | 2572094.603 | 1179858.682
76 | 2572148.0966 | 1179874.971 | 2572179.0127 | 1179866.8655
77 | 2572092.9405 | 1179858.1758 | 2572066.0531 | 1179849.9885
78 | 2572066.0531 | 1179849.9885 | 2572060.4041 | 1179848.2684
79 | 2572042.4095 | 1179842.7889 | 2572060.4041 | 1179848.2684
80 | 2572039.4948 | 1179841.9014 | 2572042.4095 | 1179842.7889
81 | 2572039.4948 | 1179841.9014 | 2572017.6411 | 1179835.2469
82 | 2572017.6411 | 1179835.2469 | 2572011.2526 | 1179833.3016
83 | 2571988.4506 | 1179826.3583 | 2572011.2526 | 1179833.3016
84 | 2571988.4506 | 1179826.3583 | 2571987.6772 | 1179826.1228
85 | 2571972.2366 | 1180076.9894 | 2571980.8602 | 1180084.488
86 | 2572044.6 | 1180101.6081 | 2572051.9458 | 1180075.7181
87 | 2572025.0389 | 1180148.6683 | 2572032.1006 | 1180141.3981 | 2572033.811 | 1180139.6336 | 2572044.6 | 1180101.6081
88 | 2572031.8961 | 1180154.806 | 2572025.0389 | 1180148.6683
89 | 2572031.8961 | 1180154.806 | 2572022.8968 | 1180174.2881
90 | 2572022.8968 | 1180174.2881 | 2572016.8381 | 1180187.4043
91 | 2572016.8381 | 1180187.4043 | 2572014.5614 | 1180192.333
92 | 2572089.1562 | 1180118.6833 | 2572088.4305 | 1180120.7952
93 | 2572096.0004 | 1180098.7661 | 2572089.1562 | 1180118.6833
94 | 2572096.0004 | 1180098.7661 | 2572124.6851 | 1180109.109
95 | 2572078.4489 | 1180092.4447 | 2572096.0004 | 1180098.7661
96 | 2572143.452 | 1180115.8758 | 2572124.6851 | 1180109.109
97 | 2572143.452 | 1180115.8758 | 2572129.7921 | 1180149.6349
98 | 2572143.452 | 1180115.8758 | 2572147.5229 | 1180106.0072
99 | 2572129.7921 | 1180149.6349 | 2572120.7538 | 1180168.7425
100 | 2572129.7921 | 1180149.6349 | 2572113.7438 | 1180143.3622
101 | 2572147.5229 | 1180106.0072 | 2572148.331 | 1180104.0469 | 2572156.4576 | 1180073.2906
102 | 2572120.7538 | 1180168.7425 | 2572116.5879 | 1180176.2548 | 2572108.4385 | 1180174.7031 | 2572098.106 | 1180177.4904
103 | 2572075.9772 | 1180143.7386 | 2572085.8414 | 1180142.8365 | 2572089.9938 | 1180134.0792 | 2572113.7438 | 1180143.3622
104 | 2572013.3315 | 1180194.9954 | 2572014.5614 | 1180192.333

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571815.3381 | 1180037.0653
1 | 2571817.2134 | 1179986.6047
2 | 2571809.0066 | 1180063.6455
3 | 2571809.7669 | 1179980.3032
4 | 2571829.9626 | 1180080.1727
5 | 2571809.8457 | 1179958.158
6 | 2571831.922 | 1179953.6293
7 | 2571851.2441 | 1179953.5038
8 | 2571842.9194 | 1179911.7866
9 | 2571789.2294 | 1179940.9378
10 | 2571776.2062 | 1179930.06
11 | 2571785.9193 | 1179938.173
12 | 2571766.3589 | 1179921.8348
13 | 2571756.9975 | 1179914.0128
14 | 2571754.985 | 1179912.331
15 | 2571876.1799 | 1179957.6252
16 | 2571896.7108 | 1179962.9002
17 | 2571919.1098 | 1179969.0604
18 | 2571924.9628 | 1179938.6393
19 | 2571931.9158 | 1179972.7528
20 | 2571912.985 | 1179989.79
21 | 2571951.3308 | 1179945.23
22 | 2571927.2438 | 1179926.7924
23 | 2571948.8546 | 1179977.6369
24 | 2571905.9776 | 1180017.3806
25 | 2571927.5418 | 1179925.2447
26 | 2571962.8786 | 1179981.6804
27 | 2571900.0521 | 1180012.8839
28 | 2571946.648 | 1180054.743
29 | 2571935.0398 | 1179894.054
30 | 2571945.7464 | 1179873.5077
31 | 2571949.0252 | 1179867.0412
32 | 2571963.9892 | 1179837.5281
33 | 2571970.2986 | 1179983.8199
34 | 2571990.3277 | 1179989.5816
35 | 2572002.0363 | 1179992.9393
36 | 2572026.8927 | 1180000.0788
37 | 2572005.4111 | 1179980.5225
38 | 2572062.0259 | 1180013.8472
39 | 2572008.4864 | 1179969.2078
40 | 2571976.68 | 1179955.4703
41 | 2572000.5197 | 1179964.0203
42 | 2572023.6528 | 1179973.5598
43 | 2572016.8164 | 1179902.9798
44 | 2572026.576 | 1179907.0269
45 | 2572061.8365 | 1179921.6491
46 | 2572025.3766 | 1179974.0544
47 | 2572072.1914 | 1179925.9432
48 | 2572096.8596 | 1179936.1728
49 | 2571973.642 | 1179824.6737
50 | 2572068.7372 | 1180016.5284
51 | 2572064.4624 | 1180005.676
52 | 2572055.7901 | 1180002.3311
53 | 2572062.4063 | 1180038.8504
54 | 2572100.7417 | 1180029.6635
55 | 2572105.1256 | 1179939.6007
56 | 2572125.3658 | 1179947.9941
57 | 2572139.0039 | 1179966.2964
58 | 2572151.6122 | 1179934.6212
59 | 2572155.6123 | 1179973.7965
60 | 2572132.378 | 1179980.9038
61 | 2572120.5423 | 1180038.6491
62 | 2572136.9371 | 1180046.1145
63 | 2572195.1818 | 1179953.7177
64 | 2572182.8888 | 1179986.1142
65 | 2572059.0541 | 1180050.6651
66 | 2572160.4978 | 1180057.9996
67 | 2572120.7544 | 1179866.6452
68 | 2572128.2569 | 1179868.9298
69 | 2572094.603 | 1179858.682
70 | 2572148.0966 | 1179874.971
71 | 2572092.9405 | 1179858.1758
72 | 2572179.0127 | 1179866.8655
73 | 2572066.0531 | 1179849.9885
74 | 2572060.4041 | 1179848.2684
75 | 2572042.4095 | 1179842.7889
76 | 2572039.4948 | 1179841.9014
77 | 2572017.6411 | 1179835.2469
78 | 2572011.2526 | 1179833.3016
79 | 2571988.4506 | 1179826.3583
80 | 2571987.6772 | 1179826.1228
81 | 2571889.2265 | 1179999.4278
82 | 2571972.2366 | 1180076.9894
83 | 2571980.8602 | 1180084.488
84 | 2572044.6 | 1180101.6081
85 | 2572051.9458 | 1180075.7181
86 | 2572025.0389 | 1180148.6683
87 | 2572031.8961 | 1180154.806
88 | 2572022.8968 | 1180174.2881
89 | 2572016.8381 | 1180187.4043
90 | 2572089.1562 | 1180118.6833
91 | 2572088.4305 | 1180120.7952
92 | 2572096.0004 | 1180098.7661
93 | 2572124.6851 | 1180109.109
94 | 2572078.4489 | 1180092.4447
95 | 2572143.452 | 1180115.8758
96 | 2572129.7921 | 1180149.6349
97 | 2572147.5229 | 1180106.0072
98 | 2572166.333 | 1180060.7021
99 | 2572156.4576 | 1180073.2906
100 | 2572120.7538 | 1180168.7425
101 | 2572113.7438 | 1180143.3622
102 | 2572098.106 | 1180177.4904
103 | 2572075.9772 | 1180143.7386
104 | 2572014.5614 | 1180192.333
105 | 2572013.3315 | 1180194.9954
106 | 2572008.4864 | 1179969.2078

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98205 | -0.3452 | 0.019137 | 0.0047961
1 | 0.98413 | -0.30464 | 0 | 0
2 | 0.9816 | -0.3541 | 0.002381 | 0.00059674
3 | 0.98446 | -0.29813 | 0 | 0
4 | 0.98121 | -0.36166 | 0.015635 | 0.0039186
5 | 0.98531 | -0.28176 | 0 | 0
6 | 0.98652 | -0.25809 | 0 | 0
7 | 0.98764 | -0.23642 | 0.010854 | 0.0027202
8 | 0.98618 | -0.26487 | 0.0081184 | 0.0020347
9 | 0.98489 | -0.28987 | 0.007051 | 0.0017671
10 | 0.98475 | -0.2926 | 0.0025904 | 0.00064922
11 | 0.98485 | -0.29062 | 0.0010855 | 0.00027206
12 | 0.98468 | -0.294 | 0.00043296 | 0.00010851
13 | 0.98462 | -0.29524 | 0.0052954 | 0.0013272
14 | 0.98462 | -0.29526 | 0.00035436 | 8.8811e-05
15 | 0.98934 | -0.20349 | 0.0046375 | 0.0011623
16 | 0.99086 | -0.17425 | 0.0065311 | 0.0016368
17 | 0.99266 | -0.13962 | 0 | 0
18 | 0.99165 | -0.15885 | 0 | 0
19 | 0.99354 | -0.12277 | 0.0014525 | 0.00036403
20 | 0.99143 | -0.1633 | 0.0076683 | 0.0019219
21 | 0.99153 | -0.16115 | 0.0047835 | 0.0011989
22 | 0.99127 | -0.1661 | 0.0048266 | 0.0012097
23 | 0.99471 | -0.10041 | 0.0033944 | 0.00085073
24 | 0.99002 | -0.19073 | 0 | 0
25 | 0.99123 | -0.16701 | 0.0039648 | 0.00099366
26 | 0.99569 | -0.081718 | 0.014246 | 0.0035703
27 | 0.98994 | -0.19216 | 0 | 0
28 | 0.98782 | -0.23342 | 0.021399 | 0.005363
29 | 0.98934 | -0.20317 | 0.0075999 | 0.0019047
30 | 0.98676 | -0.25271 | 0 | 0
31 | 0.98596 | -0.26817 | 0.010135 | 0.00254
32 | 0.9826 | -0.33302 | 0.0066373 | 0.0016635
33 | 0.99624 | -0.071361 | 0.0024071 | 0.00060328
34 | 0.99772 | -0.043246 | 0.014782 | 0.0037048
35 | 0.99862 | -0.026066 | 0 | 0
36 | 0.99693 | -0.058159 | 0.0052638 | 0.0013192
37 | 1 | 0 | -0.48362 | -0.12336
38 | 0.99219 | -0.14895 | 0 | 0
39 | 0.99988 | -0.0022724 | 0 | 0
40 | 0.99975 | -0.0047129 | 0.0030426 | 0.00076254
41 | 0.99982 | -0.0033691 | 0.0033526 | 0.00084025
42 | 0.99981 | -0.0035711 | 0.0021435 | 0.00053721
43 | 0.98289 | -0.32934 | 0.0025179 | 0.00063103
44 | 0.98291 | -0.32887 | 0.0062634 | 0.0015698
45 | 0.98322 | -0.32282 | 0.007332 | 0.0018376
46 | 0.99981 | -0.0036517 | 0.0025773 | 0.00064593
47 | 0.98339 | -0.31956 | 0.0046062 | 0.0011544
48 | 0.9839 | -0.30959 | 0.003626 | 0.00090876
49 | 0.98105 | -0.36323 | 0.0050414 | 0.0012635
50 | 0.99133 | -0.16555 | 0 | 0
51 | 0.99214 | -0.14993 | 0 | 0
52 | 0.99208 | -0.15101 | 0.0065403 | 0.0016391
53 | 0.99059 | -0.17981 | 0.003703 | 0.00092807
54 | 0.98829 | -0.22408 | 0 | 0
55 | 0.9841 | -0.30567 | 0.0028961 | 0.00072584
56 | 0.98465 | -0.29493 | 0.00378 | 0.00094735
57 | 0.9853 | -0.28221 | 0 | 0
58 | 0.98516 | -0.28488 | 0 | 0
59 | 0.98519 | -0.2844 | 0.0034692 | 0.00086947
60 | 0.98592 | -0.2701 | 0.0019857 | 0.00049766
61 | 0.98726 | -0.24399 | 0.0026004 | 0.00065171
62 | 0.98645 | -0.25969 | 0.0027483 | 0.00068879
63 | 0.98497 | -0.2886 | 0.0043541 | 0.0010912
64 | 0.9851 | -0.28613 | 0.0032201 | 0.00080702
65 | 0.99024 | -0.18655 | 0.0052803 | 0.0013234
66 | 0.98534 | -0.28142 | 0 | 0
67 | 0.97272 | -0.52666 | 0.0068508 | 0.001717
68 | 0.97259 | -0.52912 | 0.0053226 | 0.001334
69 | 0.97333 | -0.51466 | 0.010499 | 0.0026313
70 | 0.97237 | -0.53359 | 0.006349 | 0.0015912
71 | 0.97338 | -0.51356 | 0.0071467 | 0.0017911
72 | 0.97221 | -0.53673 | 0.0053331 | 0.0013366
73 | 0.97447 | -0.49212 | 0.0069908 | 0.0017521
74 | 0.97474 | -0.48687 | 0.0075321 | 0.0018877
75 | 0.97572 | -0.46755 | 0.0069269 | 0.0017361
76 | 0.9759 | -0.46404 | 0.0073674 | 0.0018464
77 | 0.97739 | -0.43469 | 0.007183 | 0.0018002
78 | 0.97787 | -0.42525 | 0.00465 | 0.0011654
79 | 0.9797 | -0.38962 | 0.0030448 | 0.00076311
80 | 0.97976 | -0.38837 | 0.012047 | 0.0030193
81 | 0.98975 | -0.19582 | 0.01088 | 0.0027267
82 | 0.98713 | -0.24669 | 0 | 0
83 | 0.9869 | -0.25116 | 0.021896 | 0.0054876
84 | 0.98913 | -0.20811 | 0.0055157 | 0.0013824
85 | 0.98963 | -0.19843 | 0.0054344 | 0.001362
86 | 0.98843 | -0.22175 | 0 | 0
87 | 0.98831 | -0.22416 | 0 | 0
88 | 0.98802 | -0.22978 | 0.0062751 | 0.0015727
89 | 0.98791 | -0.23195 | 0.0024941 | 0.00062509
90 | 0.98231 | -0.34036 | 0.0026698 | 0.00066911
91 | 0.98231 | -0.34043 | 0.0016891 | 0.00042332
92 | 0.9824 | -0.3387 | 0.002911 | 0.00072958
93 | 0.9827 | -0.3329 | 0.0044146 | 0.0011064
94 | 0.98234 | -0.3398 | 0.0032622 | 0.00081758
95 | 0.98297 | -0.32752 | 0 | 0
96 | 0.98207 | -0.34508 | 0 | 0
97 | 0.98338 | -0.3195 | 0 | 0
98 | 0.98533 | -0.28158 | 0.0014223 | 0.00035646
99 | 0.98469 | -0.29406 | 0.0028392 | 0.00071158
100 | 0.98184 | -0.34967 | 0 | 0
101 | 0.98184 | -0.34965 | 0.006953 | 0.0017426
102 | 0.98153 | -0.35567 | 0.012023 | 0.0030132
103 | 0.98152 | -0.35595 | 0.0077274 | 0.0019367
104 | 0.98788 | -0.23253 | 0.0042109 | 0.0010553
105 | 0.98787 | -0.23262 | 0.0017021 | 0.00042659
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.037166 | -0.0093193 | 0.037238 | 0.0093646 | 7.1991e-05 | 4.5307e-05 | 0.056316 | 0.056316 | 0.056316 | 0.98205 | -0.3452 | 0.98413 | -0.30464 | 15.4716
1 | 0.01803 | 0.0045231 | -0.018022 | -0.0045186 | 7.648e-06 | 4.5491e-06 | 0.02732 | 0.02732 | 0.02732 | 0.98205 | -0.3452 | 0.9816 | -0.3541 | 7.5056
2 | -0.037238 | -0.0093646 | 0.03725 | 0.0093719 | 1.1584e-05 | 7.2899e-06 | 0.056316 | 0.056316 | 0.056316 | 0.98413 | -0.30464 | 0.98446 | -0.29813 | 15.4715
3 | 0.015641 | 0.0039219 | -0.015635 | -0.0039186 | 5.6268e-06 | 3.2639e-06 | 0.023711 | 0.023711 | 0.023711 | 0.9816 | -0.3541 | 0.98121 | -0.36166 | 6.514
4 | -0.03725 | -0.0093719 | 0.037279 | 0.0093902 | 2.9167e-05 | 1.8355e-05 | 0.056316 | 0.056316 | 0.056316 | 0.98446 | -0.29813 | 0.98531 | -0.28176 | 15.4715
5 | 0.016818 | 0.0042174 | -0.016812 | -0.0042135 | 6.4986e-06 | 3.8171e-06 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | 0.98531 | -0.28176 | 0.98489 | -0.28987 | 6.9779
6 | -0.054097 | -0.013608 | 0.054158 | 0.013646 | 6.1239e-05 | 3.8881e-05 | 0.081716 | 0.081715 | 0.081716 | 0.98531 | -0.28176 | 0.98652 | -0.25809 | 22.4493
7 | -0.062279 | -0.015682 | 0.062344 | 0.015723 | 6.4609e-05 | 4.11e-05 | 0.093965 | 0.093965 | 0.093965 | 0.98652 | -0.25809 | 0.98764 | -0.23642 | 25.8145
8 | 0.008121 | 0.0020357 | -0.0081184 | -0.0020347 | 2.6237e-06 | 1.084e-06 | 0.012249 | 0.01225 | 0.01225 | 0.98652 | -0.25809 | 0.98618 | -0.26487 | 3.3653
9 | -0.073198 | -0.018443 | 0.073313 | 0.018517 | 0.00011549 | 7.3591e-05 | 0.11032 | 0.11032 | 0.11032 | 0.98764 | -0.23642 | 0.98934 | -0.20349 | 30.3069
10 | 0.0097606 | 0.0024464 | -0.0097602 | -0.0024462 | 3.5172e-07 | 1.7022e-07 | 0.014747 | 0.014747 | 0.014747 | 0.98489 | -0.28987 | 0.98485 | -0.29062 | 4.0513
11 | -0.0086739 | -0.0021738 | 0.0086747 | 0.0021742 | 8.1527e-07 | 3.6075e-07 | 0.013107 | 0.013107 | 0.013107 | 0.98475 | -0.2926 | 0.98485 | -0.29062 | 3.6008
12 | 0.0060835 | 0.0015246 | -0.0060831 | -0.0015245 | 4.0658e-07 | 9.6988e-08 | 0.0091925 | 0.0091925 | 0.0091925 | 0.98475 | -0.2926 | 0.98468 | -0.294 | 2.5254
13 | 0.0056501 | 0.001416 | -0.0056498 | -0.0014159 | 3.335e-07 | 5.8274e-08 | 0.0085382 | 0.0085383 | 0.0085383 | 0.98468 | -0.294 | 0.98462 | -0.29524 | 2.3457
14 | 0.00035436 | 8.8778e-05 | -0.00035436 | -8.8811e-05 | 2.8205e-10 | -3.3176e-08 | 0.00053552 | 0.00053553 | 0.00053553 | 0.98462 | -0.29524 | 0.98462 | -0.29526 | 0.14712
15 | -0.077951 | -0.019679 | 0.07806 | 0.019749 | 0.00010936 | 6.9718e-05 | 0.11729 | 0.11729 | 0.11729 | 0.98934 | -0.20349 | 0.99086 | -0.17425 | 32.2231
16 | -0.084591 | -0.021386 | 0.084732 | 0.021476 | 0.00014073 | 8.9769e-05 | 0.1271 | 0.1271 | 0.1271 | 0.99086 | -0.17425 | 0.99266 | -0.13962 | 34.9176
17 | 0.14205 | 0.036299 | -0.14191 | -0.036216 | 0.000132 | 8.288e-05 | 0.21318 | 0.21318 | 0.21318 | 0.99266 | -0.13962 | 0.99165 | -0.15885 | 14.6414
18 | -0.28887 | -0.073432 | 0.28911 | 0.073582 | 0.00023469 | 0.00014951 | 0.43339 | 0.43339 | 0.43339 | 0.99266 | -0.13962 | 0.99354 | -0.12277 | 29.7659
19 | 0.062094 | 0.015658 | -0.062024 | -0.015613 | 7.0279e-05 | 4.4699e-05 | 0.093114 | 0.093114 | 0.093114 | 0.99266 | -0.13962 | 0.99143 | -0.1633 | 25.5807
20 | 0.004784 | 0.0011988 | -0.0047835 | -0.0011989 | 5.238e-07 | -1.4414e-08 | 0.0071786 | 0.0071787 | 0.0071787 | 0.99165 | -0.15885 | 0.99153 | -0.16115 | 1.9722
21 | 0.13713 | 0.035017 | -0.13708 | -0.034987 | 4.7997e-05 | 3.0095e-05 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.99165 | -0.15885 | 0.99127 | -0.1661 | 14.1483
22 | -0.29056 | -0.073946 | 0.29087 | 0.074146 | 0.00031355 | 0.00019976 | 0.43557 | 0.43557 | 0.43557 | 0.99354 | -0.12277 | 0.99471 | -0.10041 | 29.9152
23 | 0.054355 | 0.013691 | -0.054284 | -0.013646 | 7.1201e-05 | 4.5202e-05 | 0.081605 | 0.081605 | 0.081605 | 0.99143 | -0.1633 | 0.99002 | -0.19073 | 22.4189
24 | 0.13225 | 0.033777 | -0.13225 | -0.033774 | 5.8375e-06 | 3.6547e-06 | 0.19875 | 0.19875 | 0.19875 | 0.99127 | -0.1661 | 0.99123 | -0.16701 | 13.6507
25 | -0.29427 | -0.074996 | 0.29453 | 0.075166 | 0.00026568 | 0.00016928 | 0.44064 | 0.44064 | 0.44064 | 0.99471 | -0.10041 | 0.99569 | -0.081718 | 30.264
26 | 0.010882 | 0.0027281 | -0.010882 | -0.0027277 | 7.4506e-07 | 3.8135e-07 | 0.016357 | 0.016357 | 0.016357 | 0.99002 | -0.19073 | 0.98994 | -0.19216 | 4.4937
27 | 0.043402 | 0.010918 | -0.043313 | -0.010862 | 8.8318e-05 | 5.5814e-05 | 0.065248 | 0.065248 | 0.065248 | 0.99002 | -0.19073 | 0.98782 | -0.23342 | 17.9253
28 | 0.12828 | 0.03278 | -0.12806 | -0.032638 | 0.00022387 | 0.00014245 | 0.1928 | 0.1928 | 0.1928 | 0.99123 | -0.16701 | 0.98934 | -0.20317 | 26.484
29 | -0.30878 | -0.078736 | 0.30893 | 0.078834 | 0.00015448 | 9.8466e-05 | 0.46193 | 0.46193 | 0.46193 | 0.99569 | -0.081718 | 0.99624 | -0.071361 | 31.7261
30 | 0.010882 | 0.0027277 | -0.01088 | -0.0027267 | 1.896e-06 | 9.7051e-07 | 0.016357 | 0.016357 | 0.016357 | 0.98994 | -0.19216 | 0.98975 | -0.19582 | 4.4937
31 | 0.021914 | 0.0054989 | -0.021901 | -0.0054905 | 1.3858e-05 | 8.4355e-06 | 0.033014 | 0.033014 | 0.033014 | 0.98782 | -0.23342 | 0.98713 | -0.24669 | 9.0697
32 | 0.12046 | 0.030733 | -0.12017 | -0.030549 | 0.00028749 | 0.00018369 | 0.18137 | 0.18137 | 0.18137 | 0.98934 | -0.20317 | 0.98676 | -0.25271 | 49.8277
33 | 0.12017 | 0.030549 | -0.12008 | -0.030492 | 8.944e-05 | 5.7149e-05 | 0.18137 | 0.18137 | 0.18137 | 0.98676 | -0.25271 | 0.98596 | -0.26817 | 49.8277
34 | 0.10995 | 0.027952 | -0.10961 | -0.027734 | 0.00034226 | 0.00021862 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.98596 | -0.26817 | 0.9826 | -0.33302 | 45.6258
35 | 0.10297 | 0.02607 | -0.10282 | -0.025975 | 0.00014911 | 9.5223e-05 | 0.15603 | 0.15603 | 0.15603 | 0.9826 | -0.33302 | 0.98105 | -0.36323 | 42.8645
36 | -0.31134 | -0.079438 | 0.31176 | 0.079707 | 0.00042344 | 0.00026991 | 0.46553 | 0.46553 | 0.46553 | 0.99624 | -0.071361 | 0.99772 | -0.043246 | 31.9731
37 | -0.32654 | -0.083412 | 0.32682 | 0.083585 | 0.00027147 | 0.0001731 | 0.48757 | 0.48757 | 0.48757 | 0.99772 | -0.043246 | 0.99862 | -0.026066 | 33.4872
38 | 0.14345 | 0.036605 | -0.14322 | -0.036464 | 0.00022202 | 0.00014141 | 0.21398 | 0.21398 | 0.21398 | 0.99862 | -0.026066 | 0.99693 | -0.058159 | 29.3924
39 | -0.47026 | -0.12019 | 0.47086 | 0.12057 | 0.00059371 | 0.0003793 | 0.70155 | 0.70155 | 0.70155 | 0.99862 | -0.026066 | 1 | 0 | 48.1833
40 | 0.13796 | 0.035145 | -0.13736 | -0.03476 | 0.00060138 | 0.00038439 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.99693 | -0.058159 | 0.99219 | -0.14895 | 56.6264
41 | 0.011118 | 0.0027864 | -0.011117 | -0.0027858 | 1.2034e-06 | 6.1639e-07 | 0.016544 | 0.016544 | 0.016544 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0022724 | 4.545
42 | 0.13082 | 0.033121 | -0.13071 | -0.033055 | 0.00010418 | 6.6584e-05 | 0.19631 | 0.19631 | 0.19631 | 0.99219 | -0.14895 | 0.99133 | -0.16555 | 53.9314
43 | 0.0065409 | 0.0016393 | -0.0065406 | -0.0016392 | 3.077e-07 | 8.6809e-08 | 0.0098096 | 0.0098097 | 0.0098097 | 0.99219 | -0.14895 | 0.99214 | -0.14993 | 2.695
44 | 0.0047211 | 0.0011831 | -0.0047208 | -0.0011831 | 2.9208e-07 | -2.0012e-08 | 0.0070258 | 0.0070259 | 0.0070259 | 0.99988 | -0.0022724 | 0.99981 | -0.0035711 | 1.9302
45 | 0.0063957 | 0.0016027 | -0.0063954 | -0.0016026 | 3.3412e-07 | 8.4845e-08 | 0.009518 | 0.0095181 | 0.0095181 | 0.99988 | -0.0022724 | 0.99982 | -0.0033691 | 2.6149
46 | -0.0030426 | -0.00076254 | 0.0030428 | 0.00076233 | 1.9476e-07 | -2.0748e-07 | 0.0045285 | 0.0045284 | 0.0045285 | 0.99975 | -0.0047129 | 0.99982 | -0.0033691 | 1.2441
47 | 0.0025773 | 0.00064591 | -0.0025773 | -0.00064593 | 9.8945e-09 | -1.7186e-08 | 0.0038358 | 0.0038358 | 0.0038358 | 0.99981 | -0.0035711 | 0.99981 | -0.0036517 | 1.0538
48 | -0.0025179 | -0.00063103 | 0.0025179 | 0.00063094 | 5.7568e-08 | -9.7067e-08 | 0.0038118 | 0.0038118 | 0.0038118 | 0.98289 | -0.32934 | 0.98291 | -0.32887 | 1.0472
49 | -0.0087813 | -0.0022007 | 0.0087839 | 0.0022018 | 2.5298e-06 | 1.1351e-06 | 0.013294 | 0.013294 | 0.013294 | 0.98291 | -0.32887 | 0.98322 | -0.32282 | 3.6522
50 | -0.016116 | -0.0040394 | 0.016118 | 0.0040409 | 2.5007e-06 | 1.4582e-06 | 0.02439 | 0.02439 | 0.02439 | 0.98322 | -0.32282 | 0.98339 | -0.31956 | 6.7006
51 | -0.020725 | -0.0051953 | 0.020734 | 0.0052013 | 9.8486e-06 | 5.9641e-06 | 0.03136 | 0.03136 | 0.03136 | 0.98339 | -0.31956 | 0.9839 | -0.30959 | 8.6154
52 | -0.02436 | -0.00611 | 0.024365 | 0.0061128 | 4.5553e-06 | 2.8017e-06 | 0.036844 | 0.036844 | 0.036844 | 0.9839 | -0.30959 | 0.9841 | -0.30567 | 10.1219
53 | 0.097779 | 0.024711 | -0.097661 | -0.024636 | 0.00011771 | 7.5156e-05 | 0.14838 | 0.14838 | 0.14838 | 0.98105 | -0.36323 | 0.97976 | -0.38837 | 40.7638
54 | 0.034689 | 0.0087201 | -0.034666 | -0.0087053 | 2.3599e-05 | 1.4804e-05 | 0.052079 | 0.052079 | 0.052079 | 0.99133 | -0.16555 | 0.99059 | -0.17981 | 14.3075
55 | 0.096024 | 0.024334 | -0.095755 | -0.024163 | 0.00026922 | 0.00017186 | 0.14423 | 0.14423 | 0.14423 | 0.99133 | -0.16555 | 0.98829 | -0.22408 | 39.6241
56 | 0.0065406 | 0.0016392 | -0.0065403 | -0.0016391 | 3.3543e-07 | 9.4643e-08 | 0.0098097 | 0.0098097 | 0.0098097 | 0.99214 | -0.14993 | 0.99208 | -0.15101 | 2.695
57 | 0.030963 | 0.0077773 | -0.030953 | -0.007771 | 9.9652e-06 | 6.2197e-06 | 0.046517 | 0.046517 | 0.046517 | 0.99059 | -0.17981 | 0.99024 | -0.18655 | 12.7793
58 | 0.051528 | 0.013014 | -0.051479 | -0.012983 | 4.9126e-05 | 3.1162e-05 | 0.077619 | 0.077619 | 0.077619 | 0.98829 | -0.22408 | 0.98726 | -0.24399 | 21.3239
59 | 0.044227 | 0.011148 | -0.04413 | -0.011087 | 9.7167e-05 | 6.144e-05 | 0.066613 | 0.066613 | 0.066613 | 0.98829 | -0.22408 | 0.98592 | -0.2701 | 18.3003
60 | -0.027261 | -0.0068387 | 0.027275 | 0.0068473 | 1.3963e-05 | 8.6578e-06 | 0.041223 | 0.041223 | 0.041223 | 0.9841 | -0.30567 | 0.98465 | -0.29493 | 11.3249
61 | -0.031055 | -0.0077947 | 0.031074 | 0.0078064 | 1.8855e-05 | 1.1777e-05 | 0.046935 | 0.046935 | 0.046935 | 0.98465 | -0.29493 | 0.9853 | -0.28221 | 12.8942
62 | 0.0043555 | 0.0010911 | -0.0043549 | -0.0010911 | 5.5302e-07 | -8.0143e-08 | 0.0065775 | 0.0065776 | 0.0065776 | 0.9853 | -0.28221 | 0.98516 | -0.28488 | 1.807
63 | 0.0066902 | 0.0016765 | -0.0066895 | -0.0016763 | 6.9762e-07 | 2.144e-07 | 0.010104 | 0.010104 | 0.010104 | 0.9853 | -0.28221 | 0.98519 | -0.2844 | 2.7757
64 | -0.04212 | -0.010574 | 0.042144 | 0.010589 | 2.4343e-05 | 1.5375e-05 | 0.063616 | 0.063616 | 0.063616 | 0.9853 | -0.28221 | 0.98592 | -0.2701 | 17.4769
65 | 0.0043549 | 0.0010911 | -0.0043541 | -0.0010912 | 7.7184e-07 | -1.1162e-07 | 0.0065776 | 0.0065779 | 0.0065779 | 0.98516 | -0.28488 | 0.98497 | -0.2886 | 1.8071
66 | 0.0032203 | 0.00080681 | -0.0032201 | -0.00080702 | 2.6552e-07 | -2.1113e-07 | 0.0048638 | 0.004864 | 0.004864 | 0.98519 | -0.2844 | 0.9851 | -0.28613 | 1.3363
67 | 0.048879 | 0.012331 | -0.048842 | -0.012308 | 3.6694e-05 | 2.3254e-05 | 0.0737 | 0.0737 | 0.0737 | 0.98726 | -0.24399 | 0.98645 | -0.25969 | 20.2472
68 | 0.046094 | 0.011619 | -0.046046 | -0.011589 | 4.7874e-05 | 3.0303e-05 | 0.069554 | 0.069554 | 0.069554 | 0.98645 | -0.25969 | 0.98534 | -0.28142 | 19.1083
69 | 0.025672 | 0.0064477 | -0.025658 | -0.0064387 | 1.4537e-05 | 8.969e-06 | 0.038582 | 0.038582 | 0.038582 | 0.99024 | -0.18655 | 0.98963 | -0.19843 | 10.5995
70 | 0.0014223 | 0.00035638 | -0.0014223 | -0.00035646 | 1.1125e-08 | -7.4789e-08 | 0.0021479 | 0.0021479 | 0.0021479 | 0.98534 | -0.28142 | 0.98533 | -0.28158 | 0.59008
71 | 0.044624 | 0.011232 | -0.044597 | -0.011215 | 2.6948e-05 | 1.7045e-05 | 0.067406 | 0.067407 | 0.067407 | 0.98534 | -0.28142 | 0.98469 | -0.29406 | 18.5183
72 | 0.01701 | 0.0042644 | -0.017008 | -0.0042632 | 1.9914e-06 | 1.1772e-06 | 0.026021 | 0.026022 | 0.026022 | 0.97272 | -0.52666 | 0.97259 | -0.52912 | 7.1488
73 | -0.023861 | -0.0059814 | 0.023874 | 0.0059898 | 1.3658e-05 | 8.4018e-06 | 0.036502 | 0.036501 | 0.036502 | 0.97272 | -0.52666 | 0.97333 | -0.51466 | 10.0279
74 | 0.011685 | 0.0029293 | -0.011683 | -0.0029279 | 2.4858e-06 | 1.3336e-06 | 0.017878 | 0.017878 | 0.017878 | 0.97259 | -0.52912 | 0.97237 | -0.53359 | 4.9116
75 | -0.034374 | -0.0086211 | 0.034375 | 0.0086222 | 1.7998e-06 | 1.1303e-06 | 0.052552 | 0.052552 | 0.052552 | 0.97333 | -0.51466 | 0.97338 | -0.51356 | 14.4374
76 | 0.0053339 | 0.0013367 | -0.0053331 | -0.0013366 | 7.9854e-07 | 1.1468e-07 | 0.0081624 | 0.0081626 | 0.0081626 | 0.97237 | -0.53359 | 0.97221 | -0.53673 | 2.2425
77 | -0.041522 | -0.010413 | 0.041564 | 0.01044 | 4.2469e-05 | 2.683e-05 | 0.063477 | 0.063477 | 0.063477 | 0.97338 | -0.51356 | 0.97447 | -0.49212 | 17.4389
78 | -0.048555 | -0.012192 | 0.048567 | 0.0122 | 1.2176e-05 | 7.7191e-06 | 0.074152 | 0.074152 | 0.074152 | 0.97447 | -0.49212 | 0.97474 | -0.48687 | 20.3715
79 | -0.0561 | -0.014088 | 0.056151 | 0.014121 | 5.1748e-05 | 3.2884e-05 | 0.085651 | 0.085651 | 0.085651 | 0.97474 | -0.48687 | 0.97572 | -0.46755 | 23.5304
80 | -0.063078 | -0.015857 | 0.063089 | 0.015863 | 1.0577e-05 | 6.7312e-06 | 0.096214 | 0.096214 | 0.096214 | 0.97572 | -0.46755 | 0.9759 | -0.46404 | 26.4325
81 | -0.070456 | -0.01771 | 0.070555 | 0.017773 | 9.8902e-05 | 6.3012e-05 | 0.10745 | 0.10745 | 0.10745 | 0.9759 | -0.46404 | 0.97739 | -0.43469 | 29.5187
82 | -0.077738 | -0.019573 | 0.077773 | 0.019595 | 3.5097e-05 | 2.2378e-05 | 0.11838 | 0.11838 | 0.11838 | 0.97739 | -0.43469 | 0.97787 | -0.42525 | 32.523
83 | -0.082423 | -0.020761 | 0.082564 | 0.020851 | 0.00014069 | 8.9742e-05 | 0.12546 | 0.12546 | 0.12546 | 0.97787 | -0.42525 | 0.9797 | -0.38962 | 34.4668
84 | -0.085609 | -0.021614 | 0.085614 | 0.021617 | 5.13e-06 | 3.273e-06 | 0.13008 | 0.13008 | 0.13008 | 0.9797 | -0.38962 | 0.97976 | -0.38837 | 35.7373
85 | 0.021901 | 0.0054905 | -0.021896 | -0.0054876 | 4.6708e-06 | 2.8432e-06 | 0.033014 | 0.033014 | 0.033014 | 0.98713 | -0.24669 | 0.9869 | -0.25116 | 9.0697
86 | -0.020214 | -0.0050711 | 0.020223 | 0.0050767 | 9.3334e-06 | 5.6278e-06 | 0.030411 | 0.030411 | 0.030411 | 0.98913 | -0.20811 | 0.98963 | -0.19843 | 8.3547
87 | 0.014698 | 0.0036887 | -0.014689 | -0.0036833 | 9.5576e-06 | 5.4484e-06 | 0.022114 | 0.022114 | 0.022114 | 0.98913 | -0.20811 | 0.98843 | -0.22175 | 6.0752
88 | 0.014689 | 0.0036833 | -0.014687 | -0.0036823 | 1.6851e-06 | 9.607e-07 | 0.022114 | 0.022114 | 0.022114 | 0.98843 | -0.22175 | 0.98831 | -0.22416 | 6.0752
89 | 0.014687 | 0.0036823 | -0.014683 | -0.0036801 | 3.9355e-06 | 2.2438e-06 | 0.022114 | 0.022114 | 0.022114 | 0.98831 | -0.22416 | 0.98802 | -0.22978 | 6.0753
90 | 0.0084082 | 0.0021074 | -0.0084073 | -0.002107 | 8.6883e-07 | 3.7104e-07 | 0.012663 | 0.012663 | 0.012663 | 0.98802 | -0.22978 | 0.98791 | -0.23195 | 3.4789
91 | 0.0059132 | 0.0014819 | -0.005913 | -0.0014819 | 1.615e-07 | 3.3851e-08 | 0.0089066 | 0.0089066 | 0.0089066 | 0.98791 | -0.23195 | 0.98788 | -0.23253 | 2.4469
92 | 0.0016891 | 0.0004233 | -0.0016891 | -0.00042332 | 5.482e-09 | -2.476e-08 | 0.0025586 | 0.0025586 | 0.0025586 | 0.98231 | -0.34036 | 0.98231 | -0.34043 | 0.70292
93 | -0.0043589 | -0.0010924 | 0.0043592 | 0.0010924 | 3.4431e-07 | -4.6273e-08 | 0.0066029 | 0.0066028 | 0.0066029 | 0.98231 | -0.34036 | 0.9824 | -0.3387 | 1.814
94 | -0.010533 | -0.0026394 | 0.010536 | 0.0026409 | 2.9102e-06 | 1.4763e-06 | 0.015953 | 0.015953 | 0.015953 | 0.9824 | -0.3387 | 0.9827 | -0.3329 | 4.3828
95 | 0.0032623 | 0.00081745 | -0.0032622 | -0.00081758 | 1.7038e-07 | -1.2655e-07 | 0.0049413 | 0.0049414 | 0.0049414 | 0.9824 | -0.3387 | 0.98234 | -0.3398 | 1.3575
96 | -0.01495 | -0.0037473 | 0.014954 | 0.0037495 | 3.8338e-06 | 2.2008e-06 | 0.022638 | 0.022638 | 0.022638 | 0.9827 | -0.3329 | 0.98297 | -0.32752 | 6.2192
97 | 0.026737 | 0.0067123 | -0.026715 | -0.0066984 | 2.2372e-05 | 1.3857e-05 | 0.040478 | 0.040479 | 0.040479 | 0.98297 | -0.32752 | 0.98207 | -0.34508 | 11.1205
98 | -0.041691 | -0.010462 | 0.041707 | 0.010472 | 1.5944e-05 | 1.0069e-05 | 0.063116 | 0.063116 | 0.063116 | 0.98297 | -0.32752 | 0.98338 | -0.3195 | 17.3396
99 | 0.012029 | 0.0030164 | -0.012026 | -0.003015 | 2.6323e-06 | 1.4174e-06 | 0.018226 | 0.018226 | 0.018226 | 0.98207 | -0.34508 | 0.98184 | -0.34967 | 5.0072
100 | 0.014686 | 0.003682 | -0.014683 | -0.0036802 | 3.1995e-06 | 1.8297e-06 | 0.022252 | 0.022252 | 0.022252 | 0.98207 | -0.34508 | 0.98184 | -0.34965 | 6.1133
101 | -0.041707 | -0.010472 | 0.041758 | 0.010504 | 5.069e-05 | 3.2011e-05 | 0.063116 | 0.063116 | 0.063116 | 0.98338 | -0.3195 | 0.98469 | -0.29406 | 17.3396
102 | 0.012026 | 0.003015 | -0.012023 | -0.0030132 | 3.4368e-06 | 1.8507e-06 | 0.018226 | 0.018227 | 0.018227 | 0.98184 | -0.34967 | 0.98153 | -0.35567 | 5.0073
103 | 0.0077298 | 0.0019376 | -0.0077274 | -0.0019367 | 2.3209e-06 | 9.1523e-07 | 0.011715 | 0.011715 | 0.011715 | 0.98184 | -0.34965 | 0.98152 | -0.35595 | 3.2184
104 | 0.0017021 | 0.00042655 | -0.0017021 | -0.00042659 | 7.2291e-09 | -3.2922e-08 | 0.0025638 | 0.0025638 | 0.0025638 | 0.98788 | -0.23253 | 0.98787 | -0.23262 | 0.70435

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48708 | 0.12422

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.019137 | 0.0047961
1 | 0.002381 | 0.00059674
2 | 0.015635 | 0.0039186
3 | 0.010854 | 0.0027202
4 | 0.0081184 | 0.0020347
5 | 0.007051 | 0.0017671
6 | 0.0025904 | 0.00064922
7 | 0.0010855 | 0.00027206
8 | 0.00043296 | 0.00010851
9 | 0.0052954 | 0.0013272
10 | 0.00035436 | 8.8811e-05
11 | 0.0046375 | 0.0011623
12 | 0.0065311 | 0.0016368
13 | 0.0014525 | 0.00036403
14 | 0.0076683 | 0.0019219
15 | 0.0047835 | 0.0011989
16 | 0.0048266 | 0.0012097
17 | 0.0033944 | 0.00085073
18 | 0.0039648 | 0.00099366
19 | 0.014246 | 0.0035703
20 | 0.021399 | 0.005363
21 | 0.0075999 | 0.0019047
22 | 0.010135 | 0.00254
23 | 0.0066373 | 0.0016635
24 | 0.0024071 | 0.00060328
25 | 0.014782 | 0.0037048
26 | 0.0052638 | 0.0013192
27 | 0.0034555 | 0.00086602
28 | 0.0030426 | 0.00076254
29 | 0.0033526 | 0.00084025
30 | 0.0021435 | 0.00053721
31 | 0.0025179 | 0.00063103
32 | 0.0062634 | 0.0015698
33 | 0.007332 | 0.0018376
34 | 0.0025773 | 0.00064593
35 | 0.0046062 | 0.0011544
36 | 0.003626 | 0.00090876
37 | 0.0050414 | 0.0012635
38 | 0.0065403 | 0.0016391
39 | 0.003703 | 0.00092807
40 | 0.0028961 | 0.00072584
41 | 0.00378 | 0.00094735
42 | 0.0034692 | 0.00086947
43 | 0.0019857 | 0.00049766
44 | 0.0026004 | 0.00065171
45 | 0.0027483 | 0.00068879
46 | 0.0043541 | 0.0010912
47 | 0.0032201 | 0.00080702
48 | 0.0052803 | 0.0013234
49 | 0.0068508 | 0.001717
50 | 0.0053226 | 0.001334
51 | 0.010499 | 0.0026313
52 | 0.006349 | 0.0015912
53 | 0.0071467 | 0.0017911
54 | 0.0053331 | 0.0013366
55 | 0.0069908 | 0.0017521
56 | 0.0075321 | 0.0018877
57 | 0.0069269 | 0.0017361
58 | 0.0073674 | 0.0018464
59 | 0.007183 | 0.0018002
60 | 0.00465 | 0.0011654
61 | 0.0030448 | 0.00076311
62 | 0.012047 | 0.0030193
63 | 0.01088 | 0.0027267
64 | 0.021896 | 0.0054876
65 | 0.0055157 | 0.0013824
66 | 0.0054344 | 0.001362
67 | 0.0062751 | 0.0015727
68 | 0.0024941 | 0.00062509
69 | 0.0026698 | 0.00066911
70 | 0.0016891 | 0.00042332
71 | 0.002911 | 0.00072958
72 | 0.0044146 | 0.0011064
73 | 0.0032622 | 0.00081758
74 | 0.0014223 | 0.00035646
75 | 0.0028392 | 0.00071158
76 | 0.006953 | 0.0017426
77 | 0.012023 | 0.0030132
78 | 0.0077274 | 0.0019367
79 | 0.0042109 | 0.0010553
80 | 0.0017021 | 0.00042659

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1