## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2211-2_1_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2211-2_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2211-2_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2211-2_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2211-2_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2211-2_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2211-2_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2211-2_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2211-2_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2211-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2211-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2211-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2211-2_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2211-2_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2211-2_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2211-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2211-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2211-2_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2211-2_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2211-2_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2211-2_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2211-2_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2211-2_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2211-2_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2211-2_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2211-2_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2211-2_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2211-2_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2211-2_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2211-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2211-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2211-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2211-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2211-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2211-2_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2211-2_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2211-2_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2211-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2211-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2211-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2211-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2211-2_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2211-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2211-2_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2211-2_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2211-2_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2211-2_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2211-2_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2211-2_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2211-2_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2211-2_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2211-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2211-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2211-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2211-2_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2211-2_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2211-2_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2211-2_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2211-2_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2211-2_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2211-2_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2211-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2211-2_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2211-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2211-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2211-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2211-2_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2211-2_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2211-2_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2211-2_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2211-2_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2211-2_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2211-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2211-2_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2211-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2211-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2211-2_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2211-2_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2211-2_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2211-2_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2211-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2211-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2211-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2211-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2211-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2211-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2211-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2211-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2211-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2211-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2211-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2211-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2211-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2211-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2211-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2211-2_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2211-2_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2211-2_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2211-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2211-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2211-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2211-2_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2211-2_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_373_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2211-2_1_3_load_3 | 0 | 0.011795 | 0.0029561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2211-2_1_3_load_4 | 1 | 0.0028321 | 0.00070979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2211-2_1_3_load_6 | 3 | 0.0050425 | 0.0012638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2211-2_1_3_load_9 | 6 | 0.0062905 | 0.0015765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2211-2_1_3_load_64 | 7 | 0.011289 | 0.0028292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2211-2_1_3_load_68 | 8 | 0.0057392 | 0.0014384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2211-2_1_3_load_128 | 9 | 0.0010276 | 0.00025754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2211-2_1_3_load_125 | 10 | 0.02735 | 0.0068546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2211-2_1_3_load_147 | 11 | 0.00052736 | 0.00013217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2211-2_1_3_load_69 | 13 | 0.0056529 | 0.0014168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2211-2_1_3_load_139 | 14 | 0.00056264 | 0.00014101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2211-2_1_3_load_126 | 15 | 0.0017777 | 0.00044554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2211-2_1_3_load_14 | 17 | 0.0034806 | 0.00087232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2211-2_1_3_load_141 | 20 | 0.0015256 | 0.00038234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2211-2_1_3_load_20 | 21 | 0.00062212 | 0.00015592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2211-2_1_3_load_140 | 22 | 0.0014706 | 0.00036856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2211-2_1_3_load_17 | 23 | 0.0018337 | 0.00045956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2211-2_1_3_load_18 | 24 | 0.0035027 | 0.00087787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2211-2_1_3_load_22 | 27 | 0.0022861 | 0.00057295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2211-2_1_3_load_23 | 28 | 0.0021027 | 0.00052698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2211-2_1_3_load_159 | 29 | 0.0031437 | 0.00078789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2211-2_1_3_load_158 | 30 | 0.0016063 | 0.00040259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2211-2_1_3_load_162 | 31 | 0.002803 | 0.00070251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2211-2_1_3_load_163 | 32 | 0.00090959 | 0.00022796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2211-2_1_3_load_160 | 33 | 0.0048371 | 0.0012123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2211-2_1_3_load_149 | 37 | 0.0037901 | 0.00094989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2211-2_1_3_load_183 | 38 | 0.0023541 | 0.00059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2211-2_1_3_load_182 | 39 | 0.010574 | 0.00265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2211-2_1_3_load_150 | 40 | 0.0032888 | 0.00082426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2211-2_1_3_load_152 | 42 | 0.0093562 | 0.0023449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2211-2_1_3_load_33 | 43 | 0.0091136 | 0.0022841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2211-2_1_3_load_34 | 44 | 0.0028634 | 0.00071765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2211-2_1_3_load_38 | 47 | 0.0028304 | 0.00070938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2211-2_1_3_load_39 | 48 | 0.010659 | 0.0026715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2211-2_1_3_load_40 | 49 | 0.0052807 | 0.0013235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2211-2_1_3_load_41 | 50 | 0.0062688 | 0.0015711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2211-2_1_3_load_153 | 53 | 0.013957 | 0.0034979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2211-2_1_3_load_42 | 54 | 0.010058 | 0.0025207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2211-2_1_3_load_43 | 55 | 0.00524 | 0.0013133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2211-2_1_3_load_45 | 57 | 0.003343 | 0.00083783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2211-2_1_3_load_46 | 58 | 0.00031502 | 7.8951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2211-2_1_3_load_49 | 59 | 0.0040185 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2211-2_1_3_load_180 | 63 | 0.0024952 | 0.00062536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2211-2_1_3_load_178 | 64 | 0.0024952 | 0.00062535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2211-2_1_3_load_51 | 65 | 0.0073062 | 0.0018311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2211-2_1_3_load_52 | 66 | 0.003997 | 0.0010017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2211-2_1_3_load_53 | 69 | 0.0021574 | 0.00054069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2211-2_1_3_load_54 | 70 | 0.0020614 | 0.00051664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2211-2_1_3_load_62 | 72 | 0.002293 | 0.00057469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2211-2_1_3_load_60 | 73 | 0.0033753 | 0.00084594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2211-2_1_3_load_63 | 74 | 0.0025071 | 0.00062835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2211-2_1_3_load_83 | 75 | 0.0033903 | 0.00084969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2211-2_1_3_load_70 | 76 | 0.0020914 | 0.00052415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2211-2_1_3_load_71 | 77 | 0.0024201 | 0.00060654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2211-2_1_3_load_72 | 78 | 0.0022263 | 0.00055795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2211-2_1_3_load_123 | 80 | 0.0049024 | 0.0012287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2211-2_1_3_load_124 | 81 | 0.0033826 | 0.00084777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2211-2_1_3_load_146 | 83 | 0.010881 | 0.0027271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2211-2_1_3_load_129 | 84 | 0.0063523 | 0.001592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2211-2_1_3_load_130 | 85 | 0.0037014 | 0.00092766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2211-2_1_3_load_134 | 89 | 0.010393 | 0.0026048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2211-2_1_3_load_144 | 90 | 0.0007537 | 0.00018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2211-2_1_3_load_143 | 91 | 0.0022388 | 0.00056109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2211-2_1_3_load_135 | 92 | 0.0011349 | 0.00028442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2211-2_1_3_load_145 | 93 | 0.0023563 | 0.00059054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2211-2_1_3_load_142 | 94 | 0.0032052 | 0.0008033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2211-2_1_3_load_136 | 95 | 0.00032283 | 8.0908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2211-2_1_3_load_137 | 96 | 0.0021542 | 0.00053988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2211-2_1_3_load_138 | 97 | 0.00038058 | 9.5383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2211-2_1_3_load_151 | 98 | 0.025513 | 0.0063942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2211-2_1_3_load_157 | 99 | 0.026769 | 0.006709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2211-2_1_3_load_156 | 100 | 0.01781 | 0.0044636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2211-2_1_3_load_176 | 101 | 0.0060301 | 0.0015113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2211-2_1_3_load_177 | 102 | 0.0014487 | 0.00036308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2211-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0075359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2211-2_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2211-2_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.037386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2211-2_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2211-2_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.051332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2211-2_1_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.018329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2211-2_1_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0068523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2211-2_1_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.036709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2211-2_1_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.032607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2211-2_1_3_line_9 |  | 5 | 10 | 0.0044479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2211-2_1_3_line_10 |  | 6 | 11 | 0.0064106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2211-2_1_3_line_11 |  | 7 | 12 | 0.014998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2211-2_1_3_line_12 |  | 8 | 13 | 0.020395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2211-2_1_3_line_13 |  | 9 | 14 | 0.00557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2211-2_1_3_line_14 |  | 10 | 15 | 0.02218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2211-2_1_3_line_15 |  | 11 | 16 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2211-2_1_3_line_16 |  | 12 | 41 | 0.034054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2211-2_1_3_line_17 |  | 12 | 67 | 0.016927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2211-2_1_3_line_18 |  | 13 | 75 | 0.041073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2211-2_1_3_line_19 |  | 13 | 74 | 0.037768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2211-2_1_3_line_20 |  | 14 | 22 | 0.001574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2211-2_1_3_line_21 |  | 15 | 82 | 0.024826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2211-2_1_3_line_22 |  | 16 | 35 | 0.046912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2211-2_1_3_line_23 |  | 17 | 18 | 0.013951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2211-2_1_3_line_24 |  | 18 | 19 | 0.008142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2211-2_1_3_line_25 |  | 19 | 23 | 0.0081301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2211-2_1_3_line_26 |  | 20 | 21 | 0.22891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2211-2_1_3_line_27 |  | 20 | 22 | 0.031022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2211-2_1_3_line_28 |  | 21 | 25 | 0.031447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2211-2_1_3_line_29 |  | 23 | 24 | 0.01147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2211-2_1_3_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0035148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2211-2_1_3_line_31 |  | 25 | 26 | 0.06032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2211-2_1_3_line_32 |  | 26 | 27 | 0.022296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2211-2_1_3_line_33 |  | 28 | 29 | 0.099587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2211-2_1_3_line_34 |  | 29 | 30 | 0.0077937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2211-2_1_3_line_35 |  | 30 | 33 | 0.012257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2211-2_1_3_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0079793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2211-2_1_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.052948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2211-2_1_3_line_38 |  | 32 | 47 | 0.013588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2211-2_1_3_line_39 |  | 34 | 35 | 0.056854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2211-2_1_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.03963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2211-2_1_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.029528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2211-2_1_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.029814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2211-2_1_3_line_43 |  | 36 | 39 | 0.057435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2211-2_1_3_line_44 |  | 37 | 40 | 0.023628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2211-2_1_3_line_45 |  | 40 | 98 | 0.029958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2211-2_1_3_line_46 |  | 41 | 42 | 0.022116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2211-2_1_3_line_47 |  | 43 | 44 | 0.025812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2211-2_1_3_line_48 |  | 43 | 45 | 0.023807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2211-2_1_3_line_49 |  | 45 | 46 | 0.01338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2211-2_1_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2211-2_1_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.023309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2211-2_1_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.02086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2211-2_1_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.010893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2211-2_1_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.045378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2211-2_1_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.009831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2211-2_1_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0042073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2211-2_1_3_line_57 |  | 52 | 100 | 0.019658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2211-2_1_3_line_58 |  | 53 | 65 | 0.0090289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2211-2_1_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.012309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2211-2_1_3_line_60 |  | 54 | 56 | 0.013014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2211-2_1_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2211-2_1_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0046935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2211-2_1_3_line_63 |  | 57 | 59 | 0.034916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2211-2_1_3_line_64 |  | 58 | 60 | 0.061935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2211-2_1_3_line_65 |  | 59 | 61 | 0.024275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2211-2_1_3_line_66 |  | 60 | 62 | 0.056321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2211-2_1_3_line_67 |  | 61 | 65 | 0.027335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2211-2_1_3_line_68 |  | 61 | 66 | 0.028653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2211-2_1_3_line_69 |  | 62 | 63 | 0.039405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2211-2_1_3_line_70 |  | 63 | 64 | 0.026951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2211-2_1_3_line_71 |  | 64 | 102 | 0.022182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2211-2_1_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.016414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2211-2_1_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.027209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2211-2_1_3_line_74 |  | 68 | 72 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2211-2_1_3_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2211-2_1_3_line_76 |  | 69 | 70 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2211-2_1_3_line_77 |  | 70 | 71 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2211-2_1_3_line_78 |  | 72 | 73 | 0.035545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2211-2_1_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2211-2_1_3_line_80 |  | 76 | 78 | 0.011336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2211-2_1_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.026481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2211-2_1_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.015081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2211-2_1_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2211-2_1_3_line_84 |  | 80 | 82 | 0.030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2211-2_1_3_line_85 |  | 81 | 83 | 0.013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2211-2_1_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.018234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2211-2_1_3_line_87 |  | 84 | 85 | 0.0047237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2211-2_1_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.021577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2211-2_1_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2211-2_1_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.012689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2211-2_1_3_line_91 |  | 87 | 89 | 0.033147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2211-2_1_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.044364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2211-2_1_3_line_93 |  | 88 | 91 | 0.03035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2211-2_1_3_line_94 |  | 89 | 92 | 0.0027857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2211-2_1_3_line_95 |  | 90 | 93 | 0.0064281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2211-2_1_3_line_96 |  | 91 | 94 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2211-2_1_3_line_97 |  | 92 | 95 | 0.014537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2211-2_1_3_line_98 |  | 95 | 96 | 0.02878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2211-2_1_3_line_99 |  | 96 | 97 | 3.8159e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2211-2_1_3_line_100 |  | 98 | 99 | 0.036283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2211-2_1_3_line_101 |  | 101 | 102 | 0.024515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2211-2_1_3_trafo_152 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 42 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2571503.6522 | 1179762.3214 | 2571498.4339 | 1179756.8845
1 | 2571525.4762 | 1179784.6824 | 2571505.8487 | 1179764.6099 | 2571503.6522 | 1179762.3214
2 | 2571498.4339 | 1179756.8845 | 2571472.546 | 1179729.9122
3 | 2571525.4762 | 1179784.6824 | 2571526.3378 | 1179779.5423 | 2571527.0836 | 1179774.147 | 2571528.2151 | 1179766.3598 | 2571528.5502 | 1179761.3333
4 | 2571525.4762 | 1179784.6824 | 2571536.3682 | 1179792.579 | 2571552.0104 | 1179801.865 | 2571559.8662 | 1179805.7963 | 2571570.3998 | 1179809.0145
5 | 2571525.4762 | 1179784.6824 | 2571519.9034 | 1179790.1896 | 2571518.1517 | 1179791.2651 | 2571514.3853 | 1179792.7505 | 2571511.0736 | 1179793.4667 | 2571510.074 | 1179793.5241
6 | 2571467.8012 | 1179724.9685 | 2571472.546 | 1179729.9122
7 | 2571528.5502 | 1179761.3333 | 2571529.6058 | 1179745.609 | 2571529.7124 | 1179731.1232 | 2571529.2158 | 1179724.679
8 | 2571570.3998 | 1179809.0145 | 2571565.3136 | 1179841.2228
9 | 2571570.3998 | 1179809.0145 | 2571574.7354 | 1179810.0077
10 | 2571503.6739 | 1179793.8909 | 2571503.6815 | 1179793.891 | 2571510.074 | 1179793.5241
11 | 2571457.4158 | 1179714.148 | 2571467.8012 | 1179724.9685
12 | 2571529.2158 | 1179724.679 | 2571528.6539 | 1179717.3877 | 2571527.5799 | 1179704.35
13 | 2571565.3136 | 1179841.2228 | 2571564.4448 | 1179846.7247
14 | 2571574.7354 | 1179810.0077 | 2571580.4783 | 1179811.3233 | 2571596.5625 | 1179813.8938
15 | 2571476.8675 | 1179793.3298 | 2571503.6739 | 1179793.8909
16 | 2571457.4158 | 1179714.148 | 2571443.9539 | 1179731.199 | 2571436.3696 | 1179740.9626
17 | 2571444.2567 | 1179703.4609 | 2571451.9932 | 1179709.5382 | 2571457.4158 | 1179714.148
18 | 2571527.5799 | 1179704.35 | 2571566.4701 | 1179691.1385
19 | 2571527.5799 | 1179704.35 | 2571525.3054 | 1179676.7381 | 2571523.8816 | 1179666.7764
20 | 2571564.1993 | 1179848.2794 | 2571564.4448 | 1179846.7247
21 | 2571621.0773 | 1179817.8116 | 2571596.5625 | 1179813.8938
22 | 2571429.8624 | 1179792.2537 | 2571439.0723 | 1179791.7872 | 2571476.8675 | 1179793.3298
23 | 2571524.6066 | 1180134.2465 | 2571534.2935 | 1180134.6005 | 2571537.4573 | 1180131.7506
24 | 2571516.4422 | 1180134.3966 | 2571524.6066 | 1180134.2465
25 | 2571516.4422 | 1180134.3966 | 2571515.6388 | 1180129.2866 | 2571513.1785 | 1180127.6456
26 | 2571555.1253 | 1179877.8472 | 2571522.2546 | 1180104.3842
27 | 2571564.1993 | 1179848.2794 | 2571563.0738 | 1179855.4069 | 2571555.1253 | 1179877.8472
28 | 2571500.7122 | 1180119.3304 | 2571513.4962 | 1180101.2489 | 2571522.2546 | 1180104.3842
29 | 2571513.1785 | 1180127.6456 | 2571503.6362 | 1180121.2807
30 | 2571500.7122 | 1180119.3304 | 2571503.6362 | 1180121.2807
31 | 2571451.6957 | 1180115.5735 | 2571461.3183 | 1180102.4874 | 2571465.065 | 1180104.9374 | 2571476.1183 | 1180105.107 | 2571484.1688 | 1180108.2924 | 2571500.7122 | 1180119.3304
32 | 2571451.6957 | 1180115.5735 | 2571433.6278 | 1180128.6371
33 | 2571212.0662 | 1179762.5681 | 2571176.7003 | 1179855.6637
34 | 2571219.4858 | 1179764.9538 | 2571212.0662 | 1179762.5681
35 | 2571231.1544 | 1179768.7057 | 2571219.4858 | 1179764.9538
36 | 2571281.6546 | 1179752.7938 | 2571285.5676 | 1179745.8398
37 | 2571281.6546 | 1179752.7938 | 2571231.1544 | 1179768.7057
38 | 2571292.2308 | 1179733.9982 | 2571285.5676 | 1179745.8398
39 | 2571429.8624 | 1179792.2537 | 2571422.9911 | 1179792.9536 | 2571411.0143 | 1179794.6562 | 2571378.0958 | 1179801.773 | 2571374.047 | 1179803.3043
40 | 2571393.8776 | 1179781.1756 | 2571390.3233 | 1179785.4504 | 2571386.4741 | 1179787.192 | 2571370.4024 | 1179790.3372 | 2571374.047 | 1179803.3043
41 | 2571429.8624 | 1179792.2537 | 2571430.2687 | 1179818.1097 | 2571429.9197 | 1179821.7622
42 | 2571391.8638 | 1179751.4364 | 2571393.8776 | 1179781.1756
43 | 2571426.7883 | 1179734.0492 | 2571393.8776 | 1179781.1756
44 | 2571429.9197 | 1179821.7622 | 2571428.9157 | 1179832.268 | 2571427.5028 | 1179833.92 | 2571416.6292 | 1179834.6835 | 2571416.6292 | 1179834.6835
45 | 2571416.6292 | 1179834.6835 | 2571387.8024 | 1179842.8368
46 | 2571436.3696 | 1179740.9626 | 2571444.9042 | 1179751.0159 | 2571448.9897 | 1179753.9646 | 2571452.1166 | 1179756.2794
47 | 2571278.8361 | 1179704.9568 | 2571256.0195 | 1179692.8888
48 | 2571299.5443 | 1179716.5831 | 2571297.4733 | 1179714.8143 | 2571278.8361 | 1179704.9568
49 | 2571299.5443 | 1179716.5831 | 2571303.5263 | 1179715.4745 | 2571311.9173 | 1179719.4363
50 | 2571299.5443 | 1179716.5831 | 2571299.9666 | 1179718.6377 | 2571299.02 | 1179721.9328 | 2571292.2308 | 1179733.9982
51 | 2571311.9173 | 1179719.4363 | 2571323.7774 | 1179699.3701
52 | 2571323.7774 | 1179699.3701 | 2571324.1998 | 1179698.6554 | 2571328.8509 | 1179693.7083 | 2571334.4384 | 1179684.9102 | 2571336.3534 | 1179682.8444 | 2571336.3534 | 1179682.8444
53 | 2571336.3534 | 1179682.8444 | 2571338.6888 | 1179682.4219 | 2571341.4393 | 1179682.5421 | 2571343.6432 | 1179683.3542 | 2571346.3189 | 1179685.4799
54 | 2571381.723 | 1179713.8654 | 2571357.0236 | 1179693.9845 | 2571346.3189 | 1179685.4799
55 | 2571381.723 | 1179713.8654 | 2571379.1332 | 1179723.3494
56 | 2571381.723 | 1179713.8654 | 2571384.1678 | 1179710.4413
57 | 2571379.1332 | 1179723.3494 | 2571376.3706 | 1179733.4679 | 2571367.2216 | 1179734.0735
58 | 2571384.1678 | 1179710.4413 | 2571389.4144 | 1179703.0931
59 | 2571330.5954 | 1179627.2723 | 2571340.0719 | 1179635.1277
60 | 2571320.5784 | 1179618.9646 | 2571323.9069 | 1179621.7279 | 2571330.5954 | 1179627.2723
61 | 2571340.0719 | 1179635.1277 | 2571353.4412 | 1179646.2101 | 2571356.04 | 1179648.1146
62 | 2571320.5784 | 1179618.9646 | 2571317.3915 | 1179615.5189
63 | 2571356.04 | 1179648.1146 | 2571375.1733 | 1179662.1365 | 2571384.602 | 1179668.1724
64 | 2571275.7615 | 1179569.6652 | 2571295.953 | 1179592.3467 | 2571306.3191 | 1179603.5472 | 2571317.3915 | 1179615.5189
65 | 2571405.2983 | 1179680.8465 | 2571396.5815 | 1179675.8411 | 2571384.602 | 1179668.1724
66 | 2571322.1513 | 1179537.6703 | 2571297.697 | 1179556.2862 | 2571275.7615 | 1179569.6652
67 | 2571405.2983 | 1179680.8465 | 2571389.4144 | 1179703.0931
68 | 2571405.2983 | 1179680.8465 | 2571420.0407 | 1179688.769 | 2571430.3292 | 1179694.7811
69 | 2571322.1513 | 1179537.6703 | 2571344.2783 | 1179553.0055 | 2571353.8132 | 1179561.0623
70 | 2571374.4078 | 1179578.4464 | 2571368.4 | 1179573.3449 | 2571357.7007 | 1179564.347 | 2571353.8132 | 1179561.0623
71 | 2571374.4078 | 1179578.4464 | 2571378.0335 | 1179581.5252 | 2571390.2241 | 1179593.9771
72 | 2571444.2567 | 1179703.4609 | 2571434.9855 | 1179697.5021 | 2571430.3292 | 1179694.7811
73 | 2571462.186 | 1179682.9535 | 2571444.2567 | 1179703.4609
74 | 2571462.186 | 1179682.9535 | 2571469.4848 | 1179675.7593 | 2571474.6046 | 1179668.9196
75 | 2571462.186 | 1179682.9535 | 2571463.3993 | 1179668.3067
76 | 2571463.404 | 1179656.4841 | 2571463.3865 | 1179652.8209 | 2571462.8921 | 1179642.0844 | 2571461.4423 | 1179635.8415
77 | 2571463.3993 | 1179668.3067 | 2571463.457 | 1179667.5838 | 2571463.404 | 1179656.4841
78 | 2571474.6046 | 1179668.9196 | 2571485.394 | 1179654.5057 | 2571494.9811 | 1179639.8174
79 | 2571620.6301 | 1179736.4154 | 2571625.6589 | 1179711.7959
80 | 2571620.6301 | 1179736.4154 | 2571618.3615 | 1179747.5217
81 | 2571613.8932 | 1179773.5893 | 2571614.568 | 1179766.0933 | 2571618.3615 | 1179747.5217
82 | 2571613.8932 | 1179773.5893 | 2571612.9064 | 1179784.5442 | 2571613.7521 | 1179788.5369
83 | 2571613.8932 | 1179773.5893 | 2571597.1164 | 1179766.7466
84 | 2571621.0773 | 1179817.8116 | 2571617.9542 | 1179808.3771 | 2571613.7521 | 1179788.5369
85 | 2571584.6878 | 1179761.6775 | 2571597.1164 | 1179766.7466
86 | 2571621.0773 | 1179817.8116 | 2571638.2804 | 1179823.8565
87 | 2571642.6817 | 1179825.5569 | 2571641.4297 | 1179824.9632 | 2571638.2804 | 1179823.8565
88 | 2571662.1768 | 1179834.8032 | 2571642.6817 | 1179825.5569
89 | 2571662.1768 | 1179834.8032 | 2571670.213 | 1179825.249
90 | 2571662.1768 | 1179834.8032 | 2571671.9315 | 1179842.9501
91 | 2571670.213 | 1179825.249 | 2571702.1869 | 1179816.5072
92 | 2571671.9315 | 1179842.9501 | 2571705.9805 | 1179871.3907
93 | 2571671.9315 | 1179842.9501 | 2571656.484 | 1179861.7331 | 2571651.1273 | 1179864.5044
94 | 2571702.1869 | 1179816.5072 | 2571704.8739 | 1179815.7725
95 | 2571705.9805 | 1179871.3907 | 2571710.9139 | 1179875.5115
96 | 2571636.5038 | 1179865.6637 | 2571638.5045 | 1179866.8544 | 2571648.0261 | 1179866.1088 | 2571651.1273 | 1179864.5044
97 | 2571704.8739 | 1179815.7725 | 2571717.3426 | 1179812.3635 | 2571718.7691 | 1179811.615
98 | 2571737.1318 | 1179792.0507 | 2571732.7571 | 1179804.2753 | 2571718.7691 | 1179811.615
99 | 2571737.1318 | 1179792.0507 | 2571737.1447 | 1179792.0148 | 2571737.1447 | 1179792.0148
100 | 2571354.1494 | 1179854.4374 | 2571382.0363 | 1179847.8226 | 2571387.8024 | 1179842.8368
101 | 2571409.6176 | 1179608.5796 | 2571398.1609 | 1179602.084 | 2571390.2241 | 1179593.9771

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571503.6522 | 1179762.3214
1 | 2571498.4339 | 1179756.8845
2 | 2571525.4762 | 1179784.6824
3 | 2571472.546 | 1179729.9122
4 | 2571528.5502 | 1179761.3333
5 | 2571570.3998 | 1179809.0145
6 | 2571510.074 | 1179793.5241
7 | 2571467.8012 | 1179724.9685
8 | 2571529.2158 | 1179724.679
9 | 2571565.3136 | 1179841.2228
10 | 2571574.7354 | 1179810.0077
11 | 2571503.6739 | 1179793.8909
12 | 2571457.4158 | 1179714.148
13 | 2571527.5799 | 1179704.35
14 | 2571564.4448 | 1179846.7247
15 | 2571596.5625 | 1179813.8938
16 | 2571476.8675 | 1179793.3298
17 | 2571537.4573 | 1180131.7506
18 | 2571524.6066 | 1180134.2465
19 | 2571516.4422 | 1180134.3966
20 | 2571555.1253 | 1179877.8472
21 | 2571522.2546 | 1180104.3842
22 | 2571564.1993 | 1179848.2794
23 | 2571513.1785 | 1180127.6456
24 | 2571503.6362 | 1180121.2807
25 | 2571500.7122 | 1180119.3304
26 | 2571451.6957 | 1180115.5735
27 | 2571433.6278 | 1180128.6371
28 | 2571176.7003 | 1179855.6637
29 | 2571212.0662 | 1179762.5681
30 | 2571219.4858 | 1179764.9538
31 | 2571281.6546 | 1179752.7938
32 | 2571285.5676 | 1179745.8398
33 | 2571231.1544 | 1179768.7057
34 | 2571374.047 | 1179803.3043
35 | 2571429.8624 | 1179792.2537
36 | 2571393.8776 | 1179781.1756
37 | 2571429.9197 | 1179821.7622
38 | 2571391.8638 | 1179751.4364
39 | 2571426.7883 | 1179734.0492
40 | 2571416.6292 | 1179834.6835
41 | 2571436.3696 | 1179740.9626
42 | 2571452.1166 | 1179756.2794
43 | 2571278.8361 | 1179704.9568
44 | 2571256.0195 | 1179692.8888
45 | 2571299.5443 | 1179716.5831
46 | 2571311.9173 | 1179719.4363
47 | 2571292.2308 | 1179733.9982
48 | 2571323.7774 | 1179699.3701
49 | 2571336.3534 | 1179682.8444
50 | 2571346.3189 | 1179685.4799
51 | 2571381.723 | 1179713.8654
52 | 2571379.1332 | 1179723.3494
53 | 2571384.1678 | 1179710.4413
54 | 2571330.5954 | 1179627.2723
55 | 2571340.0719 | 1179635.1277
56 | 2571320.5784 | 1179618.9646
57 | 2571356.04 | 1179648.1146
58 | 2571317.3915 | 1179615.5189
59 | 2571384.602 | 1179668.1724
60 | 2571275.7615 | 1179569.6652
61 | 2571405.2983 | 1179680.8465
62 | 2571322.1513 | 1179537.6703
63 | 2571353.8132 | 1179561.0623
64 | 2571374.4078 | 1179578.4464
65 | 2571389.4144 | 1179703.0931
66 | 2571430.3292 | 1179694.7811
67 | 2571444.2567 | 1179703.4609
68 | 2571462.186 | 1179682.9535
69 | 2571461.4423 | 1179635.8415
70 | 2571463.404 | 1179656.4841
71 | 2571463.3993 | 1179668.3067
72 | 2571474.6046 | 1179668.9196
73 | 2571494.9811 | 1179639.8174
74 | 2571523.8816 | 1179666.7764
75 | 2571566.4701 | 1179691.1385
76 | 2571620.6301 | 1179736.4154
77 | 2571625.6589 | 1179711.7959
78 | 2571618.3615 | 1179747.5217
79 | 2571613.8932 | 1179773.5893
80 | 2571613.7521 | 1179788.5369
81 | 2571597.1164 | 1179766.7466
82 | 2571621.0773 | 1179817.8116
83 | 2571584.6878 | 1179761.6775
84 | 2571638.2804 | 1179823.8565
85 | 2571642.6817 | 1179825.5569
86 | 2571662.1768 | 1179834.8032
87 | 2571670.213 | 1179825.249
88 | 2571671.9315 | 1179842.9501
89 | 2571702.1869 | 1179816.5072
90 | 2571705.9805 | 1179871.3907
91 | 2571651.1273 | 1179864.5044
92 | 2571704.8739 | 1179815.7725
93 | 2571710.9139 | 1179875.5115
94 | 2571636.5038 | 1179865.6637
95 | 2571718.7691 | 1179811.615
96 | 2571737.1318 | 1179792.0507
97 | 2571737.1447 | 1179792.0148
98 | 2571387.8024 | 1179842.8368
99 | 2571354.1494 | 1179854.4374
100 | 2571367.2216 | 1179734.0735
101 | 2571409.6176 | 1179608.5796
102 | 2571390.2241 | 1179593.9771
103 | 2571436.3696 | 1179740.9626

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98902 | -0.20895 | 0.011795 | 0.0029561
1 | 0.98951 | -0.19944 | 0.0028321 | 0.00070979
2 | 0.98611 | -0.26501 | 0 | 0
3 | 0.992 | -0.15178 | 0.0050425 | 0.0012638
4 | 0.98573 | -0.27232 | 0 | 0
5 | 0.98114 | -0.36152 | 0 | 0
6 | 0.98476 | -0.29104 | 0.0062905 | 0.0015765
7 | 0.99247 | -0.14286 | 0.011289 | 0.0028292
8 | 0.98515 | -0.28372 | 0.0057392 | 0.0014384
9 | 0.98065 | -0.37117 | 0.0010276 | 0.00025754
10 | 0.98078 | -0.36862 | 0.02735 | 0.0068546
11 | 0.98433 | -0.29944 | 0.00052736 | 0.00013217
12 | 0.99354 | -0.12239 | 0 | 0
13 | 0.98493 | -0.28795 | 0.0056529 | 0.0014168
14 | 0.98057 | -0.37271 | 0.00056264 | 0.00014101
15 | 0.97953 | -0.39304 | 0.0017777 | 0.00044554
16 | 0.98252 | -0.33437 | 0 | 0
17 | 0.97717 | -0.43942 | 0.0034806 | 0.00087232
18 | 0.97722 | -0.43853 | 0 | 0
19 | 0.97724 | -0.43801 | 0 | 0
20 | 0.98017 | -0.38059 | 0.0015256 | 0.00038234
21 | 0.97768 | -0.42945 | 0.00062212 | 0.00015592
22 | 0.98055 | -0.37313 | 0.0014706 | 0.00036856
23 | 0.97727 | -0.4375 | 0.0018337 | 0.00045956
24 | 0.97732 | -0.43639 | 0.0035027 | 0.00087787
25 | 0.97735 | -0.43582 | 0 | 0
26 | 0.97723 | -0.43834 | 0 | 0
27 | 0.97718 | -0.43927 | 0.0022861 | 0.00057295
28 | 0.97781 | -0.42759 | 0.0021027 | 0.00052698
29 | 0.97801 | -0.42377 | 0.0031437 | 0.00078789
30 | 0.97805 | -0.42302 | 0.0016063 | 0.00040259
31 | 0.9787 | -0.41022 | 0.002803 | 0.00070251
32 | 0.97881 | -0.40811 | 0.00090959 | 0.00022796
33 | 0.97812 | -0.42149 | 0.0048371 | 0.0012123
34 | 0.97869 | -0.40918 | 0 | 0
35 | 0.97937 | -0.39581 | 0 | 0
36 | 0.97821 | -0.41851 | 0 | 0
37 | 0.97774 | -0.42771 | 0.0037901 | 0.00094989
38 | 0.97815 | -0.41979 | 0.0023541 | 0.00059
39 | 0.97765 | -0.42958 | 0.010574 | 0.00265
40 | 0.97652 | -0.45168 | 0.0032888 | 0.00082426
41 | 0.99746 | -0.047999 | 0 | 0
42 | 1 | 0 | -0.38078 | -0.097561
43 | 0.97906 | -0.40307 | 0.0091136 | 0.0022841
44 | 0.97899 | -0.40441 | 0.0028634 | 0.00071765
45 | 0.97933 | -0.39788 | 0 | 0
46 | 0.9797 | -0.39054 | 0 | 0
47 | 0.979 | -0.40431 | 0.0028304 | 0.00070938
48 | 0.98035 | -0.37776 | 0.010659 | 0.0026715
49 | 0.98114 | -0.3623 | 0.0052807 | 0.0013235
50 | 0.98161 | -0.35321 | 0.0062688 | 0.0015711
51 | 0.98381 | -0.31027 | 0 | 0
52 | 0.98365 | -0.31342 | 0 | 0
53 | 0.98408 | -0.30494 | 0.013957 | 0.0034979
54 | 0.9845 | -0.29696 | 0.010058 | 0.0025207
55 | 0.98476 | -0.29191 | 0.00524 | 0.0013133
56 | 0.98435 | -0.29996 | 0 | 0
57 | 0.98529 | -0.28152 | 0.003343 | 0.00083783
58 | 0.98429 | -0.30104 | 0.00031502 | 7.8951e-05
59 | 0.98631 | -0.26183 | 0.0040185 | 0.0010071
60 | 0.98358 | -0.31495 | 0 | 0
61 | 0.9871 | -0.24642 | 0 | 0
62 | 0.98293 | -0.32761 | 0 | 0
63 | 0.98248 | -0.33648 | 0.0024952 | 0.00062536
64 | 0.98223 | -0.34134 | 0.0024952 | 0.00062535
65 | 0.98479 | -0.29127 | 0.0073062 | 0.0018311
66 | 0.99046 | -0.18157 | 0.003997 | 0.0010017
67 | 0.99244 | -0.14346 | 0 | 0
68 | 0.9922 | -0.14822 | 0 | 0
69 | 0.99205 | -0.151 | 0.0021574 | 0.00054069
70 | 0.99209 | -0.1502 | 0.0020614 | 0.00051664
71 | 0.99214 | -0.14932 | 0 | 0
72 | 0.9921 | -0.15011 | 0.002293 | 0.00057469
73 | 0.99199 | -0.15223 | 0.0033753 | 0.00084594
74 | 0.98485 | -0.28965 | 0.0025071 | 0.00062835
75 | 0.9848 | -0.29045 | 0.0033903 | 0.00084969
76 | 0.97694 | -0.44389 | 0.0020914 | 0.00052415
77 | 0.97688 | -0.445 | 0.0024201 | 0.00060654
78 | 0.97699 | -0.44295 | 0.0022263 | 0.00055795
79 | 0.97715 | -0.43969 | 0 | 0
80 | 0.97745 | -0.43391 | 0.0049024 | 0.0012287
81 | 0.97691 | -0.44441 | 0.0033826 | 0.00084777
82 | 0.97817 | -0.41964 | 0 | 0
83 | 0.97678 | -0.44708 | 0.010881 | 0.0027271
84 | 0.97761 | -0.43061 | 0.0063523 | 0.001592
85 | 0.9775 | -0.43291 | 0.0037014 | 0.00092766
86 | 0.97704 | -0.44194 | 0 | 0
87 | 0.97687 | -0.44522 | 0 | 0
88 | 0.97694 | -0.44392 | 0 | 0
89 | 0.97643 | -0.45393 | 0.010393 | 0.0026048
90 | 0.97681 | -0.44644 | 0.0007537 | 0.00018889
91 | 0.97678 | -0.44694 | 0.0022388 | 0.00056109
92 | 0.97642 | -0.45414 | 0.0011349 | 0.00028442
93 | 0.9768 | -0.44672 | 0.0023563 | 0.00059054
94 | 0.97674 | -0.44784 | 0.0032052 | 0.0008033
95 | 0.97638 | -0.4549 | 0.00032283 | 8.0908e-05
96 | 0.97631 | -0.45623 | 0.0021542 | 0.00053988
97 | 0.97631 | -0.45623 | 0.00038058 | 9.5383e-05
98 | 0.97506 | -0.48035 | 0.025513 | 0.0063942
99 | 0.97416 | -0.49818 | 0.026769 | 0.006709
100 | 0.98333 | -0.31973 | 0.01781 | 0.0044636
101 | 0.98194 | -0.34701 | 0.0060301 | 0.0015113
102 | 0.98208 | -0.34434 | 0.0014487 | 0.00036308
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.2146 | -0.054573 | 0.2147 | 0.054636 | 9.8376e-05 | 6.267e-05 | 0.32316 | 0.32316 | 0.32316 | 0.98902 | -0.20895 | 0.98951 | -0.19944 | 29.5936
1 | 0.20281 | 0.051617 | -0.20226 | -0.051268 | 0.00054649 | 0.00034895 | 0.30542 | 0.30542 | 0.30542 | 0.98902 | -0.20895 | 0.98611 | -0.26501 | 41.9528
2 | -0.21753 | -0.055346 | 0.21804 | 0.055665 | 0.00050099 | 0.00031919 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.98951 | -0.19944 | 0.992 | -0.15178 | 29.9836
3 | 0.017308 | 0.0043429 | -0.017302 | -0.0043393 | 6.0299e-06 | 3.5585e-06 | 0.026119 | 0.026119 | 0.026119 | 0.98611 | -0.26501 | 0.98573 | -0.27232 | 7.1756
4 | 0.10511 | 0.026634 | -0.10463 | -0.026325 | 0.00048492 | 0.0003097 | 0.15872 | 0.15872 | 0.15872 | 0.98611 | -0.26501 | 0.98114 | -0.36152 | 43.6039
5 | 0.079841 | 0.020291 | -0.079741 | -0.020227 | 9.9933e-05 | 6.3724e-05 | 0.12058 | 0.12058 | 0.12058 | 0.98611 | -0.26501 | 0.98476 | -0.29104 | 33.1263
6 | -0.22308 | -0.056929 | 0.22317 | 0.05699 | 9.6115e-05 | 6.1248e-05 | 0.33498 | 0.33498 | 0.33498 | 0.992 | -0.15178 | 0.99247 | -0.14286 | 30.6762
7 | 0.017302 | 0.0043393 | -0.017292 | -0.0043338 | 9.3914e-06 | 5.5428e-06 | 0.026119 | 0.026119 | 0.026119 | 0.98573 | -0.27232 | 0.98515 | -0.28372 | 7.1756
8 | 0.016357 | 0.0041115 | -0.01635 | -0.0041071 | 7.5279e-06 | 4.4062e-06 | 0.024812 | 0.024812 | 0.024812 | 0.98114 | -0.36152 | 0.98065 | -0.37117 | 6.8165
9 | 0.088271 | 0.022213 | -0.088241 | -0.022194 | 2.9908e-05 | 1.9085e-05 | 0.13391 | 0.13391 | 0.13391 | 0.98114 | -0.36152 | 0.98078 | -0.36862 | 36.7874
10 | 0.073451 | 0.018651 | -0.073421 | -0.018632 | 2.9659e-05 | 1.89e-05 | 0.11107 | 0.11107 | 0.11107 | 0.98476 | -0.29104 | 0.98433 | -0.29944 | 30.515
11 | -0.23446 | -0.059819 | 0.2347 | 0.059967 | 0.00023217 | 0.00014801 | 0.35191 | 0.35191 | 0.35191 | 0.99247 | -0.14286 | 0.99354 | -0.12239 | 32.2261
12 | 0.011553 | 0.0028954 | -0.011551 | -0.0028942 | 2.329e-06 | 1.231e-06 | 0.017451 | 0.017451 | 0.017451 | 0.98515 | -0.28372 | 0.98493 | -0.28795 | 4.7942
13 | 0.015322 | 0.0038496 | -0.015321 | -0.0038489 | 1.1294e-06 | 6.5253e-07 | 0.023253 | 0.023253 | 0.023253 | 0.98065 | -0.37117 | 0.98057 | -0.37271 | 6.3881
14 | 0.060891 | 0.01534 | -0.06082 | -0.015294 | 7.103e-05 | 4.518e-05 | 0.092411 | 0.092411 | 0.092411 | 0.98078 | -0.36862 | 0.97953 | -0.39304 | 25.3877
15 | 0.072894 | 0.0185 | -0.072772 | -0.018422 | 0.00012227 | 7.7916e-05 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.98433 | -0.29944 | 0.98252 | -0.33437 | 30.296
16 | -0.37689 | -0.096128 | 0.37825 | 0.096997 | 0.0013591 | 0.00086852 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.99354 | -0.12239 | 0.99746 | -0.047999 | 51.7453
17 | 0.1422 | 0.036161 | -0.14205 | -0.036069 | 0.0001442 | 9.1847e-05 | 0.21315 | 0.21315 | 0.21315 | 0.99354 | -0.12239 | 0.99244 | -0.14346 | 29.2789
18 | 0.0033907 | 0.00084943 | -0.0033903 | -0.00084969 | 4.0417e-07 | -2.64e-07 | 0.0051225 | 0.0051227 | 0.0051227 | 0.98493 | -0.28795 | 0.9848 | -0.29045 | 1.4073
19 | 0.0025073 | 0.000628 | -0.0025071 | -0.00062835 | 2.0323e-07 | -3.5057e-07 | 0.0037879 | 0.0037881 | 0.0037881 | 0.98493 | -0.28795 | 0.98485 | -0.28965 | 1.0407
20 | 0.014758 | 0.0037079 | -0.014758 | -0.0037077 | 2.9614e-07 | 1.6968e-07 | 0.022399 | 0.022399 | 0.022399 | 0.98057 | -0.37271 | 0.98055 | -0.37313 | 6.1536
21 | 0.059043 | 0.014849 | -0.058968 | -0.014801 | 7.4925e-05 | 4.764e-05 | 0.089711 | 0.089711 | 0.089711 | 0.97953 | -0.39304 | 0.97817 | -0.41964 | 24.6458
22 | 0.072772 | 0.018422 | -0.072558 | -0.018286 | 0.00021394 | 0.00013633 | 0.11028 | 0.11028 | 0.11028 | 0.98252 | -0.33437 | 0.97937 | -0.39581 | 30.296
23 | -0.0034806 | -0.00087232 | 0.0034808 | 0.00087224 | 1.4697e-07 | -8.0718e-08 | 0.0053002 | 0.0053001 | 0.0053002 | 0.97717 | -0.43942 | 0.97722 | -0.43853 | 1.4561
24 | -0.0034808 | -0.00087224 | 0.0034808 | 0.0008722 | 8.577e-08 | -4.7115e-08 | 0.0053001 | 0.0053001 | 0.0053001 | 0.97722 | -0.43853 | 0.97724 | -0.43801 | 1.4561
25 | -0.0034808 | -0.0008722 | 0.0034809 | 0.00087215 | 8.5643e-08 | -4.7053e-08 | 0.0053001 | 0.0053001 | 0.0053001 | 0.97724 | -0.43801 | 0.97727 | -0.4375 | 1.4561
26 | 0.011757 | 0.0029542 | -0.01173 | -0.0029396 | 2.7357e-05 | 1.4631e-05 | 0.017852 | 0.017853 | 0.017853 | 0.98017 | -0.38059 | 0.97768 | -0.42945 | 4.9046
27 | -0.013283 | -0.0033365 | 0.013287 | 0.0033392 | 4.7316e-06 | 2.6371e-06 | 0.020168 | 0.020167 | 0.020168 | 0.98017 | -0.38059 | 0.98055 | -0.37313 | 5.5405
28 | 0.011108 | 0.0027836 | -0.011104 | -0.0027819 | 3.3704e-06 | 1.7629e-06 | 0.016906 | 0.016906 | 0.016906 | 0.97768 | -0.42945 | 0.97735 | -0.43582 | 4.6445
29 | -0.0053146 | -0.0013317 | 0.0053149 | 0.0013317 | 2.8166e-07 | 3.6535e-08 | 0.0080921 | 0.008092 | 0.0080921 | 0.97727 | -0.4375 | 0.97732 | -0.43639 | 2.2231
30 | -0.0088176 | -0.0022096 | 0.0088179 | 0.0022097 | 2.3755e-07 | 1.0799e-07 | 0.013425 | 0.013425 | 0.013425 | 0.97732 | -0.43639 | 0.97735 | -0.43582 | 3.6882
31 | 0.0022865 | 0.00057216 | -0.0022862 | -0.00057274 | 2.7409e-07 | -5.804e-07 | 0.0034809 | 0.0034811 | 0.0034811 | 0.97735 | -0.43582 | 0.97723 | -0.43834 | 0.95635
32 | 0.0022862 | 0.00057274 | -0.0022861 | -0.00057295 | 1.0132e-07 | -2.1447e-07 | 0.0034811 | 0.0034812 | 0.0034812 | 0.97723 | -0.43834 | 0.97718 | -0.43927 | 0.95638
33 | -0.0021027 | -0.00052698 | 0.0021031 | 0.00052598 | 3.8232e-07 | -1.0047e-06 | 0.0031998 | 0.0031994 | 0.0031998 | 0.97781 | -0.42759 | 0.97801 | -0.42377 | 0.87907
34 | -0.0052468 | -0.0013139 | 0.005247 | 0.0013139 | 1.8623e-07 | 2.1383e-08 | 0.0079825 | 0.0079824 | 0.0079825 | 0.97801 | -0.42377 | 0.97805 | -0.42302 | 2.193
35 | -0.0068533 | -0.0017165 | 0.0068538 | 0.0017166 | 4.9966e-07 | 1.6595e-07 | 0.010426 | 0.010426 | 0.010426 | 0.97805 | -0.42302 | 0.97812 | -0.42149 | 2.8644
36 | -0.0145 | -0.0036348 | 0.014502 | 0.0036356 | 1.4544e-06 | 8.3052e-07 | 0.022047 | 0.022047 | 0.022047 | 0.9787 | -0.41022 | 0.97881 | -0.40811 | 6.0567
37 | 0.011697 | 0.0029323 | -0.011691 | -0.0029289 | 6.2803e-06 | 3.3544e-06 | 0.017785 | 0.017785 | 0.017785 | 0.9787 | -0.41022 | 0.97812 | -0.42149 | 4.886
38 | -0.015411 | -0.0038636 | 0.015414 | 0.0038652 | 2.797e-06 | 1.6193e-06 | 0.023429 | 0.023429 | 0.023429 | 0.97881 | -0.40811 | 0.979 | -0.40431 | 6.4366
39 | -0.012939 | -0.0032458 | 0.012948 | 0.0032504 | 8.2525e-06 | 4.5667e-06 | 0.019674 | 0.019674 | 0.019674 | 0.97869 | -0.40918 | 0.97937 | -0.39581 | 5.405
40 | 0.012939 | 0.0032458 | -0.012934 | -0.0032426 | 5.7526e-06 | 3.1839e-06 | 0.019674 | 0.019675 | 0.019675 | 0.97869 | -0.40918 | 0.97821 | -0.41851 | 5.4051
41 | 0.05961 | 0.015035 | -0.059519 | -0.014977 | 9.0899e-05 | 5.7805e-05 | 0.090604 | 0.090604 | 0.090604 | 0.97937 | -0.39581 | 0.97774 | -0.42771 | 24.8911
42 | 0.0023543 | 0.00058972 | -0.0023541 | -0.00059 | 1.4338e-07 | -2.8249e-07 | 0.0035811 | 0.0035812 | 0.0035812 | 0.97821 | -0.41851 | 0.97815 | -0.41979 | 0.98385
43 | 0.010579 | 0.0026529 | -0.010574 | -0.00265 | 5.5784e-06 | 2.8496e-06 | 0.016093 | 0.016094 | 0.016094 | 0.97821 | -0.41851 | 0.97765 | -0.42958 | 4.4213
44 | 0.055729 | 0.014027 | -0.055665 | -0.013987 | 6.3769e-05 | 4.0516e-05 | 0.084836 | 0.084836 | 0.084836 | 0.97774 | -0.42771 | 0.97652 | -0.45168 | 23.3065
45 | 0.052376 | 0.013163 | -0.052305 | -0.013117 | 7.1583e-05 | 4.5439e-05 | 0.079824 | 0.079824 | 0.079824 | 0.97652 | -0.45168 | 0.97506 | -0.48035 | 21.9297
46 | -0.37825 | -0.096997 | 0.37913 | 0.097561 | 0.00088269 | 0.00056406 | 0.56506 | 0.56506 | 0.56506 | 0.99746 | -0.047999 | 1 | 0 | 51.7453
47 | 0.0028636 | 0.00071744 | -0.0028634 | -0.00071765 | 1.8334e-07 | -2.0723e-07 | 0.0043522 | 0.0043523 | 0.0043523 | 0.97906 | -0.40307 | 0.97899 | -0.40441 | 1.1957
48 | -0.011977 | -0.0030015 | 0.01198 | 0.0030031 | 2.9583e-06 | 1.5938e-06 | 0.018203 | 0.018203 | 0.018203 | 0.97906 | -0.40307 | 0.97933 | -0.39788 | 5.0009
49 | -0.03023 | -0.007581 | 0.030241 | 0.0075877 | 1.0587e-05 | 6.6071e-06 | 0.045934 | 0.045934 | 0.045934 | 0.97933 | -0.39788 | 0.9797 | -0.39054 | 12.6194
50 | 0.01825 | 0.0045779 | -0.018245 | -0.0045746 | 5.5861e-06 | 3.3314e-06 | 0.027731 | 0.027731 | 0.027731 | 0.97933 | -0.39788 | 0.979 | -0.40431 | 7.6185
51 | -0.030241 | -0.0075877 | 0.030259 | 0.0075992 | 1.8443e-05 | 1.151e-05 | 0.045934 | 0.045934 | 0.045934 | 0.9797 | -0.39054 | 0.98035 | -0.37776 | 12.6193
52 | -0.040919 | -0.010271 | 0.040949 | 0.01029 | 3.0179e-05 | 1.9052e-05 | 0.062114 | 0.062113 | 0.062114 | 0.98035 | -0.37776 | 0.98114 | -0.3623 | 17.0642
53 | -0.04623 | -0.011613 | 0.04625 | 0.011626 | 2.0085e-05 | 1.2717e-05 | 0.070122 | 0.070122 | 0.070122 | 0.98114 | -0.3623 | 0.98161 | -0.35321 | 19.2643
54 | -0.052519 | -0.013197 | 0.052626 | 0.013265 | 0.00010789 | 6.8474e-05 | 0.079625 | 0.079625 | 0.079625 | 0.98161 | -0.35321 | 0.98381 | -0.31027 | 21.875
55 | 0.017818 | 0.0044683 | -0.017815 | -0.0044667 | 2.6777e-06 | 1.5889e-06 | 0.026951 | 0.026951 | 0.026951 | 0.98381 | -0.31027 | 0.98365 | -0.31342 | 7.404
56 | -0.070444 | -0.017734 | 0.070462 | 0.017745 | 1.792e-05 | 1.1416e-05 | 0.10658 | 0.10658 | 0.10658 | 0.98381 | -0.31027 | 0.98408 | -0.30494 | 29.279
57 | 0.017815 | 0.0044667 | -0.01781 | -0.0044636 | 5.3544e-06 | 3.1773e-06 | 0.026951 | 0.026951 | 0.026951 | 0.98365 | -0.31342 | 0.98333 | -0.31973 | 7.404
58 | -0.084419 | -0.021243 | 0.084474 | 0.021278 | 5.5196e-05 | 3.5211e-05 | 0.12768 | 0.12768 | 0.12768 | 0.98408 | -0.30494 | 0.98479 | -0.29127 | 35.0766
59 | -0.02287 | -0.0057394 | 0.022875 | 0.0057427 | 5.516e-06 | 3.3737e-06 | 0.034569 | 0.034569 | 0.034569 | 0.9845 | -0.29696 | 0.98476 | -0.29191 | 9.497
60 | 0.012812 | 0.0032186 | -0.01281 | -0.0032176 | 1.8305e-06 | 1.0061e-06 | 0.019367 | 0.019367 | 0.019367 | 0.9845 | -0.29696 | 0.98435 | -0.29996 | 5.3207
61 | -0.028115 | -0.007056 | 0.028129 | 0.0070647 | 1.3936e-05 | 8.6571e-06 | 0.042487 | 0.042487 | 0.042487 | 0.98476 | -0.29191 | 0.98529 | -0.28152 | 11.6722
62 | 0.01281 | 0.0032176 | -0.012809 | -0.0032172 | 6.6019e-07 | 3.6286e-07 | 0.019367 | 0.019367 | 0.019367 | 0.98435 | -0.29996 | 0.98429 | -0.30104 | 5.3207
63 | -0.031472 | -0.0079025 | 0.031502 | 0.007921 | 2.9587e-05 | 1.849e-05 | 0.047535 | 0.047535 | 0.047535 | 0.98529 | -0.28152 | 0.98631 | -0.26183 | 13.0592
64 | 0.012494 | 0.0031383 | -0.012486 | -0.0031338 | 8.2887e-06 | 4.5181e-06 | 0.018891 | 0.018891 | 0.018891 | 0.98429 | -0.30104 | 0.98358 | -0.31495 | 5.1899
65 | -0.03552 | -0.0089281 | 0.035546 | 0.0089445 | 2.6151e-05 | 1.6427e-05 | 0.053598 | 0.053598 | 0.053598 | 0.98631 | -0.26183 | 0.9871 | -0.24642 | 14.7247
66 | 0.012486 | 0.0031338 | -0.012479 | -0.0031297 | 7.5376e-06 | 4.1097e-06 | 0.018891 | 0.018892 | 0.018892 | 0.98358 | -0.31495 | 0.98293 | -0.32761 | 5.19
67 | 0.091978 | 0.023235 | -0.09178 | -0.023109 | 0.00019725 | 0.00012589 | 0.13872 | 0.13872 | 0.13872 | 0.9871 | -0.24642 | 0.98479 | -0.29127 | 38.1095
68 | -0.12752 | -0.03218 | 0.12792 | 0.032434 | 0.0003974 | 0.00025397 | 0.19232 | 0.19232 | 0.19232 | 0.9871 | -0.24642 | 0.99046 | -0.18157 | 52.8341
69 | 0.012479 | 0.0031297 | -0.012473 | -0.0031268 | 5.2738e-06 | 2.876e-06 | 0.018892 | 0.018892 | 0.018892 | 0.98293 | -0.32761 | 0.98248 | -0.33648 | 5.19
70 | 0.0099781 | 0.0025014 | -0.0099758 | -0.0025003 | 2.3083e-06 | 1.1361e-06 | 0.015113 | 0.015113 | 0.015113 | 0.98248 | -0.33648 | 0.98223 | -0.34134 | 4.1519
71 | 0.0074806 | 0.0018749 | -0.0074795 | -0.0018745 | 1.0683e-06 | 4.0302e-07 | 0.011333 | 0.011333 | 0.011333 | 0.98223 | -0.34134 | 0.98208 | -0.34434 | 3.1134
72 | -0.13192 | -0.033436 | 0.13216 | 0.03359 | 0.00024209 | 0.00015473 | 0.19832 | 0.19832 | 0.19832 | 0.99046 | -0.18157 | 0.99244 | -0.14346 | 54.4837
73 | 0.0098907 | 0.0024786 | -0.0098885 | -0.0024775 | 2.2439e-06 | 1.0846e-06 | 0.01483 | 0.01483 | 0.01483 | 0.99244 | -0.14346 | 0.9922 | -0.14822 | 4.0741
74 | 0.0056692 | 0.0014205 | -0.0056687 | -0.0014204 | 5.094e-07 | 8.3335e-08 | 0.0085021 | 0.0085022 | 0.0085022 | 0.9922 | -0.14822 | 0.9921 | -0.15011 | 2.3358
75 | 0.0042193 | 0.001057 | -0.0042191 | -0.0010571 | 2.2071e-07 | -4.8588e-08 | 0.0063276 | 0.0063276 | 0.0063276 | 0.9922 | -0.14822 | 0.99214 | -0.14932 | 1.7384
76 | -0.0021574 | -0.00054069 | 0.0021574 | 0.00054047 | 8.1751e-08 | -2.1651e-07 | 0.0032359 | 0.0032358 | 0.0032359 | 0.99205 | -0.151 | 0.99209 | -0.1502 | 0.88899
77 | -0.0042189 | -0.0010571 | 0.0042191 | 0.0010571 | 1.7755e-07 | -3.9068e-08 | 0.0063277 | 0.0063276 | 0.0063277 | 0.99209 | -0.1502 | 0.99214 | -0.14932 | 1.7384
78 | 0.0033757 | 0.0008457 | -0.0033753 | -0.00084594 | 3.4169e-07 | -2.4026e-07 | 0.0050629 | 0.0050631 | 0.0050631 | 0.9921 | -0.15011 | 0.99199 | -0.15223 | 1.391
79 | 0.0024203 | 0.00060631 | -0.0024201 | -0.00060654 | 1.2805e-07 | -2.3266e-07 | 0.0036863 | 0.0036864 | 0.0036864 | 0.97694 | -0.44389 | 0.97688 | -0.445 | 1.0128
80 | -0.0045116 | -0.0011305 | 0.0045118 | 0.0011304 | 2.0073e-07 | -1.3476e-08 | 0.0068718 | 0.0068717 | 0.0068718 | 0.97694 | -0.44389 | 0.97699 | -0.44295 | 1.8878
81 | -0.0067381 | -0.0016884 | 0.0067391 | 0.0016887 | 1.0459e-06 | 3.3768e-07 | 0.010262 | 0.010262 | 0.010262 | 0.97699 | -0.44295 | 0.97715 | -0.43969 | 2.8194
82 | -0.021008 | -0.0052662 | 0.021013 | 0.0052697 | 5.7877e-06 | 3.5151e-06 | 0.031991 | 0.031991 | 0.031991 | 0.97715 | -0.43969 | 0.97745 | -0.43391 | 8.7887
83 | 0.014269 | 0.0035774 | -0.014265 | -0.0035756 | 3.2079e-06 | 1.8262e-06 | 0.021729 | 0.021729 | 0.021729 | 0.97715 | -0.43969 | 0.97691 | -0.44441 | 5.9694
84 | -0.025916 | -0.0064983 | 0.025933 | 0.0065092 | 1.7639e-05 | 1.091e-05 | 0.039454 | 0.039454 | 0.039454 | 0.97745 | -0.43391 | 0.97817 | -0.41964 | 10.8391
85 | 0.010883 | 0.0027278 | -0.010881 | -0.0027271 | 1.3831e-06 | 7.1714e-07 | 0.016576 | 0.016576 | 0.016576 | 0.97691 | -0.44441 | 0.97678 | -0.44708 | 4.554
86 | 0.033034 | 0.0082919 | -0.033017 | -0.0082811 | 1.7271e-05 | 1.0824e-05 | 0.050257 | 0.050257 | 0.050257 | 0.97817 | -0.41964 | 0.97761 | -0.43061 | 13.8068
87 | 0.026665 | 0.0066891 | -0.026662 | -0.0066873 | 2.9182e-06 | 1.8084e-06 | 0.040588 | 0.040588 | 0.040588 | 0.97761 | -0.43061 | 0.9775 | -0.43291 | 11.1506
88 | 0.02296 | 0.0057596 | -0.02295 | -0.0057535 | 9.8855e-06 | 6.0564e-06 | 0.034954 | 0.034954 | 0.034954 | 0.9775 | -0.43291 | 0.97704 | -0.44194 | 9.6027
89 | 0.014394 | 0.0036097 | -0.014392 | -0.0036084 | 2.2477e-06 | 1.2824e-06 | 0.021923 | 0.021923 | 0.021923 | 0.97704 | -0.44194 | 0.97687 | -0.44522 | 6.0228
90 | 0.0085561 | 0.0021438 | -0.0085553 | -0.0021435 | 8.0796e-07 | 3.582e-07 | 0.013031 | 0.013031 | 0.013031 | 0.97704 | -0.44194 | 0.97694 | -0.44392 | 3.5799
91 | 0.014392 | 0.0036084 | -0.014386 | -0.003605 | 5.9743e-06 | 3.4088e-06 | 0.021923 | 0.021923 | 0.021923 | 0.97687 | -0.44522 | 0.97643 | -0.45393 | 6.0229
92 | 0.0031104 | 0.00077906 | -0.00311 | -0.00077938 | 3.7339e-07 | -3.1645e-07 | 0.0047374 | 0.0047376 | 0.0047376 | 0.97694 | -0.44392 | 0.97681 | -0.44644 | 1.3015
93 | 0.0054449 | 0.0013644 | -0.0054441 | -0.0013643 | 7.8281e-07 | 1.2104e-07 | 0.0082933 | 0.0082934 | 0.0082934 | 0.97694 | -0.44392 | 0.97678 | -0.44694 | 2.2784
94 | 0.0039927 | 0.0010002 | -0.0039927 | -0.0010002 | 3.8673e-08 | -1.0092e-08 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.97643 | -0.45393 | 0.97642 | -0.45414 | 1.6716
95 | 0.0023563 | 0.00059048 | -0.0023563 | -0.00059054 | 3.1058e-08 | -6.0587e-08 | 0.0035895 | 0.0035895 | 0.0035895 | 0.97681 | -0.44644 | 0.9768 | -0.44672 | 0.98612
96 | 0.0032053 | 0.00080319 | -0.0032052 | -0.0008033 | 1.3743e-07 | -1.0443e-07 | 0.0048829 | 0.004883 | 0.004883 | 0.97678 | -0.44694 | 0.97674 | -0.44784 | 1.3415
97 | 0.0028578 | 0.0007158 | -0.0028577 | -0.00071592 | 1.034e-07 | -1.1565e-07 | 0.004355 | 0.0043551 | 0.0043551 | 0.97642 | -0.45414 | 0.97638 | -0.4549 | 1.1965
98 | 0.0025349 | 0.00063501 | -0.0025347 | -0.00063526 | 1.6107e-07 | -2.5684e-07 | 0.0038631 | 0.0038632 | 0.0038632 | 0.97638 | -0.4549 | 0.97631 | -0.45623 | 1.0613
99 | 0.00038058 | 9.5383e-05 | -0.00038058 | -9.5383e-05 | 9.9667e-13 | -4.764e-10 | 0.00058006 | 0.00058006 | 0.00058006 | 0.97631 | -0.45623 | 0.97631 | -0.45623 | 0.15936
100 | 0.026792 | 0.0067231 | -0.026769 | -0.006709 | 2.2749e-05 | 1.4107e-05 | 0.04089 | 0.04089 | 0.04089 | 0.97506 | -0.48035 | 0.97416 | -0.49818 | 11.2334
101 | -0.0060301 | -0.0015113 | 0.0060308 | 0.0015115 | 7.6763e-07 | 1.8113e-07 | 0.0091379 | 0.0091378 | 0.0091379 | 0.98194 | -0.34701 | 0.98208 | -0.34434 | 2.5104

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39014 | 0.099906

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011795 | 0.0029561
1 | 0.0028321 | 0.00070979
2 | 0.0050425 | 0.0012638
3 | 0.0062905 | 0.0015765
4 | 0.011289 | 0.0028292
5 | 0.0057392 | 0.0014384
6 | 0.0010276 | 0.00025754
7 | 0.02735 | 0.0068546
8 | 0.00052736 | 0.00013217
9 | 0.0056529 | 0.0014168
10 | 0.00056264 | 0.00014101
11 | 0.0017777 | 0.00044554
12 | 0.0034806 | 0.00087232
13 | 0.0015256 | 0.00038234
14 | 0.00062212 | 0.00015592
15 | 0.0014706 | 0.00036856
16 | 0.0018337 | 0.00045956
17 | 0.0035027 | 0.00087787
18 | 0.0022861 | 0.00057295
19 | 0.0021027 | 0.00052698
20 | 0.0031437 | 0.00078789
21 | 0.0016063 | 0.00040259
22 | 0.002803 | 0.00070251
23 | 0.00090959 | 0.00022796
24 | 0.0048371 | 0.0012123
25 | 0.0037901 | 0.00094989
26 | 0.0023541 | 0.00059
27 | 0.010574 | 0.00265
28 | 0.0032888 | 0.00082426
29 | 0.0093562 | 0.0023449
30 | 0.0091136 | 0.0022841
31 | 0.0028634 | 0.00071765
32 | 0.0028304 | 0.00070938
33 | 0.010659 | 0.0026715
34 | 0.0052807 | 0.0013235
35 | 0.0062688 | 0.0015711
36 | 0.013957 | 0.0034979
37 | 0.010058 | 0.0025207
38 | 0.00524 | 0.0013133
39 | 0.003343 | 0.00083783
40 | 0.00031502 | 7.8951e-05
41 | 0.0040185 | 0.0010071
42 | 0.0024952 | 0.00062536
43 | 0.0024952 | 0.00062535
44 | 0.0073062 | 0.0018311
45 | 0.003997 | 0.0010017
46 | 0.0021574 | 0.00054069
47 | 0.0020614 | 0.00051664
48 | 0.002293 | 0.00057469
49 | 0.0033753 | 0.00084594
50 | 0.0025071 | 0.00062835
51 | 0.0033903 | 0.00084969
52 | 0.0020914 | 0.00052415
53 | 0.0024201 | 0.00060654
54 | 0.0022263 | 0.00055795
55 | 0.0049024 | 0.0012287
56 | 0.0033826 | 0.00084777
57 | 0.010881 | 0.0027271
58 | 0.0063523 | 0.001592
59 | 0.0037014 | 0.00092766
60 | 0.010393 | 0.0026048
61 | 0.0007537 | 0.00018889
62 | 0.0022388 | 0.00056109
63 | 0.0011349 | 0.00028442
64 | 0.0023563 | 0.00059054
65 | 0.0032052 | 0.0008033
66 | 0.00032283 | 8.0908e-05
67 | 0.0021542 | 0.00053988
68 | 0.00038058 | 9.5383e-05
69 | 0.025513 | 0.0063942
70 | 0.026769 | 0.006709
71 | 0.01781 | 0.0044636
72 | 0.0060301 | 0.0015113
73 | 0.0014487 | 0.00036308

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1