## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2226-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2226-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2226-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2226-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2226-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2226-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2226-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2226-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2226-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2226-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2226-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2226-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2226-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2226-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2226-2_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2226-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2226-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2226-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2226-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2226-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2226-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2226-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2226-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2226-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2226-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2226-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2226-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2226-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2226-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2226-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2226-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2226-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2226-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2226-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2226-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2226-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2226-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2226-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2226-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2226-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2226-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2226-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2226-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2226-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2226-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2226-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2226-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2226-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2226-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2226-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2226-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2226-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2226-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2226-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2226-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2226-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2226-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2226-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2226-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2226-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2226-2_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2226-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2226-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2226-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2226-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2226-2_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2226-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2226-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2226-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2226-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2226-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2226-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2226-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2226-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2226-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2226-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2226-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2226-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2226-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2226-2_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2226-2_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2226-2_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2226-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2226-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2226-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2226-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2226-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2226-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2226-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2226-2_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2226-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2226-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2226-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2226-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2226-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2226-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2226-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2226-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2226-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2226-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2226-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2226-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2226-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2226-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2226-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2226-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2226-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2226-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2226-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2226-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2226-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2226-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_27_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2226-2_0_4_load_0 | 0 | 0.015262 | 0.003825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2226-2_0_4_load_1 | 1 | 0.013977 | 0.0035029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2226-2_0_4_load_23 | 5 | 0.0086865 | 0.002177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2226-2_0_4_load_20 | 6 | 0.013499 | 0.0033831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2226-2_0_4_load_5 | 7 | 0.0095718 | 0.0023989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2226-2_0_4_load_21 | 9 | 0.012505 | 0.0031341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2226-2_0_4_load_8 | 12 | 0.012224 | 0.0030636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2226-2_0_4_load_88 | 15 | 0.012729 | 0.0031902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2226-2_0_4_load_60 | 16 | 0.0069766 | 0.0017485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2226-2_0_4_load_58 | 17 | 0.009905 | 0.0024824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2226-2_0_4_load_76 | 18 | 0.0012315 | 0.00030864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2226-2_0_4_load_71 | 19 | 0.004048 | 0.0010145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2226-2_0_4_load_10 | 20 | 0.016887 | 0.0042323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2226-2_0_4_load_11 | 21 | 0.0017985 | 0.00045076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2226-2_0_4_load_13 | 23 | 0.0054519 | 0.0013664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2226-2_0_4_load_14 | 24 | 0.0045005 | 0.0011279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2226-2_0_4_load_96 | 26 | 0.0013229 | 0.00033156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2226-2_0_4_load_93 | 27 | 0.0041675 | 0.0010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2226-2_0_4_load_15 | 28 | 0.0051205 | 0.0012833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2226-2_0_4_load_42 | 31 | 0.0028065 | 0.00070337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2226-2_0_4_load_44 | 32 | 0.0057666 | 0.0014452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2226-2_0_4_load_65 | 35 | 0.0026192 | 0.00065643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2226-2_0_4_load_63 | 37 | 0.0017941 | 0.00044965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2226-2_0_4_load_24 | 38 | 0.0013247 | 0.00033201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2226-2_0_4_load_25 | 39 | 0.001441 | 0.00036115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2226-2_0_4_load_26 | 40 | 0.0030409 | 0.00076211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2226-2_0_4_load_28 | 41 | 0.0040589 | 0.0010173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2226-2_0_4_load_43 | 42 | 0.006098 | 0.0015283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2226-2_0_4_load_29 | 43 | 0.0053097 | 0.0013307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2226-2_0_4_load_30 | 44 | 0.0048573 | 0.0012173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2226-2_0_4_load_34 | 47 | 0.0041405 | 0.0010377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2226-2_0_4_load_52 | 48 | 0.011049 | 0.0027692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2226-2_0_4_load_50 | 49 | 0.0019994 | 0.00050108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2226-2_0_4_load_45 | 50 | 0.0011575 | 0.0002901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2226-2_0_4_load_117 | 51 | 0.0016397 | 0.00041095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2226-2_0_4_load_49 | 53 | 0.0026317 | 0.00065958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2226-2_0_4_load_51 | 54 | 0.0034486 | 0.00086429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2226-2_0_4_load_35 | 55 | 0.0018745 | 0.00046978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2226-2_0_4_load_38 | 58 | 0.0033111 | 0.00082984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2226-2_0_4_load_39 | 59 | 0.0018459 | 0.00046263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2226-2_0_4_load_41 | 60 | 0.011214 | 0.0028105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2226-2_0_4_load_69 | 61 | 0.016944 | 0.0042466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2226-2_0_4_load_67 | 62 | 0.0017667 | 0.00044278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2226-2_0_4_load_115 | 63 | 0.0022217 | 0.00055682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2226-2_0_4_load_82 | 65 | 0.0052507 | 0.001316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2226-2_0_4_load_48 | 67 | 0.0036854 | 0.00092364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2226-2_0_4_load_53 | 68 | 0.0023352 | 0.00058524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2226-2_0_4_load_54 | 69 | 0.0067451 | 0.0016905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2226-2_0_4_load_55 | 70 | 0.0016947 | 0.00042472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2226-2_0_4_load_56 | 71 | 0.00168 | 0.00042105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2226-2_0_4_load_61 | 72 | 0.0016502 | 0.00041359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2226-2_0_4_load_59 | 73 | 0.0059898 | 0.0015012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2226-2_0_4_load_62 | 74 | 0.0017899 | 0.0004486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2226-2_0_4_load_70 | 75 | 0.010405 | 0.0026078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2226-2_0_4_load_68 | 76 | 0.0066386 | 0.0016638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2226-2_0_4_load_83 | 77 | 0.0025304 | 0.00063417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2226-2_0_4_load_66 | 78 | 0.01165 | 0.0029199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2226-2_0_4_load_85 | 82 | 0.0021042 | 0.00052735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2226-2_0_4_load_90 | 83 | 0.0011483 | 0.0002878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2226-2_0_4_load_87 | 85 | 0.0016414 | 0.00041138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2226-2_0_4_load_91 | 86 | 0.00056471 | 0.00014153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2226-2_0_4_load_77 | 87 | 0.0015231 | 0.00038172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2226-2_0_4_load_89 | 90 | 0.0011653 | 0.00029205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2226-2_0_4_load_84 | 91 | 0.0043983 | 0.0011023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2226-2_0_4_load_98 | 92 | 0.01772 | 0.0044411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2226-2_0_4_load_95 | 93 | 0.0013642 | 0.00034191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2226-2_0_4_load_92 | 94 | 0.0031848 | 0.00079818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2226-2_0_4_load_100 | 96 | 0.0018272 | 0.00045793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2226-2_0_4_load_97 | 97 | 0.0031084 | 0.00077904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2226-2_0_4_load_109 | 98 | 0.0033673 | 0.00084392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2226-2_0_4_load_108 | 99 | 0.0024199 | 0.00060649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2226-2_0_4_load_101 | 100 | 0.0091149 | 0.0022844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2226-2_0_4_load_104 | 103 | 0.0057455 | 0.00144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2226-2_0_4_load_105 | 104 | 0.0038782 | 0.00097197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2226-2_0_4_load_106 | 105 | 0.0072333 | 0.0018128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2226-2_0_4_load_107 | 106 | 0.0095912 | 0.0024038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2226-2_0_4_load_110 | 107 | 0.0025925 | 0.00064973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2226-2_0_4_load_112 | 108 | 0.0051252 | 0.0012845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2226-2_0_4_load_111 | 109 | 0.0030448 | 0.0007631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2226-2_0_4_load_113 | 110 | 0.0054308 | 0.0013611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2226-2_0_4_load_114 | 111 | 0.0087176 | 0.0021848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2226-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2226-2_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.023986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2226-2_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.00929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2226-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2226-2_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2226-2_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.044967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2226-2_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.030204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2226-2_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0073486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2226-2_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2226-2_0_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0043736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2226-2_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.01196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2226-2_0_4_line_11 |  | 10 | 16 | 0.024217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2226-2_0_4_line_12 |  | 10 | 17 | 0.040675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2226-2_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2226-2_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.014801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2226-2_0_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.004895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2226-2_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.035864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2226-2_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.02327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2226-2_0_4_line_18 |  | 14 | 19 | 0.023474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2226-2_0_4_line_19 |  | 16 | 65 | 0.0064945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2226-2_0_4_line_20 |  | 17 | 66 | 0.015773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2226-2_0_4_line_21 |  | 19 | 79 | 0.015975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2226-2_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2226-2_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0059513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2226-2_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.025663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2226-2_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.052728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2226-2_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.014585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2226-2_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.016038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2226-2_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.046823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2226-2_0_4_line_29 |  | 26 | 98 | 0.0083754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2226-2_0_4_line_30 |  | 27 | 93 | 0.021449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2226-2_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.037923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2226-2_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.029378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2226-2_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.013127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2226-2_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.02388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2226-2_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2226-2_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2226-2_0_4_line_37 |  | 33 | 39 | 0.019502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2226-2_0_4_line_38 |  | 34 | 50 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2226-2_0_4_line_39 |  | 34 | 45 | 0.028659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2226-2_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.017774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2226-2_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.021285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2226-2_0_4_line_42 |  | 37 | 74 | 0.0096974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2226-2_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.023554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2226-2_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.0073318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2226-2_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.011455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2226-2_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.010139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2226-2_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0013587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2226-2_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.019779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2226-2_0_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.019445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2226-2_0_4_line_50 |  | 45 | 47 | 0.011117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2226-2_0_4_line_51 |  | 46 | 48 | 0.016216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2226-2_0_4_line_52 |  | 46 | 49 | 0.0086546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2226-2_0_4_line_53 |  | 48 | 51 | 0.067147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2226-2_0_4_line_54 |  | 48 | 52 | 0.015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2226-2_0_4_line_55 |  | 49 | 53 | 0.025718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2226-2_0_4_line_56 |  | 50 | 54 | 0.028843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2226-2_0_4_line_57 |  | 51 | 64 | 0.032498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2226-2_0_4_line_58 |  | 52 | 61 | 0.021702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2226-2_0_4_line_59 |  | 52 | 57 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2226-2_0_4_line_60 |  | 53 | 67 | 0.025841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2226-2_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.036495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2226-2_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.031958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2226-2_0_4_line_63 |  | 56 | 58 | 0.004741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2226-2_0_4_line_64 |  | 56 | 59 | 0.021098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2226-2_0_4_line_65 |  | 57 | 60 | 0.022886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2226-2_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.030636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2226-2_0_4_line_67 |  | 62 | 78 | 0.0069639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2226-2_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.014322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2226-2_0_4_line_69 |  | 65 | 77 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2226-2_0_4_line_70 |  | 66 | 73 | 0.0098921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2226-2_0_4_line_71 |  | 66 | 70 | 0.030572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2226-2_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 8.9057e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2226-2_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.011565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2226-2_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2226-2_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0033705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2226-2_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2226-2_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.012685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2226-2_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0094754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2226-2_0_4_line_79 |  | 76 | 78 | 0.016812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2226-2_0_4_line_80 |  | 77 | 91 | 0.0081426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2226-2_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.007589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2226-2_0_4_line_82 |  | 79 | 81 | 0.008925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2226-2_0_4_line_83 |  | 80 | 82 | 0.013985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2226-2_0_4_line_84 |  | 81 | 83 | 0.03051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2226-2_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.028584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2226-2_0_4_line_86 |  | 83 | 86 | 0.031824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2226-2_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.019087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2226-2_0_4_line_88 |  | 85 | 89 | 0.023771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2226-2_0_4_line_89 |  | 86 | 94 | 0.022322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2226-2_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.0042495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2226-2_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.058943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2226-2_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.030001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2226-2_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.015193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2226-2_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.013737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2226-2_0_4_line_95 |  | 93 | 97 | 0.046553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2226-2_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.033338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2226-2_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.055829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2226-2_0_4_line_98 |  | 98 | 99 | 0.027626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2226-2_0_4_line_99 |  | 99 | 106 | 0.010054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2226-2_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.036282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2226-2_0_4_line_101 |  | 100 | 102 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2226-2_0_4_line_102 |  | 101 | 103 | 0.018729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2226-2_0_4_line_103 |  | 102 | 104 | 0.043492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2226-2_0_4_line_104 |  | 102 | 105 | 0.033567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2226-2_0_4_line_105 |  | 103 | 106 | 0.026966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2226-2_0_4_line_106 |  | 104 | 107 | 0.032727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2226-2_0_4_line_107 |  | 105 | 108 | 0.03178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2226-2_0_4_line_108 |  | 107 | 109 | 0.022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2226-2_0_4_line_109 |  | 108 | 110 | 0.029141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2226-2_0_4_line_110 |  | 109 | 111 | 0.014659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2226-2_0_4_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2576923.8308 | 1175132.4995 | 2576934.6823 | 1175135.0043 | 2576945.0096 | 1175137.8729
1 | 2576967.7391 | 1175145.5044 | 2576955.5906 | 1175141.149 | 2576949.9187 | 1175139.2365 | 2576945.0096 | 1175137.8729
2 | 2576967.7391 | 1175145.5044 | 2576969.7788 | 1175143.1731 | 2576972.479 | 1175141.6286 | 2576975.5269 | 1175141.061
3 | 2576970.2256 | 1175157.9568 | 2576967.8309 | 1175155.4314 | 2576966.5265 | 1175152.2125 | 2576966.4979 | 1175148.7442 | 2576967.7391 | 1175145.5044
4 | 2576975.5269 | 1175141.061 | 2576979.1605 | 1175141.714 | 2576982.2565 | 1175143.7031 | 2576984.3322 | 1175146.7411
5 | 2576975.5269 | 1175141.061 | 2576973.9548 | 1175127.8603 | 2576973.1014 | 1175098.8265 | 2576972.9591 | 1175096.2041
6 | 2576970.2256 | 1175157.9568 | 2576963.6412 | 1175167.1869 | 2576951.2909 | 1175181.4483
7 | 2576984.3753 | 1175153.9446 | 2576985.0799 | 1175150.3401 | 2576984.3322 | 1175146.7411
8 | 2576970.8426 | 1175078.65 | 2576971.3976 | 1175081.224 | 2576972.3088 | 1175087.5571 | 2576972.7969 | 1175093.2137 | 2576972.9591 | 1175096.2041
9 | 2576948.4278 | 1175184.7545 | 2576951.2909 | 1175181.4483
10 | 2576984.3753 | 1175153.9446 | 2576996.0361 | 1175156.7456
11 | 2576996.0361 | 1175156.7456 | 2576997.6225 | 1175171.6805 | 2576998.5392 | 1175175.5012 | 2577000.3367 | 1175179.752 | 2577000.6521 | 1175180.3249
12 | 2576996.0361 | 1175156.7456 | 2577000.745 | 1175156.7275 | 2577006.0865 | 1175156.2289 | 2577011.4788 | 1175155.0187 | 2577015.1967 | 1175153.7482 | 2577019.2099 | 1175151.7206 | 2577033.5406 | 1175143.2454
13 | 2576948.4278 | 1175184.7545 | 2576963.717 | 1175198.7632
14 | 2576938.7245 | 1175195.9532 | 2576948.4278 | 1175184.7545
15 | 2576938.7245 | 1175195.9532 | 2576935.4515 | 1175199.6011
16 | 2576938.7245 | 1175195.9532 | 2576923.6095 | 1175183.5163 | 2576912.7985 | 1175195.7021
17 | 2576935.4515 | 1175199.6011 | 2576952.331 | 1175215.6664
18 | 2576935.4515 | 1175199.6011 | 2576919.8883 | 1175217.1738
19 | 2577004.1163 | 1175185.7979 | 2577002.4922 | 1175183.6679 | 2577000.6521 | 1175180.3249
20 | 2577047.1173 | 1175135.216 | 2577033.5406 | 1175143.2454
21 | 2576909.292 | 1175229.1283 | 2576912.1462 | 1175225.9156 | 2576919.8883 | 1175217.1738
22 | 2577013.9886 | 1175315.0224 | 2577023.7315 | 1175309.5005
23 | 2577008.8111 | 1175317.9569 | 2577013.9886 | 1175315.0224
24 | 2577046.2772 | 1175297.2526 | 2577035.9652 | 1175302.5668 | 2577023.7315 | 1175309.5005
25 | 2577008.8111 | 1175317.9569 | 2577009.5414 | 1175324.991 | 2576992.6068 | 1175346.1114 | 2576990.7698 | 1175351.4546 | 2576990.1855 | 1175356.5372 | 2576994.3322 | 1175363.1651
26 | 2577059.2417 | 1175290.5713 | 2577046.2772 | 1175297.2526
27 | 2577059.2417 | 1175290.5713 | 2577075.2281 | 1175289.288
28 | 2577059.2417 | 1175290.5713 | 2577050.3728 | 1175264.2919 | 2577048.1608 | 1175255.607 | 2577046.2076 | 1175250.6009 | 2577045.0198 | 1175245.9999
29 | 2577075.2281 | 1175289.288 | 2577083.5767 | 1175288.6179
30 | 2577043.3644 | 1175224.8653 | 2577042.6924 | 1175236.9852 | 2577045.0198 | 1175245.9999
31 | 2577135.1632 | 1174980.7106 | 2577131.6249 | 1174987.0162 | 2577104.0245 | 1175000.4426
32 | 2577162.0121 | 1174978.9737 | 2577159.5636 | 1174980.406 | 2577153.4223 | 1174983.6978 | 2577146.8711 | 1174985.7684 | 2577143.0355 | 1174984.2823 | 2577138.1737 | 1174982.3332 | 2577135.1632 | 1174980.7106
33 | 2577162.0121 | 1174978.9737 | 2577164.8731 | 1174975.4832 | 2577166.479 | 1174971.6196 | 2577165.4534 | 1174967.3102
34 | 2577162.0121 | 1174978.9737 | 2577171.6872 | 1175000.8064
35 | 2577153.5177 | 1174954.6826 | 2577155.5553 | 1174957.7542 | 2577161.1195 | 1174963.4581 | 2577165.4534 | 1174967.3102
36 | 2577177.3417 | 1175013.5662 | 2577171.6872 | 1175000.8064
37 | 2577153.5177 | 1174954.6826 | 2577156.5578 | 1174952.0252 | 2577161.2833 | 1174948.3164 | 2577169.6912 | 1174943.9875
38 | 2577177.3417 | 1175013.5662 | 2577198.6988 | 1175004.4682
39 | 2577177.3417 | 1175013.5662 | 2577152.1906 | 1175027.4361
40 | 2577003.752 | 1175036.2987 | 2577017.5386 | 1175025.0813
41 | 2577003.752 | 1175036.2987 | 2577007.2339 | 1175045.1899 | 2577011.9879 | 1175055.9206
42 | 2577011.9879 | 1175055.9206 | 2577015.9158 | 1175064.7869
43 | 2577191.0127 | 1174934.006 | 2577178.3814 | 1174939.5132 | 2577169.6912 | 1174943.9875
44 | 2577197.7335 | 1174931.0758 | 2577191.0127 | 1174934.006
45 | 2577197.7335 | 1174931.0758 | 2577208.234 | 1174926.4976
46 | 2577208.234 | 1174926.4976 | 2577217.528 | 1174922.4455
47 | 2577160.5149 | 1175046.8652 | 2577159.9798 | 1175045.6163
48 | 2577152.1906 | 1175027.4361 | 2577159.9798 | 1175045.6163
49 | 2577168.1727 | 1175064.7385 | 2577160.5149 | 1175046.8652
50 | 2577152.1906 | 1175027.4361 | 2577142.1106 | 1175032.1252
51 | 2577168.1727 | 1175064.7385 | 2577154.1528 | 1175072.8875
52 | 2577168.1727 | 1175064.7385 | 2577175.7513 | 1175060.5592
53 | 2577154.1528 | 1175072.8875 | 2577188.9115 | 1175130.3383
54 | 2577140.5838 | 1175080.7744 | 2577154.1528 | 1175072.8875
55 | 2577198.2716 | 1175048.14 | 2577175.7513 | 1175060.5592
56 | 2577225.2339 | 1174993.1642 | 2577198.6988 | 1175004.4682
57 | 2577207.9767 | 1175156.6559 | 2577188.9115 | 1175130.3383
58 | 2577140.5838 | 1175080.7744 | 2577121.8673 | 1175091.7599
59 | 2577140.5838 | 1175080.7744 | 2577135.6426 | 1175066.0413
60 | 2577221.092 | 1175036.0176 | 2577203.8586 | 1175045.0589 | 2577198.2716 | 1175048.14
61 | 2577083.4123 | 1175061.2833 | 2577116.794 | 1175046.5327
62 | 2577135.6426 | 1175066.0413 | 2577130.5544 | 1175050.853 | 2577128.9398 | 1175048.4469 | 2577126.8467 | 1175046.8318 | 2577124.1674 | 1175045.8638 | 2577121.0774 | 1175045.4532 | 2577117.5714 | 1175046.1892 | 2577116.794 | 1175046.5327
63 | 2577083.4123 | 1175061.2833 | 2577078.9851 | 1175063.0123
64 | 2577083.4123 | 1175061.2833 | 2577074.6275 | 1175042.1018
65 | 2577114.239 | 1175074.3052 | 2577135.6426 | 1175066.0413
66 | 2577095.4457 | 1175107.2677 | 2577121.8673 | 1175091.7599
67 | 2577089.4398 | 1175110.7928 | 2577095.4457 | 1175107.2677
68 | 2577207.9767 | 1175156.6559 | 2577196.922 | 1175165.7622
69 | 2577004.1163 | 1175185.7979 | 2577005.8728 | 1175188.1016 | 2577011.0274 | 1175194.663 | 2577016.0318 | 1175199.9004
70 | 2577047.1173 | 1175135.216 | 2577053.7761 | 1175131.344 | 2577055.6771 | 1175130.2579
71 | 2577047.1173 | 1175135.216 | 2577034.7342 | 1175107.2644
72 | 2577030.0497 | 1175096.6904 | 2577030.0137 | 1175096.609
73 | 2577030.0497 | 1175096.6904 | 2577034.7342 | 1175107.2644
74 | 2577030.0137 | 1175096.609 | 2577023.3224 | 1175081.5053
75 | 2577021.9572 | 1175078.4236 | 2577023.3224 | 1175081.5053
76 | 2577021.9572 | 1175078.4236 | 2577015.9158 | 1175064.7869
77 | 2577066.6914 | 1175123.9652 | 2577055.6771 | 1175130.2579
78 | 2577066.6914 | 1175123.9652 | 2577074.9188 | 1175119.2647
79 | 2577089.4398 | 1175110.7928 | 2577078.1847 | 1175117.3988 | 2577074.9188 | 1175119.2647
80 | 2577021.657 | 1175205.7877 | 2577016.0318 | 1175199.9004
81 | 2576909.292 | 1175229.1283 | 2576904.1259 | 1175223.5565
82 | 2576909.292 | 1175229.1283 | 2576903.3476 | 1175235.7991
83 | 2576904.1259 | 1175223.5565 | 2576893.4225 | 1175232.557
84 | 2576903.3476 | 1175235.7991 | 2576910.332 | 1175245.0435 | 2576917.6938 | 1175255.0202 | 2576921.2722 | 1175260.4767
85 | 2576872.2895 | 1175251.7607 | 2576880.7111 | 1175243.246 | 2576893.4225 | 1175232.557
86 | 2576938.7246 | 1175287.0888 | 2576921.2722 | 1175260.4767
87 | 2576872.2895 | 1175251.7607 | 2576854.0317 | 1175256.8451 | 2576853.9004 | 1175256.8737
88 | 2576830.6752 | 1175261.9382 | 2576853.9004 | 1175256.8737
89 | 2576938.7246 | 1175287.0888 | 2576920.4362 | 1175299.8875
90 | 2576772.7983 | 1175273.1686 | 2576768.9883 | 1175275.0506
91 | 2576830.6752 | 1175261.9382 | 2576782.6003 | 1175269.7732 | 2576776.7207 | 1175271.4302 | 2576772.7983 | 1175273.1686
92 | 2576805.0951 | 1175277.0674 | 2576819.0158 | 1175271.2993 | 2576823.8651 | 1175268.09 | 2576827.9792 | 1175264.5278 | 2576830.6752 | 1175261.9382
93 | 2577021.657 | 1175205.7877 | 2577026.0555 | 1175210.391 | 2577032.8261 | 1175216.0528
94 | 2577043.3644 | 1175224.8653 | 2577032.8261 | 1175216.0528
95 | 2577043.3644 | 1175224.8653 | 2577069.4026 | 1175235.2595 | 2577084.1614 | 1175246.6087
96 | 2576888.5738 | 1175309.594 | 2576919.94 | 1175300.2347 | 2576920.4362 | 1175299.8875
97 | 2576888.5738 | 1175309.594 | 2576886.6414 | 1175304.0653 | 2576878.9608 | 1175300.5933 | 2576838.4464 | 1175309.7839
98 | 2577083.5767 | 1175288.6179 | 2577099.9652 | 1175287.3024 | 2577111.0502 | 1175288.7923
99 | 2577120.6514 | 1175291.3956 | 2577116.5312 | 1175289.529 | 2577111.0502 | 1175288.7923
100 | 2577152.7464 | 1175322.7074 | 2577144.8292 | 1175337.2563 | 2577132.4455 | 1175352.6006
101 | 2577120.7193 | 1175367.1305 | 2577132.4455 | 1175352.6006
102 | 2577152.7464 | 1175322.7074 | 2577143.9801 | 1175309.1117 | 2577142.1085 | 1175307.3762
103 | 2577120.7193 | 1175367.1305 | 2577100.5016 | 1175405.638
104 | 2577120.7193 | 1175367.1305 | 2577111.6404 | 1175363.7524 | 2577102.5814 | 1175365.5658 | 2577089.4981 | 1175372.1386
105 | 2577120.6514 | 1175291.3956 | 2577126.5319 | 1175294.0597 | 2577134.4291 | 1175300.2548 | 2577142.1085 | 1175307.3762
106 | 2577100.5016 | 1175405.638 | 2577098.583 | 1175409.2924 | 2577085.6931 | 1175420.7477 | 2577076.0124 | 1175426.6822
107 | 2577061.1005 | 1175386.405 | 2577089.4981 | 1175372.1386
108 | 2577057.6388 | 1175439.8096 | 2577064.0502 | 1175434.0153 | 2577076.0124 | 1175426.6822
109 | 2577035.0612 | 1175399.4866 | 2577061.1005 | 1175386.405
110 | 2577057.6388 | 1175439.8096 | 2577056.6383 | 1175440.7138 | 2577056.3876 | 1175451.0867 | 2577056.8913 | 1175453.9782

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2576923.8308 | 1175132.4995
1 | 2576945.0096 | 1175137.8729
2 | 2576967.7391 | 1175145.5044
3 | 2576975.5269 | 1175141.061
4 | 2576970.2256 | 1175157.9568
5 | 2576984.3322 | 1175146.7411
6 | 2576972.9591 | 1175096.2041
7 | 2576951.2909 | 1175181.4483
8 | 2576984.3752 | 1175153.9446
9 | 2576970.8426 | 1175078.65
10 | 2576996.0361 | 1175156.7456
11 | 2576948.4278 | 1175184.7545
12 | 2576963.717 | 1175198.7632
13 | 2576938.7245 | 1175195.9532
14 | 2576935.4515 | 1175199.6011
15 | 2576912.7985 | 1175195.7021
16 | 2577000.6521 | 1175180.3249
17 | 2577033.5406 | 1175143.2454
18 | 2576952.331 | 1175215.6664
19 | 2576919.8883 | 1175217.1738
20 | 2577013.9886 | 1175315.0224
21 | 2577023.7315 | 1175309.5005
22 | 2577008.8111 | 1175317.9569
23 | 2577046.2772 | 1175297.2526
24 | 2576994.3322 | 1175363.1651
25 | 2577059.2417 | 1175290.5713
26 | 2577075.2281 | 1175289.288
27 | 2577045.0198 | 1175245.9999
28 | 2577104.0245 | 1175000.4426
29 | 2577135.1632 | 1174980.7106
30 | 2577162.0121 | 1174978.9737
31 | 2577165.4534 | 1174967.3102
32 | 2577171.6872 | 1175000.8064
33 | 2577153.5177 | 1174954.6826
34 | 2577177.3417 | 1175013.5662
35 | 2577017.5386 | 1175025.0813
36 | 2577003.752 | 1175036.2987
37 | 2577011.9879 | 1175055.9206
38 | 2577191.0127 | 1174934.006
39 | 2577169.6912 | 1174943.9875
40 | 2577197.7334 | 1174931.0758
41 | 2577208.234 | 1174926.4976
42 | 2577217.528 | 1174922.4455
43 | 2577159.9798 | 1175045.6163
44 | 2577160.5149 | 1175046.8652
45 | 2577152.1906 | 1175027.4361
46 | 2577168.1727 | 1175064.7385
47 | 2577142.1106 | 1175032.1252
48 | 2577154.1528 | 1175072.8875
49 | 2577175.7513 | 1175060.5592
50 | 2577198.6988 | 1175004.4682
51 | 2577188.9115 | 1175130.3383
52 | 2577140.5838 | 1175080.7744
53 | 2577198.2716 | 1175048.14
54 | 2577225.2339 | 1174993.1642
55 | 2577116.794 | 1175046.5327
56 | 2577083.4123 | 1175061.2833
57 | 2577135.6426 | 1175066.0413
58 | 2577078.9851 | 1175063.0123
59 | 2577074.6275 | 1175042.1018
60 | 2577114.239 | 1175074.3052
61 | 2577121.8673 | 1175091.7599
62 | 2577095.4457 | 1175107.2677
63 | 2577196.922 | 1175165.7622
64 | 2577207.9767 | 1175156.6559
65 | 2577004.1163 | 1175185.7979
66 | 2577047.1173 | 1175135.216
67 | 2577221.092 | 1175036.0176
68 | 2577030.0497 | 1175096.6904
69 | 2577030.0137 | 1175096.609
70 | 2577034.7342 | 1175107.2644
71 | 2577023.3224 | 1175081.5053
72 | 2577021.9572 | 1175078.4236
73 | 2577055.6771 | 1175130.2579
74 | 2577015.9158 | 1175064.7869
75 | 2577066.6914 | 1175123.9652
76 | 2577074.9188 | 1175119.2647
77 | 2577016.0318 | 1175199.9004
78 | 2577089.4398 | 1175110.7928
79 | 2576909.292 | 1175229.1283
80 | 2576904.1259 | 1175223.5565
81 | 2576903.3476 | 1175235.7991
82 | 2576893.4225 | 1175232.557
83 | 2576921.2722 | 1175260.4767
84 | 2576872.2895 | 1175251.7607
85 | 2576853.9004 | 1175256.8737
86 | 2576938.7246 | 1175287.0888
87 | 2576768.9883 | 1175275.0506
88 | 2576772.7983 | 1175273.1686
89 | 2576830.6752 | 1175261.9382
90 | 2576805.0951 | 1175277.0674
91 | 2577021.657 | 1175205.7877
92 | 2577032.8261 | 1175216.0528
93 | 2577043.3644 | 1175224.8653
94 | 2576920.4362 | 1175299.8875
95 | 2576888.5738 | 1175309.594
96 | 2576838.4464 | 1175309.7839
97 | 2577084.1614 | 1175246.6087
98 | 2577083.5767 | 1175288.6179
99 | 2577111.0502 | 1175288.7923
100 | 2577132.4455 | 1175352.6006
101 | 2577152.7464 | 1175322.7074
102 | 2577120.7193 | 1175367.1305
103 | 2577142.1085 | 1175307.3762
104 | 2577100.5016 | 1175405.638
105 | 2577089.4981 | 1175372.1386
106 | 2577120.6514 | 1175291.3956
107 | 2577076.0124 | 1175426.6822
108 | 2577061.1005 | 1175386.405
109 | 2577057.6388 | 1175439.8096
110 | 2577035.0612 | 1175399.4866
111 | 2577056.8913 | 1175453.9782
112 | 2577047.1173 | 1175135.216

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99034 | -0.18503 | 0.015262 | 0.003825
1 | 0.99064 | -0.1791 | 0.013977 | 0.0035029
2 | 0.99128 | -0.16665 | 0 | 0
3 | 0.99198 | -0.15311 | 0 | 0
4 | 0.99061 | -0.17971 | 0 | 0
5 | 0.99308 | -0.13195 | 0.0086865 | 0.002177
6 | 0.99091 | -0.17385 | 0.013499 | 0.0033831
7 | 0.98914 | -0.20818 | 0.0095718 | 0.0023989
8 | 0.99387 | -0.11678 | 0 | 0
9 | 0.99071 | -0.17778 | 0.012505 | 0.0031341
10 | 0.99515 | -0.09214 | 0 | 0
11 | 0.98897 | -0.21156 | 0 | 0
12 | 0.98873 | -0.21608 | 0.012224 | 0.0030636
13 | 0.98854 | -0.21979 | 0 | 0
14 | 0.98846 | -0.2214 | 0 | 0
15 | 0.98812 | -0.22793 | 0.012729 | 0.0031902
16 | 0.99356 | -0.1224 | 0.0069766 | 0.0017485
17 | 1 | 0 | -0.42945 | -0.1093
18 | 0.98843 | -0.22191 | 0.0012315 | 0.00030864
19 | 0.98809 | -0.22861 | 0.004048 | 0.0010145
20 | 0.97914 | -0.40045 | 0.016887 | 0.0042323
21 | 0.97936 | -0.39609 | 0.0017985 | 0.00045076
22 | 0.97912 | -0.40093 | 0 | 0
23 | 0.97991 | -0.38529 | 0.0054519 | 0.0013664
24 | 0.9789 | -0.40525 | 0.0045005 | 0.0011279
25 | 0.9803 | -0.37771 | 0 | 0
26 | 0.97929 | -0.39739 | 0.0013229 | 0.00033156
27 | 0.98449 | -0.29633 | 0.0041675 | 0.0010445
28 | 0.98243 | -0.33866 | 0.0051205 | 0.0012833
29 | 0.98261 | -0.33516 | 0 | 0
30 | 0.98275 | -0.33244 | 0 | 0
31 | 0.98252 | -0.33689 | 0.0028065 | 0.00070337
32 | 0.98328 | -0.32215 | 0.0057666 | 0.0014452
33 | 0.98226 | -0.34192 | 0 | 0
34 | 0.98366 | -0.31469 | 0 | 0
35 | 0.99767 | -0.044568 | 0.0026192 | 0.00065643
36 | 0.99771 | -0.043753 | 0 | 0
37 | 0.99776 | -0.042776 | 0.0017941 | 0.00044965
38 | 0.98166 | -0.35373 | 0.0013247 | 0.00033201
39 | 0.98198 | -0.34755 | 0.001441 | 0.00036115
40 | 0.98157 | -0.35548 | 0.0030409 | 0.00076211
41 | 0.98146 | -0.35759 | 0.0040589 | 0.0010173
42 | 0.98141 | -0.35871 | 0.006098 | 0.0015283
43 | 0.98527 | -0.28336 | 0.0053097 | 0.0013307
44 | 0.98532 | -0.28229 | 0.0048573 | 0.0012173
45 | 0.98456 | -0.29701 | 0 | 0
46 | 0.98619 | -0.26535 | 0 | 0
47 | 0.98452 | -0.29784 | 0.0041405 | 0.0010377
48 | 0.98704 | -0.24883 | 0.011049 | 0.0027692
49 | 0.98613 | -0.26664 | 0.0019994 | 0.00050108
50 | 0.98356 | -0.31661 | 0.0011575 | 0.0002901
51 | 0.9868 | -0.25347 | 0.0016397 | 0.00041095
52 | 0.98808 | -0.22869 | 0 | 0
53 | 0.98598 | -0.26955 | 0.0026317 | 0.00065958
54 | 0.98347 | -0.31841 | 0.0034486 | 0.00086429
55 | 0.98761 | -0.23777 | 0.0018745 | 0.00046978
56 | 0.98744 | -0.24113 | 0 | 0
57 | 0.98782 | -0.23375 | 0 | 0
58 | 0.98743 | -0.24141 | 0.0033111 | 0.00082984
59 | 0.98741 | -0.24183 | 0.0018459 | 0.00046263
60 | 0.98758 | -0.23833 | 0.011214 | 0.0028105
61 | 0.98988 | -0.19385 | 0.016944 | 0.0042466
62 | 0.9929 | -0.13572 | 0.0017667 | 0.00044278
63 | 0.98671 | -0.25533 | 0.0022217 | 0.00055682
64 | 0.98674 | -0.25476 | 0 | 0
65 | 0.99274 | -0.13787 | 0.0052507 | 0.001316
66 | 0.99882 | -0.02254 | 0 | 0
67 | 0.98589 | -0.27126 | 0.0036854 | 0.00092364
68 | 0.99806 | -0.037161 | 0.0023352 | 0.00058524
69 | 0.99805 | -0.037187 | 0.0067451 | 0.0016905
70 | 0.99825 | -0.033395 | 0.0016947 | 0.00042472
71 | 0.99791 | -0.039943 | 0.00168 | 0.00042105
72 | 0.99789 | -0.040407 | 0.0016502 | 0.00041359
73 | 0.99816 | -0.034945 | 0.0059898 | 0.0015012
74 | 0.9978 | -0.042027 | 0.0017899 | 0.0004486
75 | 0.99656 | -0.0655 | 0.010405 | 0.0026078
76 | 0.99546 | -0.086654 | 0.0066386 | 0.0016638
77 | 0.99052 | -0.18031 | 0.0025304 | 0.00063417
78 | 0.99359 | -0.12233 | 0.01165 | 0.0029199
79 | 0.9879 | -0.23237 | 0 | 0
80 | 0.98785 | -0.23324 | 0 | 0
81 | 0.98784 | -0.23344 | 0 | 0
82 | 0.98777 | -0.23485 | 0.0021042 | 0.00052735
83 | 0.98765 | -0.23711 | 0.0011483 | 0.0002878
84 | 0.98766 | -0.23706 | 0 | 0
85 | 0.98758 | -0.23854 | 0.0016414 | 0.00041138
86 | 0.98749 | -0.24028 | 0.00056471 | 0.00014153
87 | 0.98743 | -0.24141 | 0.0015231 | 0.00038172
88 | 0.98744 | -0.24129 | 0 | 0
89 | 0.98752 | -0.23969 | 0 | 0
90 | 0.98749 | -0.24031 | 0.0011653 | 0.00029205
91 | 0.98956 | -0.1987 | 0.0043983 | 0.0011023
92 | 0.98783 | -0.23191 | 0.01772 | 0.0044411
93 | 0.98649 | -0.25768 | 0.0013642 | 0.00034191
94 | 0.98739 | -0.24228 | 0.0031848 | 0.00079818
95 | 0.98733 | -0.24338 | 0 | 0
96 | 0.98724 | -0.2452 | 0.0018272 | 0.00045793
97 | 0.98636 | -0.26027 | 0.0031084 | 0.00077904
98 | 0.97877 | -0.40748 | 0.0033673 | 0.00084392
99 | 0.97715 | -0.43915 | 0.0024199 | 0.00060649
100 | 0.97299 | -0.52098 | 0.0091149 | 0.0022844
101 | 0.97452 | -0.49088 | 0 | 0
102 | 0.97236 | -0.53338 | 0 | 0
103 | 0.97531 | -0.47537 | 0.0057455 | 0.00144
104 | 0.97162 | -0.54801 | 0.0038782 | 0.00097197
105 | 0.9718 | -0.54439 | 0.0072333 | 0.0018128
106 | 0.97659 | -0.45026 | 0.0095912 | 0.0024038
107 | 0.97118 | -0.55669 | 0.0025925 | 0.00064973
108 | 0.97149 | -0.55059 | 0.0051252 | 0.0012845
109 | 0.97093 | -0.56162 | 0.0030448 | 0.0007631
110 | 0.97134 | -0.55351 | 0.0054308 | 0.0013611
111 | 0.97081 | -0.56398 | 0.0087176 | 0.0021848
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015262 | -0.003825 | 0.015266 | 0.0038275 | 4.3098e-06 | 2.477e-06 | 0.022932 | 0.022932 | 0.022932 | 0.99034 | -0.18503 | 0.99064 | -0.1791 | 6.3
1 | -0.029243 | -0.0073304 | 0.02926 | 0.0073412 | 1.7355e-05 | 1.0798e-05 | 0.043926 | 0.043926 | 0.043926 | 0.99064 | -0.1791 | 0.99128 | -0.16665 | 12.0675
2 | -0.08237 | -0.020702 | 0.082423 | 0.020736 | 5.3278e-05 | 3.3978e-05 | 0.12367 | 0.12367 | 0.12367 | 0.99128 | -0.16665 | 0.99198 | -0.15311 | 33.9741
3 | 0.053109 | 0.01336 | -0.053076 | -0.013339 | 3.311e-05 | 2.1012e-05 | 0.07974 | 0.07974 | 0.07974 | 0.99128 | -0.16665 | 0.99061 | -0.17971 | 21.9067
4 | -0.10846 | -0.02727 | 0.10856 | 0.02734 | 0.00010973 | 7.0082e-05 | 0.16272 | 0.16272 | 0.16272 | 0.99198 | -0.15311 | 0.99308 | -0.13195 | 44.7029
5 | 0.026032 | 0.0065344 | -0.026007 | -0.0065185 | 2.5718e-05 | 1.5879e-05 | 0.039053 | 0.039053 | 0.039053 | 0.99198 | -0.15311 | 0.99091 | -0.17385 | 10.7289
6 | 0.053076 | 0.013339 | -0.053004 | -0.013294 | 7.2019e-05 | 4.5704e-05 | 0.07974 | 0.07974 | 0.07974 | 0.99061 | -0.17971 | 0.98914 | -0.20818 | 21.9067
7 | -0.11725 | -0.029517 | 0.11734 | 0.029571 | 8.5104e-05 | 5.4371e-05 | 0.17573 | 0.17573 | 0.17573 | 0.99308 | -0.13195 | 0.99387 | -0.11678 | 48.2787
8 | 0.012508 | 0.0031354 | -0.012505 | -0.0031341 | 2.3421e-06 | 1.2709e-06 | 0.018782 | 0.018783 | 0.018783 | 0.99091 | -0.17385 | 0.99071 | -0.17778 | 5.16
9 | 0.043432 | 0.010895 | -0.043425 | -0.01089 | 7.0023e-06 | 4.4254e-06 | 0.065341 | 0.065341 | 0.065341 | 0.98914 | -0.20818 | 0.98897 | -0.21156 | 17.9509
10 | -0.11734 | -0.029571 | 0.11748 | 0.02966 | 0.00013851 | 8.849e-05 | 0.17573 | 0.17573 | 0.17573 | 0.99387 | -0.11678 | 0.99515 | -0.09214 | 48.2787
11 | 0.1438 | 0.036834 | -0.14359 | -0.0367 | 0.00021049 | 0.00013409 | 0.2153 | 0.2153 | 0.2153 | 0.99515 | -0.09214 | 0.99356 | -0.1224 | 29.5748
12 | -0.26128 | -0.066494 | 0.26244 | 0.067239 | 0.0011662 | 0.00074529 | 0.39104 | 0.39104 | 0.39104 | 0.99515 | -0.09214 | 1 | 0 | 53.714
13 | 0.012226 | 0.003065 | -0.012224 | -0.0030636 | 2.6316e-06 | 1.4182e-06 | 0.018396 | 0.018396 | 0.018396 | 0.98897 | -0.21156 | 0.98873 | -0.21608 | 5.0539
14 | 0.031199 | 0.0078254 | -0.031187 | -0.0078177 | 1.2232e-05 | 7.6387e-06 | 0.046945 | 0.046945 | 0.046945 | 0.98897 | -0.21156 | 0.98854 | -0.21979 | 12.897
15 | 0.018453 | 0.0046249 | -0.018452 | -0.004624 | 1.4163e-06 | 8.4366e-07 | 0.027777 | 0.027777 | 0.027777 | 0.98854 | -0.21979 | 0.98846 | -0.2214 | 7.631
16 | 0.012734 | 0.0031929 | -0.012729 | -0.0031902 | 4.9415e-06 | 2.703e-06 | 0.019168 | 0.019168 | 0.019168 | 0.98854 | -0.21979 | 0.98812 | -0.22793 | 5.2661
17 | 0.0012315 | 0.00030836 | -0.0012315 | -0.00030864 | 2.999e-08 | -2.7908e-07 | 0.0018538 | 0.0018539 | 0.0018539 | 0.98846 | -0.2214 | 0.98843 | -0.22191 | 0.50931
18 | 0.01722 | 0.0043157 | -0.017214 | -0.0043122 | 5.9154e-06 | 3.4851e-06 | 0.025923 | 0.025923 | 0.025923 | 0.98846 | -0.2214 | 0.98809 | -0.22861 | 7.1217
19 | 0.13661 | 0.034951 | -0.13651 | -0.034886 | 0.00010221 | 6.5328e-05 | 0.20486 | 0.20486 | 0.20486 | 0.99356 | -0.1224 | 0.99274 | -0.13787 | 56.2791
20 | 0.16536 | 0.042057 | -0.16518 | -0.041943 | 0.00017937 | 0.00011438 | 0.24627 | 0.24627 | 0.24627 | 1 | 0 | 0.99882 | -0.02254 | 33.8285
21 | 0.013166 | 0.0032977 | -0.013164 | -0.0032964 | 2.3549e-06 | 1.3026e-06 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.98809 | -0.22861 | 0.9879 | -0.23237 | 5.447
22 | -0.021389 | -0.0053602 | 0.021393 | 0.0053629 | 4.4371e-06 | 2.6989e-06 | 0.032505 | 0.032505 | 0.032505 | 0.97914 | -0.40045 | 0.97936 | -0.39609 | 8.9299
23 | 0.0045015 | 0.0011279 | -0.0045014 | -0.0011279 | 1.0444e-07 | -8.0083e-09 | 0.0068409 | 0.006841 | 0.006841 | 0.97914 | -0.40045 | 0.97912 | -0.40093 | 1.8794
24 | -0.023192 | -0.0058136 | 0.023204 | 0.005821 | 1.1949e-05 | 7.3244e-06 | 0.035237 | 0.035237 | 0.035237 | 0.97936 | -0.39609 | 0.97991 | -0.38529 | 9.6806
25 | 0.0045014 | 0.0011279 | -0.0045005 | -0.0011279 | 9.2538e-07 | -7.0764e-08 | 0.006841 | 0.0068412 | 0.0068412 | 0.97912 | -0.40093 | 0.9789 | -0.40525 | 1.8795
26 | -0.028656 | -0.0071873 | 0.028666 | 0.0071938 | 1.0357e-05 | 6.4446e-06 | 0.043516 | 0.043516 | 0.043516 | 0.97991 | -0.38529 | 0.9803 | -0.37771 | 11.955
27 | 0.068026 | 0.017216 | -0.067961 | -0.017175 | 6.4199e-05 | 4.0885e-05 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.9803 | -0.37771 | 0.97929 | -0.39739 | 28.3839
28 | -0.096691 | -0.02441 | 0.09707 | 0.024652 | 0.00037857 | 0.00024169 | 0.14683 | 0.14683 | 0.14683 | 0.9803 | -0.37771 | 0.98449 | -0.29633 | 40.3388
29 | 0.066638 | 0.016844 | -0.066606 | -0.016823 | 3.2234e-05 | 2.0525e-05 | 0.10131 | 0.10131 | 0.10131 | 0.97929 | -0.39739 | 0.97877 | -0.40748 | 27.8317
30 | -0.10124 | -0.025696 | 0.10143 | 0.025816 | 0.00018861 | 0.00012044 | 0.15313 | 0.15313 | 0.15313 | 0.98449 | -0.29633 | 0.98649 | -0.25768 | 42.0692
31 | -0.0051205 | -0.0012833 | 0.0051214 | 0.0012834 | 8.5539e-07 | 6.7161e-08 | 0.0077556 | 0.0077555 | 0.0077556 | 0.98243 | -0.33866 | 0.98261 | -0.33516 | 2.1307
32 | -0.0051214 | -0.0012834 | 0.005122 | 0.0012834 | 6.6262e-07 | 5.189e-08 | 0.0077555 | 0.0077553 | 0.0077555 | 0.98261 | -0.33516 | 0.98275 | -0.33244 | 2.1306
33 | 0.018789 | 0.004715 | -0.018785 | -0.0047126 | 3.9847e-06 | 2.3839e-06 | 0.028451 | 0.028451 | 0.028451 | 0.98275 | -0.33244 | 0.98252 | -0.33689 | 7.8162
34 | -0.023911 | -0.0059984 | 0.023923 | 0.0060056 | 1.1739e-05 | 7.2104e-06 | 0.036206 | 0.036206 | 0.036206 | 0.98275 | -0.33244 | 0.98328 | -0.32215 | 9.9468
35 | 0.015978 | 0.0040092 | -0.015975 | -0.004007 | 3.8331e-06 | 2.2322e-06 | 0.024201 | 0.024201 | 0.024201 | 0.98252 | -0.33689 | 0.98226 | -0.34192 | 6.6486
36 | -0.029689 | -0.0074509 | 0.0297 | 0.0074574 | 1.0567e-05 | 6.5856e-06 | 0.044933 | 0.044933 | 0.044933 | 0.98328 | -0.32215 | 0.98366 | -0.31469 | 12.3442
37 | 0.015975 | 0.004007 | -0.01597 | -0.0040045 | 4.2832e-06 | 2.4944e-06 | 0.024201 | 0.024201 | 0.024201 | 0.98226 | -0.34192 | 0.98198 | -0.34755 | 6.6486
38 | 0.0046068 | 0.0011542 | -0.0046064 | -0.0011542 | 4.2276e-07 | -2.4084e-08 | 0.0069687 | 0.0069688 | 0.0069688 | 0.98366 | -0.31469 | 0.98356 | -0.31661 | 1.9145
39 | -0.034307 | -0.0086116 | 0.034335 | 0.0086298 | 2.895e-05 | 1.8164e-05 | 0.051902 | 0.051901 | 0.051902 | 0.98366 | -0.31469 | 0.98456 | -0.29701 | 14.2587
40 | -0.0026192 | -0.00065643 | 0.0026193 | 0.00065626 | 1.0171e-07 | -1.6701e-07 | 0.0039065 | 0.0039064 | 0.0039065 | 0.99767 | -0.044568 | 0.99771 | -0.043753 | 1.0732
41 | -0.0026193 | -0.00065626 | 0.0026194 | 0.00065606 | 1.218e-07 | -2.0003e-07 | 0.0039064 | 0.0039063 | 0.0039064 | 0.99771 | -0.043753 | 0.99776 | -0.042776 | 1.0732
42 | -0.0044135 | -0.0011057 | 0.0044137 | 0.0011057 | 1.5754e-07 | -2.5833e-08 | 0.006582 | 0.0065819 | 0.006582 | 0.99776 | -0.042776 | 0.9978 | -0.042027 | 1.8082
43 | -0.014525 | -0.0036409 | 0.014529 | 0.0036433 | 4.2818e-06 | 2.4425e-06 | 0.022017 | 0.022017 | 0.022017 | 0.98166 | -0.35373 | 0.98198 | -0.34755 | 6.0487
44 | 0.0132 | 0.0033089 | -0.013199 | -0.0033083 | 1.1008e-06 | 6.1182e-07 | 0.020009 | 0.020009 | 0.020009 | 0.98166 | -0.35373 | 0.98157 | -0.35548 | 5.4971
45 | 0.010158 | 0.0025461 | -0.010157 | -0.0025456 | 1.0187e-06 | 5.0719e-07 | 0.015399 | 0.0154 | 0.0154 | 0.98157 | -0.35548 | 0.98146 | -0.35759 | 4.2306
46 | 0.0060983 | 0.0015284 | -0.006098 | -0.0015283 | 3.2502e-07 | 7.9891e-08 | 0.0092458 | 0.0092458 | 0.0092458 | 0.98146 | -0.35759 | 0.98141 | -0.35871 | 2.5401
47 | -0.043811 | -0.011014 | 0.043813 | 0.011015 | 2.2314e-06 | 1.4108e-06 | 0.066178 | 0.066178 | 0.066178 | 0.98527 | -0.28336 | 0.98532 | -0.28229 | 18.1809
48 | 0.038501 | 0.0096833 | -0.038476 | -0.0096675 | 2.5088e-05 | 1.5805e-05 | 0.058159 | 0.058159 | 0.058159 | 0.98527 | -0.28336 | 0.98456 | -0.29701 | 15.9779
49 | -0.04867 | -0.012233 | 0.04871 | 0.012258 | 3.9407e-05 | 2.4972e-05 | 0.073514 | 0.073514 | 0.073514 | 0.98532 | -0.28229 | 0.98619 | -0.26535 | 20.1961
50 | 0.0041407 | 0.0010377 | -0.0041405 | -0.0010377 | 1.6327e-07 | -3.6885e-08 | 0.006258 | 0.0062581 | 0.0062581 | 0.98456 | -0.29701 | 0.98452 | -0.29784 | 1.7192
51 | -0.057028 | -0.014342 | 0.057073 | 0.014371 | 4.5043e-05 | 2.862e-05 | 0.086065 | 0.086064 | 0.086065 | 0.98619 | -0.26535 | 0.98704 | -0.24883 | 23.6441
52 | 0.0083182 | 0.0020846 | -0.0083176 | -0.0020844 | 5.1124e-07 | 2.1677e-07 | 0.012551 | 0.012551 | 0.012551 | 0.98619 | -0.26535 | 0.98613 | -0.26664 | 3.448
53 | 0.0038625 | 0.00096698 | -0.0038616 | -0.0009673 | 8.537e-07 | -3.1167e-07 | 0.0058225 | 0.0058228 | 0.0058228 | 0.98704 | -0.24883 | 0.9868 | -0.25347 | 1.5997
54 | -0.071985 | -0.018107 | 0.072054 | 0.018151 | 6.9342e-05 | 4.4178e-05 | 0.10854 | 0.10854 | 0.10854 | 0.98704 | -0.24883 | 0.98808 | -0.22869 | 29.8199
55 | 0.0063183 | 0.0015833 | -0.0063174 | -0.0015831 | 8.7662e-07 | 2.3299e-07 | 0.0095339 | 0.009534 | 0.009534 | 0.98613 | -0.26664 | 0.98598 | -0.26955 | 2.6192
56 | 0.0034489 | 0.00086411 | -0.0034486 | -0.00086429 | 2.9446e-07 | -1.7757e-07 | 0.0052176 | 0.0052178 | 0.0052178 | 0.98356 | -0.31661 | 0.98347 | -0.31841 | 1.4335
57 | 0.0022219 | 0.00055635 | -0.0022218 | -0.00055668 | 1.368e-07 | -3.2759e-07 | 0.0033503 | 0.0033505 | 0.0033505 | 0.9868 | -0.25347 | 0.98674 | -0.25476 | 0.92045
58 | -0.090309 | -0.022728 | 0.090459 | 0.022824 | 0.00015061 | 9.6109e-05 | 0.13604 | 0.13604 | 0.13604 | 0.98808 | -0.22869 | 0.98988 | -0.19385 | 37.3724
59 | 0.018254 | 0.0045769 | -0.01825 | -0.0045742 | 4.404e-06 | 2.6196e-06 | 0.027491 | 0.027491 | 0.027491 | 0.98808 | -0.22869 | 0.98782 | -0.23375 | 7.5526
60 | 0.0036857 | 0.0009235 | -0.0036854 | -0.00092364 | 2.9982e-07 | -1.3766e-07 | 0.0055623 | 0.0055624 | 0.0055624 | 0.98598 | -0.26955 | 0.98589 | -0.27126 | 1.5281
61 | 0.005158 | 0.0012923 | -0.0051572 | -0.0012922 | 8.2654e-07 | 6.2058e-08 | 0.0077713 | 0.0077714 | 0.0077714 | 0.98761 | -0.23777 | 0.98744 | -0.24113 | 2.135
62 | -0.0070324 | -0.0017621 | 0.0070338 | 0.0017625 | 1.3454e-06 | 4.5201e-07 | 0.010595 | 0.010595 | 0.010595 | 0.98761 | -0.23777 | 0.98782 | -0.23375 | 2.9108
63 | 0.0033112 | 0.00082981 | -0.0033111 | -0.00082984 | 4.4264e-08 | -3.2316e-08 | 0.0049897 | 0.0049897 | 0.0049897 | 0.98744 | -0.24113 | 0.98743 | -0.24141 | 1.3708
64 | 0.001846 | 0.0004624 | -0.0018459 | -0.00046263 | 6.1222e-08 | -2.3069e-07 | 0.0027817 | 0.0027818 | 0.0027818 | 0.98744 | -0.24113 | 0.98741 | -0.24183 | 0.76423
65 | 0.011216 | 0.0028117 | -0.011214 | -0.0028105 | 2.45e-06 | 1.2751e-06 | 0.016896 | 0.016896 | 0.016896 | 0.98782 | -0.23375 | 0.98758 | -0.23833 | 4.6418
66 | -0.1074 | -0.027071 | 0.1077 | 0.027262 | 0.00029967 | 0.0001914 | 0.16151 | 0.16151 | 0.16151 | 0.98988 | -0.19385 | 0.9929 | -0.13572 | 44.3699
67 | -0.10947 | -0.027705 | 0.10954 | 0.02775 | 7.037e-05 | 4.4947e-05 | 0.16415 | 0.16415 | 0.16415 | 0.9929 | -0.13572 | 0.99359 | -0.12233 | 45.0973
68 | -0.0022217 | -0.00055682 | 0.0022218 | 0.00055668 | 6.0292e-08 | -1.4436e-07 | 0.0033505 | 0.0033505 | 0.0033505 | 0.98671 | -0.25533 | 0.98674 | -0.25476 | 0.92047
69 | 0.13126 | 0.03357 | -0.13099 | -0.033398 | 0.00026898 | 0.00017191 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.99274 | -0.13787 | 0.99052 | -0.18031 | 54.117
70 | 0.14485 | 0.036844 | -0.14477 | -0.036789 | 8.6529e-05 | 5.512e-05 | 0.21599 | 0.21599 | 0.21599 | 0.99882 | -0.02254 | 0.99816 | -0.034945 | 29.6691
71 | 0.020325 | 0.0050985 | -0.020314 | -0.0050921 | 1.0512e-05 | 6.3278e-06 | 0.030281 | 0.030281 | 0.030281 | 0.99882 | -0.02254 | 0.99825 | -0.033395 | 8.3189
72 | 0.016281 | 0.0040802 | -0.016281 | -0.0040802 | 1.9676e-08 | 1.143e-08 | 0.024273 | 0.024273 | 0.024273 | 0.99806 | -0.037161 | 0.99805 | -0.037187 | 6.6685
73 | -0.018616 | -0.0046654 | 0.018619 | 0.0046674 | 3.3409e-06 | 1.987e-06 | 0.027755 | 0.027755 | 0.027755 | 0.99806 | -0.037161 | 0.99825 | -0.033395 | 7.6249
74 | 0.0095358 | 0.0023897 | -0.0095345 | -0.0023891 | 1.2521e-06 | 5.8551e-07 | 0.014217 | 0.014217 | 0.014217 | 0.99805 | -0.037187 | 0.99791 | -0.039943 | 3.9058
75 | 0.0078545 | 0.0019681 | -0.0078543 | -0.001968 | 1.7337e-07 | 6.6926e-08 | 0.011712 | 0.011712 | 0.011712 | 0.99791 | -0.039943 | 0.99789 | -0.040407 | 3.2176
76 | 0.0062041 | 0.0015544 | -0.0062036 | -0.0015543 | 4.7869e-07 | 1.1153e-07 | 0.0092512 | 0.0092512 | 0.0092512 | 0.99789 | -0.040407 | 0.9978 | -0.042027 | 2.5416
77 | 0.13878 | 0.035288 | -0.13857 | -0.035158 | 0.00020395 | 0.00013036 | 0.20706 | 0.20706 | 0.20706 | 0.99816 | -0.034945 | 0.99656 | -0.0655 | 56.8851
78 | 0.12817 | 0.03255 | -0.12804 | -0.032467 | 0.00013034 | 8.3295e-05 | 0.19152 | 0.19153 | 0.19153 | 0.99656 | -0.0655 | 0.99546 | -0.086654 | 52.6168
79 | 0.1214 | 0.030803 | -0.12119 | -0.03067 | 0.00020792 | 0.00013285 | 0.1816 | 0.1816 | 0.1816 | 0.99546 | -0.086654 | 0.99359 | -0.12233 | 49.8906
80 | 0.12846 | 0.032764 | -0.12835 | -0.032691 | 0.00011396 | 7.2828e-05 | 0.19318 | 0.19318 | 0.19318 | 0.99052 | -0.18031 | 0.98956 | -0.1987 | 53.0727
81 | 0.0064358 | 0.0016113 | -0.0064355 | -0.0016112 | 2.674e-07 | 7.3972e-08 | 0.0096933 | 0.0096933 | 0.0096933 | 0.9879 | -0.23237 | 0.98785 | -0.23324 | 2.663
82 | 0.0067281 | 0.0016851 | -0.0067277 | -0.001685 | 3.437e-07 | 1.057e-07 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.9879 | -0.23237 | 0.98784 | -0.23344 | 2.784
83 | 0.0064355 | 0.0016112 | -0.006435 | -0.0016111 | 4.9275e-07 | 1.3634e-07 | 0.0096933 | 0.0096934 | 0.0096934 | 0.98785 | -0.23324 | 0.98777 | -0.23485 | 2.663
84 | 0.0067277 | 0.001685 | -0.0067266 | -0.0016846 | 1.175e-06 | 3.6145e-07 | 0.010134 | 0.010134 | 0.010134 | 0.98784 | -0.23344 | 0.98765 | -0.23711 | 2.784
85 | 0.0043309 | 0.0010837 | -0.0043304 | -0.0010838 | 4.5618e-07 | -7.3889e-08 | 0.0065236 | 0.0065237 | 0.0065237 | 0.98777 | -0.23485 | 0.98766 | -0.23706 | 1.7922
86 | 0.0055782 | 0.0013968 | -0.0055774 | -0.0013967 | 8.4285e-07 | 1.3222e-07 | 0.0084038 | 0.0084039 | 0.0084039 | 0.98765 | -0.23711 | 0.98749 | -0.24028 | 2.3088
87 | 0.0043304 | 0.0010838 | -0.0043301 | -0.0010838 | 3.0462e-07 | -4.9285e-08 | 0.0065237 | 0.0065238 | 0.0065238 | 0.98766 | -0.23706 | 0.98758 | -0.23854 | 1.7923
88 | 0.0026887 | 0.00067247 | -0.0026885 | -0.00067268 | 1.4626e-07 | -2.1053e-07 | 0.0040506 | 0.0040507 | 0.0040507 | 0.98758 | -0.23854 | 0.98752 | -0.23969 | 1.1128
89 | 0.0050127 | 0.0012552 | -0.0050122 | -0.0012551 | 4.7754e-07 | 2.0088e-08 | 0.007553 | 0.0075531 | 0.0075531 | 0.98749 | -0.24028 | 0.98739 | -0.24228 | 2.075
90 | -0.0015231 | -0.00038172 | 0.0015231 | 0.00038167 | 8.3946e-09 | -4.8985e-08 | 0.0022952 | 0.0022952 | 0.0022952 | 0.98743 | -0.24141 | 0.98744 | -0.24129 | 0.63055
91 | -0.0015231 | -0.00038167 | 0.0015232 | 0.00038099 | 1.1642e-07 | -6.7954e-07 | 0.0022952 | 0.0022949 | 0.0022952 | 0.98744 | -0.24129 | 0.98752 | -0.23969 | 0.63054
92 | 0.0011653 | 0.00029169 | -0.0011653 | -0.00029205 | 3.4686e-08 | -3.6162e-07 | 0.0017558 | 0.0017559 | 0.0017559 | 0.98752 | -0.23969 | 0.98749 | -0.24031 | 0.4824
93 | 0.12395 | 0.031589 | -0.12375 | -0.031462 | 0.00019832 | 0.00012673 | 0.18657 | 0.18657 | 0.18657 | 0.98956 | -0.1987 | 0.98783 | -0.23191 | 51.2558
94 | 0.10603 | 0.027021 | -0.1059 | -0.026937 | 0.00013168 | 8.4099e-05 | 0.15988 | 0.15988 | 0.15988 | 0.98783 | -0.23191 | 0.98649 | -0.25768 | 43.9227
95 | 0.0031088 | 0.00077869 | -0.0031084 | -0.00077904 | 3.8386e-07 | -3.4861e-07 | 0.0046891 | 0.0046893 | 0.0046893 | 0.98649 | -0.25768 | 0.98636 | -0.26027 | 1.2883
96 | 0.0018274 | 0.00045695 | -0.0018273 | -0.00045732 | 9.4797e-08 | -3.6572e-07 | 0.0027536 | 0.0027537 | 0.0027537 | 0.98739 | -0.24228 | 0.98733 | -0.24338 | 0.75652
97 | 0.0018273 | 0.00045732 | -0.0018272 | -0.00045793 | 1.5877e-07 | -6.1232e-07 | 0.0027537 | 0.002754 | 0.002754 | 0.98733 | -0.24338 | 0.98724 | -0.2452 | 0.75659
98 | 0.063239 | 0.015979 | -0.063143 | -0.015918 | 9.585e-05 | 6.0997e-05 | 0.096188 | 0.096188 | 0.096188 | 0.97877 | -0.40748 | 0.97715 | -0.43915 | 26.4254
99 | 0.060723 | 0.015312 | -0.060691 | -0.015291 | 3.226e-05 | 2.0521e-05 | 0.092503 | 0.092503 | 0.092503 | 0.97715 | -0.43915 | 0.97659 | -0.45026 | 25.413
100 | -0.045194 | -0.011346 | 0.045259 | 0.011387 | 6.5009e-05 | 4.1154e-05 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.97299 | -0.52098 | 0.97452 | -0.49088 | 18.9901
101 | 0.036079 | 0.0090617 | -0.036058 | -0.0090483 | 2.1323e-05 | 1.3415e-05 | 0.055184 | 0.055184 | 0.055184 | 0.97299 | -0.52098 | 0.97236 | -0.53338 | 15.1605
102 | -0.045259 | -0.011387 | 0.045293 | 0.011409 | 3.3559e-05 | 2.1244e-05 | 0.069124 | 0.069124 | 0.069124 | 0.97452 | -0.49088 | 0.97531 | -0.47537 | 18.99
103 | 0.018256 | 0.0045826 | -0.018243 | -0.004575 | 1.2732e-05 | 7.6091e-06 | 0.027939 | 0.02794 | 0.02794 | 0.97236 | -0.53338 | 0.97162 | -0.54801 | 7.6757
104 | 0.017803 | 0.0044657 | -0.017793 | -0.0044602 | 9.3437e-06 | 5.5638e-06 | 0.027245 | 0.027245 | 0.027245 | 0.97236 | -0.53338 | 0.9718 | -0.54439 | 7.4849
105 | -0.051038 | -0.012848 | 0.0511 | 0.012887 | 6.1349e-05 | 3.8926e-05 | 0.077889 | 0.077889 | 0.077889 | 0.97531 | -0.47537 | 0.97659 | -0.45026 | 21.3982
106 | 0.014365 | 0.003603 | -0.014359 | -0.0035996 | 5.9401e-06 | 3.3965e-06 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.97162 | -0.54801 | 0.97118 | -0.55669 | 6.044
107 | 0.01056 | 0.0026473 | -0.010557 | -0.0026457 | 3.1159e-06 | 1.6005e-06 | 0.016169 | 0.01617 | 0.01617 | 0.9718 | -0.54439 | 0.97149 | -0.55059 | 4.4422
108 | 0.011766 | 0.0029499 | -0.011763 | -0.0029484 | 2.7634e-06 | 1.4881e-06 | 0.018028 | 0.018028 | 0.018028 | 0.97118 | -0.55669 | 0.97093 | -0.56162 | 4.9528
109 | 0.0054316 | 0.0013612 | -0.0054308 | -0.0013611 | 7.5635e-07 | 1.2331e-07 | 0.0083195 | 0.0083196 | 0.0083196 | 0.97149 | -0.55059 | 0.97134 | -0.55351 | 2.2856
110 | 0.0087186 | 0.0021853 | -0.0087176 | -0.0021848 | 9.815e-07 | 4.4688e-07 | 0.013362 | 0.013362 | 0.013362 | 0.97093 | -0.56162 | 0.97081 | -0.56398 | 3.6709

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43935 | 0.11178

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.015262 | 0.003825
1 | 0.013977 | 0.0035029
2 | 0.0086865 | 0.002177
3 | 0.013499 | 0.0033831
4 | 0.0095718 | 0.0023989
5 | 0.012505 | 0.0031341
6 | 0.012224 | 0.0030636
7 | 0.012729 | 0.0031902
8 | 0.0069766 | 0.0017485
9 | 0.009905 | 0.0024824
10 | 0.0012315 | 0.00030864
11 | 0.004048 | 0.0010145
12 | 0.016887 | 0.0042323
13 | 0.0017985 | 0.00045076
14 | 0.0054519 | 0.0013664
15 | 0.0045005 | 0.0011279
16 | 0.0013229 | 0.00033156
17 | 0.0041675 | 0.0010445
18 | 0.0051205 | 0.0012833
19 | 0.0028065 | 0.00070337
20 | 0.0057666 | 0.0014452
21 | 0.0026192 | 0.00065643
22 | 0.0017941 | 0.00044965
23 | 0.0013247 | 0.00033201
24 | 0.001441 | 0.00036115
25 | 0.0030409 | 0.00076211
26 | 0.0040589 | 0.0010173
27 | 0.006098 | 0.0015283
28 | 0.0053097 | 0.0013307
29 | 0.0048573 | 0.0012173
30 | 0.0041405 | 0.0010377
31 | 0.011049 | 0.0027692
32 | 0.0019994 | 0.00050108
33 | 0.0011575 | 0.0002901
34 | 0.0016397 | 0.00041095
35 | 0.0026317 | 0.00065958
36 | 0.0034486 | 0.00086429
37 | 0.0018745 | 0.00046978
38 | 0.0033111 | 0.00082984
39 | 0.0018459 | 0.00046263
40 | 0.011214 | 0.0028105
41 | 0.016944 | 0.0042466
42 | 0.0017667 | 0.00044278
43 | 0.0022217 | 0.00055682
44 | 0.0052507 | 0.001316
45 | 0.0036854 | 0.00092364
46 | 0.0023352 | 0.00058524
47 | 0.0067451 | 0.0016905
48 | 0.0016947 | 0.00042472
49 | 0.00168 | 0.00042105
50 | 0.0016502 | 0.00041359
51 | 0.0059898 | 0.0015012
52 | 0.0017899 | 0.0004486
53 | 0.010405 | 0.0026078
54 | 0.0066386 | 0.0016638
55 | 0.0025304 | 0.00063417
56 | 0.01165 | 0.0029199
57 | 0.0021042 | 0.00052735
58 | 0.0011483 | 0.0002878
59 | 0.0016414 | 0.00041138
60 | 0.00056471 | 0.00014153
61 | 0.0015231 | 0.00038172
62 | 0.0011653 | 0.00029205
63 | 0.0043983 | 0.0011023
64 | 0.01772 | 0.0044411
65 | 0.0013642 | 0.00034191
66 | 0.0031848 | 0.00079818
67 | 0.0018272 | 0.00045793
68 | 0.0031084 | 0.00077904
69 | 0.0033673 | 0.00084392
70 | 0.0024199 | 0.00060649
71 | 0.0091149 | 0.0022844
72 | 0.0057455 | 0.00144
73 | 0.0038782 | 0.00097197
74 | 0.0072333 | 0.0018128
75 | 0.0095912 | 0.0024038
76 | 0.0025925 | 0.00064973
77 | 0.0051252 | 0.0012845
78 | 0.0030448 | 0.0007631
79 | 0.0054308 | 0.0013611
80 | 0.0087176 | 0.0021848

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1