## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2233-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2233-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2233-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2233-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2233-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2233-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2233-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2233-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2233-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2233-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2233-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2233-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2233-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2233-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2233-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2233-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2233-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2233-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2233-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2233-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2233-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2233-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2233-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2233-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2233-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2233-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2233-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2233-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2233-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2233-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2233-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2233-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2233-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2233-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2233-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2233-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2233-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2233-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2233-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2233-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2233-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2233-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2233-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2233-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2233-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2233-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2233-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2233-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2233-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2233-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2233-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2233-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2233-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2233-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2233-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2233-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2233-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2233-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2233-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2233-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2233-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2233-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2233-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2233-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2233-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2233-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2233-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2233-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2233-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2233-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2233-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2233-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2233-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2233-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2233-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2233-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2233-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2233-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2233-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2233-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2233-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2233-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2233-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2233-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2233-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2233-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2233-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2233-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2233-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2233-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2233-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2233-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2233-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2233-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2233-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2233-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2233-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2233-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2233-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2233-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2233-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2233-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2233-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_373_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2233-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00070965 | 0.00017785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2233-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0001805 | 4.5238e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2233-3_0_3_load_3 | 3 | 0.0040494 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2233-3_0_3_load_17 | 4 | 0.00063734 | 0.00015973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2233-3_0_3_load_91 | 6 | 0.0021492 | 0.00053864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2233-3_0_3_load_4 | 8 | 0.0043906 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2233-3_0_3_load_6 | 10 | 0.0014829 | 0.00037166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2233-3_0_3_load_96 | 11 | 0.0005111 | 0.00012809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2233-3_0_3_load_97 | 12 | 0.00051461 | 0.00012897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2233-3_0_3_load_94 | 13 | 0.0019406 | 0.00048637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2233-3_0_3_load_95 | 15 | 0.0017554 | 0.00043994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2233-3_0_3_load_12 | 16 | 0.0020274 | 0.00050812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2233-3_0_3_load_14 | 17 | 0.0022658 | 0.00056786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2233-3_0_3_load_11 | 18 | 0.0020873 | 0.00052312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2233-3_0_3_load_7 | 19 | 0.00038991 | 9.7721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2233-3_0_3_load_8 | 20 | 0.0010905 | 0.00027331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2233-3_0_3_load_9 | 21 | 0.00018519 | 4.6412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2233-3_0_3_load_22 | 24 | 0.00052506 | 0.00013159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2233-3_0_3_load_21 | 25 | 0.0004455 | 0.00011165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2233-3_0_3_load_32 | 26 | 0.0016401 | 0.00041106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2233-3_0_3_load_27 | 27 | 0.0018041 | 0.00045214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2233-3_0_3_load_28 | 28 | 0.0019526 | 0.00048936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2233-3_0_3_load_15 | 29 | 0.00067942 | 0.00017028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2233-3_0_3_load_18 | 30 | 0.0010087 | 0.00025281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2233-3_0_3_load_29 | 32 | 0.0032459 | 0.00081351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2233-3_0_3_load_56 | 33 | 0.0009811 | 0.00024589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2233-3_0_3_load_35 | 34 | 0.00065943 | 0.00016527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2233-3_0_3_load_23 | 35 | 0.024806 | 0.0062171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2233-3_0_3_load_24 | 36 | 0.0064383 | 0.0016136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2233-3_0_3_load_26 | 38 | 0.044417 | 0.011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2233-3_0_3_load_30 | 39 | 0.025189 | 0.0063131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2233-3_0_3_load_31 | 40 | 0.0096582 | 0.0024206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2233-3_0_3_load_33 | 44 | 0.0047109 | 0.0011807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2233-3_0_3_load_34 | 45 | 0.00088848 | 0.00022267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2233-3_0_3_load_36 | 46 | 0.0062812 | 0.0015742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2233-3_0_3_load_43 | 47 | 0.003828 | 0.00095938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2233-3_0_3_load_41 | 50 | 0.0069646 | 0.0017455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2233-3_0_3_load_54 | 52 | 0.0044191 | 0.0011075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2233-3_0_3_load_52 | 53 | 0.0019034 | 0.00047703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2233-3_0_3_load_53 | 54 | 0.003075 | 0.00077067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2233-3_0_3_load_83 | 57 | 0.0065785 | 0.0016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2233-3_0_3_load_51 | 58 | 0.0088807 | 0.0022257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2233-3_0_3_load_48 | 59 | 0.0031646 | 0.00079313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2233-3_0_3_load_82 | 60 | 0.0067715 | 0.0016971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2233-3_0_3_load_45 | 61 | 0.0007294 | 0.0001828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2233-3_0_3_load_46 | 62 | 0.00044319 | 0.00011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2233-3_0_3_load_59 | 64 | 0.00047782 | 0.00011975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2233-3_0_3_load_57 | 65 | 0.00052473 | 0.00013151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2233-3_0_3_load_58 | 66 | 0.00031564 | 7.9106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2233-3_0_3_load_49 | 67 | 0.0090023 | 0.0022562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2233-3_0_3_load_102 | 68 | 0.011356 | 0.002846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2233-3_0_3_load_67 | 70 | 0.0065708 | 0.0016468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2233-3_0_3_load_60 | 72 | 0.0015026 | 0.00037659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2233-3_0_3_load_61 | 73 | 0.0045795 | 0.0011477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2233-3_0_3_load_62 | 74 | 0.0028276 | 0.00070866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2233-3_0_3_load_63 | 75 | 0.00096329 | 0.00024142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2233-3_0_3_load_79 | 76 | 0.0029257 | 0.00073325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2233-3_0_3_load_77 | 77 | 0.0010356 | 0.00025954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2233-3_0_3_load_64 | 78 | 0.0072591 | 0.0018193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2233-3_0_3_load_68 | 80 | 0.0042481 | 0.0010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2233-3_0_3_load_70 | 81 | 0.0019948 | 0.00049994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2233-3_0_3_load_86 | 83 | 0.001935 | 0.00048496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2233-3_0_3_load_69 | 84 | 0.0032267 | 0.00080869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2233-3_0_3_load_81 | 85 | 0.0027522 | 0.00068978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2233-3_0_3_load_72 | 86 | 0.0044435 | 0.0011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2233-3_0_3_load_90 | 87 | 0.0016501 | 0.00041354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2233-3_0_3_load_87 | 89 | 0.0013801 | 0.00034589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2233-3_0_3_load_71 | 91 | 0.0050776 | 0.0012726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2233-3_0_3_load_74 | 93 | 0.0017217 | 0.0004315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2233-3_0_3_load_75 | 94 | 0.0023505 | 0.00058909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2233-3_0_3_load_85 | 95 | 0.0038408 | 0.00096259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2233-3_0_3_load_84 | 96 | 0.0022656 | 0.00056782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2233-3_0_3_load_76 | 97 | 0.0026622 | 0.0006672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2233-3_0_3_load_80 | 98 | 0.0020419 | 0.00051175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2233-3_0_3_load_100 | 99 | 0.00051304 | 0.00012858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2233-3_0_3_load_99 | 100 | 0.00051447 | 0.00012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2233-3_0_3_load_101 | 101 | 0.00052727 | 0.00013215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2233-3_0_3_load_98 | 102 | 0.0005111 | 0.00012809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2233-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2233-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2233-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2233-3_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.15005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2233-3_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.037116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2233-3_0_3_line_5 |  | 5 | 30 | 0.041887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2233-3_0_3_line_6 |  | 5 | 29 | 0.020944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2233-3_0_3_line_7 |  | 6 | 7 | 0.029432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2233-3_0_3_line_8 |  | 7 | 22 | 0.026026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2233-3_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.057949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2233-3_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.01049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2233-3_0_3_line_11 |  | 10 | 14 | 0.0076716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2233-3_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.005631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2233-3_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.029483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2233-3_0_3_line_14 |  | 12 | 102 | 0.023731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2233-3_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2233-3_0_3_line_16 |  | 14 | 17 | 0.044478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2233-3_0_3_line_17 |  | 14 | 18 | 0.020136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2233-3_0_3_line_18 |  | 15 | 16 | 0.040648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2233-3_0_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.015703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2233-3_0_3_line_20 |  | 17 | 27 | 0.015019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2233-3_0_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.029038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2233-3_0_3_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0015527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2233-3_0_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.14572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2233-3_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2233-3_0_3_line_25 |  | 23 | 24 | 0.012365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2233-3_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.006064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2233-3_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.025491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2233-3_0_3_line_28 |  | 26 | 32 | 0.0050215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2233-3_0_3_line_29 |  | 27 | 28 | 0.011066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2233-3_0_3_line_30 |  | 28 | 32 | 0.027376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2233-3_0_3_line_31 |  | 30 | 31 | 0.041248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2233-3_0_3_line_32 |  | 31 | 33 | 0.039836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2233-3_0_3_line_33 |  | 31 | 34 | 0.018882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2233-3_0_3_line_34 |  | 33 | 49 | 0.035107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2233-3_0_3_line_35 |  | 34 | 44 | 0.03123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2233-3_0_3_line_36 |  | 35 | 36 | 0.027972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2233-3_0_3_line_37 |  | 35 | 37 | 0.044614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2233-3_0_3_line_38 |  | 37 | 38 | 0.022606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2233-3_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.05024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2233-3_0_3_line_40 |  | 39 | 40 | 0.028183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2233-3_0_3_line_41 |  | 40 | 41 | 0.013584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2233-3_0_3_line_42 |  | 41 | 42 | 0.008438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2233-3_0_3_line_43 |  | 41 | 43 | 0.020518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2233-3_0_3_line_44 |  | 42 | 50 | 0.031395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2233-3_0_3_line_45 |  | 43 | 51 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2233-3_0_3_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0024718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2233-3_0_3_line_47 |  | 45 | 46 | 0.03747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2233-3_0_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.026946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2233-3_0_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.026401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2233-3_0_3_line_50 |  | 48 | 55 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2233-3_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.049018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2233-3_0_3_line_52 |  | 49 | 71 | 0.029932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2233-3_0_3_line_53 |  | 49 | 64 | 0.0093667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2233-3_0_3_line_54 |  | 51 | 52 | 0.019171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2233-3_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2233-3_0_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.015306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2233-3_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.021244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2233-3_0_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2233-3_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2233-3_0_3_line_60 |  | 56 | 59 | 0.02042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2233-3_0_3_line_61 |  | 57 | 60 | 0.011846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2233-3_0_3_line_62 |  | 58 | 69 | 0.016941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2233-3_0_3_line_63 |  | 59 | 67 | 0.029396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2233-3_0_3_line_64 |  | 60 | 98 | 0.029322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2233-3_0_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.027807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2233-3_0_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.018447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2233-3_0_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.023657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2233-3_0_3_line_68 |  | 63 | 65 | 0.012107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2233-3_0_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.019747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2233-3_0_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.040192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2233-3_0_3_line_71 |  | 69 | 70 | 0.021206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2233-3_0_3_line_72 |  | 70 | 82 | 0.0069483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2233-3_0_3_line_73 |  | 71 | 99 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2233-3_0_3_line_74 |  | 71 | 100 | 0.015813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2233-3_0_3_line_75 |  | 72 | 73 | 0.011161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2233-3_0_3_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0094747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2233-3_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0058039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2233-3_0_3_line_78 |  | 75 | 76 | 0.013618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2233-3_0_3_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0051062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2233-3_0_3_line_80 |  | 77 | 97 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2233-3_0_3_line_81 |  | 78 | 79 | 0.028478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2233-3_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.024374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2233-3_0_3_line_83 |  | 79 | 81 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2233-3_0_3_line_84 |  | 80 | 83 | 0.011257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2233-3_0_3_line_85 |  | 81 | 86 | 0.0015486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2233-3_0_3_line_86 |  | 82 | 87 | 0.029951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2233-3_0_3_line_87 |  | 82 | 88 | 0.026316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2233-3_0_3_line_88 |  | 83 | 89 | 0.024308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2233-3_0_3_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0055994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2233-3_0_3_line_90 |  | 85 | 90 | 0.011866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2233-3_0_3_line_91 |  | 86 | 91 | 0.020126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2233-3_0_3_line_92 |  | 88 | 94 | 0.023913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2233-3_0_3_line_93 |  | 90 | 98 | 0.0052496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2233-3_0_3_line_94 |  | 90 | 97 | 0.014291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2233-3_0_3_line_95 |  | 91 | 92 | 0.022061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2233-3_0_3_line_96 |  | 92 | 93 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2233-3_0_3_line_97 |  | 92 | 94 | 0.015814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2233-3_0_3_line_98 |  | 93 | 95 | 0.010645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2233-3_0_3_line_99 |  | 95 | 96 | 0.012815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2233-3_0_3_line_100 |  | 99 | 101 | 0.0022376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2233-3_0_3_line_101 |  | 100 | 102 | 0.0075639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2233-3_0_3_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 53 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2573967.4125 | 1179546.5199 | 2573964.0402 | 1179559.2802
1 | 2573968.4086 | 1179529.9093 | 2573968.5914 | 1179542.0593 | 2573967.4125 | 1179546.5199
2 | 2573964.0402 | 1179559.2802 | 2573962.2263 | 1179566.1439 | 2573964.1349 | 1179583.353
3 | 2573823.5548 | 1179490.7578 | 2573968.4086 | 1179529.9093
4 | 2573822.264 | 1179453.6638 | 2573823.5548 | 1179490.7578
5 | 2573822.264 | 1179453.6638 | 2573818.6691 | 1179411.9309
6 | 2573822.264 | 1179453.6638 | 2573806.6071 | 1179450.8642 | 2573801.9566 | 1179452.8044
7 | 2573937.3197 | 1179762.9991 | 2573956.4104 | 1179761.693 | 2573955.8458 | 1179751.4123
8 | 2573937.3197 | 1179762.9991 | 2573916.6035 | 1179747.1702
9 | 2573685.2575 | 1179520.8559 | 2573635.9001 | 1179490.4923
10 | 2573685.2575 | 1179520.8559 | 2573693.7849 | 1179517.9502 | 2573695.1507 | 1179517.3776
11 | 2573702.2256 | 1179514.4112 | 2573695.1507 | 1179517.3776
12 | 2573736.6452 | 1179429.4997 | 2573739.3576 | 1179434.4344
13 | 2573753.5593 | 1179460.2716 | 2573739.3576 | 1179434.4344
14 | 2573736.6452 | 1179429.4997 | 2573725.2141 | 1179408.7029
15 | 2573753.5593 | 1179460.2716 | 2573754.1701 | 1179461.3829
16 | 2573702.2256 | 1179514.4112 | 2573741.6304 | 1179535.0408
17 | 2573702.2256 | 1179514.4112 | 2573712.8433 | 1179509.1284 | 2573719.78 | 1179504.6131
18 | 2573754.1701 | 1179461.3829 | 2573732.9406 | 1179496.0465
19 | 2573732.9406 | 1179496.0465 | 2573719.78 | 1179504.6131
20 | 2573754.936 | 1179542.0067 | 2573741.6304 | 1179535.0408
21 | 2573834.6579 | 1179592.894 | 2573835.8942 | 1179595.4443 | 2573849.738 | 1179617.6926
22 | 2573833.9805 | 1179591.4968 | 2573834.6579 | 1179592.894
23 | 2573849.738 | 1179617.6926 | 2573916.6035 | 1179747.1702
24 | 2573828.2099 | 1179576.3347 | 2573829.7043 | 1179582.6759 | 2573833.9805 | 1179591.4968
25 | 2573828.2099 | 1179576.3347 | 2573820.9631 | 1179575.1436 | 2573816.1796 | 1179573.6189
26 | 2573828.2099 | 1179576.3347 | 2573827.7273 | 1179574.2913 | 2573827.4698 | 1179570.3353
27 | 2573793.4419 | 1179562.1656 | 2573813.9791 | 1179572.9175 | 2573816.1796 | 1179573.6189
28 | 2573788.9931 | 1179559.8366 | 2573793.4419 | 1179562.1656
29 | 2573754.936 | 1179542.0067 | 2573764.7401 | 1179547.1394
30 | 2573764.7401 | 1179547.1394 | 2573788.9931 | 1179559.8366
31 | 2573814.8426 | 1179370.8644 | 2573815.97 | 1179380.5979 | 2573818.6691 | 1179411.9309
32 | 2573814.8426 | 1179370.8644 | 2573775.1413 | 1179374.1359
33 | 2573814.8426 | 1179370.8644 | 2573812.4968 | 1179352.1289
34 | 2573740.5374 | 1179374.3145 | 2573746.2992 | 1179376.5125 | 2573775.1413 | 1179374.1359
35 | 2573808.6171 | 1179321.1409 | 2573812.4968 | 1179352.1289
36 | 2573594.5936 | 1179173.5628 | 2573596.0477 | 1179184.9084 | 2573596.7135 | 1179201.429
37 | 2573598.5102 | 1179246.007 | 2573596.7135 | 1179201.429
38 | 2573598.5102 | 1179246.007 | 2573620.9017 | 1179242.8966
39 | 2573620.9017 | 1179242.8966 | 2573625.2082 | 1179242.2983 | 2573638.5642 | 1179241.1722 | 2573670.9373 | 1179238.4374
40 | 2573698.9953 | 1179235.7932 | 2573679.984 | 1179237.6767 | 2573678.1359 | 1179237.8293 | 2573670.9373 | 1179238.4374
41 | 2573712.5129 | 1179234.454 | 2573698.9953 | 1179235.7932
42 | 2573720.8721 | 1179233.1388 | 2573712.5129 | 1179234.454
43 | 2573713.9398 | 1179254.9139 | 2573712.5863 | 1179237.2552 | 2573712.5129 | 1179234.454
44 | 2573720.8721 | 1179233.1388 | 2573735.4227 | 1179230.9293 | 2573752.0154 | 1179229.2444
45 | 2573713.9398 | 1179254.9139 | 2573715.3932 | 1179269.2483
46 | 2573808.6171 | 1179321.1409 | 2573808.31 | 1179318.6883
47 | 2573803.1133 | 1179281.5823 | 2573807.0608 | 1179308.7107 | 2573808.31 | 1179318.6883
48 | 2573803.1133 | 1179281.5823 | 2573801.6338 | 1179271.4152 | 2573801.1896 | 1179254.7495
49 | 2573800.9027 | 1179228.3738 | 2573800.5732 | 1179231.6214 | 2573801.1896 | 1179254.7495
50 | 2573803.3296 | 1179210.4317 | 2573800.9027 | 1179228.3738
51 | 2573800.9027 | 1179228.3738 | 2573792.4027 | 1179227.2105 | 2573785.6282 | 1179227.5515 | 2573752.0154 | 1179229.2444
52 | 2573713.9535 | 1179388.2164 | 2573740.5374 | 1179374.3145
53 | 2573740.5374 | 1179374.3145 | 2573738.1145 | 1179370.5454 | 2573736.3588 | 1179365.9857
54 | 2573715.3932 | 1179269.2483 | 2573734.4773 | 1179267.4209
55 | 2573734.4773 | 1179267.4209 | 2573736.2012 | 1179267.2558
56 | 2573734.199 | 1179253.098 | 2573735.2065 | 1179252.9972 | 2573736.2012 | 1179267.2558 | 2573736.2012 | 1179267.2558
57 | 2573803.3296 | 1179210.4317 | 2573804.6194 | 1179201.4325 | 2573806.3466 | 1179189.4075
58 | 2573803.3296 | 1179210.4317 | 2573815.3911 | 1179211.9685 | 2573827.0483 | 1179211.9993
59 | 2573806.3466 | 1179189.4075 | 2573808.6148 | 1179173.5783 | 2573808.839 | 1179172.4342
60 | 2573806.3466 | 1179189.4075 | 2573786.5116 | 1179184.5561
61 | 2573838.8945 | 1179212.0306 | 2573827.0483 | 1179211.9993
62 | 2573812.0968 | 1179155.8094 | 2573808.839 | 1179172.4342
63 | 2573786.5116 | 1179184.5561 | 2573775.9402 | 1179181.9704 | 2573777.3466 | 1179176.9394 | 2573764.059 | 1179176.7334
64 | 2573838.8945 | 1179212.0306 | 2573843.8859 | 1179212.0437 | 2573868.2143 | 1179211.7361
65 | 2573681.7096 | 1179350.2829 | 2573708.7536 | 1179343.8114
66 | 2573726.5648 | 1179344.6383 | 2573722.7898 | 1179342.5983 | 2573712.8981 | 1179342.8197 | 2573708.7536 | 1179343.8114
67 | 2573726.5648 | 1179344.6383 | 2573729.6917 | 1179348.6711 | 2573736.3588 | 1179365.9857
68 | 2573726.5648 | 1179344.6383 | 2573727.918 | 1179337.9289 | 2573726.7221 | 1179332.8046
69 | 2573722.2343 | 1179313.5745 | 2573726.7221 | 1179332.8046
70 | 2573764.059 | 1179176.7334 | 2573724.0013 | 1179173.4496
71 | 2573812.0968 | 1179155.8094 | 2573816.9087 | 1179135.1564
72 | 2573818.4854 | 1179128.3894 | 2573816.9087 | 1179135.1564
73 | 2573713.9535 | 1179388.2164 | 2573706.4916 | 1179374.8767
74 | 2573713.9535 | 1179388.2164 | 2573721.5707 | 1179402.0743
75 | 2573937.5607 | 1179209.2757 | 2573926.4119 | 1179209.7976
76 | 2573937.5607 | 1179209.2757 | 2573947.025 | 1179208.8327
77 | 2573926.4119 | 1179209.7976 | 2573920.6143 | 1179210.069
78 | 2573920.6143 | 1179210.069 | 2573907.0109 | 1179210.7058
79 | 2573901.9102 | 1179210.9446 | 2573907.0109 | 1179210.7058
80 | 2573887.7529 | 1179211.4834 | 2573891.4224 | 1179211.4355 | 2573901.9102 | 1179210.9446
81 | 2573870.1468 | 1179155.4995 | 2573841.7876 | 1179158.0988
82 | 2573870.1468 | 1179155.4995 | 2573894.4188 | 1179153.2688
83 | 2573870.1468 | 1179155.4995 | 2573868.7792 | 1179141.3857
84 | 2573905.6109 | 1179152.0684 | 2573897.706 | 1179152.9667 | 2573894.4188 | 1179153.2688
85 | 2573868.7792 | 1179141.3857 | 2573868.6298 | 1179139.8443
86 | 2573818.4854 | 1179128.3894 | 2573805.7277 | 1179124.9213 | 2573804.0579 | 1179108.2421
87 | 2573818.4854 | 1179128.3894 | 2573820.9448 | 1179117.8398 | 2573823.46 | 1179102.5653
88 | 2573905.6109 | 1179152.0684 | 2573929.7636 | 1179149.3239
89 | 2573872.8222 | 1179194.2162 | 2573873.0278 | 1179199.8119
90 | 2573873.4635 | 1179211.6697 | 2573873.0278 | 1179199.8119
91 | 2573866.5143 | 1179119.8347 | 2573866.9305 | 1179122.3075 | 2573868.6298 | 1179139.8443
92 | 2573823.46 | 1179102.5653 | 2573837.4003 | 1179102.1929 | 2573847.2407 | 1179100.6025
93 | 2573873.4635 | 1179211.6697 | 2573868.2143 | 1179211.7361
94 | 2573873.4635 | 1179211.6697 | 2573887.7529 | 1179211.4834
95 | 2573862.852 | 1179098.0794 | 2573866.5143 | 1179119.8347
96 | 2573862.852 | 1179098.0794 | 2573873.1826 | 1179096.4073
97 | 2573862.852 | 1179098.0794 | 2573847.2407 | 1179100.6025
98 | 2573873.1826 | 1179096.4073 | 2573883.6904 | 1179094.7064
99 | 2573896.3408 | 1179092.6588 | 2573883.6904 | 1179094.7064
100 | 2573705.3992 | 1179372.9238 | 2573706.4916 | 1179374.8767
101 | 2573725.2141 | 1179408.7029 | 2573721.5707 | 1179402.0743

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2573967.4125 | 1179546.5199
1 | 2573964.0402 | 1179559.2802
2 | 2573968.4086 | 1179529.9093
3 | 2573964.1349 | 1179583.353
4 | 2573823.5548 | 1179490.7578
5 | 2573822.264 | 1179453.6638
6 | 2573955.8458 | 1179751.4123
7 | 2573937.3197 | 1179762.9991
8 | 2573635.9001 | 1179490.4923
9 | 2573685.2575 | 1179520.8559
10 | 2573695.1507 | 1179517.3776
11 | 2573739.3576 | 1179434.4344
12 | 2573736.6452 | 1179429.4997
13 | 2573753.5593 | 1179460.2716
14 | 2573702.2256 | 1179514.4112
15 | 2573754.1701 | 1179461.3829
16 | 2573732.9406 | 1179496.0465
17 | 2573741.6304 | 1179535.0408
18 | 2573719.78 | 1179504.6131
19 | 2573834.6579 | 1179592.894
20 | 2573849.738 | 1179617.6926
21 | 2573833.9805 | 1179591.4968
22 | 2573916.6035 | 1179747.1702
23 | 2573828.2099 | 1179576.3347
24 | 2573816.1796 | 1179573.6189
25 | 2573827.4698 | 1179570.3353
26 | 2573793.4419 | 1179562.1656
27 | 2573754.936 | 1179542.0067
28 | 2573764.7401 | 1179547.1394
29 | 2573801.9566 | 1179452.8044
30 | 2573818.6691 | 1179411.9309
31 | 2573814.8426 | 1179370.8644
32 | 2573788.9931 | 1179559.8366
33 | 2573775.1413 | 1179374.1359
34 | 2573812.4968 | 1179352.1289
35 | 2573596.7135 | 1179201.429
36 | 2573594.5936 | 1179173.5628
37 | 2573598.5102 | 1179246.007
38 | 2573620.9017 | 1179242.8966
39 | 2573670.9373 | 1179238.4374
40 | 2573698.9953 | 1179235.7932
41 | 2573712.5129 | 1179234.454
42 | 2573720.8721 | 1179233.1388
43 | 2573713.9398 | 1179254.9139
44 | 2573808.6171 | 1179321.1409
45 | 2573808.31 | 1179318.6883
46 | 2573803.1133 | 1179281.5823
47 | 2573801.1896 | 1179254.7495
48 | 2573800.9027 | 1179228.3738
49 | 2573740.5374 | 1179374.3145
50 | 2573752.0154 | 1179229.2444
51 | 2573715.3932 | 1179269.2483
52 | 2573734.4773 | 1179267.4209
53 | 2573734.199 | 1179253.098
54 | 2573736.2012 | 1179267.2558
55 | 2573803.3296 | 1179210.4317
56 | 2573806.3466 | 1179189.4075
57 | 2573827.0483 | 1179211.9993
58 | 2573808.839 | 1179172.4342
59 | 2573786.5116 | 1179184.5561
60 | 2573838.8945 | 1179212.0306
61 | 2573681.7096 | 1179350.2829
62 | 2573708.7536 | 1179343.8114
63 | 2573726.5648 | 1179344.6383
64 | 2573736.3588 | 1179365.9857
65 | 2573726.7221 | 1179332.8046
66 | 2573722.2343 | 1179313.5745
67 | 2573764.059 | 1179176.7334
68 | 2573724.0013 | 1179173.4496
69 | 2573812.0968 | 1179155.8094
70 | 2573816.9087 | 1179135.1564
71 | 2573713.9535 | 1179388.2164
72 | 2573937.5607 | 1179209.2757
73 | 2573926.4119 | 1179209.7976
74 | 2573947.025 | 1179208.8327
75 | 2573920.6143 | 1179210.069
76 | 2573907.0109 | 1179210.7058
77 | 2573901.9102 | 1179210.9446
78 | 2573841.7876 | 1179158.0988
79 | 2573870.1468 | 1179155.4995
80 | 2573894.4188 | 1179153.2688
81 | 2573868.7792 | 1179141.3857
82 | 2573818.4854 | 1179128.3894
83 | 2573905.6109 | 1179152.0684
84 | 2573872.8222 | 1179194.2162
85 | 2573873.0278 | 1179199.8119
86 | 2573868.6298 | 1179139.8443
87 | 2573804.0579 | 1179108.2421
88 | 2573823.46 | 1179102.5653
89 | 2573929.7636 | 1179149.3239
90 | 2573873.4635 | 1179211.6697
91 | 2573866.5143 | 1179119.8347
92 | 2573862.852 | 1179098.0794
93 | 2573873.1826 | 1179096.4073
94 | 2573847.2407 | 1179100.6025
95 | 2573883.6904 | 1179094.7064
96 | 2573896.3408 | 1179092.6588
97 | 2573887.7529 | 1179211.4834
98 | 2573868.2143 | 1179211.7361
99 | 2573706.4916 | 1179374.8767
100 | 2573721.5707 | 1179402.0743
101 | 2573705.3992 | 1179372.9238
102 | 2573725.2141 | 1179408.7029
103 | 2573713.9398 | 1179254.9139

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97917 | -0.4004 | 0.00070965 | 0.00017785
1 | 0.97912 | -0.40141 | 0.0001805 | 4.5238e-05
2 | 0.97925 | -0.39889 | 0 | 0
3 | 0.97903 | -0.40321 | 0.0040494 | 0.0010149
4 | 0.97994 | -0.38542 | 0.00063734 | 0.00015973
5 | 0.98013 | -0.38166 | 0 | 0
6 | 0.97124 | -0.55637 | 0.0021492 | 0.00053864
7 | 0.97129 | -0.5552 | 0 | 0
8 | 0.97287 | -0.52406 | 0.0043906 | 0.0011004
9 | 0.9731 | -0.51938 | 0 | 0
10 | 0.97315 | -0.51853 | 0.0014829 | 0.00037166
11 | 0.97575 | -0.46718 | 0.0005111 | 0.00012809
12 | 0.97591 | -0.4641 | 0.00051461 | 0.00012897
13 | 0.97495 | -0.48306 | 0.0019406 | 0.00048637
14 | 0.97319 | -0.5177 | 0 | 0
15 | 0.97491 | -0.4837 | 0.0017554 | 0.00043994
16 | 0.97394 | -0.50287 | 0.0020274 | 0.00050812
17 | 0.97254 | -0.53057 | 0.0022658 | 0.00056786
18 | 0.97359 | -0.50971 | 0.0020873 | 0.00052312
19 | 0.97173 | -0.54663 | 0.00038991 | 9.7721e-05
20 | 0.97164 | -0.54837 | 0.0010905 | 0.00027331
21 | 0.97173 | -0.54652 | 0.00018519 | 4.6412e-05
22 | 0.97135 | -0.55416 | 0 | 0
23 | 0.97179 | -0.54537 | 0 | 0
24 | 0.97184 | -0.5444 | 0.00052506 | 0.00013159
25 | 0.97179 | -0.54542 | 0.0004455 | 0.00011165
26 | 0.97195 | -0.54214 | 0.0016401 | 0.00041106
27 | 0.97235 | -0.53429 | 0.0018041 | 0.00045214
28 | 0.97223 | -0.53666 | 0.0019526 | 0.00048936
29 | 0.98011 | -0.38192 | 0.00067942 | 0.00017028
30 | 0.98037 | -0.3769 | 0.0010087 | 0.00025281
31 | 0.98065 | -0.37146 | 0 | 0
32 | 0.97198 | -0.54155 | 0.0032459 | 0.00081351
33 | 0.97931 | -0.39746 | 0.0009811 | 0.00024589
34 | 0.98141 | -0.35667 | 0.00065943 | 0.00016527
35 | 0.98414 | -0.30486 | 0.024806 | 0.0062171
36 | 0.98397 | -0.30811 | 0.0064383 | 0.0016136
37 | 0.98542 | -0.27981 | 0 | 0
38 | 0.98607 | -0.26714 | 0.044417 | 0.011132
39 | 0.98957 | -0.19924 | 0.025189 | 0.0063131
40 | 0.99219 | -0.14878 | 0.0096582 | 0.0024206
41 | 0.99357 | -0.12224 | 0 | 0
42 | 0.99309 | -0.13126 | 0 | 0
43 | 0.99541 | -0.087026 | 0 | 0
44 | 0.98268 | -0.33189 | 0.0047109 | 0.0011807
45 | 0.98279 | -0.32972 | 0.00088848 | 0.00022267
46 | 0.98452 | -0.2963 | 0.0062812 | 0.0015742
47 | 0.98591 | -0.26931 | 0.003828 | 0.00095938
48 | 0.98737 | -0.24113 | 0 | 0
49 | 0.97817 | -0.41981 | 0 | 0
50 | 0.99133 | -0.16491 | 0.0069646 | 0.0017455
51 | 0.99671 | -0.062373 | 0 | 0
52 | 0.99843 | -0.029675 | 0.0044191 | 0.0011075
53 | 1 | 0 | -0.30587 | -0.078027
54 | 0.99859 | -0.026682 | 0.003075 | 0.00077067
55 | 0.98545 | -0.27844 | 0 | 0
56 | 0.98393 | -0.30791 | 0 | 0
57 | 0.98462 | -0.29465 | 0.0065785 | 0.0016487
58 | 0.98308 | -0.32449 | 0.0088807 | 0.0022257
59 | 0.98349 | -0.31656 | 0.0031646 | 0.00079313
60 | 0.98427 | -0.30131 | 0.0067715 | 0.0016971
61 | 0.97807 | -0.42187 | 0.0007294 | 0.0001828
62 | 0.97808 | -0.4215 | 0.00044319 | 0.00011108
63 | 0.9781 | -0.4211 | 0 | 0
64 | 0.97815 | -0.42023 | 0.00047782 | 0.00011975
65 | 0.97809 | -0.42129 | 0.00052473 | 0.00013151
66 | 0.97809 | -0.4214 | 0.00031564 | 7.9106e-05
67 | 0.98294 | -0.32735 | 0.0090023 | 0.0022562
68 | 0.98252 | -0.33559 | 0.011356 | 0.002846
69 | 0.98238 | -0.33817 | 0 | 0
70 | 0.9815 | -0.35532 | 0.0065708 | 0.0016468
71 | 0.97726 | -0.43754 | 0 | 0
72 | 0.98283 | -0.32958 | 0.0015026 | 0.00037659
73 | 0.98287 | -0.3287 | 0.0045795 | 0.0011477
74 | 0.9828 | -0.33006 | 0.0028276 | 0.00070866
75 | 0.98292 | -0.32777 | 0.00096329 | 0.00024142
76 | 0.98304 | -0.32535 | 0.0029257 | 0.00073325
77 | 0.9831 | -0.32417 | 0.0010356 | 0.00025954
78 | 0.97771 | -0.42965 | 0.0072591 | 0.0018193
79 | 0.9779 | -0.42588 | 0 | 0
80 | 0.97773 | -0.42924 | 0.0042481 | 0.0010647
81 | 0.97809 | -0.42205 | 0.0019948 | 0.00049994
82 | 0.98125 | -0.36012 | 0 | 0
83 | 0.97769 | -0.42992 | 0.001935 | 0.00048496
84 | 0.98342 | -0.31799 | 0.0032267 | 0.00080869
85 | 0.98344 | -0.31766 | 0.0027522 | 0.00068978
86 | 0.97812 | -0.42158 | 0.0044435 | 0.0011137
87 | 0.98121 | -0.36102 | 0.0016501 | 0.00041354
88 | 0.98036 | -0.37754 | 0 | 0
89 | 0.97766 | -0.43053 | 0.0013801 | 0.00034589
90 | 0.9835 | -0.31638 | 0 | 0
91 | 0.97851 | -0.41378 | 0.0050776 | 0.0012726
92 | 0.97905 | -0.40321 | 0 | 0
93 | 0.97898 | -0.4047 | 0.0017217 | 0.0004315
94 | 0.97955 | -0.39339 | 0.0023505 | 0.00058909
95 | 0.97892 | -0.40588 | 0.0038408 | 0.00096259
96 | 0.97889 | -0.40641 | 0.0022656 | 0.00056782
97 | 0.98329 | -0.32063 | 0.0026622 | 0.0006672
98 | 0.98361 | -0.31426 | 0.0020419 | 0.00051175
99 | 0.97725 | -0.43783 | 0.00051304 | 0.00012858
100 | 0.9768 | -0.44662 | 0.00051447 | 0.00012894
101 | 0.97725 | -0.43785 | 0.00052727 | 0.00013215
102 | 0.97658 | -0.4509 | 0.0005111 | 0.00012809
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0042304 | 0.00106 | -0.0042302 | -0.00106 | 2.0456e-07 | -3.5092e-08 | 0.0064288 | 0.0064288 | 0.0064288 | 0.97917 | -0.4004 | 0.97912 | -0.40141 | 1.7662
1 | -0.0049401 | -0.0012378 | 0.0049404 | 0.0012379 | 3.5431e-07 | 1.5865e-08 | 0.0075072 | 0.0075071 | 0.0075072 | 0.97917 | -0.4004 | 0.97925 | -0.39889 | 2.0624
2 | 0.0040497 | 0.0010148 | -0.0040494 | -0.0010149 | 3.4679e-07 | -8.5086e-08 | 0.0061545 | 0.0061546 | 0.0061546 | 0.97912 | -0.40141 | 0.97903 | -0.40321 | 1.6908
3 | -0.0049404 | -0.0012379 | 0.0049436 | 0.001238 | 3.1709e-06 | 1.4032e-07 | 0.0075071 | 0.0075064 | 0.0075071 | 0.97925 | -0.39889 | 0.97994 | -0.38542 | 2.0624
4 | -0.005581 | -0.0013977 | 0.005582 | 0.0013979 | 9.9952e-07 | 1.72e-07 | 0.0084742 | 0.0084741 | 0.0084742 | 0.97994 | -0.38542 | 0.98013 | -0.38166 | 2.3281
5 | -0.0062614 | -0.0015679 | 0.0062628 | 0.0015683 | 1.4192e-06 | 3.8027e-07 | 0.0095055 | 0.0095053 | 0.0095055 | 0.98013 | -0.38166 | 0.98037 | -0.3769 | 2.6114
6 | 0.00067942 | 0.00017002 | -0.00067942 | -0.00017028 | 8.3558e-09 | -2.5861e-07 | 0.0010314 | 0.0010315 | 0.0010315 | 0.98013 | -0.38166 | 0.98011 | -0.38192 | 0.28338
7 | -0.0021492 | -0.00053864 | 0.0021493 | 0.00053835 | 1.1966e-07 | -2.8767e-07 | 0.0032927 | 0.0032926 | 0.0032927 | 0.97124 | -0.55637 | 0.97129 | -0.5552 | 0.9046
8 | -0.0021493 | -0.00053835 | 0.0021494 | 0.00053809 | 1.058e-07 | -2.5442e-07 | 0.0032926 | 0.0032925 | 0.0032926 | 0.97129 | -0.5552 | 0.97135 | -0.55416 | 0.90456
9 | -0.0043906 | -0.0011004 | 0.0043916 | 0.0011003 | 9.7999e-07 | -9.2535e-08 | 0.0067155 | 0.0067153 | 0.0067155 | 0.97287 | -0.52406 | 0.9731 | -0.51938 | 1.8449
10 | -0.0043916 | -0.0011003 | 0.0043918 | 0.0011003 | 1.7739e-07 | -1.6793e-08 | 0.0067153 | 0.0067152 | 0.0067153 | 0.9731 | -0.51938 | 0.97315 | -0.51853 | 1.8449
11 | -0.0058747 | -0.0014719 | 0.005875 | 0.001472 | 2.3213e-07 | 5.3247e-08 | 0.0089828 | 0.0089827 | 0.0089828 | 0.97315 | -0.51853 | 0.97319 | -0.5177 | 2.4678
12 | -0.029971 | -0.0075361 | 0.029975 | 0.0075389 | 4.4129e-06 | 2.7539e-06 | 0.045714 | 0.045714 | 0.045714 | 0.97575 | -0.46718 | 0.97591 | -0.4641 | 12.5589
13 | 0.02946 | 0.007408 | -0.029438 | -0.0073941 | 2.2324e-05 | 1.3919e-05 | 0.044935 | 0.044935 | 0.044935 | 0.97575 | -0.46718 | 0.97495 | -0.48306 | 12.3448
14 | -0.03049 | -0.0076679 | 0.030509 | 0.0076799 | 1.9242e-05 | 1.2018e-05 | 0.046499 | 0.046499 | 0.046499 | 0.97591 | -0.4641 | 0.97658 | -0.4509 | 12.7745
15 | 0.027497 | 0.0069077 | -0.027496 | -0.0069072 | 8.3779e-07 | 5.2037e-07 | 0.041973 | 0.041973 | 0.041973 | 0.97495 | -0.48306 | 0.97491 | -0.4837 | 11.5311
16 | 0.015712 | 0.0039397 | -0.015702 | -0.0039341 | 9.6266e-06 | 5.6087e-06 | 0.024024 | 0.024024 | 0.024024 | 0.97319 | -0.5177 | 0.97254 | -0.53057 | 6.6001
17 | -0.021587 | -0.0054117 | 0.021595 | 0.0054168 | 8.2264e-06 | 5.0146e-06 | 0.033007 | 0.033007 | 0.033007 | 0.97319 | -0.5177 | 0.97359 | -0.50971 | 9.0678
18 | 0.025741 | 0.0064673 | -0.025717 | -0.0064527 | 2.3536e-05 | 1.4556e-05 | 0.039294 | 0.039294 | 0.039294 | 0.97491 | -0.4837 | 0.97394 | -0.50287 | 10.7951
19 | 0.02369 | 0.0059446 | -0.023682 | -0.0059399 | 7.7154e-06 | 4.7425e-06 | 0.036197 | 0.036197 | 0.036197 | 0.97394 | -0.50287 | 0.97359 | -0.50971 | 9.9442
20 | 0.013436 | 0.0033663 | -0.013434 | -0.0033649 | 2.3802e-06 | 1.337e-06 | 0.020557 | 0.020558 | 0.020558 | 0.97254 | -0.53057 | 0.97235 | -0.53429 | 5.6477
21 | 0.0032408 | 0.00080979 | -0.0032405 | -0.00080998 | 2.6809e-07 | -1.8811e-07 | 0.0049618 | 0.0049619 | 0.0049619 | 0.97173 | -0.54663 | 0.97164 | -0.54837 | 1.3632
22 | -0.0036307 | -0.00090751 | 0.0036307 | 0.0009075 | 1.7992e-08 | -7.7198e-09 | 0.0055588 | 0.0055588 | 0.0055588 | 0.97173 | -0.54663 | 0.97173 | -0.54652 | 1.5272
23 | 0.00215 | 0.00053667 | -0.0021494 | -0.00053809 | 5.9228e-07 | -1.4253e-06 | 0.0032918 | 0.0032925 | 0.0032925 | 0.97164 | -0.54837 | 0.97135 | -0.55416 | 0.90453
24 | -0.0038159 | -0.00095391 | 0.0038161 | 0.00095385 | 2.0887e-07 | -6.8482e-08 | 0.0058424 | 0.0058423 | 0.0058424 | 0.97173 | -0.54652 | 0.97179 | -0.54537 | 1.6051
25 | -0.0042616 | -0.0010654 | 0.0042618 | 0.0010654 | 1.9738e-07 | -2.6878e-08 | 0.0065245 | 0.0065244 | 0.0065245 | 0.97179 | -0.54537 | 0.97184 | -0.5444 | 1.7924
26 | 0.0004455 | 0.00011158 | -0.0004455 | -0.00011165 | 1.0581e-09 | -7.4453e-08 | 0.00068213 | 0.00068216 | 0.00068216 | 0.97179 | -0.54537 | 0.97179 | -0.54542 | 0.18741
27 | -0.0047869 | -0.001197 | 0.0047874 | 0.001197 | 5.1336e-07 | 1.2661e-08 | 0.0073283 | 0.0073282 | 0.0073283 | 0.97184 | -0.5444 | 0.97195 | -0.54214 | 2.0133
28 | -0.0064275 | -0.0016081 | 0.0064277 | 0.0016081 | 1.823e-07 | 5.4434e-08 | 0.0098392 | 0.0098392 | 0.0098392 | 0.97195 | -0.54214 | 0.97198 | -0.54155 | 2.7031
29 | 0.01163 | 0.0029128 | -0.011628 | -0.0029121 | 1.3144e-06 | 7.0395e-07 | 0.017797 | 0.017797 | 0.017797 | 0.97235 | -0.53429 | 0.97223 | -0.53666 | 4.8892
30 | 0.0096759 | 0.0024227 | -0.0096736 | -0.0024216 | 2.2512e-06 | 1.1014e-06 | 0.014808 | 0.014808 | 0.014808 | 0.97223 | -0.53666 | 0.97198 | -0.54155 | 4.0682
31 | -0.0072715 | -0.0018211 | 0.0072734 | 0.0018218 | 1.884e-06 | 6.8549e-07 | 0.011036 | 0.011036 | 0.011036 | 0.98037 | -0.3769 | 0.98065 | -0.37146 | 3.032
32 | 0.036178 | 0.0091481 | -0.036133 | -0.0091198 | 4.5065e-05 | 2.834e-05 | 0.054924 | 0.054925 | 0.054925 | 0.98065 | -0.37146 | 0.97931 | -0.39746 | 15.0892
33 | -0.043451 | -0.01097 | 0.043482 | 0.010989 | 3.0807e-05 | 1.9478e-05 | 0.065961 | 0.06596 | 0.065961 | 0.98065 | -0.37146 | 0.98141 | -0.35667 | 18.121
34 | 0.035151 | 0.0088739 | -0.035114 | -0.0088503 | 3.7589e-05 | 2.3615e-05 | 0.053434 | 0.053434 | 0.053434 | 0.97931 | -0.39746 | 0.97817 | -0.41981 | 14.6797
35 | -0.044141 | -0.011155 | 0.044194 | 0.011188 | 5.2509e-05 | 3.3211e-05 | 0.06696 | 0.06696 | 0.06696 | 0.98141 | -0.35667 | 0.98268 | -0.33189 | 18.3957
36 | 0.0064393 | 0.0016139 | -0.0064383 | -0.0016136 | 9.9438e-07 | 2.8104e-07 | 0.0097363 | 0.0097364 | 0.0097364 | 0.98414 | -0.30486 | 0.98397 | -0.30811 | 2.6748
37 | -0.031246 | -0.007831 | 0.031283 | 0.0078543 | 3.7341e-05 | 2.3331e-05 | 0.047244 | 0.047243 | 0.047244 | 0.98414 | -0.30486 | 0.98542 | -0.27981 | 12.979
38 | -0.031283 | -0.0078543 | 0.031302 | 0.0078661 | 1.8921e-05 | 1.1821e-05 | 0.047243 | 0.047243 | 0.047243 | 0.98542 | -0.27981 | 0.98607 | -0.26714 | 12.979
39 | -0.07572 | -0.018998 | 0.075966 | 0.019155 | 0.00024601 | 0.0001568 | 0.11427 | 0.11427 | 0.11427 | 0.98607 | -0.26714 | 0.98957 | -0.19924 | 31.3931
40 | -0.10116 | -0.025468 | 0.1014 | 0.025624 | 0.00024465 | 0.00015621 | 0.15215 | 0.15215 | 0.15215 | 0.98957 | -0.19924 | 0.99219 | -0.14878 | 41.7988
41 | -0.11106 | -0.028045 | 0.1112 | 0.028135 | 0.00014144 | 9.0346e-05 | 0.16663 | 0.16663 | 0.16663 | 0.99219 | -0.14878 | 0.99357 | -0.12224 | 45.7781
42 | 0.18376 | 0.046891 | -0.18368 | -0.04684 | 8.0062e-05 | 5.0912e-05 | 0.27551 | 0.27551 | 0.27551 | 0.99357 | -0.12224 | 0.99309 | -0.13126 | 25.23
43 | -0.29496 | -0.075026 | 0.29546 | 0.075346 | 0.00050138 | 0.00032009 | 0.44214 | 0.44214 | 0.44214 | 0.99357 | -0.12224 | 0.99541 | -0.087026 | 40.4893
44 | 0.18368 | 0.04684 | -0.18339 | -0.04665 | 0.00029789 | 0.00018943 | 0.27551 | 0.27551 | 0.27551 | 0.99309 | -0.13126 | 0.99133 | -0.16491 | 25.23
45 | -0.29546 | -0.075346 | 0.29582 | 0.075571 | 0.00035215 | 0.00022481 | 0.44214 | 0.44214 | 0.44214 | 0.99541 | -0.087026 | 0.99671 | -0.062373 | 40.4893
46 | -0.048905 | -0.012369 | 0.04891 | 0.012372 | 5.0886e-06 | 3.2254e-06 | 0.074094 | 0.074094 | 0.074094 | 0.98268 | -0.33189 | 0.98279 | -0.32972 | 20.3554
47 | -0.049798 | -0.012594 | 0.049878 | 0.012645 | 7.9965e-05 | 5.0702e-05 | 0.075439 | 0.075439 | 0.075439 | 0.98279 | -0.32972 | 0.98452 | -0.2963 | 20.7249
48 | -0.056159 | -0.014219 | 0.056232 | 0.014266 | 7.289e-05 | 4.6306e-05 | 0.084932 | 0.084932 | 0.084932 | 0.98452 | -0.2963 | 0.98591 | -0.26931 | 23.333
49 | -0.06006 | -0.015225 | 0.060142 | 0.015277 | 8.1461e-05 | 5.1798e-05 | 0.090709 | 0.090709 | 0.090709 | 0.98591 | -0.26931 | 0.98737 | -0.24113 | 24.9202
50 | 0.11563 | 0.029216 | -0.11543 | -0.029084 | 0.00020643 | 0.00013188 | 0.17435 | 0.17435 | 0.17435 | 0.98737 | -0.24113 | 0.98545 | -0.27844 | 47.8981
51 | -0.17578 | -0.044493 | 0.17642 | 0.044905 | 0.00064571 | 0.00041199 | 0.26506 | 0.26506 | 0.26506 | 0.98737 | -0.24113 | 0.99133 | -0.16491 | 36.4091
52 | 0.032623 | 0.0082273 | -0.032595 | -0.00821 | 2.7665e-05 | 1.733e-05 | 0.049645 | 0.049645 | 0.049645 | 0.97817 | -0.41981 | 0.97726 | -0.43754 | 13.6388
53 | 0.002491 | 0.00062297 | -0.0024909 | -0.00062305 | 5.0423e-08 | -8.5304e-08 | 0.0037888 | 0.0037889 | 0.0037889 | 0.97817 | -0.41981 | 0.97815 | -0.42023 | 1.0409
54 | -0.29582 | -0.075571 | 0.29628 | 0.07587 | 0.00046848 | 0.00029907 | 0.44214 | 0.44214 | 0.44214 | 0.99671 | -0.062373 | 0.99843 | -0.029675 | 40.4893
55 | -0.3007 | -0.076977 | 0.30075 | 0.077005 | 4.3589e-05 | 2.7829e-05 | 0.44873 | 0.44873 | 0.44873 | 0.99843 | -0.029675 | 0.99859 | -0.026682 | 41.0924
56 | 0.30422 | 0.078027 | -0.30382 | -0.077776 | 0.00039315 | 0.00025101 | 0.45331 | 0.45331 | 0.45331 | 1 | 0 | 0.99859 | -0.026682 | 41.512
57 | 0.077495 | 0.019554 | -0.077385 | -0.019484 | 0.00010917 | 6.9599e-05 | 0.11706 | 0.11706 | 0.11706 | 0.98545 | -0.27844 | 0.98393 | -0.30791 | 32.1602
58 | 0.037933 | 0.0095301 | -0.037903 | -0.0095117 | 2.9309e-05 | 1.8455e-05 | 0.057286 | 0.057286 | 0.057286 | 0.98545 | -0.27844 | 0.98462 | -0.29465 | 15.7379
59 | 0.053838 | 0.013574 | -0.053795 | -0.013547 | 4.2682e-05 | 2.7099e-05 | 0.081449 | 0.081449 | 0.081449 | 0.98393 | -0.30791 | 0.98308 | -0.32449 | 22.3762
60 | 0.023547 | 0.00591 | -0.023538 | -0.005904 | 9.7124e-06 | 5.9567e-06 | 0.035614 | 0.035614 | 0.035614 | 0.98393 | -0.30791 | 0.98349 | -0.31656 | 9.7841
61 | 0.031325 | 0.007863 | -0.031315 | -0.0078567 | 9.9575e-06 | 6.2222e-06 | 0.047344 | 0.047344 | 0.047344 | 0.98462 | -0.29465 | 0.98427 | -0.30131 | 13.0067
62 | 0.044915 | 0.011322 | -0.044885 | -0.011303 | 2.9382e-05 | 1.859e-05 | 0.068007 | 0.068007 | 0.068007 | 0.98308 | -0.32449 | 0.98238 | -0.33817 | 18.6834
63 | 0.020373 | 0.0051109 | -0.020363 | -0.0051046 | 1.0475e-05 | 6.3313e-06 | 0.030826 | 0.030826 | 0.030826 | 0.98349 | -0.31656 | 0.98294 | -0.32735 | 8.4687
64 | 0.024543 | 0.0061597 | -0.024528 | -0.0061503 | 1.5141e-05 | 9.3175e-06 | 0.037107 | 0.037107 | 0.037107 | 0.98427 | -0.30131 | 0.98361 | -0.31426 | 10.1943
65 | -0.0007294 | -0.0001828 | 0.00072941 | 0.00018246 | 1.284e-08 | -3.4078e-07 | 0.0011097 | 0.0011096 | 0.0011097 | 0.97807 | -0.42187 | 0.97808 | -0.4215 | 0.30486
66 | -0.0011726 | -0.00029354 | 0.0011726 | 0.00029332 | 2.2011e-08 | -2.1743e-07 | 0.0017838 | 0.0017837 | 0.0017838 | 0.97808 | -0.4215 | 0.9781 | -0.4211 | 0.49006
67 | -0.002013 | -0.00050354 | 0.0020131 | 0.0005033 | 8.3178e-08 | -2.437e-07 | 0.0030621 | 0.003062 | 0.0030621 | 0.9781 | -0.4211 | 0.97815 | -0.42023 | 0.84123
68 | 0.00084038 | 0.00021022 | -0.00084037 | -0.00021037 | 7.4194e-09 | -1.472e-07 | 0.0012783 | 0.0012784 | 0.0012784 | 0.9781 | -0.4211 | 0.97809 | -0.42129 | 0.35121
69 | 0.00031564 | 7.886e-05 | -0.00031564 | -7.9106e-05 | 1.7072e-09 | -2.4674e-07 | 0.00048011 | 0.0004802 | 0.0004802 | 0.97809 | -0.42129 | 0.97809 | -0.4214 | 0.13192
70 | 0.01136 | 0.0028484 | -0.011356 | -0.002846 | 4.458e-06 | 2.3439e-06 | 0.017198 | 0.017198 | 0.017198 | 0.98294 | -0.32735 | 0.98252 | -0.33559 | 4.7248
71 | 0.044885 | 0.011303 | -0.044849 | -0.01128 | 3.6779e-05 | 2.3271e-05 | 0.068007 | 0.068007 | 0.068007 | 0.98238 | -0.33817 | 0.9815 | -0.35532 | 18.6834
72 | 0.038278 | 0.0096329 | -0.038269 | -0.0096274 | 8.7791e-06 | 5.5308e-06 | 0.058046 | 0.058046 | 0.058046 | 0.9815 | -0.35532 | 0.98125 | -0.36012 | 15.9467
73 | 0.0010403 | 0.00026052 | -0.0010403 | -0.0002607 | 1.4381e-08 | -1.823e-07 | 0.001584 | 0.001584 | 0.001584 | 0.97726 | -0.43754 | 0.97725 | -0.43783 | 0.43518
74 | 0.031555 | 0.0079494 | -0.031541 | -0.0079409 | 1.3698e-05 | 8.5685e-06 | 0.048061 | 0.048061 | 0.048061 | 0.97726 | -0.43754 | 0.9768 | -0.44662 | 13.2037
75 | -0.0043303 | -0.0010852 | 0.0043304 | 0.0010851 | 1.7989e-07 | -2.6314e-08 | 0.006556 | 0.006556 | 0.006556 | 0.98283 | -0.32958 | 0.98287 | -0.3287 | 1.8011
76 | 0.0028276 | 0.00070858 | -0.0028276 | -0.00070866 | 6.5118e-08 | -7.8391e-08 | 0.004281 | 0.0042811 | 0.0042811 | 0.98283 | -0.32958 | 0.9828 | -0.33006 | 1.1761
77 | -0.0089099 | -0.0022329 | 0.0089103 | 0.002233 | 3.9602e-07 | 1.7989e-07 | 0.013489 | 0.013489 | 0.013489 | 0.98287 | -0.3287 | 0.98292 | -0.32777 | 3.7058
78 | -0.0098736 | -0.0024745 | 0.0098747 | 0.002475 | 1.141e-06 | 5.576e-07 | 0.014947 | 0.014947 | 0.014947 | 0.98292 | -0.32777 | 0.98304 | -0.32535 | 4.1064
79 | -0.0128 | -0.0032083 | 0.012801 | 0.0032087 | 7.1887e-07 | 3.9534e-07 | 0.019376 | 0.019376 | 0.019376 | 0.98304 | -0.32535 | 0.9831 | -0.32417 | 5.323
80 | -0.013837 | -0.0034682 | 0.013839 | 0.0034695 | 2.3306e-06 | 1.3119e-06 | 0.020943 | 0.020943 | 0.020943 | 0.9831 | -0.32417 | 0.98329 | -0.32063 | 5.7536
81 | -0.0072591 | -0.0018193 | 0.0072604 | 0.0018198 | 1.3035e-06 | 4.77e-07 | 0.011048 | 0.011048 | 0.011048 | 0.97771 | -0.42965 | 0.9779 | -0.42588 | 3.0351
82 | 0.0075646 | 0.0018956 | -0.0075634 | -0.0018952 | 1.211e-06 | 4.6933e-07 | 0.011511 | 0.011511 | 0.011511 | 0.9779 | -0.42588 | 0.97773 | -0.42924 | 3.1623
83 | -0.014825 | -0.0037154 | 0.014828 | 0.003717 | 2.7059e-06 | 1.5539e-06 | 0.022558 | 0.022558 | 0.022558 | 0.9779 | -0.42588 | 0.97809 | -0.42205 | 6.1973
84 | 0.0033153 | 0.00083049 | -0.0033152 | -0.00083057 | 1.0746e-07 | -7.2397e-08 | 0.0050454 | 0.0050455 | 0.0050455 | 0.97773 | -0.42924 | 0.97769 | -0.42992 | 1.3861
85 | -0.016822 | -0.0042169 | 0.016823 | 0.0042171 | 3.8039e-07 | 2.2401e-07 | 0.025593 | 0.025593 | 0.025593 | 0.97809 | -0.42205 | 0.97812 | -0.42158 | 7.0311
86 | 0.0016501 | 0.00041321 | -0.0016501 | -0.00041354 | 7.0326e-08 | -3.3332e-07 | 0.0025022 | 0.0025023 | 0.0025023 | 0.98125 | -0.36012 | 0.98121 | -0.36102 | 0.68746
87 | 0.036619 | 0.0092142 | -0.036588 | -0.009195 | 3.0445e-05 | 1.9153e-05 | 0.055544 | 0.055544 | 0.055544 | 0.98125 | -0.36012 | 0.98036 | -0.37754 | 15.2593
88 | 0.0013801 | 0.00034561 | -0.0013801 | -0.00034589 | 4.0218e-08 | -2.7909e-07 | 0.0021004 | 0.0021005 | 0.0021005 | 0.97769 | -0.42992 | 0.97766 | -0.43053 | 0.57707
89 | -0.0032267 | -0.00080869 | 0.0032267 | 0.00080865 | 5.0053e-08 | -3.9013e-08 | 0.0048823 | 0.0048823 | 0.0048823 | 0.98342 | -0.31799 | 0.98344 | -0.31766 | 1.3413
90 | -0.005979 | -0.0014984 | 0.0059794 | 0.0014985 | 3.6417e-07 | 8.2501e-08 | 0.0090467 | 0.0090466 | 0.0090467 | 0.98344 | -0.31766 | 0.9835 | -0.31638 | 2.4853
91 | -0.021266 | -0.0053308 | 0.021274 | 0.0053356 | 7.9e-06 | 4.8033e-06 | 0.032353 | 0.032353 | 0.032353 | 0.97812 | -0.42158 | 0.97851 | -0.41378 | 8.8882
92 | 0.036588 | 0.009195 | -0.036561 | -0.0091776 | 2.7666e-05 | 1.7405e-05 | 0.055544 | 0.055544 | 0.055544 | 0.98036 | -0.37754 | 0.97955 | -0.39339 | 15.2593
93 | -0.022484 | -0.0056372 | 0.022486 | 0.0056386 | 2.2781e-06 | 1.3914e-06 | 0.034018 | 0.034018 | 0.034018 | 0.9835 | -0.31638 | 0.98361 | -0.31426 | 9.3457
94 | 0.016505 | 0.0041387 | -0.016501 | -0.0041367 | 3.3418e-06 | 1.9575e-06 | 0.024972 | 0.024972 | 0.024972 | 0.9835 | -0.31638 | 0.98329 | -0.32063 | 6.8604
95 | -0.026352 | -0.0066082 | 0.026365 | 0.0066164 | 1.3286e-05 | 8.2258e-06 | 0.040074 | 0.040074 | 0.040074 | 0.97851 | -0.41378 | 0.97905 | -0.40321 | 11.0094
96 | 0.0078291 | 0.0019621 | -0.0078285 | -0.0019619 | 5.5564e-07 | 2.2402e-07 | 0.011899 | 0.011899 | 0.011899 | 0.97905 | -0.40321 | 0.97898 | -0.4047 | 3.269
97 | -0.034194 | -0.0085785 | 0.03421 | 0.0085885 | 1.6019e-05 | 1.0053e-05 | 0.051973 | 0.051973 | 0.051973 | 0.97905 | -0.40321 | 0.97955 | -0.39339 | 14.2784
98 | 0.0061068 | 0.0015304 | -0.0061065 | -0.0015303 | 3.4392e-07 | 8.6277e-08 | 0.0092821 | 0.0092822 | 0.0092822 | 0.97898 | -0.4047 | 0.97892 | -0.40588 | 2.55
99 | 0.0022657 | 0.00056769 | -0.0022656 | -0.00056782 | 5.6999e-08 | -1.2463e-07 | 0.0034439 | 0.003444 | 0.003444 | 0.97892 | -0.40588 | 0.97889 | -0.40641 | 0.94615
100 | 0.00052727 | 0.00013212 | -0.00052727 | -0.00013215 | 5.4083e-10 | -2.769e-08 | 0.00080285 | 0.00080286 | 0.00080286 | 0.97725 | -0.43783 | 0.97725 | -0.43785 | 0.22057
101 | 0.031027 | 0.0078119 | -0.03102 | -0.007808 | 6.34e-06 | 3.9629e-06 | 0.047278 | 0.047278 | 0.047278 | 0.9768 | -0.44662 | 0.97658 | -0.4509 | 12.9884

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30777 | 0.078504

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00070965 | 0.00017785
1 | 0.0001805 | 4.5238e-05
2 | 0.0040494 | 0.0010149
3 | 0.00063734 | 0.00015973
4 | 0.0021492 | 0.00053864
5 | 0.0043906 | 0.0011004
6 | 0.0014829 | 0.00037166
7 | 0.0005111 | 0.00012809
8 | 0.00051461 | 0.00012897
9 | 0.0019406 | 0.00048637
10 | 0.0017554 | 0.00043994
11 | 0.0020274 | 0.00050812
12 | 0.0022658 | 0.00056786
13 | 0.0020873 | 0.00052312
14 | 0.00038991 | 9.7721e-05
15 | 0.0010905 | 0.00027331
16 | 0.00018519 | 4.6412e-05
17 | 0.00052506 | 0.00013159
18 | 0.0004455 | 0.00011165
19 | 0.0016401 | 0.00041106
20 | 0.0018041 | 0.00045214
21 | 0.0019526 | 0.00048936
22 | 0.00067942 | 0.00017028
23 | 0.0010087 | 0.00025281
24 | 0.0032459 | 0.00081351
25 | 0.0009811 | 0.00024589
26 | 0.00065943 | 0.00016527
27 | 0.024806 | 0.0062171
28 | 0.0064383 | 0.0016136
29 | 0.044417 | 0.011132
30 | 0.025189 | 0.0063131
31 | 0.0096582 | 0.0024206
32 | 0.0047109 | 0.0011807
33 | 0.00088848 | 0.00022267
34 | 0.0062812 | 0.0015742
35 | 0.003828 | 0.00095938
36 | 0.0069646 | 0.0017455
37 | 0.0044191 | 0.0011075
38 | 0.0019034 | 0.00047703
39 | 0.003075 | 0.00077067
40 | 0.0065785 | 0.0016487
41 | 0.0088807 | 0.0022257
42 | 0.0031646 | 0.00079313
43 | 0.0067715 | 0.0016971
44 | 0.0007294 | 0.0001828
45 | 0.00044319 | 0.00011108
46 | 0.00047782 | 0.00011975
47 | 0.00052473 | 0.00013151
48 | 0.00031564 | 7.9106e-05
49 | 0.0090023 | 0.0022562
50 | 0.011356 | 0.002846
51 | 0.0065708 | 0.0016468
52 | 0.0015026 | 0.00037659
53 | 0.0045795 | 0.0011477
54 | 0.0028276 | 0.00070866
55 | 0.00096329 | 0.00024142
56 | 0.0029257 | 0.00073325
57 | 0.0010356 | 0.00025954
58 | 0.0072591 | 0.0018193
59 | 0.0042481 | 0.0010647
60 | 0.0019948 | 0.00049994
61 | 0.001935 | 0.00048496
62 | 0.0032267 | 0.00080869
63 | 0.0027522 | 0.00068978
64 | 0.0044435 | 0.0011137
65 | 0.0016501 | 0.00041354
66 | 0.0013801 | 0.00034589
67 | 0.0050776 | 0.0012726
68 | 0.0017217 | 0.0004315
69 | 0.0023505 | 0.00058909
70 | 0.0038408 | 0.00096259
71 | 0.0022656 | 0.00056782
72 | 0.0026622 | 0.0006672
73 | 0.0020419 | 0.00051175
74 | 0.00051304 | 0.00012858
75 | 0.00051447 | 0.00012894
76 | 0.00052727 | 0.00013215
77 | 0.0005111 | 0.00012809

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1