## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2233-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2233-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2233-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2233-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2233-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2233-6_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2233-6_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2233-6_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2233-6_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2233-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2233-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2233-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2233-6_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2233-6_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2233-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2233-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2233-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2233-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2233-6_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2233-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2233-6_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2233-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2233-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2233-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2233-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2233-6_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2233-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2233-6_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2233-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2233-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2233-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2233-6_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2233-6_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2233-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2233-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2233-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2233-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2233-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2233-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2233-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2233-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2233-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2233-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2233-6_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2233-6_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2233-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2233-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2233-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2233-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2233-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2233-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2233-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2233-6_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2233-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2233-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2233-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2233-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2233-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2233-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2233-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2233-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2233-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2233-6_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2233-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2233-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2233-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2233-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2233-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2233-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2233-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2233-6_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2233-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2233-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2233-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2233-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2233-6_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2233-6_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2233-6_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2233-6_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2233-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2233-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2233-6_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2233-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2233-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2233-6_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2233-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2233-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2233-6_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2233-6_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2233-6_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2233-6_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2233-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2233-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2233-6_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2233-6_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2233-6_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2233-6_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2233-6_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2233-6_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2233-6_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2233-6_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2233-6_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2233-6_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2233-6_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2233-6_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2233-6_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2233-6_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2233-6_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2233-6_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2233-6_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2233-6_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_373_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2233-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0041719 | 0.0010456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2233-6_0_3_load_4 | 4 | 0.0041041 | 0.0010286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2233-6_0_3_load_123 | 5 | 0.0026434 | 0.0006625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2233-6_0_3_load_154 | 6 | 0.0019209 | 0.00048142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2233-6_0_3_load_126 | 7 | 0.0013882 | 0.00034791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2233-6_0_3_load_122 | 8 | 0.0050883 | 0.0012753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2233-6_0_3_load_5 | 9 | 0.0041555 | 0.0010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2233-6_0_3_load_7 | 11 | 0.0051359 | 0.0012872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2233-6_0_3_load_109 | 13 | 0.0084867 | 0.002127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2233-6_0_3_load_30 | 14 | 0.00092157 | 0.00023097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2233-6_0_3_load_31 | 15 | 0.0024722 | 0.0006196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2233-6_0_3_load_14 | 16 | 0.002007 | 0.00050301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2233-6_0_3_load_15 | 17 | 0.00039137 | 9.8087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2233-6_0_3_load_181 | 18 | 0.0015778 | 0.00039544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2233-6_0_3_load_28 | 19 | 0.0036016 | 0.00090264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2233-6_0_3_load_180 | 20 | 0.0014146 | 0.00035454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2233-6_0_3_load_18 | 23 | 0.0012706 | 0.00031844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2233-6_0_3_load_99 | 24 | 0.0026685 | 0.00066879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2233-6_0_3_load_178 | 25 | 0.0013262 | 0.00033237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2233-6_0_3_load_179 | 27 | 0.00063196 | 0.00015838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2233-6_0_3_load_23 | 28 | 0.00071194 | 0.00017843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2233-6_0_3_load_24 | 29 | 0.00041013 | 0.00010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2233-6_0_3_load_25 | 30 | 0.00044109 | 0.00011055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2233-6_0_3_load_157 | 31 | 0.0021611 | 0.00054162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2233-6_0_3_load_156 | 32 | 0.0010418 | 0.00026111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2233-6_0_3_load_33 | 34 | 0.00092658 | 0.00023222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2233-6_0_3_load_40 | 35 | 0.0047937 | 0.0012014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2233-6_0_3_load_41 | 36 | 0.0053968 | 0.0013526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2233-6_0_3_load_42 | 37 | 0.003734 | 0.00093583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2233-6_0_3_load_43 | 38 | 0.0030794 | 0.00077177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2233-6_0_3_load_44 | 39 | 0.0059714 | 0.0014966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2233-6_0_3_load_54 | 40 | 0.0026606 | 0.00066682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2233-6_0_3_load_66 | 42 | 0.002426 | 0.00060802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2233-6_0_3_load_186 | 43 | 0.0052093 | 0.0013056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2233-6_0_3_load_121 | 44 | 0.0024245 | 0.00060763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2233-6_0_3_load_45 | 45 | 0.0021205 | 0.00053144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2233-6_0_3_load_46 | 46 | 0.0032938 | 0.00082551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2233-6_0_3_load_47 | 47 | 0.0030916 | 0.00077484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2233-6_0_3_load_49 | 49 | 0.0013077 | 0.00032773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2233-6_0_3_load_86 | 51 | 0.0055292 | 0.0013857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2233-6_0_3_load_110 | 52 | 0.0012715 | 0.00031867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2233-6_0_3_load_61 | 53 | 0.0016391 | 0.00041079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2233-6_0_3_load_62 | 54 | 0.0039654 | 0.00099383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2233-6_0_3_load_50 | 55 | 0.00058878 | 0.00014756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2233-6_0_3_load_51 | 56 | 0.00075105 | 0.00018823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2233-6_0_3_load_52 | 57 | 0.003425 | 0.0008584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2233-6_0_3_load_68 | 59 | 0.0036198 | 0.0009072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2233-6_0_3_load_84 | 60 | 0.002316 | 0.00058044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2233-6_0_3_load_67 | 61 | 0.0014475 | 0.00036278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2233-6_0_3_load_127 | 62 | 0.013663 | 0.0034244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2233-6_0_3_load_65 | 63 | 0.0029028 | 0.0007275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2233-6_0_3_load_55 | 64 | 0.0018229 | 0.00045685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2233-6_0_3_load_56 | 66 | 0.0014149 | 0.0003546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2233-6_0_3_load_58 | 67 | 0.0013055 | 0.00032719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2233-6_0_3_load_59 | 68 | 0.0031982 | 0.00080154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2233-6_0_3_load_60 | 69 | 0.0035554 | 0.00089106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2233-6_0_3_load_114 | 70 | 0.0019496 | 0.00048862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2233-6_0_3_load_95 | 71 | 0.0035468 | 0.0008889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2233-6_0_3_load_96 | 72 | 0.00073184 | 0.00018342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2233-6_0_3_load_97 | 73 | 0.0021842 | 0.00054741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2233-6_0_3_load_172 | 75 | 0.0075591 | 0.0018945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2233-6_0_3_load_120 | 76 | 0.0028368 | 0.00071096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2233-6_0_3_load_63 | 79 | 0.0018062 | 0.00045268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2233-6_0_3_load_108 | 81 | 0.006249 | 0.0015661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2233-6_0_3_load_106 | 82 | 0.00072271 | 0.00018113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2233-6_0_3_load_85 | 83 | 0.0035433 | 0.00088804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2233-6_0_3_load_107 | 84 | 0.0017853 | 0.00044743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2233-6_0_3_load_87 | 85 | 0.00054354 | 0.00013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2233-6_0_3_load_88 | 86 | 0.0082041 | 0.0020561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2233-6_0_3_load_184 | 87 | 0.0020742 | 0.00051984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2233-6_0_3_load_124 | 88 | 0.0025389 | 0.0006363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2233-6_0_3_load_133 | 89 | 0.0046652 | 0.0011692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2233-6_0_3_load_132 | 90 | 0.0023412 | 0.00058677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2233-6_0_3_load_101 | 91 | 0.0011383 | 0.00028528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2233-6_0_3_load_102 | 92 | 0.00038936 | 9.7584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2233-6_0_3_load_142 | 93 | 0.001257 | 0.00031504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2233-6_0_3_load_143 | 95 | 0.00080347 | 0.00020137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2233-6_0_3_load_139 | 96 | 0.00091549 | 0.00022944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2233-6_0_3_load_135 | 97 | 0.00031309 | 7.8467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2233-6_0_3_load_125 | 98 | 0.0028283 | 0.00070885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2233-6_0_3_load_138 | 99 | 0.0024205 | 0.00060663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2233-6_0_3_load_116 | 100 | 0.0013636 | 0.00034174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2233-6_0_3_load_117 | 101 | 0.0022025 | 0.000552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2233-6_0_3_load_161 | 102 | 0.00032257 | 8.0843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2233-6_0_3_load_136 | 103 | 0.0070357 | 0.0017633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2233-6_0_3_load_160 | 104 | 0.00039336 | 9.8585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2233-6_0_3_load_134 | 105 | 0.00095536 | 0.00023944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2233-6_0_3_load_140 | 106 | 0.00078614 | 0.00019703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2233-6_0_3_load_141 | 107 | 0.0057312 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2233-6_0_3_load_144 | 108 | 0.00079636 | 0.00019959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2233-6_0_3_load_145 | 109 | 0.00046108 | 0.00011556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2233-6_0_3_load_162 | 110 | 0.0010646 | 0.00026682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2233-6_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2233-6_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2233-6_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2233-6_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2233-6_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.052828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2233-6_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.010734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2233-6_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.017212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2233-6_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.021218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2233-6_0_3_line_8 |  | 7 | 102 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2233-6_0_3_line_9 |  | 8 | 77 | 0.029646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2233-6_0_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.024932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2233-6_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.0137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2233-6_0_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.11687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2233-6_0_3_line_13 |  | 11 | 14 | 0.022173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2233-6_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.024358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2233-6_0_3_line_15 |  | 13 | 52 | 0.013794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2233-6_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.023691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2233-6_0_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.0086943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2233-6_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.068927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2233-6_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.31711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2233-6_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0026065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2233-6_0_3_line_21 |  | 20 | 27 | 0.0089426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2233-6_0_3_line_22 |  | 21 | 22 | 0.019157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2233-6_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.03072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2233-6_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.018022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2233-6_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.013914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2233-6_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.026974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2233-6_0_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0060795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2233-6_0_3_line_28 |  | 26 | 91 | 0.031386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2233-6_0_3_line_29 |  | 26 | 92 | 0.043579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2233-6_0_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.044962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2233-6_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0071931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2233-6_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.10361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2233-6_0_3_line_33 |  | 30 | 33 | 0.020177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2233-6_0_3_line_34 |  | 31 | 32 | 0.06318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2233-6_0_3_line_35 |  | 32 | 49 | 0.030072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2233-6_0_3_line_36 |  | 33 | 34 | 0.014327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2233-6_0_3_line_37 |  | 35 | 36 | 0.020574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2233-6_0_3_line_38 |  | 35 | 37 | 0.0026015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2233-6_0_3_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0055978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2233-6_0_3_line_40 |  | 37 | 39 | 0.032757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2233-6_0_3_line_41 |  | 38 | 40 | 0.01985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2233-6_0_3_line_42 |  | 39 | 41 | 0.013271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2233-6_0_3_line_43 |  | 40 | 42 | 0.0050899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2233-6_0_3_line_44 |  | 40 | 43 | 0.03655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2233-6_0_3_line_45 |  | 41 | 44 | 0.026267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2233-6_0_3_line_46 |  | 42 | 63 | 0.012108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2233-6_0_3_line_47 |  | 44 | 78 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2233-6_0_3_line_48 |  | 45 | 46 | 0.0091266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2233-6_0_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.023775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2233-6_0_3_line_50 |  | 46 | 48 | 0.014733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2233-6_0_3_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0086236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2233-6_0_3_line_52 |  | 48 | 50 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2233-6_0_3_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0063088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2233-6_0_3_line_54 |  | 50 | 52 | 0.053288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2233-6_0_3_line_55 |  | 51 | 83 | 0.012463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2233-6_0_3_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0018087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2233-6_0_3_line_57 |  | 54 | 79 | 0.035955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2233-6_0_3_line_58 |  | 55 | 56 | 0.020853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2233-6_0_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.013963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2233-6_0_3_line_60 |  | 56 | 58 | 0.021367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2233-6_0_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0033261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2233-6_0_3_line_62 |  | 58 | 60 | 0.017736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2233-6_0_3_line_63 |  | 59 | 61 | 0.022564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2233-6_0_3_line_64 |  | 60 | 62 | 0.038436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2233-6_0_3_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2233-6_0_3_line_66 |  | 62 | 81 | 0.0016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2233-6_0_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.019772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2233-6_0_3_line_68 |  | 65 | 68 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2233-6_0_3_line_69 |  | 65 | 69 | 0.024152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2233-6_0_3_line_70 |  | 66 | 67 | 0.013213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2233-6_0_3_line_71 |  | 67 | 70 | 0.0071821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2233-6_0_3_line_72 |  | 68 | 75 | 0.031037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2233-6_0_3_line_73 |  | 69 | 76 | 0.0074537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2233-6_0_3_line_74 |  | 70 | 77 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2233-6_0_3_line_75 |  | 71 | 72 | 0.0012681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2233-6_0_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.010343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2233-6_0_3_line_77 |  | 72 | 74 | 0.019432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2233-6_0_3_line_78 |  | 73 | 84 | 0.042756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2233-6_0_3_line_79 |  | 74 | 89 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2233-6_0_3_line_80 |  | 74 | 88 | 0.035062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2233-6_0_3_line_81 |  | 76 | 78 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2233-6_0_3_line_82 |  | 77 | 98 | 0.021954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2233-6_0_3_line_83 |  | 77 | 88 | 0.037706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2233-6_0_3_line_84 |  | 78 | 100 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2233-6_0_3_line_85 |  | 79 | 80 | 0.021198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2233-6_0_3_line_86 |  | 80 | 81 | 0.025872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2233-6_0_3_line_87 |  | 80 | 82 | 0.006806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2233-6_0_3_line_88 |  | 82 | 84 | 0.011348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2233-6_0_3_line_89 |  | 83 | 85 | 0.025537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2233-6_0_3_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0039698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2233-6_0_3_line_91 |  | 86 | 87 | 0.015229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2233-6_0_3_line_92 |  | 87 | 88 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2233-6_0_3_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0040613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2233-6_0_3_line_94 |  | 91 | 93 | 0.012537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2233-6_0_3_line_95 |  | 92 | 94 | 0.018822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2233-6_0_3_line_96 |  | 93 | 95 | 0.020082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2233-6_0_3_line_97 |  | 94 | 96 | 0.025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2233-6_0_3_line_98 |  | 94 | 97 | 0.014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2233-6_0_3_line_99 |  | 95 | 108 | 0.0074305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2233-6_0_3_line_100 |  | 96 | 106 | 0.0030399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2233-6_0_3_line_101 |  | 97 | 105 | 0.014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2233-6_0_3_line_102 |  | 98 | 99 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2233-6_0_3_line_103 |  | 99 | 103 | 0.0013888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2233-6_0_3_line_104 |  | 100 | 101 | 0.026742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2233-6_0_3_line_105 |  | 102 | 104 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2233-6_0_3_line_106 |  | 103 | 105 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2233-6_0_3_line_107 |  | 104 | 110 | 0.00086684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2233-6_0_3_line_108 |  | 106 | 107 | 0.012423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2233-6_0_3_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0046004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2233-6_0_3_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2573126.1941 | 1178590.8835 | 2573128.8851 | 1178608.3022
1 | 2573132.3005 | 1178630.4099 | 2573128.8851 | 1178608.3022
2 | 2573149.2214 | 1178592.6143 | 2573144.0377 | 1178595.1833 | 2573141.3453 | 1178594.5062 | 2573138.6225 | 1178593.8403 | 2573126.1941 | 1178590.8835
3 | 2573132.3005 | 1178630.4099 | 2573135.2855 | 1178629.9073 | 2573135.9007 | 1178632.4948 | 2573143.7347 | 1178638.2515
4 | 2573198.489 | 1178610.658 | 2573182.0365 | 1178608.175 | 2573164.0146 | 1178599.8738 | 2573149.2214 | 1178592.6143
5 | 2573149.2214 | 1178592.6143 | 2573140.5428 | 1178587.6396 | 2573139.8701 | 1178587.3545
6 | 2573198.489 | 1178610.658 | 2573197.5717 | 1178593.4709
7 | 2573198.489 | 1178610.658 | 2573214.7634 | 1178609.2066 | 2573219.4934 | 1178608.0103
8 | 2573197.5717 | 1178593.4709 | 2573197.1544 | 1178585.6511 | 2573195.5438 | 1178578.4723
9 | 2573248.2347 | 1178600.7412 | 2573219.4934 | 1178608.0103
10 | 2573486.3601 | 1178728.235 | 2573482.383 | 1178734.1335 | 2573480.4627 | 1178738.6888 | 2573476.4485 | 1178750.0014 | 2573476.2042 | 1178750.8371
11 | 2573486.3601 | 1178728.235 | 2573492.7553 | 1178733.5539 | 2573497.537 | 1178736.0232
12 | 2573429.112 | 1178626.3476 | 2573486.3601 | 1178728.235
13 | 2573497.537 | 1178736.0232 | 2573500.4817 | 1178737.5439 | 2573507.6755 | 1178740.3357 | 2573518.2815 | 1178743.75
14 | 2573429.112 | 1178626.3476 | 2573409.8041 | 1178631.1248 | 2573408.8232 | 1178626.7663
15 | 2573404.4086 | 1178613.788 | 2573407.2398 | 1178619.7303 | 2573408.8232 | 1178626.7663
16 | 2573540.5934 | 1178751.6704 | 2573529.5029 | 1178747.287 | 2573521.6076 | 1178744.8207 | 2573518.2815 | 1178743.75
17 | 2573267.9732 | 1178893.5606 | 2573267.6026 | 1178892.7726 | 2573264.4026 | 1178885.6336
18 | 2573296.8644 | 1178824.8288 | 2573264.4026 | 1178885.6336
19 | 2573267.9732 | 1178893.5606 | 2573149.8581 | 1179187.8551
20 | 2573296.8644 | 1178824.8288 | 2573294.7967 | 1178823.2419
21 | 2573294.7967 | 1178823.2419 | 2573287.7026 | 1178817.7974
22 | 2573234.8058 | 1178793.9459 | 2573237.1596 | 1178809.4434 | 2573238.0456 | 1178812.8078
23 | 2573238.0456 | 1178812.8078 | 2573268.7359 | 1178814.1538
24 | 2573234.8058 | 1178793.9459 | 2573234.1918 | 1178789.9021 | 2573236.0659 | 1178776.0965
25 | 2573268.7359 | 1178814.1538 | 2573282.6367 | 1178814.7635
26 | 2573239.6942 | 1178749.3676 | 2573236.0659 | 1178776.0965
27 | 2573282.6367 | 1178814.7635 | 2573283.8168 | 1178814.8152 | 2573287.7026 | 1178817.7974
28 | 2573239.6942 | 1178749.3676 | 2573271.0583 | 1178750.5348
29 | 2573239.6942 | 1178749.3676 | 2573240.3894 | 1178744.2284 | 2573249.0325 | 1178706.8213
30 | 2573528.7182 | 1178408.4391 | 2573533.0889 | 1178427.2275 | 2573538.2353 | 1178452.378
31 | 2573528.7182 | 1178408.4391 | 2573527.8316 | 1178404.628 | 2573526.8903 | 1178401.4857
32 | 2573428.6831 | 1178435.4394 | 2573528.7182 | 1178408.4391
33 | 2573521.1002 | 1178382.1573 | 2573526.8903 | 1178401.4857
34 | 2573435.2559 | 1178498.2762 | 2573428.6831 | 1178435.4394
35 | 2573414.3495 | 1178519.8923 | 2573435.2559 | 1178498.2762
36 | 2573521.1002 | 1178382.1573 | 2573516.6371 | 1178368.5435
37 | 2573196.4215 | 1178419.5476 | 2573209.4109 | 1178415.6969 | 2573216.2541 | 1178414.1056
38 | 2573196.4215 | 1178419.5476 | 2573193.9272 | 1178420.287
39 | 2573221.7064 | 1178412.8377 | 2573216.2541 | 1178414.1056
40 | 2573193.9272 | 1178420.287 | 2573185.727 | 1178422.7179 | 2573162.0482 | 1178427.7354
41 | 2573221.7064 | 1178412.8377 | 2573241.0408 | 1178408.3417
42 | 2573149.0657 | 1178430.4865 | 2573162.0482 | 1178427.7354
43 | 2573245.9984 | 1178407.1889 | 2573241.0408 | 1178408.3417
44 | 2573241.0408 | 1178408.3417 | 2573235.212 | 1178372.2593
45 | 2573149.0657 | 1178430.4865 | 2573166.4069 | 1178450.2156
46 | 2573245.9984 | 1178407.1889 | 2573252.0146 | 1178405.7899 | 2573257.9435 | 1178405.6295
47 | 2573173.1255 | 1178457.8593 | 2573166.4069 | 1178450.2156
48 | 2573391.8258 | 1178543.1805 | 2573385.4809 | 1178549.7407
49 | 2573408.3543 | 1178526.091 | 2573391.8258 | 1178543.1805
50 | 2573375.2384 | 1178560.3309 | 2573385.4809 | 1178549.7407
51 | 2573408.3543 | 1178526.091 | 2573414.3495 | 1178519.8923
52 | 2573375.2384 | 1178560.3309 | 2573366.9951 | 1178575.8423
53 | 2573366.9951 | 1178575.8423 | 2573360.705 | 1178576.3263
54 | 2573366.9951 | 1178575.8423 | 2573404.4086 | 1178613.788
55 | 2573348.2789 | 1178577.2825 | 2573360.705 | 1178576.3263
56 | 2573344.7024 | 1178521.4396 | 2573343.6318 | 1178519.9818
57 | 2573322.4334 | 1178490.9415 | 2573327.1386 | 1178497.5239 | 2573343.6318 | 1178519.9818
58 | 2573326.9681 | 1178400.2823 | 2573306.2399 | 1178402.5618
59 | 2573340.8474 | 1178398.756 | 2573326.9681 | 1178400.2823
60 | 2573285.0014 | 1178404.8974 | 2573306.2399 | 1178402.5618
61 | 2573285.0014 | 1178404.8974 | 2573281.6765 | 1178404.9874
62 | 2573285.0014 | 1178404.8974 | 2573288.5475 | 1178422.2756
63 | 2573259.1204 | 1178405.5976 | 2573281.6765 | 1178404.9874
64 | 2573288.5475 | 1178422.2756 | 2573296.2324 | 1178459.9358
65 | 2573259.1204 | 1178405.5976 | 2573257.9435 | 1178405.6295
66 | 2573296.2324 | 1178459.9358 | 2573296.5683 | 1178461.5818
67 | 2573208.0236 | 1178493.0766 | 2573217.7809 | 1178510.273
68 | 2573208.0236 | 1178493.0766 | 2573219.7497 | 1178490.8983
69 | 2573208.0236 | 1178493.0766 | 2573194.44 | 1178474.4945 | 2573193.5455 | 1178473.7964
70 | 2573244.2669 | 1178581.3088 | 2573243.5947 | 1178578.0168 | 2573241.0583 | 1178568.4954
71 | 2573244.2669 | 1178581.3088 | 2573245.7037 | 1178588.3457
72 | 2573242.701 | 1178479.1251 | 2573242.9178 | 1178486.5947 | 2573219.7497 | 1178490.8983
73 | 2573193.5455 | 1178473.7964 | 2573187.6696 | 1178469.2105
74 | 2573248.2347 | 1178600.7412 | 2573245.7037 | 1178588.3457
75 | 2573273.4087 | 1178537.8416 | 2573273.9096 | 1178539.0065
76 | 2573273.4087 | 1178537.8416 | 2573269.3228 | 1178528.3397
77 | 2573281.5858 | 1178556.8581 | 2573273.9096 | 1178539.0065
78 | 2573283.6218 | 1178488.0457 | 2573269.3228 | 1178528.3397
79 | 2573281.5858 | 1178556.8581 | 2573292.4605 | 1178553.7741
80 | 2573284.8577 | 1178591.7672 | 2573281.5858 | 1178556.8581
81 | 2573173.1255 | 1178457.8593 | 2573187.6696 | 1178469.2105
82 | 2573248.2347 | 1178600.7412 | 2573251.5938 | 1178610.4311 | 2573253.7935 | 1178621.9209
83 | 2573248.2347 | 1178600.7412 | 2573284.8577 | 1178591.7672
84 | 2573173.1255 | 1178457.8593 | 2573160.4109 | 1178466.5129
85 | 2573301.7412 | 1178486.9318 | 2573315.8447 | 1178488.5808 | 2573322.4334 | 1178490.9415
86 | 2573301.7412 | 1178486.9318 | 2573296.5683 | 1178461.5818
87 | 2573301.7412 | 1178486.9318 | 2573294.948 | 1178487.3494
88 | 2573283.6218 | 1178488.0457 | 2573294.948 | 1178487.3494
89 | 2573323.3132 | 1178582.3442 | 2573341.9977 | 1178577.7659 | 2573348.2789 | 1178577.2825
90 | 2573319.4575 | 1178583.289 | 2573323.3132 | 1178582.3442
91 | 2573304.6659 | 1178586.9135 | 2573319.4575 | 1178583.289
92 | 2573284.8577 | 1178591.7672 | 2573304.6659 | 1178586.9135
93 | 2573296.3677 | 1178552.6661 | 2573292.4605 | 1178553.7741
94 | 2573283.2538 | 1178752.1709 | 2573281.0251 | 1178750.9057 | 2573271.0583 | 1178750.5348
95 | 2573252.7374 | 1178688.3775 | 2573251.3765 | 1178696.6768 | 2573249.0325 | 1178706.8213
96 | 2573283.2538 | 1178752.1709 | 2573296.3743 | 1178759.6194 | 2573300.4893 | 1178762.4501
97 | 2573252.7374 | 1178688.3775 | 2573278.5101 | 1178689.3465
98 | 2573252.7374 | 1178688.3775 | 2573255.1322 | 1178673.731
99 | 2573300.4893 | 1178762.4501 | 2573303.9687 | 1178764.8437 | 2573306.1697 | 1178767.1766
100 | 2573278.5101 | 1178689.3465 | 2573281.5479 | 1178689.4607
101 | 2573256.8439 | 1178659.6942 | 2573256.7902 | 1178663.591 | 2573255.1322 | 1178673.731
102 | 2573253.7935 | 1178621.9209 | 2573257.1247 | 1178639.3214
103 | 2573257.1247 | 1178639.3214 | 2573257.1247 | 1178639.3214 | 2573257.1055 | 1178640.71
104 | 2573160.4109 | 1178466.5129 | 2573138.3032 | 1178481.5594
105 | 2573195.5438 | 1178578.4723 | 2573192.4483 | 1178564.6742
106 | 2573256.8439 | 1178659.6942 | 2573257.1055 | 1178640.71
107 | 2573192.2585 | 1178563.8284 | 2573192.4483 | 1178564.6742
108 | 2573293.9618 | 1178689.9273 | 2573281.5479 | 1178689.4607
109 | 2573309.3267 | 1178770.5227 | 2573306.1697 | 1178767.1766

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2573128.8851 | 1178608.3022
1 | 2573126.1941 | 1178590.8835
2 | 2573132.3005 | 1178630.4099
3 | 2573149.2214 | 1178592.6143
4 | 2573143.7347 | 1178638.2515
5 | 2573198.489 | 1178610.658
6 | 2573139.8701 | 1178587.3545
7 | 2573197.5717 | 1178593.4709
8 | 2573219.4934 | 1178608.0103
9 | 2573476.2042 | 1178750.8371
10 | 2573486.3601 | 1178728.235
11 | 2573497.537 | 1178736.0232
12 | 2573429.112 | 1178626.3476
13 | 2573408.8232 | 1178626.7663
14 | 2573518.2815 | 1178743.75
15 | 2573540.5934 | 1178751.6704
16 | 2573264.4026 | 1178885.6336
17 | 2573267.9732 | 1178893.5606
18 | 2573296.8644 | 1178824.8288
19 | 2573149.8581 | 1179187.8551
20 | 2573294.7967 | 1178823.2419
21 | 2573238.0456 | 1178812.8078
22 | 2573234.8058 | 1178793.9459
23 | 2573268.7359 | 1178814.1538
24 | 2573236.0659 | 1178776.0965
25 | 2573282.6367 | 1178814.7635
26 | 2573239.6942 | 1178749.3676
27 | 2573287.7026 | 1178817.7974
28 | 2573538.2353 | 1178452.378
29 | 2573528.7182 | 1178408.4391
30 | 2573526.8903 | 1178401.4857
31 | 2573428.6831 | 1178435.4394
32 | 2573435.2559 | 1178498.2762
33 | 2573521.1002 | 1178382.1573
34 | 2573516.6371 | 1178368.5435
35 | 2573196.4215 | 1178419.5476
36 | 2573216.2541 | 1178414.1056
37 | 2573193.9272 | 1178420.287
38 | 2573221.7064 | 1178412.8377
39 | 2573162.0482 | 1178427.7354
40 | 2573241.0408 | 1178408.3417
41 | 2573149.0657 | 1178430.4865
42 | 2573245.9984 | 1178407.1889
43 | 2573235.212 | 1178372.2593
44 | 2573166.4069 | 1178450.2156
45 | 2573391.8258 | 1178543.1805
46 | 2573385.4809 | 1178549.7407
47 | 2573408.3543 | 1178526.091
48 | 2573375.2384 | 1178560.3309
49 | 2573414.3495 | 1178519.8923
50 | 2573366.9951 | 1178575.8423
51 | 2573360.705 | 1178576.3263
52 | 2573404.4086 | 1178613.788
53 | 2573344.7024 | 1178521.4396
54 | 2573343.6318 | 1178519.9818
55 | 2573326.9681 | 1178400.2823
56 | 2573306.2399 | 1178402.5618
57 | 2573340.8474 | 1178398.756
58 | 2573285.0014 | 1178404.8974
59 | 2573281.6765 | 1178404.9874
60 | 2573288.5475 | 1178422.2756
61 | 2573259.1204 | 1178405.5976
62 | 2573296.2324 | 1178459.9358
63 | 2573257.9435 | 1178405.6295
64 | 2573217.7809 | 1178510.273
65 | 2573208.0236 | 1178493.0766
66 | 2573241.0583 | 1178568.4954
67 | 2573244.2669 | 1178581.3088
68 | 2573219.7497 | 1178490.8983
69 | 2573193.5455 | 1178473.7964
70 | 2573245.7037 | 1178588.3457
71 | 2573273.4087 | 1178537.8416
72 | 2573273.9096 | 1178539.0065
73 | 2573269.3228 | 1178528.3397
74 | 2573281.5858 | 1178556.8581
75 | 2573242.701 | 1178479.1251
76 | 2573187.6696 | 1178469.2105
77 | 2573248.2347 | 1178600.7412
78 | 2573173.1255 | 1178457.8593
79 | 2573322.4334 | 1178490.9415
80 | 2573301.7412 | 1178486.9318
81 | 2573296.5683 | 1178461.5818
82 | 2573294.948 | 1178487.3494
83 | 2573348.2789 | 1178577.2825
84 | 2573283.6218 | 1178488.0457
85 | 2573323.3132 | 1178582.3442
86 | 2573319.4575 | 1178583.289
87 | 2573304.6659 | 1178586.9135
88 | 2573284.8577 | 1178591.7672
89 | 2573292.4605 | 1178553.7741
90 | 2573296.3677 | 1178552.6661
91 | 2573271.0583 | 1178750.5348
92 | 2573249.0325 | 1178706.8213
93 | 2573283.2538 | 1178752.1709
94 | 2573252.7374 | 1178688.3775
95 | 2573300.4893 | 1178762.4501
96 | 2573278.5101 | 1178689.3464
97 | 2573255.1322 | 1178673.731
98 | 2573253.7935 | 1178621.9209
99 | 2573257.1247 | 1178639.3214
100 | 2573160.4109 | 1178466.5129
101 | 2573138.3032 | 1178481.5594
102 | 2573195.5438 | 1178578.4723
103 | 2573257.1055 | 1178640.71
104 | 2573192.4483 | 1178564.6742
105 | 2573256.8439 | 1178659.6942
106 | 2573281.5479 | 1178689.4607
107 | 2573293.9618 | 1178689.9273
108 | 2573306.1697 | 1178767.1766
109 | 2573309.3267 | 1178770.5227
110 | 2573192.2585 | 1178563.8284
111 | 2573310.4212 | 1178548.6806

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99195 | -0.15477 | 0.0041719 | 0.0010456
1 | 0.99208 | -0.15219 | 0 | 0
2 | 0.99186 | -0.1564 | 0 | 0
3 | 0.99226 | -0.14866 | 0 | 0
4 | 0.9918 | -0.15752 | 0.0041041 | 0.0010286
5 | 0.99275 | -0.13913 | 0.0026434 | 0.0006625
6 | 0.99224 | -0.14903 | 0.0019209 | 0.00048142
7 | 0.9927 | -0.14009 | 0.0013882 | 0.00034791
8 | 0.99306 | -0.13312 | 0.0050883 | 0.0012753
9 | 0.98899 | -0.21213 | 0.0041555 | 0.0010415
10 | 0.98908 | -0.21028 | 0 | 0
11 | 0.98897 | -0.21237 | 0.0051359 | 0.0012872
12 | 0.99044 | -0.1839 | 0 | 0
13 | 0.99072 | -0.17841 | 0.0084867 | 0.002127
14 | 0.9889 | -0.21371 | 0.00092157 | 0.00023097
15 | 0.98885 | -0.21475 | 0.0024722 | 0.0006196
16 | 0.98803 | -0.23079 | 0.002007 | 0.00050301
17 | 0.988 | -0.23141 | 0.00039137 | 9.8087e-05
18 | 0.98841 | -0.22339 | 0.0015778 | 0.00039544
19 | 0.98695 | -0.25185 | 0.0036016 | 0.00090264
20 | 0.98842 | -0.22304 | 0.0014146 | 0.00035454
21 | 0.98904 | -0.21114 | 0 | 0
22 | 0.98925 | -0.20696 | 0 | 0
23 | 0.98869 | -0.21784 | 0.0012706 | 0.00031844
24 | 0.98945 | -0.20303 | 0.0026685 | 0.00066879
25 | 0.98855 | -0.22056 | 0.0013262 | 0.00033237
26 | 0.98982 | -0.19588 | 0 | 0
27 | 0.9885 | -0.2216 | 0.00063196 | 0.00015838
28 | 0.99056 | -0.18162 | 0.00071194 | 0.00017843
29 | 0.99059 | -0.18105 | 0.00041013 | 0.00010279
30 | 0.99058 | -0.18122 | 0.00044109 | 0.00011055
31 | 0.99083 | -0.17646 | 0.0021611 | 0.00054162
32 | 0.9911 | -0.17124 | 0.0010418 | 0.00026111
33 | 0.99056 | -0.18156 | 0 | 0
34 | 0.99055 | -0.18179 | 0.00092658 | 0.00023222
35 | 0.98065 | -0.37225 | 0.0047937 | 0.0012014
36 | 0.9814 | -0.35755 | 0.0053968 | 0.0013526
37 | 0.98057 | -0.37389 | 0.003734 | 0.00093583
38 | 0.98163 | -0.353 | 0.0030794 | 0.00077177
39 | 0.97963 | -0.39228 | 0.0059714 | 0.0014966
40 | 0.98252 | -0.3358 | 0.0026606 | 0.00066682
41 | 0.97932 | -0.3983 | 0 | 0
42 | 0.98278 | -0.33068 | 0.002426 | 0.00060802
43 | 0.98234 | -0.33924 | 0.0052093 | 0.0013056
44 | 0.97871 | -0.41023 | 0.0024245 | 0.00060763
45 | 0.99153 | -0.16286 | 0.0021205 | 0.00053144
46 | 0.99163 | -0.16089 | 0.0032938 | 0.00082551
47 | 0.99131 | -0.16712 | 0.0030916 | 0.00077484
48 | 0.99184 | -0.15683 | 0 | 0
49 | 0.99125 | -0.16819 | 0.0013077 | 0.00032773
50 | 0.99209 | -0.15201 | 0 | 0
51 | 0.99231 | -0.14777 | 0.0055292 | 0.0013857
52 | 0.99099 | -0.17322 | 0.0012715 | 0.00031867
53 | 0.99081 | -0.17527 | 0.0016391 | 0.00041079
54 | 0.99081 | -0.17521 | 0.0039654 | 0.00099383
55 | 0.98484 | -0.29062 | 0.00058878 | 0.00014756
56 | 0.98491 | -0.28912 | 0.00075105 | 0.00018823
57 | 0.98479 | -0.29148 | 0.003425 | 0.0008584
58 | 0.98501 | -0.28729 | 0 | 0
59 | 0.9848 | -0.29124 | 0.0036198 | 0.0009072
60 | 0.98617 | -0.2647 | 0.002316 | 0.00058044
61 | 0.9835 | -0.31666 | 0.0014475 | 0.00036278
62 | 0.98878 | -0.21434 | 0.013663 | 0.0034244
63 | 0.98343 | -0.31796 | 0.0029028 | 0.0007275
64 | 0.97775 | -0.42916 | 0.0018229 | 0.00045685
65 | 0.97778 | -0.42851 | 0 | 0
66 | 0.99355 | -0.12378 | 0.0014149 | 0.0003546
67 | 0.99356 | -0.12345 | 0.0013055 | 0.00032719
68 | 0.97766 | -0.43085 | 0.0031982 | 0.00080154
69 | 0.97806 | -0.42297 | 0.0035554 | 0.00089106
70 | 0.99358 | -0.12311 | 0.0019496 | 0.00048862
71 | 0.99791 | -0.039609 | 0.0035468 | 0.0008889
72 | 0.99804 | -0.037193 | 0.00073184 | 0.00018342
73 | 0.9969 | -0.058695 | 0.0021842 | 0.00054741
74 | 1 | 0 | -0.24773 | -0.062665
75 | 0.97744 | -0.43513 | 0.0075591 | 0.0018945
76 | 0.97817 | -0.42078 | 0.0028368 | 0.00071096
77 | 0.99364 | -0.12207 | 0 | 0
78 | 0.9785 | -0.4144 | 0 | 0
79 | 0.991 | -0.17164 | 0.0018062 | 0.00045268
80 | 0.99114 | -0.16885 | 0 | 0
81 | 0.98891 | -0.21173 | 0.006249 | 0.0015661
82 | 0.99177 | -0.15671 | 0.00072271 | 0.00018113
83 | 0.9928 | -0.13818 | 0.0035433 | 0.00088804
84 | 0.99283 | -0.13635 | 0.0017853 | 0.00044743
85 | 0.9939 | -0.11696 | 0.00054354 | 0.00013622
86 | 0.99407 | -0.11362 | 0.0082041 | 0.0020561
87 | 0.99485 | -0.098648 | 0.0020742 | 0.00051984
88 | 0.99593 | -0.077887 | 0.0025389 | 0.0006363
89 | 0.99993 | -0.0013805 | 0.0046652 | 0.0011692
90 | 0.99992 | -0.0015463 | 0.0023412 | 0.00058677
91 | 0.98969 | -0.19837 | 0.0011383 | 0.00028528
92 | 0.9906 | -0.18088 | 0.00038936 | 9.7584e-05
93 | 0.98966 | -0.19911 | 0.001257 | 0.00031504
94 | 0.99094 | -0.17427 | 0 | 0
95 | 0.98962 | -0.19985 | 0.00080347 | 0.00020137
96 | 0.99076 | -0.17768 | 0.00091549 | 0.00022944
97 | 0.99131 | -0.16711 | 0.00031309 | 7.8467e-05
98 | 0.99282 | -0.13787 | 0.0028283 | 0.00070885
99 | 0.9922 | -0.14976 | 0.0024205 | 0.00060663
100 | 0.97845 | -0.4154 | 0.0013636 | 0.00034174
101 | 0.97839 | -0.41647 | 0.0022025 | 0.000552
102 | 0.99268 | -0.14057 | 0.00032257 | 8.0843e-05
103 | 0.99216 | -0.15063 | 0.0070357 | 0.0017633
104 | 0.99266 | -0.14093 | 0.00039336 | 9.8585e-05
105 | 0.99166 | -0.1602 | 0.00095536 | 0.00023944
106 | 0.99074 | -0.17803 | 0.00078614 | 0.00019703
107 | 0.99068 | -0.17929 | 0.0057312 | 0.0014364
108 | 0.98961 | -0.20001 | 0.00079636 | 0.00019959
109 | 0.98961 | -0.20005 | 0.00046108 | 0.00011556
110 | 0.99266 | -0.14095 | 0.0010646 | 0.00026682
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0082766 | -0.002074 | 0.0082776 | 0.0020745 | 1.0188e-06 | 4.245e-07 | 0.012416 | 0.012416 | 0.012416 | 0.99195 | -0.15477 | 0.99208 | -0.15219 | 3.4109
1 | 0.0041047 | 0.0010284 | -0.0041044 | -0.0010285 | 3.1804e-07 | -8.5198e-08 | 0.0061573 | 0.0061574 | 0.0061574 | 0.99195 | -0.15477 | 0.99186 | -0.1564 | 1.6916
2 | -0.0082776 | -0.0020745 | 0.008279 | 0.002075 | 1.3917e-06 | 5.7975e-07 | 0.012416 | 0.012415 | 0.012416 | 0.99208 | -0.15219 | 0.99226 | -0.14866 | 3.4109
3 | 0.0041044 | 0.0010285 | -0.0041041 | -0.0010286 | 2.1907e-07 | -5.8651e-08 | 0.0061574 | 0.0061575 | 0.0061575 | 0.99186 | -0.1564 | 0.9918 | -0.15752 | 1.6916
4 | -0.0102 | -0.0025563 | 0.010205 | 0.0025586 | 4.6349e-06 | 2.2836e-06 | 0.015296 | 0.015296 | 0.015296 | 0.99226 | -0.14866 | 0.99275 | -0.13913 | 4.2022
5 | 0.0019209 | 0.0004813 | -0.0019209 | -0.00048142 | 3.3401e-08 | -1.1727e-07 | 0.0028806 | 0.0028806 | 0.0028806 | 0.99226 | -0.14866 | 0.99224 | -0.14903 | 0.79139
6 | 0.0031689 | 0.00079368 | -0.0031688 | -0.00079381 | 1.4561e-07 | -1.2934e-07 | 0.0047497 | 0.0047498 | 0.0047498 | 0.99275 | -0.13913 | 0.9927 | -0.14009 | 1.3049
7 | -0.016017 | -0.0040148 | 0.016022 | 0.0040175 | 4.586e-06 | 2.6606e-06 | 0.024008 | 0.024008 | 0.024008 | 0.99275 | -0.13913 | 0.99306 | -0.13312 | 6.5955
8 | 0.0017806 | 0.0004459 | -0.0017806 | -0.00044607 | 4.0572e-08 | -1.7039e-07 | 0.0026689 | 0.002669 | 0.002669 | 0.9927 | -0.14009 | 0.99268 | -0.14057 | 0.73325
9 | -0.02111 | -0.0052927 | 0.021121 | 0.0052995 | 1.1124e-05 | 6.7354e-06 | 0.031632 | 0.031632 | 0.031632 | 0.99306 | -0.13312 | 0.99364 | -0.12207 | 8.6901
10 | -0.0041555 | -0.0010415 | 0.0041559 | 0.0010414 | 3.6548e-07 | -8.6046e-08 | 0.0062523 | 0.0062522 | 0.0062523 | 0.98899 | -0.21213 | 0.98908 | -0.21028 | 1.7177
11 | 0.0085309 | 0.0021377 | -0.0085301 | -0.0021374 | 8.4621e-07 | 3.6577e-07 | 0.012834 | 0.012834 | 0.012834 | 0.98908 | -0.21028 | 0.98897 | -0.21237 | 3.5259
12 | -0.012687 | -0.0031791 | 0.012703 | 0.0031878 | 1.5965e-05 | 8.7156e-06 | 0.019086 | 0.019086 | 0.019086 | 0.98908 | -0.21028 | 0.99044 | -0.1839 | 5.2435
13 | 0.0033941 | 0.00085019 | -0.0033939 | -0.00085034 | 2.1684e-07 | -1.4572e-07 | 0.0051067 | 0.0051068 | 0.0051068 | 0.98897 | -0.21237 | 0.9889 | -0.21371 | 1.403
14 | -0.012703 | -0.0031878 | 0.012706 | 0.0031897 | 3.3273e-06 | 1.8159e-06 | 0.019086 | 0.019086 | 0.019086 | 0.99044 | -0.1839 | 0.99072 | -0.17841 | 5.2434
15 | -0.021193 | -0.0053166 | 0.021198 | 0.0053198 | 5.2416e-06 | 3.1769e-06 | 0.031832 | 0.031832 | 0.031832 | 0.99072 | -0.17841 | 0.99099 | -0.17322 | 8.7451
16 | 0.0024723 | 0.00061937 | -0.0024722 | -0.0006196 | 1.2295e-07 | -2.2525e-07 | 0.0037201 | 0.0037202 | 0.0037202 | 0.9889 | -0.21371 | 0.98885 | -0.21475 | 1.022
17 | 0.0039966 | 0.00099888 | -0.0039965 | -0.00099892 | 1.1808e-07 | -3.5772e-08 | 0.0060181 | 0.0060181 | 0.0060181 | 0.98803 | -0.23079 | 0.988 | -0.23141 | 1.6533
18 | -0.0060036 | -0.0015019 | 0.0060057 | 0.0015024 | 2.1126e-06 | 4.6897e-07 | 0.0090407 | 0.0090404 | 0.0090407 | 0.98803 | -0.23079 | 0.98841 | -0.22339 | 2.4837
19 | 0.0036051 | 0.00090083 | -0.0036016 | -0.00090264 | 3.5055e-06 | -1.8132e-06 | 0.0054287 | 0.0054301 | 0.0054301 | 0.988 | -0.23141 | 0.98695 | -0.25185 | 1.4918
20 | -0.0075835 | -0.0018978 | 0.0075837 | 0.0018978 | 1.2738e-07 | 4.8115e-08 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.98841 | -0.22339 | 0.98842 | -0.22304 | 3.1362
21 | -0.0089983 | -0.0022524 | 0.0089989 | 0.0022527 | 6.1529e-07 | 2.7916e-07 | 0.013545 | 0.013545 | 0.013545 | 0.98842 | -0.22304 | 0.9885 | -0.2216 | 3.7213
22 | -0.012233 | -0.0030649 | 0.012236 | 0.0030662 | 2.4335e-06 | 1.3115e-06 | 0.018405 | 0.018405 | 0.018405 | 0.98904 | -0.21114 | 0.98925 | -0.20696 | 5.0563
23 | 0.012233 | 0.0030649 | -0.01223 | -0.0030628 | 3.9023e-06 | 2.1034e-06 | 0.018405 | 0.018405 | 0.018405 | 0.98904 | -0.21114 | 0.98869 | -0.21784 | 5.0563
24 | -0.012236 | -0.0030662 | 0.012238 | 0.0030675 | 2.2893e-06 | 1.2337e-06 | 0.018405 | 0.018405 | 0.018405 | 0.98925 | -0.20696 | 0.98945 | -0.20303 | 5.0563
25 | 0.010959 | 0.0027444 | -0.010958 | -0.0027436 | 1.4193e-06 | 7.2995e-07 | 0.016493 | 0.016493 | 0.016493 | 0.98869 | -0.21784 | 0.98855 | -0.22056 | 4.531
26 | -0.014907 | -0.0037363 | 0.014912 | 0.0037392 | 5.0835e-06 | 2.9069e-06 | 0.022418 | 0.022418 | 0.022418 | 0.98945 | -0.20303 | 0.98982 | -0.19588 | 6.1588
27 | 0.0096314 | 0.0024113 | -0.0096309 | -0.002411 | 4.7911e-07 | 2.2869e-07 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.98855 | -0.22056 | 0.9885 | -0.2216 | 3.9826
28 | 0.0044569 | 0.0011163 | -0.0044564 | -0.0011164 | 5.2834e-07 | -6.5231e-08 | 0.0066999 | 0.0067001 | 0.0067001 | 0.98982 | -0.19588 | 0.98969 | -0.19837 | 1.8407
29 | -0.019369 | -0.0048555 | 0.019383 | 0.0048638 | 1.3855e-05 | 8.3068e-06 | 0.029118 | 0.029118 | 0.029118 | 0.98982 | -0.19588 | 0.9906 | -0.18088 | 7.9994
30 | -0.00071194 | -0.00017843 | 0.00071196 | 0.00017786 | 1.9281e-08 | -5.6646e-07 | 0.0010695 | 0.0010693 | 0.0010695 | 0.99056 | -0.18162 | 0.99059 | -0.18105 | 0.29381
31 | 0.0013677 | 0.00034226 | -0.0013677 | -0.00034234 | 1.1384e-08 | -8.5315e-08 | 0.0020543 | 0.0020543 | 0.0020543 | 0.99059 | -0.18105 | 0.99058 | -0.18122 | 0.56438
32 | -0.0024898 | -0.00062291 | 0.0024903 | 0.00062192 | 5.4333e-07 | -9.8648e-07 | 0.0037397 | 0.0037392 | 0.0037397 | 0.99059 | -0.18105 | 0.99083 | -0.17646 | 1.0274
33 | 0.0009266 | 0.00023179 | -0.00092659 | -0.00023204 | 1.4657e-08 | -2.5036e-07 | 0.0013918 | 0.0013918 | 0.0013918 | 0.99058 | -0.18122 | 0.99056 | -0.18156 | 0.38238
34 | -0.0046514 | -0.0011635 | 0.0046526 | 0.0011635 | 1.1558e-06 | -7.4241e-08 | 0.0069847 | 0.0069844 | 0.0069847 | 0.99083 | -0.17646 | 0.9911 | -0.17124 | 1.9189
35 | -0.0056944 | -0.0014246 | 0.0056952 | 0.0014247 | 8.241e-07 | 1.3983e-07 | 0.0085486 | 0.0085485 | 0.0085486 | 0.9911 | -0.17124 | 0.99125 | -0.16819 | 2.3485
36 | 0.00092659 | 0.00023204 | -0.00092658 | -0.00023222 | 1.0408e-08 | -1.7776e-07 | 0.0013918 | 0.0013919 | 0.0013919 | 0.99056 | -0.18156 | 0.99055 | -0.18179 | 0.38239
37 | -0.039532 | -0.0099316 | 0.039559 | 0.0099492 | 2.7768e-05 | 1.7512e-05 | 0.059993 | 0.059993 | 0.059993 | 0.98065 | -0.37225 | 0.9814 | -0.35755 | 16.4816
38 | 0.034738 | 0.0087302 | -0.034735 | -0.0087285 | 2.7114e-06 | 1.7025e-06 | 0.052719 | 0.052719 | 0.052719 | 0.98065 | -0.37225 | 0.98057 | -0.37389 | 14.4833
39 | -0.044956 | -0.011302 | 0.044966 | 0.011308 | 9.7567e-06 | 6.1736e-06 | 0.068176 | 0.068176 | 0.068176 | 0.9814 | -0.35755 | 0.98163 | -0.353 | 18.7296
40 | 0.031001 | 0.0077927 | -0.030974 | -0.0077757 | 2.7197e-05 | 1.6993e-05 | 0.047053 | 0.047053 | 0.047053 | 0.98057 | -0.37389 | 0.97963 | -0.39228 | 12.9266
41 | -0.048045 | -0.01208 | 0.048085 | 0.012105 | 3.9498e-05 | 2.5028e-05 | 0.072844 | 0.072843 | 0.072844 | 0.98163 | -0.353 | 0.98252 | -0.3358 | 20.012
42 | 0.025003 | 0.0062791 | -0.024995 | -0.0062747 | 7.1796e-06 | 4.4279e-06 | 0.037983 | 0.037983 | 0.037983 | 0.97963 | -0.39228 | 0.97932 | -0.3983 | 10.4348
43 | -0.055956 | -0.014077 | 0.055969 | 0.014086 | 1.3714e-05 | 8.7123e-06 | 0.084764 | 0.084764 | 0.084764 | 0.98252 | -0.3358 | 0.98278 | -0.33068 | 23.2867
44 | 0.0052102 | 0.0013057 | -0.0052093 | -0.0013056 | 8.5343e-07 | 8.3386e-08 | 0.0078908 | 0.0078909 | 0.0078909 | 0.98252 | -0.3358 | 0.98234 | -0.33924 | 2.1678
45 | 0.024995 | 0.0062747 | -0.024981 | -0.0062659 | 1.4211e-05 | 8.7645e-06 | 0.037983 | 0.037983 | 0.037983 | 0.97932 | -0.3983 | 0.97871 | -0.41023 | 10.4348
46 | -0.058395 | -0.014694 | 0.058431 | 0.014716 | 3.5511e-05 | 2.2574e-05 | 0.088437 | 0.088437 | 0.088437 | 0.98278 | -0.33068 | 0.98343 | -0.31796 | 24.2959
47 | 0.022557 | 0.0056583 | -0.022552 | -0.0056556 | 4.4889e-06 | 2.745e-06 | 0.034297 | 0.034297 | 0.034297 | 0.97871 | -0.41023 | 0.9785 | -0.4144 | 9.4221
48 | -0.012217 | -0.0030598 | 0.012219 | 0.0030605 | 1.1505e-06 | 6.1856e-07 | 0.018334 | 0.018334 | 0.018334 | 0.99153 | -0.16286 | 0.99163 | -0.16089 | 5.0369
49 | 0.010097 | 0.0025284 | -0.010095 | -0.0025274 | 2.0469e-06 | 1.0034e-06 | 0.015152 | 0.015152 | 0.015152 | 0.99153 | -0.16286 | 0.99131 | -0.16712 | 4.1627
50 | -0.015512 | -0.003886 | 0.015515 | 0.0038877 | 2.9934e-06 | 1.7257e-06 | 0.023277 | 0.023277 | 0.023277 | 0.99163 | -0.16089 | 0.99184 | -0.15683 | 6.3948
51 | 0.0070033 | 0.0017526 | -0.0070029 | -0.0017524 | 3.5731e-07 | 1.1751e-07 | 0.010511 | 0.010511 | 0.010511 | 0.99131 | -0.16712 | 0.99125 | -0.16819 | 2.8878
52 | -0.015515 | -0.0038877 | 0.015519 | 0.0038898 | 3.5674e-06 | 2.0565e-06 | 0.023277 | 0.023277 | 0.023277 | 0.99184 | -0.15683 | 0.99209 | -0.15201 | 6.3947
53 | -0.038011 | -0.0095421 | 0.038019 | 0.0095469 | 7.6913e-06 | 4.8409e-06 | 0.057018 | 0.057018 | 0.057018 | 0.99209 | -0.15201 | 0.99231 | -0.14777 | 15.6643
54 | 0.022492 | 0.0056523 | -0.02247 | -0.0056385 | 2.275e-05 | 1.3873e-05 | 0.033741 | 0.033741 | 0.033741 | 0.99209 | -0.15201 | 0.99099 | -0.17322 | 9.2696
55 | -0.043548 | -0.010933 | 0.043568 | 0.010945 | 1.9934e-05 | 1.2597e-05 | 0.065309 | 0.065309 | 0.065309 | 0.99231 | -0.14777 | 0.9928 | -0.13818 | 17.9421
56 | -0.0016391 | -0.00041079 | 0.0016391 | 0.00041077 | 4.1099e-09 | -2.0664e-08 | 0.0024616 | 0.0024616 | 0.0024616 | 0.99081 | -0.17527 | 0.99081 | -0.17521 | 0.67627
57 | -0.0056045 | -0.0014046 | 0.0056055 | 0.0014048 | 9.5519e-07 | 1.4816e-07 | 0.0084169 | 0.0084168 | 0.0084169 | 0.99081 | -0.17521 | 0.991 | -0.17164 | 2.3123
58 | -0.004014 | -0.0010059 | 0.0040142 | 0.0010058 | 2.8762e-07 | -8.1288e-08 | 0.0060648 | 0.0060647 | 0.0060648 | 0.98484 | -0.29062 | 0.98491 | -0.28912 | 1.6661
59 | 0.0034252 | 0.00085831 | -0.003425 | -0.0008584 | 1.4024e-07 | -8.7912e-08 | 0.0051751 | 0.0051752 | 0.0051752 | 0.98484 | -0.29062 | 0.98479 | -0.29148 | 1.4218
60 | -0.0047653 | -0.001194 | 0.0047657 | 0.001194 | 4.1528e-07 | -6.1643e-09 | 0.0071993 | 0.0071992 | 0.0071993 | 0.98491 | -0.28912 | 0.98501 | -0.28729 | 1.9778
61 | 0.066494 | 0.016773 | -0.066481 | -0.016765 | 1.2595e-05 | 8.0185e-06 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.98501 | -0.28729 | 0.9848 | -0.29124 | 27.6067
62 | -0.071259 | -0.017967 | 0.071337 | 0.018016 | 7.713e-05 | 4.9137e-05 | 0.10769 | 0.10769 | 0.10769 | 0.98501 | -0.28729 | 0.98617 | -0.2647 | 29.5845
63 | 0.062861 | 0.015858 | -0.062785 | -0.015809 | 7.6397e-05 | 4.8607e-05 | 0.095019 | 0.095019 | 0.095019 | 0.9848 | -0.29124 | 0.9835 | -0.31666 | 26.1041
64 | -0.073653 | -0.018597 | 0.073831 | 0.01871 | 0.00017817 | 0.00011354 | 0.11118 | 0.11118 | 0.11118 | 0.98617 | -0.2647 | 0.98878 | -0.21434 | 30.5445
65 | 0.061337 | 0.015446 | -0.061334 | -0.015444 | 3.8045e-06 | 2.4199e-06 | 0.092829 | 0.092829 | 0.092829 | 0.9835 | -0.31666 | 0.98343 | -0.31796 | 25.5025
66 | -0.087494 | -0.022135 | 0.087505 | 0.022142 | 1.0934e-05 | 6.9764e-06 | 0.13174 | 0.13174 | 0.13174 | 0.98878 | -0.21434 | 0.98891 | -0.21173 | 36.1934
67 | -0.0018229 | -0.00045685 | 0.0018229 | 0.00045664 | 5.706e-08 | -2.1147e-07 | 0.0027742 | 0.0027741 | 0.0027742 | 0.97775 | -0.42916 | 0.97778 | -0.42851 | 0.76213
68 | 0.01076 | 0.0026972 | -0.010759 | -0.0026966 | 1.1993e-06 | 6.1796e-07 | 0.016375 | 0.016375 | 0.016375 | 0.97778 | -0.42851 | 0.97766 | -0.43085 | 4.4987
69 | -0.012583 | -0.0031539 | 0.012586 | 0.0031557 | 3.3211e-06 | 1.8225e-06 | 0.019149 | 0.019149 | 0.019149 | 0.97778 | -0.42851 | 0.97806 | -0.42297 | 5.2608
70 | -0.0014149 | -0.0003546 | 0.0014149 | 0.00035444 | 2.2249e-08 | -1.5688e-07 | 0.002119 | 0.002119 | 0.002119 | 0.99355 | -0.12378 | 0.99356 | -0.12345 | 0.58215
71 | -0.0027204 | -0.00068164 | 0.0027205 | 0.00068157 | 4.4705e-08 | -6.4405e-08 | 0.0040742 | 0.0040741 | 0.0040742 | 0.99356 | -0.12345 | 0.99358 | -0.12311 | 1.1193
72 | 0.0075606 | 0.0018951 | -0.0075591 | -0.0018945 | 1.5413e-06 | 5.973e-07 | 0.011507 | 0.011508 | 0.011508 | 0.97766 | -0.43085 | 0.97744 | -0.43513 | 3.1614
73 | -0.016142 | -0.0040468 | 0.016143 | 0.0040477 | 1.6857e-06 | 9.8533e-07 | 0.024558 | 0.024558 | 0.024558 | 0.97806 | -0.42297 | 0.97817 | -0.42078 | 6.7467
74 | -0.0046701 | -0.0011702 | 0.0046703 | 0.0011702 | 2.3206e-07 | -1.5341e-08 | 0.0069939 | 0.0069939 | 0.0069939 | 0.99358 | -0.12311 | 0.99364 | -0.12207 | 1.9214
75 | -0.11025 | -0.028168 | 0.11026 | 0.028176 | 1.2881e-05 | 8.2274e-06 | 0.16458 | 0.16458 | 0.16458 | 0.99791 | -0.039609 | 0.99804 | -0.037193 | 45.2153
76 | 0.1067 | 0.027279 | -0.1066 | -0.027216 | 9.842e-05 | 6.2854e-05 | 0.1593 | 0.1593 | 0.1593 | 0.99791 | -0.039609 | 0.9969 | -0.058695 | 43.7624
77 | -0.11099 | -0.028359 | 0.11119 | 0.028487 | 0.00020002 | 0.00012776 | 0.16567 | 0.16567 | 0.16567 | 0.99804 | -0.037193 | 1 | 0 | 45.5151
78 | 0.10442 | 0.026668 | -0.10403 | -0.026419 | 0.00039037 | 0.00024928 | 0.15604 | 0.15604 | 0.15604 | 0.9969 | -0.058695 | 0.99283 | -0.13635 | 42.8668
79 | 0.0070069 | 0.0017561 | -0.0070065 | -0.0017559 | 4.608e-07 | 1.4663e-07 | 0.010426 | 0.010426 | 0.010426 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0013805 | 2.8644
80 | 0.12788 | 0.032421 | -0.12741 | -0.032117 | 0.00047678 | 0.00030468 | 0.19043 | 0.19043 | 0.19043 | 1 | 0 | 0.99593 | -0.077887 | 52.3147
81 | -0.01898 | -0.0047587 | 0.018986 | 0.0047622 | 5.7678e-06 | 3.4597e-06 | 0.028873 | 0.028873 | 0.028873 | 0.97817 | -0.42078 | 0.9785 | -0.4144 | 7.9323
82 | 0.040851 | 0.010279 | -0.04082 | -0.010259 | 3.0826e-05 | 1.9444e-05 | 0.06119 | 0.06119 | 0.06119 | 0.99364 | -0.12207 | 0.99282 | -0.13787 | 16.8106
83 | -0.066642 | -0.016748 | 0.066783 | 0.016838 | 0.00014088 | 8.9673e-05 | 0.099816 | 0.099816 | 0.099816 | 0.99364 | -0.12207 | 0.99593 | -0.077887 | 27.422
84 | 0.0035663 | 0.00089339 | -0.0035662 | -0.00089348 | 1.6963e-07 | -8.4617e-08 | 0.0054232 | 0.0054233 | 0.0054233 | 0.9785 | -0.4144 | 0.97845 | -0.4154 | 1.4899
85 | -0.0074117 | -0.0018574 | 0.0074126 | 0.0018578 | 9.8454e-07 | 3.5694e-07 | 0.011129 | 0.011129 | 0.011129 | 0.991 | -0.17164 | 0.99114 | -0.16885 | 3.0574
86 | 0.093947 | 0.023831 | -0.093754 | -0.023708 | 0.00019329 | 0.00012337 | 0.14115 | 0.14115 | 0.14115 | 0.99114 | -0.16885 | 0.98891 | -0.21173 | 38.7766
87 | -0.10136 | -0.025689 | 0.10142 | 0.025727 | 5.9181e-05 | 3.7788e-05 | 0.15228 | 0.15228 | 0.15228 | 0.99114 | -0.16885 | 0.99177 | -0.15671 | 41.8339
88 | -0.10214 | -0.025908 | 0.10224 | 0.025972 | 0.00010008 | 6.3906e-05 | 0.15336 | 0.15336 | 0.15336 | 0.99177 | -0.15671 | 0.99283 | -0.13635 | 42.1318
89 | -0.047111 | -0.011833 | 0.047159 | 0.011864 | 4.7759e-05 | 3.0235e-05 | 0.07062 | 0.07062 | 0.07062 | 0.9928 | -0.13818 | 0.9939 | -0.11696 | 19.4011
90 | -0.047703 | -0.012 | 0.04771 | 0.012005 | 7.5963e-06 | 4.8102e-06 | 0.071434 | 0.071434 | 0.071434 | 0.9939 | -0.11696 | 0.99407 | -0.11362 | 19.6246
91 | -0.055914 | -0.014061 | 0.055954 | 0.014086 | 4.0022e-05 | 2.5417e-05 | 0.083714 | 0.083714 | 0.083714 | 0.99407 | -0.11362 | 0.99485 | -0.098648 | 22.9984
92 | -0.058029 | -0.014606 | 0.058086 | 0.014643 | 5.7642e-05 | 3.6626e-05 | 0.086817 | 0.086816 | 0.086817 | 0.99485 | -0.098648 | 0.99593 | -0.077887 | 23.8507
93 | 0.0023412 | 0.00058673 | -0.0023412 | -0.00058677 | 1.8487e-08 | -4.1441e-08 | 0.003484 | 0.0034841 | 0.0034841 | 0.99993 | -0.0013805 | 0.99992 | -0.0015463 | 0.95716
94 | 0.0033181 | 0.0008311 | -0.003318 | -0.00083119 | 1.17e-07 | -8.6212e-08 | 0.0049887 | 0.0049887 | 0.0049887 | 0.98969 | -0.19837 | 0.98966 | -0.19911 | 1.3705
95 | -0.019772 | -0.0049614 | 0.019778 | 0.0049651 | 6.227e-06 | 3.7429e-06 | 0.029702 | 0.029702 | 0.029702 | 0.9906 | -0.18088 | 0.99094 | -0.17427 | 8.16
96 | 0.002061 | 0.00051616 | -0.0020609 | -0.00051637 | 7.2313e-08 | -2.1175e-07 | 0.0030987 | 0.0030988 | 0.0030988 | 0.98966 | -0.19911 | 0.98962 | -0.19985 | 0.85132
97 | 0.0074345 | 0.0018634 | -0.0074333 | -0.0018629 | 1.2054e-06 | 4.3926e-07 | 0.011164 | 0.011164 | 0.011164 | 0.99094 | -0.17427 | 0.99076 | -0.17768 | 3.067
98 | -0.027213 | -0.0068285 | 0.027222 | 0.0068342 | 9.2944e-06 | 5.7572e-06 | 0.040866 | 0.040866 | 0.040866 | 0.99094 | -0.17427 | 0.99131 | -0.16711 | 11.227
99 | 0.0012575 | 0.000315 | -0.0012574 | -0.00031509 | 9.9608e-09 | -8.9093e-08 | 0.0018907 | 0.0018907 | 0.0018907 | 0.98962 | -0.19985 | 0.98961 | -0.20001 | 0.51943
100 | 0.0065178 | 0.0016335 | -0.0065177 | -0.0016335 | 1.0924e-07 | 3.0765e-08 | 0.009789 | 0.009789 | 0.009789 | 0.99076 | -0.17768 | 0.99074 | -0.17803 | 2.6893
101 | -0.027535 | -0.0069127 | 0.027544 | 0.0069183 | 9.0806e-06 | 5.6288e-06 | 0.041336 | 0.041336 | 0.041336 | 0.99131 | -0.16711 | 0.99166 | -0.1602 | 11.3561
102 | 0.037992 | 0.0095503 | -0.03797 | -0.0095367 | 2.1549e-05 | 1.3562e-05 | 0.056951 | 0.056951 | 0.056951 | 0.99282 | -0.13787 | 0.9922 | -0.14976 | 15.646
103 | 0.03555 | 0.0089301 | -0.035548 | -0.0089292 | 1.4807e-06 | 9.2972e-07 | 0.053321 | 0.053321 | 0.053321 | 0.9922 | -0.14976 | 0.99216 | -0.15063 | 14.6487
104 | 0.0022026 | 0.00055173 | -0.0022025 | -0.000552 | 1.1252e-07 | -2.6385e-07 | 0.0033496 | 0.0033497 | 0.0033497 | 0.97845 | -0.4154 | 0.97839 | -0.41647 | 0.92025
105 | 0.001458 | 0.00036523 | -0.001458 | -0.0003654 | 2.5329e-08 | -1.666e-07 | 0.0021855 | 0.0021856 | 0.0021856 | 0.99268 | -0.14057 | 0.99266 | -0.14093 | 0.60043
106 | 0.028512 | 0.0071659 | -0.028499 | -0.0071578 | 1.3024e-05 | 8.09e-06 | 0.042769 | 0.04277 | 0.04277 | 0.99216 | -0.15063 | 0.99166 | -0.1602 | 11.7499
107 | 0.0010646 | 0.00026681 | -0.0010646 | -0.00026682 | 8.2811e-10 | -1.0676e-08 | 0.0015959 | 0.0015959 | 0.0015959 | 0.99266 | -0.14093 | 0.99266 | -0.14095 | 0.43844
108 | 0.0057315 | 0.0014364 | -0.0057312 | -0.0014364 | 3.4521e-07 | 6.0972e-08 | 0.0086083 | 0.0086084 | 0.0086084 | 0.99074 | -0.17803 | 0.99068 | -0.17929 | 2.3649
109 | 0.00046108 | 0.0001155 | -0.00046108 | -0.00011556 | 8.2921e-10 | -5.8575e-08 | 0.00069328 | 0.0006933 | 0.0006933 | 0.98961 | -0.20001 | 0.98961 | -0.20005 | 0.19047

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24773 | 0.062665

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041719 | 0.0010456
1 | 0.0041041 | 0.0010286
2 | 0.0026434 | 0.0006625
3 | 0.0019209 | 0.00048142
4 | 0.0013882 | 0.00034791
5 | 0.0050883 | 0.0012753
6 | 0.0041555 | 0.0010415
7 | 0.0051359 | 0.0012872
8 | 0.0084867 | 0.002127
9 | 0.00092157 | 0.00023097
10 | 0.0024722 | 0.0006196
11 | 0.002007 | 0.00050301
12 | 0.00039137 | 9.8087e-05
13 | 0.0015778 | 0.00039544
14 | 0.0036016 | 0.00090264
15 | 0.0014146 | 0.00035454
16 | 0.0012706 | 0.00031844
17 | 0.0026685 | 0.00066879
18 | 0.0013262 | 0.00033237
19 | 0.00063196 | 0.00015838
20 | 0.00071194 | 0.00017843
21 | 0.00041013 | 0.00010279
22 | 0.00044109 | 0.00011055
23 | 0.0021611 | 0.00054162
24 | 0.0010418 | 0.00026111
25 | 0.00092658 | 0.00023222
26 | 0.0047937 | 0.0012014
27 | 0.0053968 | 0.0013526
28 | 0.003734 | 0.00093583
29 | 0.0030794 | 0.00077177
30 | 0.0059714 | 0.0014966
31 | 0.0026606 | 0.00066682
32 | 0.002426 | 0.00060802
33 | 0.0052093 | 0.0013056
34 | 0.0024245 | 0.00060763
35 | 0.0021205 | 0.00053144
36 | 0.0032938 | 0.00082551
37 | 0.0030916 | 0.00077484
38 | 0.0013077 | 0.00032773
39 | 0.0055292 | 0.0013857
40 | 0.0012715 | 0.00031867
41 | 0.0016391 | 0.00041079
42 | 0.0039654 | 0.00099383
43 | 0.00058878 | 0.00014756
44 | 0.00075105 | 0.00018823
45 | 0.003425 | 0.0008584
46 | 0.0036198 | 0.0009072
47 | 0.002316 | 0.00058044
48 | 0.0014475 | 0.00036278
49 | 0.013663 | 0.0034244
50 | 0.0029028 | 0.0007275
51 | 0.0018229 | 0.00045685
52 | 0.0014149 | 0.0003546
53 | 0.0013055 | 0.00032719
54 | 0.0031982 | 0.00080154
55 | 0.0035554 | 0.00089106
56 | 0.0019496 | 0.00048862
57 | 0.0035468 | 0.0008889
58 | 0.00073184 | 0.00018342
59 | 0.0021842 | 0.00054741
60 | 0.0075591 | 0.0018945
61 | 0.0028368 | 0.00071096
62 | 0.0018062 | 0.00045268
63 | 0.006249 | 0.0015661
64 | 0.00072271 | 0.00018113
65 | 0.0035433 | 0.00088804
66 | 0.0017853 | 0.00044743
67 | 0.00054354 | 0.00013622
68 | 0.0082041 | 0.0020561
69 | 0.0020742 | 0.00051984
70 | 0.0025389 | 0.0006363
71 | 0.0046652 | 0.0011692
72 | 0.0023412 | 0.00058677
73 | 0.0011383 | 0.00028528
74 | 0.00038936 | 9.7584e-05
75 | 0.001257 | 0.00031504
76 | 0.00080347 | 0.00020137
77 | 0.00091549 | 0.00022944
78 | 0.00031309 | 7.8467e-05
79 | 0.0028283 | 0.00070885
80 | 0.0024205 | 0.00060663
81 | 0.0013636 | 0.00034174
82 | 0.0022025 | 0.000552
83 | 0.00032257 | 8.0843e-05
84 | 0.0070357 | 0.0017633
85 | 0.00039336 | 9.8585e-05
86 | 0.00095536 | 0.00023944
87 | 0.00078614 | 0.00019703
88 | 0.0057312 | 0.0014364
89 | 0.00079636 | 0.00019959
90 | 0.00046108 | 0.00011556
91 | 0.0010646 | 0.00026682

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1